SIC | 175546702456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 16:47 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5667 | --- | SI
SIC | 175546701834247 | 2471834 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14.7833 | 2017-01-25 17:13 | - | NO |  | 1 | 14.7833 | 14.7833 | 29.5667 | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI | NO
SIC | 175546701835247 | 2471835 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI
SIC | 175546700176325 | 0251763 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI
SIC | 175547020411116 | 1160411 | 1 | 2017 | 17554702 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 20:43 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-01-25 19:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547040253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547040147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | --- | SI
SIC | 175547041493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | --- | SI
SIC | 175546740140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 900 | 6700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 0.13433 | 0.089552 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.13433 | 0.087313 | 0.65 | 0.585 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546741411112 | 1121411 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.275 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740494112 | 1120494 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | NO | NO
SIC | 175546740052112 | 1120052 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740289247 | 2470289 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:12 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 12 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175546740022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546741070154 | 1541070 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546741120154 | 1541120 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546740116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740049497 | 0970494 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | SI
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | SI
SIC | 175546740155112 | 1120155 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:15 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.80167 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740105134 | 1041053 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 8748 | 8748 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4374 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740105114 | 1041051 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 4680 | 6298 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.74309 | 0.037155 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.74309 | 0.037155 | 0.05 | 0.234 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 12500 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.57604 | 0.16321 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.57604 | 0.15361 | 0.26667 | 3.3333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 200 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.0092166 | 0.0026114 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.0092166 | 0.0024578 | 0.26667 | 0.053333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 9000 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 0.41475 | 0.19355 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.41475 | 0.18664 | 0.45 | 4.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741587112 | 1121587 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.35 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5200 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.49524 | 0.033016 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.49524 | 0.024762 | 0.05 | 0.26 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5000 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 0.47619 | 0.055556 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.47619 | 0.047619 | 0.1 | 0.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 300 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.028571 | 0.0019048 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.028571 | 0.0014286 | 0.05 | 0.015 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 2525 | 2525 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.46292 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 7014 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.45888 | 0.12237 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.45888 | 0.12237 | 0.26667 | 1.8704 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3613 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.23638 | 0.063033 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.23638 | 0.063033 | 0.26667 | 0.96347 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 4631 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 0.30298 | 0.13634 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.30298 | 0.13634 | 0.45 | 2.084 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740060224 | 2240060 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546742495126 | 1262495 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:15 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546741159126 | 1261159 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546741161126 | 1261161 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-27 | NO
SIC | 175546742497126 | 1262497 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-27 | NO
SIC | 175546741052247 | 2471052 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.465 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5800 | 6700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 0.86567 | 0.57711 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.86567 | 0.56269 | 0.65 | 3.77 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740189247 | 2470189 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:12 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 3 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175546740116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.98 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546740227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.44 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546740116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SING | 000043780202473 | 4032027 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 |  |  | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:39 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043780224463 | 4032246 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 |  |  | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:39 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043780225453 | 4032255 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 175547062462247 | 2472462 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:14 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3.45 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.45 | 3.45 | 22.08 | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI | NO
SIC | 175547060198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2540 | 4600 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 02:06 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 2 | 6 | 0 | 0.55217 | 0.72703 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 0.55217 | 0.72703 | 1.3167 | 3.3443 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175547060198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2060 | 4600 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 03:38 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 3 | 38 | 0 | 0.44783 | 1.2763 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 0.44783 | 1.2763 | 2.85 | 5.871 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | --- | SI | NO
SIC | 175547060276247 | 2470276 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI | NO
SIC | 175547060187247 | 2470187 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 21.2867 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI | NO
SIC | 175547061497247 | 2471497 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-26 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI
SIC | 175547060182247 | 2470182 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:14 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-26 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 12:31 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 0.29737 | 0.32215 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.29737 | 0.32215 | 1.0833 | 3.7917 | O | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6890 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 11:35 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 0.58539 | 0.087808 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.58539 | 0.087808 | 0.15 | 1.0335 | O | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI | NO
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1380 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 11:36 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 36 | 0 | 0.11725 | 0.019541 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.11725 | 0.019541 | 0.16667 | 0.23 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 14500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.75862 | 0.088506 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.75862 | 0.088506 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160360247 | 2470360 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 0.5 | 0.20833 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.20833 | 0.41667 | 0.83333 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160182247 | 2470182 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161339112 | 1121339 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160618247 | 2470618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160618247 | 2470618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160213247 | 2470213 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160578247 | 2470578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1040 | 1040 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.12133 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160578247 | 2470578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547161070154 | 1541070 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161120154 | 1541120 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3556 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.22068 | 0.062525 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.22068 | 0.062525 | 0.28333 | 1.0075 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160175141 | 1401751 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160061184 | 1040618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 3012 | 3012 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.3514 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160061184 | 1040618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160105154 | 1041055 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 4459 | 4523 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.98585 | 0.11502 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.98585 | 0.11502 | 0.11667 | 0.52022 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160057184 | 1040578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 315 | 315 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.03675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160057184 | 1040578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 10023 | 10023 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1693 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160105134 | 1041053 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 6682 | 6682 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.77957 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547161803151 | 1511803 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 29000 | 29000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 3.3833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-17 | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 3610 | 3610 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.42117 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 7542 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.46804 | 0.054605 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.46804 | 0.054605 | 0.11667 | 0.8799 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 5016 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.31128 | 0.036316 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.31128 | 0.036316 | 0.11667 | 0.5852 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547161092115 | 1151092 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 6798 | 6798 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7931 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160060224 | 2240060 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160230225 | 2250230 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161154126 | 1261154 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547162501126 | 1262501 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547161143126 | 1261143 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547162495126 | 1262495 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547161159126 | 1261159 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160230126 | 1260230 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 7861 | 15722 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.91712 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547162464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6315 | 12630 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.73675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 7861 | 15722 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.91712 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547162464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6315 | 12630 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.73675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547161090115 | 1151090 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 8619 | 8619 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0055 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160494112 | 1120494 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.68833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 0 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547161502112 | 1121502 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160148112 | 1120148 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.32667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160254112 | 1120254 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160175112 | 1120175 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 4300 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160278112 | 1120278 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160123112 | 1120123 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160175112 | 1120175 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.50167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160278112 | 1120278 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.081667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161076112 | 1121076 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 13100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 0 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 0 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160145112 | 1120145 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.16333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160052112 | 1120052 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.12833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161587112 | 1121587 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.36167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547162503112 | 1122503 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8900 | 8900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0383 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547162462247 | 2472462 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 13600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.50735 | 0.059191 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.50735 | 0.059191 | 0.11667 | 0.805 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.22167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 13100 | 13100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5283 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160155112 | 1120155 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.023333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 8900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 650 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.042904 | 0.0050055 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.042904 | 0.0050055 | 0.11667 | 0.075833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161411112 | 1121411 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.44333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12600 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.36735 | 0.042857 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.36735 | 0.042857 | 0.11667 | 1.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9300 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.55689 | 0.06497 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.55689 | 0.06497 | 0.11667 | 1.085 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11900 | 14900 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.79866 | 0.093177 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.79866 | 0.093177 | 0.11667 | 1.3883 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160360247 | 2470360 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.23333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160210247 | 2470210 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.37333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160184247 | 2470184 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.805 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160187247 | 2470187 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.82833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161497247 | 2471497 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.33833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160276247 | 2470276 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.49 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.455 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.6962 | 0.081224 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.6962 | 0.081224 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15500 | 20600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.75243 | 0.087783 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.75243 | 0.087783 | 0.11667 | 1.8083 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4580 | 4580 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.53433 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547162464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547162464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10270 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.64713 | 0.075499 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.64713 | 0.075499 | 0.11667 | 1.1982 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160584247 | 2470584 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.455 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160616247 | 2470616 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.245 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160615247 | 2470615 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160613247 | 2470613 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.29167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160160247 | 2470160 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.3567 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547162454247 | 2472454 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17800 | 17800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.0767 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160160247 | 2470160 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547162454247 | 2472454 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 22500 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.57107 | 0.066624 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.57107 | 0.066624 | 0.11667 | 2.625 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161052247 | 2471052 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0733 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.16383 | 0.079185 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.16383 | 0.079185 | 0.48333 | 1.2567 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.18904 | 0.091367 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.18904 | 0.091367 | 0.48333 | 1.45 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11200 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 | 0.28426 | 0.10423 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.28426 | 0.10423 | 0.36667 | 4.1067 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 | 0.14467 | 0.06269 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.14467 | 0.06269 | 0.43333 | 2.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160189247 | 2470189 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 23000 | 23000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.6833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160289247 | 2470289 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13700 | 13700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5983 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12600 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.36735 | 0.042857 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.36735 | 0.042857 | 0.11667 | 1.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160156247 | 2470156 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.225 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161495247 | 2471495 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12200 | 12200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4233 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 650 | 650 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.075833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160171247 | 2470171 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.18667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160119247 | 2470119 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16500 | 16500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.925 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160141247 | 2470141 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160176247 | 2470176 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.57167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.55102 | 0.064286 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.55102 | 0.064286 | 0.11667 | 0.945 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10700 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.72789 | 0.084921 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.72789 | 0.084921 | 0.11667 | 1.2483 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12200 | 16500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.73939 | 0.086263 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.73939 | 0.086263 | 0.11667 | 1.4233 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14900 | 20200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.73762 | 0.086056 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.73762 | 0.086056 | 0.11667 | 1.7383 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7600 | 8100 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.93827 | 0.10947 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.93827 | 0.10947 | 0.11667 | 0.88667 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 14500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 | 0.24138 | 0.1046 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24138 | 0.1046 | 0.43333 | 1.5167 | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160210247 | 2470210 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:50 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.17089 | 0.11108 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.17089 | 0.11108 | 0.65 | 1.755 | TT | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:50 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 | 0.13291 | 0.048734 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.13291 | 0.048734 | 0.36667 | 0.77 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 20600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.24757 | 0.099029 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24757 | 0.099029 | 0.4 | 2.04 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 16500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.26061 | 0.091212 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.26061 | 0.091212 | 0.35 | 1.505 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 20200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.26238 | 0.12682 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.26238 | 0.12682 | 0.48333 | 2.5617 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:29 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:29 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 29 | 0 | 0.040816 | 0.012245 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.040816 | 0.012245 | 0.3 | 0.18 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 | 0.34014 | 0.11338 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.34014 | 0.11338 | 0.33333 | 1.6667 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 0.10884 | 0.045351 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.10884 | 0.045351 | 0.41667 | 0.66667 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:39 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:39 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 0.23129 | 0.10794 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.23129 | 0.10794 | 0.46667 | 1.5867 | TT | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 14900 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 | 0.20134 | 0.067114 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.20134 | 0.067114 | 0.33333 | 1 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.24551 | 0.098204 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24551 | 0.098204 | 0.4 | 1.64 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.1976 | 0.079042 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.1976 | 0.079042 | 0.4 | 1.32 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 7300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.52055 | 0.18219 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.52055 | 0.18219 | 0.35 | 1.33 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6700 | 13600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.49265 | 0.17243 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.49265 | 0.17243 | 0.35 | 2.345 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 7300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.47945 | 0.16781 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.47945 | 0.16781 | 0.35 | 1.225 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 8100 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.061728 | 0.021605 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.061728 | 0.021605 | 0.35 | 0.175 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.96667 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 | 1 | 0.56667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.55 | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.1691 | 0.047911 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.1691 | 0.047911 | 0.28333 | 1.6433 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.09621 | 0.027259 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.09621 | 0.027259 | 0.28333 | 0.935 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI | NO
SING | 000043791866414 | 4141866 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1978 | 1978 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:33 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 33 | 0 | 1 | 4.2667 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 8.4395 | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | SI | SI | NO
SING | 000043792348414 | 4142348 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | S/E TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1978 | 1978 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:33 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 33 | 0 | 1 | 4.2667 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 8.4395 | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | SI | SI | NO
SING | 000043792384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 700 | 43260 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 0.016181 | 0.012136 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 0.016181 | 0.012136 | 0.75 | 0.525 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI | NO
SING | 000043792622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4379 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:00 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 70437.267 | 105279.686 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:00 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.66905 | 2.4866 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 0.66905 | 2.4866 | 3.7167 | 261.7918 | TA | 2 | NO | NO | 3.7167 | SI | SI | NO
SING | 000043790212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SIC | 175548290200247 | 2470200 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 16:35 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.41667 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175548290274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175548290630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI
SIC | 175548292459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 8.3417 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175548290274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175548290630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175548292459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175547120616247 | 2470616 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.0167 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 4.6383 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175547120615247 | 2470615 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI
SIC | 175547120604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 5152 | 5152 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.2 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 11.3344 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547122464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-02-22 | SI
SIC | 175547120613247 | 2470613 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.0167 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 6.2517 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175547120604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.2 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 15.84 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | --- | SI | NO
SIC | 175547122464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | --- | SI
SING | 000043802007415 | 4152007 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3140 | 22100 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:10 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 10 | 0 | 0.14208 | 0.044992 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.14208 | 0.044992 | 0.31667 | 0.99433 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043802039416 | 4162039 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 2400 | 134720 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:07 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 7 | 0 | 0.017815 | 0.0047506 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.017815 | 0.0047506 | 0.26667 | 0.64 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043802254425 | 4252254 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 4000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.93333 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000043802384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3850 | 61906 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:08 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 8 | 0 | 0.062191 | 0.017621 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.062191 | 0.017621 | 0.28333 | 1.0908 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000043800188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 | 700 | 14800 | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 0.047297 | 0.011036 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.047297 | 0.011036 | 0.23333 | 0.16333 | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000043800237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2800 | 13690 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:02 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 0.20453 | 0.037497 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.20453 | 0.037497 | 0.18333 | 0.51333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043800234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800202473 | 4032027 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 4000 | 15900 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:02 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 0.25157 | 0.046122 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.25157 | 0.046122 | 0.18333 | 0.73333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043800224463 | 4032246 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800225453 | 4032255 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800187402 | 4021870 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 3000 | 13790 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:01 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 1 | 0 | 0.21755 | 0.036258 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.21755 | 0.036258 | 0.16667 | 0.5 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000043800197462 | 4021976 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800201402 | 4022010 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800222492 | 4022229 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800223412 | 4022231 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800224442 | 4022244 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229482 | 4022298 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800231452 | 4022315 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043802622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4380 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802085418 | 4182085 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802073417 | 4172073 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 58819 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:10 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 10 | 0 | 0.098608 | 0.031226 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.098608 | 0.031226 | 0.31667 | 1.8367 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043802172398 | 3982172 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2576 | 59440 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-28 00:15 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 0.043338 | 0.060673 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.043338 | 0.060673 | 1.4 | 3.6064 | G | 2 | NO | SI | 1.4 | SI | SI | NO
SING | 000043802123398 | 3982123 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 47000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-28 00:27 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 0.14894 | 0.2383 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.14894 | 0.2383 | 1.6 | 11.2 | G | 2 | NO | SI | 1.6 | SI | SI | NO
SING | 000043802259398 | 3982259 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 9600 | 79240 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:31 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 0.12115 | 0.080767 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.12115 | 0.080767 | 0.66667 | 6.4 | G | 2 | NO | SI | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000043802020398 | 3982020 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801840398 | 3981840 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801842398 | 3981842 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801862398 | 3981862 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 19850 | 45000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:20 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 0.44111 | 0.2132 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.44111 | 0.2132 | 0.48333 | 9.5942 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000043802136398 | 3982136 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802138398 | 3982138 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802285398 | 3982285 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802268398 | 3982268 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 1.75 | 2017-01-28 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 12.075 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI | NO
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 6800 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 1.75 | 2017-01-28 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 11.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI | NO
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | --- | SI
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | --- | SI
SIC | 175548251141126 | 1261141 | 1 | 2017 | 17554825 | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-29 13:34 | 2017-01-29 19:20 | 29 | 1 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 29 | 1 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-29 13:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.7667 | 2017-02-27 | SI
SING | 000043820210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1105.712 | 106438.555 | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 | 0.010388 | 0.0036359 | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 | 0.010388 | 0.0034974 | 0.33667 | 0.37226 | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI | NO
SING | 000043820212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5378.448 | 28883.098 | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 23:00 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 | 0.18621 | 0.12414 | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 | 0.18621 | 0.12166 | 0.65333 | 3.5139 | G | 2 | NO | SI | 0.65333 | SI | SI | NO
SING | 000043820236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043822237419 | 4192237 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:40 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.32 | NO | SI
SING | 000043870188481 | 4011888 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870189401 | 4011890 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870191411 | 4011911 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870237461 | 4012376 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870200441 | 4012004 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870200461 | 4012006 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870215421 | 4012152 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 9778 | 21083 | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.46379 | 1.832 | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO |  | 0.46379 | 1.832 | 3.95 | 38.6231 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | SI | SI | NO
SING | 000043870218491 | 4012189 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870229451 | 4012295 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870234441 | 4012344 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870238401 | 4012380 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SIC | 175580902484247 | 2472484 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:26 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 1 | 0.83333 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 1 | 3.8333 | 3.8333 | 0.38333 | STx | 2 | NO | NO | 3.8333 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2260 | 5586 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.40458 | 0.29669 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 0.40458 | 1.5104 | 3.7333 | 8.4373 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1570 | 5586 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.28106 | 0.25295 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 0.28106 | 1.0961 | 3.9 | 6.123 | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580970048188 | 1080488 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970048138 | 1080483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580972493163 | 1632493 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 170 | 170 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.3167 | 2.3167 | 0.39383 | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175580971625163 | 1631625 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 20231 | 20231 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 4.7206 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175580970248596 | 0962485 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175580970122796 | 0961227 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580971127161 | 1611127 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:00 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8167 | --- | SI
SIC | 175580971446164 | 1641446 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:03 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8667 | --- | SI
SIC | 175580971125164 | 1641125 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:00 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8167 | --- | SI
SIC | 175580971821175 | 1751821 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580971822175 | 1751822 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175580970012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:02 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 | --- | SI
SIC | 175580970053996 | 0960539 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970048896 | 0960488 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:40 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4833 | --- | SI
SIC | 175580970053596 | 0960535 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558097 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558097 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970054296 | 0960542 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970054396 | 0960543 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970053796 | 0960537 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:31 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 31 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 | --- | SI
SIC | 175580970054596 | 0960545 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:46 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:46 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175580970054796 | 0960547 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:36 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 36 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4167 | --- | SI
SIC | 175580970176096 | 0961760 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:05 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | --- | SI
SIC | 175580970048396 | 0960483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970053196 | 0960531 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580971811176 | 1761811 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970485138 | 1380485 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175580971625219 | 2191625 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970176106 | 1061760 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:05 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | --- | SI
SIC | 175580970048136 | 1060483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970051116 | 1060511 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:33 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175580970163116 | 1061631 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:33 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175580971117144 | 1441117 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:42 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | --- | SI
SIC | 175580971743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:09 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.9667 | --- | SI
SIC | 175580971131162 | 1621131 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 02:12 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.0167 | --- | SI
SIC | 175580971124178 | 1781124 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 4900 | 5184 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:43 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 43 | 0 | 0.94522 | 3.3398 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.94522 | 3.3398 | 3.5333 | 17.3133 | TA | 2 | NO | NO | 3.5333 | --- | SI | NO
SIC | 175580971375267 | 2671375 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 18000 | 36000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 | 0.5 | 124.3333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.5 | 124.3333 | 248.6667 | 4476 | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175580971376267 | 2671376 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175580971377267 | 2671377 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 14000 | 35000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 | 0.4 | 99.4667 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.4 | 99.4667 | 248.6667 | 3481.3333 | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175580971378267 | 2671378 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E JORQUERA 220kV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175580971380133 | 1331380 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 23.2167 | TA | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971409133 | 1331409 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 79.6 | TA | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971099133 | 1331099 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 15500 | 15500 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:02 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.85 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.85 | 2.85 | 44.175 | TA | 2 | NO | NO | 2.85 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971101133 | 1331101 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 11.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971103133 | 1331103 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9880 | 9880 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 7.2453 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971095133 | 1331095 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 200 | 200 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.14667 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971097133 | 1331097 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 9000 | 9000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 55 | 0 | 1 | 2.7333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.7333 | 2.7333 | 24.6 | TA | 2 | NO | NO | 2.7333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175585110053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558511 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110053196 | 0960531 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110248596 | 0962485 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:42 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585111101133 | 1331101 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:42 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 42 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-02-03 23:40 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26667 | G | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-03-16 | NO | NO
SIC | 175585200051116 | 1060511 | 2 | 2017 | 17558520 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-04 00:45 | 2017-02-04 01:48 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-04 00:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585200163116 | 1061631 | 2 | 2017 | 17558520 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-04 00:45 | 2017-02-04 01:48 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-04 00:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585371255174 | 1741255 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:48 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 | --- | SI
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 11350 | 11350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 20.8083 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8730 | 14350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.60836 | 1.1255 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 0.60836 | 1.1255 | 1.85 | 16.1505 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8150 | 8150 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1.8667 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 15.2133 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5620 | 14350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 0.39164 | 0.82897 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 0.39164 | 0.82897 | 2.1167 | 11.8957 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585430105134 | 1041053 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-06 11:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585430105114 | 1041051 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-06 11:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585431052247 | 2471052 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11260 | 11260 |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1.05 | 2017-02-06 11:02 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.823 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI | NO
SIC | 175586210899212 | 2120899 | 2 | 2017 | 17558621 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-02-08 11:21 | 2017-02-08 13:13 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 21 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2017-02-08 11:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | --- | SI
SIC | 175586210089993 | 0930899 | 2 | 2017 | 17558621 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2017-02-08 11:24 | 2017-02-08 13:13 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1.8167 | 2017-02-08 11:21 | - | NO | 0.05 | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 0.37333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175586210250493 | 0932504 | 2 | 2017 | 17558621 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2017-02-08 11:24 | 2017-02-08 14:48 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 14 | 48 | 0 | 1 | 3.4 | 2017-02-08 11:21 | - | NO | 0.05 | 1 | 3.45 | 3.45 | 0.345 | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175585480567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585480056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585480567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585482484247 | 2472484 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2470 | 2470 |  |  | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-08 21:35 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 21 | 35 | 0 | 1 | 2.55 | 2017-02-08 19:02 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 6.2985 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | --- | SI | NO
SIC | 175585480565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9600 | 10487 |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 | 0.91542 | 4.989 | 2017-02-08 19:02 | - | NO |  | 0.91542 | 4.989 | 5.45 | 52.32 | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI | NO
SIC | 175585480567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1740 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 0.16603 | 0.81078 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.16603 | 0.81078 | 4.8833 | 8.497 | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1160 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 | 0.11069 | 0.60878 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.11069 | 0.60878 | 5.5 | 6.38 | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3020 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 | 0.28817 | 1.5753 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.28817 | 1.5753 | 5.4667 | 16.5093 | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 0.15267 | 2.028 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.15267 | 2.028 | 13.2833 | 21.2533 | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585581087114 | 1141087 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585581084114 | 1141084 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175585581762114 | 1141762 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:58 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585581163126 | 1261163 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585580206247 | 2470206 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585582465247 | 2472465 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13800 | 13800 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-02-08 22:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO | NO
SIC | 175585580216247 | 2470216 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 2480 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-02-08 22:45 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.78533 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650176325 | 0251763 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585650176325 | 0251763 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI
SIC | 175585650246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 15271 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585650246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585652498126 | 1262498 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17700 | 30810 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 0.57449 | 0.057449 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.57449 | 0.057449 | 0.1 | 1.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175585650200247 | 2470200 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3540 | 16840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 0.21021 | 0.021021 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.21021 | 0.021021 | 0.1 | 0.354 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650200247 | 2470200 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13300 | 16840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 1 | 0.78979 | 0.079198 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.78979 | 0.079198 | 0.10028 | 1.3337 | STx | 2 | NO | NO | 0.10028 | --- | SI | NO
SIC | 175585650122247 | 2470122 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9730 | 9730 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.973 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650622247 | 2470622 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650168247 | 2470168 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9840 | 9840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.984 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585652517247 | 2472517 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2410 | 2410 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.32133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650121247 | 2470121 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13030 | 13030 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.7373 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585652467247 | 2472467 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9610 | 9610 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2813 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650121247 | 2470121 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585652467247 | 2472467 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585651214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585651450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19430 | 19430 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.5907 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650627247 | 2470627 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1483 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650605247 | 2470605 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650633247 | 2470633 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3980 | 3980 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.86233 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585652456247 | 2472456 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585650576247 | 2470576 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585651834247 | 2471834 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1630 | 1630 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.35317 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585651835247 | 2471835 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585651834247 | 2471834 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI
SIC | 175585651835247 | 2471835 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3710 | 3710 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.21694 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21694 | 0.21694 | 0.80486 | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI | NO
SIC | 175585650196247 | 2470196 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1860 | 1860 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.248 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13110 | 30810 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 0.42551 | 0.056735 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.42551 | 0.056735 | 0.13333 | 1.748 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585650629247 | 2470629 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10600 | 10600 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.4133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650620247 | 2470620 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5860 | 5860 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:06 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI | NO
SIC | 175585650204247 | 2470204 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2290 | 2290 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.229 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175586460567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 5200 |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 | 0.34615 | 0.017308 | 2017-02-09 00:43 | - | NO |  | 0.34615 | 0.017308 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175586460567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586500567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 6170 |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 | 0.32415 | 0.02161 | 2017-02-09 01:04 | - | NO |  | 0.32415 | 0.02161 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175586500567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586540567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 3200 |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 | 0.625 | 0.052083 | 2017-02-09 01:15 | - | NO |  | 0.625 | 0.052083 | 0.083333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175586540567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586571075112 | 1121075 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 600 | 4120 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 07:58 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 58 | 0 | 0.14563 | 0.62379 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.14563 | 0.62379 | 4.2833 | 2.57 | STx | 2 | NO | NO | 4.2833 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571075112 | 1121075 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3520 | 4120 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 07:59 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 0.85437 | 3.6738 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.85437 | 3.6738 | 4.3 | 15.136 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571073112 | 1121073 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2100 | 5600 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 06:11 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 0.375 | 0.9375 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.375 | 0.9375 | 2.5 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571073112 | 1121073 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2700 | 5600 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 06:12 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 6 | 12 | 0 | 0.48214 | 1.2134 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.48214 | 1.2134 | 2.5167 | 6.795 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586622415112 | 1122415 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2420 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.32353 | 0.043137 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.32353 | 0.043137 | 0.13333 | 0.32267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3970 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.53075 | 0.070766 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.53075 | 0.070766 | 0.13333 | 0.52933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1090 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.14572 | 0.01943 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.14572 | 0.01943 | 0.13333 | 0.14533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620241595 | 0952415 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 525 | 525 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2420 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.32353 | 0.043137 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.32353 | 0.043137 | 0.13333 | 0.32267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3970 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.53075 | 0.070766 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.53075 | 0.070766 | 0.13333 | 0.52933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1090 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.14572 | 0.01943 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.14572 | 0.01943 | 0.13333 | 0.14533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586670048188 | 1080488 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670048138 | 1080483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671821175 | 1751821 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671822175 | 1751822 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670176096 | 0961760 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:30 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175586670048896 | 0960488 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670053996 | 0960539 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670048396 | 0960483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671625219 | 2191625 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670176106 | 1061760 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:30 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175586670048136 | 1060483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671124178 | 1781124 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 5900 | 6144 |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:29 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 29 | 0 | 0.96029 | 0.3361 | 2017-02-10 07:08 | - | NO |  | 0.96029 | 0.3361 | 0.35 | 2.065 | G | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175586671625163 | 1631625 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 16674 | 16674 |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-11 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 11 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 | 1 | 24.3167 | 2017-02-10 07:08 | - | NO |  | 1 | 24.3167 | 24.3167 | 405.4561 | G | 2 | NO | NO | 24.3167 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175586780607247 | 2470607 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 3650 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:25 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 0.45205 | 2.8479 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.45205 | 2.8479 | 6.3 | 10.395 | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI | NO
SIC | 175586780607247 | 2470607 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 3650 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:26 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 26 | 0 | 0.54795 | 3.4612 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.54795 | 3.4612 | 6.3167 | 12.6333 | STx | 2 | NO | NO | 6.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175586780600247 | 2470600 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 6800 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 15:23 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 15 | 23 | 0 | 0.47059 | 0.59608 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.47059 | 0.59608 | 1.2667 | 4.0533 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI | NO
SIC | 175586780600247 | 2470600 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 6800 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:37 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.52941 | 3.4412 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.52941 | 3.4412 | 6.5 | 23.4 | STx | 2 | NO | NO | 6.5 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2430 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 | 0.3563 | 0.34443 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.3563 | 0.34443 | 0.96667 | 2.349 | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2150 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 | 0.31525 | 0.31 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.31525 | 0.31 | 0.98333 | 2.1142 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2240 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.32845 | 0.32845 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.32845 | 0.32845 | 1 | 2.24 | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586871743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558687 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-14 06:50 | 2017-02-14 08:03 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 50 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2017-02-14 06:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SIC | 175586961743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558696 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-14 15:17 | 2017-02-14 15:39 | 14 | 2 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-14 15:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SING | 000043960187402 | 4021870 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960197462 | 4021976 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960201402 | 4022010 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960222492 | 4022229 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960223412 | 4022231 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960224442 | 4022244 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960229482 | 4022298 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 3573 | 3573 | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.6079 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000043960231452 | 4022315 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SIC | 175587000246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 15656 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 15656 | 15656 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:40 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 40 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 22.1793 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587000246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:40 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587002496126 | 1262496 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000120247 | 2470120 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10190 | 10190 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 13.4168 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587002457247 | 2472457 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 15.5367 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587000120247 | 2470120 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175587002457247 | 2472457 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175587001214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13430 | 13430 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.89533 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175587001450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175587001214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | --- | SI
SIC | 175587001450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | --- | SI
SIC | 175587282514348 | 3482514 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 6707 | 6964 |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:18 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.9631 | 0.25683 | 2017-02-20 15:02 | - | NO |  | 0.9631 | 0.25683 | 0.26667 | 1.7885 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175587280019196 | 0960191 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:18 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-20 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175587280011896 | 0960118 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:14 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-02-20 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI
SIC | 175587060022172 | 1020227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060022172 | 1020227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 3359 | 3359 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.55983 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 5822 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 0.4473 | 0.15655 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.4473 | 0.15655 | 0.35 | 2.0377 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 4114 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.31607 | 0.41616 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.31607 | 0.41616 | 1.3167 | 5.4168 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3080 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.23663 | 0.47721 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.23663 | 0.47721 | 2.0167 | 6.2113 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060116136 | 1360116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060227136 | 1360227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060116136 | 1360116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587060227136 | 1360227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587062495126 | 1262495 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:25 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 2480 | 2480 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 1 | 2.2833 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2833 | 2.2833 | 5.6627 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587061411112 | 1121411 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:55 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587061587112 | 1121587 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:29 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 29 | 0 | 1 | 1.1167 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 3.9083 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587061078112 | 1121078 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:57 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 4.375 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:10 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 0.81081 | 1.4595 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.81081 | 1.4595 | 1.8 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:10 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 0.625 | 1.125 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.625 | 1.125 | 1.8 | 2.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:34 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 0.10811 | 0.23784 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10811 | 0.23784 | 2.2 | 0.88 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:34 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 0.20833 | 0.45833 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.20833 | 0.45833 | 2.2 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 300 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 0.081081 | 0.25676 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.081081 | 0.25676 | 3.1667 | 0.95 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 0.16667 | 0.52778 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.16667 | 0.52778 | 3.1667 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060155112 | 1120155 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:25 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587061159126 | 1261159 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:57 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060116247 | 2470116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060227247 | 2470227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 15600 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.75641 | 0.12607 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.75641 | 0.12607 | 0.16667 | 1.9667 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060116247 | 2470116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587060227247 | 2470227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 15600 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.24359 | 0.28419 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.24359 | 0.28419 | 1.1667 | 4.4333 | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 0.14273 | 0.049957 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.049957 | 0.35 | 1.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 | 0.14273 | 0.047578 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.047578 | 0.33333 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.14273 | 0.038062 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.038062 | 0.26667 | 0.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 | 0.14273 | 0.045199 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.045199 | 0.31667 | 1.045 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.10727 | 0.14123 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.14123 | 1.3167 | 3.2653 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 0.10727 | 0.24493 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.24493 | 2.2833 | 5.6627 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.10727 | 0.028604 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.028604 | 0.26667 | 0.66133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.10727 | 0.21632 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.21632 | 2.0167 | 5.0013 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175587060189247 | 2470189 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060289247 | 2470289 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SING | 000044030187402 | 4021870 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030197462 | 4021976 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030201402 | 4022010 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030222492 | 4022229 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030223412 | 4022231 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030224442 | 4022244 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030229482 | 4022298 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030231452 | 4022315 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 5000 | 6000 | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 | 0.83333 | 0.55556 | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO |  | 0.83333 | 0.55556 | 0.66667 | 3.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SIC | 175587310177247 | 2470177 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12200 | 12200 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310144247 | 2470144 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 22630 | 22630 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.6402 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587310334247 | 2470334 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19660 | 19660 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.2937 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587311829247 | 2471829 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9720 | 9720 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.134 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587310183247 | 2470183 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3460 | 3460 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.46133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310352247 | 2470352 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17300 | 17300 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310185247 | 2470185 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11810 | 11810 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.5747 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587640012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558764 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:40 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175587640012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558764 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 |  |  |  |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:40 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 400 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:17 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 17 | 0 | 0.16 | 0.40533 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.16 | 0.40533 | 2.5333 | 1.0133 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 500 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:21 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 21 | 0 | 0.2 | 0.52 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.2 | 0.52 | 2.6 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 2.6 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1600 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:31 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 0.64 | 1.7707 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.64 | 1.7707 | 2.7667 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:17 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 17 | 0 | 0.33333 | 0.84444 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.84444 | 2.5333 | 1.1501 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:21 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 21 | 0 | 0.33333 | 0.86667 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.86667 | 2.6 | 1.1804 | STx | 2 | NO | NO | 2.6 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:31 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 0.33333 | 0.92222 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.92222 | 2.7667 | 1.2561 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587671162126 | 1261162 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 08:53 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2170 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 0.074011 | 0.033305 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.074011 | 0.033305 | 0.45 | 0.9765 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10600 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 0.36153 | 0.25307 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.36153 | 0.25307 | 0.7 | 7.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7990 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 0.27251 | 0.19076 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.27251 | 0.19076 | 0.7 | 5.593 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3250 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.11085 | 0.036949 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.11085 | 0.036949 | 0.33333 | 1.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5310 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 0.18111 | 0.12376 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.18111 | 0.12376 | 0.68333 | 3.6285 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI
SIC | 175588030513137 | 1370513 | 2 | 2017 | 17558803 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 13:54 | 25 | 2 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:56 | - | NO | 44.7 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 44.9667 | 2017-03-19 | SI
SIC | 175588031694137 | 1371694 | 2 | 2017 | 17558803 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 113000 | 113700 |  |  | 2017-02-23 16:56 | 2017-02-23 18:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 18 | 0 | 0 | 0.99384 | 1.0601 | 2017-02-23 16:56 | - | NO |  | 0.99384 | 1.0601 | 1.0667 | 120.5333 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-03-19 | SI | NO
SING | 000044082073417 | 4172073 | 2 | 2017 | 4408 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  | NO | No | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:32 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:32 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | NO | SI
SING | 000044092073417 | 4172073 | 2 | 2017 | 4409 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  | NO | No | 2017-02-24 15:49 | 2017-02-24 17:58 | 24 | 2 | 2017 | 15 | 48 | 40 | 24 | 2 | 2017 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2017-02-24 15:49 | 2017-02-24 17:58 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1556 | NO | SI
SIC | 175588052497126 | 1262497 | 2 | 2017 | 17558805 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3160.6604 | 3160.6604 |  |  | 2017-02-25 09:36 | 2017-02-25 20:34 | 25 | 2 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 20 | 34 | 0 | 1 | 10.9667 | 2017-02-25 09:36 | - | NO |  | 1 | 10.9667 | 10.9667 | 34.6619 | TA | 2 | NO | NO | 10.9667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175588080008247 | 2470008 | 2 | 2017 | 17558808 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2017-02-25 17:38 | 2017-02-25 20:00 | 25 | 2 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-02-25 17:38 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 1.1833 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI | NO
SING | 000044110188481 | 4011888 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110189401 | 4011890 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110191411 | 4011911 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110237461 | 4012376 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110200441 | 4012004 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110200461 | 4012006 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110215421 | 4012152 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 9119 | 20921 | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 0.43588 | 0.1017 | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO |  | 0.43588 | 0.1017 | 0.23333 | 2.1278 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044110218491 | 4012189 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110229451 | 4012295 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110234441 | 4012344 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110238401 | 4012380 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044151891413 | 4131891 | 3 | 2017 | 4415 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 17970 | 17970 | NO | NO | 2017-03-02 11:42 | 2017-03-02 12:00 | 2 | 3 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-03-02 11:42 | 2017-03-02 11:57 | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 5.391 | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | SI | SI | NO
SIC | 175634050567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | --- | SI
SIC | 175634050056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | --- | SI
SIC | 175634050567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1521 | 1521 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-03-02 15:57 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 3.5743 | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634050565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-03-02 15:57 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 10.575 | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634050567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628231163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:38 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2017-03-03 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175628231087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2241 | 2241 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03735 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175628231084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 11832 | 11832 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:39 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.986 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628231762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 5238 | 5238 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 02:14 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 8.73 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628230206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 |  |  | 2017-03-03 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175628232465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.19167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175628230216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:38 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521127161 | 1611127 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:22 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175628521446164 | 1641446 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175628521125164 | 1641125 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:22 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175628521821175 | 1751821 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521822175 | 1751822 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628520012996 | 0960129 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1130 | 1620 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 0.69753 | 0.31389 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.69753 | 0.31389 | 0.45 | 0.5085 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520012996 | 0960129 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 490 | 1620 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 0.30247 | 0.13611 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.30247 | 0.13611 | 0.45 | 0.2205 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053996 | 0960539 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048896 | 0960488 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.08 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048396 | 0960483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1070 | 1070 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.856 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048188 | 1080488 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628520048138 | 1080483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521625163 | 1631625 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 15795 | 16241 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 0.97254 | 0.77803 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.97254 | 0.77803 | 0.8 | 12.636 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI | NO
SIC | 175628521811176 | 1761811 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175628520485138 | 1380485 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175628521380133 | 1331380 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 6355 | 6355 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:54 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 19.065 | TA | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI | NO
SIC | 175628521409133 | 1331409 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 20140 | 20140 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:54 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 60.42 | TA | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI | NO
SIC | 175628521099133 | 1331099 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 15510 | 15510 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 1 | 2.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 37.224 | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI | NO
SIC | 175628521101133 | 1331101 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 31250 | 31250 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 12.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175628521103133 | 1331103 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9840 | 9840 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.428 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175628521095133 | 1331095 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 10.8 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175628521097133 | 1331097 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 7490 | 7490 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:03 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 8.6135 | TA | 2 | NO | NO | 1.15 | --- | SI | NO
SIC | 175628521124178 | 1781124 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175628521625219 | 2191625 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521117144 | 1441117 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175628521743172 | 1721743 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:52 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.9667 | --- | SI
SIC | 175628520048136 | 1060483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 1070 | 1070 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.856 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628520176106 | 1061760 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 4.6083 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628520051116 | 1060511 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628520163116 | 1061631 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 100 | 100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 0.13167 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521131162 | 1621131 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:40 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7667 | --- | SI
SIC | 175628520053596 | 0960535 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.7033 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053396 | 0960533 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:53 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 53 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.0817 | TA | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520247296 | 0962472 | 3 | 2017 | 17562852 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.99 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054296 | 0960542 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 7100 | 7100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 16.8033 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054396 | 0960543 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 8600 | 8600 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 20.3533 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520122796 | 0961227 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 6800 | 6800 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 16.0933 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053796 | 0960537 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 14300 | 14300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 33.8433 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054596 | 0960545 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.23 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 1200 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 0.10256 | 0.24274 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.10256 | 0.24274 | 2.3667 | 2.84 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 10.1767 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 10500 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:25 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 25 | 0 | 0.89744 | 2.2585 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.89744 | 2.2585 | 2.5167 | 26.425 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:25 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520054796 | 0960547 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 19.4067 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520176096 | 0961760 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 4.6083 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053196 | 0960531 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520248596 | 0962485 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1640 | 1640 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.656 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628521375267 | 2671375 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 55850 | 55850 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3.35 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 187.0975 | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521376267 | 2671376 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628521377267 | 2671377 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 55850 | 55850 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3.35 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 187.0975 | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521378267 | 2671378 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E JORQUERA 220kV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:41 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.045455 | 0.065152 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.045455 | 0.065152 | 1.4333 | 0.14333 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 900 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:49 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 0.40909 | 0.64091 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.40909 | 0.64091 | 1.5667 | 1.41 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:58 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 0.36364 | 0.62424 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.36364 | 0.62424 | 1.7167 | 1.3733 | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 16:11 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 0.18182 | 0.35152 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.18182 | 0.35152 | 1.9333 | 0.77333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175634030008247 | 2470008 | 3 | 2017 | 17563403 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 |  |  | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 18:24 | 6 | 3 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 1 | 10.4167 | 2017-03-06 07:59 | - | NO |  | 1 | 10.4167 | 10.4167 | 9.375 | TA | 1 | NO | NO | 10.4167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980568247 | 2470568 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:36 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.0933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980572247 | 2470572 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 4700 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:53 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 0.48936 | 0.26915 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 0.48936 | 0.26915 | 0.55 | 1.265 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980572247 | 2470572 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 4700 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:58 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.51064 | 0.3234 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 0.51064 | 0.3234 | 0.63333 | 1.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980571247 | 2470571 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:34 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.4933 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4626 | 4626 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4626 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8560 | 8560 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030213247 | 2470213 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2350 | 2350 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 230 | 810 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 0.28395 | 0.023663 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 0.28395 | 0.023663 | 0.083333 | 0.019167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175629031157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175629031143126 | 1261143 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629032464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4079 | 4079 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4079 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629032464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629031090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 5583 | 5583 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5583 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629031092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2533 | 2533 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2533 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629030057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629030061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1924 | 1924 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16033 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030105154 | 1041055 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 3176 | 3176 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26467 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 218 | 218 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.018167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 580 | 810 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 0.71605 | 0.059671 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 0.71605 | 0.059671 | 0.083333 | 0.048333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030615247 | 2470615 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030613247 | 2470613 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4730 | 4730 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39417 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030160247 | 2470160 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12940 | 12940 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0783 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032454247 | 2472454 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7570 | 7570 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.63083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4520 | 4520 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.452 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629032464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6580 | 6580 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.658 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2350 | 2350 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 6000 |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 13:07 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 7 | 0 | 0.66667 | 0.022222 | 2017-03-07 13:05 | - | NO |  | 0.66667 | 0.022222 | 0.033333 | 0.13333 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 6000 |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 13:46 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 0.33333 | 0.22778 | 2017-03-07 13:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.22778 | 0.68333 | 1.3667 | O | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 14:36 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2017-03-07 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175634072464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 15.34 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634070604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 15.34 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634070604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6173 | 6173 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 36.4207 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634072464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 5033 | 5033 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 29.6947 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634090559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563409 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-03-07 15:06 | 2017-03-07 21:00 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:06 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 12.98 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634110206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563411 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:08 | 2017-03-07 21:01 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5.8833 | 2017-03-07 15:08 | - | NO |  | 1 | 5.8833 | 5.8833 | 15.2967 | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634112465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563411 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 15:08 | 2017-03-07 21:01 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-07 15:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634150604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634152464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634150604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3504 | 3504 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-03-07 16:08 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 17.228 | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634152464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 889 | 889 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-03-07 16:08 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 4.3709 | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634190616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563419 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-07 16:10 | 2017-03-07 21:08 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 8 | 0 | 1 | 4.9667 | 2017-03-07 16:10 | - | NO |  | 1 | 4.9667 | 4.9667 | 9.9333 | STx | 1 | NO | NO | 4.9667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634130274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634130630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634132459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4.8333 | 2017-03-07 16:12 | - | NO |  | 1 | 4.8333 | 4.8333 | 12.0833 | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634170122247 | 2470122 | 3 | 2017 | 17563417 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 |  |  | 2017-03-07 17:39 | 2017-03-07 21:05 | 7 | 3 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-03-07 17:39 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 14.42 | STx | 1 | NO | NO | 3.4333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044172039416 | 4162039 | 3 | 2017 | 4417 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 30000 | 72720 | NO | NO | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 19:15 | 8 | 3 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 8 | 3 | 2017 | 19 | 15 | 0 | 0.41254 | 1.8221 | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 19:13 | NO |  | 0.41254 | 1.8221 | 4.4167 | 132.5 | TA | 2 | NO | NO | 4.4167 | SI | SI | NO
SIC | 175629440099594 | 0940995 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8570 | 8570 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 11:35 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 9.9983 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629440103494 | 0941034 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 10:26 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175629440100294 | 0941002 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 10:26 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175629441830177 | 1771830 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 11:38 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2017-03-09 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SIC | 175633980099594 | 0940995 | 3 | 2017 | 17563398 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5563.8 | 5563.8 |  |  | 2017-03-10 00:30 | 2017-03-10 05:03 | 10 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4.55 | 2017-03-10 00:30 | - | NO |  | 1 | 4.55 | 4.55 | 25.3153 | STx | 1 | NO | NO | 4.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633981830177 | 1771830 | 3 | 2017 | 17563398 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-03-10 00:30 | 2017-03-10 06:33 | 10 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 6 | 33 | 0 |  |  | 2017-03-10 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.05 | --- | SI
SIC | 175629491103133 | 1331103 | 3 | 2017 | 17562949 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10260 | 10260 |  |  | 2017-03-10 07:23 | 2017-03-10 07:30 | 10 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-03-10 07:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.197 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SING | 000044180231452 | 4022315 | 3 | 2017 | 4418 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 | 10 | 3 | 2017 | 10 | 2 | 52 | 10 | 3 | 2017 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41889 | NO | SI
SIC | 175629510102294 | 0941022 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 5200 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:56 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 1 | 2.6667 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 13.8667 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510104894 | 0941048 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7547 | 7547 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:57 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 1 | 2.6833 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 20.2511 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510104994 | 0941049 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7437 | 7437 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:57 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 1 | 2.6833 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 19.956 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510101294 | 0941012 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 6700 | 6700 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:55 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 55 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 17.755 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510101394 | 0941013 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:55 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 55 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 24.38 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099149 | 1090994 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 2.091 | 2.111 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 15:16 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 0.99053 | 0 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 0.99053 | 0 | 0 | 0 | STx | 2 | NO | NO | 0 | --- | NO | SI
SIC | 175629511028113 | 1131028 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 325 | 325 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:58 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 1 | 1.7 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5525 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510990113 | 1130990 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1175 | 1175 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.4688 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511082113 | 1131082 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1746 | 1746 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.1825 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511080113 | 1131080 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3855 | 3855 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 4.8188 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511079113 | 1131079 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2675 | 2675 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3.3438 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511081113 | 1131081 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 680 | 680 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.85 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510102394 | 0941023 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 5900 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:56 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 1 | 2.6667 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 15.7333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510102894 | 0941028 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:58 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 1 | 1.7 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.19 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099094 | 0940990 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:37 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 37 | 0 | 1 | 1.35 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.755 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099494 | 0940994 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:36 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 14.6667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629620102194 | 0941021 | 3 | 2017 | 17562962 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-03-12 16:40 | 2017-03-12 17:48 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 48 | 0 | 1 | 1.1333 | 2017-03-12 16:40 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 9.52 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044230188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 16977 | 17002 | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.99853 | 0.66569 | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO |  | 0.99853 | 0.66569 | 0.66667 | 11.318 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000044230218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SIC | 175629640567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175629640056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175629640567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 821 | 821 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1642 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629642484247 | 2472484 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:12 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.73333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629640565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 10000 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 0.263 | 0.0526 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 0.263 | 0.0526 | 0.2 | 0.526 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629640567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629670567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175629670056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175629670567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1643 | 1643 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-03-15 00:32 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.0953 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629670565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3250 | 3250 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-03-15 00:32 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629670567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629690088393 | 0930883 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088293 | 0930882 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088493 | 0930884 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088093 | 0930880 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3500 | 4000 |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 | 0.875 | 0.14583 | 2017-03-15 08:46 | - | NO |  | 0.875 | 0.14583 | 0.16667 | 0.58333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629690088393 | 0930883 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088293 | 0930882 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088493 | 0930884 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088093 | 0930880 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 4000 |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 0.125 | 0.20625 | 2017-03-15 08:46 | - | NO |  | 0.125 | 0.20625 | 1.65 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175630482501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175630481157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175630481143126 | 1261143 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630481090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 3681 | 3681 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.0246 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 2871 | 2871 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.5791 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630482464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3182 | 3182 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.7501 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630482464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630481092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1805 | 1805 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.99275 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 370 | 370 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2035 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630482464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3330 | 3330 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.8315 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630482464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.53 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.605 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4760 | 4760 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.31733 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480213247 | 2470213 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 400 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480615247 | 2470615 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 650 | 650 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480613247 | 2470613 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1950 | 1950 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630480057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630480061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1396 | 1396 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.093067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175630480105154 | 1041055 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2988 | 2988 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.1992 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175630480057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 184 | 184 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.012267 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175629731322158 | 1581322 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:51 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 51 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.2 | --- | SI
SIC | 175629731322158 | 1581322 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:11 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175629732500126 | 1262500 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 18:27 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8 | --- | SI
SIC | 175629732502126 | 1262502 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175629731826126 | 1261826 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629731150126 | 1261150 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175173 | 1701753 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175174 | 1701754 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175173 | 1701753 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629730175174 | 1701754 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2650 | 6000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 | 0.44167 | 0.22083 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.44167 | 0.22083 | 0.5 | 1.325 | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730343247 | 2470343 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12860 | 12860 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.43333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 5.5727 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730218247 | 2470218 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15400 | 15400 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 4.8767 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730365247 | 2470365 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730314247 | 2470314 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 10300 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.2617 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730188247 | 2470188 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.0667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730197247 | 2470197 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730163247 | 2470163 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15900 | 15900 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:44 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:44 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 44 | 0 | 0.30979 | 0.025816 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.30979 | 0.025816 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:46 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7260 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:46 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 46 | 0 | 0.44981 | 0.052478 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.44981 | 0.052478 | 0.11667 | 0.847 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3880 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 | 0.2404 | 0.10417 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.2404 | 0.10417 | 0.43333 | 1.6813 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730127247 | 2470127 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10150 | 10150 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8608 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730236247 | 2470236 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730134247 | 2470134 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 18406 | 20046 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.91819 | 0.27546 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.91819 | 0.27546 | 0.3 | 5.5218 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730326247 | 2470326 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10824 | 16924 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.63957 | 0.19187 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.63957 | 0.19187 | 0.3 | 3.2472 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7950 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.34252 | 0.10276 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.34252 | 0.10276 | 0.3 | 2.385 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3620 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.41043 | 0.12313 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.41043 | 0.12313 | 0.3 | 1.086 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730152247 | 2470152 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 4.3267 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730318247 | 2470318 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14800 | 14800 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 5.4267 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731150247 | 2471150 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:10 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10030 | 16000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:10 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.62687 | 0.32389 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.62687 | 0.32389 | 0.51667 | 5.1822 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.51111 | 0.093704 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.51111 | 0.093704 | 0.18333 | 1.6867 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15480 | 19000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.81474 | 0.32589 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.81474 | 0.32589 | 0.4 | 6.192 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:02 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4760 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:02 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 2 | 0 | 0.26444 | 0.10137 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.26444 | 0.10137 | 0.38333 | 1.8247 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3520 | 19000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.18526 | 0.074105 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.18526 | 0.074105 | 0.4 | 1.408 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4040 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.22444 | 0.089778 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.22444 | 0.089778 | 0.4 | 1.616 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730134247 | 2470134 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1640 | 20046 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.081812 | 0.039542 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.081812 | 0.039542 | 0.48333 | 0.79267 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730326247 | 2470326 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6100 | 16924 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.36043 | 0.17421 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.36043 | 0.17421 | 0.48333 | 2.9483 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.34014 | 0.1644 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.34014 | 0.1644 | 0.48333 | 1.45 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 | 0.24943 | 0.12472 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.24943 | 0.12472 | 0.5 | 1.1 | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10210 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:13 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 0.4399 | 0.24927 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.4399 | 0.24927 | 0.56667 | 5.7857 | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:13 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5050 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:47 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 47 | 0 | 0.21758 | 0.24659 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.21758 | 0.24659 | 1.1333 | 5.7233 | STx | 2 | NO | SI | 1.1333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:47 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3350 | 6000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.55833 | 0.10236 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.55833 | 0.10236 | 0.18333 | 0.61417 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5970 | 16000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.37312 | 0.068406 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.37312 | 0.068406 | 0.18333 | 1.0945 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730185247 | 2470185 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.2833 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730177247 | 2470177 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.5033 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044270188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 6800 | 17320 | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.39261 | 0.071978 | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO |  | 0.39261 | 0.071978 | 0.18333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000044270218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SIC | 175631941163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175631942501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175631941157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:57 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175631941087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1688 | 1688 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11253 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 11050 | 11050 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.73667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4693 | 4693 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:46 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2515 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 4167 | 4167 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.6945 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 2683 | 2683 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.5651 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3310 | 3310 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.9308 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631942464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631941092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2204 | 2204 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:57 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.9918 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.58667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3350 | 3350 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.9542 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631942464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631940604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631940559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:51 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1930 | 1930 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:51 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.6755 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1040 | 1040 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631910040397 | 0970403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040397 | 0970403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040323 | 0230403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040323 | 0230403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910403112 | 1120403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 1800 | 20800 |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.086538 | 0.24087 | 2017-03-17 17:24 | - | NO |  | 0.086538 | 0.24087 | 2.7833 | 5.01 | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175631910403112 | 1120403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 7600 | 20800 |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:12 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 0.36538 | 1.0231 | 2017-03-17 17:24 | - | NO |  | 0.36538 | 1.0231 | 2.8 | 21.28 | TA | 2 | NO | NO | 2.8 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632130899212 | 2120899 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 18:52 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175632130695212 | 2120695 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 19:58 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175632130089993 | 0930899 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 484 | 484 |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 18:52 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-03-17 17:34 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6292 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632130069593 | 0930695 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 19:58 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 1 | 2.4 | 2017-03-17 17:34 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632100513137 | 1370513 | 3 | 2017 | 17563210 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-03-17 18:52 | 2017-03-17 18:56 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-17 18:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175632101694137 | 1371694 | 3 | 2017 | 17563210 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-03-17 18:52 | 2017-03-17 18:56 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-17 18:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175632160322166 | 1660322 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175632162514348 | 3482514 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632160036996 | 0960369 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 3730 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160022896 | 0960228 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160028196 | 0960281 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 8500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160035196 | 0960351 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 12500 | 12500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160028196 | 0960281 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 8500 | 8500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160035196 | 0960351 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 12500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160019196 | 0960191 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 5000 | 5000 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160011896 | 0960118 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 190 | 190 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.025333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160019296 | 0960192 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 1240 | 1240 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.16533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160029296 | 0960292 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 0 | 3900 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160019296 | 0960192 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 0 | 1240 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160029296 | 0960292 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SING | 000044290202473 | 4032027 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 5170 | 8517 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.60702 | 0.14164 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.60702 | 0.14164 | 0.23333 | 1.2063 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044290224463 | 4032246 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 10121 | 14831 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.68242 | 0.15923 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.68242 | 0.15923 | 0.23333 | 2.3616 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044290225453 | 4032255 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 2343 | 4659 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.5029 | 0.11734 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.5029 | 0.11734 | 0.23333 | 0.5467 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SIC | 175632251163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 |  |  | 2017-03-22 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175632251087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2074 | 2074 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.069133 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632251084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 12083 | 12083 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.40277 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632251762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4532 | 4532 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:50 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.5107 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632250206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 |  |  | 2017-03-22 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632252465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10500 | 10500 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632250216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 3600 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175634210196247 | 2470196 | 3 | 2017 | 17563421 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 |  |  | 2017-03-22 15:42 | 2017-03-22 16:57 | 22 | 3 | 2017 | 15 | 42 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-22 15:42 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3 | STx | 1 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634230633247 | 2470633 | 3 | 2017 | 17563423 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-03-22 16:56 | 2017-03-22 17:34 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2017-03-22 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.0267 | STx | 1 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634232456247 | 2472456 | 3 | 2017 | 17563423 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-22 16:56 | 2017-03-22 17:34 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-22 16:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632370333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10200 | 10200 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632370127247 | 2470127 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9300 | 9300 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632370236247 | 2470236 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632370177247 | 2470177 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17500 | 34600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.50578 | 0.075867 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.50578 | 0.075867 | 0.15 | 2.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17100 | 34600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.49422 | 0.074133 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.49422 | 0.074133 | 0.15 | 2.565 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7600 | 20600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.36893 | 0.05534 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.36893 | 0.05534 | 0.15 | 1.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13000 | 20600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.63107 | 0.09466 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.63107 | 0.09466 | 0.15 | 1.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370185247 | 2470185 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.855 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.27407 | 0.02284 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.27407 | 0.02284 | 0.083333 | 0.30833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.25926 | 0.021605 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.25926 | 0.021605 | 0.083333 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.14074 | 0.011728 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.14074 | 0.011728 | 0.083333 | 0.15833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.32593 | 0.02716 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.32593 | 0.02716 | 0.083333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632531163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 02:07 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2017-03-26 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175632531084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7873 | 7873 |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 03:16 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1.2 | 2017-03-26 02:04 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.4476 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632530216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 02:07 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-26 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SING | 000044330188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 5001 | 14506 | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 | 0.34475 | 1.1434 | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO |  | 0.34475 | 1.1434 | 3.3167 | 16.5866 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | SI | SI | NO
SING | 000044330218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 710 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 11:27 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 11 | 26 | 32 | 0.20882 | 0.90142 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.20882 | 0.90142 | 4.3167 | 3.0648 | STx | 2 | NO | NO | 4.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1020 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 21:28 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 21 | 27 | 32 | 0.3 | 4.3 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.3 | 4.3 | 14.3333 | 14.62 | STx | 2 | NO | NO | 14.3333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1670 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 22:31 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 22 | 30 | 32 | 0.49118 | 7.5559 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.49118 | 7.5559 | 15.3833 | 25.6902 | STx | 2 | NO | NO | 15.3833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632610322166 | 1660322 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175632610024596 | 0960245 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610013896 | 0960138 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 0 | 2500 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610036996 | 0960369 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-28 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632610022896 | 0960228 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 11000 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610024596 | 0960245 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610013896 | 0960138 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-28 07:22 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633601589116 | 1161589 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7400 | 7400 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.14 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600447116 | 1160447 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600401116 | 1160401 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600406116 | 1160406 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600452116 | 1160452 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 9600 | 9600 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 10.56 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SING | 000044352039416 | 4162039 | 3 | 2017 | 4435 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 160930 | NO | SI | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:47 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 0.037283 | 0.0068353 | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | NO |  | 0.037283 | 0.0068353 | 0.18333 | 1.1 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000044352073417 | 4172073 | 3 | 2017 | 4435 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 2500 | 69398 | NO | SI | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 45 | 0 | 0.036024 | 0.0054036 | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | NO |  | 0.036024 | 0.0054036 | 0.15 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SIC | 175633660131247 | 2470131 | 3 | 2017 | 17563366 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10800 | 10800 |  |  | 2017-03-29 16:22 | 2017-03-29 16:55 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-29 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 5.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633660207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563366 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-03-29 16:22 | 2017-03-29 16:55 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-29 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633690600247 | 2470600 | 3 | 2017 | 17563369 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-03-30 03:43 | 2017-03-30 04:53 | 30 | 3 | 2017 | 3 | 43 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-30 03:43 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633690607247 | 2470607 | 3 | 2017 | 17563369 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-30 03:43 | 2017-03-30 04:53 | 30 | 3 | 2017 | 3 | 43 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-30 03:43 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633720136247 | 2470136 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633720243247 | 2470243 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17650 | 17650 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-30 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.8825 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175633720024134 | 1040243 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175633720013164 | 1040136 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SING | 000044390188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 7250 | 7379 | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 | 0.98252 | 0.49126 | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO |  | 0.98252 | 0.49126 | 0.5 | 3.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000044390189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 7125 | 7125 | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:25 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 3.5333 | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 25.175 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | SI | SI | NO
SING | 000044390238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:25 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | NO | SI
SING | 000044402312393 | 3932312 | 3 | 2017 | 4440 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | S/E TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 15 | 34 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.12389 | NO | SI
SING | 000044400188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4440 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 15 | 34 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.12389 | NO | SI
SIC | 175633740106897 | 0971068 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:26 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175633741121129 | 1291121 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175633741122129 | 1291122 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175633741101133 | 1331101 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 4000 | 37900 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.10554 | 0.0070361 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.10554 | 0.0070361 | 0.066667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175633740015996 | 0960159 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 570 | 2700 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 0.21111 | 0.017593 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.21111 | 0.017593 | 0.083333 | 0.0475 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740032496 | 0960324 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 380 | 5400 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.07037 | 0.0046914 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.07037 | 0.0046914 | 0.066667 | 0.025333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740099149 | 1090994 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:19 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 3 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.050833 | --- | SI
SIC | 175633740099494 | 0940994 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:19 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 3 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.050833 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633741202353 | 3531202 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:31 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | --- | SI
SIC | 175633741803151 | 1511803 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 5500 | 16600 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:40 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 40 | 0 | 0.33133 | 0.13253 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.33133 | 0.13253 | 0.4 | 2.2 | G | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633741207112 | 1121207 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4400 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:26 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.34091 | 0.056818 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.34091 | 0.056818 | 0.16667 | 0.25 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633741202223 | 2231202 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1540 | 1540 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:31 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740019096 | 0960190 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 3830 | 10619 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.36067 | 0.024045 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.36067 | 0.024045 | 0.066667 | 0.25533 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740019096 | 0960190 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1220 | 10619 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:23 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.11489 | 0.013404 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.11489 | 0.013404 | 0.11667 | 0.14233 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740054796 | 0960547 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1020 | 8387 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:23 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 23 | 29 | 0.12162 | 0.015168 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.12162 | 0.015168 | 0.12472 | 0.12722 | G | 2 | NO | SI | 0.12472 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740557247 | 2470557 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 29 | 1 | 0.091389 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 1 | 0.091389 | 0.091389 | 0.14622 | G | 2 | NO | SI | 0.091389 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102494 | 0941024 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633740102594 | 0941025 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 12409.54 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 | 0.33845 | 0.012786 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.33845 | 0.012786 | 0.037778 | 0.15867 | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175633740102794 | 0941027 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633740103794 | 0941037 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633740133094 | 0941330 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633740103894 | 0941038 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 11195.2315 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 | 0.22331 | 0.016314 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.22331 | 0.016314 | 0.073056 | 0.18264 | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102294 | 0941022 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2900 | 4607.5151 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 40 | 0.62941 | 0.038464 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.62941 | 0.038464 | 0.061111 | 0.17722 | G | 2 | NO | SI | 0.061111 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102394 | 0941023 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 40 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.061111 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175712390103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-02 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712390133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-02 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712390103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 8300 | 8300 |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-04-02 09:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI | NO
SING | 000044410200441 | 4012004 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.60556 | NO | SI
SING | 000044410229451 | 4012295 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.67222 | NO | SI
SING | 000044410238401 | 4012380 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:02 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58889 | NO | SI
SING | 000044410229451 | 4012295 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:07 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | NO | 0.011111 | 1 | 0.67222 | 0.67222 | 7.0583 | STx | 2 | NO | NO | 0.67222 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410200441 | 4012004 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 33000 | 33000 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:03 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | 0.011111 | 1 | 0.60556 | 0.60556 | 19.9833 | STx | 2 | NO | NO | 0.60556 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 21000 | 21000 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:11 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:11 | NO | 0.011111 | 1 | 0.73889 | 0.73889 | 15.5167 | STx | 2 | NO | NO | 0.73889 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410238401 | 4012380 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:02 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:02 | NO | 0.011111 | 1 | 0.58889 | 0.58889 | 1.4722 | STx | 2 | NO | NO | 0.58889 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175739820253126 | 1260253 | 4 | 2017 | 17573982 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 3000 | 4087.098 | NO | NO | 2017-04-02 23:47 | 2017-04-03 02:28 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 47 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 2 | 28 | 0 | 0.73402 | 1.9696 | 2017-04-02 23:47 | - | NO |  | 0.73402 | 1.9696 | 2.6833 | 8.05 | STx | 1 | NO | NO | 2.6833 | 2017-05-18 | SI | NO
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 40 | 54 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.4017 | NO | SI
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:12 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6.5167 | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:12 | NO | 0.0016667 | 1 | 6.5183 | 6.5183 | 20.8587 | STx | 2 | NO | NO | 6.5183 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:13 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6.5333 | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:13 | NO | 0.0016667 | 1 | 6.535 | 6.535 | 22.8725 | STx | 2 | NO | NO | 6.535 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175712412484247 | 2472484 | 4 | 2017 | 17571241 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-04-03 18:30 | 2017-04-03 18:46 | 3 | 4 | 2017 | 18 | 30 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 18 | 46 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-03 18:30 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712431589116 | 1161589 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:48 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 48 | 0 | 1 | 1.8167 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 12.535 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430447116 | 1160447 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 14.3 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430401116 | 1160401 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 13.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430406116 | 1160406 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 15.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430452116 | 1160452 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 19.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 000044440231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61 | NO | SI
SING | 000044440224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 20 | 20 | NO | NO | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | NO | 0.0066667 | 1 | 0.47667 | 0.47667 | 0.0095333 | STx | 2 | NO | NO | 0.47667 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 000044440224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 700 | 720 | NO | NO | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 0.97222 | 0.46991 | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | NO | 0.0066667 | 0.97222 | 0.46343 | 0.47667 | 0.33367 | STx | 2 | NO | NO | 0.47667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 850 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 16:39 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 16 | 39 | 0 | 0.10911 | 0.32734 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.10911 | 0.32734 | 3 | 2.55 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 1920 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 14:39 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 0.24647 | 0.24647 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.24647 | 0.24647 | 1 | 1.92 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 5020 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 16:40 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 0.64442 | 1.944 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.64442 | 1.944 | 3.0167 | 15.1437 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175739971375267 | 2671375 | 4 | 2017 | 17573997 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 30000 | 70000 | NO | NO | 2017-04-05 15:59 | 2017-04-05 16:10 | 5 | 4 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 5 | 4 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.42857 | 0.078571 | 2017-04-05 15:59 | - | NO |  | 0.42857 | 0.078571 | 0.18333 | 5.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175739971377267 | 2671377 | 4 | 2017 | 17573997 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 30000 | 70000 | NO | NO | 2017-04-05 15:59 | 2017-04-05 16:10 | 5 | 4 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 5 | 4 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.42857 | 0.078571 | 2017-04-05 15:59 | - | NO |  | 0.42857 | 0.078571 | 0.18333 | 5.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175722391201166 | 1661201 | 4 | 2017 | 17572239 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3022 | 3022 |  |  | 2017-04-06 07:03 | 2017-04-06 20:38 | 6 | 4 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 13.5833 | 2017-04-06 07:03 | - | NO |  | 1 | 13.5833 | 13.5833 | 41.0488 | TA | 1 | NO | NO | 13.5833 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712540054296 | 0960542 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 7055 | 7055 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.3506 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712540054396 | 0960543 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 9120 | 9120 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 5.624 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712540122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 5530 | 5530 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.4102 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712541117144 | 1441117 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 12:44 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2017-04-06 08:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SIC | 175739791154126 | 1261154 | 4 | 2017 | 17573979 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 3000 | 8552.221 | NO | NO | 2017-04-07 02:06 | 2017-04-07 03:50 | 7 | 4 | 2017 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 3 | 50 | 0 | 0.35079 | 0.60803 | 2017-04-07 02:06 | - | NO |  | 0.35079 | 0.60803 | 1.7333 | 5.2 | TA | 1 | NO | NO | 1.7333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175712592484247 | 2472484 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 11:47 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590565247 | 2470565 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9870 | 12240 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 0.80637 | 1.2499 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.80637 | 1.2499 | 1.55 | 15.2985 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590567247 | 2470567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175712590565247 | 2470565 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2370 | 12240 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 | 0.19363 | 0.10327 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.19363 | 0.10327 | 0.53333 | 1.264 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590567247 | 2470567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175712590567136 | 1360567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI
SIC | 175712590567136 | 1360567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175712590056625 | 0250566 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI
SIC | 175712590056625 | 0250566 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175712590567114 | 1140567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 2009 | 4018 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 | 0.5 | 0.26667 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.26667 | 0.53333 | 1.0715 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI | NO
SIC | 175712590567114 | 1140567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 2009 | 4018 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 0.5 | 0.775 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.775 | 1.55 | 3.1139 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI | NO
SIC | 175740070377218 | 2180377 | 4 | 2017 | 17574007 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 345.944 | 544.995 | NO | NO | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 12:09 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 8 | 30 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 8 | 31 | 0.63477 | 0.00017632 | 2017-04-07 12:08 | - | NO |  | 0.63477 | 0.00017632 | 0.00027778 | 9.6096e-05 | O | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2017-05-17 | NO | NO
SIC | 175712631101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571263 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-04-07 22:52 | 2017-04-07 23:29 | 7 | 4 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-07 22:52 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 22.2 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | --- | SI | NO
SIC | 175712630248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571263 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 2420 | 2420 |  |  | 2017-04-07 22:52 | 2017-04-07 23:29 | 7 | 4 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-07 22:52 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.4923 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712661101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571266 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 5600 | 9200 |  |  | 2017-04-08 00:54 | 2017-04-08 01:02 | 8 | 4 | 2017 | 0 | 54 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 0.6087 | 0.081159 | 2017-04-08 00:54 | - | NO |  | 0.6087 | 0.081159 | 0.13333 | 0.74667 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175712660248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571266 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1760 | 1760 |  |  | 2017-04-08 00:54 | 2017-04-08 01:02 | 8 | 4 | 2017 | 0 | 54 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-04-08 00:54 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.23467 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2350 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 | 0.41593 | 1.9202 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.41593 | 1.9202 | 4.6167 | 10.8492 | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 0.38938 | 1.8041 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.38938 | 1.8041 | 4.6333 | 10.1933 | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1100 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 | 0.19469 | 0.50944 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.19469 | 0.50944 | 2.6167 | 2.8783 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 0.19868 | 1.404 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.19868 | 1.404 | 7.0667 | 10.6 | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 0.27815 | 1.7384 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.27815 | 1.7384 | 6.25 | 13.125 | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 0.27815 | 1.8404 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.27815 | 1.8404 | 6.6167 | 13.895 | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1850 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.24503 | 1.3804 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.24503 | 1.3804 | 5.6333 | 10.4217 | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175739730253126 | 1260253 | 4 | 2017 | 17573973 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 3000 | 4204.116 | NO | NO | 2017-04-09 00:56 | 2017-04-09 09:45 | 9 | 4 | 2017 | 0 | 56 | 0 | 9 | 4 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 0.71359 | 6.2915 | 2017-04-09 00:56 | - | NO |  | 0.71359 | 6.2915 | 8.8167 | 26.45 | TA | 1 | NO | NO | 8.8167 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175739891830177 | 1771830 | 4 | 2017 | 17573989 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2372 | 2372 | NO | NO | 2017-04-09 07:00 | 2017-04-09 17:45 | 9 | 4 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2017 | 17 | 45 | 0 | 1 | 10.75 | 2017-04-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 10.75 | 10.75 | 25.499 | STx | 1 | NO | NO | 10.75 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175712781101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571278 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 41000 | 41000 |  |  | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-10 08:49 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-10 08:38 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 7.5167 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175712780248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571278 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1656 | 1656 |  |  | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-10 08:49 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-10 08:38 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.3036 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712810008247 | 2470008 | 4 | 2017 | 17571281 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-11 04:06 | 2017-04-11 10:01 | 11 | 4 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5.9167 | 2017-04-11 04:06 | - | NO |  | 1 | 5.9167 | 5.9167 | 11.8333 | G | 2 | NO | NO | 5.9167 | 2017-05-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 0 | 13600 | NO | No | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 08:51 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 08:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | NO | SI
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 1300 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.095588 | 0.071691 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.095588 | 0.071691 | 0.75 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 4200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.30882 | 0.23162 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.30882 | 0.23162 | 0.75 | 3.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 2100 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.15441 | 0.11581 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.15441 | 0.11581 | 0.75 | 1.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 1600 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 23 | 0 | 0.11765 | 0.094118 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | NO |  | 0.11765 | 0.094118 | 0.8 | 1.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 3200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 23 | 0 | 0.23529 | 0.18824 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | NO |  | 0.23529 | 0.18824 | 0.8 | 2.56 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 1200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.088235 | 0.066176 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.088235 | 0.066176 | 0.75 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044572312393 | 3932312 | 4 | 2017 | 4457 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | S/E TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:47 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 39 | 40 | 11 | 4 | 2017 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:47 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1222 | NO | SI
SIC | 175712860176195 | 0951761 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 973 | 973 |  |  | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:30 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-04-12 23:21 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.14595 | G | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175712860052695 | 0950526 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-13 00:42 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2017-04-12 23:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-05-17 | SI
SIC | 175712860377218 | 2180377 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 559.299 | 934.758 | NO | SI | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:21 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 17 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 18 | 0.59834 | 0.0001662 | 2017-04-12 23:21 | - | NO | 0.0047222 | 0.59834 | 0.0029917 | 0.005 | 0.0027965 | G | 2 | NO | SI | 0.005 | 2017-05-17 | NO | NO
SIC | 175712880155699 | 0991556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 01:57 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 1 | 57 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-05-19 | SI
SIC | 175712880155699 | 0991556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 02:10 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 2 | 10 | 0 | 0.064516 | 0.1 | 2017-04-13 00:37 | - | NO |  | 0.064516 | 0.1 | 1.55 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712881556116 | 1161556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 01:57 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 1 | 57 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-05-19 | SI
SIC | 175712881556116 | 1161556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5800 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 02:10 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 2 | 10 | 0 | 0.93548 | 1.45 | 2017-04-13 00:37 | - | NO |  | 0.93548 | 1.45 | 1.55 | 8.99 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 010000010215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000001 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 16500 | 16500 |  | SI | 2017-04-13 08:24 | 2017-04-13 08:40 | 13 | 4 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-13 08:24 | 2017-04-13 08:30 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 4.4 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175713160275247 | 2470275 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14667 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160374247 | 2470374 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713161064247 | 2471064 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713161065247 | 2471065 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160274247 | 2470274 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160630247 | 2470630 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713162459247 | 2472459 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2230 | 2230 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26017 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160106897 | 0971068 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175713160019096 | 0960190 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1000 | 11360 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.088028 | 0.0044014 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.088028 | 0.0044014 | 0.05 | 0.05 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160019096 | 0960190 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 3310 | 11360 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.29137 | 0.019425 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29137 | 0.019425 | 0.066667 | 0.22067 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160054796 | 0960547 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1070 | 1070 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.035667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175713160015996 | 0960159 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 680 | 3700 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.18378 | 0.024505 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.18378 | 0.024505 | 0.13333 | 0.090667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160032496 | 0960324 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 500 | 3433 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 0.14565 | 0.024274 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.14565 | 0.024274 | 0.16667 | 0.083333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160101896 | 0961018 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 2100 | 6375 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.32941 | 0.060392 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.32941 | 0.060392 | 0.18333 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160074693 | 0930746 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160075093 | 0930750 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160085593 | 0930855 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160089093 | 0930890 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160089193 | 0930891 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160090293 | 0930902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090393 | 0930903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090493 | 0930904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090593 | 0930905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090293 | 0930902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090393 | 0930903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090493 | 0930904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090593 | 0930905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160095693 | 0930956 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160095793 | 0930957 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713161121129 | 1291121 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175713161122129 | 1291122 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175713160106145 | 1051064 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-18 | SI
SIC | 175713160106155 | 1051065 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-18 | SI
SIC | 175713161202353 | 3531202 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:32 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI
SIC | 175713160074693 | 0930746 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7200 | 7200 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713161202223 | 2231202 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1838 | 1838 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:32 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.52077 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175713160099149 | 1090994 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 1770 | 1779 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.99494 | 0.066329 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.99494 | 0.066329 | 0.066667 | 0.118 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160176195 | 0951761 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 812 | 812 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14887 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713160052695 | 0950526 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-17 | SI
SIC | 175713161589116 | 1161589 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-17 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 72.0333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 72.0333 | 72.0333 | 100.8467 | G | 2 | NO | SI | 72.0333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175713160447116 | 1160447 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.013333 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-19 | NO | NO
SIC | 175713161207112 | 1121207 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-19 | NO | NO
SIC | 175713161803151 | 1511803 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 5000 | 17000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.29412 | 0.039216 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29412 | 0.039216 | 0.13333 | 0.66667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160074793 | 0930747 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10600 | 15000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.70667 | 0.011778 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.70667 | 0.011778 | 0.016667 | 0.17667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160075093 | 0930750 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11300 | 11300 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.18833 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160074793 | 0930747 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4400 | 15000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.22 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29333 | 0.22 | 0.75 | 3.3 | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160085693 | 0930856 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8350 | 8350 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.13917 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160089393 | 0930893 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 8000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.66667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160095593 | 0930955 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6410 | 6410 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.10683 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160102494 | 0941024 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160102794 | 0941027 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160102394 | 0941023 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160101794 | 0941017 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160247094 | 0942470 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160101894 | 0941018 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160099494 | 0940994 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 7435 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.4035 | 0.020175 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.4035 | 0.020175 | 0.05 | 0.15 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160102594 | 0941025 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 10483 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.33387 | 0.016694 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.33387 | 0.016694 | 0.05 | 0.175 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 8787 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.10242 | 0.0085353 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.10242 | 0.0085353 | 0.083333 | 0.075 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160102294 | 0941022 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 5789 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 0.4664 | 0.015547 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.4664 | 0.015547 | 0.033333 | 0.09 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160120247 | 2470120 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1010 | 1010 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16833 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713162457247 | 2472457 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160616247 | 2470616 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.16 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160183247 | 2470183 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1620 | 1620 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:24 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.243 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160352247 | 2470352 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:24 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160142247 | 2470142 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160333247 | 2470333 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.133 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160557247 | 2470557 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.053333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160902247 | 2470902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160903247 | 2470903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160905247 | 2470905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160904247 | 2470904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.065 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175713160902247 | 2470902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160903247 | 2470903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160905247 | 2470905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160904247 | 2470904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160955247 | 2470955 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160956247 | 2470956 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160957247 | 2470957 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160360247 | 2470360 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.10667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160210247 | 2470210 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160193247 | 2470193 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1810 | 1810 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:21 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.181 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160523143 | 1430523 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 4000 | 34600 | NO | SI | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 14 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.11561 | 0.0038536 | 2017-04-14 18:15 | - | NO | 0.016667 | 0.11561 | 0.0019268 | 0.016667 | 0.066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-18 | NO | NO
SIC | 175713161322158 | 1581322 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.3575 | G | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713161142217 | 2171142 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 716 | 9040 | NO | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:50 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 50 | 0 | 0.079204 | 0.046202 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.079204 | 0.046202 | 0.58333 | 0.41767 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160109398 | 0981093 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 500 | 1030 | NO | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.48544 | 0.040453 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.48544 | 0.040453 | 0.083333 | 0.041667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713580513137 | 1370513 | 4 | 2017 | 17571358 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 28000 | 87300 |  |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:49 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 0.32073 | 0.058801 | 2017-04-15 13:38 | - | NO |  | 0.32073 | 0.058801 | 0.18333 | 5.1333 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713581694137 | 1371694 | 4 | 2017 | 17571358 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 17000 | 69200 |  |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:49 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 0.24566 | 0.045039 | 2017-04-15 13:38 | - | NO |  | 0.24566 | 0.045039 | 0.18333 | 3.1167 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175715731773216 | 2161773 | 4 | 2017 | 17571573 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 37181 | 37181 |  |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:21 | 15 | 4 | 2017 | 19 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1.7167 | 2017-04-15 19:38 | - | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 63.8274 | TA | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175715751154126 | 1261154 | 4 | 2017 | 17571575 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 3000 | 69205545 |  |  | 2017-04-16 10:45 | 2017-04-16 12:45 | 16 | 4 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 16 | 4 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 4.3349e-05 | 8.6698e-05 | 2017-04-16 12:04 | - | NO | 1.3167 | 4.3349e-05 | 2.9622e-05 | 0.68333 | 2.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175715751803151 | 1511803 | 4 | 2017 | 17571575 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 13:08 | 16 | 4 | 2017 | 12 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1.0667 | 2017-04-16 12:04 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 25.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175715830172594 | 0941725 | 4 | 2017 | 17571583 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 3310 | 8090 |  |  | 2017-04-17 12:54 | 2017-04-17 13:55 | 17 | 4 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 13 | 55 | 0 | 0.40915 | 0.41597 | 2017-04-17 12:54 | - | NO |  | 0.40915 | 0.41597 | 1.0167 | 3.3652 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175715830172594 | 0941725 | 4 | 2017 | 17571583 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 4780 | 8090 |  |  | 2017-04-17 12:54 | 2017-04-17 13:37 | 17 | 4 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 13 | 37 | 0 | 0.59085 | 0.42344 | 2017-04-17 12:54 | - | NO |  | 0.59085 | 0.42344 | 0.71667 | 3.4257 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175715861343247 | 2471343 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6180 | 14220 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:33 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 0.4346 | 0.13762 | 2017-04-18 13:14 | - | NO |  | 0.4346 | 0.13762 | 0.31667 | 1.957 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175715861344247 | 2471344 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:33 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2017-04-18 13:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175715861343247 | 2471343 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8040 | 14220 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:34 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 0.5654 | 0.18847 | 2017-04-18 13:14 | - | NO |  | 0.5654 | 0.18847 | 0.33333 | 2.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175715861344247 | 2471344 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:34 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2017-04-18 13:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175715890049497 | 0970494 | 4 | 2017 | 17571589 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-04-19 09:58 | 2017-04-19 10:07 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-19 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175715890494112 | 1120494 | 4 | 2017 | 17571589 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 200 | 3700 |  |  | 2017-04-19 09:57 | 2017-04-19 10:07 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 7 | 0 | 0.054054 | 0.009009 | 2017-04-19 09:58 | - | NO | 0.016667 | 0.054054 | 0.0081081 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175739862497126 | 1262497 | 4 | 2017 | 17573986 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3000 | 3965.83 | NO | NO | 2017-04-19 09:58 | 2017-04-19 12:48 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 0.75646 | 2.1433 | 2017-04-19 09:58 | - | NO |  | 0.75646 | 2.1433 | 2.8333 | 8.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175715910049497 | 0970494 | 4 | 2017 | 17571591 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-04-19 10:11 | 2017-04-19 12:46 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2017-04-19 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175715910494112 | 1120494 | 4 | 2017 | 17571591 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3700 |  |  | 2017-04-19 10:11 | 2017-04-19 12:46 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 46 | 0 | 0.94595 | 2.4437 | 2017-04-19 10:11 | - | NO |  | 0.94595 | 2.4437 | 2.5833 | 9.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 12400 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:31 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 0.5368 | 0.05368 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.5368 | 0.05368 | 0.1 | 1.24 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 8200 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:41 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 41 | 0 | 0.35498 | 0.094661 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.35498 | 0.094661 | 0.26667 | 2.1867 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 2500 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:30 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 0.10823 | 0.0090188 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.10823 | 0.0090188 | 0.083333 | 0.20833 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175717470118693 | 0931186 | 4 | 2017 | 17571747 | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 |  |  | 2017-04-21 15:40 | 2017-04-21 15:43 | 21 | 4 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 21 | 4 | 2017 | 15 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-21 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175717490084893 | 0930848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084793 | 0930847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084893 | 0930848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084793 | 0930847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490848247 | 2470848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490846247 | 2470846 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490847247 | 2470847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 7800 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 | 0.39744 | 0.38419 | 2017-04-22 02:19 | - | NO |  | 0.39744 | 0.38419 | 0.96667 | 2.9967 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717490848247 | 2470848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490846247 | 2470846 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490847247 | 2470847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 7800 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 | 0.60256 | 1.2252 | 2017-04-22 02:19 | - | NO |  | 0.60256 | 1.2252 | 2.0333 | 9.5567 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717522514348 | 3482514 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 6750 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2017-04-22 12:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175717520011896 | 0960118 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 180 | 180 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-22 12:48 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.015 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717520019196 | 0960191 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 6230 | 6230 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-22 12:48 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.51917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722340017895 | 0950178 | 4 | 2017 | 17572234 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 572 | 572 |  |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 16:45 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 1 | 8.75 | 2017-04-23 07:26 | - | NO | 0.56667 | 1 | 9.3167 | 9.3167 | 5.3291 | STx | 1 | NO | NO | 9.3167 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175722320174112 | 1120174 | 4 | 2017 | 17572232 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 11.9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO |  | 1 | 11.9 | 11.9 | 30.94 | STx | 1 | NO | NO | 11.9 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722340178112 | 1120178 | 4 | 2017 | 17572234 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 11.9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO |  | 1 | 11.9 | 11.9 | 13.09 | STx | 1 | NO | NO | 11.9 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722320017495 | 0950174 | 4 | 2017 | 17572232 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 93 | 93 |  |  | 2017-04-23 07:45 | 2017-04-23 16:45 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO | 0.31667 | 1 | 9.3167 | 9.3167 | 0.86645 | STx | 1 | NO | NO | 9.3167 | 2017-05-17 | SI | SI
SIC | 175739761162126 | 1261162 | 4 | 2017 | 17573976 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 3000 | 5864.1 | NO | NO | 2017-04-23 08:14 | 2017-04-23 16:34 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 14 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 0.51159 | 4.2632 | 2017-04-23 08:14 | - | NO |  | 0.51159 | 4.2632 | 8.3333 | 25 | TA | 1 | NO | NO | 8.3333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175717550396116 | 1160396 | 4 | 2017 | 17571755 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 09:58 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 48 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-04-23 08:48 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722371120154 | 1541120 | 4 | 2017 | 17572237 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 14:49 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-04-23 08:49 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 6 | --- | SI
SING | 010000040231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 1000004 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 500 | 500 |  | NO | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:28 | 24 | 4 | 2017 | 6 | 29 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:28 | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.49167 | G | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000050224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 1000005 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 20 | 720 | NO | NO | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 18:01 | 24 | 4 | 2017 | 8 | 6 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 0.027778 | 0.27546 | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 18:01 | NO |  | 0.027778 | 0.27546 | 9.9167 | 0.19833 | G | 2 | NO | NO | 9.9167 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 010000050231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 1000005 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 50 | 50 |  | NO | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 11:07 | 24 | 4 | 2017 | 8 | 6 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3.0167 | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 11:07 | NO |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 0.15083 | G | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-10-23 | SI | SI
SIC | 175739921375267 | 2671375 | 4 | 2017 | 17573992 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 32500 | 75000 | NO | NO | 2017-04-24 10:30 | 2017-04-24 10:40 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 40 | 0 | 0.43333 | 0.072222 | 2017-04-24 10:30 | - | NO |  | 0.43333 | 0.072222 | 0.16667 | 5.4167 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175739921377267 | 2671377 | 4 | 2017 | 17573992 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 32500 | 75000 | NO | NO | 2017-04-24 10:30 | 2017-04-24 10:40 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 40 | 0 | 0.43333 | 0.072222 | 2017-04-24 10:30 | - | NO |  | 0.43333 | 0.072222 | 0.16667 | 5.4167 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:43 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 42 | 33 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0603 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:44 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 44 | 13 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0881 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 21:32 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 21 | 31 | 32 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8767 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 22:27 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 22 | 26 | 43 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7964 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:43 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 42 | 33 | 0.21277 | 0.43836 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.21277 | 0.43836 | 2.0603 | 4.1206 | STx | 2 | NO | NO | 2.0603 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:44 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 44 | 13 | 0.15957 | 0.3332 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.15957 | 0.3332 | 2.0881 | 3.1321 | STx | 2 | NO | NO | 2.0881 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 21:32 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 21 | 31 | 32 | 0.042553 | 0.12241 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.042553 | 0.12241 | 2.8767 | 1.1507 | STx | 2 | NO | NO | 2.8767 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 22:27 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 22 | 26 | 43 | 0.58511 | 2.2213 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.58511 | 2.2213 | 3.7964 | 20.8801 | STx | 2 | NO | NO | 3.7964 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 57 | 26 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.30806 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 57 | 26 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.30806 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 47 | 48 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.1475 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 30 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.15917 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 47 | 48 | 0.31818 | 0.046932 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.31818 | 0.046932 | 0.1475 | 0.6195 | STx | 2 | NO | SI | 0.1475 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4900 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 10 | 0.37121 | 0.057022 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.37121 | 0.057022 | 0.15361 | 0.75269 | STx | 2 | NO | SI | 0.15361 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 3100 | 8720 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 10 | 0.3555 | 0.054609 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.3555 | 0.054609 | 0.15361 | 0.47619 | STx | 2 | NO | SI | 0.15361 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4100 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 30 | 0.31061 | 0.049438 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.31061 | 0.049438 | 0.15917 | 0.65258 | STx | 2 | NO | SI | 0.15917 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717572477247 | 2472477 | 4 | 2017 | 17571757 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:13 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-05-23 | SI
SING | 010000061871444 | 4441871 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1256 |  | SI
SING | 010000062176422 | 4222176 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 10:33 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 10 | 33 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 10:33 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 7.1756 |  | SI
SING | 010000062326437 | 4372326 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1256 |  | SI
SING | 010000060188481 | 4011888 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 7100 | 7100 |  | NO | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1.1256 | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO |  | 1 | 1.1256 | 1.1256 | 7.9914 | G | 2 | NO | NO | 1.1256 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000060234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 14500 | 14500 |  | NO | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1.1256 | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO |  | 1 | 1.1256 | 1.1256 | 16.3206 | G | 2 | NO | NO | 1.1256 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175721431625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048188 | 1080488 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430053996 | 0960539 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721430048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1960 | 1960 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.032667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721431124178 | 1781124 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:20 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | --- | SI
SIC | 175721431625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430176106 | 1061760 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:04 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | --- | SI
SIC | 175721430048896 | 0960488 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2670 | 2670 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0445 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721430176096 | 0961760 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:04 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9900 | 9900 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.2667 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 12.54 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 10500 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 | 0.51429 | 0.65143 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 0.51429 | 0.65143 | 1.2667 | 6.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721500218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721500365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 10500 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 0.48571 | 0.30762 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 0.48571 | 0.30762 | 0.63333 | 3.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI
SING | 010000070215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000007 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 2400 | 6800 |  | NO | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 4 | 33 | 0 | 0.35294 | 1.3941 | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | NO |  | 0.35294 | 1.3941 | 3.95 | 9.48 | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000070215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000007 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 4400 | 6800 |  | NO | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 4 | 33 | 0 | 0.64706 | 2.5559 | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | NO |  | 0.64706 | 2.5559 | 3.95 | 17.38 | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048188 | 1080488 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721531124178 | 1781124 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 05:00 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530176106 | 1061760 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175721530053996 | 0960539 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 940 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 | 0.86239 | 0.45994 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 0.86239 | 0.45994 | 0.53333 | 0.50133 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 150 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 0.13761 | 0.068807 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 0.13761 | 0.068807 | 0.5 | 0.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048896 | 0960488 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 1860 | 1860 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721530176096 | 0961760 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130572247 | 2470572 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1420 | 3150 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 0.45079 | 0.44328 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 0.45079 | 0.44328 | 0.98333 | 1.3963 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130572247 | 2470572 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1730 | 3150 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:47 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 47 | 0 | 0.54921 | 0.58582 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 0.54921 | 0.58582 | 1.0667 | 1.8453 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130571247 | 2470571 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5390 | 5390 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.3002 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6070 | 6070 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.9688 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2020 | 2020 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.9863 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6070 | 6070 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.9688 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722110164163 | 1601643 | 4 | 2017 | 17572211 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 943 | 943 |  |  | 2017-04-26 21:07 | 2017-04-28 17:51 | 26 | 4 | 2017 | 21 | 7 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 1 | 44.7333 | 2017-04-26 21:07 | - | NO |  | 1 | 44.7333 | 44.7333 | 42.1835 | TT | 2 | NO | NO | 44.7333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175722191106125 | 1251106 | 4 | 2017 | 17572219 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 19570 | 19570 |  |  | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 01:14 | 27 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-04-27 00:04 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 22.8317 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175722190077141 | 1410077 | 4 | 2017 | 17572219 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 01:10 | 27 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-27 00:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | --- | SI
SIC | 175722221087114 | 1141087 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 959 | 959 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04795 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175722221084114 | 1141084 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7179 | 7179 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35895 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175722221163126 | 1261163 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 |  |  | 2017-04-27 01:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-18 | NO
SIC | 175722220204247 | 2470204 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 9400 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:26 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.31333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175722220216247 | 2470216 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175722280072193 | 0930721 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072293 | 0930722 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072493 | 0930724 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072093 | 0930720 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12700 | 12700 |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-28 12:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.3867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175722301201166 | 1661201 | 4 | 2017 | 17572230 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 57333 | 57333 |  |  | 2017-04-30 02:03 | 2017-04-30 03:39 | 30 | 4 | 2017 | 2 | 3 | 0 | 30 | 4 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 1.6 | 2017-04-30 02:03 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 91.7328 | TA | 2 | NO | NO | 1.6 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175927270102094 | 0941020 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:39 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175927270103494 | 0941034 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927270100294 | 0941002 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927310207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592731 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3490 | 3490 |  |  | 2017-05-04 06:42 | 2017-05-04 08:09 | 4 | 5 | 2017 | 6 | 42 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-04 06:42 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.0605 | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927310131247 | 2470131 | 5 | 2017 | 17592731 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3980 | 3980 |  |  | 2017-05-04 06:42 | 2017-05-04 08:09 | 4 | 5 | 2017 | 6 | 42 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-04 06:42 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.771 | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927340164163 | 1601643 | 5 | 2017 | 17592734 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 1208 | 1208 |  |  | 2017-05-04 10:24 | 2017-05-04 13:17 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 24 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 17 | 0 | 1 | 2.8833 | 2017-05-04 10:24 | - | NO |  | 1 | 2.8833 | 2.8833 | 3.4831 | TA | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360763247 | 2470763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7950 | 9850 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 0.80711 | 0.68604 | 2017-05-04 10:55 | - | NO |  | 0.80711 | 0.68604 | 0.85 | 6.7575 | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360764247 | 2470764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360767247 | 2470767 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360763247 | 2470763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 9850 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 0.19289 | 0.47259 | 2017-05-04 10:55 | - | NO |  | 0.19289 | 0.47259 | 2.45 | 4.655 | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360764247 | 2470764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360767247 | 2470767 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076393 | 0930763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076493 | 0930764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076393 | 0930763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076135 | 1050763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13700 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076135 | 1050763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13700 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076493 | 0930764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930110100294 | 0941002 | 5 | 2017 | 17593011 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 | 5 | 5 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2017 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-05 13:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 19.8333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930110103494 | 0941034 | 5 | 2017 | 17593011 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 | 5 | 5 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2017 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-05 13:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 19.8333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927390203247 | 2470203 | 5 | 2017 | 17592739 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-05-07 00:41 | 2017-05-07 00:46 | 7 | 5 | 2017 | 0 | 41 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-07 00:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927411773216 | 2161773 | 5 | 2017 | 17592741 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 40350 | 40350 |  |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:06 | 7 | 5 | 2017 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.95 | 2017-05-07 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 38.3325 | TA | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430578247 | 2470578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 410 | 570 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 0.7193 | 1.6544 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 0.7193 | 1.6544 | 2.3 | 0.943 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430578247 | 2470578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 160 | 570 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 0.2807 | 0.64561 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 0.2807 | 0.64561 | 2.3 | 0.368 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430615247 | 2470615 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 670 | 670 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 1 | 2.3 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.541 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430613247 | 2470613 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1610 | 1610 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 1 | 2.3 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.703 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430057184 | 1040578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-07 05:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927430057184 | 1040578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-07 05:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927500207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592750 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2530 | 2530 |  |  | 2017-05-07 11:33 | 2017-05-07 13:13 | 7 | 5 | 2017 | 11 | 33 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-05-07 11:33 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 4.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927520088393 | 0930883 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088293 | 0930882 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088493 | 0930884 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088093 | 0930880 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 6500 |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 0.076923 | 0.16154 | 2017-05-08 09:41 | - | NO |  | 0.076923 | 0.16154 | 2.1 | 1.05 | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927520088393 | 0930883 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088293 | 0930882 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088493 | 0930884 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088093 | 0930880 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 6500 |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 | 0.92308 | 0.41538 | 2017-05-08 09:41 | - | NO |  | 0.92308 | 0.41538 | 0.45 | 2.7 | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927550168247 | 2470168 | 5 | 2017 | 17592755 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 |  |  | 2017-05-08 10:16 | 2017-05-08 10:23 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-08 10:16 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927571822175 | 1751822 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:04 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927571821175 | 1751821 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:04 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927570176096 | 0961760 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:05 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.68333 | 2017-05-09 09:24 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927570176106 | 1061760 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:05 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927610131247 | 2470131 | 5 | 2017 | 17592761 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4480 | 4480 |  |  | 2017-05-09 13:46 | 2017-05-09 14:08 | 9 | 5 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-09 13:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.6427 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927610207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592761 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3260 | 3260 |  |  | 2017-05-09 13:46 | 2017-05-09 14:08 | 9 | 5 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-09 13:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.1953 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930090188247 | 2470188 | 5 | 2017 | 17593009 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-05-11 15:54 | 2017-05-11 18:01 | 11 | 5 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2.1167 | 2017-05-11 15:54 | - | NO |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 5.715 | STx | 1 | NO | NO | 2.1167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 18:54 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 54 | 0 | 0.21813 | 0.47626 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.21813 | 0.47626 | 2.1833 | 6.9867 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 19:13 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 19 | 13 | 0 | 0.34083 | 0.85208 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.34083 | 0.85208 | 2.5 | 12.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6470 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 19:33 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 19 | 33 | 0 | 0.44104 | 1.2496 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.44104 | 1.2496 | 2.8333 | 18.3317 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927741625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 20724 | 20724 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-05-11 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 14.5068 | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927741625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 16:59 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927740048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 16:59 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927741625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927741625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927841625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 6408 | 6408 |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-11 17:59 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.3496 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927840048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927840048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 17:59 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927841625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927840048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861378267 | 2671378 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E JORQUERA 220kV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861375267 | 2671375 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861376267 | 2671376 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861377267 | 2671377 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911322158 | 1581322 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1870 | 34560 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 00:17 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 0 | 17 | 0 | 0.054109 | 0.047796 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.054109 | 0.048698 | 0.9 | 1.683 | G | 2 | NO | SI | 0.9 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911116216 | 2161116 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 380 | 380 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.044333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2200 | 2200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910176195 | 0951761 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 0 | 2505 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:52 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 52 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910052695 | 0950526 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 561 | 973 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:52 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 52 | 0 | 0.57657 | 0.27867 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.57657 | 0.27867 | 0.48333 | 0.27115 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910102594 | 0941025 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3540 | 13022.6885 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 0.27183 | 0.013592 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.27183 | 0.013592 | 0.05 | 0.177 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175927910103894 | 0941038 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 990 | 9969.4528 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 | 0.099303 | 0.0082753 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.099303 | 0.0082753 | 0.083333 | 0.0825 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910099494 | 0940994 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 2490 | 8884.1816 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 | 0.28027 | 0.023356 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.28027 | 0.023356 | 0.083333 | 0.2075 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910102294 | 0941022 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2710 | 6410.5967 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.42274 | 0.028183 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.42274 | 0.028183 | 0.066667 | 0.18067 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910247094 | 0942470 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910101894 | 0941018 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910102494 | 0941024 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927910102794 | 0941027 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927910103794 | 0941037 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910133094 | 0941330 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910102394 | 0941023 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910101794 | 0941017 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106155 | 1051065 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5600 | 12800 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 0.4375 | 0.058333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.4375 | 0.058333 | 0.13333 | 0.74667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910333247 | 2470333 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6740 | 6740 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1233 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910144247 | 2470144 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910334247 | 2470334 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20 | 20 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.0026667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175927910360247 | 2470360 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910210247 | 2470210 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2450 | 2450 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910275247 | 2470275 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910374247 | 2470374 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1570 | 1570 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.10467 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910015996 | 0960159 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 690 | 2000 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 0.345 | 0.0575 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.345 | 0.0575 | 0.16667 | 0.115 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910032496 | 0960324 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 580 | 5200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 | 0.11154 | 0.016731 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.11154 | 0.016731 | 0.15 | 0.087 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910101896 | 0961018 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 3300 | 10210 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 0.32321 | 0.037708 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.32321 | 0.037708 | 0.11667 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911065247 | 2471065 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910557247 | 2470557 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910616247 | 2470616 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1540 | 1540 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910183247 | 2470183 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 2160 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.252 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910352247 | 2470352 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910142247 | 2470142 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911064247 | 2471064 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910274247 | 2470274 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910630247 | 2470630 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927912459247 | 2472459 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927912457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.322 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910193247 | 2470193 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:39 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 39 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.736 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911207112 | 1121207 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1400 | 4400 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 04:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 0.31818 | 1.6068 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.31818 | 1.6121 | 5.0667 | 7.0933 | G | 2 | NO | SI | 5.0667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911116136 | 1361116 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106897 | 0971068 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910054796 | 0960547 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1890 | 11640 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:37 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 37 | 0 | 0.16237 | 0.037887 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.16237 | 0.037887 | 0.23333 | 0.441 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910019096 | 0960190 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:37 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 37 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.60667 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910099149 | 1090994 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911121129 | 1291121 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927911122129 | 1291122 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927911202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911803151 | 1511803 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:36 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106145 | 1051064 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 8300 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 6300 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.079365 | 0.0039683 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.079365 | 0.005291 | 0.066667 | 0.033333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911589116 | 1161589 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2900 | 5500 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.52727 | 0.026364 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.52727 | 0.035152 | 0.066667 | 0.19333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592791 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:50 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592791 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-12 00:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.1167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175928940063229 | 2090632 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 17:19 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2017-05-12 05:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.0333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175928940028096 | 0960280 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 06:30 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1.2167 | 2017-05-12 05:17 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.19 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175928940017996 | 0960179 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 200 | 200 |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 17:38 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 1 | 12.35 | 2017-05-12 05:17 | - | NO |  | 1 | 12.35 | 12.35 | 2.47 | STx | 2 | NO | NO | 12.35 | 2017-06-16 | SI | NO
SING | 010000080218491 | 4012189 | 5 | 2017 | 1000008 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 4900 | 4900 |  | NO | 2017-05-12 11:18 | 2017-05-12 11:24 | 12 | 5 | 2017 | 11 | 18 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-05-12 11:18 | 2017-05-12 11:24 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | G | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175928970053796 | 0960537 | 5 | 2017 | 17592897 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-05-12 16:01 | 2017-05-12 18:32 | 12 | 5 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2017-05-12 16:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 2.5167 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175928970054596 | 0960545 | 5 | 2017 | 17592897 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 1220 | 1220 |  |  | 2017-05-12 16:01 | 2017-05-12 18:34 | 12 | 5 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.55 | 2017-05-12 16:01 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 3.111 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929030051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17592903 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 23:25 | 12 | 5 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-12 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929030163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17592903 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 23:25 | 12 | 5 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-12 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929051625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-05-13 02:02 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929051625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929121811176 | 1761811 | 5 | 2017 | 17592912 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:24 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 24 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 455.5997 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929170051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17592917 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:18 | 13 | 5 | 2017 | 4 | 58 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2017-05-13 04:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929170163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17592917 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:18 | 13 | 5 | 2017 | 4 | 58 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2017-05-13 04:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929191625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 12995 | 12995 |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 4.5 | 2017-05-13 05:55 | - | NO |  | 1 | 4.5 | 4.5 | 58.4775 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929190048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929190048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 05:55 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929191625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929190048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SING | 010000090218491 | 4012189 | 5 | 2017 | 1000009 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 4500 | 4500 |  | NO | 2017-05-13 09:56 | 2017-05-13 10:05 | 13 | 5 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-13 09:56 | 2017-05-13 10:05 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.675 | G | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175929210125112 | 1120125 | 5 | 2017 | 17592921 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1300 |  |  | 2017-05-15 01:55 | 2017-05-15 02:43 | 15 | 5 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 15 | 5 | 2017 | 2 | 43 | 0 | 0.30769 | 0.24615 | 2017-05-15 01:55 | - | NO |  | 0.30769 | 0.24615 | 0.8 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929210125112 | 1120125 | 5 | 2017 | 17592921 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 900 | 1300 |  |  | 2017-05-15 01:55 | 2017-05-15 04:26 | 15 | 5 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 15 | 5 | 2017 | 4 | 26 | 0 | 0.69231 | 1.7423 | 2017-05-15 01:55 | - | NO |  | 0.69231 | 1.7423 | 2.5167 | 2.265 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-06-16 | SI | NO
SING | 010000111871444 | 4441871 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 010000110188481 | 4011888 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 6700 | 11400 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 | 0.58772 | 0.048977 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO |  | 0.58772 | 0.048977 | 0.083333 | 0.55833 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000110188481 | 4011888 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 4700 | 11400 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 14:08 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 0.41228 | 0.57032 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 14:08 | NO |  | 0.41228 | 0.57032 | 1.3833 | 6.5017 | G | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000112326437 | 4372326 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 010000110234441 | 4012344 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 6420 | 6420 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 13:06 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 13:06 | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.247 | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000100231452 | 4022315 | 5 | 2017 | 1000010 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 640 | 740 |  | NO | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.86486 | 0.37477 | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | NO |  | 0.86486 | 0.37477 | 0.43333 | 0.27733 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000100231452 | 4022315 | 5 | 2017 | 1000010 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 100 | 740 |  | NO | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.13514 | 0.058559 | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | NO |  | 0.13514 | 0.058559 | 0.43333 | 0.043333 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175929240438116 | 1160438 | 5 | 2017 | 17592924 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2017-05-16 22:30 | 2017-05-16 22:44 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 44 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-16 22:30 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929240215116 | 1160215 | 5 | 2017 | 17592924 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-05-16 22:30 | 2017-05-16 22:50 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-05-16 22:30 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 50 | 200 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 120 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 | 0.0099338 | 0.14785 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.0099338 | 0.14785 | 14.8833 | 1.786 | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2970 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 | 0.24586 | 0.020488 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.24586 | 0.020488 | 0.083333 | 0.2475 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8990 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 | 0.74421 | 0.074421 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.74421 | 0.074421 | 0.1 | 0.899 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 100 | 200 |  |  | 2017-05-17 05:03 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 | 0.5 | 7.2167 | 2017-05-17 04:36 | - | NO | 0.45 | 0.5 | 7.4417 | 14.8833 | 1.4883 | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 50 | 200 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 | 0.25 | 0.020833 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.25 | 0.020833 | 0.083333 | 0.0041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311322158 | 1581322 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1830 | 35300 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:17 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 17 | 0 | 0.051841 | 0.022465 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.051841 | 0.022465 | 0.43333 | 0.793 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311116216 | 2161116 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 630 | 630 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0945 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2340 | 2340 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.39 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310052695 | 0950526 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 55 | 1231 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.044679 | 0.0074465 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.044679 | 0.0074465 | 0.16667 | 0.0091667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929310102594 | 0941025 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 7070 | 16245.3545 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 | 0.4352 | 0.014507 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.4352 | 0.014507 | 0.033333 | 0.23567 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310103894 | 0941038 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1240 | 13525.7252 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.091677 | 0.0061118 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.091677 | 0.0061118 | 0.066667 | 0.082667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310099494 | 0940994 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5100 | 10172.9473 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 0.50133 | 0.066844 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.50133 | 0.066844 | 0.13333 | 0.68 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310102294 | 0941022 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2710 | 7222.0068 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 | 0.37524 | 0.018762 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.37524 | 0.018762 | 0.05 | 0.1355 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311589116 | 1161589 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2600 | 6200 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.41935 | 0.0069892 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.41935 | 0.0069892 | 0.016667 | 0.043333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 3600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.13889 | 0.0023148 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.13889 | 0.0023148 | 0.016667 | 0.0083333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310557247 | 2470557 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.17333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310183247 | 2470183 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.46 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310352247 | 2470352 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310142247 | 2470142 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310333247 | 2470333 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.58 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310144247 | 2470144 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310334247 | 2470334 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311064247 | 2471064 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311065247 | 2471065 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310274247 | 2470274 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310630247 | 2470630 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929312459247 | 2472459 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3980 | 3980 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53067 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:02 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929312457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1160 | 1160 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:02 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.21267 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310193247 | 2470193 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1380 | 1380 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.092 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310616247 | 2470616 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2080 | 2080 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.34667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310360247 | 2470360 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310210247 | 2470210 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6590 | 6590 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.54917 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310275247 | 2470275 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310374247 | 2470374 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1590 | 1590 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.1325 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310054796 | 0960547 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1370 | 12700 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 0.10787 | 0.012585 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.10787 | 0.012585 | 0.11667 | 0.15983 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310019096 | 0960190 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 900 | 3600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.25 | 0.016667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.25 | 0.016667 | 0.066667 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310015996 | 0960159 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 900 | 3000 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 | 0.3 | 0.06 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310032496 | 0960324 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 500 | 7000 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 21:37 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 21 | 37 | 0 | 0.071429 | 0.12619 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.071429 | 0.12619 | 1.7667 | 0.88333 | G | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310101896 | 0961018 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 4300 | 13099 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 | 0.32827 | 0.082067 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.32827 | 0.082067 | 0.25 | 1.075 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310176195 | 0951761 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 14 | 1938 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.0072239 | 0.001204 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.0072239 | 0.001204 | 0.16667 | 0.0023333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929310109398 | 0981093 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 350 | 830 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 | 0.42169 | 0.014056 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.42169 | 0.014056 | 0.033333 | 0.011667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929311116136 | 1361116 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106897 | 0971068 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310101794 | 0941017 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310247094 | 0942470 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310101894 | 0941018 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310102494 | 0941024 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310102794 | 0941027 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310103794 | 0941037 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310133094 | 0941330 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310102394 | 0941023 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311409133 | 1331409 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 3000 | 24600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.12195 | 0.0020325 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.12195 | 0.0020325 | 0.016667 | 0.05 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929311207112 | 1121207 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2100 | 6200 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.33871 | 0.0056452 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.33871 | 0.0056452 | 0.016667 | 0.035 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310099149 | 1090994 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311121129 | 1291121 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311122129 | 1291122 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311803151 | 1511803 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:15 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106145 | 1051064 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 11700 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106155 | 1051065 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 8600 | 17600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 0.48864 | 0.057008 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.48864 | 0.057008 | 0.11667 | 1.0033 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592931 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:10 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592931 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 21:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929681830177 | 1771830 | 5 | 2017 | 17592968 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2550 | 2550 |  |  | 2017-05-20 23:45 | 2017-05-21 03:22 | 20 | 5 | 2017 | 23 | 45 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 3 | 22 | 0 | 1 | 3.6167 | 2017-05-20 23:45 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 9.2225 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929700629247 | 2470629 | 5 | 2017 | 17592970 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 8600 |  |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-22 10:31 | 22 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 22 | 5 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 1 | 3.0167 | 2017-05-22 07:30 | - | NO |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 25.9433 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930070629247 | 2470629 | 5 | 2017 | 17593007 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1590 | 1590 |  |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 | 23 | 5 | 2017 | 5 | 50 | 0 | 23 | 5 | 2017 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1.5833 | 2017-05-23 05:50 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 2.5175 | STx | 1 | NO | NO | 1.5833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929720554247 | 2470554 | 5 | 2017 | 17592972 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 |  |  | 2017-05-24 11:28 | 2017-05-24 11:42 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 28 | 0 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-24 11:28 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.7967 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929721388247 | 2471388 | 5 | 2017 | 17592972 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-24 11:28 | 2017-05-24 11:42 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 28 | 0 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-24 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI
SING | 010000122254425 | 4252254 | 5 | 2017 | 1000012 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-28 18:35 | 25 | 5 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 18 | 35 | 0 |  |  | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-28 18:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 85.4167 |  | SI
SIC | 175929761202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 35500 | 35500 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:50 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 50 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 83.425 | TA | 2 | NO | NO | 2.35 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929760208247 | 2470208 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 3650 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:27 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 0.73973 | 1.4548 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 0.73973 | 1.4548 | 1.9667 | 5.31 | TA | 2 | NO | NO | 1.9667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929760208247 | 2470208 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 950 | 3650 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:32 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 32 | 0 | 0.26027 | 0.53356 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 0.26027 | 0.53356 | 2.05 | 1.9475 | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929761202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:50 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-25 08:29 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.35 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929801411112 | 1121411 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:41 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 41 | 0 | 1 | 0.93333 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929801587112 | 1121587 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:46 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.3217 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929801078112 | 1121078 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:53 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 1.1333 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 6.5733 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929841375267 | 2671375 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929841376267 | 2671376 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929841377267 | 2671377 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930140401116 | 1160401 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:53 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 53 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 8.025 | STx | 1 | NO | NO | 1.7833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140452116 | 1160452 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:54 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.4 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 7.02 | STx | 1 | NO | NO | 1.8 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140396116 | 1160396 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:57 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.85 | 1.85 | 7.03 | STx | 1 | NO | NO | 1.85 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:52 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 52 | 0 | 1 | 1.3667 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 4.77 | STx | 1 | NO | NO | 1.7667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929911076112 | 1121076 | 5 | 2017 | 17592991 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-05-28 10:51 | 2017-05-28 16:21 | 28 | 5 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 16 | 21 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-05-28 10:51 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 22.55 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929960077141 | 1410077 | 5 | 2017 | 17592996 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-05-30 09:53 | 2017-05-30 11:29 | 30 | 5 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 30 | 5 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-30 09:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929990120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 895 | 895 |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 14:08 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-31 13:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14917 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929992457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 895 | 895 |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 14:08 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-31 13:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14917 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929992496126 | 1262496 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 16:27 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-31 13:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930050051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17593005 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-31 17:52 | 2017-05-31 17:57 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-05-31 17:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930050163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17593005 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 |  |  |  |  | 2017-05-31 17:52 | 2017-05-31 17:57 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-05-31 17:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175953690175141 | 1401751 | 6 | 2017 | 17595369 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2017-06-01 18:15 | 2017-06-02 11:00 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 2 | 6 | 2017 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-01 18:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 16.75 | --- | SI
SIC | 175953710413116 | 1160413 | 6 | 2017 | 17595371 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-01 18:22 | 2017-06-01 18:25 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-01 18:22 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000132326437 | 4372326 | 6 | 2017 | 1000013 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-06-02 04:11 | 2017-06-02 07:21 | 2 | 6 | 2017 | 4 | 11 | 0 | 2 | 6 | 2017 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-02 04:11 | 2017-06-02 07:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 3000 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:55 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 0.29412 | 0.11765 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:55 | NO |  | 0.29412 | 0.11765 | 0.4 | 1.2 | G | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 2700 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:56 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 0.26471 | 0.11029 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:56 | NO |  | 0.26471 | 0.11029 | 0.41667 | 1.125 | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 3600 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:57 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.35294 | 0.15294 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:57 | NO |  | 0.35294 | 0.15294 | 0.43333 | 1.56 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 900 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:58 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 0.088235 | 0.039706 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:58 | NO |  | 0.088235 | 0.039706 | 0.45 | 0.405 | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175953750420116 | 1160420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953750042103 | 1030420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175953750421116 | 1160421 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-04 17:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.27333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953750042099 | 0990420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953771094117 | 1171094 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-05 10:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953770443116 | 1160443 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-06-05 10:05 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953770444116 | 1160444 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1600 | 1600 |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-06-05 10:05 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953800574247 | 2470574 | 6 | 2017 | 17595380 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 980 | 3610 |  |  | 2017-06-06 07:02 | 2017-06-06 12:43 | 6 | 6 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 43 | 0 | 0.27147 | 1.5428 | 2017-06-06 07:02 | - | NO |  | 0.27147 | 1.5428 | 5.6833 | 5.5697 | STx | 2 | NO | NO | 5.6833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953800574247 | 2470574 | 6 | 2017 | 17595380 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 3610 |  |  | 2017-06-06 07:02 | 2017-06-06 12:44 | 6 | 6 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 44 | 0 | 0.72853 | 4.1526 | 2017-06-06 07:02 | - | NO |  | 0.72853 | 4.1526 | 5.7 | 14.991 | STx | 2 | NO | NO | 5.7 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953831339112 | 1121339 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830001625 | 0250016 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:14 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2017-06-06 11:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175953832503112 | 1122503 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:31 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0.53333 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 1.1733 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953830145112 | 1120145 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953831502112 | 1121502 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830148112 | 1120148 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830254112 | 1120254 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.285 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830175112 | 1120175 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830278112 | 1120278 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830123112 | 1120123 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000160225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000016 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 2300 | 6500 | SI | NO | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:49 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 0.35385 | 0.18282 | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:49 | NO |  | 0.35385 | 0.18282 | 0.51667 | 1.1883 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000160225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000016 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 4200 | 6500 | SI | NO | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:50 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 0.64615 | 0.34462 | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:50 | NO |  | 0.64615 | 0.34462 | 0.53333 | 2.24 | G | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000180229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000018 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 1200 | 4500 |  | SI | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:28 | 7 | 6 | 2017 | 7 | 57 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 28 | 0 | 0.26667 | 0.67111 | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:28 | NO |  | 0.26667 | 0.67111 | 2.5167 | 3.02 | G | 2 | NO | SI | 2.5167 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000180229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000018 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 3300 | 4500 |  | SI | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:27 | 7 | 6 | 2017 | 7 | 57 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 0.73333 | 1.8333 | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:27 | NO |  | 0.73333 | 1.8333 | 2.5 | 8.25 | G | 2 | NO | SI | 2.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 175953910326247 | 2470326 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:51 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-07 17:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175953910134247 | 2470134 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 26600 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:51 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 0.30451 | 0.12688 | 2017-06-07 17:26 | - | NO |  | 0.30451 | 0.12688 | 0.41667 | 3.375 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953910134247 | 2470134 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 18500 | 26600 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:30 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.69549 | 0.046366 | 2017-06-07 17:26 | - | NO |  | 0.69549 | 0.046366 | 0.066667 | 1.2333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953910326247 | 2470326 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:30 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-07 17:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 1000 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 4 | 5 | 0 | 0.12048 | 0.21486 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | NO |  | 0.12048 | 0.21486 | 1.7833 | 1.7833 | G | 2 | NO | SI | 1.7833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2600 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 0.31325 | 0.14618 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | NO |  | 0.31325 | 0.14618 | 0.46667 | 1.2133 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2100 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 0.25301 | 0.11807 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | NO |  | 0.25301 | 0.11807 | 0.46667 | 0.98 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2600 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 4 | 5 | 0 | 0.31325 | 0.55863 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | NO |  | 0.31325 | 0.55863 | 1.7833 | 4.6367 | G | 2 | NO | SI | 1.7833 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175953940019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595394 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 10000 | 11100 |  |  | 2017-06-08 10:22 | 2017-06-08 10:53 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 53 | 0 | 0.9009 | 0.46547 | 2017-06-08 10:22 | - | NO |  | 0.9009 | 0.46547 | 0.51667 | 5.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953940019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595394 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1100 | 11100 |  |  | 2017-06-08 10:22 | 2017-06-08 10:56 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 56 | 0 | 0.099099 | 0.056156 | 2017-06-08 10:22 | - | NO |  | 0.099099 | 0.056156 | 0.56667 | 0.62333 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954000070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28500 | 28500 |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-08 10:27 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.425 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954000070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25000 | 25000 |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-08 10:27 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954030070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22440 | 22440 |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-06-08 10:44 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 16.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI | NO
SING | 010000200202473 | 4032027 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 16700 | 16700 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:01 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:01 | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 9.185 | G | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200224463 | 4032246 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 19700 | 19700 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:04 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:04 | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 11.82 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 18:59 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 59 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 18:59 | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.9267 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 16800 | 16800 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:07 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:07 | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 27.72 | G | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200223412 | 4022231 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 15900 | 15900 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:08 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:08 | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 26.5 | G | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200201402 | 4022010 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 14700 | 14700 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:11 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1.7167 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:11 | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 25.235 | G | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200187402 | 4021870 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 14600 | 14600 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:14 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1.7667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:14 | NO |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 25.7933 | G | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000202039416 | 4162039 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:10 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:10 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SING | 010000202039416 | 4162039 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:38 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 175954050101294 | 0941012 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7608 | 7608 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:56 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 56 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.1412 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050101394 | 0941013 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 9685 | 9685 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:57 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.6142 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050104894 | 0941048 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 12751 | 12751 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4876 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050101394 | 0941013 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:56 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954050101294 | 0941012 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:57 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954050099149 | 1090994 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175954050104994 | 0941049 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 10198 | 10198 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1898 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050102294 | 0941022 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5344 | 5344 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.62347 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050102394 | 0941023 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 7267 | 7267 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.84782 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050099494 | 0940994 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 12708 | 12708 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4826 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954110093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5870 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 0.45931 | 0.58945 | 2017-06-14 10:37 | - | NO |  | 0.45931 | 0.58945 | 1.2833 | 7.5332 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954110093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.23474 | 3.0125 | 2017-06-14 10:37 | - | NO |  | 0.23474 | 3.0125 | 12.8333 | 38.5 | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954140093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12780 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-14 10:38 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.639 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175954160093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2440 | 12780 |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 | 0.19092 | 0.09228 | 2017-06-14 13:03 | - | NO |  | 0.19092 | 0.09228 | 0.48333 | 1.1793 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954160093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8010 | 12780 |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 0.62676 | 0.75211 | 2017-06-14 13:03 | - | NO |  | 0.62676 | 0.75211 | 1.2 | 9.612 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954160093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954191259221 | 2211259 | 6 | 2017 | 17595419 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1968 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-06-15 13:05 | 2017-06-15 13:34 | 15 | 6 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-15 13:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175954310100294 | 0941002 | 6 | 2017 | 17595431 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-15 15:38 | 2017-06-15 15:59 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 38 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-15 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954310103494 | 0941034 | 6 | 2017 | 17595431 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-06-15 15:38 | 2017-06-15 15:59 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 38 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-15 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954340001625 | 0250016 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:54 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-15 16:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | --- | SI
SIC | 175954341339112 | 1121339 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.69 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954342503112 | 1122503 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:18 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175954340145112 | 1120145 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954341502112 | 1121502 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340148112 | 1120148 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340254112 | 1120254 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340175112 | 1120175 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340278112 | 1120278 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 12400 | 12400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340123112 | 1120123 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 18:16 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.027778 | 0.0087963 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.027778 | 0.0087963 | 0.31667 | 0.015833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-20 | SI | SI
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 19:39 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 19 | 39 | 0 | 0.22222 | 0.37778 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.22222 | 0.37778 | 1.7 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 20:10 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.25 | 0.55417 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.25 | 0.55417 | 2.2167 | 0.9975 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 900 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-16 02:43 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 2 | 43 | 0 | 0.5 | 4.3833 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.5 | 4.3833 | 8.7667 | 7.89 | STx | 2 | NO | NO | 8.7667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954811162126 | 1261162 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 03:09 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 600 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:51 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 51 | 0 | 0.25 | 1.0167 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.25 | 1.0167 | 4.0667 | 2.44 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1800 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:02 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | 3.1875 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.75 | 3.1875 | 4.25 | 7.65 | STx | 2 | NO | NO | 4.25 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:51 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:02 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 2 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.25 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 98 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 0.64901 | 2.7691 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.64901 | 2.7691 | 4.2667 | 0.41813 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 | 2017-07-18 | SI | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 1900 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 0.15574 | 0.14276 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.15574 | 0.14276 | 0.91667 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2000 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 0.16393 | 0.15027 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.16393 | 0.15027 | 0.91667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3000 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 | 0.2459 | 0.22951 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.2459 | 0.22951 | 0.93333 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2900 | 12200 |  |  | 2017-06-09 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 9 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 | 0.2377 | 40.1563 | 2017-06-16 05:59 | - | NO | 168 | 0.2377 | 0.22186 | 0.93333 | 2.7067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1600 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 | 0.13115 | 1.1585 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.13115 | 1.1585 | 8.8333 | 14.1333 | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 | 0.065574 | 0.57268 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.065574 | 0.57268 | 8.7333 | 6.9867 | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954510105134 | 1041053 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:49 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-06-16 11:24 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 6.5167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954510105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:54 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 1 | 1.5 | 2017-06-16 11:24 | - | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954511052247 | 2471052 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:49 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 11:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954541830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595454 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2428 | 2428 |  |  | 2017-06-16 13:29 | 2017-06-17 13:50 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 29 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 50 | 0 | 1 | 24.35 | 2017-06-16 13:29 | - | NO |  | 1 | 24.35 | 24.35 | 59.1218 | TA | 2 | NO | NO | 24.35 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175955110567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175955110056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175955110567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.19833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955112484247 | 2472484 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:36 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955110565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6760 | 6760 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.78867 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955110567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955520207247 | 2470207 | 6 | 2017 | 17595552 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2620 | 2620 |  |  | 2017-06-16 15:39 | 2017-06-17 09:43 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 43 | 0 | 1 | 18.0667 | 2017-06-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 18.0667 | 18.0667 | 47.3347 | STx | 2 | NO | NO | 18.0667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | --- | SI
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | --- | SI
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 450 | 1330 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.33835 | 0.21992 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 0.33835 | 0.21992 | 0.65 | 0.2925 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 880 | 1330 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 0.66165 | 0.5183 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 0.66165 | 0.5183 | 0.78333 | 0.68933 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2870 | 2870 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 2.1047 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955320582247 | 2470582 | 6 | 2017 | 17595532 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-06-16 17:10 | 2017-06-16 19:32 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-06-16 17:10 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.4667 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955340066993 | 0930669 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-06-16 17:22 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 9.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955340180993 | 0931809 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955340067193 | 0930671 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955360580247 | 2470580 | 6 | 2017 | 17595536 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  |  | 2017-06-16 17:31 | 2017-06-16 17:44 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-06-16 17:31 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954791106125 | 1251106 | 6 | 2017 | 17595479 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:36 | 2017-06-16 18:51 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 36 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | --- | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3460 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.15713 | 0.020951 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.15713 | 0.020951 | 0.13333 | 0.46133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3840 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.026158 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.17439 | 0.026158 | 0.15 | 0.576 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10180 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 0.46231 | 0.077051 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.46231 | 0.077051 | 0.16667 | 1.6967 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4540 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 | 0.20618 | 0.81096 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.20618 | 0.81096 | 3.9333 | 17.8573 | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140196247 | 2470196 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:02 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140627247 | 2470627 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 130 | 130 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.067167 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140605247 | 2470605 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.20667 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140576247 | 2470576 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 230 | 230 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.11883 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140633247 | 2470633 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 805 | 1610 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 0.5 | 0.25833 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 0.5 | 0.25833 | 0.51667 | 0.41592 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955142456247 | 2472456 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 805 | 1610 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 0.5 | 0.25833 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 0.5 | 0.25833 | 0.51667 | 0.41592 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7300 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.41762 | 0.45938 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.41762 | 0.45938 | 1.1 | 8.03 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3220 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.18421 | 0.2057 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.18421 | 0.2057 | 1.1167 | 3.5957 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6960 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 0.39817 | 0.45126 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.39817 | 0.45126 | 1.1333 | 7.888 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 | 0.47002 | 3.486 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.47002 | 3.486 | 7.4167 | 21.5083 | STx | 2 | NO | NO | 7.4167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1190 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 13:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 0.19287 | 3.6131 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.19287 | 3.6131 | 18.7333 | 22.2927 | STx | 2 | NO | NO | 18.7333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2080 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 20:43 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 20 | 43 | 0 | 0.33712 | 8.8605 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.33712 | 8.8605 | 26.2833 | 54.6693 | STx | 2 | NO | NO | 26.2833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 13:19 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 42.8833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2410 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 15:49 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 0.91286 | 19.5201 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.91286 | 19.5201 | 21.3833 | 47.0433 | STx | 2 | NO | NO | 21.3833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 210 | 2410 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 11:22 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 11 | 22 | 0 | 0.087137 | 3.5668 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.087137 | 3.5668 | 40.9333 | 8.596 | STx | 2 | NO | NO | 40.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 11:22 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 40.9333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955420390247 | 2470390 | 6 | 2017 | 17595542 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6200 | 6200 |  |  | 2017-06-16 19:11 | 2017-06-16 21:50 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-06-16 19:11 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 16.43 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955380567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175955380056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175955380567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 260 | 260 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-16 19:25 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.095333 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955380565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-16 19:25 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.792 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955380567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955400567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175955400056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175955400567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 255 | 255 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 1.1093 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955400565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 9.396 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955400567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954890629247 | 2470629 | 6 | 2017 | 17595489 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:05 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.2833 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.2833 | 4.2833 | 11.565 | STx | 2 | NO | NO | 4.2833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954890196247 | 2470196 | 6 | 2017 | 17595489 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:43 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 13.275 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954921087114 | 1141087 | 6 | 2017 | 17595492 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1300 | 2395 |  |  | 2017-06-16 20:04 | 2017-06-17 01:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 0.5428 | 2.7049 | 2017-06-16 20:04 | - | NO |  | 0.5428 | 2.7049 | 4.9833 | 6.4783 | STx | 2 | NO | NO | 4.9833 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175954921087114 | 1141087 | 6 | 2017 | 17595492 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1095 | 2395 |  |  | 2017-06-16 20:04 | 2017-06-17 19:50 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.4572 | 10.8662 | 2017-06-16 20:04 | - | NO |  | 0.4572 | 10.8662 | 23.7667 | 26.0245 | STx | 2 | NO | NO | 23.7667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955031773216 | 2161773 | 6 | 2017 | 17595503 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 23260 | 23260 |  |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-16 20:59 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 26 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-16 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 12.793 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3540 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 00:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 0.34537 | 1.2433 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.34537 | 1.2433 | 3.6 | 12.744 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 00:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1580 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 | 0.15415 | 0.83239 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.15415 | 0.83239 | 5.4 | 8.532 | STx | 2 | NO | NO | 5.4 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.4 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:55 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 55 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.4667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 420 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:55 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 0.035117 | 0.19197 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.035117 | 0.19197 | 5.4667 | 2.296 | STx | 2 | NO | NO | 5.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 02:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 840 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 02:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 0.070234 | 0.41321 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.070234 | 0.41321 | 5.8833 | 4.942 | STx | 2 | NO | NO | 5.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 15:24 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 18.95 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1680 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 15:24 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 24 | 0 | 0.14047 | 2.6619 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.14047 | 2.6619 | 18.95 | 31.836 | STx | 2 | NO | NO | 18.95 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:56 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3830 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:56 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 56 | 0 | 0.32023 | 1.1155 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.32023 | 1.1155 | 3.4833 | 13.3412 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:47 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3930 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:47 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 47 | 0 | 0.3286 | 1.0953 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.3286 | 1.0953 | 3.3333 | 13.1 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5130 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 17:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.50049 | 10.4519 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.50049 | 10.4519 | 20.8833 | 107.1315 | STx | 2 | NO | NO | 20.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1260 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 17:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.10535 | 2.2001 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.10535 | 2.2001 | 20.8833 | 26.313 | STx | 2 | NO | NO | 20.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950057184 | 1040578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954950057184 | 1040578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 350 | 350 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:58 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 58 | 0 | 1 | 6.4667 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 6.4667 | 6.4667 | 2.2633 | STx | 2 | NO | NO | 6.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950578247 | 2470578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 180 | 560 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0.32143 | 1.7679 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 0.32143 | 1.7679 | 5.5 | 0.99 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950578247 | 2470578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 560 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:58 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 58 | 0 | 0.67857 | 4.3881 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 0.67857 | 4.3881 | 6.4667 | 2.4573 | STx | 2 | NO | NO | 6.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950615247 | 2470615 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1430 | 1430 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 7.865 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950613247 | 2470613 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2090 | 2090 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.495 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955250105154 | 1041055 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9333 | 2017-06-16 21:02 | - | NO |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 5.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955251143126 | 1261143 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | --- | SI
SIC | 175955250213247 | 2470213 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9333 | 2017-06-16 21:02 | - | NO |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440013164 | 1040136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 1110 | 1110 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.3515 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440024134 | 1040243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440272144 | 1042724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.72833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440013164 | 1040136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440024134 | 1040243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440272144 | 1042724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:43 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440136247 | 2470136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.79167 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440243247 | 2470243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955442724247 | 2472724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440136247 | 2470136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440243247 | 2470243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17100 | 17100 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.71 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955442724247 | 2472724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954560049497 | 0970494 | 6 | 2017 | 17595456 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-06-16 22:03 | 2017-06-16 22:27 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SIC | 175954560494112 | 1120494 | 6 | 2017 | 17595456 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-16 22:03 | 2017-06-16 22:27 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-06-16 22:03 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:25 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:25 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 0.33758 | 0.022505 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.33758 | 0.022505 | 0.066667 | 0.35333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.40764 | 0.03397 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.40764 | 0.03397 | 0.083333 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-17 02:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 26 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.0833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-17 02:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 26 | 0 | 0.25478 | 1.0403 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.25478 | 1.0403 | 4.0833 | 16.3333 | O | 2 | NO | NO | 4.0833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954870049497 | 0970494 | 6 | 2017 | 17595487 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-06-16 22:31 | 2017-06-17 08:57 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.4333 | --- | SI
SIC | 175954870494112 | 1120494 | 6 | 2017 | 17595487 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-16 22:31 | 2017-06-17 08:57 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 1 | 10.4333 | 2017-06-16 22:31 | - | NO |  | 1 | 10.4333 | 10.4333 | 59.47 | STx | 2 | NO | NO | 10.4333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954622501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595462 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-17 02:07 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-16 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8667 | --- | SI
SIC | 175954620616247 | 2470616 | 6 | 2017 | 17595462 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1220 | 1220 |  |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-16 23:52 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 52 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-06-16 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.75233 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 14:22 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 0.23077 | 3.1269 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.23077 | 3.1269 | 13.55 | 4.065 | STx | 2 | NO | NO | 13.55 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 550 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 01:12 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 0.42308 | 0.16218 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.42308 | 0.16218 | 0.38333 | 0.21083 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 01:48 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 48 | 0 | 0.34615 | 0.34038 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.34615 | 0.34038 | 0.98333 | 0.4425 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955662501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595566 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 02:32 | 2017-06-17 12:24 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 32 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-17 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8667 | --- | SI
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3280 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 10:49 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 49 | 0 | 0.39806 | 0.86909 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.39806 | 0.86909 | 2.1833 | 7.1613 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 520 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 12:58 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.063107 | 0.27346 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.063107 | 0.27346 | 4.3333 | 2.2533 | STx | 2 | NO | NO | 4.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4440 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 18:32 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 0.53883 | 5.3345 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.53883 | 5.3345 | 9.9 | 43.956 | STx | 2 | NO | NO | 9.9 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955720203247 | 2470203 | 6 | 2017 | 17595572 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4840 | 6290 |  |  | 2017-06-17 09:35 | 2017-06-17 10:42 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 35 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 | 0.76948 | 0.85925 | 2017-06-17 09:35 | - | NO |  | 0.76948 | 0.85925 | 1.1167 | 5.4047 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955720203247 | 2470203 | 6 | 2017 | 17595572 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1450 | 6290 |  |  | 2017-06-17 09:35 | 2017-06-17 10:43 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 35 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.23052 | 0.26126 | 2017-06-17 09:35 | - | NO |  | 0.23052 | 0.26126 | 1.1333 | 1.6433 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955682501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595568 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 12:23 | 2017-06-17 13:29 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-17 12:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | --- | SI
SIC | 175955640559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595564 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4020 | 4020 |  |  | 2017-06-17 13:34 | 2017-06-17 14:27 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.88333 | 2017-06-17 13:34 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 3.551 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955540051116 | 1060511 | 6 | 2017 | 17595554 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-17 16:03 | 2017-06-17 16:24 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-17 16:03 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175955540163116 | 1061631 | 6 | 2017 | 17595554 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 0 | 100 |  |  | 2017-06-17 16:03 | 2017-06-17 16:24 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-17 16:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI
SIC | 175955702501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595570 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 23:14 | 2017-06-17 23:30 | 17 | 6 | 2017 | 23 | 14 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-17 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 120 | 690 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 | 0.17391 | 0.072464 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 0.17391 | 0.072464 | 0.41667 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 570 | 690 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 | 0.82609 | 0.55072 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 0.82609 | 0.55072 | 0.66667 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 90 | 90 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.063 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-07-25 | SI | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 10100 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 | 0.40594 | 0.033828 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 0.40594 | 0.033828 | 0.083333 | 0.34167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 10100 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 0.59406 | 1 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 0.59406 | 1 | 1.6833 | 10.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 7000 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 14:42 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 42 | 0 | 0.54945 | 0.25641 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.54945 | 0.25641 | 0.46667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1040 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 14:46 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 0.081633 | 0.043537 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.081633 | 0.043537 | 0.53333 | 0.55467 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4700 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 15:06 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 15 | 6 | 0 | 0.36892 | 0.31973 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.36892 | 0.31973 | 0.86667 | 4.0733 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955871830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2561 | 2561 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:07 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 2.5183 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175955870099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 6260 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:04 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 4 | 0 | 0.33546 | 0.3131 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 0.33546 | 0.3131 | 0.93333 | 1.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175955870099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4160 | 6260 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:06 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 6 | 0 | 0.66454 | 0.64239 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 0.66454 | 0.64239 | 0.96667 | 4.0213 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11300 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 | 0.47419 | 0.031613 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.47419 | 0.031613 | 0.066667 | 0.75333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6560 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.27528 | 0.082585 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.27528 | 0.082585 | 0.3 | 1.968 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5970 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 0.25052 | 0.66807 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.25052 | 0.66807 | 2.6667 | 15.92 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957400417116 | 1160417 | 6 | 2017 | 17595740 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 11:53 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-21 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.5767 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957400418116 | 1160418 | 6 | 2017 | 17595740 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 11:53 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-21 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957420396116 | 1160396 | 6 | 2017 | 17595742 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-06-21 14:50 | 2017-06-21 16:50 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2017-06-21 14:50 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 16.4 | STx | 2 | NO | NO | 2 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:30 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:31 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 285 | 316 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.9019 | 2.3149 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.9019 | 2.3149 | 2.5667 | 0.7315 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957441162126 | 1261162 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 15:49 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | --- | SI
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:30 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.015625 | 0.039583 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.015625 | 0.039583 | 2.5333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-07-20 | SI | SI
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.75 | 1.925 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.75 | 1.925 | 2.5667 | 6.16 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 750 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.23438 | 0.60156 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.23438 | 0.60156 | 2.5667 | 1.925 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957490105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595749 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-06-21 23:18 | 2017-06-22 00:32 | 21 | 6 | 2017 | 23 | 18 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-06-21 23:18 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 3.2067 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957510567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175957510056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175957510567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1345 | 1345 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 5.8508 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175957510565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 9.396 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957510567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957512484247 | 2472484 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 180 | 180 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 02:14 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2.0667 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 0.372 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-07-25 | SI | NO
SING | 010000210218491 | 4012189 | 6 | 2017 | 1000021 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 2000 | 2000 |  | NO | 2017-06-23 16:04 | 2017-06-23 16:08 | 23 | 6 | 2017 | 16 | 4 | 0 | 23 | 6 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-23 16:04 | 2017-06-23 16:08 | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000222015428 | 4282015 | 6 | 2017 | 1000022 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 |  |  |  |  | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 02:01 | 23 | 6 | 2017 | 23 | 11 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 2 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 02:01 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.8333 |  | SI
SIC | 175957540586247 | 2470586 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:01 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-24 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957540589247 | 2470589 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6560 | 8720 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:01 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 0.75229 | 1.0031 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 0.75229 | 1.0031 | 1.3333 | 8.7467 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957540586247 | 2470586 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:02 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2017-06-24 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957540589247 | 2470589 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 8720 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:02 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 2 | 0 | 0.24771 | 0.3344 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 0.24771 | 0.3344 | 1.35 | 2.916 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957540582247 | 2470582 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3810 | 3810 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 08:48 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 48 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.4445 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957591113224 | 2241113 | 6 | 2017 | 17595759 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-06-24 17:01 | 2017-06-24 22:49 | 24 | 6 | 2017 | 17 | 1 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-24 17:01 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.8 | --- | SI
SIC | 175957611625219 | 2191625 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957610048136 | 1060483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 2763 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957611803151 | 1511803 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:27 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SIC | 175957611116216 | 2161116 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 460 | 460 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.084333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175957611202223 | 2231202 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2380 | 2380 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19833 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175957610048138 | 1080483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 2763 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957611322158 | 1581322 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:25 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175957611116136 | 1361116 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175957610015996 | 0960159 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 53 | 9000 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:06 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 6 | 14 | 0.0058889 | 0.0002192 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.0058889 | 0.0002192 | 0.037222 | 0.0019728 | G | 2 | NO | SI | 0.037222 | 2017-07-20 | NO | SI
SIC | 175957610032496 | 0960324 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 270 | 5200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.051923 | 0.0034615 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.051923 | 0.0034615 | 0.066667 | 0.018 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610101896 | 0961018 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 2050 | 7700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.26623 | 0.022186 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.26623 | 0.022186 | 0.083333 | 0.17083 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610176195 | 0951761 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1289 | 1289 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 12 | 1 | 0.18667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18667 | 0.18667 | 0.24061 | G | 2 | NO | SI | 0.18667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957610052695 | 0950526 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 2167 | 2167 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 12 | 1 | 0.18667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18667 | 0.18667 | 0.40451 | G | 2 | NO | SI | 0.18667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957610106897 | 0971068 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175957611409133 | 1331409 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 5000 | 22800 |  |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.2193 | 0.01462 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.2193 | 0.01462 | 0.066667 | 0.33333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175957610019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1200 | 6200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.19355 | 0.0096774 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.19355 | 0.0096774 | 0.05 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610054796 | 0960547 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1460 | 11190 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 24 | 0.13047 | 0.011743 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.13047 | 0.011743 | 0.09 | 0.1314 | G | 2 | NO | SI | 0.09 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610048396 | 0960483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 400 | 400 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610101794 | 0941017 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610247094 | 0942470 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610101894 | 0941018 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610103794 | 0941037 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO
SIC | 175957610133094 | 0941330 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO
SIC | 175957610102494 | 0941024 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610102794 | 0941027 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610102394 | 0941023 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610085593 | 0930855 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:57 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610089093 | 0930890 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175957610089193 | 0930891 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175957610090393 | 0930903 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610090593 | 0930905 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610099149 | 1090994 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175957611121129 | 1291121 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175957611122129 | 1291122 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175957611202353 | 3531202 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175957610106145 | 1051064 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 11560 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-19 | NO
SIC | 175957610106155 | 1051065 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 7375 | 14889 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.49533 | 0.024767 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.49533 | 0.024767 | 0.05 | 0.36875 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-19 | NO | NO
SIC | 175957611207112 | 1121207 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1700 | 6100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.27869 | 0.0046448 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.27869 | 0.0046448 | 0.016667 | 0.028333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957611589116 | 1161589 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 400 | 4200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.095238 | 0.0015873 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.095238 | 0.0015873 | 0.016667 | 0.0066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610447116 | 1160447 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 400 | 4700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.085106 | 0.0014184 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.085106 | 0.0014184 | 0.016667 | 0.0066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957611625163 | 1631625 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 800 | 21197 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 | 0.037741 | 0.011322 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.037741 | 0.011322 | 0.3 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175957610103894 | 0941038 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1200 | 13719 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.08747 | 0.0043735 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.08747 | 0.0043735 | 0.05 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO | NO
SIC | 175957610099494 | 0940994 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 9947 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.55293 | 0.027647 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.55293 | 0.027647 | 0.05 | 0.275 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO | NO
SIC | 175957610102594 | 0941025 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 6500 | 18238 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.3564 | 0.02376 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.3564 | 0.02376 | 0.066667 | 0.43333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175957610102294 | 0941022 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 4370 | 7832 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.55797 | 0.037198 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.55797 | 0.037198 | 0.066667 | 0.29133 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175957610274247 | 2470274 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610630247 | 2470630 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957612459247 | 2472459 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3920 | 20230 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.19377 | 0.016148 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.19377 | 0.016148 | 0.083333 | 0.32667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610557247 | 2470557 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1320 | 5700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 21 | 0.23158 | 0.016789 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.23158 | 0.016789 | 0.0725 | 0.0957 | G | 2 | NO | SI | 0.0725 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610183247 | 2470183 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 3200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 11 | 9 | 0.775 | 3.1924 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.775 | 3.1924 | 4.1192 | 10.2155 | G | 2 | NO | SI | 4.1192 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610352247 | 2470352 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 11 | 9 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11917 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610142247 | 2470142 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 6 | 50 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.047222 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957610333247 | 2470333 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2060 | 12100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 6 | 50 | 0.17025 | 0.68903 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17025 | 0.68903 | 4.0472 | 8.3373 | G | 2 | NO | SI | 4.0472 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610144247 | 2470144 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 7 | 29 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.0581 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610334247 | 2470334 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2140 | 12470 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 7 | 29 | 0.17161 | 0.69641 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17161 | 0.69641 | 4.0581 | 8.6842 | G | 2 | NO | SI | 4.0581 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610193247 | 2470193 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 16200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.17284 | 0.008642 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17284 | 0.008642 | 0.05 | 0.14 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO | NO
SIC | 175957610616247 | 2470616 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2080 | 2080 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 10 | 50 | 1 | 4.1139 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 4.1139 | 4.1139 | 8.5569 | G | 2 | NO | SI | 4.1139 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610120247 | 2470120 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957612457247 | 2472457 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 4100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.36585 | 0.02439 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.36585 | 0.02439 | 0.066667 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610275247 | 2470275 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610374247 | 2470374 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1410 | 11500 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.12261 | 0.010217 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.12261 | 0.010217 | 0.083333 | 0.1175 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957611064247 | 2471064 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957611065247 | 2471065 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957610902247 | 2470902 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610903247 | 2470903 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610905247 | 2470905 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610904247 | 2470904 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610085693 | 0930856 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11400 | 11400 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:57 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 57 | 0 | 1 | 0.88333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 10.07 | G | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610089393 | 0930893 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 14000 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.23333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610090293 | 0930902 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4450 | 10160 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 | 0.43799 | 0.058399 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.43799 | 0.058399 | 0.13333 | 0.59333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610090493 | 0930904 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5710 | 10160 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 | 0.56201 | 0.074934 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.56201 | 0.074934 | 0.13333 | 0.76133 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI | NO
SING | 000100902039416 | 4162039 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 155000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:15 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 0.032258 | 0.084946 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.032258 | 0.084946 | 2.6333 | 13.1667 | O | 1 | NO | NO | 2.6333 | SI | SI | NO
SING | 000100902170421 | 4212170 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 | 1750 | 35000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:07 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 0.05 | 0.125 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.05 | 0.125 | 2.5 | 4.375 | O | 1 | NO | NO | 2.5 | SI | SI | NO
SING | 000100902085418 | 4182085 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 2000 | 23000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.086957 | 0.20725 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.086957 | 0.20725 | 2.3833 | 4.7667 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902092419 | 4192092 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 8000 | 140000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.057143 | 0.13619 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.057143 | 0.13619 | 2.3833 | 19.0667 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902156419 | 4192156 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1000 | 125000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0.019067 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.008 | 0.019067 | 2.3833 | 2.3833 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902237419 | 4192237 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13000 | 65000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.47667 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.2 | 0.47667 | 2.3833 | 30.9833 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900210426 | 4202106 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1055 | 98100 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.010754 | 0.025631 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.010754 | 0.025631 | 2.3833 | 2.5144 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900212426 | 4202126 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1048 | 5918 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.17709 | 0.42206 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.17709 | 0.42206 | 2.3833 | 2.4977 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900234425 | 4202345 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1457 | 8278 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.17601 | 0.41949 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.17601 | 0.41949 | 2.3833 | 3.4725 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900236425 | 4202365 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1404 | 7016 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.20011 | 0.47694 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.20011 | 0.47694 | 2.3833 | 3.3462 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902084423 | 4232084 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 800 | 13300 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:10 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 10 | 0 | 0.06015 | 0.15338 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.06015 | 0.15338 | 2.55 | 2.04 | O | 1 | NO | NO | 2.55 | SI | SI | NO
SIC | 175958260028096 | 0960280 | 6 | 2017 | 17595826 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-27 09:01 | 2017-06-27 09:56 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-27 09:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175958260017996 | 0960179 | 6 | 2017 | 17595826 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 200 | 200 |  |  | 2017-06-27 09:01 | 2017-06-27 09:56 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.91667 | 2017-06-27 09:01 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.18333 | TA | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958280122796 | 0961227 | 6 | 2017 | 17595828 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-06-28 13:33 | 2017-06-28 14:38 | 28 | 6 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-06-28 13:33 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 6.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958280053596 | 0960535 | 6 | 2017 | 17595828 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-06-28 13:33 | 2017-06-28 14:27 | 28 | 6 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.9 | 2017-06-28 13:33 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958311830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 787 | 787 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:30 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 1.2833 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 1.01 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175958310899212 | 2120899 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-28 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175958310695212 | 2120695 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:32 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-28 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175958310099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:30 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 1.2833 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.465 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175958310089993 | 0930899 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1170 | 1170 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.521 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958310250493 | 0932504 | 6 | 2017 | 17595831 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958310069593 | 0930695 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 160 | 160 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:32 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 32 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 0.21067 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958420072893 | 0930728 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-30 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175958420727247 | 2470727 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-30 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175958420728247 | 2470728 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-25 | NO | NO
SIC | 175958420080293 | 0930802 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 04:46 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 4 | 46 | 0 | 1 | 2.7 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958420072793 | 0930727 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000230202473 | 4032027 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 14400 | 14400 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:15 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.43333 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:15 | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 6.24 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000230224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:14 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.41667 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:14 | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 7.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000230225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:13 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:13 | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175983131103133 | 1331103 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.1467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175983131095133 | 1331095 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 450 | 450 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175983130012996 | 0960129 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 900 | 900 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175983130485138 | 1380485 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-07-07 07:16 | 2017-07-07 07:30 | 7 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 7 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-05 07:16 | - | NO | 48 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 48.2333 | --- | SI
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4380 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 16:00 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 16 | 0 | 0 | 0.41165 | 0.20583 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.41165 | 0.20583 | 0.5 | 2.19 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 730 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 18:26 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.068609 | 0.20125 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.068609 | 0.20125 | 2.9333 | 2.1413 | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2770 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 19:11 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 0.26034 | 0.95891 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.26034 | 0.95891 | 3.6833 | 10.2028 | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-09 01:11 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 0.2594 | 2.5118 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.2594 | 2.5118 | 9.6833 | 26.726 | STx | 2 | NO | NO | 9.6833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986620089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598662 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 1 | 7.7667 | 2017-07-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 7.7667 | 7.7667 | 3.8833 | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986620250493 | 0932504 | 7 | 2017 | 17598662 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 1 | 7.7667 | 2017-07-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 7.7667 | 7.7667 | 1.165 | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986620899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598662 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-09 07:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | --- | SI
SIC | 175983280970247 | 2470970 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280971247 | 2470971 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280974247 | 2470974 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280976247 | 2470976 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280097093 | 0930970 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097493 | 0930974 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097693 | 0930976 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097193 | 0930971 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 6000 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-07-09 09:17 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983300089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598330 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:21 | 10 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 2.85 | 2017-07-10 12:30 | - | NO |  | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983300899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598330 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:21 | 10 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-10 12:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | --- | SI
SIC | 175983330070093 | 0930700 | 7 | 2017 | 17598333 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-10 15:10 | 2017-07-10 15:13 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-10 15:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-23 | NO
SIC | 175983330069893 | 0930698 | 7 | 2017 | 17598333 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15000 | 15000 |  |  | 2017-07-10 15:10 | 2017-07-10 15:13 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-07-10 15:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 1800 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 17:37 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 37 | 0 | 0.22785 | 0.12911 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.22785 | 0.12911 | 0.56667 | 1.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 2100 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 17:38 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 0.26582 | 0.15506 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.26582 | 0.15506 | 0.58333 | 1.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 4000 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 21:42 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.50633 | 2.3544 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.50633 | 2.3544 | 4.65 | 18.6 | STx | 2 | NO | NO | 4.65 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983391259221 | 2211259 | 7 | 2017 | 17598339 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-07-12 16:56 | 2017-07-12 18:08 | 12 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 8 | 0 |  |  | 2017-07-12 16:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2 | --- | SI
SIC | 175996250396116 | 1160396 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.27333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250401116 | 1160401 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10100 | 10100 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.33667 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250406116 | 1160406 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.35333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250413116 | 1160413 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:16 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.031667 | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 6100 | 6100 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996251589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:16 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.07 | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983440420116 | 1160420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4200 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.93333 | 0.12444 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.93333 | 0.12444 | 0.13333 | 0.56 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440421116 | 1160421 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441491116 | 1161491 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.73333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441413116 | 1161413 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.50667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 3600 | 4200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.85714 | 0.11429 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.85714 | 0.11429 | 0.13333 | 0.48 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441752116 | 1161752 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.34667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441177116 | 1161177 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2700 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.6 | 0.08 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.6 | 0.08 | 0.13333 | 0.36 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440417116 | 1160417 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.52 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440418116 | 1160418 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.2 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440117799 | 0991177 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 1800 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.4 | 0.053333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.4 | 0.053333 | 0.13333 | 0.24 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440039299 | 0990392 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2000 | 3400 | NO | NO | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.58824 | 0.088235 | 2017-07-13 12:05 | - | NO | 0.016667 | 0.58824 | 0.078431 | 0.13333 | 0.26667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1400 | 3400 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.41176 | 0.054902 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.41176 | 0.054902 | 0.13333 | 0.18667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 22400 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 0.59574 | 0.12908 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.59574 | 0.12908 | 0.21667 | 4.8533 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 8500 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 0.22606 | 0.08289 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.22606 | 0.08289 | 0.36667 | 3.1167 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 1700 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.045213 | 0.018839 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.045213 | 0.018839 | 0.41667 | 0.70833 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 9500 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.46341 | 0.061789 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.46341 | 0.061789 | 0.13333 | 1.2667 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 16700 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.64479 | 0.085972 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.64479 | 0.085972 | 0.13333 | 2.2267 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440042103 | 1030420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 300 | 2374 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.12637 | 0.016849 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.12637 | 0.016849 | 0.13333 | 0.04 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-13 12:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983440042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.10667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 2300 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.30667 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-13 12:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983440042099 | 0990420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 300 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.066667 | 0.0088889 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.066667 | 0.0088889 | 0.13333 | 0.04 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 4200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.14286 | 0.019048 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.14286 | 0.019048 | 0.13333 | 0.08 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 0.33333 | 0.072222 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.072222 | 0.21667 | 1.368 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 0.33333 | 0.12222 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.12222 | 0.36667 | 2.3151 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.33333 | 0.13889 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.13889 | 0.41667 | 2.6308 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440044181 | 1010448 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 5941 | 8500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.69894 | 0.18638 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.69894 | 0.18638 | 0.26667 | 1.5843 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3700 | 4100 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:20 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 0.90244 | 0.22561 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.90244 | 0.22561 | 0.25 | 0.925 | TT | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 400 | 4100 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:26 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 26 | 0 | 0.097561 | 0.034146 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.097561 | 0.034146 | 0.35 | 0.14 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441744116 | 1161744 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.68 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440415116 | 1160415 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E EL EMPALME 23KV | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 11600 | 11600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.7067 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440399116 | 1160399 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 4400 | 4400 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0267 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440448116 | 1160448 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 2000 | 4600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.43478 | 0.11594 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.43478 | 0.11594 | 0.26667 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440449116 | 1160449 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 14100 | 14100 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.76 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440396116 | 1160396 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7600 | 7600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.1533 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7100 | 9500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 0.74737 | 0.21175 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.74737 | 0.21175 | 0.28333 | 2.0117 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2400 | 9500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.25263 | 0.067368 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.25263 | 0.067368 | 0.26667 | 0.64 | TT | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440401116 | 1160401 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.4933 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440406116 | 1160406 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 15600 | 15600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 4.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 15000 | 15000 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 4.25 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440413116 | 1160413 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:20 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441300116 | 1161300 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 41100 | 41100 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 8.905 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 8700 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:23 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 0.42439 | 0.12732 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.42439 | 0.12732 | 0.3 | 2.61 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6000 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:23 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 0.23166 | 0.069498 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.23166 | 0.069498 | 0.3 | 1.8 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2300 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.1122 | 0.046748 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.1122 | 0.046748 | 0.41667 | 0.95833 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3200 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.12355 | 0.05148 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.12355 | 0.05148 | 0.41667 | 1.3333 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175996200124192 | 1021249 | 7 | 2017 | 17599620 | BA S/E RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 410 | 410 | SI | NO | 2017-07-14 09:17 | 2017-07-14 14:34 | 14 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 34 | 0 | 1 | 5.2833 | 2017-07-14 09:17 | - | NO |  | 1 | 5.2833 | 5.2833 | 2.1662 | G | 2 | NO | NO | 5.2833 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175983740438116 | 1160438 | 7 | 2017 | 17598374 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 9100 | 9100 |  |  | 2017-07-14 14:33 | 2017-07-14 14:56 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 33 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 56 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-07-14 14:33 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.4883 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983760241595 | 0952415 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 192 | 202 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 17:32 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.9505 | 0.7604 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.9505 | 0.7604 | 0.8 | 0.1536 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-08-18 | SI | NO
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 985 | 990 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.99495 | 4.212 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.99495 | 4.212 | 4.2333 | 4.1698 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-18 | SI | NO
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 | 0.027778 | 0.050463 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.027778 | 0.050463 | 1.8167 | 0.72667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 | 0.38194 | 0.88484 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.38194 | 0.88484 | 2.3167 | 12.7417 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.041667 | 0.10417 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.041667 | 0.10417 | 2.5 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.26389 | 1.0248 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.26389 | 1.0248 | 3.8833 | 14.7567 | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.28472 | 1.2053 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.28472 | 1.2053 | 4.2333 | 17.3567 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983762415112 | 1122415 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 17:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 17 | 33 | 0 | 1 | 0.81667 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.6333 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 | 0.02439 | 0.044309 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.044309 | 1.8167 | 0.18167 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 | 0.02439 | 0.056504 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.056504 | 2.3167 | 0.23167 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.36585 | 0.91463 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.36585 | 0.91463 | 2.5 | 3.75 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.56098 | 2.1785 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.56098 | 2.1785 | 3.8833 | 8.9317 | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.02439 | 0.10325 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.10325 | 4.2333 | 0.42333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 | 0.088889 | 0.013333 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.088889 | 0.013333 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 860 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 | 0.38222 | 0.15289 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.38222 | 0.15289 | 0.4 | 0.344 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1190 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 | 0.52889 | 0.2997 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.52889 | 0.2997 | 0.56667 | 0.67433 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1040 | 1040 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175983880145112 | 1120145 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1909 | 1909 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.063633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983881502112 | 1121502 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1946 | 1946 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.064867 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880148112 | 1120148 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3790 | 3790 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880254112 | 1120254 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2940 | 2940 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.098 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880175112 | 1120175 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 126 | 126 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0042 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880278112 | 1120278 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 11100 | 11100 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983881339112 | 1121339 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 23:05 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.83333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 5.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983882503112 | 1122503 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:55 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983951322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598395 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 38000 | 38000 |  |  | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 01:57 | 15 | 7 | 2017 | 0 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 1 | 57 | 0 | 1 | 1.4 | 2017-07-15 00:33 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 53.2 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175983970557247 | 2470557 | 7 | 2017 | 17598397 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-07-15 00:45 | 2017-07-15 01:27 | 15 | 7 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-07-15 00:45 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.71 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983991830177 | 1771830 | 7 | 2017 | 17598399 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2326 | 2336 |  |  | 2017-07-15 02:53 | 2017-07-15 08:53 | 15 | 7 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 53 | 0 | 0.99572 | 5.9743 | 2017-07-15 02:53 | - | NO |  | 0.99572 | 5.9743 | 6 | 13.956 | TA | 2 | NO | NO | 6 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175996170377218 | 2180377 | 7 | 2017 | 17599617 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 6905.2 | 8104.75 | NO | NO | 2017-07-15 03:04 | 2017-07-15 03:08 | 15 | 7 | 2017 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2017 | 3 | 8 | 6 | 0.85199 | 0.0568 | 2017-07-15 03:04 | - | NO |  | 0.85199 | 0.0568 | 0.066667 | 0.46035 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984350124247 | 2470124 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16160 | 16160 |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-07-15 04:30 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 21.008 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984350233247 | 2470233 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-15 04:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984351826126 | 1261826 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-15 04:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175984010097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11570 | 11570 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.5068 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9920 | 9920 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.1493 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12580 | 12580 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.7257 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14530 | 14530 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.1482 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4250 | 4250 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13040 | 13040 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.608 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4770 | 4770 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.0335 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5370 | 5370 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1635 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1430 | 1430 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.30983 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9180 | 9180 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.989 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:10 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8970 | 8970 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.794 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3660 | 3660 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:10 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.488 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010082793 | 0930827 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3020 | 3020 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.65433 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010082893 | 0930828 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5790 | 5790 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.2545 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 870 | 870 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.261 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 80 | 80 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.024 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | SI
SIC | 175984090075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10490 | 10490 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.147 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5530 | 5530 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.659 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8630 | 8630 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.589 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11030 | 11030 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.309 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3150 | 3150 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.945 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9820 | 9820 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.946 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984140082893 | 0930828 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14270 | 14270 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 19.7402 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7720 | 7720 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 10.6793 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12540 | 12540 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 17.347 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13530 | 13530 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 18.7165 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 6.225 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13050 | 13050 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 18.0525 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 2.7667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5440 | 5440 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 7.5253 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1620 | 1620 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 2.241 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8230 | 8230 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 11.3848 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7320 | 7320 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 10.126 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 5.395 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140082793 | 0930827 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-15 06:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984230106145 | 1051064 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.08 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984230106155 | 1051065 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6300 | 6300 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.42 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984230106125 | 1051062 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 13100 | 13100 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.87333 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984231064247 | 2471064 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984231065247 | 2471065 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 30500 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 08:03 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 3 | 0 | 0.7745 | 0.41307 | 2017-07-15 07:31 | - | NO |  | 0.7745 | 0.41307 | 0.53333 | 16.2667 | TA | 2 | NO | SI | 0.53333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2660 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 13:36 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 0.067547 | 0.41204 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.067547 | 0.41091 | 6.0833 | 16.1817 | TA | 2 | NO | SI | 6.0833 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1840 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 11:27 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 0.046724 | 0.18456 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.046724 | 0.18378 | 3.9333 | 7.2373 | TA | 2 | NO | SI | 3.9333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2320 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 12:58 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.058913 | 0.32206 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.058913 | 0.32108 | 5.45 | 12.644 | TA | 2 | NO | SI | 5.45 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2060 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 11:27 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 0.052311 | 0.20663 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.052311 | 0.20576 | 3.9333 | 8.1027 | TA | 2 | NO | SI | 3.9333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984260104094 | 0941040 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:34 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 12 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.0033333 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175984260104194 | 0941041 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:34 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 12 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.0033333 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175984260104294 | 0941042 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984260104394 | 0941043 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984260152194 | 0941521 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-07-15 07:34 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.97167 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984200100294 | 0941002 | 7 | 2017 | 17598420 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  |  | 2017-07-15 08:24 | 2017-07-15 08:29 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-07-15 08:24 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984200103494 | 0941034 | 7 | 2017 | 17598420 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-07-15 08:24 | 2017-07-15 09:34 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 34 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-07-15 08:24 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175985870089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598587 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-15 09:10 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175985870250493 | 0932504 | 7 | 2017 | 17598587 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 30 | 30 |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-15 09:10 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.008 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | SI
SIC | 175985870899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598587 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2017-07-15 09:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175985900100294 | 0941002 | 7 | 2017 | 17598590 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 |  |  | 2017-07-15 09:18 | 2017-07-15 14:02 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.7333 | 2017-07-15 09:18 | - | NO |  | 1 | 4.7333 | 4.7333 | 2.84 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175985920103494 | 0941034 | 7 | 2017 | 17598592 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-07-15 09:48 | 2017-07-15 14:02 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 48 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.2333 | 2017-07-15 09:48 | - | NO |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 1.27 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986570392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598657 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 500 | 1300 |  |  | 2017-07-15 10:37 | 2017-07-15 10:38 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 0.38462 | 0.0064103 | 2017-07-15 10:37 | - | NO |  | 0.38462 | 0.0064103 | 0.016667 | 0.0083333 | TA | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986570042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598657 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2017-07-15 10:37 | 2017-07-15 10:38 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-15 10:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.011667 | TA | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986540392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598654 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 900 | 2400 |  |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 37 | 0 | 0.375 | 0.00625 | 2017-07-15 14:36 | - | NO |  | 0.375 | 0.00625 | 0.016667 | 0.015 | STx | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986540042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598654 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 37 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-15 14:36 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.011667 | STx | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SING | 010000240218491 | 4012189 | 7 | 2017 | 1000024 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 1800 | 1800 |  | NO | 2017-07-16 13:10 | 2017-07-16 13:46 | 16 | 7 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-07-16 13:10 | 2017-07-16 13:46 | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175985940176096 | 0961760 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:49 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-07-17 08:29 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175985940176106 | 1061760 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:49 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-07-17 08:29 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175985941822175 | 1751822 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:47 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2017-07-17 08:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175985941821175 | 1751821 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:47 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2017-07-17 08:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175986520104794 | 0941047 | 7 | 2017 | 17598652 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-18 10:22 | 2017-07-18 14:45 | 18 | 7 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 18 | 7 | 2017 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-18 10:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 4.3833 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175985982502126 | 1262502 | 7 | 2017 | 17598598 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-18 17:40 | 2017-07-19 16:41 | 18 | 7 | 2017 | 17 | 40 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-07-18 17:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 23.0167 | --- | SI
SIC | 175986000155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 10:55 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 0.10606 | 0.068939 | 2017-07-19 10:16 | - | NO |  | 0.10606 | 0.068939 | 0.65 | 0.455 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986001556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5900 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 11:04 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 0.89394 | 0.71515 | 2017-07-19 10:16 | - | NO |  | 0.89394 | 0.71515 | 0.8 | 4.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986000155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 10:23 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986001556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 12:55 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 12 | 55 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 1300 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-20 00:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 20 | 7 | 2017 | 0 | 21 | 0 | 0.15294 | 0.17333 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.15294 | 0.17333 | 1.1333 | 1.4733 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 0 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-20 00:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 20 | 7 | 2017 | 0 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 900 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:20 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 0.10588 | 0.012353 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.10588 | 0.012353 | 0.11667 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 0 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:20 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 20 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 6300 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 0.74118 | 0.098824 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.74118 | 0.098824 | 0.13333 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 200 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 0.18182 | 0.024242 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.18182 | 0.024242 | 0.13333 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 0 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:22 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 22 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CONAFE | 96 | 900 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:22 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 22 | 0 | 0.81818 | 0.12273 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.81818 | 0.12273 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986080206247 | 2470206 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175986082465247 | 2472465 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14690 | 14690 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.7345 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-22 | NO | NO
SIC | 175986080216247 | 2470216 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1310 | 1310 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080565247 | 2470565 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11750 | 15387 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.76363 | 0.15273 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.76363 | 0.15273 | 0.2 | 2.35 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080567247 | 2470567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080567136 | 1360567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986080056625 | 0250566 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986081087114 | 1141087 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175986081084114 | 1141084 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175986081762114 | 1141762 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175986080567114 | 1140567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5190 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 | 0.25255 | 0.033674 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.25255 | 0.033674 | 0.13333 | 0.692 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6060 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 0.29489 | 0.054063 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.29489 | 0.054063 | 0.18333 | 1.111 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2850 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 | 0.13869 | 0.083212 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.13869 | 0.083212 | 0.6 | 1.71 | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7120 | 16350 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.43547 | 0.087095 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.43547 | 0.087095 | 0.2 | 1.424 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986081163126 | 1261163 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 4500 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:47 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 47 | 0 | 0.34615 | 0.13846 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:47 | NO |  | 0.34615 | 0.13846 | 0.4 | 1.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 3300 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:45 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 0.25385 | 0.093077 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:45 | NO |  | 0.25385 | 0.093077 | 0.36667 | 1.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 5200 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:46 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 46 | 0 | 0.4 | 0.15333 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:46 | NO |  | 0.4 | 0.15333 | 0.38333 | 1.9933 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175986310070593 | 0930705 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16140 | 18540 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 | 0.87055 | 0.014509 | 2017-07-22 20:51 | - | NO |  | 0.87055 | 0.014509 | 0.016667 | 0.269 | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986310070593 | 0930705 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2400 | 18540 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 | 0.12945 | 0.37325 | 2017-07-22 20:51 | - | NO |  | 0.12945 | 0.37325 | 2.8833 | 6.92 | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986310070793 | 0930707 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070993 | 0930709 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310145193 | 0931451 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310071393 | 0930713 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070793 | 0930707 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070993 | 0930709 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310145193 | 0931451 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310071393 | 0930713 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986341087114 | 1141087 | 7 | 2017 | 17598634 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-23 22:00 | 2017-07-23 22:23 | 23 | 7 | 2017 | 22 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-07-23 22:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | --- | SI
SIC | 175986360452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17598636 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-07-24 00:29 | 2017-07-24 11:06 | 24 | 7 | 2017 | 0 | 29 | 0 | 24 | 7 | 2017 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10.6167 | 2017-07-24 00:29 | - | NO |  | 1 | 10.6167 | 10.6167 | 110.4133 | STx | 2 | NO | NO | 10.6167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 12:58 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.14815 | 0.17778 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.14815 | 0.17778 | 1.2 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 13:00 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 0.2963 | 0.36543 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.2963 | 0.36543 | 1.2333 | 0.98667 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 500 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 13:10 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 0.18519 | 0.25926 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.18519 | 0.25926 | 1.4 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 17:28 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 17 | 28 | 0 | 0.37037 | 2.1111 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.37037 | 2.1111 | 5.7 | 5.7 | STx | 2 | NO | NO | 5.7 | 2017-08-23 | SI | NO
SING | 010000280231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 800 | 900 |  | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 13 | 40 | 0 | 0.88889 | 3.8667 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | NO |  | 0.88889 | 3.8667 | 4.35 | 3.48 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000280231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 100 | 900 |  | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 13 | 40 | 0 | 0.11111 | 0.48333 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | NO |  | 0.11111 | 0.48333 | 4.35 | 0.435 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000280225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 5000 | 14800 | NO | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 09:19 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 0.33784 | 0 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 09:19 | NO |  | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-10-23 | NO | NO
SIC | 175986430077141 | 1410077 | 7 | 2017 | 17598643 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-07-27 14:52 | 2017-07-27 14:59 | 27 | 7 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 27 | 7 | 2017 | 14 | 59 | 0 |  |  | 2017-07-27 14:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175986460077141 | 1410077 | 7 | 2017 | 17598646 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-07-27 16:50 | 2017-07-27 18:30 | 27 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 27 | 7 | 2017 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-27 16:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | --- | SI
SING | 010000290225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 9800 | 14800 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:08 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 8 | 0 | 0.66216 | 0.14347 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:08 | NO |  | 0.66216 | 0.14347 | 0.21667 | 2.1233 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 500 | 600 |  | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.83333 | 0.23611 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.83333 | 0.23611 | 0.28333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 100 | 600 |  | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.16667 | 0.047222 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.16667 | 0.047222 | 0.28333 | 0.028333 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 100 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.011111 | 0.0031481 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.011111 | 0.0031481 | 0.28333 | 0.028333 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 5500 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 33 | 0 | 0.61111 | 0.38704 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | NO |  | 0.61111 | 0.38704 | 0.63333 | 3.4833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 3400 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 33 | 0 | 0.37778 | 0.23926 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | NO |  | 0.37778 | 0.23926 | 0.63333 | 2.1533 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175986482514348 | 3482514 | 7 | 2017 | 17598648 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 6593 | 6593 |  |  | 2017-07-31 07:22 | 2017-07-31 13:01 | 31 | 7 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 31 | 7 | 2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 2017-07-31 07:22 | - | NO |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 37.2505 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175986480019196 | 0960191 | 7 | 2017 | 17598648 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-07-31 07:22 | 2017-07-31 13:01 | 31 | 7 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 31 | 7 | 2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 2017-07-31 07:22 | - | NO |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 37.29 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 176015700077141 | 1410077 | 8 | 2017 | 17601570 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-08-03 15:29 | 2017-08-03 16:50 | 3 | 8 | 2017 | 15 | 29 | 0 | 3 | 8 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-03 15:29 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI
SIC | 176015730133094 | 0941330 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103894 | 0941038 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730133094 | 0941330 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103894 | 0941038 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103794 | 0941037 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5130 | 10600 |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 0.48396 | 0.048396 | 2017-08-04 18:18 | - | NO |  | 0.48396 | 0.048396 | 0.1 | 0.513 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015730103794 | 0941037 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5470 | 10600 |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.51604 | 0.043003 | 2017-08-04 18:18 | - | NO |  | 0.51604 | 0.043003 | 0.083333 | 0.45583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015760140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 100 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 15:26 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 15 | 26 | 0 | 0.010309 | 0.026976 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.010309 | 0.026976 | 2.6167 | 0.26167 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 190 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 15:26 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 15 | 26 | 0 | 0.019588 | 0.051254 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.019588 | 0.051254 | 2.6167 | 0.49717 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6800 | 18000 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.37778 | 0.037778 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.37778 | 0.037778 | 0.1 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761587112 | 1121587 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761411112 | 1121411 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760155112 | 1120155 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 9400 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.96907 | 0.096907 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.96907 | 0.096907 | 0.1 | 0.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 10 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.0010309 | 0.00010309 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.0010309 | 0.00010309 | 0.1 | 0.001 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176015762495126 | 1262495 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  | 0.0085 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:53 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2017-08-05 12:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176015761159126 | 1261159 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  | 0.0104 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 |  |  | 2017-08-05 12:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176015851095133 | 1331095 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 10.0533 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 176015851103133 | 1331103 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 300 | 300 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 176015850012996 | 0960129 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1950 | 1950 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015850485138 | 1380485 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-05 20:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 176015910578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 740 | 740 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 04:34 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 34 | 0 | 1 | 3.5333 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 2.6147 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 01:54 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 642 | 2140 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 01:54 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 54 | 0 | 0.3 | 0.26 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.3 | 0.26 | 0.86667 | 0.5564 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 02:56 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 2 | 56 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1498 | 2140 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 02:56 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 2 | 56 | 0 | 0.7 | 1.33 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.7 | 1.33 | 1.9 | 2.8462 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 390 | 1000 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:05 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 0.39 | 0.7995 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.39 | 0.7995 | 2.05 | 0.7995 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:05 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 610 | 1000 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:06 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 6 | 0 | 0.61 | 1.2607 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.61 | 1.2607 | 2.0667 | 1.2607 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:06 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 04:34 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | --- | SI
SIC | 176015972497126 | 1262497 | 8 | 2017 | 17601597 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3 | 6824 |  |  | 2017-08-06 03:52 | 2017-08-06 04:57 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 52 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 57 | 0 | 0.00043962 | 0.00047626 | 2017-08-06 03:52 | - | NO |  | 0.00043962 | 0.00047626 | 1.0833 | 0.00325 | TA | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176015990633247 | 2470633 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1030 | 1030 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 18:50 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 18 | 50 | 0 | 1 | 2.2333 | 2017-08-06 16:36 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 2.3003 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015992456247 | 2472456 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 18:50 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-06 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015990633247 | 2470633 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 19:59 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-08-06 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015992456247 | 2472456 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 350 | 350 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 19:59 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 3.3833 | 2017-08-06 16:36 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 1.1842 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016020106125 | 1051062 | 8 | 2017 | 17601602 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 7338 | 14637 |  | SI | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-08 22:51 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 0.50133 | 0.10862 | 2017-08-08 22:38 | - | NO |  | 0.50133 | 0.10862 | 0.21667 | 1.5899 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016020106125 | 1051062 | 8 | 2017 | 17601602 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3647 | 14637 |  | SI | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-08 22:52 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 0.24916 | 0.058138 | 2017-08-08 22:38 | - | NO |  | 0.24916 | 0.058138 | 0.23333 | 0.85097 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016050513137 | 1370513 | 8 | 2017 | 17601605 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-08-09 23:02 | 2017-08-09 23:09 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-09 23:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 176016051694137 | 1371694 | 8 | 2017 | 17601605 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-08-09 23:02 | 2017-08-09 23:09 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-09 23:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 176016080565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20030 | 20030 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-10 14:39 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 4.3398 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016080567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016082484247 | 2472484 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:51 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 51 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-08-10 14:39 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016080567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016080056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016080567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016111099133 | 1331099 | 8 | 2017 | 17601611 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 14100 | 14100 |  |  | 2017-08-12 12:44 | 2017-08-12 13:22 | 12 | 8 | 2017 | 12 | 44 | 0 | 12 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.63333 | 2017-08-12 12:44 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 8.93 | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI | NO
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-13 05:32 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-13 06:50 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-14 02:36 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 36 | 0 | 1 | 21.4667 | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 | 1 | 22.4667 | 22.4667 | 22.4667 | STx | 2 | NO | NO | 22.4667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016231155126 | 1261155 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 11:54 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.4333 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016231162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  | 0.0102 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 15:16 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016230017895 | 0950178 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 48 | 52 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 11:55 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 55 | 0 | 0.92308 | 5.9538 | 2017-08-13 05:28 | - | NO |  | 0.92308 | 5.9538 | 6.45 | 0.3096 | STx | 2 | NO | NO | 6.45 | 2017-09-19 | SI | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 12:44 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.2667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 18:14 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.7667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 95 | 95 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-14 02:49 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 49 | 0 | 1 | 21.35 | 2017-08-13 05:28 | - | NO |  | 1 | 21.35 | 21.35 | 2.0282 | STx | 2 | NO | NO | 21.35 | 2017-09-19 | SI | SI
SIC | 176016230178112 | 1120178 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 12:55 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 6.45 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 1 | 7.45 | 7.45 | 19.37 | STx | 2 | NO | NO | 7.45 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 13:44 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 44 | 0 | 0.83333 | 6.0556 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.83333 | 6.8889 | 8.2667 | 8.2667 | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 19:14 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.083333 | 1.0639 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.083333 | 1.1472 | 13.7667 | 1.3767 | STx | 2 | NO | NO | 13.7667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-14 02:49 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 49 | 0 | 0.083333 | 1.6958 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.083333 | 1.7792 | 21.35 | 2.135 | STx | 2 | NO | NO | 21.35 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 500 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 13:45 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 45 | 0 | 0.15152 | 0.92677 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.15152 | 1.0783 | 7.1167 | 3.5583 | STx | 2 | NO | NO | 7.1167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 700 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 14:22 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 0.21212 | 1.4283 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.21212 | 1.6404 | 7.7333 | 5.4133 | STx | 2 | NO | NO | 7.7333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1100 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 15:02 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 0.33333 | 2.4667 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.33333 | 2.8 | 8.4 | 9.24 | STx | 2 | NO | NO | 8.4 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 700 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 15:14 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.21212 | 1.6121 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.21212 | 1.8242 | 8.6 | 6.02 | STx | 2 | NO | NO | 8.6 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 300 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 17:08 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 0.090909 | 0.86364 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.090909 | 0.95455 | 10.5 | 3.15 | STx | 2 | NO | NO | 10.5 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016421075112 | 1121075 | 8 | 2017 | 17601642 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  |  | 2017-08-13 09:05 | 2017-08-13 13:37 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 37 | 0 | 1 | 4.5333 | 2017-08-13 08:05 | - | NO | 1 | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 1.66 | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016510060224 | 2240060 | 8 | 2017 | 17601651 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-08-13 09:05 | 2017-08-13 21:15 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-13 09:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.1667 | --- | SI
SIC | 176016441052247 | 2471052 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-08-13 10:29 | 2017-08-13 11:42 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 1 | 1.2167 | 2017-08-13 09:29 | - | NO | 1 | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 10.64 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016440105134 | 1041053 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 2735 | 6523 |  |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 42 | 0 | 0.41929 | 0.51013 | 2017-08-13 09:29 | - | NO |  | 0.41929 | 0.51013 | 1.2167 | 3.3276 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI | NO
SIC | 176016440105114 | 1041051 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3788 | 6523 |  |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:45 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 0.58071 | 0.73557 | 2017-08-13 09:29 | - | NO |  | 0.58071 | 0.73557 | 1.2667 | 4.7981 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI | NO
SIC | 176016550179097 | 0971790 | 8 | 2017 | 17601655 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-13 09:44 | 2017-08-13 16:00 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2017-08-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2667 | --- | SI
SIC | 176016551790112 | 1121790 | 8 | 2017 | 17601655 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2017-08-13 10:44 | 2017-08-13 17:00 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6.2667 | 2017-08-13 09:44 | - | NO | 1 | 1 | 7.2667 | 7.2667 | 22.5267 | STx | 2 | NO | NO | 7.2667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016570578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 390 | 660 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 0.59091 | 1.3689 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 0.59091 | 1.9598 | 3.3167 | 1.2935 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 270 | 660 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:26 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 26 | 0 | 0.40909 | 0.96818 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 0.40909 | 1.3773 | 3.3667 | 0.909 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 870 | 870 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 2.8855 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1210 | 1210 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 4.0132 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 498 | 498 |  |  | 2017-08-13 10:04 | 2017-08-13 12:23 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO |  | 1 | 2.3167 | 2.3167 | 1.1537 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI | NO
SIC | 176016570057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 498 |  |  | 2017-08-13 10:04 | 2017-08-13 12:26 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2017-08-13 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 176016610403112 | 1120403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 100 | 8900 |  |  | 2017-08-13 12:23 | 2017-08-13 12:41 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 41 | 0 | 0.011236 | 0.0033708 | 2017-08-13 11:23 | - | NO | 1 | 0.011236 | 0.014607 | 1.3 | 0.13 | TA | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016610040397 | 0970403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-13 11:23 | 2017-08-13 11:41 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-13 11:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 176016610040323 | 0230403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-08-13 11:23 | 2017-08-13 11:41 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-13 11:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 176016531052247 | 2471052 | 8 | 2017 | 17601653 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-08-13 12:27 | 2017-08-13 15:22 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2.9167 | 2017-08-13 11:27 | - | NO | 1 | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 18.0167 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016530105134 | 1041053 | 8 | 2017 | 17601653 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 2441 | 2441 |  |  | 2017-08-13 11:27 | 2017-08-13 14:22 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 1 | 2.9167 | 2017-08-13 11:27 | - | NO |  | 1 | 2.9167 | 2.9167 | 7.1196 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 | --- | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1700 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 20:25 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 0.44737 | 0.58158 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.44737 | 1.0289 | 2.3 | 3.91 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 900 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 20:34 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 20 | 34 | 0 | 0.23684 | 0.34342 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.23684 | 0.58026 | 2.45 | 2.205 | STx | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 21:00 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.31579 | 0.59474 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.31579 | 0.91053 | 2.8833 | 3.46 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6900 | 18000 |  | SI | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.38333 | 0.083056 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.38333 | 0.083056 | 0.21667 | 1.495 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4300 | 18000 |  | SI | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 0.23889 | 0.099537 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.23889 | 0.099537 | 0.41667 | 1.7917 | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631587112 | 1121587 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.36833 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631411112 | 1121411 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.60667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016630140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8100 | 8300 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.9759 | 0.21145 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.9759 | 0.21145 | 0.21667 | 1.755 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016630247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 8300 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.024096 | 0.0052209 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.024096 | 0.0052209 | 0.21667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016632495126 | 1262495 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  | 0.0067 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-14 10:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016631159126 | 1261159 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-14 10:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016630155112 | 1120155 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.15167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019612123398 | 3982123 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 60000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 21:00 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.17639 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 21:00 | NO |  | 0.083333 | 0.17639 | 2.1167 | 10.5833 | G | 2 | NO | SI | 2.1167 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612259398 | 3982259 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 1640 | 90900 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.018042 | 0.0078181 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.018042 | 0.0078181 | 0.43333 | 0.71067 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019610210426 | 4202106 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610212426 | 4202126 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610220420 | 4202200 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610234425 | 4202345 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019610236425 | 4202365 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019612073417 | 4172073 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 10000 | 70330 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.14219 | 0.063984 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:20 | NO |  | 0.14219 | 0.063984 | 0.45 | 4.5 | G | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SING | 176019611842398 | 3981842 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 7170 | 45000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.15933 | 0.069044 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.15933 | 0.069044 | 0.43333 | 3.107 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612172398 | 3982172 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 500 | 66737 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:55 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.0074921 | 0.0077418 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:55 | NO |  | 0.0074921 | 0.0077418 | 1.0333 | 0.51667 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612622413 | 4132622 | 8 | 2017 | 17601961 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SING | 176019612085418 | 4182085 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:25 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:25 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612237419 | 4192237 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SING | 176019612237419 | 4192237 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SING | 176019612176422 | 4222176 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176019610238249 | 2092384 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612273435 | 4352273 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 2000 | 118050 | NO | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.016942 | 0.0073415 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.016942 | 0.0073415 | 0.43333 | 0.86667 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176019612080437 | 4372080 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176019612190437 | 4372190 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:06 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:06 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SING | 176019611871444 | 4441871 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 3000 | 42000 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.071429 | 0.030952 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.071429 | 0.030952 | 0.43333 | 1.3 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SING | 176019612039416 | 4162039 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 149050 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.040255 | 0.017444 | 2017-08-14 18:53 | - | NO |  | 0.040255 | 0.017444 | 0.43333 | 2.6 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-09-21 | SI | NO
SING | 176019611891413 | 4131891 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5000 | 35000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 13 | 0 | 0.14286 | 0.047619 | 2017-08-14 18:53 | - | NO |  | 0.14286 | 0.047619 | 0.33333 | 1.6667 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | 2017-09-28 | SI | NO
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SING | 176019611822175 | 1751822 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.45 | --- | SI
SING | 176019611822175 | 1751822 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.5 | --- | SI
SING | 176019612007415 | 4152007 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:51 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.96667 | --- | SI
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9340 | 9340 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.5567 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1190 | 5670 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 0.20988 | 0.034979 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.20988 | 0.034979 | 0.16667 | 0.19833 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720620247 | 2470620 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3930 | 3930 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:08 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.751 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720196247 | 2470196 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5690 | 5690 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:41 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.4225 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9730 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 | 0.53082 | 0.41581 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.53082 | 0.41581 | 0.78333 | 7.6218 | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3210 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 0.17512 | 0.11091 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.17512 | 0.11091 | 0.63333 | 2.033 | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14140 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.49337 | 0.098674 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.49337 | 0.098674 | 0.2 | 2.828 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17720 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.69791 | 0.13958 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.69791 | 0.13958 | 0.2 | 3.544 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720622247 | 2470622 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.15833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720122247 | 2470122 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11180 | 11180 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:51 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 15.8383 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722484247 | 2472484 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2330 | 2330 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.73783 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5390 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 0.29405 | 0.093117 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.29405 | 0.093117 | 0.31667 | 1.7068 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720168247 | 2470168 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:10 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 6.4533 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5210 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 | 0.18179 | 0.039387 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.18179 | 0.039387 | 0.21667 | 1.1288 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1020 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.323 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9310 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 | 0.32484 | 0.075797 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.32484 | 0.075797 | 0.23333 | 2.1723 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4480 | 5670 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 | 0.79012 | 0.69794 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.79012 | 0.69794 | 0.88333 | 3.9573 | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3390 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:30 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 0.13352 | 0.14242 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.13352 | 0.14242 | 1.0667 | 3.616 | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4280 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:23 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 23 | 0 | 0.16857 | 0.16014 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.16857 | 0.16014 | 0.95 | 4.066 | STx | 2 | NO | SI | 0.95 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016901823167 | 1671823 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 28157 | 28157 |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 4.6928 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016900100494 | 0941004 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 3840 | 3840 |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016900100394 | 0941003 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018630092221 | 2210092 | 8 | 2017 | 17601863 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-08-18 09:08 | 2017-08-18 22:45 | 18 | 8 | 2017 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-18 09:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.6167 | --- | SI
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 4600 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 | 0.54118 | 0.51412 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.54118 | 0.51412 | 0.95 | 4.37 | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 7913 | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 3.8246 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 3900 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 | 0.45882 | 0.22176 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.45882 | 0.22176 | 0.48333 | 1.885 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1700 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 | 0.25 | 0.225 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.25 | 0.225 | 0.9 | 1.53 | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018720396116 | 1160396 | 8 | 2017 | 17601872 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 1600 | 3600 |  |  | 2017-08-22 00:15 | 2017-08-22 03:16 | 22 | 8 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 3 | 16 | 0 | 0.44444 | 1.3407 | 2017-08-22 00:15 | - | NO |  | 0.44444 | 1.3407 | 3.0167 | 4.8267 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018720396116 | 1160396 | 8 | 2017 | 17601872 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2000 | 3600 |  |  | 2017-08-22 00:15 | 2017-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 3 | 15 | 0 | 0.55556 | 1.6667 | 2017-08-22 00:15 | - | NO |  | 0.55556 | 1.6667 | 3 | 6 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018960411116 | 1160411 | 8 | 2017 | 17601896 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2017-08-22 05:10 | 2017-08-22 07:58 | 22 | 8 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 58 | 0 | 1 | 2.8 | 2017-08-22 05:10 | - | NO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790271247 | 2470271 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 270 | 270 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.351 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018791748247 | 2471748 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2.2167 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 5.5417 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018791747247 | 2471747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791749247 | 2471749 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791748247 | 2471748 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791747247 | 2471747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791749247 | 2471749 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  | 0.0108 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018791155126 | 1261155 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018790017895 | 0950178 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 228 | 228 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.1938 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 538 | 538 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.4573 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790016995 | 0950169 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 399 | 410 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.97317 | 1.2651 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.97317 | 1.2651 | 1.3 | 0.5187 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790178112 | 1120178 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790169112 | 1120169 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3700 | 8800 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.42045 | 0.54659 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.42045 | 0.54659 | 1.3 | 4.81 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791314112 | 1121314 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5100 | 8800 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.57955 | 0.75341 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.57955 | 0.75341 | 1.3 | 6.63 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791747112 | 1121747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 100 | 500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 | 0.2 | 0.44333 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.2 | 0.44333 | 2.2167 | 0.22167 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791747112 | 1121747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 400 | 500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 | 0.8 | 8.8533 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.8 | 8.8533 | 11.0667 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018980060224 | 2240060 | 8 | 2017 | 17601898 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-08-22 08:01 | 2017-08-22 13:14 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 14 | 0 |  |  | 2017-08-22 08:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.2167 | --- | SI
SING | 176019892084423 | 4232084 | 8 | 2017 | 17601989 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 9600 | 9600 | NO | NO | 2017-08-22 08:45 | 2017-08-22 14:30 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 45 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 14 | 30 | 0 | 1 | 5.75 | 2017-08-22 08:10 | 2017-08-22 13:45 | NO | 0.58333 | 1 | 6.3333 | 6.3333 | 60.8 | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2017-10-24 | SI | NO
SIC | 176019001162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-21 09:02 | 2017-08-22 09:59 | 21 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 13:54 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 18:07 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 18 | 7 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.0833 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1287 | 1287 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:30 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 1 | 8.4667 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 1 | 8.4667 | 8.4667 | 10.8966 | STx | 2 | NO | NO | 8.4667 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 11:09 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 11:09 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 13:54 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 18:07 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 18 | 7 | 0 | 0.94444 | 8.5787 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 0.94444 | 8.5787 | 9.0833 | 15.4417 | STx | 2 | NO | NO | 9.0833 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:30 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.055556 | 0.47037 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 0.055556 | 0.47037 | 8.4667 | 0.84667 | STx | 2 | NO | NO | 8.4667 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019862268398 | 3982268 | 8 | 2017 | 17601986 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 1000 |  | SI | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | TA | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019862271398 | 3982271 | 8 | 2017 | 17601986 | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 2271 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2017-08-22 16:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 | --- | SI
SIC | 176019071750247 | 2471750 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-22 | NO | NO
SIC | 176019070241595 | 0952415 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 330 | 439 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:14 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 14 | 0 | 0.75171 | 0.062642 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 0.75171 | 0.062642 | 0.083333 | 0.0275 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176019070020295 | 0950202 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2839 | 3072 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 0.92415 | 0.030805 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 0.92415 | 0.030805 | 0.033333 | 0.094633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-19 | NO | NO
SIC | 176019070131695 | 0951316 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2017-08-23 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-19 | NO
SIC | 176019072415112 | 1122415 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:14 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019071316112 | 1121316 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-20 | NO | NO
SIC | 176019220148112 | 1120148 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3200 | 8900 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 17:39 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 0.35955 | 0.73708 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.35955 | 0.73708 | 2.05 | 6.56 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220254112 | 1120254 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5600 | 8900 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 17:39 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 0.62921 | 1.2899 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.62921 | 1.2899 | 2.05 | 11.48 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220175112 | 1120175 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 1500 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.066667 | 0.0055556 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.066667 | 0.0055556 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220278112 | 1120278 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1500 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.93333 | 0.077778 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.93333 | 0.077778 | 0.083333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019221339112 | 1121339 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220123112 | 1120123 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019292497126 | 1262497 | 8 | 2017 | 17601929 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3 | 5783 |  |  | 2017-08-24 09:01 | 2017-08-24 11:53 | 24 | 8 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 0.00051876 | 0.0014871 | 2017-08-24 09:01 | - | NO |  | 0.00051876 | 0.0014871 | 2.8667 | 0.0086 | TA | 2 | NO | NO | 2.8667 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176019311790112 | 1121790 | 8 | 2017 | 17601931 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  |  | 2017-08-24 13:49 | 2017-08-24 16:04 | 24 | 8 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2.25 | 2017-08-24 13:49 | - | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019310179097 | 0971790 | 8 | 2017 | 17601931 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-24 13:49 | 2017-08-24 16:04 | 24 | 8 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-24 13:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | --- | SI
SIC | 176019341163126 | 1261163 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 |  |  | 2017-08-25 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-09-20 | NO
SIC | 176019342465247 | 2472465 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14800 | 14800 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019340216247 | 2470216 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-09-22 | NO | NO
SIC | 176019340206247 | 2470206 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-25 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019341084114 | 1141084 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4146 | 4146 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2073 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 176019341087114 | 1141087 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2021 | 2021 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50525 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI | NO
SIC | 176019490051116 | 1060511 | 8 | 2017 | 17601949 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 100 | 100 |  |  | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 | 26 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 2017 | 20 | 15 | 0 | 1 | 11.1667 | 2017-08-26 09:05 | - | NO |  | 1 | 11.1667 | 11.1667 | 1.1167 | TT | 2 | NO | NO | 11.1667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019490163116 | 1061631 | 8 | 2017 | 17601949 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 | 26 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-26 09:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 11.1667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019511259221 | 2211259 | 8 | 2017 | 17601951 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-08-28 19:51 | 2017-08-28 20:25 | 28 | 8 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 28 | 8 | 2017 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2017-08-28 19:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | --- | SI
SIC | 176019530452116 | 1160452 | 8 | 2017 | 17601953 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 12500 | 12500 |  |  | 2017-08-29 11:14 | 2017-08-29 12:28 | 29 | 8 | 2017 | 11 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2017 | 12 | 28 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-08-29 11:14 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 15.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019912176422 | 4222176 | 8 | 2017 | 17601991 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-08-31 10:53 | 2017-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2017 | 10 | 53 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-31 10:53 | 2017-08-31 11:23 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 475 | 770 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 22:16 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 22 | 16 | 0 | 0.61688 | 2.6115 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.61688 | 2.6115 | 4.2333 | 2.0108 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 295 | 770 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 23:41 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 23 | 41 | 0 | 0.38312 | 2.1646 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.38312 | 2.1646 | 5.65 | 1.6668 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:40 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019550615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 810 | 810 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:57 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.91667 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.7425 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1980 | 2290 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:57 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 57 | 0 | 0.86463 | 0.79258 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.86463 | 0.79258 | 0.91667 | 1.815 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 19:39 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019550613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 310 | 2290 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 19:39 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 19 | 39 | 0 | 0.13537 | 0.21885 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.13537 | 0.21885 | 1.6167 | 0.50117 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 420 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 22:16 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 22 | 16 | 0 | 1 | 4.2333 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 1.778 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI | NO
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 23:41 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 23 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | --- | SI
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:40 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI
SING | 176045030225453 | 4032255 | 9 | 2017 | 17604503 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7800 | 7800 | SI | NO | 2017-09-01 00:39 | 2017-09-01 00:48 | 1 | 9 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-01 00:39 | 2017-09-01 00:48 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.17 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044060438116 | 1160438 | 9 | 2017 | 17604406 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 |  |  | 2017-09-01 14:03 | 2017-09-01 15:19 | 1 | 9 | 2017 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 15 | 19 | 0 | 1 | 1.2667 | 2017-09-01 14:03 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.9267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044080125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604408 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2017-09-01 15:48 | 2017-09-01 17:58 | 1 | 9 | 2017 | 15 | 48 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 1 | 2.1667 | 2017-09-01 15:48 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 4.1167 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044100125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604410 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1400 |  |  | 2017-09-01 19:35 | 2017-09-01 20:00 | 1 | 9 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.029762 | 2017-09-01 19:35 | - | NO |  | 0.071429 | 0.029762 | 0.41667 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044100125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604410 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1400 |  |  | 2017-09-01 19:35 | 2017-09-01 20:01 | 1 | 9 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.92857 | 0.40238 | 2017-09-01 19:35 | - | NO |  | 0.92857 | 0.40238 | 0.43333 | 0.56333 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044130565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9390 | 9390 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-04 09:56 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.4085 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044130567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2790 | 2790 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-04 09:56 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4185 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044130565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044130567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 176044130567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | --- | SI
SIC | 176044130056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 176044130056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | --- | SI
SIC | 176044130567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 2100 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044130567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044130567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-20 | SI
SING | 176045050223412 | 4022231 | 9 | 2017 | 17604505 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 4400 | 6800 |  | NO | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:17 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 17 | 0 | 0.64706 | 0.15098 | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:17 | NO |  | 0.64706 | 0.15098 | 0.23333 | 1.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176045050223412 | 4022231 | 9 | 2017 | 17604505 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 2400 | 6800 |  | NO | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:18 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 18 | 0 | 0.35294 | 0.088235 | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:18 | NO |  | 0.35294 | 0.088235 | 0.25 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044160215116 | 1160215 | 9 | 2017 | 17604416 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-09 16:19 | 2017-09-09 17:41 | 9 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 1 | 1.3667 | 2017-09-09 16:19 | - | NO |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044202719513 | 5132719 | 9 | 2017 | 17604420 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2017-09-09 16:28 | 2017-09-09 19:55 | 9 | 9 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-09-09 16:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI
SIC | 176044180215116 | 1160215 | 9 | 2017 | 17604418 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-09 17:49 | 2017-09-09 18:10 | 9 | 9 | 2017 | 17 | 49 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-09-09 17:49 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044222495126 | 1262495 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:00 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-10 11:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 176044221159126 | 1261159 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-09-10 11:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 176044220140112 | 1120140 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 7200 | 7200 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044220247112 | 1120247 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.016667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044220155112 | 1120155 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221078112 | 1121078 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221587112 | 1121587 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 700 | 1400 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221411112 | 1121411 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044301830177 | 1771830 | 9 | 2017 | 17604430 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 1851 | 1851 |  |  | 2017-09-11 19:14 | 2017-09-12 04:20 | 11 | 9 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 12 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 1 | 9.1 | 2017-09-11 19:14 | - | NO |  | 1 | 9.1 | 9.1 | 16.8441 | TA | 2 | NO | NO | 9.1 | 2017-10-19 | SI | NO
SIC | 176044330567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 176044330056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 176044330567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044332484247 | 2472484 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-09-14 16:20 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044330565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10040 | 10040 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-09-14 16:20 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.3467 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044330567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044361111224 | 2241111 | 9 | 2017 | 17604436 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 1111 | S/E PAPELERA INFORSA | 890 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 11:00 | 15 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-15 09:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0167 | --- | SI
SIC | 176044361773216 | 2161773 | 9 | 2017 | 17604436 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 36850 | 36850 |  |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 11:26 | 15 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-09-15 09:59 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 53.4325 | TA | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-10-18 | SI | NO
SIC | 176044390042799 | 0990427 | 9 | 2017 | 17604439 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 500 |  |  | 2017-09-15 20:24 | 2017-09-15 21:36 | 15 | 9 | 2017 | 20 | 24 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 | 1 | 1.2 | 2017-09-15 20:24 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | --- | SI | NO
SIC | 176044410053996 | 0960539 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1170 | 2340 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.117 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044410048896 | 0960488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-09-16 09:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044410048188 | 1080488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 1610 | 3220 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.161 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 176044410053996 | 0960539 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1170 | 2340 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.117 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 176044410048896 | 0960488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-09-16 09:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI
SING | 176044410048188 | 1080488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 1610 | 3220 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.161 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044441153221 | 2211153 | 9 | 2017 | 17604444 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-09-18 17:53 | 2017-09-19 03:13 | 18 | 9 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 19 | 9 | 2017 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2017-09-18 17:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.3333 | --- | SI
SING | 176046780224463 | 4032246 | 9 | 2017 | 17604678 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 20 | 20 | NO | NO | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2017 | 21 | 58 | 0 | 1 | 1.9 | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | NO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.038 | TA | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 176046780231452 | 4022315 | 9 | 2017 | 17604678 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 630 | 630 |  | NO | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2017 | 21 | 58 | 0 | 1 | 1.9 | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | NO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.197 | TA | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044500103494 | 0941034 | 9 | 2017 | 17604450 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-20 12:30 | 2017-09-20 13:00 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 29 | 50 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 59 | 50 | 1 | 0.5 | 2017-09-20 12:30 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044500100294 | 0941002 | 9 | 2017 | 17604450 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-20 12:30 | 2017-09-20 13:00 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 29 | 50 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 59 | 50 | 1 | 0.5 | 2017-09-20 12:30 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:08 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3630 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:08 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 8 | 0 | 0.43317 | 0.70752 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.43317 | 0.70752 | 1.6333 | 5.929 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:15 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1210 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:15 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 0.14439 | 0.10829 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.14439 | 0.10829 | 0.75 | 0.9075 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:36 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:36 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 0.27446 | 0.30191 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.27446 | 0.30191 | 1.1 | 2.53 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:09 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1240 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:09 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 0.14797 | 0.24415 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.14797 | 0.24415 | 1.65 | 2.046 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044580559247 | 2470559 | 9 | 2017 | 17604458 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5150 | 5150 |  |  | 2017-09-21 16:45 | 2017-09-21 17:30 | 21 | 9 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-09-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.8625 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044600106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604460 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 10889 | 14388 |  |  | 2017-09-21 19:10 | 2017-09-21 20:02 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 10 | 5 | 21 | 9 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 0.75681 | 0.65485 | 2017-09-21 19:10 | - | NO |  | 0.75681 | 0.65485 | 0.86528 | 9.422 | STx | 2 | NO | NO | 0.86528 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044600106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604460 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3499 | 14388 |  |  | 2017-09-21 19:10 | 2017-09-21 19:20 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 10 | 5 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 20 | 20 | 0.24319 | 0.041545 | 2017-09-21 19:10 | - | NO |  | 0.24319 | 0.041545 | 0.17083 | 0.59775 | STx | 2 | NO | NO | 0.17083 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:18 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 18 | 0 | 0.34211 | 0.6557 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.34211 | 0.6557 | 1.9167 | 2.4917 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1800 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:26 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.47368 | 0.97105 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.47368 | 0.97105 | 2.05 | 3.69 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 700 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:08 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 8 | 0 | 0.18421 | 0.32237 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.18421 | 0.32237 | 1.75 | 1.225 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 22:26 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.046154 | 0.071538 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.046154 | 0.071538 | 1.55 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 23:11 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 23 | 11 | 0 | 0.33846 | 0.77846 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.33846 | 0.77846 | 2.3 | 5.06 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 23:46 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 23 | 46 | 0 | 0.29231 | 0.84282 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.29231 | 0.84282 | 2.8833 | 5.4783 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-24 01:11 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 0.32308 | 1.3892 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.32308 | 1.3892 | 4.3 | 9.03 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 | 0.16667 | 0.59444 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | NO |  | 0.16667 | 0.59444 | 3.5667 | 1.7833 | TA | 2 | NO | NO | 3.5667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 1000 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 0.33333 | 1.4111 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | NO |  | 0.33333 | 1.4111 | 4.2333 | 4.2333 | TA | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 0.16667 | 1.2472 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | NO |  | 0.16667 | 1.2472 | 7.4833 | 3.7417 | TA | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.16667 | 1.8306 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | NO |  | 0.16667 | 1.8306 | 10.9833 | 5.4917 | TA | 2 | NO | NO | 10.9833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.16667 | 4.1417 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | NO |  | 0.16667 | 4.1417 | 24.85 | 12.425 | TA | 2 | NO | NO | 24.85 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 0.16667 | 1.2472 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 1.2472 | 7.4833 | 3.7417 | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:36 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-24 | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:36 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 22:44 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5667 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.85 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:39 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 22:44 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-10-24 | SI
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 | 0.16667 | 0.59444 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 0.59444 | 3.5667 | 1.7833 | STx | 2 | NO | NO | 3.5667 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 1000 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 0.33333 | 1.4111 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.33333 | 1.4111 | 4.2333 | 4.2333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.16667 | 1.8306 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 1.8306 | 10.9833 | 5.4917 | STx | 2 | NO | NO | 10.9833 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.16667 | 4.1417 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 4.1417 | 24.85 | 12.425 | STx | 2 | NO | NO | 24.85 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:39 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-24 | SI
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4688 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:25 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 25 | 0 | 0.28538 | 0.025605 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.28538 | 0.025605 | 0.089722 | 0.42062 | STx | 2 | NO | NO | 0.089722 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 8595 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:31 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 0.52322 | 0.099267 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.52322 | 0.099267 | 0.18972 | 1.6307 | STx | 2 | NO | NO | 0.18972 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3144 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:32 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.19139 | 0.039501 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.19139 | 0.039501 | 0.20639 | 0.64889 | STx | 2 | NO | NO | 0.20639 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044810019096 | 0960190 | 9 | 2017 | 17604481 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 5800 | 11300 |  |  | 2017-09-26 17:09 | 2017-09-26 17:44 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 9 | 0 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 0.51327 | 0.29941 | 2017-09-26 17:09 | - | NO |  | 0.51327 | 0.29941 | 0.58333 | 3.3833 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044810019096 | 0960190 | 9 | 2017 | 17604481 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 5500 | 11300 |  |  | 2017-09-26 17:09 | 2017-09-26 17:49 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 9 | 0 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 49 | 0 | 0.48673 | 0.32448 | 2017-09-26 17:09 | - | NO |  | 0.48673 | 0.32448 | 0.66667 | 3.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044840401116 | 1160401 | 9 | 2017 | 17604484 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2017-09-28 15:30 | 2017-09-28 16:02 | 28 | 9 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 28 | 9 | 2017 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.53333 | 2017-09-28 15:30 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 19:04 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 19 | 4 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 16:38 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 1 | 1.55 | 2017-09-29 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 2.635 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 19:08 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.05 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 16:13 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044942475215 | 2152475 | 9 | 2017 | 17604494 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2017-09-30 04:43 | 2017-09-30 05:23 | 30 | 9 | 2017 | 4 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2017-09-30 04:43 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 176044942476215 | 2152476 | 9 | 2017 | 17604494 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2017-09-30 04:43 | 2017-09-30 05:23 | 30 | 9 | 2017 | 4 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2017-09-30 04:43 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 176044970063229 | 2090632 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 19:06 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 19 | 6 | 0 |  |  | 2017-09-30 14:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SIC | 176044970028096 | 0960280 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2060 | 2060 |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 16:26 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5667 | 2017-09-30 14:52 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 3.2273 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044970017996 | 0960179 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 16:26 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5667 | 2017-09-30 14:52 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 0.31333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176045000125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604500 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1900 |  |  | 2017-09-30 14:58 | 2017-09-30 15:14 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.89474 | 0.2386 | 2017-09-30 14:58 | - | NO |  | 0.89474 | 0.2386 | 0.26667 | 0.45333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176045000125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604500 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1900 |  |  | 2017-09-30 14:58 | 2017-09-30 15:15 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0.10526 | 0.029825 | 2017-09-30 14:58 | - | NO |  | 0.10526 | 0.029825 | 0.28333 | 0.056667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047292273435 | 4352273 | 9 | 2017 | 17604729 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 77702 | 90000 | NO | NO | 2017-09-30 17:34 | 2017-09-30 18:21 | 30 | 9 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 0.86336 | 0.6763 | 2017-09-30 17:34 | 2017-09-30 18:21 | NO |  | 0.86336 | 0.6763 | 0.78333 | 60.8666 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047042031398 | 3982031 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 | 7030 | 45000 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 0.15622 | 0.093733 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | NO |  | 0.15622 | 0.093733 | 0.6 | 4.218 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042123398 | 3982123 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 57200 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:38 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 0.087413 | 0.1049 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO |  | 0.087413 | 0.1049 | 1.2 | 6 | G | 2 | NO | SI | 1.2 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042172398 | 3982172 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 550 | 55000 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 23:12 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 23 | 12 | 0 | 0.01 | 0.017667 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 23:15 | NO |  | 0.01 | 0.017667 | 1.7667 | 0.97167 | G | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042622413 | 4132622 | 9 | 2017 | 17604704 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SING | 176047042007415 | 4152007 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176047042039416 | 4162039 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 156500 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:06 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 6 | 0 | 0.031949 | 0.021299 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:06 | NO |  | 0.031949 | 0.021299 | 0.66667 | 3.3333 | G | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SING | 176047042073417 | 4172073 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 12700 | 52000 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 10 | 0 | 0.24423 | 0.1791 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO |  | 0.24423 | 0.1791 | 0.73333 | 9.3133 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SING | 176047042085418 | 4182085 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:08 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SING | 176047042092419 | 4192092 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1100 | 107000 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 0.01028 | 0.0053115 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO |  | 0.01028 | 0.0053115 | 0.51667 | 0.56833 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SING | 176047042237419 | 4192237 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1600 | 40639 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 0.039371 | 0.020342 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO |  | 0.039371 | 0.020342 | 0.51667 | 0.82667 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SING | 176047040210426 | 4202106 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SING | 176047042176422 | 4222176 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:35 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SING | 176047042287426 | 4262287 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:25 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:25 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SING | 176047040238249 | 2092384 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SING | 176047042273435 | 4352273 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 1500 | 39237 | NO | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:09 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 9 | 0 | 0.038229 | 0.027398 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:09 | NO |  | 0.038229 | 0.027398 | 0.71667 | 1.075 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047042080437 | 4372080 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SING | 176047042190437 | 4372190 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:34 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:34 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SING | 176047041871444 | 4441871 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:12 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:12 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SING | 176047041891413 | 4131891 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 | --- | SI
SING | 176084022084423 | 4232084 | 10 | 2017 | 17608402 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11120 | 11120 | NO | NO | 2017-10-04 08:45 | 2017-10-04 14:20 | 4 | 10 | 2017 | 8 | 45 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 14 | 20 | 0 | 1 | 5.5833 | 2017-10-04 08:45 | - | NO |  | 1 | 5.5833 | 5.5833 | 62.0867 | O | 2 | NO | NO | 5.5833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071621087114 | 1141087 | 10 | 2017 | 17607162 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 11:54 | 4 | 10 | 2017 | 11 | 15 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-04 11:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.65 | --- | SI
SIC | 176071640063229 | 2090632 | 10 | 2017 | 17607164 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-10-04 16:10 | 2017-10-04 17:09 | 4 | 10 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2017-10-04 16:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2530 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:36 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 36 | 0 | 0.19269 | 0.23123 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.19269 | 0.23123 | 1.2 | 3.036 | STx | 2 |  | NO | 1.2 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:36 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.2 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3130 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:53 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 53 | 0 | 0.23839 | 0.3536 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.23839 | 0.3536 | 1.4833 | 4.6428 | STx | 2 |  | NO | 1.4833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:53 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.4833 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6180 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 06:05 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 6 | 5 | 0 | 0.47068 | 0.79231 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.47068 | 0.79231 | 1.6833 | 10.403 | STx | 2 |  | NO | 1.6833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 06:05 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 6 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.6833 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1290 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 07:30 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 0.098248 | 0.30457 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.098248 | 0.30457 | 3.1 | 3.999 | STx | 2 |  | NO | 3.1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 07:30 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 3.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 03:04 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 0.15789 | 2.7579 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.15789 | 2.7579 | 17.4667 | 5.24 | STx | 2 |  | NO | 17.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 09:46 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 46 | 0 | 0.57895 | 0.096491 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.57895 | 0.096491 | 0.16667 | 0.18333 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 11:59 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 0.26316 | 0.62719 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.26316 | 0.62719 | 2.3833 | 1.1917 | STx | 2 |  | NO | 2.3833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6300 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:25 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 25 | 0 | 0.80769 | 13.5827 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.80769 | 13.5827 | 16.8167 | 105.945 | STx | 2 |  | NO | 16.8167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:25 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 16.8167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:11 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 0.012821 | 0.0074786 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.012821 | 0.0074786 | 0.58333 | 0.058333 | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:11 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:28 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 28 | 0 | 0.17949 | 0.15556 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.17949 | 0.15556 | 0.86667 | 1.2133 | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:28 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:33 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 16.95 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 2300 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:33 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 33 | 0 | 0.34783 | 5.8957 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.34783 | 5.8957 | 16.95 | 13.56 | STx | 2 |  | NO | 16.95 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:34 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.96667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 2300 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:34 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 34 | 0 | 0.65217 | 0.63043 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.65217 | 0.63043 | 0.96667 | 1.45 | STx | 2 |  | NO | 0.96667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071800060224 | 2240060 | 10 | 2017 | 17607180 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-10-05 13:38 | 2017-10-05 15:34 | 5 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2017-10-05 13:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 1.9333 | --- | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13480 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 | 0.39823 | 0.059734 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.39823 | 0.059734 | 0.15 | 2.022 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4230 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.12496 | 0.020827 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.12496 | 0.020827 | 0.16667 | 0.705 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-02 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 2 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | 72 |  |  |  |  | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4550 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0.13442 | 0.024643 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.13442 | 0.024643 | 0.18333 | 0.83417 | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1920 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 0.056721 | 0.01229 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.056721 | 0.01229 | 0.21667 | 0.416 | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3530 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.10428 | 0.024333 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.10428 | 0.024333 | 0.23333 | 0.82367 | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6140 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 0.18139 | 0.10581 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.18139 | 0.10581 | 0.58333 | 3.5817 | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071890105134 | 1041053 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2017-10-05 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071890105114 | 1041051 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2017-10-05 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071891052247 | 2471052 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-10-05 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.7033 | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 03:10 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 3 | 10 | 0 | 0.068182 | 0.028409 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.068182 | 0.028409 | 0.41667 | 0.25 | STx | 2 |  | NO | 0.41667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 13:46 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 0.11364 | 1.2519 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.11364 | 1.2519 | 11.0167 | 11.0167 | STx | 2 |  | NO | 11.0167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 18:26 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.46591 | 7.307 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.46591 | 7.307 | 15.6833 | 64.3017 | STx | 2 |  | NO | 15.6833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 18:31 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 18 | 31 | 0 | 0.35227 | 5.5542 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.35227 | 5.5542 | 15.7667 | 48.8767 | STx | 2 |  | NO | 15.7667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071972484247 | 2472484 | 10 | 2017 | 17607197 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 09:24 | 9 | 10 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-10-09 09:01 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.42167 | STx | 2 |  | NO | 0.38333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 02:59 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 59 | 0 | 0.097561 | 0.030894 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.097561 | 0.030894 | 0.31667 | 0.25333 | STx | 2 |  | NO | 0.31667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 03:01 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 3 | 1 | 0 | 0.12195 | 0.042683 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.12195 | 0.042683 | 0.35 | 0.35 | STx | 2 |  | NO | 0.35 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 18:08 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 18 | 8 | 0 | 0.40244 | 6.2244 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.40244 | 6.2244 | 15.4667 | 51.04 | STx | 2 |  | NO | 15.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 18:08 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 18 | 8 | 0 | 0.37805 | 5.8472 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.37805 | 5.8472 | 15.4667 | 47.9467 | STx | 2 |  | NO | 15.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CONAFE | 96 | 620 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 21:19 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 19 | 0 | 0.089595 | 0.013439 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.089595 | 0.013439 | 0.15 | 0.093 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CONAFE | 96 | 1500 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 22:24 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 22 | 24 | 0 | 0.21676 | 0.26734 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.21676 | 0.26734 | 1.2333 | 1.85 | STx | 2 |  | NO | 1.2333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CONAFE | 96 | 4800 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 21:20 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 20 | 0 | 0.69364 | 0.11561 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.69364 | 0.11561 | 0.16667 | 0.8 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072080120247 | 2470120 | 10 | 2017 | 17607208 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8050 | 8050 |  |  | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 13:03 | 11 | 10 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 11 | 10 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-11 12:58 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.67083 | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072082457247 | 2472457 | 10 | 2017 | 17607208 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 13:03 | 11 | 10 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 11 | 10 | 2017 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2017-10-11 12:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-22 | SI
SING | 176075162312393 | 3932312 | 10 | 2017 | 17607516 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | S/E TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2017-10-12 10:39 | 2017-10-12 14:57 | 12 | 10 | 2017 | 10 | 39 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2017-10-12 10:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | --- | SI
SIC | 176072101106125 | 1251106 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 176072101153221 | 2211153 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:59 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 1.6333 | --- | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:27 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:27 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:32 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:32 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073781106125 | 1251106 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 176073781153221 | 2211153 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 176073780104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780103494 | 0941034 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780100294 | 0941002 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073991339112 | 1121339 | 10 | 2017 | 17607399 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  |  | 2017-10-13 10:31 | 2017-10-13 10:36 | 13 | 10 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 13 | 10 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-13 10:31 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.50833 | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1670 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:50 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 0.37111 | 0.037111 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.37111 | 0.037111 | 0.1 | 0.167 | STx | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:50 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:51 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 51 | 0 | 0.31111 | 0.036296 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.31111 | 0.036296 | 0.11667 | 0.16333 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:51 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 51 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1430 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:52 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 52 | 0 | 0.31778 | 0.04237 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.31778 | 0.04237 | 0.13333 | 0.19067 | STx | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:52 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074081625163 | 1631625 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 21582 | 21582 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 1 | 5.5167 | 2017-10-14 04:27 | - | NO |  | 1 | 5.5167 | 5.5167 | 119.0607 | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176074080048136 | 1060483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-10-24 | SI
SIC | 176074080048396 | 0960483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074080048138 | 1080483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074081625219 | 2191625 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | --- | SI
SIC | 176074110567136 | 1360567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110056625 | 0250566 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110567114 | 1140567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110565247 | 2470565 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3520 | 3520 |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-14 11:54 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 3.52 | STx | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074110567247 | 2470567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:48 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 48 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.46667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:48 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 48 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.46667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:49 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.48333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:49 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.48333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:50 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-10-14 23:20 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | STx | 2 |  | NO | 0.5 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2440 | 2440 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:50 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-10-14 23:20 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | STx | 2 |  | NO | 0.5 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074380406116 | 1160406 | 10 | 2017 | 17607438 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-15 13:34 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.25333 | STx | 2 |  | NO | 0.066667 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074380452116 | 1160452 | 10 | 2017 | 17607438 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-15 13:34 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.56 | STx | 2 |  | NO | 0.066667 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-15 23:39 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 23 | 39 | 0 | 0.074766 | 0.059813 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.074766 | 0.059813 | 0.8 | 0.64 | O | 2 |  | NO | 0.8 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 00:22 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 0 | 22 | 0 | 0.1028 | 0.15592 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.1028 | 0.15592 | 1.5167 | 1.6683 | O | 2 |  | NO | 1.5167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 16:14 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 0.42056 | 7.3107 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.42056 | 7.3107 | 17.3833 | 78.225 | O | 2 |  | NO | 17.3833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 16:55 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 0.40187 | 7.2604 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.40187 | 7.2604 | 18.0667 | 77.6867 | O | 2 |  | NO | 18.0667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075001757247 | 2471757 | 10 | 2017 | 17607500 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3330 | 5500 |  |  | 2017-10-16 22:51 | 2017-10-16 23:43 | 16 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 23 | 43 | 0 | 0.60545 | 0.52473 | 2017-10-16 22:51 | - | NO |  | 0.60545 | 0.52473 | 0.86667 | 2.886 | O | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075001757247 | 2471757 | 10 | 2017 | 17607500 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2170 | 5500 |  |  | 2017-10-16 22:51 | 2017-10-16 23:51 | 16 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 23 | 51 | 0 | 0.39455 | 0.39455 | 2017-10-16 22:51 | - | NO |  | 0.39455 | 0.39455 | 1 | 2.17 | O | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030053996 | 0960539 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-10-18 03:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.62 | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030048896 | 0960488 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-10-18 03:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.3433 | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030048188 | 1080488 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-18 03:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075060053996 | 0960539 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1280 | 1280 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-10-18 07:08 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.14933 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075060048896 | 0960488 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-10-18 07:08 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.23333 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075060048188 | 1080488 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-18 07:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176084051747112 | 1121747 | 10 | 2017 | 17608405 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2017-10-22 09:11 | 2017-10-22 15:36 | 22 | 10 | 2017 | 9 | 11 | 0 | 22 | 10 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 1 | 6.4167 | 2017-10-22 09:11 | - | NO |  | 1 | 6.4167 | 6.4167 | 8.3417 | STx | 1 |  | NO | 6.4167 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176075090090393 | 0930903 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090090293 | 0930902 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 37300 | 37300 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 1 | 2.1 | 2017-10-23 06:30 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 78.33 | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176075090090493 | 0930904 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090090593 | 0930905 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090902247 | 2470902 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090903247 | 2470903 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090905247 | 2470905 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090904247 | 2470904 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SING | 176075200238249 | 2092384 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202039416 | 4162039 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202287426 | 4262287 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202622413 | 4132622 | 10 | 2017 | 17607520 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 0.01 | 0.01 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 4.6667e-06 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | SI
SING | 176075201891413 | 4131891 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5556 | 5556 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.5928 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | NO
SING | 176075202085414 | 4142085 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202106414 | 4142106 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075201822175 | 1751822 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202273435 | 4352273 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 1140 | 22035 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.051736 | 0.024143 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.051736 | 0.024143 | 0.46667 | 0.532 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SING | 176075202092419 | 4192092 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1120 | 105000 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.010667 | 0.0049778 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.010667 | 0.0049778 | 0.46667 | 0.52267 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SING | 176075202176422 | 4222176 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202031398 | 3982031 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202123398 | 3982123 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202087398 | 3982087 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | S/E ENCUENTRO | 1868 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202007415 | 4152007 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075201871444 | 4441871 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202073417 | 4172073 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 53000 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.10943 | 0.051069 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.10943 | 0.051069 | 0.46667 | 2.7067 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | NO
SING | 176075202156419 | 4192156 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4870 | 41270 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.118 | 0.055068 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.118 | 0.055068 | 0.46667 | 2.2727 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SIC | 176075111154126 | 1261154 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:11 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-10-31 19:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | --- | SI
SIC | 176075111803151 | 1511803 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 26600 | 26600 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:11 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0.86667 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 23.0533 | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176075110360247 | 2470360 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 12100 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:10 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.44628 | 0.37934 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 0.44628 | 0.37934 | 0.85 | 4.59 | STx | 2 |  | NO | 0.85 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075110210247 | 2470210 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6700 | 12100 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:10 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.55372 | 0.47066 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 0.55372 | 0.47066 | 0.85 | 5.695 | STx | 2 |  | NO | 0.85 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075110184247 | 2470184 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14700 | 14700 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 19:28 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2.205 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-22 | SI | NO
SEN | 176102480102194 | 0941021 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 9500 | 9500 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480099494 | 0940994 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.2833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176103222039416 | 4162039 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 40000 | 71300 |  | SI | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:43 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 43 | 0 | 0.56101 | 0.71996 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 0.56101 | 0.71996 | 1.2833 | 51.3333 | TT | 2 | NO | SI | 1.2833 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176108552039416 | 4162039 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 69000 | 142700 |  | SI | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:11 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 11 | 0 | 0.48353 | 0.048353 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.48353 | 0.048353 | 0.1 | 6.9 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176113560175112 | 1120175 | 11 | 2017 | 17611356 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  | NO | 2017-11-25 09:13 | 2017-11-25 16:19 | 25 | 11 | 2017 | 9 | 13 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 7.1 | 2017-11-25 09:13 | - | NO |  | 1 | 7.1 | 7.1 | 0.71 | STx | 1 | NO | NO | 7.1 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102541080113 | 1131080 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3100 | 3100 |  | NO | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:11 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SEN | 176100230049497 | 0970494 | 11 | 2017 | 17610023 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-07 15:16 | 2017-11-08 20:39 | 7 | 11 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-11-07 15:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 29.3833 | --- | SI
SEN | 176100621094117 | 1171094 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 08:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2017-11-18 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | --- | SI
SEN | 176100151347353 | 3531347 | 11 | 2017 | 17610015 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 16300 | 16300 |  |  | 2017-11-05 06:25 | 2017-11-05 06:35 | 5 | 11 | 2017 | 6 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-11-05 06:25 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.7167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100200053596 | 0960535 | 11 | 2017 | 17610020 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 1750 | 3770 |  |  | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 14:27 | 6 | 11 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 0.46419 | 2.4525 | 2017-11-06 09:10 | - | NO |  | 0.46419 | 2.4525 | 5.2833 | 9.2458 | STx | 2 | NO | NO | 5.2833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100200053596 | 0960535 | 11 | 2017 | 17610020 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 2020 | 3770 |  |  | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 14:28 | 6 | 11 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2017 | 14 | 28 | 0 | 0.53581 | 2.8398 | 2017-11-06 09:10 | - | NO |  | 0.53581 | 2.8398 | 5.3 | 10.706 | STx | 2 | NO | NO | 5.3 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176108550202473 | 4032027 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 21000 | 21000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:38 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 38 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 11.55 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550224463 | 4032246 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 18000 | 18000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:35 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 9 | TA | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550225453 | 4032255 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:34 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 3.8667 | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108652015428 | 4282015 | 11 | 2017 | 17610865 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | 2017-11-25 08:00 | 23 | 11 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 45.3167 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176100171087114 | 1141087 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176103330234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610333 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 9090 | 9090 |  |  | 2017-11-10 15:59 | 2017-11-10 16:12 | 10 | 11 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-11-10 15:59 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.9695 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100580123112 | 1120123 | 11 | 2017 | 17610058 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-11-14 12:26 | 2017-11-14 12:31 | 14 | 11 | 2017 | 12 | 26 | 0 | 14 | 11 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-11-14 12:26 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100121075112 | 1121075 | 11 | 2017 | 17610012 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 7900 | 7900 |  |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 | 4 | 11 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 4 | 11 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-11-04 18:39 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.0817 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176103222149411 | 4112149 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:44 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SEN | 176102752326437 | 4372326 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176103222352437 | 4372352 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:57 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176103220224442 | 4022244 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 3960 | 3960 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:47 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.386 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176103220229482 | 4022298 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 6840 | 6840 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:45 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.166 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176103220231452 | 4022315 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 910 | 910 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:46 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.30333 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550201402 | 4022010 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 14000 | 14000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100121073112 | 1121073 | 11 | 2017 | 17610012 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 |  |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 | 4 | 11 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 4 | 11 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-11-04 18:39 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.8233 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102660123112 | 1120123 | 11 | 2017 | 17610266 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2017-11-26 03:44 | 2017-11-26 05:35 | 26 | 11 | 2017 | 3 | 44 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1.85 | 2017-11-26 03:44 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100230494112 | 1120494 | 11 | 2017 | 17610023 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-11-07 15:17 | 2017-11-08 20:40 | 7 | 11 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 40 | 0 | 1 | 29.3833 | 2017-11-07 15:16 | - | NO | 0.016667 | 1 | 29.4 | 29.4 | 67.62 | STx | 2 | NO | NO | 29.4 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102712237419 | 4192237 | 11 | 2017 | 17610271 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 11:13 | 3 | 11 | 2017 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2017 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2017-11-03 11:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176108652012394 | 3942012 | 11 | 2017 | 17610865 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | 2017-11-25 08:00 | 23 | 11 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 45.3167 | --- | SI
SEN | 176102480099149 | 1090994 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176102902312393 | 3932312 | 11 | 2017 | 17610290 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | S/E TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-07 14:23 | 2017-11-07 17:02 | 7 | 11 | 2017 | 14 | 23 | 0 | 7 | 11 | 2017 | 17 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-07 14:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176100301155126 | 1261155 | 11 | 2017 | 17610030 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-08 20:29 | 2017-11-08 22:04 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2017-11-08 20:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | --- | SI
SEN | 176103222007415 | 4152007 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:06 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SEN | 176103222007415 | 4152007 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:30 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.0667 | --- | SI
SEN | 176100550103494 | 0941034 | 11 | 2017 | 17610055 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-11-13 08:29 | 2017-11-13 08:38 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-13 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102751871444 | 4441871 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176100550100294 | 0941002 | 11 | 2017 | 17610055 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 |  |  | 2017-11-13 08:29 | 2017-11-13 08:38 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-13 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0375 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176108632084423 | 4232084 | 11 | 2017 | 17610863 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 9850 | 9850 |  |  | 2017-11-21 07:32 | 2017-11-21 13:35 | 21 | 11 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 13 | 35 | 0 | 1 | 6.05 | 2017-11-21 07:32 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 59.5925 | TA | 2 | NO | NO | 6.05 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102480101294 | 0941012 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480101394 | 0941013 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480104894 | 0941048 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480104994 | 0941049 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480102294 | 0941022 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480102394 | 0941023 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102750188481 | 4011888 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-24 | SI
SEN | 176102750189401 | 4011890 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 6620 | 6620 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.8757 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 1300 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 08:22 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 8 | 22 | 0 | 0.13978 | 0.18405 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.13978 | 0.18405 | 1.3167 | 1.7117 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 1400 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 09:07 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 0.15054 | 0.31111 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.15054 | 0.31111 | 2.0667 | 2.8933 | TA | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 400 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 16:45 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 0.043011 | 0.4172 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.043011 | 0.4172 | 9.7 | 3.88 | TA | 2 | NO | NO | 9.7 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 6200 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 16:33 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 16 | 33 | 0 | 0.66667 | 6.3333 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.66667 | 6.3333 | 9.5 | 58.9 | TA | 2 | NO | NO | 9.5 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102480277594 | 0942775 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI
SEN | 176100051131162 | 1621131 | 11 | 2017 | 17610005 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 19:46 | 2017-11-02 23:21 | 1 | 11 | 2017 | 19 | 46 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2017-11-01 19:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 27.5833 | --- | SI
SEN | 176100730105134 | 1041053 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SEN | 176100730105114 | 1041051 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SEN | 176102580105134 | 1041053 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | --- | SI
SEN | 176102580105114 | 1041051 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | --- | SI
SEN | 176100731052247 | 2471052 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7740 | 7740 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-11-20 22:17 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.805 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 11:58 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 11 | 58 | 0 | 0.47368 | 3.5447 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.47368 | 3.5447 | 7.4833 | 6.735 | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070607247 | 2470607 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 06:08 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.475 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 07:50 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.36842 | 1.2342 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.36842 | 1.2342 | 3.35 | 2.345 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 14:54 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 14 | 54 | 0 | 0.15789 | 1.6447 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.15789 | 1.6447 | 10.4167 | 3.125 | STx | 2 | NO | NO | 10.4167 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100170206247 | 2470206 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176100172465247 | 2472465 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12000 | 12000 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-05 14:25 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1050 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:12 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 0.082031 | 0.016406 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.082031 | 0.016406 | 0.2 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 850 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:17 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 0.066406 | 0.018815 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.066406 | 0.018815 | 0.28333 | 0.24083 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:52 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 0.60938 | 0.52812 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.60938 | 0.52812 | 0.86667 | 6.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:53 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 0.24219 | 0.21393 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.24219 | 0.21393 | 0.88333 | 2.7383 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102581052247 | 2471052 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7680 | 7680 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-11-21 21:51 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 9.472 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102690170247 | 2470170 | 11 | 2017 | 17610269 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-26 06:45 | 2017-11-26 08:24 | 26 | 11 | 2017 | 6 | 45 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2017-11-26 06:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176102690346247 | 2470346 | 11 | 2017 | 17610269 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 |  |  | 2017-11-26 06:45 | 2017-11-26 08:24 | 26 | 11 | 2017 | 6 | 45 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-11-26 06:45 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100371830177 | 1771830 | 11 | 2017 | 17610037 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-11-12 11:16 | 2017-11-12 17:51 | 12 | 11 | 2017 | 11 | 16 | 0 | 12 | 11 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 1 | 6.5833 | 2017-11-12 11:16 | - | NO |  | 1 | 6.5833 | 6.5833 | 18.4333 | TA | 2 | NO | NO | 6.5833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176108550187402 | 4021870 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550223412 | 4022231 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 14000 | 30000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 0.46667 | 0.21 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.46667 | 0.21 | 0.45 | 6.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550223412 | 4022231 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 16000 | 30000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:31 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 0.53333 | 0.23111 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.53333 | 0.23111 | 0.43333 | 6.9333 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100620443116 | 1160443 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 08:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-11-18 07:02 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100620444116 | 1160444 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 07:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-11-18 07:02 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620440116 | 1160440 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 12900 | 12900 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 6.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620441116 | 1160441 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 15700 | 15700 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 7.3267 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620411116 | 1160411 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100600215116 | 1160215 | 11 | 2017 | 17610060 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  |  | 2017-11-17 13:55 | 2017-11-17 20:05 | 17 | 11 | 2017 | 13 | 55 | 0 | 17 | 11 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6.1667 | 2017-11-17 13:55 | - | NO |  | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 4.3167 | TA | 2 | NO | NO | 6.1667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102541081113 | 1131081 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 570 | 570 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:11 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SEN | 176102541079113 | 1131079 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 780 | 2110 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:16 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 16 | 0 | 0.36967 | 0.10474 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 0.36967 | 0.10474 | 0.28333 | 0.221 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI | NO
SEN | 176102541079113 | 1131079 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1330 | 2110 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 28 | 0 | 0.63033 | 0.30466 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 0.63033 | 0.30466 | 0.48333 | 0.64283 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI | NO
SEN | 176131370522145 | 1450522 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | --- | SI
SEN | 176129750238249 | 2092384 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:00 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.85 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:56 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:38 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SEN | 176131371140149 | 1491140 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E PETRODOW 154KV | 1140 | S/E PETRODOW | 983 | PETRODOW | 149 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI
SEN | 176131221070154 | 1541070 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176131221120154 | 1541120 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176129750567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176129751116136 | 1361116 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3700 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:15 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 15 | 0 | 0.17961 | 0.29935 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.17961 | 0.29935 | 1.6667 | 6.1667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:15 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 2800 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:54 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 54 | 0 | 0.13592 | 0.17896 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.13592 | 0.17896 | 1.3167 | 3.6867 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129751409133 | 1331409 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176129751101133 | 1331101 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:09 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 9 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1 | --- | SI
SEN | 176129340049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:52 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 52 | 0 |  |  | 2017-12-07 08:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SEN | 176129750106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176131010049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2017-12-22 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176131220106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176131220106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:43 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SEN | 176131220049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129550176325 | 0251763 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-15 03:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SEN | 176129750056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129752719513 | 5132719 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1833 | --- | SI
SEN | 176130820176096 | 0961760 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:38 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131522287426 | 4262287 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 05:36 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 5 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-11 01:14 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 4.3667 | --- | SI
SEN | 176129750567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129750377218 | 2180377 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176129752455218 | 2182455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131451255174 | 1741255 | 12 | 2017 | 17613145 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 |  |  |  |  | 2017-12-28 07:11 | 2017-12-28 07:18 | 28 | 12 | 2017 | 7 | 11 | 23 | 28 | 12 | 2017 | 7 | 17 | 37 |  |  | 2017-12-28 07:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.10389 | --- | SI
SEN | 176129750175141 | 1401751 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:53 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.73333 | --- | SI
SEN | 176130820176106 | 1061760 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:38 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-12-20 10:10 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131500218196 | 1062189 | 12 | 2017 | 17613150 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-04 12:20 | 2017-12-04 14:18 | 4 | 12 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 14 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-04 13:20 | - | SI | 1 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129240271247 | 2470271 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 270 | 13070 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 0.020658 | 0.0024101 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 0.020658 | 0.0024101 | 0.11667 | 0.0315 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241748247 | 2471748 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 1650 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1925 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241747247 | 2471747 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410902247 | 2470902 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410903247 | 2470903 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410905247 | 2470905 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410904247 | 2470904 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131502186454 | 4542186 | 12 | 2017 | 17613150 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-12-04 13:20 | 2017-12-04 14:18 | 4 | 12 | 2017 | 13 | 20 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 14 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-04 13:20 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SEN | 176129501137153 | 1531137 | 12 | 2017 | 17612950 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2017-12-13 13:18 | 2017-12-13 16:12 | 13 | 12 | 2017 | 13 | 18 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-13 13:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | --- | SI
SEN | 176131371137153 | 1531137 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI
SEN | 176129750322166 | 1660322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-21 | SI
SEN | 176129752092419 | 4192092 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:18 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129752237419 | 4192237 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:18 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129752106414 | 4142106 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752126414 | 4142126 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752345414 | 4142345 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752200414 | 4142200 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752365414 | 4142365 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129240016995 | 0950169 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 926855 | 926855 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 108.1331 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-20 | SI | NO
SEN | 176129500114134 | 1301144 | 12 | 2017 | 17612950 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 22048 | 22048 |  |  | 2017-12-13 13:18 | 2017-12-13 16:12 | 13 | 12 | 2017 | 13 | 18 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 1 | 2.9 | 2017-12-13 13:18 | - | SI |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 63.9392 | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | --- | SI | NO
SEN | 176131370114134 | 1301144 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 47420 | 47420 |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 1 | 95.0167 | 2017-12-23 00:01 | - | SI |  | 1 | 95.0167 | 95.0167 | 4505.6903 | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI | NO
SEN | 176129752273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 634 | 115000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:34 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 0.005513 | 0.0022971 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.005513 | 0.0022971 | 0.41667 | 0.26417 | TA | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129752273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 648 | 115000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:28 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 28 | 0 | 0.0056348 | 0.0017843 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.0056348 | 0.0017843 | 0.31667 | 0.2052 | TA | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131522273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 128100 | 128100 |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 02:34 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-12-11 01:14 | - | SI |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 170.8 | TT | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750246098 | 0982460 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 3016 | 6916 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 0.43609 | 0.014536 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.43609 | 0.014536 | 0.033333 | 0.10053 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO | NO
SEN | 176129750246198 | 0982461 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO
SEN | 176129750276598 | 0982765 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO
SEN | 176129750245598 | 0982455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3342 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176129751064247 | 2471064 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129751065247 | 2471065 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129750955247 | 2470955 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750956247 | 2470956 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750957247 | 2470957 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750902247 | 2470902 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750903247 | 2470903 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750905247 | 2470905 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750904247 | 2470904 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750630247 | 2470630 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752459247 | 2472459 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2490 | 14979 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 | 0.16623 | 0.11082 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.16623 | 0.11082 | 0.66667 | 1.66 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750275247 | 2470275 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:44 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750374247 | 2470374 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 710 | 7670 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:44 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 44 | 0 | 0.092568 | 0.053998 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.092568 | 0.053998 | 0.58333 | 0.41417 | TA | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131481866414 | 4141866 | 12 | 2017 | 17613148 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2017-12-04 03:09 | 2017-12-04 03:40 | 4 | 12 | 2017 | 3 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2017-12-04 03:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176129751821175 | 1751821 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1833 | --- | SI
SEN | 176130821822175 | 1751822 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:36 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176130821821175 | 1751821 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:36 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176129410090293 | 0930902 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | --- | SI
SEN | 176130990099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | --- | SI
SEN | 176130990099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | --- | SI
SEN | 176129751121129 | 1291121 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176129751122129 | 1291122 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176129750106145 | 1051064 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SEN | 176129750106155 | 1051065 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SEN | 176129751090115 | 1151090 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:14 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SEN | 176131141090115 | 1151090 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 16:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176131370523143 | 1430523 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176131370522122 | 1220522 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | --- | SI
SEN | 176129751113224 | 2241113 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:35 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176131220060224 | 2240060 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:46 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SEN | 176129241155126 | 1261155 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176129342497126 | 1262497 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:54 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2017-12-07 08:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SEN | 176129370253126 | 1260253 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | --- | SI
SEN | 176131142501126 | 1262501 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 16:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176129752073417 | 4172073 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 10000 | 74083 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 23 | 0 | 0.13498 | 0.031496 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.13498 | 0.031496 | 0.23333 | 2.3333 | TA | 2 | NO | SI | 0.23333 | --- | SI | NO
SEN | 176131012497126 | 1262497 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2017-12-22 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176129752031398 | 3982031 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:25 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.26667 | --- | SI
SEN | 176129752123398 | 3982123 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:00 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.85 | --- | SI
SEN | 176129752259398 | 3982259 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SEN | 176131522087398 | 3982087 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | S/E ENCUENTRO | 1868 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 07:10 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 7 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-11 01:14 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.9333 | --- | SI
SEN | 176129750175173 | 1701753 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 3.2333 | --- | SI
SEN | 176129750175174 | 1701754 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 3.2333 | --- | SI
SEN | 176129752007415 | 4152007 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SEN | 176129321830177 | 1771830 | 12 | 2017 | 17612932 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-12-07 07:37 | 2017-12-07 14:50 | 7 | 12 | 2017 | 7 | 37 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-07 07:37 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 7.2167 | --- | SI
SEN | 176129430013164 | 1040136 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176129430024134 | 1040243 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176129430272144 | 1042724 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176131220105114 | 1041051 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176131220105134 | 1041053 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129751116216 | 2161116 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 600 | 600 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131181773216 | 2161773 | 12 | 2017 | 17613118 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 40800 | 40800 |  |  | 2017-12-24 15:38 | 2017-12-24 16:40 | 24 | 12 | 2017 | 15 | 38 | 29 | 24 | 12 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1.0253 | 2017-12-24 15:38 | - | SI |  | 1 | 1.0253 | 1.0253 | 41.8313 | TA | 2 | NO | NO | 1.0253 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751803151 | 1511803 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 1.1 | 28 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:40 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 40 | 0 | 0.039286 | 0.020298 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.039286 | 0.020298 | 0.51667 | 0.00056833 | TA | 2 | NO | SI | 0.51667 | --- | SI | SI
SEN | 176129390440116 | 1160440 | 12 | 2017 | 17612939 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5100 | 11700 |  |  | 2017-12-10 12:15 | 2017-12-10 12:21 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 15 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.4359 | 0.04359 | 2017-12-10 12:15 | - | SI |  | 0.4359 | 0.04359 | 0.1 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129390441116 | 1160441 | 12 | 2017 | 17612939 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6600 | 11700 |  |  | 2017-12-10 12:15 | 2017-12-10 12:21 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 15 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.5641 | 0.05641 | 2017-12-10 12:15 | - | SI |  | 0.5641 | 0.05641 | 0.1 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751589116 | 1161589 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129750447116 | 1160447 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 17:11 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 0.26087 | 6.2609 | 2017-12-12 17:11 | - | SI |  | 0.26087 | 6.2609 | 24 | 14.4 | STx | 2 | NO | NO | 24 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 16:23 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 0.043478 | 1.0087 | 2017-12-12 17:11 | - | SI |  | 0.043478 | 1.0087 | 23.2 | 2.32 | STx | 2 | NO | NO | 23.2 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 15:44 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 15 | 44 | 1 | 0.043478 | 0.98045 | 2017-12-12 17:11 | - | SI |  | 0.043478 | 0.98045 | 22.5503 | 2.255 | STx | 2 | NO | NO | 22.5503 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1500 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 15:44 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 15 | 44 | 0 | 0.65217 | 14.7065 | 2017-12-12 17:11 | - | SI |  | 0.65217 | 14.7065 | 22.55 | 33.825 | STx | 2 | NO | NO | 22.55 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129700438116 | 1160438 | 12 | 2017 | 17612970 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4000 | 6600 |  |  | 2017-12-16 11:05 | 2017-12-16 11:51 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 5 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 51 | 0 | 0.60606 | 0.46465 | 2017-12-16 11:05 | - | SI |  | 0.60606 | 0.46465 | 0.76667 | 3.0667 | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129700438116 | 1160438 | 12 | 2017 | 17612970 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2600 | 6600 |  |  | 2017-12-16 11:05 | 2017-12-16 11:30 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 5 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 | 0.39394 | 0.16414 | 2017-12-16 11:05 | - | SI |  | 0.39394 | 0.16414 | 0.41667 | 1.0833 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751202353 | 3531202 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 1230 | 1230 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:16 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1435 | TA | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751202223 | 2231202 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1230 | 1230 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:16 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1435 | TA | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129280155112 | 1120155 | 12 | 2017 | 17612928 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4900 | 4900 |  |  | 2017-12-04 11:48 | 2017-12-04 11:53 | 4 | 12 | 2017 | 11 | 48 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-12-04 11:48 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131010494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-12-22 05:51 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.715 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129240169112 | 1120169 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.385 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129241314112 | 1121314 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129241747112 | 1121747 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750101794 | 0941017 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129340494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:52 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 52 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-12-07 08:36 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2533 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131221207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 6900 | 17900 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 | 0.38547 | 0.057821 | 2017-12-26 14:35 | - | SI |  | 0.38547 | 0.057821 | 0.15 | 1.035 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131221207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 11000 | 17900 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:43 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 43 | 0 | 0.61453 | 0.081937 | 2017-12-26 14:35 | - | SI |  | 0.61453 | 0.081937 | 0.13333 | 1.4667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131220494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-12-26 14:35 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.99 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129750247094 | 0942470 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750101894 | 0941018 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102494 | 0941024 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102794 | 0941027 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750103794 | 0941037 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750133094 | 0941330 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102394 | 0941023 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102594 | 0941025 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 11331 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.37949 | 0.069573 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.37949 | 0.069573 | 0.18333 | 0.78833 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750103894 | 0941038 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 9728 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.25699 | 0.042832 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.25699 | 0.042832 | 0.16667 | 0.41667 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 9624 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 | 0.58188 | 1.028 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.58188 | 1.028 | 1.7667 | 9.8933 | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750102294 | 0941022 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 4936 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.52674 | 0.096569 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.52674 | 0.096569 | 0.18333 | 0.47667 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176130990277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 9300 | 9300 |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 | 1 | 0.84472 | 2017-12-21 07:53 | - | SI |  | 1 | 0.84472 | 0.84472 | 7.8559 | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129752039416 | 4162039 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 153200 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:17 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 17 | 0 | 0.039164 | 0.0052219 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.039164 | 0.0052219 | 0.13333 | 0.8 | TA | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2018-01-22 | SI | NO
SEN | 176129752622413 | 4132622 | 12 | 2017 | 17612975 | Nodo Antucoya 110kv | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 0.001 | 0.001 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.5e-07 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | 2018-01-23 | SI | SI
SEN | 176129751891413 | 4131891 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 2000 | 35500 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 | 0.056338 | 0.019718 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.056338 | 0.019718 | 0.35 | 0.7 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129530118693 | 0931186 | 12 | 2017 | 17612953 | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 |  | SI | 2017-12-14 16:23 | 2017-12-14 16:29 | 14 | 12 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 14 | 12 | 2017 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-12-14 16:23 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | TT | 2 | NO | SI | 0.1 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3620 | 8720 |  |  | 2017-12-18 16:46 | 2017-12-19 18:19 | 18 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.41514 | 10.6068 | 2017-12-19 16:46 | - | SI | 24 | 0.41514 | 0.64346 | 1.55 | 5.611 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2340 | 8720 |  |  | 2017-12-19 16:46 | 2017-12-19 18:55 | 19 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 0.26835 | 0.57695 | 2017-12-19 16:46 | - | SI |  | 0.26835 | 0.57695 | 2.15 | 5.031 | STx | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2760 | 8720 |  |  | 2017-12-19 16:46 | 2017-12-19 17:59 | 19 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.31651 | 0.38509 | 2017-12-19 16:46 | - | SI |  | 0.31651 | 0.38509 | 1.2167 | 3.358 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129410090393 | 0930903 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129410090593 | 0930905 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129410090493 | 0930904 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26500 | 26500 |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-12-11 13:31 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 18.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:06 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:08 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 21:18 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 21 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5400 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:06 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 6 | 0 | 0.28125 | 0.009375 | 2017-12-20 20:04 | - | SI |  | 0.28125 | 0.009375 | 0.033333 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8500 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:08 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 0.44271 | 0.029514 | 2017-12-20 20:04 | - | SI |  | 0.44271 | 0.029514 | 0.066667 | 0.56667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5300 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 21:18 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 21 | 18 | 0 | 0.27604 | 0.34045 | 2017-12-20 20:04 | - | SI |  | 0.27604 | 0.34045 | 1.2333 | 6.5367 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750085693 | 0930856 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750095693 | 0930956 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750095793 | 0930957 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750090393 | 0930903 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750090593 | 0930905 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750089093 | 0930890 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750089193 | 0930891 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750074693 | 0930746 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8050 | 8050 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.3417 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750074793 | 0930747 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17870 | 17870 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.9783 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750075093 | 0930750 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13160 | 13160 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.1933 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750085593 | 0930855 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9980 | 9980 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8297 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750095593 | 0930955 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10060 | 10060 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8443 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750090293 | 0930902 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4870 | 4870 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.89283 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750090493 | 0930904 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3990 | 3990 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.7315 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750089393 | 0930893 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4620 | 4620 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.924 | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6400 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 | 0.16904 | 0.053531 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.16904 | 0.053531 | 0.31667 | 2.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3690 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 | 0.097464 | 0.037361 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.097464 | 0.037361 | 0.38333 | 1.4145 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16630 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 | 0.43925 | 0.28551 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.43925 | 0.28551 | 0.65 | 10.8095 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5420 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 0.14316 | 0.095439 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.14316 | 0.095439 | 0.66667 | 3.6133 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3140 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 | 0.082937 | 0.056674 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.082937 | 0.056674 | 0.68333 | 2.1457 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2580 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 | 0.068146 | 0.047702 | 2017-12-20 10:51 | - | SI |  | 0.068146 | 0.047702 | 0.7 | 1.806 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 06:43 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.1333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3600 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 05:17 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 0.17476 | 0.82136 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.17476 | 0.82136 | 4.7 | 16.92 | STx | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 05:17 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 5 | 17 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131650191411 | 4011911 | 12 | 2017 | 17613165 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 | 7600 | 15600 |  |  | 2017-12-23 21:02 | 2017-12-24 01:00 | 23 | 12 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 24 | 12 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0.48718 | 1.9325 | 2017-12-23 21:02 | - | SI |  | 0.48718 | 1.9325 | 3.9667 | 30.1467 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:54 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 1640 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:47 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 47 | 0 | 0.079612 | 0.095534 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.079612 | 0.095534 | 1.2 | 1.968 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:47 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 2460 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 06:43 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 6 | 43 | 0 | 0.11942 | 0.73243 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.11942 | 0.73243 | 6.1333 | 15.088 | STx | 2 | NO | NO | 6.1333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3300 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:14 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 0.16019 | 0.26432 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.16019 | 0.26432 | 1.65 | 5.445 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:14 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3100 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:26 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 26 | 0 | 0.15049 | 0.12791 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.15049 | 0.12791 | 0.85 | 2.635 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:26 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 3700 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 03:58 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 0.35577 | 1.2037 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.35577 | 1.2037 | 3.3833 | 12.5183 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 3500 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 03:59 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 3 | 59 | 0 | 0.33654 | 1.1442 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.33654 | 1.1442 | 3.4 | 11.9 | STx | 2 | NO | NO | 3.4 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 3200 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 04:00 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0.30769 | 1.0513 | 2017-12-16 00:35 | - | SI |  | 0.30769 | 1.0513 | 3.4167 | 10.9333 | STx | 2 | NO | NO | 3.4167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750015996 | 0960159 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 620 | 2647 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.23423 | 0.14054 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.23423 | 0.14054 | 0.6 | 0.372 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750019096 | 0960190 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4400 | 8517 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.51661 | 0.30997 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.51661 | 0.30997 | 0.6 | 2.64 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750101896 | 0961018 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 2160 | 8674 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 | 0.24902 | 0.15356 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.24902 | 0.15356 | 0.61667 | 1.332 | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750054796 | 0960547 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1100 | 10257 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.10724 | 0.060772 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.10724 | 0.060772 | 0.56667 | 0.62333 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750036996 | 0960369 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131650191411 | 4011911 | 12 | 2017 | 17613165 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 | 8000 | 15600 |  |  | 2017-12-23 21:02 | 2017-12-24 00:22 | 23 | 12 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 24 | 12 | 2017 | 0 | 22 | 0 | 0.51282 | 1.7094 | 2017-12-23 21:02 | - | SI |  | 0.51282 | 1.7094 | 3.3333 | 26.6667 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750022896 | 0960228 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131221052247 | 2471052 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:11 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.23604 | 1.2628 | 2017-12-26 14:50 | - | SI |  | 0.23604 | 1.2628 | 5.35 | 21.935 | STx | 2 | NO | NO | 5.35 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5080 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:12 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 0.29246 | 1.5695 | 2017-12-26 14:50 | - | SI |  | 0.29246 | 1.5695 | 5.3667 | 27.2627 | STx | 2 | NO | NO | 5.3667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4760 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:13 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 0.27404 | 1.4752 | 2017-12-26 14:50 | - | SI |  | 0.27404 | 1.4752 | 5.3833 | 25.6247 | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129551834247 | 2471834 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 630 | 630 |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-12-15 03:47 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1575 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129551835247 | 2471835 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1110 | 1110 |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-12-15 03:47 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2775 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241749247 | 2471749 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 1650 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1925 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129370147247 | 2470147 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129371493247 | 2471493 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176130970584247 | 2470584 | 12 | 2017 | 17613097 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3170 | 3170 |  |  | 2017-12-20 16:11 | 2017-12-20 17:05 | 20 | 12 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.9 | 2017-12-20 16:11 | - | SI |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.853 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131140616247 | 2470616 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 18:20 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1.8667 | 2017-12-22 16:28 | - | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129430136247 | 2470136 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129430243247 | 2470243 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11090 | 11090 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-12-12 03:04 | - | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.6967 | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129432724247 | 2472724 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3430 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 17:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 0.19747 | 0.57265 | 2017-12-26 14:50 | - | SI |  | 0.19747 | 0.57265 | 2.9 | 9.947 | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8700 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:21 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 21 | 0 | 0.51479 | 0.38609 | 2017-12-22 15:36 | - | SI |  | 0.51479 | 0.38609 | 0.75 | 6.525 | STx | 2 | NO | SI | 0.75 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:21 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.75 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 0 | 0.15976 | 0.082544 | 2017-12-22 15:36 | - | SI |  | 0.15976 | 0.082544 | 0.51667 | 1.395 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 1 | 0.23077 | 0.11929 | 2017-12-22 15:36 | - | SI |  | 0.23077 | 0.11929 | 0.51694 | 2.0161 | STx | 2 | NO | SI | 0.51694 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51694 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:10 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.094675 | 0.053649 | 2017-12-22 15:36 | - | SI |  | 0.094675 | 0.053649 | 0.56667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:10 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129751214247 | 2471214 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129751450247 | 2471450 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129750557247 | 2470557 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1450 | 5200 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:47 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 0.27885 | 0.1766 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.27885 | 0.1766 | 0.63333 | 0.91833 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750142247 | 2470142 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750333247 | 2470333 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2170 | 12000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 0.18083 | 0.11754 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.18083 | 0.11754 | 0.65 | 1.4105 | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750144247 | 2470144 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750334247 | 2470334 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1990 | 10359 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 | 0.1921 | 0.12807 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.1921 | 0.12807 | 0.66667 | 1.3267 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2030 | 6697 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.30312 | 0.18187 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.30312 | 0.18187 | 0.6 | 1.218 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750183247 | 2470183 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1990 | 3237 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.61477 | 0.42009 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.61477 | 0.42009 | 0.68333 | 1.3598 | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750352247 | 2470352 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750189247 | 2470189 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 13147 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.022819 | 0.012931 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.022819 | 0.012931 | 0.56667 | 0.17 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750289247 | 2470289 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750193247 | 2470193 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 9789 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.36776 | 0.2084 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.36776 | 0.2084 | 0.56667 | 2.04 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750120247 | 2470120 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752457247 | 2472457 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3650 | 6700 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.54478 | 0.37226 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 0.54478 | 0.37226 | 0.68333 | 2.4942 | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750616247 | 2470616 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3050 | 3050 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1.05 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 3.2025 | TA | 2 | NO | SI | 1.05 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750360247 | 2470360 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1810 | 1810 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.086 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750210247 | 2470210 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750170247 | 2470170 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750346247 | 2470346 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8900 | 8900 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 1 | 0.56667 | 2017-12-17 19:09 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 5.0433 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750274247 | 2470274 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750377247 | 2470377 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752455247 | 2472455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750212247 | 2470212 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176142970124192 | 1021249 | 12 | 2017 | 17614297 | BA S/E RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 758 | 758 |  | NO | 2017-12-10 15:08 | 2017-12-10 21:45 | 10 | 12 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 | 1 | 6.6167 | 2017-12-10 15:08 | - | SI |  | 1 | 6.6167 | 6.6167 | 5.0154 | TT | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176142970008132 | 1020083 | 12 | 2017 | 17614297 | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 850 | 850 |  | NO | 2017-12-10 15:08 | 2017-12-10 20:20 | 10 | 12 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5.2 | 2017-12-10 15:08 | - | SI |  | 1 | 5.2 | 5.2 | 4.42 | TT | 2 | NO | NO | 5.2 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176143021411112 | 1121411 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | SI |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00063889 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143020140112 | 1120140 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4900 | 6300 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 0.77778 | 0.00021605 | 2017-12-15 02:20 | - | SI |  | 0.77778 | 0.00021605 | 0.00027778 | 0.0013611 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143020247112 | 1120247 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | SI |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00022222 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143021078112 | 1121078 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | SI |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00027778 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143021587112 | 1121587 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | SI |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-02-20 | SI |  | 1
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6100 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 0 | 0.36483 | 0.13377 | 2018-01-29 15:05 | - | SI |  | 0.36483 | 0.13377 | 0.36667 | 2.2367 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 4630 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 1 | 0.27691 | 0.10161 | 2018-01-29 15:05 | - | SI |  | 0.27691 | 0.10161 | 0.36694 | 1.699 | TA | 2 | NO | NO | 0.36694 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176159010966247 | 2470966 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159010963247 | 2470963 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159010970247 | 2470970 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13431 | 13431 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.044 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SEN | 176159010971247 | 2470971 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13188 | 13188 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 5.9346 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160000103494 | 0941034 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 212 | 212 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0106 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-20 | NO | NO
SEN | 176159010096693 | 0930966 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.24 | 0.104 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.24 | 0.104 | 0.43333 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010096393 | 0930963 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.4 | 0.17333 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.4 | 0.17333 | 0.43333 | 8.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010096793 | 0930967 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.12 | 0.052 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.12 | 0.052 | 0.43333 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010967129 | 1290967 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | METRO | 129 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159110485138 | 1380485 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-06 06:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | --- | SI
SEN | 176159631092115 | 1151092 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:42 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | --- | SI
SEN | 176159010076135 | 1050763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 14 | 14 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.0063 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-21 | SI | SI
SEN | 176160190088393 | 0930883 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190088293 | 0930882 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA 110KV | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | --- | SI
SEN | 176159270061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176159270061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16694 | --- | SI
SEN | 176159270105154 | 1041055 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:39 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SEN | 176159270057184 | 1040578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | --- | SI
SEN | 176159570231452 | 4022315 | 1 | 2018 | 17615957 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 700 | 1930 |  |  | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 | 10 | 1 | 2018 | 11 | 48 | 0 | 10 | 1 | 2018 | 12 | 7 | 0 | 0.36269 | 0.11485 | 2018-01-10 11:48 | - | SI |  | 0.36269 | 0.11485 | 0.31667 | 0.22167 | O | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159062084423 | 4232084 | 1 | 2018 | 17615906 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 10896 | 10896 |  |  | 2018-01-04 10:17 | 2018-01-04 13:54 | 4 | 1 | 2018 | 10 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 3.6167 | 2018-01-04 10:17 | - | SI |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 39.4072 | TA | 2 | NO | NO | 3.6167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159271143126 | 1261143 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:39 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159631157126 | 1261157 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:42 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159250049497 | 0970494 | 1 | 2018 | 17615925 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 10:19 | 2018-01-07 10:36 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2018-01-07 10:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176158981101133 | 1331101 | 1 | 2018 | 17615898 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 21000 | 21000 |  |  | 2018-01-03 13:50 | 2018-01-03 14:07 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 50 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-03 13:50 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 5.95 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159111103133 | 1331103 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11500 | 11500 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 7.8583 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159111095133 | 1331095 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 300 | 300 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.205 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158980248596 | 0962485 | 1 | 2018 | 17615898 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-01-03 13:50 | 2018-01-03 14:07 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 50 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-03 13:50 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.56667 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159110012996 | 0960129 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.88833 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010965247 | 2470965 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6540 | 7110 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 | 0.91983 | 5.7949 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.91983 | 5.7949 | 6.3 | 41.202 | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270213247 | 2470213 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:40 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.2083 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270578247 | 2470578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 300 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270578247 | 2470578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46694 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159270615247 | 2470615 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:45 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159270613247 | 2470613 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3780 | 3780 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:45 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.89 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270160247 | 2470160 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11650 | 11650 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.97083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159272454247 | 2472454 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10540 | 10540 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.87833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270160247 | 2470160 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159272454247 | 2472454 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 570 | 7110 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 | 0.080169 | 0.50774 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.080169 | 0.50774 | 6.3333 | 3.61 | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:28 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:31 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:33 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 14:55 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 12800 | 12800 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:28 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-01-09 13:24 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.85333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:31 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 31 | 0 | 0.24852 | 0.028994 | 2018-01-09 13:24 | - | SI |  | 0.24852 | 0.028994 | 0.11667 | 0.49 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4700 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:33 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 33 | 0 | 0.27811 | 0.041716 | 2018-01-09 13:24 | - | SI |  | 0.27811 | 0.041716 | 0.15 | 0.705 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8000 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 14:55 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 0.47337 | 0.71795 | 2018-01-09 13:24 | - | SI |  | 0.47337 | 0.71795 | 1.5167 | 12.1333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159480225453 | 4032255 | 1 | 2018 | 17615948 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 9700 | 9700 |  |  | 2018-01-08 22:23 | 2018-01-08 23:12 | 8 | 1 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 8 | 1 | 2018 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0.81667 | 2018-01-08 22:23 | - | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 7.9217 | TA | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160151103133 | 1331103 | 1 | 2018 | 17616015 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9500 | 9500 |  |  | 2018-01-17 06:47 | 2018-01-17 07:29 | 17 | 1 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.7 | 2018-01-17 06:47 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 6.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160150012996 | 0960129 | 1 | 2018 | 17616015 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1400 | 1400 |  |  | 2018-01-17 06:47 | 2018-01-17 07:29 | 17 | 1 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.7 | 2018-01-17 06:47 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160130016296 | 0960162 | 1 | 2018 | 17616013 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CONAFE | 96 | 13500 | 13500 |  |  | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-16 11:45 | 16 | 1 | 2018 | 11 | 40 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-16 11:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160290225453 | 4032255 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:20 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.625 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160190088493 | 0930884 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160290202473 | 4032027 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 11500 | 11500 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:26 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 4.025 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 2800 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:42 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 42 | 0 | 0.18919 | 0.11667 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 0.18919 | 0.11667 | 0.61667 | 1.7267 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 3100 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:43 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 0.20946 | 0.13266 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 0.20946 | 0.13266 | 0.63333 | 1.9633 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 2600 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:47 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 47 | 0 | 0.17568 | 0.12297 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 0.17568 | 0.12297 | 0.7 | 1.82 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160381571247 | 2471571 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 21500 | 21500 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.71667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO | NO
SEN | 176160380188247 | 2470188 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3320 | 3320 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.332 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380197247 | 2470197 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380163247 | 2470163 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 10300 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380142247 | 2470142 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO
SEN | 176160380333247 | 2470333 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO | NO
SEN | 176160380127247 | 2470127 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7900 | 7900 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380236247 | 2470236 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160382500126 | 1262500 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159270057184 | 1040578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46694 | --- | SI
SEN | 176159630061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:29 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 | --- | SI
SEN | 176160000899212 | 2120899 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SEN | 176160000695212 | 2120695 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5990 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 2 | 0.35825 | 0.13156 | 2018-01-29 15:05 | - | SI |  | 0.35825 | 0.13156 | 0.36722 | 2.1997 | TA | 2 | NO | NO | 0.36722 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176159010096593 | 0930965 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.24 | 0.104 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.24 | 0.104 | 0.43333 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097093 | 0930970 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.29167 | 0.13125 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.29167 | 0.13125 | 0.45 | 6.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097193 | 0930971 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.29167 | 0.13125 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.29167 | 0.13125 | 0.45 | 6.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097493 | 0930974 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.25 | 0.1125 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.25 | 0.1125 | 0.45 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097693 | 0930976 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.16667 | 0.075 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.16667 | 0.075 | 0.45 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010076393 | 0930763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 20000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.5 | 0.225 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.5 | 0.225 | 0.45 | 4.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010076493 | 0930764 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 20000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.5 | 0.225 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 0.5 | 0.225 | 0.45 | 4.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089393 | 0930893 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33820 | 33820 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 95.2597 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089093 | 0930890 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8430 | 8430 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 23.7445 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089193 | 0930891 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24260 | 24260 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 68.3323 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190070593 | 0930705 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35470 | 35470 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 99.9072 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089393 | 0930893 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190089093 | 0930890 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190089193 | 0930891 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070593 | 0930705 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070793 | 0930707 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070993 | 0930709 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190145193 | 0931451 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190071393 | 0930713 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079193 | 0930791 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079293 | 0930792 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079793 | 0930797 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079593 | 0930795 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070793 | 0930707 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21990 | 21990 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 61.9385 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190070993 | 0930709 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22800 | 22800 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 64.22 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088093 | 0930880 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190088493 | 0930884 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13860 | 13860 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 97.944 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088093 | 0930880 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14350 | 14350 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 101.4067 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190145193 | 0931451 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21020 | 21020 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 59.2063 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190071393 | 0930713 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4730 | 4730 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 13.3228 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091193 | 0930911 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 911 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26050 | 26050 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 73.3742 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091393 | 0930913 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 913 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21420 | 21420 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 60.333 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091593 | 0930915 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 915 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33360 | 33360 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 93.964 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190145393 | 0931453 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 1453 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31620 | 31620 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 89.063 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079193 | 0930791 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17610 | 17610 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 89.224 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079293 | 0930792 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13480 | 13480 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 68.2987 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079793 | 0930797 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32190 | 32190 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 163.096 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079593 | 0930795 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 29810 | 29810 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 151.0373 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088393 | 0930883 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19280 | 19280 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 136.2453 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088293 | 0930882 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19280 | 19280 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 136.2453 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160000089993 | 0930899 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 800 | 800 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176160000250493 | 0932504 | 1 | 2018 | 17616000 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176160000069593 | 0930695 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176158931075112 | 1121075 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:06 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-01-03 13:28 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.4567 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 4800 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:08 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 8 | 0 | 0.55172 | 0.36782 | 2018-01-03 13:28 | - | SI |  | 0.55172 | 0.36782 | 0.66667 | 3.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2400 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:15 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 0.27586 | 0.21609 | 2018-01-03 13:28 | - | SI |  | 0.27586 | 0.21609 | 0.78333 | 1.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1500 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:19 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 19 | 0 | 0.17241 | 0.14655 | 2018-01-03 13:28 | - | SI |  | 0.17241 | 0.14655 | 0.85 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159250494112 | 1120494 | 1 | 2018 | 17615925 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-01-07 10:19 | 2018-01-07 10:36 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-07 10:19 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.99167 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160100411116 | 1160411 | 1 | 2018 | 17616010 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 600 |  |  | 2018-01-16 08:12 | 2018-01-16 08:50 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 0.83333 | 0.52778 | 2018-01-16 08:12 | - | SI |  | 0.83333 | 0.52778 | 0.63333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160100411116 | 1160411 | 1 | 2018 | 17616010 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 600 |  |  | 2018-01-16 08:12 | 2018-01-16 10:49 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 10 | 49 | 0 | 0.16667 | 0.43611 | 2018-01-16 08:12 | - | SI |  | 0.16667 | 0.43611 | 2.6167 | 0.26167 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160510172694 | 0941726 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100194 | 0941001 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 | 1 | 1.9333 | 2018-01-27 16:38 | - | SI |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 11.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160510172694 | 0941726 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100194 | 0941001 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510104794 | 0941047 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:42 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 | 1 | 1.9167 | 2018-01-27 16:38 | - | SI |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 26.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 | 1 | 1.9169 | 2018-01-27 16:38 | - | SI |  | 1 | 1.9169 | 1.9169 | 21.0864 | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 15:07 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 15:07 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160000100294 | 0941002 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 295 | 295 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01475 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-20 | NO | NO
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:59 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 1 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98361 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:56 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 56 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 750 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:59 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 59 | 0 | 0.066607 | 0.067718 | 2018-01-01 05:58 | - | SI |  | 0.066607 | 0.067718 | 1.0167 | 0.7625 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 2520 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 0 | 0.2238 | 0.22007 | 2018-01-01 05:58 | - | SI |  | 0.2238 | 0.22007 | 0.98333 | 2.478 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 3870 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 1 | 0.34369 | 0.33806 | 2018-01-01 05:58 | - | SI |  | 0.34369 | 0.33806 | 0.98361 | 3.8066 | STx | 2 | NO | NO | 0.98361 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 4120 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:56 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 56 | 0 | 0.3659 | 0.3537 | 2018-01-01 05:58 | - | SI |  | 0.3659 | 0.3537 | 0.96667 | 3.9827 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 6300 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 05:24 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 5 | 24 | 0 | 0.42568 | 0.56047 | 2018-01-19 04:05 | - | SI |  | 0.42568 | 0.56047 | 1.3167 | 8.295 | TT | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159570231452 | 4022315 | 1 | 2018 | 17615957 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 1230 | 1930 |  |  | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 | 10 | 1 | 2018 | 11 | 48 | 0 | 10 | 1 | 2018 | 12 | 7 | 1 | 0.63731 | 0.20199 | 2018-01-10 11:48 | - | SI |  | 0.63731 | 0.20199 | 0.31694 | 0.38984 | O | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159221476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 18:59 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2018-01-06 18:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159220597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2040 | 4010 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 18:59 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 59 | 0 | 0.50873 | 0.30524 | 2018-01-06 18:23 | - | SI |  | 0.50873 | 0.30524 | 0.6 | 1.224 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159221476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 19:00 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-06 18:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159220597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1970 | 4010 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 19:00 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 0.49127 | 0.30295 | 2018-01-06 18:23 | - | SI |  | 0.49127 | 0.30295 | 0.61667 | 1.2148 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9280 | 9280 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:29 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 29 | 0 | 1 | 6.5667 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 1 | 6.5667 | 6.5667 | 60.9387 | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630584247 | 2470584 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:06 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6.1833 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 20.405 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4650 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:06 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 6 | 0 | 0.40825 | 2.5244 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.40825 | 2.5244 | 6.1833 | 28.7525 | STx | 2 | NO | SI | 6.1833 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2850 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:25 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 25 | 0 | 0.25022 | 1.6264 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.25022 | 1.6264 | 6.5 | 18.525 | STx | 2 | NO | SI | 6.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2170 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:28 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.19052 | 1.2479 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.19052 | 1.2479 | 6.55 | 14.2135 | STx | 2 | NO | SI | 6.55 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1720 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:23 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 23 | 0 | 0.15101 | 0.97653 | 2018-01-11 10:55 | - | SI |  | 0.15101 | 0.97653 | 6.4667 | 11.1227 | STx | 2 | NO | SI | 6.4667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010974247 | 2470974 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13441 | 13441 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.0485 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010976247 | 2470976 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7940 | 7940 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.573 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010763247 | 2470763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10608 | 10608 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.7736 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010764247 | 2470764 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9392 | 9392 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.2264 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010767247 | 2470767 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159011343247 | 2471343 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20800 | 20800 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159011344247 | 2471344 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-03 19:17 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380314247 | 2470314 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380218247 | 2470218 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6460 | 6460 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.3997 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380365247 | 2470365 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4040 | 4040 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.87533 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380314247 | 2470314 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380343247 | 2470343 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 10300 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380218247 | 2470218 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380365247 | 2470365 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159091476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615909 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-04 15:37 | 2018-01-04 16:12 | 4 | 1 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2018-01-04 15:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159090597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615909 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6050 | 6050 |  |  | 2018-01-04 15:37 | 2018-01-04 16:12 | 4 | 1 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-01-04 15:37 | - | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.5292 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6570 | 8610 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 0 | 0.76307 | 0.12718 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 0.76307 | 0.12718 | 0.16667 | 1.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2040 | 8610 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 1 | 0.23693 | 0.039555 | 2018-01-07 20:15 | - | SI |  | 0.23693 | 0.039555 | 0.16694 | 0.34057 | STx | 2 | NO | NO | 0.16694 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160001160126 | 1261160 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 1160 | S/E RUNGUE (FFCC) | 918 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-21 | NO
SEN | 176160382502126 | 1262502 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176169420253126 | 1260253 | 1 | 2018 | 17616942 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 2.8864 | 2.8864 |  | NO | 2018-01-16 23:27 | 2018-01-17 03:48 | 16 | 1 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 3 | 48 | 0 | 1 | 4.35 | 2018-01-16 23:27 | - | SI |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 0.012556 | O | 1 | NO | NO | 4.35 | 2018-02-21 | SI | SI
SEN | 176169422497126 | 1262497 | 1 | 2018 | 17616942 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3.1011 | 3.1011 |  | NO | 2018-01-17 11:11 | 2018-01-17 14:59 | 17 | 1 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 14 | 59 | 0 | 1 | 3.8 | 2018-01-16 23:27 | - | SI | 11.7333 | 1 | 15.5333 | 15.5333 | 0.04817 | O | 1 | NO | NO | 15.5333 | 2018-02-21 | SI | SI | 1
SEN | 176185560063229 | 2090632 | 2 | 2018 | 17618556 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 06:54 | 2018-02-03 08:07 | 3 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-02-03 06:54 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SEN | 176185590604247 | 2470604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16790 | 16790 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.55967 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185592464247 | 2472464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185340123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618534 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2018-02-01 06:54 | 2018-02-01 08:27 | 1 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-02-01 06:54 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 0.155 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185382514348 | 3482514 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:16 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2018-02-01 16:01 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SEN | 176185361424247 | 2471424 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2018-02-01 15:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SEN | 176185361430247 | 2471430 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5910 | 5910 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-01 15:53 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.4925 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185360149247 | 2470149 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4010 | 4010 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-01 15:53 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33417 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185410616247 | 2470616 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 1 | 0.95 | 2018-02-02 07:56 | - | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185380019196 | 0960191 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 6800 | 6800 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:16 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-02-01 16:01 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.7 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950567136 | 1360567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186261133159 | 1591133 | 2 | 2018 | 17618626 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-16 07:13 | 2018-02-16 08:03 | 16 | 2 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2018-02-16 07:13 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 | --- | SI
SEN | 176188511133159 | 1591133 | 2 | 2018 | 17618851 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 08:36 | 2018-02-13 16:38 | 13 | 2 | 2018 | 8 | 36 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2018-02-13 08:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 8.0333 | --- | SI
SEN | 176185950056625 | 0250566 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI
SEN | 176185950567114 | 1140567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186100377218 | 2180377 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | --- | SI
SEN | 176186102455218 | 2182455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | --- | SI
SEN | 176185590604247 | 2470604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185592464247 | 2472464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185590616247 | 2470616 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590559247 | 2470559 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9840 | 9840 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.328 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590584247 | 2470584 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3470 | 3470 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185990248596 | 0962485 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 01:29 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-02-10 00:56 | - | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185991101133 | 1331101 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 2000 | 38000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 01:41 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 1 | 41 | 0 | 0.052632 | 0.039474 | 2018-02-10 00:56 | - | SI |  | 0.052632 | 0.039474 | 0.75 | 1.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-03-23 | SI | NO
SEN | 176185991101133 | 1331101 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 38000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 02:09 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 0.94737 | 1.1526 | 2018-02-10 00:56 | - | SI |  | 0.94737 | 1.1526 | 1.2167 | 43.8 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-03-23 | SI | NO
SEN | 176186652163437 | 4372163 | 2 | 2018 | 17618665 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | SQM | 437 | 1180 | 1180 |  |  | 2018-02-26 09:54 | 2018-02-26 10:29 | 26 | 2 | 2018 | 9 | 54 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-02-26 09:54 | - | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.68833 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186712163437 | 4372163 | 2 | 2018 | 17618671 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | SQM | 437 | 1190 | 1190 |  |  | 2018-02-26 13:46 | 2018-02-26 14:07 | 26 | 2 | 2018 | 13 | 46 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-02-26 13:46 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.4165 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186772199419 | 4192199 | 2 | 2018 | 17618677 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 10:25 | 2018-02-27 14:12 | 27 | 2 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2018-02-27 10:25 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7833 | --- | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 07:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 7 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | 2 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176185531076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17618553 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 |  |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:14 | 2 | 2 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2018-02-02 12:14 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185532503112 | 1122503 | 2 | 2018 | 17618553 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:54 | 2 | 2 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 1.6667 | 2018-02-02 12:14 | - | SI |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4100 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.80392 | 0.30817 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.80392 | 0.30817 | 0.38333 | 1.5717 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 800 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 | 0.15686 | 0.062745 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.15686 | 0.062745 | 0.4 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 0.039216 | 0.017647 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.039216 | 0.017647 | 0.45 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185892415112 | 1122415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.585 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186100245598 | 0982455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3.195 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186032200414 | 4142200 | 2 | 2018 | 17618603 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-11 10:42 | 2018-02-11 11:58 | 11 | 2 | 2018 | 10 | 42 | 0 | 11 | 2 | 2018 | 11 | 58 | 0 |  |  | 2018-02-11 10:42 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI
SEN | 176185590604115 | 1150604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185592464115 | 1152464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590604115 | 1150604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185592464115 | 1152464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591090115 | 1151090 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185411090115 | 1151090 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | --- | SI
SEN | 176185591092115 | 1151092 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176188471007168 | 1681007 | 2 | 2018 | 17618847 | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | 2018-02-22 18:32 | 22 | 2 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 9.9167 | --- | SI
SEN | 176185412501126 | 1262501 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | --- | SI
SEN | 176185592501126 | 1262501 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591157126 | 1261157 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591143126 | 1261143 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176186191162126 | 1261162 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:19 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | --- | SI
SEN | 176185972259398 | 3982259 | 2 | 2018 | 17618597 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-09 06:40 | 2018-02-09 08:23 | 9 | 2 | 2018 | 6 | 40 | 0 | 9 | 2 | 2018 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2018-02-09 06:40 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7167 | --- | SI
SEN | 176186172259398 | 3982259 | 2 | 2018 | 17618617 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-14 17:49 | 2018-02-14 18:20 | 14 | 2 | 2018 | 17 | 49 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-14 17:49 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176185481743172 | 1721743 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 13:00 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5 | --- | SI
SEN | 176185781830177 | 1771830 | 2 | 2018 | 17618578 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 22:25 | 2018-02-04 09:43 | 3 | 2 | 2018 | 22 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-02-03 22:25 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3 | --- | SI
SEN | 176185590061184 | 1040618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590061184 | 1040618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590105154 | 1041055 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590105154 | 1041055 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590057184 | 1040578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590057184 | 1040578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185860695212 | 2120695 | 2 | 2018 | 17618586 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 14:23 | 6 | 2 | 2018 | 6 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2018-02-06 06:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 | --- | SI
SEN | 176186130415116 | 1160415 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E EL EMPALME 23KV | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186130399116 | 1160399 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186130409116 | 1160409 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10700 | 10700 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 11.77 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4483 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.0173 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185890241595 | 0952415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890241595 | 0952415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 4483 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-09 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 9 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 1 | 72.2167 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 1 | 72.2167 | 72.2167 | 323.7473 | STx | 2 | NO | NO | 72.2167 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:24 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:27 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185802084423 | 4232084 | 2 | 2018 | 17618580 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11982 | 16982 |  |  | 2018-02-05 08:23 | 2018-02-05 08:50 | 5 | 2 | 2018 | 8 | 23 | 0 | 5 | 2 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 0.70557 | 0.31751 | 2018-02-05 08:23 | - | SI |  | 0.70557 | 0.31751 | 0.45 | 5.3919 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185802084423 | 4232084 | 2 | 2018 | 17618580 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 5000 | 16982 |  |  | 2018-02-05 13:15 | 2018-02-05 13:23 | 5 | 2 | 2018 | 13 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 0.29443 | 0.039257 | 2018-02-05 08:23 | - | SI | 4.8667 | 0.29443 | 1.4721 | 5 | 25 | STx | 2 | NO | NO | 5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185860069593 | 0930695 | 2 | 2018 | 17618586 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 14:23 | 6 | 2 | 2018 | 6 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 14 | 23 | 0 | 1 | 7.5833 | 2018-02-06 06:48 | - | SI |  | 1 | 7.5833 | 7.5833 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186570145112 | 1120145 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 08:20 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.4333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 09:11 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 17.2833 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186311773216 | 2161773 | 2 | 2018 | 17618631 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 43400 | 43400 |  |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:25 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 22 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 25 | 0 | 1 | 1.05 | 2018-02-16 15:22 | - | SI |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 45.57 | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185480104194 | 0941041 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:40 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176185480104094 | 0941040 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6200 | 15722 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:40 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 0.39435 | 0.065725 | 2018-02-02 10:30 | - | SI |  | 0.39435 | 0.065725 | 0.16667 | 1.0333 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186650216432 | 4022163 | 2 | 2018 | 17618665 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | ELIQSA | 402 | 1263 | 1263 |  |  | 2018-02-26 09:54 | 2018-02-26 10:29 | 26 | 2 | 2018 | 9 | 54 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-02-26 09:54 | - | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.73675 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186710216432 | 4022163 | 2 | 2018 | 17618671 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-26 13:46 | 2018-02-26 14:07 | 26 | 2 | 2018 | 13 | 46 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2018-02-26 13:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-03-21 | SI
SEN | 176185480104094 | 0941040 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4800 | 15722 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:41 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.3053 | 0.055973 | 2018-02-02 10:30 | - | SI |  | 0.3053 | 0.055973 | 0.18333 | 0.88 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176185480104194 | 0941041 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6300 | 13870 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:41 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.45422 | 0.083273 | 2018-02-02 10:30 | - | SI |  | 0.45422 | 0.083273 | 0.18333 | 1.155 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186740100094 | 0941000 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:02 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-21 07:57 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 21 | 2 | 2018 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 136.05 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 08:20 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.4333 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1742 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-17 09:11 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 17 | 2 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 41.2833 | 2018-02-15 15:54 | - | SI |  | 1 | 41.2833 | 41.2833 | 71.9156 | STx | 2 | NO | NO | 41.2833 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176188560017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618856 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 318 | 318 |  |  | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 | 19 | 2 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2018 | 23 | 55 | 0 | 1 | 5.7167 | 2018-02-19 18:12 | - | SI |  | 1 | 5.7167 | 5.7167 | 1.8179 | STx | 1 | NO | NO | 5.7167 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186571502112 | 1121502 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570148112 | 1120148 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 150 | 1860 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 0.080645 | 0.0013441 | 2018-02-27 11:52 | - | SI |  | 0.080645 | 0.0013441 | 0.016667 | 0.0025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.30405 | 0.11655 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.30405 | 0.11655 | 0.38333 | 1.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 | 0.35811 | 0.14324 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.35811 | 0.14324 | 0.4 | 2.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 0.33784 | 0.15203 | 2018-02-06 22:18 | - | SI |  | 0.33784 | 0.15203 | 0.45 | 2.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186100377247 | 2470377 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186102455247 | 2472455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186100212247 | 2470212 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186370203247 | 2470203 | 2 | 2018 | 17618637 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12100 | 12100 |  |  | 2018-02-17 13:44 | 2018-02-17 13:49 | 17 | 2 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2018 | 13 | 49 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-17 13:44 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8080 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:13 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 13 | 0 | 0.40501 | 0.24301 | 2018-02-16 15:37 | - | SI |  | 0.40501 | 0.24301 | 0.6 | 4.848 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186570254112 | 1120254 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.17667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570278112 | 1120278 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 200 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 0.5 | 0.016667 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 0.5 | 0.016667 | 0.033333 | 0.0033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570175112 | 1120175 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185892415112 | 1122415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186571339112 | 1121339 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1710 | 1860 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 | 0.91935 | 1.3024 | 2018-02-27 11:52 | - | SI |  | 0.91935 | 1.3024 | 1.4167 | 2.4225 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1230 | 1230 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 | 1 | 3 | 2018-02-27 11:52 | - | SI |  | 1 | 3 | 3 | 3.69 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:15 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.2406 | 0.15238 | 2018-02-16 15:37 | - | SI |  | 0.2406 | 0.15238 | 0.63333 | 3.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7070 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:22 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 0.35439 | 0.26579 | 2018-02-16 15:37 | - | SI |  | 0.35439 | 0.26579 | 0.75 | 5.3025 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950565247 | 2470565 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 9800 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.38776 | 0.14864 | 2018-02-08 18:08 | - | SI |  | 0.38776 | 0.14864 | 0.38333 | 1.4567 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950567247 | 2470567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6180 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 0.36786 | 0.055179 | 2018-02-13 09:28 | - | SI |  | 0.36786 | 0.055179 | 0.15 | 0.927 | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1460 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 | 0.086905 | 0.011587 | 2018-02-13 09:28 | - | SI |  | 0.086905 | 0.011587 | 0.13333 | 0.19467 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 | 0.40476 | 0.047222 | 2018-02-13 09:28 | - | SI |  | 0.40476 | 0.047222 | 0.11667 | 0.79333 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2360 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 | 0.14048 | 0.014048 | 2018-02-13 09:28 | - | SI |  | 0.14048 | 0.014048 | 0.1 | 0.236 | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590618247 | 2470618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3580 | 12010 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 0.29808 | 0.0099362 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 0.29808 | 0.0099362 | 0.033333 | 0.11933 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590618247 | 2470618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8430 | 12010 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 0.70192 | 0.023397 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 0.70192 | 0.023397 | 0.033333 | 0.281 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590578247 | 2470578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 760 | 1320 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 0.57576 | 0.067172 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 0.57576 | 0.067172 | 0.11667 | 0.088667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590578247 | 2470578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 560 | 1320 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 0.42424 | 0.049495 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 0.42424 | 0.049495 | 0.11667 | 0.065333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590615247 | 2470615 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176185590613247 | 2470613 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590160247 | 2470160 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12810 | 12810 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:51 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0675 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185592454247 | 2472454 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10960 | 10960 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:51 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-03 09:46 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.91333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176188540177247 | 2470177 | 2 | 2018 | 17618854 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-02-15 04:38 | 2018-02-15 08:52 | 15 | 2 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 8 | 52 | 0 | 1 | 4.2333 | 2018-02-15 04:38 | - | SI |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 38.1 | STx | 1 | NO | NO | 4.2333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185380011896 | 0960118 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 200 | 200 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:04 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-01 16:01 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186740100094 | 0941000 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:04 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186740099994 | 0940999 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 8620 | 13260 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:02 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 2 | 0 | 0.65008 | 0.78009 | 2018-02-27 04:50 | - | SI |  | 0.65008 | 0.78009 | 1.2 | 10.344 | O | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186740099994 | 0940999 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 4640 | 13260 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:04 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 4 | 0 | 0.34992 | 0.43157 | 2018-02-27 04:50 | - | SI |  | 0.34992 | 0.43157 | 1.2333 | 5.7227 | O | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176188470101194 | 0941011 | 2 | 2018 | 17618847 | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | 2018-02-22 18:32 | 22 | 2 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 9.9167 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186630123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618663 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2018-02-24 16:49 | 2018-02-24 19:19 | 24 | 2 | 2018 | 16 | 49 | 0 | 24 | 2 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2.5 | 2018-02-24 16:49 | - | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 8 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 07:57 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.05 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:24 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2018-02-15 15:54 | - | SI |  | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:27 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 27 | 0 | 0.375 | 0.58125 | 2018-02-15 15:54 | - | SI |  | 0.375 | 0.58125 | 1.55 | 2.325 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176188560174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618856 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 | 19 | 2 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2018 | 23 | 55 | 0 | 1 | 5.7167 | 2018-02-19 18:12 | - | SI |  | 1 | 5.7167 | 5.7167 | 15.435 | STx | 1 | NO | NO | 5.7167 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176195560175112 | 1120175 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560278112 | 1120278 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561339112 | 1121339 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560145112 | 1120145 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561502112 | 1121502 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560148112 | 1120148 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560254112 | 1120254 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.115 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.255 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195720052112 | 1120052 | 2 | 2018 | 17619572 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 |  | NO | 2018-02-22 20:59 | 2018-02-22 22:58 | 22 | 2 | 2018 | 20 | 59 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9833 | 2018-02-22 20:59 | - | SI |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 2.38 | O | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176195750169112 | 1120169 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.19333 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195751314112 | 1121314 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 8200 | 8200 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.27333 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195751405112 | 1121405 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 1405 | S/E PICOLTUE | 1676 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.08 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195811076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17619581 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 |  | NO | 2018-02-18 19:10 | 2018-02-18 19:13 | 18 | 2 | 2018 | 19 | 10 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 19:10 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | STx | 1 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195842352437 | 4372352 | 2 | 2018 | 17619584 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 10800 | 10850 |  | NO | 2018-02-22 09:45 | 2018-02-22 10:07 | 22 | 2 | 2018 | 9 | 45 | 20 | 22 | 2 | 2018 | 10 | 7 | 12 | 0.99539 | 0.36276 | 2018-02-22 09:45 | - | SI |  | 0.99539 | 0.36276 | 0.36444 | 3.936 | TA | 2 | NO | NO | 0.36444 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176195872352437 | 4372352 | 2 | 2018 | 17619587 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 11800 | 11839 |  | NO | 2018-02-06 13:58 | 2018-02-06 15:20 | 6 | 2 | 2018 | 13 | 58 | 30 | 6 | 2 | 2018 | 15 | 20 | 10 | 0.99671 | 1.3566 | 2018-02-06 13:58 | - | SI |  | 0.99671 | 1.3566 | 1.3611 | 16.0611 | TA | 2 | NO | NO | 1.3611 | 2018-03-21 | SI | NO | 1
SEN | 176211190222733 | 0332227 | 3 | 2018 | 17621119 | BA S/E PEQ 23KV | 2227 | S/E TAP OFF QUILLAGUA | 1977 | ENORCHILE | 33 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 10:29 | 8 | 3 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 8 | 3 | 2018 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2018-03-08 09:14 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:31 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1250 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:42 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 42 | 0 | 0.45126 | 0.25572 | 2018-03-05 04:08 | - | SI |  | 0.45126 | 0.25572 | 0.56667 | 0.70833 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:42 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211030578247 | 2470578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 370 | 930 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.39785 | 0.10609 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 0.39785 | 0.10609 | 0.26667 | 0.098667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030578247 | 2470578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 560 | 930 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.60215 | 0.16057 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 0.60215 | 0.16057 | 0.26667 | 0.14933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SEN | 176211030615247 | 2470615 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211030613247 | 2470613 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2360 | 2360 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.62933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030213247 | 2470213 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3480 | 3480 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.928 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030160247 | 2470160 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11150 | 21600 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.5162 | 0.13765 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 0.5162 | 0.13765 | 0.26667 | 2.9733 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211032454247 | 2472454 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10450 | 21600 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.4838 | 0.12901 | 2018-03-04 17:12 | - | SI |  | 0.4838 | 0.12901 | 0.26667 | 2.7867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960148112 | 1120148 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960254112 | 1120254 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960175112 | 1120175 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960278112 | 1120278 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210961076112 | 1121076 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:15 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.0817 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960145112 | 1120145 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210961502112 | 1121502 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1480 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:20 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.5343 | 0.10686 | 2018-03-05 04:08 | - | SI |  | 0.5343 | 0.10686 | 0.2 | 0.296 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:20 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 40 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:31 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 31 | 0 | 0.01444 | 0.0055355 | 2018-03-05 04:08 | - | SI |  | 0.01444 | 0.0055355 | 0.38333 | 0.015333 | O | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI | SI
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:50 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176212810012996 | 0960129 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1000 | 1200 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 0.83333 | 0.19444 | 2018-03-09 07:29 | - | SI |  | 0.83333 | 0.19444 | 0.23333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212810012996 | 0960129 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 200 | 1200 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 0.16667 | 0.038889 | 2018-03-09 07:29 | - | SI |  | 0.16667 | 0.038889 | 0.23333 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212880049497 | 0970494 | 3 | 2018 | 17621288 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-10 01:51 | 2018-03-10 14:26 | 10 | 3 | 2018 | 1 | 51 | 0 | 10 | 3 | 2018 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2018-03-10 01:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | - | SI
SEN | 176212990049497 | 0970494 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-14 20:57 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 57 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 |  |  | 2018-03-14 20:57 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | - | SI
SEN | 176213022287426 | 4262287 | 3 | 2018 | 17621302 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-16 09:26 | 2018-03-16 09:43 | 16 | 3 | 2018 | 9 | 26 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-03-16 09:26 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176213442149411 | 4112149 | 3 | 2018 | 17621344 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-30 10:25 | 2018-03-30 11:11 | 30 | 3 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 30 | 3 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-03-30 10:25 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 176212951415221 | 2211415 | 3 | 2018 | 17621295 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-13 01:45 | 2018-03-13 02:55 | 13 | 3 | 2018 | 1 | 45 | 0 | 13 | 3 | 2018 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2018-03-13 01:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 01:35 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 0.10127 | 0.04557 | 2018-03-12 01:08 | - | SI |  | 0.10127 | 0.04557 | 0.45 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 03:14 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 3 | 14 | 0 | 0.12658 | 0.26582 | 2018-03-12 01:08 | - | SI |  | 0.12658 | 0.26582 | 2.1 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 16:26 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 0.68354 | 10.4582 | 2018-03-12 01:08 | - | SI |  | 0.68354 | 10.4582 | 15.3 | 82.62 | STx | 2 | NO | NO | 15.3 | --- | SI | NO
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:22 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:25 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:39 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 176212810485138 | 1380485 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 |  |  | 2018-03-09 07:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176213101830177 | 1771830 | 3 | 2018 | 17621310 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 21:10 | 2018-03-20 01:29 | 19 | 3 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 20 | 3 | 2018 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2018-03-19 21:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3167 | - | SI
SEN | 176211030105154 | 1041055 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211030057184 | 1040578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211030057184 | 1040578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211031143126 | 1261143 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 19-abr-2018 | SI
SEN | 176212992497126 | 1262497 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3756550 | 3756550 |  |  | 2018-03-14 20:57 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 57 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 1 | 33.6 | 2018-03-14 20:57 | - | SI |  | 1 | 33.6 | 33.6 | 126220.08 | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | 19-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213040253126 | 1260253 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 2895377 | 2895377 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-18 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 18 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 | 1 | 37.15 | 2018-03-17 01:35 | - | SI |  | 1 | 37.15 | 37.15 | 107563.2556 | STx | 2 | NO | NO | 37.15 | 19-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213381347353 | 3531347 | 3 | 2018 | 17621338 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6360 | 12850 |  |  | 2018-03-26 14:36 | 2018-03-26 15:29 | 26 | 3 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 15 | 29 | 0 | 0.49494 | 0.4372 | 2018-03-26 14:36 | - | SI |  | 0.49494 | 0.4372 | 0.88333 | 5.618 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 21-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213381347353 | 3531347 | 3 | 2018 | 17621338 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6490 | 12850 |  |  | 2018-03-26 14:36 | 2018-03-26 15:31 | 26 | 3 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 15 | 31 | 0 | 0.50506 | 0.46297 | 2018-03-26 14:36 | - | SI |  | 0.50506 | 0.46297 | 0.91667 | 5.9492 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 21-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212811103133 | 1331103 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 13000 | 13000 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-03-09 07:29 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.0333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI | NO
SEN | 176212811095133 | 1331095 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 930 | 930 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-03-09 07:29 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.217 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI | NO
SEN | 176213251101133 | 1331101 | 3 | 2018 | 17621325 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 44000 | 44000 |  |  | 2018-03-25 08:38 | 2018-03-25 09:17 | 25 | 3 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-03-25 08:38 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 28.6 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | - | SI | NO
SEN | 176213331097133 | 1331097 | 3 | 2018 | 17621333 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-03-26 01:56 | 2018-03-26 03:20 | 26 | 3 | 2018 | 1 | 56 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1.4 | 2018-03-26 01:56 | - | SI |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI | NO
SEN | 176213351097133 | 1331097 | 3 | 2018 | 17621335 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-03-26 04:41 | 2018-03-26 06:40 | 26 | 3 | 2018 | 4 | 41 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1.9833 | 2018-03-26 04:41 | - | SI |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 3.9667 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | - | SI | NO
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:51 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 4270 | 4270 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 1 | 3.2333 | 2018-03-07 12:38 | - | SI |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 13.8063 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3360 | 9790 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:50 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 50 | 0 | 0.34321 | 1.0983 | 2018-03-07 12:38 | - | SI |  | 0.34321 | 1.0983 | 3.2 | 10.752 | STx | 2 | NO | NO | 3.2 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 6430 | 9790 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:51 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 0.65679 | 2.1127 | 2018-03-07 12:38 | - | SI |  | 0.65679 | 2.1127 | 3.2167 | 20.6832 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212790452116 | 1160452 | 3 | 2018 | 17621279 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3600 | 3600 |  |  | 2018-03-09 01:57 | 2018-03-09 02:02 | 9 | 3 | 2018 | 1 | 57 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-03-09 01:57 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.3 | STx | 1 | NO | NO | 0.083333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:22 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.38333 | 2018-03-19 12:59 | - | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.9167 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:39 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:25 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176212880494112 | 1120494 | 3 | 2018 | 17621288 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 |  |  | 2018-03-10 01:51 | 2018-03-10 14:26 | 10 | 3 | 2018 | 1 | 51 | 0 | 10 | 3 | 2018 | 14 | 26 | 0 | 1 | 12.5833 | 2018-03-10 01:51 | - | SI |  | 1 | 12.5833 | 12.5833 | 54.1083 | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 03:15 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 3 | 15 | 0 | 0.088608 | 0.18755 | 2018-03-12 01:08 | - | SI |  | 0.088608 | 0.18755 | 2.1167 | 1.4817 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213410008247 | 2470008 | 3 | 2018 | 17621341 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-03-28 22:50 | 2018-03-28 23:35 | 28 | 3 | 2018 | 22 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2018 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-03-28 22:50 | - | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | G | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213040147247 | 2470147 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-17 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-03-17 01:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.15 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176213041493247 | 2471493 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-17 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-03-17 01:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.15 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176210961339112 | 1121339 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960123112 | 1120123 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176220850169112 | 1120169 | 3 | 2018 | 17622085 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  | NO | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 16:37 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-03-04 16:35 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 23-abr-2018 | NO | NO
SEN | 176212990494112 | 1120494 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  |  | 2018-03-14 20:56 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 56 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 1 | 33.6167 | 2018-03-14 20:57 | - | SI | 0.016667 | 1 | 33.6 | 33.6 | 171.36 | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176220851314112 | 1121314 | 3 | 2018 | 17622085 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  | NO | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 16:37 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-03-04 16:35 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 23-abr-2018 | NO | NO
SEN | 176220892039416 | 4162039 | 3 | 2018 | 17622089 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 70000 | 125600 |  | NO | 2018-03-18 07:55 | 2018-03-18 07:55 | 18 | 3 | 2018 | 7 | 55 | 0 | 18 | 3 | 2018 | 7 | 55 | 0 | 0.55732 | 0 | 2018-03-18 07:55 | - | SI |  | 0.55732 | 0 | 0 | 0 | TT | 2 | NO | NO | 0 | - | NO | NO | 1
SEN | 176237142400173 | 1732400 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 2400 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 |  |  |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 11:59 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-05 11:56 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176237142401173 | 1732401 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 2401 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 |  |  |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 11:59 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-05 11:56 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176237710567136 | 1360567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176238330022172 | 1020227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238080124192 | 1021249 | 4 | 2018 | 17623808 | BA S/E RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-25 15:49 | 2018-04-25 16:20 | 25 | 4 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 25 | 4 | 2018 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-25 15:49 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176238250022172 | 1020227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238330116136 | 1360116 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238330227136 | 1360227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238250116136 | 1360116 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238250227136 | 1360227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176237710056625 | 0250566 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176238310424117 | 1170424 | 4 | 2018 | 17623831 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:37 | 22 | 4 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 22 | 4 | 2018 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2018-04-22 08:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.95 |  | SI
SEN | 176237710567114 | 1140567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176237581087114 | 1141087 | 4 | 2018 | 17623758 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-04-11 13:04 | 2018-04-11 13:32 | 11 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2018-04-11 13:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SEN | 176238052296437 | 4372296 | 4 | 2018 | 17623805 | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 2296 | S/E SUR VIEJO | 1938 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2018-04-24 08:19 | 2018-04-24 11:01 | 24 | 4 | 2018 | 8 | 19 | 0 | 24 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2018-04-24 08:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176237710122247 | 2470122 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7820 | 7820 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:34 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-04-15 13:13 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.737 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237710565247 | 2470565 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5010 | 5010 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 | 1 | 0.43333 | 2018-04-15 13:13 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.171 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237710567247 | 2470567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237020142247 | 2470142 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12700 | 12700 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 08:46 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-04-02 08:41 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237020333247 | 2470333 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 08:46 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-04-02 08:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6550 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:16 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 16 | 0 | 0.31265 | 0.18238 | 2018-04-02 08:41 | - | SI |  | 0.31265 | 0.18238 | 0.58333 | 3.8208 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1200 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:10 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 0.4 | 0.79333 | 2018-04-15 06:11 | - | SI |  | 0.4 | 0.79333 | 1.9833 | 2.38 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 890 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:12 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 0.29667 | 0.59828 | 2018-04-15 06:11 | - | SI |  | 0.29667 | 0.59828 | 2.0167 | 1.7948 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 820 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:17 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 17 | 0 | 0.27333 | 0.574 | 2018-04-15 06:11 | - | SI |  | 0.27333 | 0.574 | 2.1 | 1.722 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 90 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 11:01 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 | 0.03 | 0.145 | 2018-04-15 06:11 | - | SI |  | 0.03 | 0.145 | 4.8333 | 0.435 | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176238160176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2260 | 3130 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 20:59 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 20 | 59 | 0 | 0.72204 | 0.80628 | 2018-04-29 19:52 | - | SI |  | 0.72204 | 0.80628 | 1.1167 | 2.5237 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238160176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 870 | 3130 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 21:04 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 0.27796 | 0.33355 | 2018-04-29 19:52 | - | SI |  | 0.27796 | 0.33355 | 1.2 | 1.044 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237970277413 | 4032771 | 4 | 2018 | 17623797 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | S/E TAP OFF CUYA | 1949 | EMELARI | 403 | 20 | 20 |  |  | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:50 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-04-21 07:12 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.012667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237430215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623743 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 17000 | 17000 |  |  | 2018-04-10 07:56 | 2018-04-10 08:10 | 10 | 4 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-04-10 07:56 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.9667 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:10 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:12 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 12 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:17 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 11:01 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA | 106 | 3400 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:35 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 35 | 0 | 0.34205 | 0.35345 | 2018-04-19 06:33 | - | SI |  | 0.34205 | 0.35345 | 1.0333 | 3.5133 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA | 106 | 40 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:30 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 30 | 0 | 0.0040241 | 0.0038229 | 2018-04-19 06:33 | - | SI |  | 0.0040241 | 0.0038229 | 0.95 | 0.038 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA | 106 | 1500 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:24 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 24 | 0 | 0.15091 | 0.12827 | 2018-04-19 06:33 | - | SI |  | 0.15091 | 0.12827 | 0.85 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA | 106 | 5000 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 09:39 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 9 | 39 | 0 | 0.50302 | 1.5594 | 2018-04-19 06:33 | - | SI |  | 0.50302 | 1.5594 | 3.1 | 15.5 | STx | 2 | NO | NO | 3.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238020215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623802 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 2200 | 5200 |  |  | 2018-04-21 09:30 | 2018-04-21 10:41 | 21 | 4 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.42308 | 0.50064 | 2018-04-21 09:30 | - | SI |  | 0.42308 | 0.50064 | 1.1833 | 2.6033 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238020215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623802 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 3000 | 5200 |  |  | 2018-04-21 09:30 | 2018-04-21 10:45 | 21 | 4 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.57692 | 0.72115 | 2018-04-21 09:30 | - | SI |  | 0.57692 | 0.72115 | 1.25 | 3.75 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238160176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 20:59 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-29 19:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238160176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 21:04 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2018-04-29 19:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237201830177 | 1771830 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:27 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2018-04-07 13:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:05 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:06 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:07 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176237970231452 | 4022315 | 4 | 2018 | 17623797 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  |  |  | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:50 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-04-21 07:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SEN | 176237510253126 | 1260253 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 7.3009 | 15.9513 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 0.4577 | 1.991 | 2018-04-10 16:01 | - | SI |  | 0.4577 | 1.991 | 4.35 | 0.031759 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-10 22:16 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 22 | 16 | 0 | 0.40625 | 0.44687 | 2018-04-10 21:10 | - | SI |  | 0.40625 | 0.44687 | 1.1 | 1.43 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-11 23:42 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 0.09375 | 2.4875 | 2018-04-10 21:10 | - | SI |  | 0.09375 | 2.4875 | 26.5333 | 7.96 | STx | 2 | NO | NO | 26.5333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 500 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-11 04:00 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0.15625 | 1.0677 | 2018-04-10 21:10 | - | SI |  | 0.15625 | 1.0677 | 6.8333 | 3.4167 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140102994 | 0941029 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 9380 | 9380 |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2018-04-05 11:56 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 9.38 | G | 2 | NO | NO | 1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140103094 | 0941030 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 4960 | 4960 |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2018-04-05 11:56 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 4.96 | G | 2 | NO | NO | 1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237200099594 | 0940995 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:10 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-04-07 13:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237200099594 | 0940995 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6600 | 6600 |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:11 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2.5167 | 2018-04-07 13:40 | - | SI |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 16.61 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1100 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-10 21:43 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 43 | 0 | 0.34375 | 0.18906 | 2018-04-10 21:10 | - | SI |  | 0.34375 | 0.18906 | 0.55 | 0.605 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237452415112 | 1122415 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:47 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 | 0.94118 | 0.3451 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 0.94118 | 0.3451 | 0.36667 | 1.1733 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237600052695 | 0950526 | 4 | 2018 | 17623760 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-14 12:17 | 2018-04-14 13:04 | 14 | 4 | 2018 | 12 | 17 | 0 | 14 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2018-04-14 12:17 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1350 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 | 0.06595 | 0.015388 | 2018-04-20 12:46 | - | SI |  | 0.06595 | 0.015388 | 0.23333 | 0.315 | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6050 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 | 0.29555 | 0.10837 | 2018-04-20 12:46 | - | SI |  | 0.29555 | 0.10837 | 0.36667 | 2.2183 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6840 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 | 0.33415 | 1.0748 | 2018-04-20 12:46 | - | SI |  | 0.33415 | 1.0748 | 3.2167 | 22.002 | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6230 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 | 0.30435 | 0.33986 | 2018-04-20 12:46 | - | SI |  | 0.30435 | 0.33986 | 1.1167 | 6.9568 | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237170080993 | 0930809 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170145793 | 0931457 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170080993 | 0930809 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170145793 | 0931457 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170080593 | 0930805 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5990 | 8890 |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 0.67379 | 0.47165 | 2018-04-06 05:09 | - | SI |  | 0.67379 | 0.47165 | 0.7 | 4.193 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 0.058824 | 0.031373 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 0.058824 | 0.031373 | 0.53333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238271075112 | 1121075 | 4 | 2018 | 17623827 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 |  |  | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:36 | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 1 | 6.0833 | 2018-04-08 08:31 | - | SI |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 37.7167 | STx | 1 | NO | NO | 6.0833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238291073112 | 1121073 | 4 | 2018 | 17623829 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  |  | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:39 | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 39 | 0 | 1 | 6.1333 | 2018-04-08 08:31 | - | SI |  | 1 | 6.1333 | 6.1333 | 47.84 | STx | 1 | NO | NO | 6.1333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 11500 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:45 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.43478 | 0.07971 | 2018-04-08 10:34 | - | SI |  | 0.43478 | 0.07971 | 0.18333 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:45 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.5 | 0.091667 | 2018-04-08 10:34 | - | SI |  | 0.5 | 0.091667 | 0.18333 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6500 | 11500 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:46 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 0.56522 | 0.11304 | 2018-04-08 10:34 | - | SI |  | 0.56522 | 0.11304 | 0.2 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:46 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2018-04-08 10:34 | - | SI |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238310424116 | 1160424 | 4 | 2018 | 17623831 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:37 | 22 | 4 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 22 | 4 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 1 | 5.95 | 2018-04-22 08:40 | - | SI |  | 1 | 5.95 | 5.95 | 38.675 | STx | 1 | NO | NO | 5.95 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5500 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:28 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 0.47826 | 0.28696 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.47826 | 0.28696 | 0.6 | 3.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4500 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:28 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 0.45 | 0.27 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.45 | 0.27 | 0.6 | 2.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4400 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:30 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 0.38261 | 0.24232 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.38261 | 0.24232 | 0.63333 | 2.7867 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:30 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 0.4 | 0.25333 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.4 | 0.25333 | 0.63333 | 2.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 1600 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:34 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 0.13913 | 0.097391 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.13913 | 0.097391 | 0.7 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 1500 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:34 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 0.15 | 0.105 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 0.15 | 0.105 | 0.7 | 1.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270411116 | 1160411 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 800 | 800 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:25 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-04-08 09:52 | - | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237240452116 | 1160452 | 4 | 2018 | 17623724 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3600 | 5400 |  |  | 2018-04-07 17:46 | 2018-04-07 17:59 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 59 | 0 | 0.66667 | 0.14444 | 2018-04-07 17:46 | - | SI |  | 0.66667 | 0.14444 | 0.21667 | 0.78 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237240452116 | 1160452 | 4 | 2018 | 17623724 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1800 | 5400 |  |  | 2018-04-07 17:46 | 2018-04-07 18:02 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 18 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.088889 | 2018-04-07 17:46 | - | SI |  | 0.33333 | 0.088889 | 0.26667 | 0.48 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237350176195 | 0951761 | 4 | 2018 | 17623735 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1080 | 1080 |  |  | 2018-04-08 14:55 | 2018-04-08 15:28 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 15 | 28 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-04-08 14:55 | - | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.594 | O | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237350052695 | 0950526 | 4 | 2018 | 17623735 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-08 14:55 | 2018-04-08 15:28 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2018-04-08 14:55 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450241595 | 0952415 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 774 | 774 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:47 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.0516 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4252 | 4252 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.6378 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-09 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 9 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237600176195 | 0951761 | 4 | 2018 | 17623760 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1623 | 1623 |  |  | 2018-04-14 12:17 | 2018-04-14 13:04 | 14 | 4 | 2018 | 12 | 17 | 0 | 14 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-04-14 12:17 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.2713 | O | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237170080593 | 0930805 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2900 | 8890 |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 | 0.32621 | 0.38601 | 2018-04-06 05:09 | - | SI |  | 0.32621 | 0.38601 | 1.1833 | 3.4317 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237760077893 | 0930778 | 4 | 2018 | 17623776 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 | 16 | 4 | 2018 | 11 | 7 | 0 | 16 | 4 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-16 11:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238120080293 | 0930802 | 4 | 2018 | 17623812 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-04-26 14:27 | 2018-04-26 17:24 | 26 | 4 | 2018 | 14 | 27 | 0 | 26 | 4 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 1 | 2.95 | 2018-04-26 14:27 | - | SI |  | 1 | 2.95 | 2.95 | 5.9 | STx | 2 | NO | NO | 2.95 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140181225 | 2201815 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 35454 | 35454 |  | NO | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:30 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-04-05 11:56 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 20.0906 | G | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3070 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:21 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 21 | 0 | 0.14654 | 0.097693 | 2018-04-02 08:41 | - | SI |  | 0.14654 | 0.097693 | 0.66667 | 2.0467 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11330 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:31 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 0.54081 | 0.45068 | 2018-04-02 08:41 | - | SI |  | 0.54081 | 0.45068 | 0.83333 | 9.4417 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070607247 | 2470607 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 04:35 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 4 | 35 | 0 | 1 | 1.4167 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 4.1083 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 950 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 04:48 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 4 | 48 | 0 | 0.21111 | 0.34481 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 0.21111 | 0.34481 | 1.6333 | 1.5517 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 950 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:00 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0.21111 | 0.38704 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 0.21111 | 0.38704 | 1.8333 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1040 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:18 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 18 | 0 | 0.23111 | 0.49304 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 0.23111 | 0.49304 | 2.1333 | 2.2187 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1040 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:40 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 40 | 0 | 0.23111 | 0.57778 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 0.23111 | 0.57778 | 2.5 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 520 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 11:52 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 0.11556 | 1.0053 | 2018-04-03 03:10 | - | SI |  | 0.11556 | 1.0053 | 8.7 | 4.524 | STx | 2 | NO | NO | 8.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-04-10 13:43 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237510147247 | 2470147 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 1 | 4.35 | 2018-04-10 16:01 | - | SI |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 0.435 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237511493247 | 2471493 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2018-04-10 16:01 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 01:28 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 1 | 28 | 0 | 0.19455 | 0.1978 | 2018-04-15 00:27 | - | SI |  | 0.19455 | 0.1978 | 1.0167 | 2.0333 | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 01:28 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5610 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:37 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 37 | 0 | 0.54572 | 0.090953 | 2018-04-15 00:27 | - | SI |  | 0.54572 | 0.090953 | 0.16667 | 0.935 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:37 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2670 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:38 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 38 | 0 | 0.25973 | 0.047617 | 2018-04-15 00:27 | - | SI |  | 0.25973 | 0.047617 | 0.18333 | 0.4895 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:38 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237780131247 | 2470131 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4480 | 4480 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:30 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-04-18 23:17 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.97067 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780207247 | 2470207 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2860 | 2860 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:30 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-04-18 23:17 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.61967 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780170247 | 2470170 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4492 | 4492 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:32 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-04-18 23:17 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.123 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780346247 | 2470346 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4298 | 4298 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:32 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-04-18 23:17 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.0745 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780130247 | 2470130 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | S/E LA RONDA | 369 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2770 | 2770 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-19 02:38 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3.35 | 2018-04-18 23:17 | - | SI |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 9.2795 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238330116247 | 2470116 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238330227247 | 2470227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238250116247 | 2470116 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238250227247 | 2470227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176261151829247 | 2471829 | 5 | 2018 | 17626115 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12480 | 12480 |  |  | 2018-05-01 20:10 | 2018-05-01 20:45 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-05-01 20:10 | - | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 7.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-06-27 | SI | NO | 1
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5020 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 21:27 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 0.29564 | 0.33999 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.29564 | 0.33999 | 1.15 | 5.773 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:08 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 0.54468 | 0.99858 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.54468 | 0.99858 | 1.8333 | 11.7333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:08 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1890 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:09 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 9 | 0 | 0.16085 | 0.29757 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.16085 | 0.29757 | 1.85 | 3.4965 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:09 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3460 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:31 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 0.29447 | 0.65274 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.29447 | 0.65274 | 2.2167 | 7.6697 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:31 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 21:27 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:21 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261131773216 | 2161773 | 5 | 2018 | 17626113 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 35000 | 35000 |  |  | 2018-05-01 19:43 | 2018-05-01 20:23 | 1 | 5 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-05-01 19:43 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 23.3333 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176261320063229 | 2090632 | 5 | 2018 | 17626132 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-04 08:02 | 2018-05-04 09:42 | 4 | 5 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2018 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2018-05-04 08:02 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 176266130124192 | 1021249 | 5 | 2018 | 17626613 | BA S/E RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-23 08:51 | 2018-05-23 20:01 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-23 08:51 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1667 | - | SI
SEN | 176263210248596 | 0962485 | 5 | 2018 | 17626321 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:45 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-05-09 04:38 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263251133159 | 1591133 | 5 | 2018 | 17626325 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:48 | 2018-05-10 00:08 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 48 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176261451094117 | 1171094 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 19:37 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 19 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 | - | SI
SEN | 176266170424117 | 1170424 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176263972149411 | 4112149 | 5 | 2018 | 17626397 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 11:12 | 28 | 5 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-05-28 10:00 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 176265811415221 | 2211415 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:30 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 30 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | - | SI
SEN | 176265811153221 | 2211153 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:31 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 176266170042103 | 1030420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176266170042099 | 0990420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:18 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:38 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:35 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 25000 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:18 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 18 | 0 | 0.68009 | 1.8476 | 2018-05-16 20:35 | - | SI |  | 0.68009 | 1.8476 | 2.7167 | 67.9167 | TA | 2 | NO | NO | 2.7167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1860 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:38 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 38 | 0 | 0.050598 | 0.15433 | 2018-05-16 20:35 | - | SI |  | 0.050598 | 0.15433 | 3.05 | 5.673 | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 9900 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:35 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 35 | 0 | 0.26931 | 0.80794 | 2018-05-16 20:35 | - | SI |  | 0.26931 | 0.80794 | 3 | 29.7 | TA | 2 | NO | NO | 3 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176261421101133 | 1331101 | 5 | 2018 | 17626142 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 07:01 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 2018-05-08 06:10 | - | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 11.9 | TA | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263171103133 | 1331103 | 5 | 2018 | 17626317 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 12000 | 12000 |  |  | 2018-05-08 21:20 | 2018-05-08 21:39 | 8 | 5 | 2018 | 21 | 20 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 21 | 39 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-05-08 21:20 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263211101133 | 1331101 | 5 | 2018 | 17626321 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:48 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 48 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-05-09 04:38 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.3333 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263620176106 | 1061760 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-05-24 00:49 | - | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176266030237166 | 1062376 | 5 | 2018 | 17626603 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-18 07:00 | 2018-05-18 07:03 | 18 | 5 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-05-18 07:00 | - | SI | [5 empty] | G | 1 | NO | NO | 0.05 | 2018-06-27 | NO
SEN | 176261340846247 | 2470846 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261340847247 | 2470847 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:00 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0.20612 | 0.35041 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.20612 | 0.35041 | 1.7 | 5.95 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263620176096 | 0961760 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261420248596 | 0962485 | 5 | 2018 | 17626142 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 06:56 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 56 | 0 | 1 | 0.76667 | 2018-05-08 06:10 | - | SI |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 1.5333 | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261340848247 | 2470848 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:00 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0.46025 | 0.78243 | 2018-05-15 20:18 | - | SI |  | 0.46025 | 0.78243 | 1.7 | 1.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:00 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261250124247 | 2470124 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11690 | 11690 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-05-01 20:26 | - | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 9.352 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250233247 | 2470233 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-05-01 20:26 | - | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261251150247 | 2471150 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-05-01 20:26 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250152247 | 2470152 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-05-01 20:26 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.0317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250318247 | 2470318 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 20:44 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-05-01 20:26 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263371866414 | 4141866 | 5 | 2018 | 17626337 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-15 07:05 | 2018-05-15 08:28 | 15 | 5 | 2018 | 7 | 5 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2018-05-15 07:05 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 176263621822175 | 1751822 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176263621821175 | 1751821 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176265530125112 | 1120125 | 5 | 2018 | 17626553 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2600 |  |  | 2018-05-28 21:27 | 2018-05-29 05:59 | 28 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 0.76923 | 6.5641 | 2018-05-28 21:27 | - | SI |  | 0.76923 | 6.5641 | 8.5333 | 17.0667 | STx | 2 | NO | NO | 8.5333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176265530125112 | 1120125 | 5 | 2018 | 17626553 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 2600 |  |  | 2018-05-28 21:27 | 2018-05-29 06:17 | 28 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 6 | 17 | 0 | 0.23077 | 2.0385 | 2018-05-28 21:27 | - | SI |  | 0.23077 | 2.0385 | 8.8333 | 5.3 | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263940172694 | 0941726 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:13 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2018-05-28 09:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263940100194 | 0941001 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6570 | 6570 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:13 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2.3667 | 2018-05-28 09:51 | - | SI |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 15.549 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263940104794 | 0941047 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 310 | 310 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:15 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2.4 | 2018-05-28 09:51 | - | SI |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.744 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:39 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:13 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:49 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 49 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:55 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:38 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 410 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:00 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 0.19431 | 0.2688 | 2018-05-23 06:37 | - | SI |  | 0.19431 | 0.2688 | 1.3833 | 0.56717 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:33 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 33 | 0 | 0.28436 | 0.54976 | 2018-05-23 06:37 | - | SI |  | 0.28436 | 0.54976 | 1.9333 | 1.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:38 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 0.52133 | 1.0513 | 2018-05-23 06:37 | - | SI |  | 0.52133 | 1.0513 | 2.0167 | 2.2183 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265590318247 | 2470318 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11100 | 11100 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:33 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-05-29 00:31 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-06-27 | NO | NO
SEN | 176265590163247 | 2470163 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10800 | 10800 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2018-05-29 00:31 | - | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265590197247 | 2470197 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2018-05-29 00:31 | - | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 877 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 11:35 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 11 | 35 | 0 | 0.2243 | 0.47102 | 2018-05-29 09:29 | - | SI |  | 0.2243 | 0.47102 | 2.1 | 1.8417 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1477 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 12:30 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 12 | 30 | 0 | 0.37775 | 1.1395 | 2018-05-29 09:29 | - | SI |  | 0.37775 | 1.1395 | 3.0167 | 4.4556 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 778 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 09:50 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 50 | 0 | 0.19898 | 0.069642 | 2018-05-29 09:29 | - | SI |  | 0.19898 | 0.069642 | 0.35 | 0.2723 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1190 | 2870 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:44 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 44 | 0 | 0.41463 | 3.4898 | 2018-05-29 00:19 | - | SI |  | 0.41463 | 3.4898 | 8.4167 | 10.0158 | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:44 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176265680319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1680 | 2870 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:45 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 0.58537 | 4.9366 | 2018-05-29 00:19 | - | SI |  | 0.58537 | 4.9366 | 8.4333 | 14.168 | STx | 2 | NO | NO | 8.4333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:45 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.4333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 880 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 26 | 0 | 0.3682 | 0.7855 | 2018-05-15 20:18 | - | SI |  | 0.3682 | 0.7855 | 2.1333 | 1.8773 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261251826126 | 1261826 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176261251150126 | 1261150 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176265592502126 | 1262502 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176263532031398 | 3982031 | 5 | 2018 | 17626353 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-20 13:47 | 2018-05-20 18:04 | 20 | 5 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 20 | 5 | 2018 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-20 13:47 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2833 | - | SI
SEN | 176261250175173 | 1701753 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-02 02:15 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2018 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | - | SI
SEN | 176261250175174 | 1701754 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-02 02:15 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2018 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | - | SI
SEN | 176266100695212 | 2120695 | 5 | 2018 | 17626610 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2018-05-27 07:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | - | SI
SEN | 176263310064793 | 0930647 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11950 | 19740 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 | 0.60537 | 0.18161 | 2018-05-12 17:02 | - | SI |  | 0.60537 | 0.18161 | 0.3 | 3.585 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176263310064993 | 0930649 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310065193 | 0930651 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310064793 | 0930647 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7790 | 19740 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 | 0.39463 | 0.13812 | 2018-05-12 17:02 | - | SI |  | 0.39463 | 0.13812 | 0.35 | 2.7265 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176263310064993 | 0930649 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310065193 | 0930651 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176261340084893 | 0930848 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176261340084793 | 0930847 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9200 | 9200 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1.8167 | 2018-05-06 08:54 | - | SI |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 16.7133 | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266100250493 | 0932504 | 5 | 2018 | 17626610 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 1 | 6.2333 | 2018-05-27 07:10 | - | SI |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 0.935 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266100069593 | 0930695 | 5 | 2018 | 17626610 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 1 | 6.2333 | 2018-05-27 07:10 | - | SI |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 3.1167 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266081411112 | 1121411 | 5 | 2018 | 17626608 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2018-05-27 09:11 | 2018-05-27 14:51 | 27 | 5 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 1 | 5.6667 | 2018-05-27 09:11 | - | SI |  | 1 | 5.6667 | 5.6667 | 8.5 | O | 1 | NO | NO | 5.6667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176266060140112 | 1120140 | 5 | 2018 | 17626606 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | 2018-05-27 14:50 | 27 | 5 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266060247112 | 1120247 | 5 | 2018 | 17626606 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | 2018-05-27 14:50 | 27 | 5 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 2300 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:56 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 56 | 0 | 0.58974 | 1.2581 | 2018-05-08 14:48 | - | SI |  | 0.58974 | 1.2581 | 2.1333 | 4.9067 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:15 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1600 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:15 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.41026 | 0.59487 | 2018-05-08 14:48 | - | SI |  | 0.41026 | 0.59487 | 1.45 | 2.32 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2.2667 | 2018-05-08 14:48 | - | SI |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:56 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266010396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626601 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 |  |  | 2018-05-06 08:37 | 2018-05-06 14:30 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 14 | 30 | 0 | 1 | 5.8833 | 2018-05-06 08:37 | - | SI |  | 1 | 5.8833 | 5.8833 | 38.83 | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263282738116 | 1162738 | 5 | 2018 | 17626328 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-05-12 11:53 | 2018-05-12 14:24 | 12 | 5 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 1 | 2.5167 | 2018-05-12 11:53 | - | SI |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 3.2717 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263341287116 | 1161287 | 5 | 2018 | 17626334 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 1300 | 3100 |  |  | 2018-05-13 05:59 | 2018-05-13 07:06 | 13 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 13 | 5 | 2018 | 7 | 6 | 0 | 0.41935 | 0.46828 | 2018-05-13 05:59 | - | SI |  | 0.41935 | 0.46828 | 1.1167 | 1.4517 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263341287116 | 1161287 | 5 | 2018 | 17626334 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 1800 | 3100 |  |  | 2018-05-13 05:59 | 2018-05-13 07:28 | 13 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 13 | 5 | 2018 | 7 | 28 | 0 | 0.58065 | 0.86129 | 2018-05-13 05:59 | - | SI |  | 0.58065 | 0.86129 | 1.4833 | 2.67 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263390396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626339 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2300 | 8000 |  |  | 2018-05-15 16:33 | 2018-05-15 17:30 | 15 | 5 | 2018 | 16 | 33 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 0.2875 | 0.27312 | 2018-05-15 16:33 | - | SI |  | 0.2875 | 0.27312 | 0.95 | 2.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263390396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626339 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5700 | 8000 |  |  | 2018-05-15 16:33 | 2018-05-15 17:08 | 15 | 5 | 2018 | 16 | 33 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 0.7125 | 0.41562 | 2018-05-15 16:33 | - | SI |  | 0.7125 | 0.41562 | 0.58333 | 3.325 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176266170424116 | 1160424 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266170420116 | 1160420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266170421116 | 1160421 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266150396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626615 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8500 | 8500 |  |  | 2018-05-09 12:38 | 2018-05-09 17:30 | 9 | 5 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 1 | 4.8667 | 2018-05-09 12:38 | - | SI |  | 1 | 4.8667 | 4.8667 | 41.3667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5790 | 10700 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:39 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 39 | 0 | 0.54112 | 1.1093 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.54112 | 1.1093 | 2.05 | 11.8695 | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4910 | 10700 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:13 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 0.45888 | 0.74185 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.45888 | 0.74185 | 1.6167 | 7.9378 | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6470 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:49 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 49 | 0 | 0.47997 | 0.58396 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.47997 | 0.58396 | 1.2167 | 7.8718 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4260 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:55 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 0.31602 | 0.4161 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.31602 | 0.4161 | 1.3167 | 5.609 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2750 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:38 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 38 | 0 | 0.20401 | 0.41481 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.20401 | 0.41481 | 2.0333 | 5.5917 | TA | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2740 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 | 0.36148 | 0.77125 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.36148 | 0.77125 | 2.1336 | 5.8461 | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3110 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 0.41029 | 0.82742 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.41029 | 0.82742 | 2.0167 | 6.2718 | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1730 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 | 0.22823 | 0.4869 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.22823 | 0.4869 | 2.1333 | 3.6907 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3060 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 | 0.23042 | 0.48773 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.23042 | 0.48773 | 2.1167 | 6.477 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5160 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 | 0.38855 | 0.64759 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.38855 | 0.64759 | 1.6667 | 8.6 | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5060 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 | 0.38102 | 0.55884 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.38102 | 0.55884 | 1.4667 | 7.4213 | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3750 | 6150 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 0.60976 | 1.311 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.60976 | 1.311 | 2.15 | 8.0625 | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 6150 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 0.39024 | 0.84553 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 0.39024 | 0.84553 | 2.1667 | 5.2 | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810103494 | 0941034 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 07:50 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.07 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810100294 | 0941002 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 07:50 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-05-30 07:36 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.058333 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 778 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 10:13 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 10 | 13 | 0 | 0.19898 | 0.14592 | 2018-05-29 09:29 | - | SI |  | 0.19898 | 0.14592 | 0.73333 | 0.57053 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:21 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 0.14134 | 0.28975 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.14134 | 0.28975 | 2.05 | 4.92 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:20 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6060 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:20 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.35689 | 0.72568 | 2018-05-01 20:18 | - | SI |  | 0.35689 | 0.72568 | 2.0333 | 12.322 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:00 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 190 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:44 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 44 | 0 | 0.079498 | 0.19344 | 2018-05-15 20:18 | - | SI |  | 0.079498 | 0.19344 | 2.4333 | 0.46233 | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:44 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 220 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 23:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 23 | 26 | 0 | 0.09205 | 0.28842 | 2018-05-15 20:18 | - | SI |  | 0.09205 | 0.28842 | 3.1333 | 0.68933 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 23:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | 2018-06-27 | SI |  | 1
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 1310 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:18 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 18 | 0 | 0.28416 | 0.056833 | 2018-06-09 12:06 | - | SI |  | 0.28416 | 0.056833 | 0.2 | 0.262 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:18 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2420 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:19 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 0.52495 | 0.11374 | 2018-06-09 12:06 | - | SI |  | 0.52495 | 0.11374 | 0.21667 | 0.52433 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 880 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:41 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 41 | 0 | 0.19089 | 0.11135 | 2018-06-09 12:06 | - | SI |  | 0.19089 | 0.11135 | 0.58333 | 0.51333 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:36 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 36 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:54 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 14:06 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288550064993 | 0930649 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176288550065193 | 0930651 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176288550064793 | 0930647 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57280 | 57280 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-06-04 11:39 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 34.368 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:19 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289080063229 | 2090632 | 6 | 2018 | 17628908 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:56 | 2018-06-09 20:43 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 56 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:56 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 176288572078424 | 4242078 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | 2018-07-20 | SI
SEN | 176289460567136 | 1360567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | - | SI
SEN | 176289112254425 | 4252254 | 6 | 2018 | 17628911 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 13000 | 13000 |  |  | 2018-06-10 16:29 | 2018-06-17 12:59 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 1 | 164.5 | 2018-06-10 16:29 | - | SI |  | 1 | 164.5 | 164.5 | 2138.5 | TA | 2 | NO | NO | 164.5 | - | SI | NO
SEN | 176291640049497 | 0970494 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:15 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5667 | - | SI
SEN | 176289460056625 | 0250566 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | - | SI
SEN | 176289460567114 | 1140567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176288570193474 | 4041937 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | - | SI
SEN | 176288802352437 | 4372352 | 6 | 2018 | 17628880 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-06 15:54 | 6 | 6 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2018-06-06 07:03 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 8.85 | - | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 04:55 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 4 | 55 | 0 | 0.475 | 0.76792 | 2018-06-11 03:18 | - | SI |  | 0.475 | 0.76792 | 1.6167 | 3.686 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 04:55 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 4 | 55 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1510 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 06:47 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 0.31458 | 1.0958 | 2018-06-11 03:18 | - | SI |  | 0.31458 | 1.0958 | 3.4833 | 5.2598 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 06:47 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288762317394 | 3942317 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176293311099133 | 1331099 | 6 | 2018 | 17629331 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-06-22 08:53 | 2018-06-22 15:03 | 22 | 6 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 22 | 6 | 2018 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6.1667 | 2018-06-22 08:53 | - | SI |  | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 11.1 | TA | 1 | NO | NO | 6.1667 | - | SI | NO
SEN | 176289560155699 | 0991556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 400 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 04:11 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-21 02:39 | - | SI |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 0.61333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289560155699 | 0991556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 400 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 03:28 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2018-06-21 02:39 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 2370 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 08:56 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 0.22767 | 0.42498 | 2018-06-05 07:04 | - | SI |  | 0.22767 | 0.42498 | 1.8667 | 4.424 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 2380 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:17 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 0.22863 | 0.50679 | 2018-06-05 07:04 | - | SI |  | 0.22863 | 0.50679 | 2.2167 | 5.2757 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 4530 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:08 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 8 | 0 | 0.43516 | 0.89933 | 2018-06-05 07:04 | - | SI |  | 0.43516 | 0.89933 | 2.0667 | 9.362 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291640494112 | 1120494 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:16 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 16 | 0 | 1 | 4.5833 | 2018-06-27 00:41 | - | SI |  | 1 | 4.5833 | 4.5833 | 21.0833 | STx | 2 | NO | NO | 4.5833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293250140112 | 1120140 | 6 | 2018 | 17629325 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-06-24 08:37 | 2018-06-24 15:00 | 24 | 6 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.3833 | 2018-06-24 08:37 | - | SI |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 12.7667 | STx | 1 | NO | NO | 6.3833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293250247112 | 1120247 | 6 | 2018 | 17629325 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8000 | 8000 |  |  | 2018-06-24 08:37 | 2018-06-24 15:00 | 24 | 6 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.3833 | 2018-06-24 08:37 | - | SI |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 51.0667 | STx | 1 | NO | NO | 6.3833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293330125112 | 1120125 | 6 | 2018 | 17629333 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 |  |  | 2018-06-10 15:52 | 2018-06-10 17:14 | 10 | 6 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1.3667 | 2018-06-10 15:52 | - | SI |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 5.6033 | STx | 1 | NO | NO | 1.3667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176291580028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 3580 | 4170 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:24 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 24 | 0 | 0.85851 | 0.071543 | 2018-06-24 15:19 | - | SI |  | 0.85851 | 0.071543 | 0.083333 | 0.29833 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 630 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 07:00 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.48563 | 2018-06-11 03:18 | - | SI |  | 0.13125 | 0.48563 | 3.7 | 2.331 | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289011052247 | 2471052 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 16:26 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-09 14:54 | - | SI |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 6.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288990168247 | 2470168 | 6 | 2018 | 17628899 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 |  |  | 2018-06-09 14:29 | 2018-06-09 14:40 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-06-09 14:29 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288960607247 | 2470607 | 6 | 2018 | 17628896 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-06-09 13:27 | 2018-06-09 14:43 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 27 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 1.2667 | 2018-06-09 13:27 | - | SI |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.42 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288960600247 | 2470600 | 6 | 2018 | 17628896 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-06-09 13:27 | 2018-06-09 14:43 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 27 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 1.2667 | 2018-06-09 13:27 | - | SI |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 4.8133 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 1130 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:00 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 0.10855 | 0.20986 | 2018-06-05 07:04 | - | SI |  | 0.10855 | 0.20986 | 1.9333 | 2.1847 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289440176106 | 1061760 | 6 | 2018 | 17628944 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-06-15 18:12 | 2018-06-15 19:07 | 15 | 6 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0.91667 | 2018-06-15 18:12 | - | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291580017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:24 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2018-06-24 15:19 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176291580028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 590 | 4170 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:43 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 43 | 0 | 0.14149 | 0.056595 | 2018-06-24 15:19 | - | SI |  | 0.14149 | 0.056595 | 0.4 | 0.236 | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291580017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:43 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2018-06-24 15:19 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289440176096 | 0961760 | 6 | 2018 | 17628944 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-15 18:12 | 2018-06-15 19:07 | 15 | 6 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2018-06-15 18:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:39 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-06-06 12:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 1990 | 4190 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:37 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 37 | 0 | 0.47494 | 0.45119 | 2018-06-06 12:40 | - | SI |  | 0.47494 | 0.45119 | 0.95 | 1.8905 | O | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288820017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:37 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2018-06-06 12:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2200 | 4190 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:39 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 39 | 0 | 0.52506 | 0.51631 | 2018-06-06 12:40 | - | SI |  | 0.52506 | 0.51631 | 0.98333 | 2.1633 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:41 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288762320394 | 3942320 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176288762323394 | 3942323 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176289512323394 | 3942323 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176289512317394 | 3942317 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176289512320394 | 3942320 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176288572068393 | 3932068 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | - | SI
SEN | 176293352068393 | 3932068 | 6 | 2018 | 17629335 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 08:35 | 2018-06-14 12:07 | 14 | 6 | 2018 | 8 | 35 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-06-14 08:35 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.5333 | - | SI
SEN | 176289412497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17628941 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-15 15:27 | 2018-06-15 17:50 | 15 | 6 | 2018 | 15 | 27 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2018-06-15 15:27 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | - | SI
SEN | 176291642497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:15 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5667 | - | SI
SEN | 176289312497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17628931 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 15:42 | 2018-06-15 01:26 | 14 | 6 | 2018 | 15 | 42 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2018-06-14 15:42 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.7333 | - | SI
SEN | 176289010105134 | 1041053 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 4700 | 4700 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 16:26 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-09 14:54 | - | SI |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 7.2067 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176289010105114 | 1041051 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3200 | 3200 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 15:49 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.91667 | 2018-06-09 14:54 | - | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 236 | 236 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:30 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 30 | 0 | 1 | 1.4333 | 2018-06-09 12:04 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.33827 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:40 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 40 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176289060695212 | 2120695 | 6 | 2018 | 17628906 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:42 | 2018-06-09 21:50 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 42 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | - | SI
SEN | 176289190695212 | 2120695 | 6 | 2018 | 17628919 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 10:25 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | - | SI
SEN | 176289210899212 | 2120899 | 6 | 2018 | 17628921 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:58 | 2018-06-11 09:56 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 9 | 56 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:29 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5 | 2018-07-25 | SI
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3640 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:27 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.30157 | 1.0455 | 2018-06-11 12:59 | - | SI |  | 0.30157 | 1.0455 | 3.4667 | 12.6187 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3060 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:27 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.25352 | 0.87887 | 2018-06-11 12:59 | - | SI |  | 0.25352 | 0.87887 | 3.4667 | 10.608 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3690 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:28 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 0.30572 | 1.0649 | 2018-06-11 12:59 | - | SI |  | 0.30572 | 1.0649 | 3.4833 | 12.8535 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 1680 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:28 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 0.13919 | 0.48484 | 2018-06-11 12:59 | - | SI |  | 0.13919 | 0.48484 | 3.4833 | 5.852 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 650 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:30 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 30 | 0 | 0.20124 | 0.28844 | 2018-06-09 12:04 | - | SI |  | 0.20124 | 0.28844 | 1.4333 | 0.93167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 07:00 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:24 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:47 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 19:03 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8160 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:24 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 0.30357 | 0.065774 | 2018-06-14 17:11 | - | SI |  | 0.30357 | 0.065774 | 0.21667 | 1.768 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4540 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:47 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 0.1689 | 0.10134 | 2018-06-14 17:11 | - | SI |  | 0.1689 | 0.10134 | 0.6 | 2.724 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14180 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 19:03 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 19 | 3 | 0 | 0.52753 | 0.98472 | 2018-06-14 17:11 | - | SI |  | 0.52753 | 0.98472 | 1.8667 | 26.4693 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176291560064993 | 0930649 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176291560065193 | 0930651 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176291560064793 | 0930647 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25700 | 25700 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-06-23 11:33 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 2.1417 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289190069593 | 0930695 | 6 | 2018 | 17628919 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 10:25 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1 | 1.7333 | 2018-06-11 08:41 | - | SI |  | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289210089993 | 0930899 | 6 | 2018 | 17628921 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2018-06-11 08:58 | 2018-06-11 09:56 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.96667 | 2018-06-11 08:58 | - | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289060069593 | 0930695 | 6 | 2018 | 17628906 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-06-09 19:42 | 2018-06-09 21:50 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 42 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 21 | 50 | 0 | 1 | 2.1333 | 2018-06-09 19:42 | - | SI |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 0.42667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289561556116 | 1161556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 400 | 6100 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 04:11 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 4 | 11 | 0 | 0.065574 | 0.10055 | 2018-06-21 02:39 | - | SI |  | 0.065574 | 0.10055 | 1.5333 | 0.61333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289561556116 | 1161556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5700 | 6100 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 03:28 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 3 | 28 | 0 | 0.93443 | 0.76311 | 2018-06-21 02:39 | - | SI |  | 0.93443 | 0.76311 | 0.81667 | 4.655 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:29 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5 | 2018-07-25 | SI
SEN | 176299900052112 | 1120052 | 6 | 2018 | 17629990 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | NO | 2018-06-22 07:29 | 2018-06-22 12:11 | 22 | 6 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 22 | 6 | 2018 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4.7 | 2018-06-22 07:29 | - | SI |  | 1 | 4.7 | 4.7 | 3.76 | G | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 250 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 13:05 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 13 | 5 | 0 | 0.052083 | 0.50955 | 2018-06-11 03:18 | - | SI |  | 0.052083 | 0.50955 | 9.7833 | 2.4458 | STx | 2 | NO | NO | 9.7833 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 13:05 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.7833 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 130 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 14:12 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 14 | 12 | 0 | 0.027083 | 0.29521 | 2018-06-11 03:18 | - | SI |  | 0.027083 | 0.29521 | 10.9 | 1.417 | STx | 2 | NO | NO | 10.9 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288510438116 | 1160438 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 |  | NO | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:54 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-06-03 13:09 | - | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 290 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:40 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 0.089783 | 0.14365 | 2018-06-09 12:04 | - | SI |  | 0.089783 | 0.14365 | 1.6 | 0.464 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2290 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 0.70898 | 0.93349 | 2018-06-09 12:04 | - | SI |  | 0.70898 | 0.93349 | 1.3167 | 3.0152 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 14:12 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176291610557247 | 2470557 | 6 | 2018 | 17629161 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1940 | 4270 |  |  | 2018-06-26 02:21 | 2018-06-26 03:11 | 26 | 6 | 2018 | 2 | 21 | 0 | 26 | 6 | 2018 | 3 | 11 | 0 | 0.45433 | 0.37861 | 2018-06-26 02:21 | - | SI |  | 0.45433 | 0.37861 | 0.83333 | 1.6167 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291610557247 | 2470557 | 6 | 2018 | 17629161 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2330 | 4270 |  |  | 2018-06-26 02:21 | 2018-06-26 03:12 | 26 | 6 | 2018 | 2 | 21 | 0 | 26 | 6 | 2018 | 3 | 12 | 0 | 0.54567 | 0.46382 | 2018-06-26 02:21 | - | SI |  | 0.54567 | 0.46382 | 0.85 | 1.9805 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289460565247 | 2470565 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 4210 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 | 0.71259 | 0.29691 | 2018-06-17 08:45 | - | SI |  | 0.71259 | 0.29691 | 0.41667 | 1.25 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289460567247 | 2470567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289492477247 | 2472477 | 6 | 2018 | 17628949 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-17 11:11 | 2018-06-27 20:25 | 17 | 6 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2018-06-17 11:11 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 249.2333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176299952039416 | 4162039 | 6 | 2018 | 17629995 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 56000 | 131500 |  | NO | 2018-06-10 22:58 | 2018-06-10 23:52 | 10 | 6 | 2018 | 22 | 58 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 23 | 52 | 0 | 0.42586 | 0.38327 | 2018-06-10 22:58 | - | SI |  | 0.42586 | 0.38327 | 0.9 | 50.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289112039416 | 4162039 | 6 | 2018 | 17628911 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 17000 | 118670 |  | NO | 2018-06-10 16:29 | 2018-06-10 16:48 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 48 | 0 | 0.14325 | 0.045364 | 2018-06-10 16:29 | - | SI |  | 0.14325 | 0.045364 | 0.31667 | 5.3833 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2050 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:38 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 38 | 0 | 0.18062 | 0.49068 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.18062 | 0.49068 | 2.7167 | 5.5692 | STx | 2 | NO | NO | 2.7167 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 5000 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:29 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 0.44053 | 2.4523 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.44053 | 2.4523 | 5.5667 | 27.8333 | STx | 2 | NO | NO | 5.5667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 180 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:53 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 0.015859 | 0.047048 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.015859 | 0.047048 | 2.9667 | 0.534 | STx | 2 | NO | NO | 2.9667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 450 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:35 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 35 | 0 | 0.039648 | 0.10573 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.039648 | 0.10573 | 2.6667 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319011141126 | 1261141 | 7 | 2018 | 17631901 | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 23:43 | 2018-07-08 19:23 | 6 | 7 | 2018 | 23 | 43 | 0 | 8 | 7 | 2018 | 19 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-06 23:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 43.6667 | - | SI
SEN | 176318740230225 | 2250230 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176318980230225 | 2250230 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176318980175141 | 1401751 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 10:04 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176318932352437 | 4372352 | 7 | 2018 | 17631893 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 03:25 | 2018-07-06 05:00 | 6 | 7 | 2018 | 3 | 25 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 03:25 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 | - | SI
SEN | 176318962352437 | 4372352 | 7 | 2018 | 17631896 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 19:48 | 2018-07-06 22:22 | 6 | 7 | 2018 | 19 | 48 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 22 | 22 | 0 |  |  | 2018-07-06 19:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:11 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 11 | 0 | 0.33962 | 0.74151 | 2018-07-04 19:00 | - | SI |  | 0.33962 | 0.74151 | 2.1833 | 1.965 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 390 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:21 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 21 | 0 | 0.14717 | 0.34585 | 2018-07-04 19:00 | - | SI |  | 0.14717 | 0.34585 | 2.35 | 0.9165 | STx | 2 | NO | NO | 2.35 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1360 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 0.51321 | 1.1119 | 2018-07-04 19:00 | - | SI |  | 0.51321 | 1.1119 | 2.1667 | 2.9467 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690615247 | 2470615 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1740 | 1740 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2.1667 | 2018-07-04 19:00 | - | SI |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 3.77 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318671052247 | 2471052 | 7 | 2018 | 17631867 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6830 | 6830 |  |  | 2018-07-04 15:26 | 2018-07-04 16:23 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.95 | 2018-07-04 15:26 | - | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 6.4885 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318530147247 | 2470147 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-04 11:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318531493247 | 2471493 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-04 11:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176321170049497 | 0970494 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:45 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2018-07-29 18:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.2167 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176320890277413 | 4032771 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | S/E TAP OFF CUYA | 1949 | EMELARI | 403 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-07-24 09:31 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321142149411 | 4112149 | 7 | 2018 | 17632114 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 15:23 | 2018-07-25 15:51 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 23 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2018-07-25 15:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 176319160164163 | 1601643 | 7 | 2018 | 17631916 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-18 11:47 | 2018-07-20 17:46 | 18 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2018-07-18 11:47 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 53.9833 | - | SI
SEN | 176319310164163 | 1601643 | 7 | 2018 | 17631931 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-21 10:46 | 2018-07-24 12:00 | 21 | 7 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-21 10:46 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 73.2333 | - | SI
SEN | 176319181625163 | 1631625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176319181625163 | 1631625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:05 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:06 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:09 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176319180048136 | 1060483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 5150 | 5150 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:06 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-07-25 11:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.6308 | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319180048396 | 0960483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048396 | 0960483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:09 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:05 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048138 | 1080483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048138 | 1080483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176321280188481 | 4011888 | 7 | 2018 | 17632128 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 10950 | 10950 |  |  | 2018-07-30 12:13 | 2018-07-30 12:33 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-07-30 12:12 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.8325 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321280189401 | 4011890 | 7 | 2018 | 17632128 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-30 12:13 | 2018-07-30 12:33 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-30 12:12 | - | SI | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176318980119247 | 2470119 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17600 | 17600 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-07-06 09:00 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.76 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690613247 | 2470613 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2.1667 | 2018-07-04 19:00 | - | SI |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 4.7667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319262484247 | 2472484 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3180 | 3180 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:03 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-07-20 10:44 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.007 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740360247 | 2470360 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:19 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.915 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740210247 | 2470210 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:19 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:29 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 0.25 | 0.079167 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 0.25 | 0.079167 | 0.31667 | 1.3363 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:31 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 31 | 0 | 0.25 | 0.0875 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 0.25 | 0.0875 | 0.35 | 1.477 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:35 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 0.25 | 0.10417 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 0.25 | 0.10417 | 0.41667 | 1.7583 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:42 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 42 | 0 | 0.25 | 0.13333 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 0.25 | 0.13333 | 0.53333 | 2.2507 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740119247 | 2470119 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319130319247 | 2470319 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1545 | 1670 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 11:56 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 0.92515 | 1.2335 | 2018-07-16 10:36 | - | SI |  | 0.92515 | 1.2335 | 1.3333 | 2.06 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319130224247 | 2470224 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 11:56 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-16 10:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319130319247 | 2470319 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 125 | 1670 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 12:39 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 12 | 39 | 0 | 0.07485 | 0.15344 | 2018-07-16 10:36 | - | SI |  | 0.07485 | 0.15344 | 2.05 | 0.25625 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319130224247 | 2470224 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 12:39 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2018-07-16 10:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048136 | 1060483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176319232199419 | 4192199 | 7 | 2018 | 17631923 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 14:39 | 2018-07-19 15:04 | 19 | 7 | 2018 | 14 | 39 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2018-07-19 14:39 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319181625219 | 2191625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176319181625219 | 2191625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176321050212419 | 4092121 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 2121 | S/E GNL MEJILLONES | 1877 | GNL MEJILLONES | 409 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:10 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176318461830177 | 1771830 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:46 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2018-07-03 11:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7667 | - | SI
SEN | 176320850075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:42 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176320850075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:42 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318640084193 | 0930841 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 15:56 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318640084193 | 0930841 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 17:17 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176320820082893 | 0930828 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:20 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 22-ago-2018 | NO
SEN | 176320820075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:28 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318551073112 | 1121073 | 7 | 2018 | 17631855 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9300 | 9300 |  |  | 2018-07-04 12:27 | 2018-07-04 13:23 | 4 | 7 | 2018 | 12 | 27 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 12:27 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 8.68 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321170494112 | 1120494 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:44 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 44 | 0 | 1 | 14.2 | 2018-07-29 18:32 | - | SI |  | 1 | 14.2 | 14.2 | 66.74 | STx | 2 | NO | NO | 14.2 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321300125112 | 1120125 | 7 | 2018 | 17632130 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1800 | 2200 |  |  | 2018-07-31 14:48 | 2018-07-31 14:59 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 59 | 0 | 0.81818 | 0.15 | 2018-07-31 14:48 | - | SI |  | 0.81818 | 0.15 | 0.18333 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321300125112 | 1120125 | 7 | 2018 | 17632130 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 2200 |  |  | 2018-07-31 14:48 | 2018-07-31 14:59 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 59 | 1 | 0.18182 | 0.033384 | 2018-07-31 14:48 | - | SI |  | 0.18182 | 0.033384 | 0.18361 | 0.073444 | STx | 2 | NO | NO | 0.18361 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:05 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:45 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:53 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 53 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:53 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 53 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176318530253126 | 1260253 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 300 | 10586.489 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 | 0.028338 | 11.2903 | 2018-07-04 11:03 | - | SI |  | 0.028338 | 11.2903 | 398.4167 | 119.525 | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | - | SI | NO
SEN | 176318980230126 | 1260230 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-07-06 09:00 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176321172497126 | 1262497 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:45 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 1 | 14.2167 | 2018-07-29 18:32 | - | SI |  | 1 | 14.2167 | 14.2167 | 4.265 | STx | 2 | NO | NO | 14.2167 | - | SI | NO
SEN | 176318740230126 | 1260230 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 300 | 73312.859 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 0.0040921 | 0.0010912 | 2018-07-04 16:10 | - | SI |  | 0.0040921 | 0.0010912 | 0.26667 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI | NO
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:20 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:20 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960100094 | 0941000 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:22 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960100094 | 0941000 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 8810 | 11750 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 22:19 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 22 | 19 | 0 | 0.74979 | 1.5746 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.74979 | 1.5746 | 2.1 | 18.501 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 9770 | 22470 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 22:19 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 22 | 19 | 0 | 0.4348 | 0.91308 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.4348 | 0.91308 | 2.1 | 20.517 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319330231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17631933 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 30 | 1 |  |  | 2018-07-21 15:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48361 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176319330231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17631933 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 800 | 800 |  |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-07-21 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321260229482 | 4022298 | 7 | 2018 | 17632126 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-07-30 08:47 | 2018-07-30 08:59 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-07-30 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321140229482 | 4022298 | 7 | 2018 | 17632114 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 4120 | 4120 |  |  | 2018-07-25 15:23 | 2018-07-25 15:58 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 23 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-07-25 15:23 | - | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.4033 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320890231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 800 | 800 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-07-24 09:31 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320890231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 1 |  |  | 2018-07-24 09:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.40028 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2940 | 11750 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:05 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 5 | 0 | 0.25021 | 0.21685 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.25021 | 0.21685 | 0.86667 | 2.548 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570099094 | 0940990 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 900 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:29 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318670105134 | 1041053 | 7 | 2018 | 17631867 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:26 | 2018-07-04 16:23 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:11 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:21 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 21 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 | 0.23562 | 0.047124 | 2018-07-20 10:44 | - | SI |  | 0.23562 | 0.047124 | 0.2 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 0.5544 | 0.24948 | 2018-07-20 10:44 | - | SI |  | 0.5544 | 0.24948 | 0.45 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-12 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 12 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | 192 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3030 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 | 0.20998 | 0.36746 | 2018-07-20 10:44 | - | SI |  | 0.20998 | 0.36746 | 1.75 | 5.3025 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-20 07:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 7 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | SI | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1620 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:26 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 26 | 0 | 0.14273 | 0.7874 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.14273 | 0.7874 | 5.5167 | 8.937 | STx | 2 | NO | NO | 5.5167 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2050 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:26 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 26 | 1 | 0.18062 | 0.99645 | 2018-07-07 08:55 | - | SI |  | 0.18062 | 0.99645 | 5.5169 | 11.3097 | STx | 2 | NO | NO | 5.5169 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320850075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10350 | 10350 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:38 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-07-22 19:34 | - | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 11.04 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320850075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16000 | 16000 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:38 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-07-22 19:34 | - | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 17.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318640084093 | 0930840 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10540 | 14810 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 15:56 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 56 | 0 | 0.71168 | 0.41515 | 2018-07-04 15:21 | - | SI |  | 0.71168 | 0.41515 | 0.58333 | 6.1483 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318640084093 | 0930840 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4270 | 14810 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 17:17 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 17 | 17 | 0 | 0.28832 | 0.55742 | 2018-07-04 15:21 | - | SI |  | 0.28832 | 0.55742 | 1.9333 | 8.2553 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320820082793 | 0930827 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16420 | 16420 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:20 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-07-22 19:18 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.54733 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 22-ago-2018 | NO | NO
SEN | 176320820075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10690 | 10690 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:28 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-07-22 19:18 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.7817 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200064793 | 0930647 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26800 | 26800 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 41.54 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200064993 | 0930649 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18300 | 18300 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 28.365 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200065193 | 0930651 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21700 | 21700 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 33.635 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200180993 | 0931809 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31600 | 31600 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 48.98 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200066993 | 0930669 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38000 | 38000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 58.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319100396116 | 1160396 | 7 | 2018 | 17631910 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 6400 | 9400 |  |  | 2018-07-11 12:38 | 2018-07-11 12:43 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 43 | 0 | 0.68085 | 0.056738 | 2018-07-11 12:38 | - | SI |  | 0.68085 | 0.056738 | 0.083333 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319100396116 | 1160396 | 7 | 2018 | 17631910 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3000 | 9400 |  |  | 2018-07-11 12:38 | 2018-07-11 15:38 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 11 | 7 | 2018 | 15 | 38 | 0 | 0.31915 | 0.95745 | 2018-07-11 12:38 | - | SI |  | 0.31915 | 0.95745 | 3 | 9 | O | 2 | NO | NO | 3 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570990113 | 1130990 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 958 | 958 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:29 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1437 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571082113 | 1131082 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571081113 | 1131081 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 295 | 295 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.27533 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571080113 | 1131080 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 4695 | 4695 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 4.382 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571079113 | 1131079 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1667 | 1667 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 1.5559 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571028113 | 1131028 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 356 | 356 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 16:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.3 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.8188 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200067193 | 0930671 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35400 | 35400 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 54.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200082793 | 0930827 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33500 | 33500 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 51.925 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200082893 | 0930828 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17500 | 17500 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 27.125 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200097993 | 0930979 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24000 | 24000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 37.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098193 | 0930981 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16000 | 16000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 24.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098393 | 0930983 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22100 | 22100 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 34.255 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098493 | 0930984 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21100 | 21100 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 32.705 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18300 | 18300 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:34 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 34 | 0 | 1 | 1.65 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 30.195 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23800 | 23800 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:34 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 34 | 0 | 1 | 1.65 | 2018-07-29 18:55 | - | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 39.27 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 4560 | 22470 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:45 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 45 | 0 | 0.20294 | 0.31117 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.20294 | 0.31117 | 1.5333 | 6.992 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960172594 | 0941725 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 13430 | 13430 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.2383 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960099994 | 0940999 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 11220 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:22 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 0.52585 | 0.078877 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.52585 | 0.078877 | 0.15 | 0.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960099994 | 0940999 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5320 | 11220 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 0.47415 | 0.079026 | 2018-07-24 20:13 | - | SI |  | 0.47415 | 0.079026 | 0.16667 | 0.88667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570102894 | 0941028 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 16:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.3 | 2018-07-04 14:20 | - | SI |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.61 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460099594 | 0940995 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 1750 | 5150 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:08 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 8 | 0 | 0.33981 | 1.4045 | 2018-07-03 11:00 | - | SI |  | 0.33981 | 1.4045 | 4.1333 | 7.2333 | STx | 2 | NO | NO | 4.1333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460099594 | 0940995 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 5150 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:09 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.66019 | 2.7398 | 2018-07-03 11:00 | - | SI |  | 0.66019 | 2.7398 | 4.15 | 14.11 | STx | 2 | NO | NO | 4.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:14 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 14 | 0 | 0.76726 | 0.17903 | 2018-07-03 11:00 | - | SI |  | 0.76726 | 0.17903 | 0.23333 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:09 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 9 | 0 | 0.23018 | 0.034527 | 2018-07-03 11:00 | - | SI |  | 0.23018 | 0.034527 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 10 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:08 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 8 | 0 | 0.0025575 | 0.00034101 | 2018-07-03 11:00 | - | SI |  | 0.0025575 | 0.00034101 | 0.13333 | 0.0013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-ago-2018 | SI | SI | 1
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | SI | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176344590438116 | 1160438 | 8 | 2018 | 17634459 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2018-08-27 17:46 | 2018-08-27 18:02 | 27 | 8 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-08-27 17:46 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.2133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1400 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.27989 | 0.47581 | 2018-08-19 19:16 | - | SI |  | 0.27989 | 0.47581 | 1.7 | 2.38 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1600 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.31987 | 0.54378 | 2018-08-19 19:16 | - | SI |  | 0.31987 | 0.54378 | 1.7 | 2.72 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1000 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.19139 | 0.057416 | 2018-08-19 04:02 | - | SI |  | 0.19139 | 0.057416 | 0.3 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 2200 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.42105 | 0.12632 | 2018-08-19 04:02 | - | SI |  | 0.42105 | 0.12632 | 0.3 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1600 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.30622 | 0.091866 | 2018-08-19 04:02 | - | SI |  | 0.30622 | 0.091866 | 0.3 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1750 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.3271 | 0.15265 | 2018-08-19 16:53 | - | SI |  | 0.3271 | 0.15265 | 0.46667 | 0.81667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1300 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.24299 | 0.1134 | 2018-08-19 16:53 | - | SI |  | 0.24299 | 0.1134 | 0.46667 | 0.60667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 2300 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.42991 | 0.20062 | 2018-08-19 16:53 | - | SI |  | 0.42991 | 0.20062 | 0.46667 | 1.0733 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.54167 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 1810 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.31046 | 0.067267 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.31046 | 0.067267 | 0.21667 | 0.39217 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2670 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 0.45798 | 0.48851 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.45798 | 0.48851 | 1.0667 | 2.848 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490068093 | 0930680 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490067893 | 0930678 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970567247 | 2470567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970168247 | 2470168 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8580 | 8580 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.433 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970200247 | 2470200 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17890 | 17890 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 9.2432 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970121247 | 2470121 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7750 | 7750 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.7792 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972467247 | 2472467 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6670 | 6670 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.1132 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11190 | 11190 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 6.9005 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972517247 | 2472517 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:54 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.0767 | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970196247 | 2470196 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3090 | 3090 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.0085 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10460 | 10460 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 6.799 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.015 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17070 | 18770 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 0.90943 | 0.59113 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.90943 | 0.59113 | 0.65 | 11.0955 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970629247 | 2470629 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970122247 | 2470122 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5930 | 5930 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:56 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 3.9533 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970622247 | 2470622 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1290 | 1290 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:56 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.86 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970620247 | 2470620 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5850 | 5850 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:01 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 4.3875 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970627247 | 2470627 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.0967 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970605247 | 2470605 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 480 | 480 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 0.376 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970576247 | 2470576 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 670 | 670 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 0.52483 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970633247 | 2470633 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1530 | 1530 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.1985 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972456247 | 2472456 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971834247 | 2471834 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 2280 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.786 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971835247 | 2471835 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970565247 | 2470565 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1030 | 7370 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 | 0.13976 | 0.1118 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.13976 | 0.1118 | 0.8 | 0.824 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970567247 | 2470567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970565247 | 2470565 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 7370 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 | 0.32564 | 0.26052 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.32564 | 0.26052 | 0.8 | 1.92 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 18770 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 0.09057 | 0.16001 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.09057 | 0.16001 | 1.7667 | 3.0033 | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380970247 | 2470970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8820 | 8820 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-08-21 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380971247 | 2470971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380974247 | 2470974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380976247 | 2470976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380970247 | 2470970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380971247 | 2470971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10150 | 10150 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-08-21 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.5525 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380974247 | 2470974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380976247 | 2470976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343521103133 | 1331103 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 7000 | 7000 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-08-08 09:51 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-09-23 | SI | NO
SEN | 176343410277413 | 4032771 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | S/E TAP OFF CUYA | 1949 | EMELARI | 403 | 100 | 100 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343520012996 | 0960129 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-08-08 09:51 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343350847247 | 2470847 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343410231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343410224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:23 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-08-07 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343410229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 1110 | 1110 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343410229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343412695411 | 4112695 | 8 | 2018 | 17634341 | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 2695 | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176343412149411 | 4112149 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176343410231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 500 | 500 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341530089993 | 0930899 | 8 | 2018 | 17634153 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 950 | 950 |  |  | 2018-08-07 06:07 | 2018-08-07 08:20 | 7 | 8 | 2018 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 8 | 20 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-08-07 06:07 | - | SI |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 2.1058 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343350084893 | 0930848 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16210 | 16210 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1.35 | 2018-08-07 00:11 | - | SI |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 21.8835 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343350848247 | 2470848 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341600188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341600189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 1620 | 1620 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-08-05 09:47 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341630189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343350846247 | 2470846 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16210 | 16210 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1.35 | 2018-08-07 00:11 | - | SI |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 21.8835 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 03:45 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 0.25 | 0.27917 | 2018-08-07 02:38 | - | SI |  | 0.25 | 0.27917 | 1.1167 | 0.67 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341502352437 | 4372352 | 8 | 2018 | 17634150 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-01 16:46 | 2018-08-02 00:55 | 1 | 8 | 2018 | 16 | 46 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2018-08-01 16:46 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.15 | - | SI
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 04:57 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 4 | 57 | 0 | 0.58333 | 1.3514 | 2018-08-07 02:38 | - | SI |  | 0.58333 | 1.3514 | 2.3167 | 3.2433 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 04:57 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 4 | 57 | 1 | 0.16667 | 0.38616 | 2018-08-07 02:38 | - | SI |  | 0.16667 | 0.38616 | 2.3169 | 0.92678 | STx | 2 | NO | NO | 2.3169 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053396 | 0960533 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 900 | 900 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-02 08:56 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 1 | 23.15 | 2018-08-01 09:47 | - | SI |  | 1 | 23.15 | 23.15 | 20.835 | STx | 2 | NO | NO | 23.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 1000 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-01 12:44 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 1 | 8 | 2018 | 12 | 44 | 0 | 0.10309 | 0.30412 | 2018-08-01 09:47 | - | SI |  | 0.10309 | 0.30412 | 2.95 | 2.95 | STx | 2 | NO | NO | 2.95 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 7200 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-02 08:56 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 0.74227 | 17.1835 | 2018-08-01 09:47 | - | SI |  | 0.74227 | 17.1835 | 23.15 | 166.68 | STx | 2 | NO | NO | 23.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 1500 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-01 22:16 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 1 | 8 | 2018 | 22 | 16 | 0 | 0.15464 | 1.9304 | 2018-08-01 09:47 | - | SI |  | 0.15464 | 1.9304 | 12.4833 | 18.725 | STx | 2 | NO | NO | 12.4833 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341600188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 1430 | 1430 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-08-05 09:18 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.45283 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341600189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:24 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344460176106 | 1061760 | 8 | 2018 | 17634446 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-08-28 15:20 | 2018-08-28 17:12 | 28 | 8 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 1 | 1.8667 | 2018-08-28 15:20 | - | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 3.5467 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971762114 | 1141762 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2360 | 2360 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.236 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343971087114 | 1141087 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2063 | 2063 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2063 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343972465247 | 2472465 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11590 | 11590 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.159 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970216247 | 2470216 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1940 | 1940 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.194 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.42424 | 0.72121 | 2018-08-19 19:16 | - | SI |  | 0.42424 | 0.72121 | 1.7 | 2.38 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343970567136 | 1360567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970567136 | 1360567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 6530 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:24 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 24 | 0 | 0.43591 | 0.55216 | 2018-08-25 17:08 | - | SI |  | 0.43591 | 0.55216 | 1.2667 | 8.2713 | O | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:27 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 5480 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:27 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 27 | 0 | 0.36582 | 0.48166 | 2018-08-25 17:08 | - | SI |  | 0.36582 | 0.48166 | 1.3167 | 7.2153 | O | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 23:11 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 23 | 11 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.05 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2970 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 23:11 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 23 | 11 | 0 | 0.19826 | 1.1995 | 2018-08-25 17:08 | - | SI |  | 0.19826 | 1.1995 | 6.05 | 17.9685 | O | 2 | NO | NO | 6.05 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344460176096 | 0961760 | 8 | 2018 | 17634446 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-28 15:20 | 2018-08-28 17:12 | 28 | 8 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-28 15:20 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343651133159 | 1591133 | 8 | 2018 | 17634365 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-16 17:11 | 2018-08-17 02:19 | 16 | 8 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-16 17:11 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.1333 | - | SI
SEN | 176343970176325 | 0251763 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 176343970056625 | 0250566 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970056625 | 0250566 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343631106125 | 1251106 | 8 | 2018 | 17634363 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-15 13:15 | 2018-08-15 14:37 | 15 | 8 | 2018 | 13 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2018 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2018-08-15 13:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970146523 | 0231465 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.26316 | 0.078947 | 2018-08-19 04:02 | - | SI |  | 0.26316 | 0.078947 | 0.3 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1300 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.5 | 0.23333 | 2018-08-19 16:53 | - | SI |  | 0.5 | 0.23333 | 0.46667 | 0.60667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1900 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.37985 | 0.64574 | 2018-08-19 19:16 | - | SI |  | 0.37985 | 0.64574 | 1.7 | 3.23 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.247 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343570122796 | 0961227 | 8 | 2018 | 17634357 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-08-08 10:10 | 2018-08-08 10:19 | 8 | 8 | 2018 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-08-08 10:10 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3080 | 3080 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.66733 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970206247 | 2470206 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970567114 | 1140567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343971084114 | 1141084 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 5177 | 5177 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5177 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343970567114 | 1140567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-22 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.2167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-22 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.2167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970120247 | 2470120 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7190 | 12380 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.58078 | 0.12583 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.58078 | 0.12583 | 0.21667 | 1.5578 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972457247 | 2472457 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5190 | 12380 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.41922 | 0.090832 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.41922 | 0.090832 | 0.21667 | 1.1245 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9890 | 9890 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 21.9228 | TA | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343831866414 | 4141866 | 8 | 2018 | 17634383 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-19 05:46 | 2018-08-19 11:24 | 19 | 8 | 2018 | 5 | 46 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2018-08-19 05:46 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.6333 | - | SI
SEN | 176343520485138 | 1380485 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2018-08-08 09:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 176343971163126 | 1261163 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176343972496126 | 1262496 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972498126 | 1262498 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 176341562174398 | 3982174 | 8 | 2018 | 17634156 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 2174 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | 2018-08-05 10:45 | 5 | 8 | 2018 | 1 | 36 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.15 | - | SI
SEN | 176341562175398 | 3982175 | 8 | 2018 | 17634156 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 2175 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | 2018-08-05 10:45 | 5 | 8 | 2018 | 1 | 36 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.15 | - | SI
SEN | 176343751830177 | 1771830 | 8 | 2018 | 17634375 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-18 15:24 | 2018-08-18 19:22 | 18 | 8 | 2018 | 15 | 24 | 0 | 18 | 8 | 2018 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-18 15:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.9667 | - | SI
SEN | 176344441830177 | 1771830 | 8 | 2018 | 17634444 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-25 13:54 | 2018-08-25 18:10 | 25 | 8 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2018-08-25 13:54 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | - | SI
SEN | 176341530899212 | 2120899 | 8 | 2018 | 17634153 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 06:07 | 2018-08-07 08:20 | 7 | 8 | 2018 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-07 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 176343610125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634361 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-08-10 11:52 | 2018-08-10 13:12 | 10 | 8 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1.3333 | 2018-08-10 11:52 | - | SI |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 3.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2900 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.39726 | 1.9068 | 2018-08-19 17:32 | - | SI |  | 0.39726 | 1.9068 | 4.8 | 13.92 | STx | 2 | NO | NO | 4.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 3200 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 1 | 0.43836 | 2.1042 | 2018-08-19 17:32 | - | SI |  | 0.43836 | 2.1042 | 4.8003 | 15.3609 | STx | 2 | NO | NO | 4.8003 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1200 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.16438 | 0.78904 | 2018-08-19 17:32 | - | SI |  | 0.16438 | 0.78904 | 4.8 | 5.76 | STx | 2 | NO | NO | 4.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344360123112 | 1120123 | 8 | 2018 | 17634436 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-08-20 08:49 | 2018-08-20 09:37 | 20 | 8 | 2018 | 8 | 49 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-08-20 08:49 | - | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344410125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634441 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1900 |  |  | 2018-08-21 13:38 | 2018-08-21 14:51 | 21 | 8 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 0.89474 | 1.0886 | 2018-08-21 13:38 | - | SI |  | 0.89474 | 1.0886 | 1.2167 | 2.0683 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344410125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634441 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1900 |  |  | 2018-08-21 13:38 | 2018-08-21 14:52 | 21 | 8 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 14 | 52 | 0 | 0.10526 | 0.12982 | 2018-08-21 13:38 | - | SI |  | 0.10526 | 0.12982 | 1.2333 | 0.24667 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344560125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634456 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 2000 |  |  | 2018-08-27 15:35 | 2018-08-27 16:56 | 27 | 8 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 16 | 56 | 0 | 0.85 | 1.1475 | 2018-08-27 15:35 | - | SI |  | 0.85 | 1.1475 | 1.35 | 2.295 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344560125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634456 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 2000 |  |  | 2018-08-27 15:35 | 2018-08-27 16:27 | 27 | 8 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.15 | 0.13 | 2018-08-27 15:35 | - | SI |  | 0.15 | 0.13 | 0.86667 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1900 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.57576 | 0.97879 | 2018-08-19 19:16 | - | SI |  | 0.57576 | 0.97879 | 1.7 | 3.23 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 1350 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 | 0.23156 | 0.32419 | 2018-08-20 00:16 | - | SI |  | 0.23156 | 0.32419 | 1.4 | 1.89 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343350084793 | 0930847 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097093 | 0930970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13030 | 18970 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 | 0.68687 | 0.22896 | 2018-08-21 10:52 | - | SI |  | 0.68687 | 0.22896 | 0.33333 | 4.3433 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176344380097193 | 0930971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097493 | 0930974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097693 | 0930976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097093 | 0930970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5940 | 18970 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 | 0.31313 | 0.10959 | 2018-08-21 10:52 | - | SI |  | 0.31313 | 0.10959 | 0.35 | 2.079 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2800 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.73684 | 0.22105 | 2018-08-19 04:02 | - | SI |  | 0.73684 | 0.22105 | 0.3 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-08-19 16:53 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.17 | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | SI | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176344380097193 | 0930971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097493 | 0930974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097693 | 0930976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490067693 | 0930676 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23000 | 23000 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-08-28 23:27 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343670229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:05 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.86667 | 2018-08-17 09:13 | - | SI |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 4.3333 | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 1400 | 2800 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:05 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 0.5 | 0.43333 | 2018-08-17 09:13 | - | SI |  | 0.5 | 0.43333 | 0.86667 | 1.2133 | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 1400 | 2800 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 11:57 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 11 | 57 | 0 | 0.5 | 1.3667 | 2018-08-17 09:13 | - | SI |  | 0.5 | 1.3667 | 2.7333 | 3.8267 | O | 2 | NO | NO | 2.7333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 12:51 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2018-08-17 09:13 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.6333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343670231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 400 | 400 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:09 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-08-17 09:13 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.37333 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:09 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 9 | 0 |  |  | 2018-08-17 09:13 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-09-27 | SI |  | 1
SEN | 176371492078424 | 4242078 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:32 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 32 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176370681070154 | 1541070 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176370681120154 | 1541120 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176373190012996 | 0960129 | 9 | 2018 | 17637319 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 970 | 1770 |  |  | 2018-09-29 15:14 | 2018-09-29 17:25 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 17 | 25 | 0 | 0.54802 | 1.1965 | 2018-09-29 15:14 | - | SI |  | 0.54802 | 1.1965 | 2.1833 | 2.1178 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373190012996 | 0960129 | 9 | 2018 | 17637319 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 800 | 1770 |  |  | 2018-09-29 15:14 | 2018-09-29 15:19 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 0.45198 | 0.037665 | 2018-09-29 15:14 | - | SI |  | 0.45198 | 0.037665 | 0.083333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 20:33 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 33 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 5800 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 21:33 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 21 | 33 | 0 | 0.24473 | 0.29367 | 2018-09-05 20:21 | - | SI |  | 0.24473 | 0.29367 | 1.2 | 6.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:08 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4500 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:08 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 0.18987 | 0.33861 | 2018-09-05 20:21 | - | SI |  | 0.18987 | 0.33861 | 1.7833 | 8.025 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:10 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1900 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:10 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 10 | 0 | 0.080169 | 0.14564 | 2018-09-05 20:21 | - | SI |  | 0.080169 | 0.14564 | 1.8167 | 3.4517 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370731133159 | 1591133 | 9 | 2018 | 17637073 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-04 11:45 | 2018-09-04 14:16 | 4 | 9 | 2018 | 11 | 45 | 0 | 4 | 9 | 2018 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2018-09-04 11:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | - | SI
SEN | 176373071133159 | 1591133 | 9 | 2018 | 17637307 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 10:52 | 2018-09-29 11:53 | 29 | 9 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-09-29 10:52 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176370680106897 | 0971068 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176370680049497 | 0970494 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:12 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 176373170040397 | 0970403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176373111087114 | 1141087 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176373111084114 | 1141084 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 176370940155699 | 0991556 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 3800 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 12:21 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 12 | 21 | 0 | 0.62295 | 0.77869 | 2018-09-05 11:06 | - | SI |  | 0.62295 | 0.77869 | 1.25 | 4.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373170040323 | 0230403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176373220584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637322 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1720 | 1720 |  |  | 2018-09-30 06:43 | 2018-09-30 08:10 | 30 | 9 | 2018 | 6 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.45 | 2018-09-30 06:43 | - | SI |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 2.494 | G | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371300274247 | 2470274 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2018-09-23 18:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371320048188 | 1080488 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2018-09-23 21:22 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371350048188 | 1080488 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2018-09-24 08:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO
SEN | 176373262348414 | 4142348 | 9 | 2018 | 17637326 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | S/E TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-30 08:51 | 2018-09-30 09:05 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2018-09-30 08:51 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371070250493 | 0932504 | 9 | 2018 | 17637107 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20 | 20 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 16:21 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 16 | 21 | 0 | 1 | 6.9 | 2018-09-21 09:27 | - | SI |  | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.138 | STx | 2 | NO | NO | 6.9 | 2018-10-24 | SI | SI
SEN | 176371070099594 | 0940995 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5380 | 5380 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 09:45 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-09-21 09:27 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.614 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-10-29 | SI | NO
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176370852566115 | 1152566 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:38 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-12 18:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | - | SI
SEN | 176371492068393 | 3932068 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 176373111163126 | 1261163 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 176373351743172 | 1721743 | 9 | 2018 | 17637335 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 09:37 | 2018-09-27 15:28 | 27 | 9 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2018-09-27 09:37 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 5.85 | - | SI
SEN | 176371071830177 | 1771830 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 10:01 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 10 | 1 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 176371580231452 | 4022315 | 9 | 2018 | 17637158 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 08:47 | 2018-09-29 09:17 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2018-09-29 08:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371050057184 | 1040578 | 9 | 2018 | 17637105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-16 19:26 | 2018-09-16 20:30 | 16 | 9 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2018 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2018-09-16 19:26 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176371070899212 | 2120899 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 17:15 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8 | - | SI
SEN | 176371070695212 | 2120695 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:17 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 19 | 17 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8333 | - | SI
SEN | 176371171103133 | 1331103 | 9 | 2018 | 17637117 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 12300 | 12300 |  |  | 2018-09-23 00:30 | 2018-09-23 00:45 | 23 | 9 | 2018 | 0 | 30 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-09-23 00:30 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-10-23 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 530 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-21 20:08 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 20 | 8 | 0 | 0.6625 | 1.2587 | 2018-09-21 18:14 | - | SI |  | 0.6625 | 1.2587 | 1.9 | 1.007 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 130 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-21 21:57 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 21 | 57 | 0 | 0.1625 | 0.60396 | 2018-09-21 18:14 | - | SI |  | 0.1625 | 0.60396 | 3.7167 | 0.48317 | STx | 2 | NO | NO | 3.7167 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-22 15:50 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 22 | 9 | 2018 | 15 | 50 | 0 | 0.175 | 3.78 | 2018-09-21 18:14 | - | SI |  | 0.175 | 3.78 | 21.6 | 3.024 | STx | 2 | NO | NO | 21.6 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941413116 | 1161413 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941556116 | 1161556 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941752116 | 1161752 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941177116 | 1161177 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3400 | 3400 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.9667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941491116 | 1161491 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7600 | 7600 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:04 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 8.9933 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371070089993 | 0930899 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 17:15 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 17 | 15 | 0 | 1 | 7.8 | 2018-09-21 09:27 | - | SI |  | 1 | 7.8 | 7.8 | 9.36 | STx | 2 | NO | NO | 7.8 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371070069593 | 0930695 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10 | 10 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:17 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 1 | 9.8333 | 2018-09-21 09:27 | - | SI |  | 1 | 9.8333 | 9.8333 | 0.098333 | STx | 2 | NO | NO | 9.8333 | 2018-10-24 | SI | SI
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:05 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 5 | 0 | 0.24096 | 0.040161 | 2018-09-23 05:55 | - | SI |  | 0.24096 | 0.040161 | 0.16667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:09 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 9 | 0 | 0.36145 | 0.084337 | 2018-09-23 05:55 | - | SI |  | 0.36145 | 0.084337 | 0.23333 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3300 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:10 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 0.39759 | 0.099398 | 2018-09-23 05:55 | - | SI |  | 0.39759 | 0.099398 | 0.25 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2600 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 | 0.20884 | 0.0069612 | 2018-09-29 07:45 | - | SI |  | 0.20884 | 0.0069612 | 0.033333 | 0.086667 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 | 0.40161 | 0.026774 | 2018-09-29 07:45 | - | SI |  | 0.40161 | 0.026774 | 0.066667 | 0.33333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370940117799 | 0991177 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370940149199 | 0991491 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:04 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2018-09-13 21:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2850 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 0.22892 | 0.019076 | 2018-09-29 07:45 | - | SI |  | 0.22892 | 0.019076 | 0.083333 | 0.2375 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 | 0.16064 | 0.080321 | 2018-09-29 07:45 | - | SI |  | 0.16064 | 0.080321 | 0.5 | 1 | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370681207112 | 1121207 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 7100 | 10400 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 0.68269 | 0.21619 | 2018-09-03 15:51 | - | SI |  | 0.68269 | 0.21619 | 0.31667 | 2.2483 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370680494112 | 1120494 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:12 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-09-03 15:51 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.085 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176373170403112 | 1120403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 7100 | 16600 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 | 0.42771 | 0.29227 | 2018-09-29 14:15 | - | SI |  | 0.42771 | 0.29227 | 0.68333 | 4.8517 | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371580231452 | 4022315 | 9 | 2018 | 17637158 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-09-29 08:47 | 2018-09-29 09:17 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-09-29 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373110206247 | 2470206 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176373112465247 | 2472465 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15000 | 15000 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 | 1 | 1.15 | 2018-09-29 13:35 | - | SI |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 17.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373111084247 | 2471084 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176373110216247 | 2470216 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-29 13:35 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371380171247 | 2470171 | 9 | 2018 | 17637138 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 1300 |  |  | 2018-09-26 19:45 | 2018-09-26 21:28 | 26 | 9 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 26 | 9 | 2018 | 21 | 28 | 0 | 0.38462 | 0.66026 | 2018-09-26 19:45 | - | SI |  | 0.38462 | 0.66026 | 1.7167 | 0.85833 | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371380171247 | 2470171 | 9 | 2018 | 17637138 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 1300 |  |  | 2018-09-26 19:45 | 2018-09-26 21:25 | 26 | 9 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 26 | 9 | 2018 | 21 | 25 | 0 | 0.61538 | 1.0256 | 2018-09-26 19:45 | - | SI |  | 0.61538 | 1.0256 | 1.6667 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371302459247 | 2472459 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11170 | 11170 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-09-23 18:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.93083 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373240584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637324 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2850 | 2850 |  |  | 2018-09-30 08:13 | 2018-09-30 10:13 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 13 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2018-09-30 08:13 | - | SI |  | 1 | 2 | 2 | 5.7 | G | 2 | NO | NO | 2 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371300630247 | 2470630 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2018-09-23 18:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370850559247 | 2470559 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5160 | 5160 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-09-12 18:18 | - | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 6.794 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370850584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 2010 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-09-12 18:18 | - | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 2.6465 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371050578247 | 2470578 | 9 | 2018 | 17637105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2018-09-16 19:26 | 2018-09-16 20:30 | 16 | 9 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2018 | 20 | 30 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-09-16 19:26 | - | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373290030247 | 2470030 | 9 | 2018 | 17637329 | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | S/E COLBUN | 223 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-09-15 06:27 | 2018-09-15 07:26 | 15 | 9 | 2018 | 6 | 27 | 0 | 15 | 9 | 2018 | 7 | 26 | 0 | 1 | 0.98333 | 2018-09-15 06:27 | - | SI |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 4.9167 | G | 1 | NO | NO | 0.98333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371490188186 | 1061888 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371490189106 | 1061890 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA | 106 | 13800 | 13800 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-27 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 3800 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:06 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 6 | 0 | 0.39337 | 0.36715 | 2018-09-13 17:10 | - | SI |  | 0.39337 | 0.36715 | 0.93333 | 3.5467 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 760 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:08 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 0.078675 | 0.076052 | 2018-09-13 17:10 | - | SI |  | 0.078675 | 0.076052 | 0.96667 | 0.73467 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 3300 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:07 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 7 | 0 | 0.34161 | 0.32453 | 2018-09-13 17:10 | - | SI |  | 0.34161 | 0.32453 | 0.95 | 3.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 1800 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:17 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 17 | 0 | 0.18634 | 0.20807 | 2018-09-13 17:10 | - | SI |  | 0.18634 | 0.20807 | 1.1167 | 2.01 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA | 106 | 4900 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 18:30 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 18 | 30 | 0 | 0.28994 | 0.17396 | 2018-09-14 17:54 | - | SI |  | 0.28994 | 0.17396 | 0.6 | 2.94 | O | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA | 106 | 9400 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 18:31 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.55621 | 0.343 | 2018-09-14 17:54 | - | SI |  | 0.55621 | 0.343 | 0.61667 | 5.7967 | O | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA | 106 | 100 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 19:01 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 19 | 1 | 0 | 0.0059172 | 0.0066075 | 2018-09-14 17:54 | - | SI |  | 0.0059172 | 0.0066075 | 1.1167 | 0.11167 | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA | 106 | 1900 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 19:38 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 0.11243 | 0.19487 | 2018-09-14 17:54 | - | SI |  | 0.11243 | 0.19487 | 1.7333 | 3.2933 | O | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA | 106 | 600 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 23:53 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 23 | 53 | 0 | 0.035503 | 0.21243 | 2018-09-14 17:54 | - | SI |  | 0.035503 | 0.21243 | 5.9833 | 3.59 | O | 2 | NO | NO | 5.9833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 1020 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 12:51 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 12 | 51 | 0 | 0.16721 | 0.29262 | 2018-09-05 11:06 | - | SI |  | 0.16721 | 0.29262 | 1.75 | 1.785 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA | 106 | 1280 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 13:08 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 13 | 8 | 0 | 0.20984 | 0.42667 | 2018-09-05 11:06 | - | SI |  | 0.20984 | 0.42667 | 2.0333 | 2.6027 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371350053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-24 08:40 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO | NO
SEN | 176371350048896 | 0960488 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 500 | 500 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-24 08:40 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 23:02 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 5500 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 23:02 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 23 | 2 | 0 | 0.23207 | 0.62271 | 2018-09-05 20:21 | - | SI |  | 0.23207 | 0.62271 | 2.6833 | 14.7583 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-06 00:18 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 6 | 9 | 2018 | 0 | 18 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 6000 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-06 00:18 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 6 | 9 | 2018 | 0 | 18 | 0 | 0.25316 | 1 | 2018-09-05 20:21 | - | SI |  | 0.25316 | 1 | 3.95 | 23.7 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373310053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637331 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-09-24 16:54 | 2018-09-24 17:00 | 24 | 9 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-09-24 16:54 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371320053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-23 21:22 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.21333 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371320048896 | 0960488 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-23 21:22 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO | 1
SEN | 176397543007215 | 2153007 | 10 | 2018 | 17639754 | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 3007 | S/E EL COBRE (CODELCO) | 914 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2018-10-02 09:45 | 2018-10-02 11:13 | 2 | 10 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 2 | 10 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-02 09:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | - | SI
SEN | 176397542985215 | 2152985 | 10 | 2018 | 17639754 | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 2985 | S/E CORDILLERA | 913 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2018-10-02 09:45 | 2018-10-02 11:56 | 2 | 10 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 2 | 10 | 2018 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-02 09:45 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 176397611064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9600 | 9600 |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2018-10-03 08:07 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 9.6 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397611065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 19:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397681064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-10-04 03:59 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.8683 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397610106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 | - | SI
SEN | 176397610106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 08:31 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:13 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:12 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 176397680106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176397680106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176398330063229 | 2090632 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 23:05 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.4667 | - | SI
SEN | 176398421127161 | 1611127 | 10 | 2018 | 17639842 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2018-10-18 21:04 | 2018-10-18 21:31 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-18 21:04 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176398440004183 | 1030048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 14:34 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2018-10-19 14:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 176398440004183 | 1030048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2018-10-19 14:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176397820248596 | 0962485 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 17:58 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-10-05 17:42 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.45333 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398160012996 | 0960129 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1230 | 1230 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.246 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 990 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 18:19 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 | 0.20245 | 1.3564 | 2018-10-14 11:37 | - | SI |  | 0.20245 | 1.3564 | 6.7 | 6.633 | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398061133159 | 1591133 | 10 | 2018 | 17639806 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2018-10-09 13:10 | 2018-10-09 15:48 | 9 | 10 | 2018 | 13 | 10 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-09 13:10 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.6333 | - | SI
SEN | 176397790040397 | 0970403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 176397790040397 | 0970403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:02 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 1 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.00027778 | - | SI
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 1000 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 17:58 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.029762 | 0.0079365 | 2018-10-05 17:42 | - | SI |  | 0.029762 | 0.0079365 | 0.26667 | 0.26667 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 6000 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 18:09 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 18 | 9 | 0 | 0.17857 | 0.080357 | 2018-10-05 17:42 | - | SI |  | 0.17857 | 0.080357 | 0.45 | 2.7 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 26600 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 18:57 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 18 | 57 | 0 | 0.79167 | 0.98958 | 2018-10-05 17:42 | - | SI |  | 0.79167 | 0.98958 | 1.25 | 33.25 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398161103133 | 1331103 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10500 | 10500 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398161095133 | 1331095 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 100 | 100 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 18:19 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2100 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 22:56 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 22 | 56 | 0 | 0.42945 | 4.8599 | 2018-10-14 11:37 | - | SI |  | 0.42945 | 4.8599 | 11.3167 | 23.765 | STx | 2 | NO | NO | 11.3167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 22:56 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3167 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 1800 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 13:03 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 13 | 3 | 0 | 0.3681 | 0.52761 | 2018-10-14 11:37 | - | SI |  | 0.3681 | 0.52761 | 1.4333 | 2.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 13:03 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 640 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 12:20 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 12 | 20 | 0 | 0.065373 | 0.052298 | 2018-10-08 11:32 | - | SI |  | 0.065373 | 0.052298 | 0.8 | 0.512 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 6650 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 15:37 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 0.67926 | 2.7737 | 2018-10-08 11:32 | - | SI |  | 0.67926 | 2.7737 | 4.0833 | 27.1542 | STx | 2 | NO | NO | 4.0833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 2500 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 12:14 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 0.25536 | 0.17875 | 2018-10-08 11:32 | - | SI |  | 0.25536 | 0.17875 | 0.7 | 1.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790040323 | 0230403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 176397790040323 | 0230403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:02 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 1 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.00027778 | - | SI
SEN | 176397870176106 | 1061760 | 10 | 2018 | 17639787 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-10-06 08:02 | 2018-10-06 09:14 | 6 | 10 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-10-06 08:02 | - | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930202473 | 4032027 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:02 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930224463 | 4032246 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 17600 | 17600 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:02 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 4.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398760225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639876 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7600 | 7600 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 20:12 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0.88333 | 2018-10-25 19:19 | - | SI |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 6.7133 | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398830225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639883 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7300 | 7300 |  |  | 2018-10-27 18:56 | 2018-10-27 19:36 | 27 | 10 | 2018 | 18 | 56 | 0 | 27 | 10 | 2018 | 19 | 36 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-10-27 18:56 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 4.8667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397711064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-10-04 05:51 | - | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397711065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397741064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6700 | 6700 |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-10 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 1 | 146.5667 | 2018-10-04 06:22 | - | SI |  | 1 | 146.5667 | 146.5667 | 981.9967 | STx | 2 | NO | NO | 146.5667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397681065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:01 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 1 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:31 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:37 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:03 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 176398421125164 | 1641125 | 10 | 2018 | 17639842 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2018-10-18 21:04 | 2018-10-18 21:31 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-18 21:04 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176398611866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639861 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-22 01:15 | 2018-10-22 01:30 | 22 | 10 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2018-10-22 01:15 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176399001866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639900 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-30 02:58 | 2018-10-30 12:39 | 30 | 10 | 2018 | 2 | 58 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2018-10-30 02:58 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.6833 | - | SI
SEN | 176398141866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639814 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-11 05:24 | 2018-10-11 05:50 | 11 | 10 | 2018 | 5 | 24 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 5 | 50 | 0 |  |  | 2018-10-11 05:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176397680106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:19 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176399030099594 | 0940995 | 10 | 2018 | 17639903 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8900 | 8900 |  |  | 2018-10-30 19:11 | 2018-10-30 19:16 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 11 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-10-30 19:11 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.74167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1290 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 | 0.43289 | 0.036074 | 2018-10-15 07:43 | - | SI |  | 0.43289 | 0.036074 | 0.083333 | 0.1075 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397710106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176397710106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176397710106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:13 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176397740106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176397740106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 06:49 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 49 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 07:38 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:59 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | - | SI
SEN | 176398160485138 | 1380485 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2018-10-11 19:14 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | - | SI
SEN | 176398782502126 | 1262502 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:44 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2018-10-25 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 176399031830177 | 1771830 | 10 | 2018 | 17639903 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2018-10-30 19:11 | 2018-10-30 19:16 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 11 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 16 | 0 |  |  | 2018-10-30 19:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-13 20:29 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 29 | 0 | 0.66667 | 0.48889 | 2018-10-13 19:45 | - | SI |  | 0.66667 | 0.48889 | 0.73333 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-13 20:58 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.22222 | 0.27037 | 2018-10-13 19:45 | - | SI |  | 0.22222 | 0.27037 | 1.2167 | 0.24333 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.8KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-14 04:18 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 | 0.11111 | 0.95 | 2018-10-13 19:45 | - | SI |  | 0.11111 | 0.95 | 8.55 | 0.855 | STx | 2 | NO | NO | 8.55 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440048116 | 1160048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1800 | 2800 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 14:34 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 34 | 0 | 0.64286 | 0.10714 | 2018-10-19 14:24 | - | SI |  | 0.64286 | 0.10714 | 0.16667 | 0.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440048116 | 1160048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1000 | 2800 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.35714 | 0.26786 | 2018-10-19 14:24 | - | SI |  | 0.35714 | 0.26786 | 0.75 | 0.75 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930187402 | 4021870 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930201402 | 4022010 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 11000 | 11000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.5667 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930223412 | 4022231 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 7800 | 10800 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 0.72222 | 0.16852 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 0.72222 | 0.16852 | 0.23333 | 1.82 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440004899 | 0990048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 550 | 1100 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 1 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.5 | 0.37486 | 2018-10-19 14:24 | - | SI | 0.00027778 | 0.5 | 0.375 | 0.75 | 0.4125 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440004899 | 0990048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 550 | 1100 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 1 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.5 | 0.37486 | 2018-10-19 14:24 | - | SI | 0.00027778 | 0.5 | 0.375 | 0.75 | 0.4125 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 4400 | 4400 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:01 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.8833 | 2018-10-23 05:08 | - | SI |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 8.2867 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790403112 | 1120403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 4500 | 6700 |  |  | 2018-10-04 07:03 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 | 0.67164 | 0.87313 | 2018-10-04 07:02 | - | SI | 0.016667 | 0.67164 | 0.88433 | 1.3167 | 5.925 | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790403112 | 1120403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 2200 | 6700 |  |  | 2018-10-04 07:03 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 | 0.32836 | 0.42687 | 2018-10-04 07:02 | - | SI | 0.016667 | 0.32836 | 0.43234 | 1.3167 | 2.8967 | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:31 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:37 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:03 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398920016296 | 0960162 | 10 | 2018 | 17639892 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CONAFE | 96 | 7510 | 7510 |  |  | 2018-10-28 15:14 | 2018-10-28 15:44 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 44 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-10-28 15:14 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.755 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398980053396 | 0960533 | 10 | 2018 | 17639898 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 2140 | 2140 |  |  | 2018-10-30 02:47 | 2018-10-30 05:00 | 30 | 10 | 2018 | 2 | 47 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-10-30 02:47 | - | SI |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 4.7437 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398920036496 | 0960364 | 10 | 2018 | 17639892 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CONAFE | 96 | 3330 | 3330 |  |  | 2018-10-28 15:14 | 2018-10-28 15:57 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.71667 | 2018-10-28 15:14 | - | SI |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 2.3865 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397870176096 | 0961760 | 10 | 2018 | 17639787 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-10-06 08:02 | 2018-10-06 09:14 | 6 | 10 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-10-06 08:02 | - | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:50 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 50 | 0 | 0.26384 | 0.030781 | 2018-10-28 10:43 | - | SI |  | 0.26384 | 0.030781 | 0.11667 | 0.47833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:50 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 | 0.17375 | 0.028958 | 2018-10-28 10:43 | - | SI |  | 0.17375 | 0.028958 | 0.16667 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4240 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 | 0.27284 | 0.045474 | 2018-10-28 10:43 | - | SI |  | 0.27284 | 0.045474 | 0.16667 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:54 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 54 | 0 | 0.28958 | 0.053089 | 2018-10-28 10:43 | - | SI |  | 0.28958 | 0.053089 | 0.18333 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:54 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398780318247 | 2470318 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12170 | 12170 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:37 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-10-25 19:19 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.651 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398780163247 | 2470163 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11150 | 11150 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:44 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-10-25 19:19 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 4.6458 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398780197247 | 2470197 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1350 | 1350 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 20:38 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-10-25 19:19 | - | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 1.7775 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930222492 | 4022229 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 12600 | 12600 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.94 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930223412 | 4022231 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 3000 | 10800 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:07 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 | 0.27778 | 0.092593 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 0.27778 | 0.092593 | 0.33333 | 1 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930197462 | 4021976 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 | 3470 | 3470 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:12 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-10-09 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.4458 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398270559247 | 2470559 | 10 | 2018 | 17639827 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2350 | 7700 |  | SI | 2018-10-13 19:44 | 2018-10-13 20:24 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 24 | 0 | 0.30519 | 0.20346 | 2018-10-13 19:44 | - | SI |  | 0.30519 | 0.20346 | 0.66667 | 1.5667 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 0.55882 | 0.69853 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.55882 | 0.69853 | 1.25 | 4.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 0.42647 | 0.66103 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.42647 | 0.66103 | 1.55 | 4.495 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 | 0.014706 | 0.047794 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.014706 | 0.047794 | 3.25 | 0.325 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 18 | 0 | 0.63492 | 0.43386 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.63492 | 0.43386 | 0.68333 | 2.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 0.34921 | 0.62275 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.34921 | 0.62275 | 1.7833 | 3.9233 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 | 0.015873 | 0.05873 | 2018-10-22 14:37 | - | SI |  | 0.015873 | 0.05873 | 3.7 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398471189247 | 2471189 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 0.82833 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470586247 | 2470586 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2410 | 2410 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 1.3657 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470589247 | 2470589 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 250 | 250 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.14167 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470595247 | 2470595 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2410 | 2410 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:02 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1.0333 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 2.4903 | TA | 2 | NO | NO | 1.0333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470574247 | 2470574 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3590 | 3590 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 4.3678 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470624247 | 2470624 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.4333 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470390247 | 2470390 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7380 | 7380 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 8.979 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398471476247 | 2471476 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 380 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 0.44967 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470597247 | 2470597 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1810 | 1810 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 14:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 6.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 11.1918 | TA | 2 | NO | NO | 6.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470552247 | 2470552 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2980 | 2980 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 3.5263 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470593247 | 2470593 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1940 | 1940 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 2.2957 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470602247 | 2470602 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6070 | 6070 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:06 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 6.677 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470580247 | 2470580 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2590 | 2590 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 3.0648 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470582247 | 2470582 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5990 | 5990 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.3943 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397741065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1410 | 1410 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-10-10 22:51 | - | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.6815 | G | 2 | NO | NO | 0.48333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48361 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 2 |  |  | 2018-10-10 22:51 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48389 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398080343247 | 2470343 | 10 | 2018 | 17639808 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6690 | 6690 |  |  | 2018-10-10 12:40 | 2018-10-10 12:44 | 10 | 10 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-10-10 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.446 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 620 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 08:04 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 8 | 4 | 0 | 0.20805 | 0.072819 | 2018-10-15 07:43 | - | SI |  | 0.20805 | 0.072819 | 0.35 | 0.217 | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-16 08:04 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 16 | 10 | 2018 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 24.35 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1070 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 | 0.35906 | 0.029922 | 2018-10-15 07:43 | - | SI |  | 0.35906 | 0.029922 | 0.083333 | 0.089167 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI |  | 1
SEN | 176424863025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:55 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2150 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:55 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 0.18712 | 0.021831 | 2018-11-22 18:48 | - | SI |  | 0.18712 | 0.021831 | 0.11667 | 0.25083 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:53 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4510 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:53 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 53 | 0 | 0.39252 | 0.03271 | 2018-11-22 18:48 | - | SI |  | 0.39252 | 0.03271 | 0.083333 | 0.37583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:52 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4830 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:52 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 52 | 0 | 0.42037 | 0.028024 | 2018-11-22 18:48 | - | SI |  | 0.42037 | 0.028024 | 0.066667 | 0.322 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 240 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 20:12 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 20 | 12 | 0 | 0.029703 | 0.015842 | 2018-11-17 19:40 | - | SI |  | 0.029703 | 0.015842 | 0.53333 | 0.128 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1570 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:13 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 13 | 0 | 0.19431 | 0.30118 | 2018-11-17 19:40 | - | SI |  | 0.19431 | 0.30118 | 1.55 | 2.4335 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4560 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:33 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 33 | 0 | 0.56436 | 1.0629 | 2018-11-17 19:40 | - | SI |  | 0.56436 | 1.0629 | 1.8833 | 8.588 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1710 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:34 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 34 | 0 | 0.21163 | 0.4021 | 2018-11-17 19:40 | - | SI |  | 0.21163 | 0.4021 | 1.9 | 3.249 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425670586247 | 2470586 | 11 | 2018 | 17642567 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-30 19:38 | 2018-12-01 | 30 | 11 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2018-11-30 19:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3664 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424750131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642475 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9500 | 9500 |  |  | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:12 | 15 | 11 | 2018 | 14 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-11-15 14:00 | - | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424750207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642475 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3020 | 3020 |  |  | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:17 | 15 | 11 | 2018 | 14 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1.2833 | 2018-11-15 14:00 | - | SI |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.8757 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590970247 | 2470970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590971247 | 2470971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590974247 | 2470974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590976247 | 2470976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4230 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 0.45338 | 0.38537 | 2018-11-12 19:46 | - | SI |  | 0.45338 | 0.38537 | 0.85 | 3.5955 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590970247 | 2470970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590971247 | 2470971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590974247 | 2470974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590976247 | 2470976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 0.54662 | 0.8746 | 2018-11-12 19:46 | - | SI |  | 0.54662 | 0.8746 | 1.6 | 8.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16680 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.50302 | 0.36888 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.50302 | 0.36888 | 0.73333 | 12.232 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3010 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 | 0.090772 | 1.2103 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.090772 | 1.2103 | 13.3333 | 40.1333 | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424783025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:05 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 18:14 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 0.50505 | 2.7441 | 2018-11-07 12:48 | - | SI |  | 0.50505 | 2.7441 | 5.4333 | 27.1667 | STx | 2 | NO | NO | 5.4333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090727247 | 2470727 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3230 | 9710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.33265 | 0.15524 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 0.33265 | 0.15524 | 0.46667 | 1.5073 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090728247 | 2470728 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6480 | 9710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.66735 | 0.31143 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 0.66735 | 0.31143 | 0.46667 | 3.024 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424200131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642420 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4980 | 4980 |  |  | 2018-11-08 14:03 | 2018-11-08 15:09 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-11-08 14:03 | - | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 5.478 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424200207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642420 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4020 | 4020 |  |  | 2018-11-08 14:03 | 2018-11-08 15:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1.1333 | 2018-11-08 14:03 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 4.556 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424263025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2018-11-08 14:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 460 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 04:47 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 47 | 0 | 0.051744 | 0.0034496 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.051744 | 0.0034496 | 0.066667 | 0.030667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 720 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:06 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 6 | 0 | 0.08099 | 0.031046 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.08099 | 0.031046 | 0.38333 | 0.276 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 960 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:19 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 19 | 0 | 0.10799 | 0.064792 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.10799 | 0.064792 | 0.6 | 0.576 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2020 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:34 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 0.22722 | 0.19314 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.22722 | 0.19314 | 0.85 | 1.717 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4310 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:36 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 36 | 0 | 0.48481 | 0.42825 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.48481 | 0.42825 | 0.88333 | 3.8072 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 260 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:37 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 37 | 0 | 0.029246 | 0.026322 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.029246 | 0.026322 | 0.9 | 0.234 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 160 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:38 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 38 | 0 | 0.017998 | 0.016498 | 2018-11-09 04:43 | - | SI |  | 0.017998 | 0.016498 | 0.91667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470333247 | 2470333 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11860 | 13360 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 09:26 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 26 | 0 | 0.88772 | 0.059182 | 2018-11-10 09:22 | - | SI |  | 0.88772 | 0.059182 | 0.066667 | 0.79067 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470142247 | 2470142 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 10:42 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2018-11-10 09:22 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424470333247 | 2470333 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 13360 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 10:42 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 10 | 42 | 0 | 0.11228 | 0.1497 | 2018-11-10 09:22 | - | SI |  | 0.11228 | 0.1497 | 1.3333 | 2 | O | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470142247 | 2470142 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 09:26 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2018-11-10 09:22 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424510121247 | 2470121 | 11 | 2018 | 17642451 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-11 06:36 | 2018-11-11 06:41 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 36 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 41 | 0 |  |  | 2018-11-11 06:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424512467247 | 2472467 | 11 | 2018 | 17642451 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-11-11 06:36 | 2018-11-11 06:41 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 36 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-11-11 06:36 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425670589247 | 2470589 | 11 | 2018 | 17642567 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 120 | 120 |  |  | 2018-11-30 19:38 | 2018-12-01 | 30 | 11 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 23 | 59 | 59 | 1 | 4.3664 | 2018-11-30 19:38 | - | SI |  | 1 | 4.3664 | 4.3664 | 0.52397 | STx | 2 | NO | NO | 4.3664 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424230574247 | 2470574 | 11 | 2018 | 17642423 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2810 | 3890 |  |  | 2018-11-08 10:40 | 2018-11-08 12:21 | 8 | 11 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 12 | 21 | 0 | 0.72237 | 1.216 | 2018-11-08 10:40 | - | SI |  | 0.72237 | 1.216 | 1.6833 | 4.7302 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424230574247 | 2470574 | 11 | 2018 | 17642423 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1080 | 3890 |  |  | 2018-11-08 10:40 | 2018-11-08 12:19 | 8 | 11 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 0.27763 | 0.4581 | 2018-11-08 10:40 | - | SI |  | 0.27763 | 0.4581 | 1.65 | 1.782 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425062015145 | 1452015 | 11 | 2018 | 17642506 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2018-11-21 10:28 | 2018-11-21 10:43 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-11-21 10:28 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176425042078424 | 4242078 | 11 | 2018 | 17642504 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2018-11-20 16:28 | 2018-11-20 19:56 | 20 | 11 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 20 | 11 | 2018 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2018-11-20 16:28 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI
SEN | 176425182078424 | 4242078 | 11 | 2018 | 17642518 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2018-11-23 08:50 | 2018-11-23 09:55 | 23 | 11 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 9 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-23 08:50 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SEN | 176424091322158 | 1581322 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 18:01 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176423840049497 | 0970494 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 00:59 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-04 21:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SEN | 176425370179097 | 0971790 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-29 17:27 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-28 02:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 38.5833 |  | SI
SEN | 176424260001625 | 0250016 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2018-11-08 14:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SEN | 176424780001625 | 0250016 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 05:14 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:05 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.15 |  | SI
SEN | 176424001087114 | 1141087 | 11 | 2018 | 17642400 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-11-07 12:15 | 2018-11-07 12:30 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2018-11-07 12:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176425121124178 | 1781124 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:58 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SEN | 176424620146523 | 0231465 | 11 | 2018 | 17642462 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-11-13 16:19 | 2018-11-13 17:38 | 13 | 11 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 13 | 11 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-13 16:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI
SEN | 176425242698411 | 4112698 | 11 | 2018 | 17642524 | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 2698 | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | 1962 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2018-11-27 04:38 | 2018-11-27 07:38 | 27 | 11 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-27 04:38 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3 |  | SI
SEN | 176425121625163 | 1631625 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176425420004183 | 1030048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 3 | 1316 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.0022796 | 0.0029635 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.0022796 | 0.0029635 | 1.3 | 0.0039 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2018-12-28 | SI | SI
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 1800 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.77778 | 0.40185 | 2018-11-29 23:42 | - | SI |  | 0.77778 | 0.40185 | 0.51667 | 0.72333 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425200225453 | 4032255 | 11 | 2018 | 17642520 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 6700 | 6700 |  |  | 2018-11-23 10:55 | 2018-11-23 10:59 | 23 | 11 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-23 10:55 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.44667 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:19 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1167 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425120048136 | 1060483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425120048138 | 1080483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425010048188 | 1080488 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-11-19 16:54 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.845 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 3170 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 40 | 0 | 0.7321 | 0.024403 | 2018-11-05 01:38 | - | SI |  | 0.7321 | 0.024403 | 0.033333 | 0.10567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 04:37 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 4 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 990 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 04:37 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 4 | 37 | 0 | 0.22864 | 0.6821 | 2018-11-05 01:38 | - | SI |  | 0.22864 | 0.6821 | 2.9833 | 2.9535 | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 11:59 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 170 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 11:59 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 0.039261 | 0.40635 | 2018-11-05 01:38 | - | SI |  | 0.039261 | 0.40635 | 10.35 | 1.7595 | STx | 2 | NO | NO | 10.35 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423720584247 | 2470584 | 11 | 2018 | 17642372 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-11-02 13:33 | 2018-11-02 15:22 | 2 | 11 | 2018 | 13 | 33 | 0 | 2 | 11 | 2018 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1.8167 | 2018-11-02 13:33 | - | SI |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 5.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423751214247 | 2471214 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423751450247 | 2471450 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423750120247 | 2470120 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5150 | 5150 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:40 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-11-03 03:34 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.515 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423752457247 | 2472457 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4750 | 4750 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:40 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-11-03 03:34 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.475 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423810131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642381 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4980 | 4980 |  |  | 2018-11-04 14:04 | 2018-11-04 15:39 | 4 | 11 | 2018 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2018 | 15 | 39 | 0 | 1 | 1.5833 | 2018-11-04 14:04 | - | SI |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 7.885 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423810207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642381 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 790 | 790 |  |  | 2018-11-04 14:04 | 2018-11-04 15:40 | 4 | 11 | 2018 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2018 | 15 | 40 | 0 | 1 | 1.6 | 2018-11-04 14:04 | - | SI |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.264 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 00:14 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9.0333 | 2018-11-09 15:12 | - | SI |  | 1 | 9.0333 | 9.0333 | 28.0033 | O | 2 | NO | NO | 9.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 19:28 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 28.2667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA | 106 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:18 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 00:14 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 9.0333 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 19:28 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 28.2667 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:18 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:19 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1167 |  | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13470 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 0.40621 | 0.30466 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.40621 | 0.30466 | 0.75 | 10.1025 | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424552199419 | 4192199 | 11 | 2018 | 17642455 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2018-11-11 15:20 | 2018-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2018-11-11 15:20 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SEN | 176423750246098 | 0982460 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-11-03 03:34 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176423750246198 | 0982461 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423750276598 | 0982765 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2350 | 2350 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-11-03 03:34 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.078333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176425242348414 | 4142348 | 11 | 2018 | 17642524 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | S/E TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-11-27 04:38 | 2018-11-27 05:06 | 27 | 11 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 04:38 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SEN | 176425062012394 | 3942012 | 11 | 2018 | 17642506 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2018-11-21 10:28 | 2018-11-21 10:43 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-11-21 10:28 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:27 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:27 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:47 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:47 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:55 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:55 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:07 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:07 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:46 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:46 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:57 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:57 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176424091121129 | 1291121 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176424091122129 | 1291122 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176423752496126 | 1262496 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 16:48 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.2333 |  | SI
SEN | 176423842497126 | 1262497 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 00:59 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-04 21:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SEN | 176425121625219 | 2191625 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097093 | 0930970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097193 | 0930971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097493 | 0930974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097093 | 0930970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097193 | 0930971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097493 | 0930974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060082893 | 0930828 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 17:19 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176425220231452 | 4022315 | 11 | 2018 | 17642522 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | S/E TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 700 | 700 |  |  | 2018-11-24 13:05 | 2018-11-24 22:34 | 24 | 11 | 2018 | 13 | 5 | 0 | 24 | 11 | 2018 | 22 | 34 | 0 | 1 | 9.4833 | 2018-11-24 20:40 | - | SI | 7.5833 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.33 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 600 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 | 0.018182 | 0.01303 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.018182 | 0.01303 | 0.71667 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 8800 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 | 0.26667 | 0.19556 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.26667 | 0.19556 | 0.73333 | 6.4533 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420048116 | 1160048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 700 | 1400 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:12 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0.64167 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.5 | 0.64167 | 1.2833 | 0.89833 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423930021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 112 | 112 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-07 09:58 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 0.70373 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423910021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424571773216 | 2161773 | 11 | 2018 | 17642457 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 29300 | 29300 |  |  | 2018-11-11 14:09 | 2018-11-11 19:23 | 11 | 11 | 2018 | 14 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 19 | 23 | 0 | 1 | 5.2333 | 2018-11-11 14:09 | - | SI |  | 1 | 5.2333 | 5.2333 | 153.3367 | TA | 2 | NO | NO | 5.2333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423840494112 | 1120494 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 01:21 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 21 | 0 | 1 | 4.0667 | 2018-11-04 21:17 | - | SI |  | 1 | 4.0667 | 4.0667 | 23.18 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424262503112 | 1122503 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:43 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424261502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424261339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424782503112 | 1122503 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 04:51 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 51 | 0 | 1 | 6.7667 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 6.7667 | 6.7667 | 12.8567 | STx | 2 | NO | NO | 6.7667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424780145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424781502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424781339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424860145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 10.0533 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424861502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 26.39 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 21.9917 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 19.4783 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 11.9383 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 6.2833 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 23.2483 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424861339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | SI |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 40.2133 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 2200 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 09:38 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 38 | 0 | 0.51163 | 0.16202 | 2018-11-18 09:19 | - | SI |  | 0.51163 | 0.16202 | 0.31667 | 0.69667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 800 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 10:12 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 10 | 12 | 0 | 0.18605 | 0.16434 | 2018-11-18 09:19 | - | SI |  | 0.18605 | 0.16434 | 0.88333 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1300 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 11:24 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 11 | 24 | 0 | 0.30233 | 0.62984 | 2018-11-18 09:19 | - | SI |  | 0.30233 | 0.62984 | 2.0833 | 2.7083 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425372892112 | 1122892 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-28 03:05 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 28 | 11 | 2018 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-11-28 02:52 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425371790112 | 1121790 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-29 17:54 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 1 | 39.0333 | 2018-11-28 02:52 | - | SI |  | 1 | 39.0333 | 39.0333 | 19.5167 | STx | 2 | NO | NO | 39.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423930214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 800 | 2800 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.28571 | 1.7952 | 2018-11-07 09:58 | - | SI |  | 0.28571 | 1.7952 | 6.2833 | 5.0267 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 4300 | 4300 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-11-29 23:42 | - | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 2.2217 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 25800 | 28500 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 0.90526 | 0.48281 | 2018-11-29 23:42 | - | SI |  | 0.90526 | 0.48281 | 0.53333 | 13.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2700 | 28500 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 | 0.094737 | 0.052105 | 2018-11-29 23:42 | - | SI |  | 0.094737 | 0.052105 | 0.55 | 1.485 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2000 | 2800 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 0.71429 | 3.5952 | 2018-11-07 09:58 | - | SI |  | 0.71429 | 3.5952 | 5.0333 | 10.0667 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423910311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425400438116 | 1160438 | 11 | 2018 | 17642540 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7100 | 7100 |  |  | 2018-11-29 20:37 | 2018-11-29 20:44 | 29 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 20 | 44 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-11-29 20:37 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.82833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.7617 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 20400 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 | 0.61818 | 0.40182 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.61818 | 0.40182 | 0.65 | 13.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3200 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 | 0.09697 | 0.067879 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.09697 | 0.067879 | 0.7 | 2.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423790396116 | 1160396 | 11 | 2018 | 17642379 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-11-03 19:36 | 2018-11-03 20:05 | 3 | 11 | 2018 | 19 | 36 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-11-03 19:36 | - | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.4167 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 1800 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 0.22222 | 0.11852 | 2018-11-29 23:42 | - | SI |  | 0.22222 | 0.11852 | 0.53333 | 0.21333 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 2000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 0.7 | 0.43167 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.7 | 0.43167 | 0.61667 | 0.86333 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 2000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 | 0.3 | 0.195 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.3 | 0.195 | 0.65 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420004899 | 0990048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 1400 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 0.65 | 2018-11-29 22:55 | - | SI |  | 0.5 | 0.65 | 1.3 | 0.91 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4160 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 0.12625 | 0.044188 | 2018-11-27 11:31 | - | SI |  | 0.12625 | 0.044188 | 0.35 | 1.456 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22640 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 0.6871 | 0.40081 | 2018-11-27 11:31 | - | SI |  | 0.6871 | 0.40081 | 0.58333 | 13.2067 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6150 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 | 0.18665 | 0.27064 | 2018-11-27 11:31 | - | SI |  | 0.18665 | 0.27064 | 1.45 | 8.9175 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590097693 | 0930976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4230 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 0.45338 | 0.38537 | 2018-11-12 19:46 | - | SI |  | 0.45338 | 0.38537 | 0.85 | 3.5955 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590097693 | 0930976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5100 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 0.54662 | 0.8746 | 2018-11-12 19:46 | - | SI |  | 0.54662 | 0.8746 | 1.6 | 8.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16680 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.50302 | 0.36888 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.50302 | 0.36888 | 0.73333 | 12.232 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13470 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 0.40621 | 0.30466 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.40621 | 0.30466 | 0.75 | 10.1025 | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3010 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 | 0.090772 | 1.2103 | 2018-11-14 17:47 | - | SI |  | 0.090772 | 1.2103 | 13.3333 | 40.1333 | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090068693 | 0930686 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35085 | 35085 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 15.7883 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090069893 | 0930698 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15370 | 15370 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.9165 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090070093 | 0930700 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12510 | 12510 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 5.6295 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090065793 | 0930657 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32240 | 32240 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 14.508 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090065993 | 0930659 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 39220 | 39220 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 17.649 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090094093 | 0930940 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31560 | 31560 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 14.728 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090094193 | 0930941 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25350 | 25350 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 11.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090078893 | 0930788 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5440 | 5440 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.5387 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090080293 | 0930802 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5710 | 5710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.6647 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090072793 | 0930727 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090072893 | 0930728 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425120048396 | 0960483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424530122796 | 0961227 | 11 | 2018 | 17642453 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 5440 | 5440 |  |  | 2018-11-11 07:09 | 2018-11-11 07:14 | 11 | 11 | 2018 | 7 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-11-11 07:09 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.45333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425010053996 | 0960539 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1880 | 1880 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-11-19 16:54 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.2847 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425010048896 | 0960488 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-19 16:54 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 13:16 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 13 | 16 | 0 | 0.41414 | 0.19327 | 2018-11-07 12:48 | - | SI |  | 0.41414 | 0.19327 | 0.46667 | 1.9133 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 13:51 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 13 | 51 | 0 | 0.080808 | 0.084848 | 2018-11-07 12:48 | - | SI |  | 0.080808 | 0.084848 | 1.05 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424060064793 | 0930647 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060065193 | 0930651 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060082793 | 0930827 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17500 | 17500 |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 17:19 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2018-11-07 17:18 | - | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424060064993 | 0930649 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28300 | 28300 |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-11-07 17:18 | - | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 22.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090302293 | 0933022 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424090081393 | 0930813 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 27700 | 27700 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:39 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 39 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 4.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090068493 | 0930684 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 43855 | 43855 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 19.7348 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
Note on B1: Guillermo Pérez: Inicio año calendario
Note on D1: Guillermo Pérez: Fin año calendario
Note on J1997: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J1998: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J1999: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J2000: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J2001: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on Q2201: Patricio Reyes: Se corrige fecha de cliente (15:11:00)
Note on R2201: Patricio Reyes: Se corrige fecha de cliente (15:36:00)
Note on J2645: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5895: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5896: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5899: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5900: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5901: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5902: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5903: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on N7196: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7197: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7206: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7207: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7455: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7456: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7457: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7458: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7459: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7460: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7605: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7606: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7607: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7608: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on M7894: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N7894: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N7898: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7900: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N8146: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N8147: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on M8266: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N8266: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on M9082: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N9082: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on M9432: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N9432: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on AC10016: Guillermo Pérez: De acuerdo a lo informado por el coordinado.
Note on M10195: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa y potencia interrumpida debido a que la información se encontraba duplicada
Note on N10195: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa y potencia interrumpida debido a que la información se encontraba duplicada
Note on N10302: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N10304: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10306: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10308: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10309: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N10310: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N11138: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on N11215: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on N11216: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on M11298: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on M11299: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on M11300: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on N11414: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11416: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11417: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11419: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11755: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de acuerdo a la suma de las potencias interrumpidas
Note on N11756: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de acuerdo a la suma de las potencias interrumpidas
Note on N12055: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12056: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12088: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12130: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12131: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12132: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12146: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12222: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12223: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-

## Reporte Mensual
INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE SUMINISTRO
[5 empty] | Año | Mes
[5 empty] | 2018 | 2018-12-01
ID PUNTO CONTROL | EMRESA | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Punto de control con interrupciones en periodo | N° Total Interrupciones | MW Totales Interrumpidos | Duración Total Acumulada [hr] | Por Punto de Control |  | Duración Desconexión |  |  |  | Origen Desconexión | [9 empty] | Actuación EDAC |  |  |  | Cumplimiento coordinado
[11 empty] | Mayor a 3 minutos |  | Menor o igual a 3 minutos |  | Generación |  | Transmisión | [5 empty] | Otro |  | NO |  | SÍ
[17 empty] | Adicional |  | Subtransmisión |  | Troncal
[9 empty] | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | NO | [23 empty] | SI
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
1631625 | 163 | 1625 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1632493 | 163 | 2493 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | NO | [23 empty] | SI
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | NO | [23 empty] | SI
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | NO | [23 empty] | SI
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | NO | [23 empty] | SI
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | NO | [23 empty] | SI
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | NO | [23 empty] | SI
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | NO | [23 empty] | SI
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | NO | [23 empty] | SI
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | NO | [23 empty] | SI
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | NO | [23 empty] | SI
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | SI | 1 | 2.7 | 0.033333 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  | SI
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | SI | 1 | 2.35 | 0.033333 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  | SI
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | NO | [23 empty] | SI
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | NO | [23 empty] | SI
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | NO | [23 empty] | SI
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | NO | [23 empty] | SI
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | NO | [23 empty] | SI
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | NO | [23 empty] | SI
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470008 | 247 | 8 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | NO | [23 empty] | SI
2470030 | 247 | 30 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470116 | 247 | 116 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470119 | 247 | 119 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470120 | 247 | 120 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | SI | 1 | 5.15 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  | SI
2470121 | 247 | 121 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470122 | 247 | 122 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470124 | 247 | 124 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | NO | [23 empty] | SI
2470127 | 247 | 127 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470130 | 247 | 130 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470131 | 247 | 131 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | SI | 3 | 19.46 | 3.8833 | 3 | 3.8833 | 3 | 3.8833 | [6 empty] | 3 | 3.8833 |  |  |  |  | 3 | 3.8833 |  |  | SI
2470133 | 247 | 133 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470134 | 247 | 134 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470136 | 247 | 136 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470139 | 247 | 139 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470141 | 247 | 141 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470142 | 247 | 142 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470144 | 247 | 144 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470147 | 247 | 147 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470149 | 247 | 149 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470150 | 247 | 150 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470152 | 247 | 152 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470153 | 247 | 153 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470156 | 247 | 156 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470160 | 247 | 160 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470163 | 247 | 163 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470168 | 247 | 168 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470170 | 247 | 170 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470171 | 247 | 171 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470176 | 247 | 176 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470177 | 247 | 177 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470182 | 247 | 182 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470183 | 247 | 183 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470184 | 247 | 184 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470185 | 247 | 185 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470187 | 247 | 187 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470188 | 247 | 188 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470189 | 247 | 189 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470193 | 247 | 193 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470194 | 247 | 194 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470196 | 247 | 196 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470197 | 247 | 197 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470198 | 247 | 198 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470199 | 247 | 199 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470200 | 247 | 200 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470203 | 247 | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470204 | 247 | 204 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470206 | 247 | 206 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470207 | 247 | 207 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | SI | 3 | 7.83 | 4.0167 | 3 | 4.0167 | 3 | 4.0167 | [6 empty] | 3 | 4.0167 |  |  |  |  | 3 | 4.0167 |  |  | SI
2470208 | 247 | 208 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470210 | 247 | 210 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470212 | 247 | 212 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470213 | 247 | 213 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470214 | 247 | 214 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470216 | 247 | 216 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470218 | 247 | 218 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470224 | 247 | 224 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | NO | [23 empty] | SI
2470227 | 247 | 227 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470233 | 247 | 233 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | NO | [23 empty] | SI
2470236 | 247 | 236 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | NO | [23 empty] | SI
2470243 | 247 | 243 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470271 | 247 | 271 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470274 | 247 | 274 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470275 | 247 | 275 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470276 | 247 | 276 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470286 | 247 | 286 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470289 | 247 | 289 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470311 | 247 | 311 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470314 | 247 | 314 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470316 | 247 | 316 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470318 | 247 | 318 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470319 | 247 | 319 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470321 | 247 | 321 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470325 | 247 | 325 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470326 | 247 | 326 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470330 | 247 | 330 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470333 | 247 | 333 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | SI | 1 | 13.36 | 1.4 | 1 | 0.20888 | 1 | 0.20888 | [10 empty] | 1 | 0.20888 | 1 | 0.20888 |  |  | SI
2470334 | 247 | 334 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | SI | 1 | 11.49 | 0.26667 | 1 | 0.082565 | 1 | 0.082565 | [6 empty] | 1 | 0.082565 |  |  |  |  | 1 | 0.082565 |  |  | SI
2470338 | 247 | 338 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470343 | 247 | 343 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470346 | 247 | 346 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470352 | 247 | 352 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470359 | 247 | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470360 | 247 | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470365 | 247 | 365 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | NO | [23 empty] | SI
2470374 | 247 | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470377 | 247 | 377 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470390 | 247 | 390 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470460 | 247 | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470552 | 247 | 552 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470554 | 247 | 554 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470557 | 247 | 557 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | SI | 1 | 8.89 | 4.6 | 1 | 0.7635 | 1 | 0.7635 | [6 empty] | 1 | 0.7635 |  |  |  |  | 1 | 0.7635 |  |  | SI
2470559 | 247 | 559 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470562 | 247 | 562 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470565 | 247 | 565 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470567 | 247 | 567 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470568 | 247 | 568 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470571 | 247 | 571 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470572 | 247 | 572 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470574 | 247 | 574 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | SI | 1 | 3.89 | 3.3333 | 1 | 1.6741 | 1 | 1.6741 | [6 empty] | 1 | 1.6741 |  |  |  |  | 1 | 1.6741 |  |  | SI
2470576 | 247 | 576 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470578 | 247 | 578 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470580 | 247 | 580 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470582 | 247 | 582 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SI | 1 | 8.08 | 5.8667 | 1 | 1.782 | 1 | 1.782 | [6 empty] | 1 | 1.782 |  |  |  |  | 1 | 1.782 |  |  | SI
2470584 | 247 | 584 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | SI | 1 | 3 | 1.8167 | 1 | 1.8167 | 1 | 1.8167 | [6 empty] | 1 | 1.8167 |  |  |  |  | 1 | 1.8167 |  |  | SI
2470586 | 247 | 586 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470589 | 247 | 589 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | SI | 1 | 0.12 | 4.3664 | 1 | 4.3664 | 1 | 4.3664 | [6 empty] | 1 | 4.3664 |  |  |  |  | 1 | 4.3664 |  |  | SI
2470593 | 247 | 593 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | NO | [23 empty] | SI
2470595 | 247 | 595 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470597 | 247 | 597 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470600 | 247 | 600 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470602 | 247 | 602 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470604 | 247 | 604 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470605 | 247 | 605 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470607 | 247 | 607 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470611 | 247 | 611 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470613 | 247 | 613 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470615 | 247 | 615 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470616 | 247 | 616 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470618 | 247 | 618 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470620 | 247 | 620 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470622 | 247 | 622 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470624 | 247 | 624 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | NO | [23 empty] | SI
2470627 | 247 | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470629 | 247 | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470630 | 247 | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470633 | 247 | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470635 | 247 | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470727 | 247 | 727 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 1 | 3.23 | 0.46667 | 0.33265 | 0.15524 | 0.33265 | 0.15524 | [6 empty] | 0.33265 | 0.15524 |  |  |  |  | 0.33265 | 0.15524 |  |  | SI
2470728 | 247 | 728 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | SI | 1 | 6.48 | 0.46667 | 0.66735 | 0.31143 | 0.66735 | 0.31143 | [6 empty] | 0.66735 | 0.31143 |  |  |  |  | 0.66735 | 0.31143 |  |  | SI
2470763 | 247 | 763 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470764 | 247 | 764 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470767 | 247 | 767 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
2470781 | 247 | 781 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | SI | 1 | 33.16 | 14.8167 | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 | [10 empty] | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 |  |  | SI
2470782 | 247 | 782 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470785 | 247 | 785 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470846 | 247 | 846 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470847 | 247 | 847 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470848 | 247 | 848 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
2470870 | 247 | 870 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470871 | 247 | 871 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470872 | 247 | 872 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
2470902 | 247 | 902 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470903 | 247 | 903 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470904 | 247 | 904 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
2470905 | 247 | 905 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
2470955 | 247 | 955 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470956 | 247 | 956 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470957 | 247 | 957 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
2470963 | 247 | 963 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470965 | 247 | 965 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470966 | 247 | 966 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
2470970 | 247 | 970 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470971 | 247 | 971 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470974 | 247 | 974 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470976 | 247 | 976 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | SI | 1 | 9.33 | 2.45 | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | [6 empty] | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 1 | 1.26 |  |  | SI
2471052 | 247 | 1052 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | NO | [23 empty] | SI
2471064 | 247 | 1064 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2471065 | 247 | 1065 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471150 | 247 | 1150 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
2471189 | 247 | 1189 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | NO | [23 empty] | SI
2471214 | 247 | 1214 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471222 | 247 | 1222 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | NO | [23 empty] | SI
2471254 | 247 | 1254 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2471312 | 247 | 1312 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2471317 | 247 | 1317 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | SI | 1 | 9.9 | 6.95 | 1 | 3.0222 | 1 | 3.0222 | [6 empty] | 1 | 3.0222 |  |  |  |  | 1 | 3.0222 |  |  | SI
2471343 | 247 | 1343 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | NO | [23 empty] | SI
2471344 | 247 | 1344 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471388 | 247 | 1388 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2471424 | 247 | 1424 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | NO | [23 empty] | SI
2471430 | 247 | 1430 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471450 | 247 | 1450 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471476 | 247 | 1476 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471484 | 247 | 1484 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471493 | 247 | 1493 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | NO | [23 empty] | SI
2471495 | 247 | 1495 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | NO | [23 empty] | SI
2471497 | 247 | 1497 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | NO | [23 empty] | SI
2471498 | 247 | 1498 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471571 | 247 | 1571 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2471747 | 247 | 1747 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471748 | 247 | 1748 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2471749 | 247 | 1749 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2471750 | 247 | 1750 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | NO | [23 empty] | SI
2471757 | 247 | 1757 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2471788 | 247 | 1788 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2471813 | 247 | 1813 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471816 | 247 | 1816 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471824 | 247 | 1824 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471829 | 247 | 1829 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | NO | [23 empty] | SI
2471834 | 247 | 1834 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471835 | 247 | 1835 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2472454 | 247 | 2454 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472455 | 247 | 2455 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472456 | 247 | 2456 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472457 | 247 | 2457 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | SI | 1 | 4.75 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  | SI
2472459 | 247 | 2459 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472462 | 247 | 2462 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472464 | 247 | 2464 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472465 | 247 | 2465 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472467 | 247 | 2467 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | SI | 1 | 3 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
2472477 | 247 | 2477 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2472484 | 247 | 2484 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2472517 | 247 | 2517 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2472724 | 247 | 2724 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | NO | [23 empty] | SI
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0940999 | 94 | 999 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | NO | [23 empty] | SI
0941000 | 94 | 1000 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | NO | [23 empty] | SI
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | NO | [23 empty] | SI
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | NO | [23 empty] | SI
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | NO | [23 empty] | SI
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | NO | [23 empty] | SI
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0942491 | 94 | 2491 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0942492 | 94 | 2492 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | NO | [23 empty] | SI
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | SI | 1 | 29.3 | 5.2333 | 1 | 5.2333 | 1 | 5.2333 |  |  |  |  | 1 | 5.2333 | [6 empty] | 1 | 5.2333 |  |  | SI
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO | [23 empty] | SI
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | NO | [23 empty] | SI
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV | NO | [23 empty] | SI
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV | NO | [23 empty] | SI
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | NO | [23 empty] | SI
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | NO | [23 empty] | SI
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | NO | [23 empty] | SI
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | NO | [23 empty] | SI
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | 0.112 | 6.2833 | 1 | 6.2833 | 1 | 6.2833 | [6 empty] | 1 | 6.2833 |  |  |  |  | 1 | 6.2833 |  |  | SI
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | NO | [23 empty] | SI
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | NO | [23 empty] | SI
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | NO | [23 empty] | SI
0960114 | 96 | 114 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960118 | 96 | 118 | CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960129 | 96 | 129 | CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960138 | 96 | 138 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960157 | 96 | 157 | CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960159 | 96 | 159 | CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960162 | 96 | 162 | CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960179 | 96 | 179 | CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
0960190 | 96 | 190 | CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960191 | 96 | 191 | CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960192 | 96 | 192 | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960228 | 96 | 228 | CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960239 | 96 | 239 | CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960245 | 96 | 245 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960250 | 96 | 250 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960267 | 96 | 267 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960270 | 96 | 270 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
0960280 | 96 | 280 | CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960281 | 96 | 281 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | NO | [23 empty] | SI
0960292 | 96 | 292 | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960315 | 96 | 315 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960317 | 96 | 317 | CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960320 | 96 | 320 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
0960324 | 96 | 324 | CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960344 | 96 | 344 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960351 | 96 | 351 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960364 | 96 | 364 | CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960366 | 96 | 366 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0960369 | 96 | 369 | CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960384 | 96 | 384 | CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960386 | 96 | 386 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0960483 | 96 | 483 | CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0960488 | 96 | 488 | CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0960531 | 96 | 531 | CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960533 | 96 | 533 | CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0960535 | 96 | 535 | CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960537 | 96 | 537 | CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960539 | 96 | 539 | CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | SI | 1 | 1.88 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | [8 empty] | 1 | 0.68333 |  |  | 1 | 0.68333 |  |  | SI
0960542 | 96 | 542 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0960543 | 96 | 543 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0960545 | 96 | 545 | CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960547 | 96 | 547 | CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0960549 | 96 | 549 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | SI | 1 | 4.33 | 13.3667 | 1 | 1.1129 | 1 | 1.1129 | [6 empty] | 1 | 1.1129 |  |  |  |  | 1 | 1.1129 |  |  | SI
0960550 | 96 | 550 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0961018 | 96 | 1018 | CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0961227 | 96 | 1227 | CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | SI | 1 | 5.44 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
0961760 | 96 | 1760 | CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0961812 | 96 | 1812 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0962469 | 96 | 2469 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0962472 | 96 | 2472 | CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0962485 | 96 | 2485 | CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0962519 | 96 | 2519 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0962532 | 96 | 2532 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 1 | 0.003 | 1.3 | 0.0022796 | 0.0029635 | 0.0022796 | 0.0029635 | [6 empty] | 0.0022796 | 0.0029635 |  |  |  |  | 0.0022796 | 0.0029635 |  |  | SI
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | NO | [23 empty] | SI
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | NO | [23 empty] | SI
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | NO | [23 empty] | SI
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | NO | [23 empty] | SI
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | NO | [23 empty] | SI
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | NO | [23 empty] | SI
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261160 | 126 | 1160 | EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262501 | 126 | 2501 | EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | NO | [23 empty] | SI
1060483 | 106 | 483 | ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1060511 | 106 | 511 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | [23 empty] | SI
1061631 | 106 | 1631 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
1061760 | 106 | 1760 | ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1062189 | 106 | 2189 | ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | SI | 1 | 3.1 | 9.0333 | 1 | 9.0333 | 1 | 9.0333 | [10 empty] | 1 | 9.0333 | 1 | 9.0333 |  |  | SI
4011888 | 401 | 1888 | ELECDA SING | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4011890 | 401 | 1890 | ELECDA SING | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | NO | [23 empty] | SI
4011911 | 401 | 1911 | ELECDA SING | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012004 | 401 | 2004 | ELECDA SING | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012006 | 401 | 2006 | ELECDA SING | BA S/E CENTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
4012152 | 401 | 2152 | ELECDA SING | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012189 | 401 | 2189 | ELECDA SING | BA S/E MEJILLONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
4012295 | 401 | 2295 | ELECDA SING | BA S/E SUR 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4012344 | 401 | 2344 | ELECDA SING | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012376 | 401 | 2376 | ELECDA SING | BA S/E TOCOPILLA 5KV | NO | [23 empty] | SI
4012380 | 401 | 2380 | ELECDA SING | BA S/E URIBE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4021870 | 402 | 1870 | ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4021976 | 402 | 1976 | ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4022010 | 402 | 2010 | ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4022229 | 402 | 2229 | ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4022231 | 402 | 2231 | ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4022244 | 402 | 2244 | ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | NO | [23 empty] | SI
4022298 | 402 | 2298 | ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | NO | [23 empty] | SI
4022315 | 402 | 2315 | ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 1 | 0.7 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 | [6 empty] | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 1 | 1.9 |  |  | SI
4032027 | 403 | 2027 | EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4032246 | 403 | 2246 | EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4032255 | 403 | 2255 | EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | SI | 1 | 6.7 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  |  |  | 1 | 0.066667 | [6 empty] | 1 | 0.066667 |  |  | SI
4032771 | 403 | 2771 | EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1080483 | 108 | 483 | EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1080488 | 108 | 488 | EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | SI | 1 | 2.7 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | [8 empty] | 1 | 0.68333 |  |  | 1 | 0.68333 |  |  | SI
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | NO | [23 empty] | SI
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | NO | [23 empty] | SI
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | SI | 1 | 28.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 1 | 0.8 |  |  | SI
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | SI | 1 | 32.24 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | SI | 1 | 39.22 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | SI | 1 | 43.855 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | SI | 1 | 35.085 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | SI | 1 | 15.37 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | SI | 1 | 12.51 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 1 | 2.5 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | SI | 1 | 2.5 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | NO | [23 empty] | SI
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | SI | 1 | 33.16 | 14.8167 | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 | [10 empty] | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 |  |  | SI
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | SI | 1 | 5.44 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | SI | 1 | 5.71 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | SI | 1 | 27.7 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  | SI
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | SI | 1 | 17.5 | 0.016667 | 1 | 0.016667 |  |  | 1 | 0.016667 |  |  |  |  | 1 | 0.016667 |  |  |  |  | 1 | 0.016667 |  |  | SI
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930935 | 93 | 935 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | SI | 1 | 31.56 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | SI | 1 | 25.35 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | SI | 1 | 32.95 | 2.3833 | 1 | 0.71563 | 1 | 0.71563 | [6 empty] | 1 | 0.71563 |  |  |  |  | 1 | 0.71563 |  |  | SI
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | SI | 1 | 9.33 | 2.45 | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | [6 empty] | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 1 | 1.26 |  |  | SI
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | NO | [23 empty] | SI
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | NO | [23 empty] | SI
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | NO | [23 empty] | SI
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO | [23 empty] | SI
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | SI | 3 | 10 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | SI | 3 | 4.3 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | SI | 3 | 9.8 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | 3 | 4.7 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | SI | 3 | 9.7 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | SI | 3 | 2.6 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 1 | 5.7 | 4.0667 | 1 | 4.0667 | 1 | 4.0667 | [6 empty] | 1 | 4.0667 |  |  |  |  | 1 | 4.0667 |  |  | SI
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | SI | 1 | 4.3 | 3.2833 | 1 | 0.9562 | 1 | 0.9562 | [6 empty] | 1 | 0.9562 |  |  |  |  | 1 | 0.9562 |  |  | SI
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | SI | 3 | 18.9 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | NO | [23 empty] | SI
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | [23 empty] | SI
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | SI | 3 | 11.7 | 6.4 | 3 | 6.4 | 2 | 6.35 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 6.4 |  |  | SI
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | NO | [23 empty] | SI
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | SI | 1 | 0.5 | 39.0333 | 1 | 39.0333 | 1 | 39.0333 | [6 empty] | 1 | 39.0333 |  |  |  |  | 1 | 39.0333 |  |  | SI
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | NO | [23 empty] | SI
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | SI | 2 | 3.5 | 7.3667 | 2 | 7.3667 | 2 | 7.3667 | [6 empty] | 2 | 7.3667 |  |  |  |  | 2 | 7.3667 |  |  | SI
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | NO | [23 empty] | SI
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | NO | [23 empty] | SI
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | NO | [23 empty] | SI
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | NO | [23 empty] | SI
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | NO | [23 empty] | SI
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | NO | [23 empty] | SI
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | NO | [23 empty] | SI
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | NO | [23 empty] | SI
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | NO | [23 empty] | SI
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.65 | [6 empty] | 0.5 | 0.65 |  |  |  |  | 0.5 | 0.65 |  |  | SI
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | SI | 2 | 3.8 | 2.3167 | 2 | 1.147 | 2 | 1.147 | [6 empty] | 2 | 1.147 |  |  |  |  | 2 | 1.147 |  |  | SI
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO | [23 empty] | SI
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | NO | [23 empty] | SI
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | NO | [23 empty] | SI
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4132622 | 413 | 2622 | MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | NO | [23 empty] | SI
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | NO | [23 empty] | SI
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | NO | [23 empty] | SI
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | NO | [23 empty] | SI
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | NO | [23 empty] | SI
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4182085 | 418 | 2085 | MINERA EL TESORO | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | NO | [23 empty] | SI
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | NO | [23 empty] | SI
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
4202106 | 420 | 2106 | MINERA ESPERANZA | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4202126 | 420 | 2126 | MINERA ESPERANZA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202200 | 420 | 2200 | MINERA ESPERANZA | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202345 | 420 | 2345 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202365 | 420 | 2365 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | [23 empty] | SI
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | [23 empty] | SI
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | NO | [23 empty] | SI
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | NO | [23 empty] | SI
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | NO | [23 empty] | SI
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | NO | [23 empty] | SI
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | NO | [23 empty] | SI
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | NO | [23 empty] | SI
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | NO | [23 empty] | SI
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | NO | [23 empty] | SI
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | NO | [23 empty] | SI
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | SI | 1 | [22 empty] | NO
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | NO | [23 empty] | SI
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | NO | [23 empty] | SI
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | NO | [23 empty] | SI
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | NO | [23 empty] | SI
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | NO | [23 empty] | SI
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 1 | 0.7 | 1.2833 | 0.5 | 0.64167 | 0.5 | 0.64167 | [6 empty] | 0.5 | 0.64167 |  |  |  |  | 0.5 | 0.64167 |  |  | SI
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | 2.8 | 11.3167 | 1 | 5.3905 | 1 | 5.3905 | [6 empty] | 1 | 5.3905 |  |  |  |  | 1 | 5.3905 |  |  | SI
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | SI | 1 | 5 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | [6 empty] | 1 | 0.48333 |  |  |  |  | 1 | 0.48333 |  |  | SI
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | NO | [23 empty] | SI
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | NO | [23 empty] | SI
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | SI | 2 | 61.5 | 3.8833 | 2 | 1.2132 | 2 | 1.2132 | [6 empty] | 2 | 1.2132 |  |  |  |  | 2 | 1.2132 |  |  | SI
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SI | 1 | 7.1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | [6 empty] | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 |  |  | SI
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | NO | [23 empty] | SI
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | SI | 2 | 10.4 | 1.1333 | 2 | 1.1333 | 2 | 1.1333 | [6 empty] | 2 | 1.1333 |  |  |  |  | 2 | 1.1333 |  |  | SI
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | NO | [23 empty] | SI
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | NO | [23 empty] | SI
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | NO | [23 empty] | SI
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | NO | [23 empty] | SI
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | NO | [23 empty] | SI
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | NO | [23 empty] | SI
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1062376 | 106 | 2376 | ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | NO | [23 empty] | SI
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4022163 | 402 | 2163 | ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | NO | [23 empty] | SI
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1062151 | 106 | 2151 | ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | NO | [23 empty] | SI
1062003 | 106 | 2003 | ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | NO | [23 empty] | SI
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | NO | [23 empty] | SI
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | NO | [23 empty] | SI
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | NO | [23 empty] | SI
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | NO | [23 empty] | SI
4112695 | 411 | 2695 | HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | NO | [23 empty] | SI
1061888 | 106 | 1888 | ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1061890 | 106 | 1890 | ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | NO | [23 empty] | SI
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | NO | [23 empty] | SI
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471084 | 247 | 1084 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1061911 | 106 | 1911 | ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | NO | [23 empty] | SI
2473025 | 247 | 3025 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | SI | 3 | [22 empty] | NO
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4112698 | 411 | 2698 | HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | SI | 1 | [22 empty] | NO
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | SI | 1 | 0.6 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 |  |  | SI
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
[6 empty] | 122 | 11.6032 | 3.6294 | 1.3089 | 2.5677 | 1.2 | 2.6787 | 1 | 0.043939 |  |  | 1 | 2.65 | 1.35 | 2.5821 | 1 | 0.68333 | 1 | 3.2525 | 1.3089 | 2.5677
* Metodología de calculo de acuerdo a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 2014
Note on Q6: Revisar dinámica de origen
Note on F826: Agregado en febrero 2018
Note on F827: Agregado en marzo 2018
Note on F828: Agregado en mayo 2018
Note on F829: Agregado en mayo 2018
Note on F830: Agregado en febrero 2018
Note on F831: Agregado en febrero 2018
Note on F832: Agregado en febrero 2018
Note on F833: Agregado en marzo 2018
Note on F834: Agregado en abril 2018
Note on F835: Agregado en abril 2018
Note on F836: Agregado en abril 2018
Note on F837: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F838: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F839: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F840: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F841: Punto de Control agregado en julio de 2018
Note on F842: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F843: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F844: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F845: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F846: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F847: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F848: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F849: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F850: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F851: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F852: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F853: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F854: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F855: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F856: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F857: Punto de Control agregado en noviembre 2018

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO DE CALIDAD DE SUMINISTRO
[5 empty] | Año | Mes
[5 empty] | 2018 | 2018-12-01
ID PUNTO CONTROL | EMRESA | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Punto de control con interrupciones | N° Total Interrupciones | MW Totales Interrumpidos | Duración Total Acumulada [hr] | Por Punto de Control |  | Duración Desconexión |  |  |  | Origen Desconexión | [9 empty] | Actuación EDAC |  |  |  | Cumplimiento coordinado
[11 empty] | Mayor a 3 minutos |  | Menor o igual a 3 minutos |  | Generación |  | Transmisión | [5 empty] | Otro |  | NO |  | SÍ
[17 empty] | Adicional |  | Subtransmisión |  | Troncal
[9 empty] | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
1631625 | 163 | 1625 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1632493 | 163 | 2493 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | SI | 3 | 1.33 | 1.1167 | 3 | 1.1167 | 3 | 1.1167 | [6 empty] | 3 | 1.1167 |  |  |  |  | 3 | 1.1167 |  |  | SI
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | SI | 2 | 11 | 3.3833 | 2 | 3.3833 | 2 | 3.3833 | [6 empty] | 2 | 3.3833 |  |  |  |  | 2 | 3.3833 |  |  | SI
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | SI | 1 | 1.8 | 6.1667 | 1 | 6.1667 | 1 | 6.1667 |  |  |  |  | 1 | 6.1667 | [6 empty] | 1 | 6.1667 |  |  | SI
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | SI | 7 | 164.6 | 5.8833 | 6 | 4.22 | 6 | 4.22 |  |  |  |  | 6 | 4.22 | [6 empty] | 6 | 4.22 |  |  | SI
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | SI | 7 | 75.8 | 2.5167 | 7 | 2.5167 | 7 | 2.5167 | [6 empty] | 7 | 2.5167 |  |  |  |  | 7 | 2.5167 |  |  | SI
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | NO | [23 empty] | SI
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | SI | 1 | [22 empty] | NO
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | NO | [23 empty] | SI
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | SI | 3 | 2.5 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  | SI
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | SI | 4 | 11.546 | 2.75 | 2.4361 | 0.92783 | 1 | 0.87996 | 1.4361 | 0.04787 |  |  | 1.4361 | 0.8945 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 2 | 0.91329 | 0.43609 | 0.014536 | SI
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | SI | 4 | 2.35 | 0.033333 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  | SI
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | SI | 4 | [22 empty] | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | NO | [23 empty] | SI
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | SI | 7 | [22 empty] | NO
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | SI | 3 | [22 empty] | NO
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | NO | [23 empty] | SI
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | NO | [23 empty] | SI
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | NO | [23 empty] | SI
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
2470008 | 247 | 8 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | SI | 2 | 2.61 | 1.2333 | 2 | 1.2333 | 2 | 1.2333 |  |  | 2 | 1.2333 | [8 empty] | 2 | 1.2333 |  |  | SI
2470030 | 247 | 30 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | SI | 1 | 5 | 0.98333 | 1 | 0.98333 | 1 | 0.98333 |  |  | 1 | 0.98333 | [8 empty] | 1 | 0.98333 |  |  | SI
2470116 | 247 | 116 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470119 | 247 | 119 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | SI | 2 | 17.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  | SI
2470120 | 247 | 120 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | SI | 3 | 12.34 | 0.31667 | 1.5808 | 0.22583 | 1.5808 | 0.22583 |  |  |  |  | 0.58078 | 0.12583 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.5808 | 0.22583 |  |  | SI
2470121 | 247 | 121 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | SI | 2 | 7.75 | 0.61667 | 1 | 0.61667 | 1 | 0.61667 |  |  |  |  | 1 | 0.61667 | [6 empty] | 1 | 0.61667 |  |  | SI
2470122 | 247 | 122 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | SI | 2 | 13.75 | 1.0167 | 2 | 1.0167 | 2 | 1.0167 |  |  |  |  | 1 | 0.66667 | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 2 | 1.0167 |  |  | SI
2470124 | 247 | 124 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | SI | 1 | 11.69 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 1 | 0.8 |  |  | SI
2470127 | 247 | 127 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | SI | 2 | 12.7 | 29.5833 | 2 | 3.2541 | 2 | 3.2541 | [6 empty] | 2 | 3.2541 |  |  |  |  | 2 | 3.2541 |  |  | SI
2470130 | 247 | 130 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | SI | 1 | 2.77 | 3.35 | 1 | 3.35 | 1 | 3.35 | [6 empty] | 1 | 3.35 |  |  |  |  | 1 | 3.35 |  |  | SI
2470131 | 247 | 131 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | SI | 4 | 23.94 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | [6 empty] | 4 | 4.1 |  |  |  |  | 4 | 4.1 |  |  | SI
2470133 | 247 | 133 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470134 | 247 | 134 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | SI | 1 | 11.75 | 5.9 | 1 | 1.9489 | 1 | 1.9489 | [6 empty] | 1 | 1.9489 |  |  |  |  | 1 | 1.9489 |  |  | SI
2470136 | 247 | 136 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470139 | 247 | 139 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470141 | 247 | 141 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470142 | 247 | 142 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | SI | 4 | 12.7 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
2470144 | 247 | 144 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | SI | 3 | 10.28 | 1.3667 | 1 | 0.33637 | 1 | 0.33637 | [10 empty] | 1 | 0.33637 | 1 | 0.33637 |  |  | SI
2470147 | 247 | 147 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | SI | 5 | 6.9 | 10.4 | 2 | 5.7574 | 2 | 5.7574 |  |  |  |  | 1 | 4.35 | 1 | 1.4074 |  |  |  |  | 2 | 5.7574 |  |  | SI
2470149 | 247 | 149 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | SI | 1 | 4.01 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
2470150 | 247 | 150 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470152 | 247 | 152 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | SI | 1 | 5.9 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | [6 empty] | 1 | 0.68333 |  |  |  |  | 1 | 0.68333 |  |  | SI
2470153 | 247 | 153 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470156 | 247 | 156 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470160 | 247 | 160 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | SI | 3 | 35.61 | 0.43333 | 2.5162 | 0.30432 | 2.5162 | 0.30432 | [6 empty] | 2.5162 | 0.30432 |  |  |  |  | 2.5162 | 0.30432 |  |  | SI
2470163 | 247 | 163 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | SI | 3 | 32.25 | 0.88333 | 3 | 0.88333 | 3 | 0.88333 | [6 empty] | 3 | 0.88333 |  |  |  |  | 3 | 0.88333 |  |  | SI
2470168 | 247 | 168 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | SI | 2 | 18.58 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |  |  |  |  | 1 | 0.51667 | 1 | 0.18333 |  |  |  |  | 2 | 0.7 |  |  | SI
2470170 | 247 | 170 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | 2 | 4.492 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | SI
2470171 | 247 | 171 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | SI | 1 | 1.3 | 3.3833 | 1 | 1.6859 | 1 | 1.6859 | [6 empty] | 1 | 1.6859 |  |  |  |  | 1 | 1.6859 |  |  | SI
2470176 | 247 | 176 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470177 | 247 | 177 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | SI | 1 | 9 | 4.2333 | 1 | 4.2333 | 1 | 4.2333 | [6 empty] | 1 | 4.2333 |  |  |  |  | 1 | 4.2333 |  |  | SI
2470182 | 247 | 182 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470183 | 247 | 183 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | SI | 1 | 1.99 | 0.68333 | 0.61477 | 0.42009 | 0.61477 | 0.42009 |  |  |  |  | 0.61477 | 0.42009 | [8 empty] | 0.61477 | 0.42009 | SI
2470184 | 247 | 184 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | SI | 1 | 16.88 | 1.6167 | 1 | 0.40417 | 1 | 0.40417 | [6 empty] | 1 | 0.40417 |  |  |  |  | 1 | 0.40417 |  |  | SI
2470185 | 247 | 185 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470187 | 247 | 187 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | SI | 1 | 2.77 | 1.15 | 1 | 0.36811 | 1 | 0.36811 | [10 empty] | 1 | 0.36811 | 1 | 0.36811 |  |  | SI
2470188 | 247 | 188 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | SI | 1 | 3.32 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  | SI
2470189 | 247 | 189 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | SI | 2 | 15.84 | 1.2 | 1.0228 | 0.17123 | 1.0228 | 0.17123 |  |  |  |  | 0.022819 | 0.012931 | 1 | 0.1583 |  |  |  |  | 1 | 0.1583 | 0.022819 | 0.012931 | SI
2470193 | 247 | 193 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | SI | 1 | 3.6 | 0.56667 | 0.36776 | 0.2084 | 0.36776 | 0.2084 |  |  |  |  | 0.36776 | 0.2084 | [8 empty] | 0.36776 | 0.2084 | SI
2470194 | 247 | 194 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470196 | 247 | 196 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | SI | 1 | 3.09 | 0.65 | 1 | 0.65 | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | [6 empty] | 1 | 0.65 |  |  | SI
2470197 | 247 | 197 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | SI | 3 | 3.75 | 1.7833 | 3 | 1.7833 | 3 | 1.7833 | [6 empty] | 3 | 1.7833 |  |  |  |  | 3 | 1.7833 |  |  | SI
2470198 | 247 | 198 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470199 | 247 | 199 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
2470200 | 247 | 200 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | SI | 1 | 17.89 | 0.51667 | 1 | 0.51667 | 1 | 0.51667 |  |  |  |  | 1 | 0.51667 | [6 empty] | 1 | 0.51667 |  |  | SI
2470203 | 247 | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | SI | 1 | 12.1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
2470204 | 247 | 204 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470206 | 247 | 206 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470207 | 247 | 207 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | SI | 4 | 10.69 | 4.2333 | 4 | 4.2333 | 4 | 4.2333 | [6 empty] | 4 | 4.2333 |  |  |  |  | 4 | 4.2333 |  |  | SI
2470208 | 247 | 208 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470210 | 247 | 210 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | SI | 2 | 8 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  | SI
2470212 | 247 | 212 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | SI | 3 | 3.08 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  | SI
2470213 | 247 | 213 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | SI | 2 | 6.38 | 0.68333 | 2 | 0.68333 | 2 | 0.68333 | [6 empty] | 2 | 0.68333 |  |  |  |  | 2 | 0.68333 |  |  | SI
2470214 | 247 | 214 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470216 | 247 | 216 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | SI | 2 | 4.34 | 0.15 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 2 | 0.15 |  |  | SI
2470218 | 247 | 218 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | SI | 1 | 6.46 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 |  |  | SI
2470224 | 247 | 224 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
2470227 | 247 | 227 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470233 | 247 | 233 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | SI | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 1 | 0.8 |  |  | SI
2470236 | 247 | 236 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470243 | 247 | 243 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | SI | 1 | 11.09 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | [10 empty] | 1 | 0.33333 | 1 | 0.33333 |  |  | SI
2470271 | 247 | 271 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | SI | 1 | 0.27 | 0.11667 | 0.020658 | 0.0024101 | 0.020658 | 0.0024101 | [6 empty] | 0.020658 | 0.0024101 |  |  |  |  | 0.020658 | 0.0024101 |  |  | SI
2470274 | 247 | 274 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | SI | 3 | 10.46 | 0.65 | 1 | 0.65 | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | [6 empty] | 1 | 0.65 |  |  | SI
2470275 | 247 | 275 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470276 | 247 | 276 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | SI | 1 | 2.4 | 5.7503 | 1 | 2.0167 | 1 | 2.0167 | [6 empty] | 1 | 2.0167 |  |  |  |  | 1 | 2.0167 |  |  | SI
2470286 | 247 | 286 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
2470289 | 247 | 289 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470311 | 247 | 311 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470314 | 247 | 314 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470316 | 247 | 316 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2470318 | 247 | 318 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | SI | 3 | 30.17 | 0.63333 | 3 | 0.63333 | 2 | 0.6 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 3 | 0.63333 |  |  |  |  | 3 | 0.63333 |  |  | SI
2470319 | 247 | 319 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | SI | 3 | 6.93 | 29.6333 | 3 | 11.8632 | 3 | 11.8632 | [6 empty] | 3 | 11.8632 |  |  |  |  | 3 | 11.8632 |  |  | SI
2470321 | 247 | 321 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | SI | 1 | 2.98 | 0.51667 | 1 | 0.13881 | 1 | 0.13881 | [10 empty] | 1 | 0.13881 | 1 | 0.13881 |  |  | SI
2470325 | 247 | 325 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470326 | 247 | 326 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | SI | 1 | 16.98 | 6.9333 | 1 | 1.7058 | 1 | 1.7058 | [6 empty] | 1 | 1.7058 |  |  |  |  | 1 | 1.7058 |  |  | SI
2470330 | 247 | 330 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470333 | 247 | 333 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | SI | 4 | 27.33 | 2.0833 | 2.1808 | 0.35976 | 1.1808 | 0.32642 | 1 | 0.033333 |  |  | 0.18083 | 0.11754 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 0.20888 | 2 | 0.24222 | 0.18083 | 0.11754 | SI
2470334 | 247 | 334 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | SI | 3 | 13.48 | 0.93333 | 1.1921 | 0.21063 | 1.1921 | 0.21063 |  |  |  |  | 0.1921 | 0.12807 | 1 | 0.082565 |  |  |  |  | 1 | 0.082565 | 0.1921 | 0.12807 | SI
2470338 | 247 | 338 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470343 | 247 | 343 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | SI | 2 | 16.99 | 0.16667 | 2 | 0.16667 | 2 | 0.16667 | [6 empty] | 2 | 0.16667 |  |  |  |  | 2 | 0.16667 |  |  | SI
2470346 | 247 | 346 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | SI | 2 | 13.198 | 0.81667 | 2 | 0.81667 | 2 | 0.81667 |  |  |  |  | 1 | 0.56667 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 1 | 0.56667 | SI
2470352 | 247 | 352 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470359 | 247 | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
2470360 | 247 | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | SI | 2 | 7.91 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 1 | 0.6 | SI
2470365 | 247 | 365 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | SI | 1 | 4.04 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 |  |  | SI
2470374 | 247 | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | SI | 1 | 0.71 | 0.58333 | 0.092568 | 0.053998 | 0.092568 | 0.053998 |  |  |  |  | 0.092568 | 0.053998 | [8 empty] | 0.092568 | 0.053998 | SI
2470377 | 247 | 377 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
2470390 | 247 | 390 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | SI | 2 | 15.28 | 21.1833 | 2 | 12.1738 | 2 | 12.1738 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 | 1 | 10.9572 |  |  |  |  | 2 | 12.1738 |  |  | SI
2470460 | 247 | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2470552 | 247 | 552 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | SI | 1 | 2.98 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 | [6 empty] | 1 | 1.1833 |  |  | SI
2470554 | 247 | 554 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470557 | 247 | 557 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | SI | 3 | 14.61 | 6.9167 | 2.2788 | 1.7825 | 2.2788 | 1.7825 |  |  |  |  | 0.27885 | 0.1766 | 2 | 1.6059 |  |  |  |  | 2 | 1.6059 | 0.27885 | 0.1766 | SI
2470559 | 247 | 559 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | SI | 4 | 28.74 | 27.7167 | 3.3052 | 7.9287 | 2.3052 | 7.8953 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 3.3052 | 7.9287 |  |  |  |  | 2 | 1.35 | 1.3052 | 6.5787 | SI
2470562 | 247 | 562 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470565 | 247 | 565 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | SI | 7 | 48.6 | 8.1836 | 4.8689 | 2.7387 | 4.8689 | 2.7387 |  |  | 0.71259 | 0.29691 | 0.76852 | 0.55419 | 3.3878 | 1.8876 |  |  |  |  | 2.4654 | 1.4697 | 2.4035 | 1.269 | SI
2470567 | 247 | 567 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | SI | 7 | [22 empty] | NO
2470568 | 247 | 568 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470571 | 247 | 571 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470572 | 247 | 572 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470574 | 247 | 574 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | SI | 2 | 7.48 | 4.55 | 2 | 2.8907 | 2 | 2.8907 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 | 1 | 1.6741 |  |  |  |  | 2 | 2.8907 |  |  | SI
2470576 | 247 | 576 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | SI | 1 | 0.67 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | [6 empty] | 1 | 0.78333 |  |  | SI
2470578 | 247 | 578 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | SI | 6 | 8.93 | 13.35 | 6 | 5.4816 | 6 | 5.4816 | [6 empty] | 5 | 4.4149 |  |  | 1 | 1.0667 | 6 | 5.4816 |  |  | SI
2470580 | 247 | 580 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | SI | 1 | 2.59 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 | [6 empty] | 1 | 1.1833 |  |  | SI
2470582 | 247 | 582 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SI | 2 | 14.07 | 6.4333 | 2 | 2.3487 | 2 | 2.3487 |  |  |  |  | 1 | 0.56667 | 1 | 1.782 |  |  |  |  | 2 | 2.3487 |  |  | SI
2470584 | 247 | 584 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | SI | 7 | 19.52 | 13.7 | 7 | 13.7 | 6 | 13.6667 | 1 | 0.033333 | 2 | 3.45 |  |  | 5 | 10.25 |  |  |  |  | 7 | 13.7 |  |  | SI
2470586 | 247 | 586 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | SI | 2 | 2.41 | 0.56667 | 1 | 0.56667 | 1 | 0.56667 |  |  |  |  | 1 | 0.56667 | [6 empty] | 1 | 0.56667 |  |  | SI
2470589 | 247 | 589 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | SI | 2 | 0.37 | 4.9331 | 2 | 4.9331 | 2 | 4.9331 |  |  |  |  | 1 | 0.56667 | 1 | 4.3664 |  |  |  |  | 2 | 4.9331 |  |  | SI
2470593 | 247 | 593 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | SI | 2 | 5.85 | 7.3833 | 2 | 3.0095 | 2 | 3.0095 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 | 1 | 1.8261 |  |  |  |  | 2 | 3.0095 |  |  | SI
2470595 | 247 | 595 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | SI | 1 | 2.41 | 1.0333 | 1 | 1.0333 | 1 | 1.0333 |  |  |  |  | 1 | 1.0333 | [6 empty] | 1 | 1.0333 |  |  | SI
2470597 | 247 | 597 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | SI | 3 | 11.87 | 7.9833 | 3 | 7.3749 | 3 | 7.3749 |  |  |  |  | 1 | 6.1833 | 2 | 1.1915 |  |  |  |  | 3 | 7.3749 |  |  | SI
2470600 | 247 | 600 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | SI | 2 | 8.3 | 18.0667 | 2 | 4.0747 | 2 | 4.0747 | [6 empty] | 2 | 4.0747 |  |  |  |  | 2 | 4.0747 |  |  | SI
2470602 | 247 | 602 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | SI | 2 | 23.44 | 20.1 | 2 | 5.9802 | 2 | 5.9802 |  |  |  |  | 1 | 1.1 | 1 | 4.8802 |  |  |  |  | 2 | 5.9802 |  |  | SI
2470604 | 247 | 604 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | 2 | 23.9 | 12.6667 | 2 | 6.336 | 1 | 6.3027 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 2 | 6.336 |  |  |  |  | 2 | 6.336 |  |  | SI
2470605 | 247 | 605 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | 1 | 0.48 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | [6 empty] | 1 | 0.78333 |  |  | SI
2470607 | 247 | 607 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 2 | 5.6 | 2.6833 | 2 | 2.6833 | 2 | 2.6833 | [6 empty] | 2 | 2.6833 |  |  |  |  | 2 | 2.6833 |  |  | SI
2470611 | 247 | 611 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | SI | 1 | 2.11 | 5.3333 | 1 | 1.8699 | 1 | 1.8699 | [6 empty] | 1 | 1.8699 |  |  |  |  | 1 | 1.8699 |  |  | SI
2470613 | 247 | 613 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | SI | 4 | 10.64 | 3.05 | 4 | 3.05 | 4 | 3.05 | [6 empty] | 4 | 3.05 |  |  |  |  | 4 | 3.05 |  |  | SI
2470615 | 247 | 615 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | SI | 4 | 1.74 | 2.1667 | 1 | 2.1667 | 1 | 2.1667 | [6 empty] | 1 | 2.1667 |  |  |  |  | 1 | 2.1667 |  |  | SI
2470616 | 247 | 616 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | SI | 4 | 5.85 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3 | 3.8667 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 1.05 | 3 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 2.85 | 1 | 1.05 | SI
2470618 | 247 | 618 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | SI | 3 | 29.9 | 6.9669 | 3 | 6.7667 | 2 | 6.7334 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 3 | 6.7667 |  |  |  |  | 3 | 6.7667 |  |  | SI
2470620 | 247 | 620 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | SI | 1 | 5.85 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 1 | 0.75 | [6 empty] | 1 | 0.75 |  |  | SI
2470622 | 247 | 622 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | SI | 1 | 1.29 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 |  |  |  |  | 1 | 0.66667 | [6 empty] | 1 | 0.66667 |  |  | SI
2470624 | 247 | 624 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | SI | 1 | 2 | 1.2167 | 1 | 1.2167 | 1 | 1.2167 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 | [6 empty] | 1 | 1.2167 |  |  | SI
2470627 | 247 | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | 1 | 1.4 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | [6 empty] | 1 | 0.78333 |  |  | SI
2470629 | 247 | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | SI | 1 | 6 | 0.65 | 1 | 0.65 | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | [6 empty] | 1 | 0.65 |  |  | SI
2470630 | 247 | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | SI | 3 | 3.1 | 0.65 | 1 | 0.65 | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | [6 empty] | 1 | 0.65 |  |  | SI
2470633 | 247 | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | SI | 1 | 1.53 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | [6 empty] | 1 | 0.78333 |  |  | SI
2470635 | 247 | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2470727 | 247 | 727 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 1 | 3.23 | 0.46667 | 0.33265 | 0.15524 | 0.33265 | 0.15524 | [6 empty] | 0.33265 | 0.15524 |  |  |  |  | 0.33265 | 0.15524 |  |  | SI
2470728 | 247 | 728 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | SI | 1 | 6.48 | 0.46667 | 0.66735 | 0.31143 | 0.66735 | 0.31143 | [6 empty] | 0.66735 | 0.31143 |  |  |  |  | 0.66735 | 0.31143 |  |  | SI
2470763 | 247 | 763 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | SI | 1 | 10.608 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
2470764 | 247 | 764 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | SI | 1 | 9.392 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
2470767 | 247 | 767 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470781 | 247 | 781 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | SI | 1 | 33.16 | 14.8167 | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 | [10 empty] | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 |  |  | SI
2470782 | 247 | 782 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470785 | 247 | 785 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470846 | 247 | 846 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | SI | 2 | 16.21 | 1.35 | 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | [6 empty] | 1 | 1.35 |  |  |  |  | 1 | 1.35 |  |  | SI
2470847 | 247 | 847 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470848 | 247 | 848 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470870 | 247 | 870 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2470871 | 247 | 871 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2470872 | 247 | 872 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
2470902 | 247 | 902 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470903 | 247 | 903 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470904 | 247 | 904 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470905 | 247 | 905 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2470955 | 247 | 955 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470956 | 247 | 956 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470957 | 247 | 957 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470963 | 247 | 963 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470965 | 247 | 965 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470966 | 247 | 966 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2470970 | 247 | 970 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | SI | 3 | 22.251 | 0.78333 | 2 | 0.78333 | 2 | 0.78333 | [6 empty] | 2 | 0.78333 |  |  |  |  | 2 | 0.78333 |  |  | SI
2470971 | 247 | 971 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | SI | 3 | 23.338 | 0.8 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 2 | 0.8 |  |  | SI
2470974 | 247 | 974 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | SI | 3 | 13.441 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
2470976 | 247 | 976 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | SI | 3 | 17.27 | 2.9 | 2 | 1.71 | 2 | 1.71 | [6 empty] | 2 | 1.71 |  |  |  |  | 2 | 1.71 |  |  | SI
2471052 | 247 | 1052 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | SI | 3 | 11.33 | 2.4833 | 2 | 2.4833 | 2 | 2.4833 | [6 empty] | 2 | 2.4833 |  |  |  |  | 2 | 2.4833 |  |  | SI
2471064 | 247 | 1064 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | SI | 5 | 28.2 | 148.2167 | 4 | 148.2167 | 4 | 148.2167 | [6 empty] | 4 | 148.2167 |  |  |  |  | 4 | 148.2167 |  |  | SI
2471065 | 247 | 1065 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | SI | 5 | [22 empty] | NO
2471150 | 247 | 1150 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | SI | 1 | 0.1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | [6 empty] | 1 | 0.68333 |  |  |  |  | 1 | 0.68333 |  |  | SI
2471189 | 247 | 1189 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | SI | 1 | 0.7 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 | [6 empty] | 1 | 1.1833 |  |  | SI
2471214 | 247 | 1214 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | SI | 4 | 9.89 | 2.2167 | 1 | 2.2167 | 1 | 2.2167 |  |  |  |  | 1 | 2.2167 | [6 empty] | 1 | 2.2167 |  |  | SI
2471222 | 247 | 1222 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | NO | [23 empty] | SI
2471254 | 247 | 1254 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2471312 | 247 | 1312 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2471317 | 247 | 1317 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | SI | 1 | 9.9 | 6.95 | 1 | 3.0222 | 1 | 3.0222 | [6 empty] | 1 | 3.0222 |  |  |  |  | 1 | 3.0222 |  |  | SI
2471343 | 247 | 1343 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | SI | 1 | 20.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | SI
2471344 | 247 | 1344 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 1 | 3.7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | SI
2471388 | 247 | 1388 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2471424 | 247 | 1424 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471430 | 247 | 1430 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | SI | 1 | 5.91 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
2471450 | 247 | 1450 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | SI | 4 | 27.99 | 1.1167 | 2 | 0.7447 | 2 | 0.7447 |  |  |  |  | 1 | 0.61667 |  |  |  |  | 1 | 0.12804 | 2 | 0.7447 |  |  | SI
2471476 | 247 | 1476 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | SI | 3 | 0.38 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 | [6 empty] | 1 | 1.1833 |  |  | SI
2471484 | 247 | 1484 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
2471493 | 247 | 1493 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | SI | 5 | 6.3 | 6.1667 | 1 | 1.1153 | 1 | 1.1153 | [6 empty] | 1 | 1.1153 |  |  |  |  | 1 | 1.1153 |  |  | SI
2471495 | 247 | 1495 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | NO | [23 empty] | SI
2471497 | 247 | 1497 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471498 | 247 | 1498 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471571 | 247 | 1571 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | SI | 3 | 62.4 | 4.1 | 3 | 1.4253 | 2 | 1.3919 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 3 | 1.4253 |  |  |  |  | 3 | 1.4253 |  |  | SI
2471747 | 247 | 1747 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471748 | 247 | 1748 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | SI | 1 | 1.65 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | [6 empty] | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 |  |  | SI
2471749 | 247 | 1749 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | SI | 1 | 1.65 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | [6 empty] | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 |  |  | SI
2471750 | 247 | 1750 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | SI | 2 | 18.6 | 1.3833 | 2 | 0.56182 | 2 | 0.56182 | [6 empty] | 2 | 0.56182 |  |  |  |  | 2 | 0.56182 |  |  | SI
2471757 | 247 | 1757 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | NO | [23 empty] | SI
2471788 | 247 | 1788 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2471813 | 247 | 1813 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471816 | 247 | 1816 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471824 | 247 | 1824 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
2471829 | 247 | 1829 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | SI | 1 | 12.48 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | [6 empty] | 1 | 0.58333 |  |  |  |  | 1 | 0.58333 |  |  | SI
2471834 | 247 | 1834 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | SI | 3 | 4.14 | 4.0333 | 3 | 4.0333 | 3 | 4.0333 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0.25 | 3 | 4.0333 |  |  | SI
2471835 | 247 | 1835 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | 3 | 2.97 | 1.6833 | 2 | 1.5538 | 2 | 1.5538 | [6 empty] | 1 | 1.3038 |  |  | 1 | 0.25 | 2 | 1.5538 |  |  | SI
2472454 | 247 | 2454 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | SI | 3 | 31.95 | 0.43333 | 2.4838 | 0.29568 | 2.4838 | 0.29568 | [6 empty] | 2.4838 | 0.29568 |  |  |  |  | 2.4838 | 0.29568 |  |  | SI
2472455 | 247 | 2455 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | SI | 3 | 1.14 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  | SI
2472456 | 247 | 2456 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2472457 | 247 | 2457 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | SI | 3 | 13.59 | 1 | 1.964 | 0.5631 | 1.964 | 0.5631 |  |  |  |  | 0.964 | 0.4631 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4192 | 0.19083 | 0.54478 | 0.37226 | SI
2472459 | 247 | 2459 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | SI | 3 | 32.43 | 3.1667 | 2.1662 | 0.94529 | 2.1662 | 0.94529 |  |  |  |  | 1.1662 | 0.86196 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 | 2 | 0.83447 | 0.16623 | 0.11082 | SI
2472462 | 247 | 2462 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2472464 | 247 | 2464 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2472465 | 247 | 2465 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | SI | 2 | 26.59 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 1 | 1.15 |  |  |  |  | 2 | 1.25 |  |  | SI
2472467 | 247 | 2467 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | SI | 2 | 9.67 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |  |  |  |  | 1 | 0.61667 | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 2 | 0.7 |  |  | SI
2472477 | 247 | 2477 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2472484 | 247 | 2484 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | SI | 1 | 3.18 | 0.31667 | 1 | 0.31667 | 1 | 0.31667 | [6 empty] | 1 | 0.31667 |  |  |  |  | 1 | 0.31667 |  |  | SI
2472517 | 247 | 2517 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | SI | 1 | 1.7 | 0.63333 | 1 | 0.63333 | 1 | 0.63333 |  |  |  |  | 1 | 0.63333 | [6 empty] | 1 | 0.63333 |  |  | SI
2472724 | 247 | 2724 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | SI | 1 | 0.9 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  | SI
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 2 | 14.9 | 2.6114 | 1.5819 | 1.8727 | 1.5819 | 1.8727 |  |  |  |  | 0.58188 | 1.028 | 1 | 0.84472 |  |  |  |  | 1 | 0.84472 | 0.58188 | 1.028 | SI
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | SI | 4 | 26.03 | 11.1833 | 4 | 7.0443 | 4 | 7.0443 | [6 empty] | 4 | 7.0443 |  |  |  |  | 4 | 7.0443 |  |  | SI
0940999 | 94 | 999 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | SI | 3 | 35.74 | 6.7003 | 3 | 2.3491 | 3 | 2.3491 | [6 empty] | 2 | 1.1375 |  |  | 1 | 1.2117 | 3 | 2.3491 |  |  | SI
0941000 | 94 | 1000 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | SI | 3 | [22 empty] | NO
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | SI | 2 | 12.57 | 4.3 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | [6 empty] | 2 | 4.3 |  |  |  |  | 2 | 4.3 |  |  | SI
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2 | 0.545 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.23333 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 2 | 0.28333 |  |  | SI
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | SI | 1 | 14 | 1.9167 | 1 | 1.9167 | 1 | 1.9167 | [6 empty] | 1 | 1.9167 |  |  |  |  | 1 | 1.9167 |  |  | SI
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | SI | 1 | 11 | 1.9169 | 1 | 1.9169 | 1 | 1.9169 | [6 empty] | 1 | 1.9169 |  |  |  |  | 1 | 1.9169 |  |  | SI
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | SI | 1 | 3.91 | 0.51667 | 1 | 0.2139 | 1 | 0.2139 | [6 empty] | 1 | 0.2139 |  |  |  |  | 1 | 0.2139 |  |  | SI
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | NO | [23 empty] | SI
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | 2.6 | 0.18333 | 0.52674 | 0.096569 | 0.52674 | 0.096569 |  |  |  |  | 0.52674 | 0.096569 | [8 empty] | 0.52674 | 0.096569 | SI
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | 4.3 | 0.18333 | 0.37949 | 0.069573 | 0.37949 | 0.069573 |  |  |  |  | 0.37949 | 0.069573 | [8 empty] | 0.37949 | 0.069573 | SI
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0.7 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | [6 empty] | 1 | 2.3 |  |  |  |  | 1 | 2.3 |  |  | SI
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | SI | 3 | 26.5 | 14.3667 | 2.6073 | 6.3213 | 2.6073 | 6.3213 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.6073 | 5.3213 |  |  |  |  | 2.6073 | 6.3213 |  |  | SI
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | SI | 3 | 13.97 | 11.1833 | 2.3927 | 5.597 | 2.3927 | 5.597 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.3927 | 4.597 |  |  |  |  | 2.3927 | 5.597 |  |  | SI
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | SI | 2 | 11.75 | 2.9667 | 1 | 1.7914 | 1 | 1.7914 | [6 empty] | 1 | 1.7914 |  |  |  |  | 1 | 1.7914 |  |  | SI
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | SI | 2 | 14.33 | 3.6333 | 0.63774 | 1.2243 | 0.63774 | 1.2243 | [6 empty] | 0.63774 | 1.2243 |  |  |  |  | 0.63774 | 1.2243 |  |  | SI
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 2 | 0.512 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.23333 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 2 | 0.28333 |  |  | SI
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | 2.5 | 0.16667 | 0.25699 | 0.042832 | 0.25699 | 0.042832 |  |  |  |  | 0.25699 | 0.042832 | [8 empty] | 0.25699 | 0.042832 | SI
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | SI | 3 | 38.6 | 5.8 | 2.6997 | 2.7615 | 2.6997 | 2.7615 |  |  |  |  | 1.6997 | 1.9729 | 1 | 0.78866 |  |  |  |  | 2.6997 | 2.7615 |  |  | SI
0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | SI | 3 | 32.58 | 4.8167 | 2.4542 | 1.5648 | 2.4542 | 1.5648 |  |  |  |  | 1.4542 | 1.4981 | 1 | 0.066667 |  |  |  |  | 2.4542 | 1.5648 |  |  | SI
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | 7.58 | 6.2836 | 1 | 2.0856 | 1 | 2.0856 |  |  |  |  | 1 | 2.0856 | [6 empty] | 1 | 2.0856 |  |  | SI
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | 13.28 | 5.25 | 1 | 1.6942 | 1 | 1.6942 |  |  |  |  | 1 | 1.6942 | [6 empty] | 1 | 1.6942 |  |  | SI
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | SI | 2 | 0.31 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4 | [6 empty] | 1 | 2.4 |  |  |  |  | 1 | 2.4 |  |  | SI
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | SI | 1 | 6.15 | 4.3167 | 1 | 2.1565 | 1 | 2.1565 |  |  |  |  | 1 | 2.1565 | [6 empty] | 1 | 2.1565 |  |  | SI
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | SI | 1 | 13.43 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | [6 empty] | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | 0.16667 |  |  | SI
0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0942491 | 94 | 2491 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0942492 | 94 | 2492 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | NO | [23 empty] | SI
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | SI | 1 | 0.6 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | 0.16667 | [8 empty] | 1 | 0.16667 | SI
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | SI | 4 | 148.5 | 7.9753 | 4 | 7.9753 | 4 | 7.9753 |  |  |  |  | 4 | 7.9753 | [6 empty] | 4 | 7.9753 |  |  | SI
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | SI | 7 | [22 empty] | NO
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | SI | 2 | 37.99 | 8.8833 | 2 | 2.9265 | 2 | 2.9265 |  |  |  |  | 2 | 2.9265 | [6 empty] | 1 | 2.8098 | 1 | 0.11667 | SI
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | SI | 2 | 1.23 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 | [8 empty] | 1 | 0.11667 | SI
3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | SI | 2 | 29.57 | 2.9008 | 2 | 1.2671 | 2 | 1.2671 |  |  |  |  | 1 | 0.36694 | 1 | 0.90017 |  |  |  |  | 2 | 1.2671 |  |  | SI
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV | NO | [23 empty] | SI
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV | NO | [23 empty] | SI
3982031 | 398 | 2031 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982172 | 398 | 2172 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982259 | 398 | 2259 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | SI | 3 | [22 empty] | NO
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | NO | [23 empty] | SI
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | NO | [23 empty] | SI
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | SI | 1 | 35.454 | 0.56667 | 1 | 0.56667 | 1 | 0.56667 |  |  | 1 | 0.56667 | [8 empty] | 1 | 0.56667 |  |  | SI
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | SI | 1 | 926.855 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | [6 empty] | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 |  |  | SI
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 2 | 2.06 | 47 | 2 | 47 | 2 | 47 | [6 empty] | 2 | 47 |  |  |  |  | 2 | 47 |  |  | SI
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2 | 8.735 | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | [6 empty] | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | 0.6 |  |  | SI
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | 0.112 | 6.2833 | 1 | 6.2833 | 1 | 6.2833 | [6 empty] | 1 | 6.2833 |  |  |  |  | 1 | 6.2833 |  |  | SI
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | SI | 2 | 2.703 | 1.3333 | 2 | 1.3333 | 2 | 1.3333 | [10 empty] | 2 | 1.3333 | 2 | 1.3333 |  |  | SI
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2 | 5.257 | 72.2833 | 2 | 72.2833 | 2 | 72.2833 | [6 empty] | 2 | 72.2833 |  |  |  |  | 2 | 72.2833 |  |  | SI
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 10 | [22 empty] | NO
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | NO | [23 empty] | SI
0960114 | 96 | 114 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960118 | 96 | 118 | CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | 1 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | [8 empty] | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | SI
0960129 | 96 | 129 | CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | SI | 6 | 8.6 | 4.45 | 6 | 3.1842 | 6 | 3.1842 | [6 empty] | 6 | 3.1842 |  |  |  |  | 6 | 3.1842 |  |  | SI
0960138 | 96 | 138 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960157 | 96 | 157 | CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960159 | 96 | 159 | CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | SI | 1 | 0.62 | 0.6 | 0.23423 | 0.14054 | 0.23423 | 0.14054 |  |  |  |  | 0.23423 | 0.14054 | [8 empty] | 0.23423 | 0.14054 | SI
0960162 | 96 | 162 | CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | SI | 2 | 21.01 | 0.58333 | 2 | 0.58333 | 2 | 0.58333 | [6 empty] | 2 | 0.58333 |  |  |  |  | 2 | 0.58333 |  |  | SI
0960179 | 96 | 179 | CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
0960190 | 96 | 190 | CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | SI | 2 | 15.75 | 25.5503 | 1.5166 | 5.1895 | 1.5166 | 5.1895 |  |  |  |  | 0.51661 | 0.30997 | 1 | 4.8796 |  |  |  |  | 1 | 4.8796 | 0.51661 | 0.30997 | SI
0960191 | 96 | 191 | CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | SI | 1 | 6.8 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | [10 empty] | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | SI
0960192 | 96 | 192 | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960228 | 96 | 228 | CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0960239 | 96 | 239 | CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | SI | 2 | 20.19 | 15.7833 | 2 | 6.4039 | 2 | 6.4039 | [6 empty] | 2 | 6.4039 |  |  |  |  | 2 | 6.4039 |  |  | SI
0960245 | 96 | 245 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960250 | 96 | 250 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960267 | 96 | 267 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960270 | 96 | 270 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0960280 | 96 | 280 | CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | SI | 4 | 17.86 | 22.8667 | 4 | 8.1215 | 4 | 8.1215 | [6 empty] | 1 | 6.744 |  |  | 3 | 1.3776 | 4 | 8.1215 |  |  | SI
0960281 | 96 | 281 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | NO | [23 empty] | SI
0960292 | 96 | 292 | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960315 | 96 | 315 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960317 | 96 | 317 | CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0960320 | 96 | 320 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
0960324 | 96 | 324 | CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960344 | 96 | 344 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | SI | 2 | 38.68 | 20.0667 | 2 | 4.634 | 2 | 4.634 | [6 empty] | 1 | 2.4006 |  |  | 1 | 2.2333 | 2 | 4.634 |  |  | SI
0960351 | 96 | 351 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | NO | [23 empty] | SI
0960364 | 96 | 364 | CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | SI | 1 | 3.33 | 0.71667 | 1 | 0.71667 | 1 | 0.71667 | [6 empty] | 1 | 0.71667 |  |  |  |  | 1 | 0.71667 |  |  | SI
0960366 | 96 | 366 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0960369 | 96 | 369 | CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0960384 | 96 | 384 | CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0960386 | 96 | 386 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0960483 | 96 | 483 | CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0960488 | 96 | 488 | CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | SI | 3 | 2.2 | 0.18333 | 2 | 0.18333 | 1 | 0.13333 | 1 | 0.05 | [8 empty] | 2 | 0.18333 | 2 | 0.18333 |  |  | SI
0960531 | 96 | 531 | CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | SI | 1 | 9.7 | 38.5833 | 1 | 19.418 | 1 | 19.418 | [6 empty] | 1 | 19.418 |  |  |  |  | 1 | 19.418 |  |  | SI
0960533 | 96 | 533 | CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | SI | 2 | 3.04 | 25.3667 | 2 | 25.3667 | 2 | 25.3667 | [6 empty] | 2 | 25.3667 |  |  |  |  | 2 | 25.3667 |  |  | SI
0960535 | 96 | 535 | CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960537 | 96 | 537 | CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960539 | 96 | 539 | CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | SI | 4 | 6.48 | 0.96667 | 4 | 0.96667 | 3 | 0.91667 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 1 | 0.68333 | 2 | 0.18333 | 4 | 0.96667 |  |  | SI
0960542 | 96 | 542 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
0960543 | 96 | 543 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
0960545 | 96 | 545 | CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0960547 | 96 | 547 | CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | SI | 1 | 1.1 | 0.56667 | 0.10724 | 0.060772 | 0.10724 | 0.060772 |  |  |  |  | 0.10724 | 0.060772 | [8 empty] | 0.10724 | 0.060772 | SI
0960549 | 96 | 549 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | SI | 1 | 4.33 | 13.3667 | 1 | 1.1129 | 1 | 1.1129 | [6 empty] | 1 | 1.1129 |  |  |  |  | 1 | 1.1129 |  |  | SI
0960550 | 96 | 550 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0961018 | 96 | 1018 | CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | SI | 1 | 2.16 | 0.61667 | 0.24902 | 0.15356 | 0.24902 | 0.15356 |  |  |  |  | 0.24902 | 0.15356 | [8 empty] | 0.24902 | 0.15356 | SI
0961227 | 96 | 1227 | CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | SI | 2 | 11.94 | 0.23333 | 2 | 0.23333 | 2 | 0.23333 | [6 empty] | 2 | 0.23333 |  |  |  |  | 2 | 0.23333 |  |  | SI
0961760 | 96 | 1760 | CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | SI | 7 | 7.93 | 14.45 | 3 | 4.4504 | 3 | 4.4504 | [6 empty] | 3 | 4.4504 |  |  |  |  | 3 | 4.4504 |  |  | SI
0961812 | 96 | 1812 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0962469 | 96 | 2469 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0962472 | 96 | 2472 | CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0962485 | 96 | 2485 | CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | SI | 5 | 8.7 | 1.9833 | 5 | 1.9833 | 5 | 1.9833 |  |  |  |  | 5 | 1.9833 | [6 empty] | 5 | 1.9833 |  |  | SI
0962519 | 96 | 2519 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | SI | 1 | 20.6 | 17.5167 | 1 | 2.5199 | 1 | 2.5199 | [6 empty] | 1 | 2.5199 |  |  |  |  | 1 | 2.5199 |  |  | SI
0962532 | 96 | 2532 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | SI | 1 | 0.85 | 5.2 | 1 | 5.2 | 1 | 5.2 | [8 empty] | 1 | 5.2 |  |  | 1 | 5.2 |  |  | SI
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | SI | 3 | 0.758 | 6.6167 | 1 | 6.6167 | 1 | 6.6167 | [8 empty] | 1 | 6.6167 |  |  | 1 | 6.6167 |  |  | SI
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 5 | 15.053 | 8.7 | 2.9005 | 2.4106 | 2.9005 | 2.4106 |  |  | 1.9796 | 2.132 |  |  | 0.92094 | 0.27856 |  |  |  |  | 2.9005 | 2.4106 |  |  | SI
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | SI | 6 | 0.236 | 1.4333 | 1 | 1.4333 | 1 | 1.4333 | [6 empty] | 1 | 1.4333 |  |  |  |  | 1 | 1.4333 |  |  | SI
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | SI | 2 | 3.2 | 0.91667 | 1 | 0.91667 | 1 | 0.91667 | [6 empty] | 1 | 0.91667 |  |  |  |  | 1 | 0.91667 |  |  | SI
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | SI | 3 | 4.7 | 1.5333 | 1 | 1.5333 | 1 | 1.5333 | [6 empty] | 1 | 1.5333 |  |  |  |  | 1 | 1.5333 |  |  | SI
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | NO | [23 empty] | SI
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | NO | [23 empty] | SI
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | SI | 1 | 0.014 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | SI | 5 | [22 empty] | NO
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | SI | 5 | [22 empty] | NO
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | SI | 2 | 0.6 | 0.36667 | 1.0041 | 0.10109 | 1.0041 | 0.10109 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.0040921 | 0.0010912 |  |  |  |  | 1.0041 | 0.10109 |  |  | SI
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | SI | 6 | 2895.6872 | 444.2667 | 2.486 | 54.7813 | 2.486 | 54.7813 |  |  |  |  | 0.48604 | 13.2813 | 1 | 37.15 |  |  | 1 | 4.35 | 2.486 | 54.7813 |  |  | SI
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261160 | 126 | 1160 | EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | SI | 9 | 3756.8531 | 63.35 | 3 | 63.35 | 3 | 63.35 | [6 empty] | 2 | 47.8167 |  |  | 1 | 15.5333 | 3 | 63.35 |  |  | SI
1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1262501 | 126 | 2501 | EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | SI | 3 | [22 empty] | NO
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | SI | 3 | [22 empty] | NO
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | SI | 2 | 69.468 | 97.9167 | 2 | 97.9167 | 2 | 97.9167 | [6 empty] | 2 | 97.9167 |  |  |  |  | 2 | 97.9167 |  |  | SI
1060483 | 106 | 483 | ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1060511 | 106 | 511 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | [23 empty] | SI
1061631 | 106 | 1631 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
1061760 | 106 | 1760 | ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | SI | 7 | 12.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | SI
1062189 | 106 | 2189 | ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | SI | 5 | 17.65 | 11.6167 | 4 | 11.6167 | 4 | 11.6167 |  |  | 1 | 0.31667 |  |  | 2 | 2.2667 |  |  | 1 | 9.0333 | 4 | 11.6167 |  |  | SI
4011888 | 401 | 1888 | ELECDA SING | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | SI | 1 | 10.95 | 0.35 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | [6 empty] | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 1 | 0.35 |  |  | SI
4011890 | 401 | 1890 | ELECDA SING | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4011911 | 401 | 1911 | ELECDA SING | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | SI | 1 | 15.6 | 7.3 | 1 | 3.6419 | 1 | 3.6419 | [6 empty] | 1 | 3.6419 |  |  |  |  | 1 | 3.6419 |  |  | SI
4012004 | 401 | 2004 | ELECDA SING | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012006 | 401 | 2006 | ELECDA SING | BA S/E CENTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
4012152 | 401 | 2152 | ELECDA SING | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012189 | 401 | 2189 | ELECDA SING | BA S/E MEJILLONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
4012295 | 401 | 2295 | ELECDA SING | BA S/E SUR 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
4012344 | 401 | 2344 | ELECDA SING | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4012376 | 401 | 2376 | ELECDA SING | BA S/E TOCOPILLA 5KV | NO | [23 empty] | SI
4012380 | 401 | 2380 | ELECDA SING | BA S/E URIBE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | SI | 6 | [22 empty] | NO
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | SI | 4 | [22 empty] | NO
4021870 | 402 | 1870 | ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | SI | 1 | 9 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  |  |  | 1 | 0.23333 | [6 empty] | 1 | 0.23333 |  |  | SI
4021976 | 402 | 1976 | ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | SI | 1 | 3.47 | 0.41667 | 1 | 0.41667 | 1 | 0.41667 |  |  |  |  | 1 | 0.41667 | [6 empty] | 1 | 0.41667 |  |  | SI
4022010 | 402 | 2010 | ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | SI | 1 | 11 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  |  |  | 1 | 0.23333 | [6 empty] | 1 | 0.23333 |  |  | SI
4022229 | 402 | 2229 | ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | SI | 2 | 12.6 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  |  |  | 1 | 0.23333 | [6 empty] | 1 | 0.23333 |  |  | SI
4022231 | 402 | 2231 | ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | SI | 1 | 10.8 | 0.56667 | 1 | 0.26111 | 1 | 0.26111 |  |  |  |  | 1 | 0.26111 | [6 empty] | 1 | 0.26111 |  |  | SI
4022244 | 402 | 2244 | ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | 2 | 5.6 | 4.0667 | 2 | 2.2667 | 2 | 2.2667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  | 1 | 1.8 | 2 | 2.2667 |  |  | SI
4022298 | 402 | 2298 | ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | SI | 4 | 13.33 | 2.05 | 4 | 2.05 | 4 | 2.05 | [6 empty] | 3 | 1.1833 |  |  | 1 | 0.86667 | 4 | 2.05 |  |  | SI
4022315 | 402 | 2315 | ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 8 | 6.13 | 5.2503 | 7 | 4.9335 | 7 | 4.9335 | [6 empty] | 5 | 3.6833 |  |  | 2 | 1.2502 | 7 | 4.9335 |  |  | SI
4032027 | 403 | 2027 | EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | SI | 2 | 25.5 | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0.35 |  |  | 2 | 0.6 |  |  | SI
4032246 | 403 | 2246 | EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | SI | 2 | 32.4 | 3.5167 | 2 | 1.1828 | 2 | 1.1828 |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0.93277 |  |  | 2 | 1.1828 |  |  | SI
4032255 | 403 | 2255 | EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | SI | 6 | 43.8 | 2.9167 | 6 | 2.9167 | 6 | 2.9167 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.25 |  |  | 6 | 2.9167 |  |  | SI
4032771 | 403 | 2771 | EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | SI | 3 | 0.42 | 1.4333 | 3 | 1.4333 | 3 | 1.4333 | [6 empty] | 3 | 1.4333 |  |  |  |  | 3 | 1.4333 |  |  | SI
1080483 | 108 | 483 | EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1080488 | 108 | 488 | EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | SI | 3 | 2.7 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | 1 | 0.68333 | [8 empty] | 1 | 0.68333 |  |  | 1 | 0.68333 |  |  | SI
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | NO | [23 empty] | SI
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | SI | 5 | 129.52 | 2.8833 | 4 | 2.5531 | 4 | 2.5531 | [6 empty] | 3 | 2.4697 |  |  | 1 | 0.083333 | 4 | 2.5531 |  |  | SI
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | SI | 5 | 46.6 | 2.35 | 2 | 2.35 | 2 | 2.35 | [6 empty] | 2 | 2.35 |  |  |  |  | 2 | 2.35 |  |  | SI
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | SI | 5 | 21.7 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | SI | 1 | 32.24 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | SI | 1 | 39.22 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | SI | 1 | 38 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | SI | 1 | 35.4 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | SI | 2 | 23 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | [6 empty] | 1 | 0.066667 |  |  |  |  | 1 | 0.066667 |  |  | SI
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | SI | 2 | 20.47 | 4.9333 | 1 | 1.5385 | 1 | 1.5385 | [10 empty] | 1 | 1.5385 | 1 | 1.5385 |  |  | SI
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | SI | 1 | 43.855 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | SI | 1 | 35.085 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | SI | 6 | 1.31 | 27.5667 | 6 | 27.5667 | 5 | 27.5167 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 6 | 27.5667 |  |  |  |  | 6 | 27.5667 |  |  | SI
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | SI | 1 | 15.37 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | SI | 1 | 12.51 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | [6 empty] | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | SI
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | SI | 1 | 35.47 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | SI | 1 | 21.99 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | SI | 1 | 22.8 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | SI | 1 | 4.73 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | SI | 1 | 37.86 | 3.4 | 1 | 0.57622 | 1 | 0.57622 | [6 empty] | 1 | 0.57622 |  |  |  |  | 1 | 0.57622 |  |  | SI
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 1 | 2.5 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | SI | 1 | 2.5 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | SI | 1 | 8.05 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | 0.16667 | [8 empty] | 1 | 0.16667 | SI
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | SI | 1 | 17.87 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | 0.16667 | [8 empty] | 1 | 0.16667 | SI
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | SI | 1 | 13.16 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 | 0.16667 | [8 empty] | 1 | 0.16667 | SI
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | SI | 3 | 39.8 | 2.7167 | 2 | 2.7167 | 2 | 2.7167 | [6 empty] | 2 | 2.7167 |  |  |  |  | 2 | 2.7167 |  |  | SI
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | SI | 3 | 39.34 | 2.8833 | 3 | 2.8833 | 3 | 2.8833 | [6 empty] | 3 | 2.8833 |  |  |  |  | 3 | 2.8833 |  |  | SI
0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | SI | 1 | 10 | 0.45 | 0.5 | 0.225 | 0.5 | 0.225 | [6 empty] | 0.5 | 0.225 |  |  |  |  | 0.5 | 0.225 |  |  | SI
0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | SI | 1 | 10 | 0.45 | 0.5 | 0.225 | 0.5 | 0.225 | [6 empty] | 0.5 | 0.225 |  |  |  |  | 0.5 | 0.225 |  |  | SI
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | SI | 1 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | [8 empty] | 1 | 0.066667 |  |  | 1 | 0.066667 |  |  | SI
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | SI | 1 | 33.16 | 14.8167 | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 | [10 empty] | 1 | 1.8838 | 1 | 1.8838 |  |  | SI
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | SI | 1 | 5.44 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | [6 empty] | 1 | 0.46667 |  |  |  |  | 1 | 0.46667 |  |  | SI
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | SI | 1 | 17.61 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | [10 empty] | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 |  |  | SI
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | SI | 1 | 13.48 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | [10 empty] | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 |  |  | SI
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | SI | 1 | 29.81 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | [10 empty] | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 |  |  | SI
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | SI | 1 | 32.19 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 | [10 empty] | 1 | 5.0667 | 1 | 5.0667 |  |  | SI
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | SI | 2 | 7.71 | 3.4167 | 2 | 3.4167 | 2 | 3.4167 | [6 empty] | 2 | 3.4167 |  |  |  |  | 2 | 3.4167 |  |  | SI
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | SI | 1 | 8.89 | 1.8833 | 1 | 0.85767 | 1 | 0.85767 | [6 empty] | 1 | 0.85767 |  |  |  |  | 1 | 0.85767 |  |  | SI
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | SI | 1 | 27.7 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  | SI
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | SI | 3 | 67.42 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1 | 1.55 | 2 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 1.6 |  |  |  |  | 3 | 1.6 |  |  | SI
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | SI | 3 | 17.5 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | SI | 1 | 14.81 | 2.5167 | 1 | 0.97256 | 1 | 0.97256 | [6 empty] | 1 | 0.97256 |  |  |  |  | 1 | 0.97256 |  |  | SI
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | SI | 2 | 9.2 | 1.8167 | 1 | 1.8167 | 1 | 1.8167 | [10 empty] | 1 | 1.8167 | 1 | 1.8167 |  |  | SI
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | SI | 2 | 16.21 | 1.35 | 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | [6 empty] | 1 | 1.35 |  |  |  |  | 1 | 1.35 |  |  | SI
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | SI | 1 | 9.98 | 0.18333 | 1 | 0.18333 | 1 | 0.18333 |  |  |  |  | 1 | 0.18333 | [8 empty] | 1 | 0.18333 | SI
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | SI | 2 | 14.35 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | [10 empty] | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 |  |  | SI
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | SI | 2 | 19.28 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | [10 empty] | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 |  |  | SI
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | SI | 2 | 31.73 | 7.75 | 2 | 7.1998 | 2 | 7.1998 | [10 empty] | 2 | 7.1998 | 2 | 7.1998 |  |  | SI
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | SI | 2 | 13.86 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 | [10 empty] | 1 | 7.0667 | 1 | 7.0667 |  |  | SI
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | SI | 2 | 8.43 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | SI | 2 | 24.26 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | SI | 2 | 38.44 | 3.0167 | 2 | 3.0167 | 2 | 3.0167 |  |  |  |  | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 0.2 | SI
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | SI | 4 | 3.45 | 11.0333 | 4 | 11.0333 | 3 | 10.9833 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 4 | 11.0333 |  |  |  |  | 4 | 11.0333 |  |  | SI
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SI | 2 | 4.87 | 0.18333 | 1 | 0.18333 | 1 | 0.18333 |  |  |  |  | 1 | 0.18333 | [8 empty] | 1 | 0.18333 | SI
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SI | 2 | 30.49 | 0.88333 | 2 | 0.88333 | 2 | 0.88333 |  |  |  |  | 1 | 0.18333 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 1 | 0.18333 | SI
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | SI | 2 | [22 empty] | NO
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | SI | 1 | 26.05 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | SI | 1 | 21.42 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | SI | 1 | 33.36 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
0930935 | 93 | 935 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | SI | 3 | 58.44 | 3.15 | 2 | 1.6185 | 2 | 1.6185 | [6 empty] | 2 | 1.6185 |  |  |  |  | 2 | 1.6185 |  |  | SI
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | SI | 3 | 44.55 | 1.8 | 2 | 0.84601 | 2 | 0.84601 | [6 empty] | 2 | 0.84601 |  |  |  |  | 2 | 0.84601 |  |  | SI
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | SI | 1 | 32.95 | 2.3833 | 1 | 0.71563 | 1 | 0.71563 | [6 empty] | 1 | 0.71563 |  |  |  |  | 1 | 0.71563 |  |  | SI
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | SI | 1 | 10.06 | 0.18333 | 1 | 0.18333 | 1 | 0.18333 |  |  |  |  | 1 | 0.18333 | [8 empty] | 1 | 0.18333 | SI
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | SI | 1 | 20 | 0.43333 | 0.4 | 0.17333 | 0.4 | 0.17333 | [6 empty] | 0.4 | 0.17333 |  |  |  |  | 0.4 | 0.17333 |  |  | SI
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | SI | 1 | 12 | 0.43333 | 0.24 | 0.104 | 0.24 | 0.104 | [6 empty] | 0.24 | 0.104 |  |  |  |  | 0.24 | 0.104 |  |  | SI
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | SI | 1 | 12 | 0.43333 | 0.24 | 0.104 | 0.24 | 0.104 | [6 empty] | 0.24 | 0.104 |  |  |  |  | 0.24 | 0.104 |  |  | SI
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | SI | 1 | 6 | 0.43333 | 0.12 | 0.052 | 0.12 | 0.052 | [6 empty] | 0.12 | 0.052 |  |  |  |  | 0.12 | 0.052 |  |  | SI
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | SI | 3 | 32.97 | 1.1333 | 1.2917 | 0.4698 | 1.2917 | 0.4698 | [6 empty] | 1.2917 | 0.4698 |  |  |  |  | 1.2917 | 0.4698 |  |  | SI
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | SI | 3 | 14 | 0.45 | 0.29167 | 0.13125 | 0.29167 | 0.13125 | [6 empty] | 0.29167 | 0.13125 |  |  |  |  | 0.29167 | 0.13125 |  |  | SI
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | SI | 3 | 12 | 0.45 | 0.25 | 0.1125 | 0.25 | 0.1125 | [6 empty] | 0.25 | 0.1125 |  |  |  |  | 0.25 | 0.1125 |  |  | SI
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | SI | 3 | 17.33 | 2.9 | 1.1667 | 1.335 | 1.1667 | 1.335 | [6 empty] | 1.1667 | 1.335 |  |  |  |  | 1.1667 | 1.335 |  |  | SI
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | SI | 1 | 24 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | SI | 1 | 16 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | SI | 1 | 22.1 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | SI | 1 | 21.1 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | SI | 1 | 18 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | SI
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | SI | 1 | 21.02 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | SI | 1 | 31.62 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 | [10 empty] | 1 | 2.8167 | 1 | 2.8167 |  |  | SI
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | SI | 1 | 31.6 | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 1.55 | [6 empty] | 1 | 1.55 |  |  |  |  | 1 | 1.55 |  |  | SI
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | 1 | 8.72 | 4.9167 | 1 | 1.6055 | 1 | 1.6055 | [6 empty] | 1 | 1.6055 |  |  |  |  | 1 | 1.6055 |  |  | SI
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | SI | 1 | 8.3 | 0.65 | 1 | 0.2239 | 1 | 0.2239 | [6 empty] | 1 | 0.2239 |  |  |  |  | 1 | 0.2239 |  |  | SI
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | SI | 3 | 0.27 | 13.1833 | 3 | 13.1833 | 2 | 13.1333 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 13.1833 |  |  |  |  | 3 | 13.1833 |  |  | SI
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | SI | 2 | 2 | 6.6833 | 2 | 6.6833 | 2 | 6.6833 |  |  | 1 | 4.7 | [6 empty] | 1 | 1.9833 | 2 | 6.6833 |  |  | SI
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | SI | 9 | 23.9 | 11.4 | 9 | 11.4 | 6 | 11.2667 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 9 | 11.4 |  |  |  |  | 9 | 11.4 |  |  | SI
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | SI | 7 | 18.3 | 60.1169 | 7 | 18.173 | 7 | 18.173 | [6 empty] | 7 | 18.173 |  |  |  |  | 7 | 18.173 |  |  | SI
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 3 | 6.9 | 6.3836 | 1.7778 | 6.3835 | 1 | 6.3833 | 0.77778 | 0.00021605 |  |  |  |  | 1.7778 | 6.3835 |  |  |  |  | 1.7778 | 6.3835 |  |  | SI
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | SI | 6 | 7.7 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | SI | 6 | 16.4 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 1 | 4.9 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  |  |  | 1 | 0.083333 |  |  | SI
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | SI | 3 | 12.6 | 0.18333 | 3 | 0.18333 | 1 | 0.11667 | 2 | 0.066667 |  |  |  |  | 3 | 0.18333 |  |  |  |  | 3 | 0.18333 |  |  | SI
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 2 | 6.6 | 8.7667 | 1.975 | 7.1979 | 1.975 | 7.1979 | [6 empty] | 1.975 | 7.1979 |  |  |  |  | 1.975 | 7.1979 |  |  | SI
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | 6 | 6.1 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | SI | 3 | 8.8 | 6.3836 | 2 | 6.3836 | 1 | 6.3833 | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 2 | 6.3836 |  |  |  |  | 2 | 6.3836 |  |  | SI
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | SI | 6 | 19.8 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | SI | 6 | 5.2 | 6.55 | 5.5 | 6.5333 | 3 | 6.4167 | 2.5 | 0.11667 |  |  |  |  | 5.5 | 6.5333 |  |  |  |  | 5.5 | 6.5333 |  |  | SI
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 2 | 13.8 | 3.3167 | 1.4277 | 1.6089 | 1.4277 | 1.6089 |  |  | 1.4277 | 1.6089 | [8 empty] | 1.4277 | 1.6089 |  |  | SI
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 10 | 45.6 | 70.3 | 10 | 70.3 | 10 | 70.3 |  |  |  |  | 1 | 0.28333 | 8 | 69.8667 | 1 | 0.15 |  |  | 10 | 70.3 |  |  | SI
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | SI | 4 | 33.1 | 23.7669 | 4 | 12.5972 | 4 | 12.5972 | [6 empty] | 3 | 11.6639 |  |  | 1 | 0.93333 | 4 | 12.5972 |  |  | SI
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2 | 8.5 | 6.7167 | 2 | 6.7167 | 2 | 6.7167 | [6 empty] | 2 | 6.7167 |  |  |  |  | 2 | 6.7167 |  |  | SI
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | SI | 5 | 24.8 | 4.5667 | 5 | 2.2395 | 3 | 2.1395 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 2.2395 |  |  |  |  | 5 | 2.2395 |  |  | SI
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | SI | 1 | 1 | 0.00027778 | 1 | 0.00027778 |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  | SI
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | SI | 3 | 25 | 0.6 | 1.6827 | 0.35594 | 1.6827 | 0.35594 | [6 empty] | 0.68269 | 0.21619 | 1 | 0.13976 |  |  | 1.6827 | 0.35594 |  |  | SI
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | SI | 3 | 21.7 | 0.18333 | 3 | 0.18333 | 1 | 0.11667 | 2 | 0.066667 |  |  |  |  | 3 | 0.18333 |  |  |  |  | 3 | 0.18333 |  |  | SI
1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | SI | 2 | 8.5 | 2.1333 | 2 | 0.76503 | 2 | 0.76503 | [6 empty] | 2 | 0.76503 |  |  |  |  | 2 | 0.76503 |  |  | SI
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | SI | 6 | 35.5 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | SI | 1 | 2.4 | 0.033333 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 |  |  | SI
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | SI | 2 | 3.8 | 5.6669 | 2 | 5.6669 | 1 | 5.6667 | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  | 1 | 5.6667 | 2 | 5.6669 |  |  | SI
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | SI | 6 | 20.3 | 6.55 | 6 | 6.55 | 3 | 6.4167 | 3 | 0.13333 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  |  |  | 6 | 6.55 |  |  | SI
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 1 | 2.1 | 0.00027778 | 1 | 0.00027778 |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  |  |  | 1 | 0.00027778 |  |  | SI
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | SI | 1 | 2.5 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | [6 empty] | 1 | 0.11667 |  |  |  |  | 1 | 0.11667 |  |  | SI
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | SI | 1 | 0.5 | 39.0333 | 1 | 39.0333 | 1 | 39.0333 | [6 empty] | 1 | 39.0333 |  |  |  |  | 1 | 39.0333 |  |  | SI
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2 | 4.7 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | [6 empty] | 2 | 0.28333 |  |  |  |  | 2 | 0.28333 |  |  | SI
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | SI | 3 | 3.6 | 9.0333 | 3 | 9.0333 | 3 | 9.0333 | [6 empty] | 3 | 9.0333 |  |  |  |  | 3 | 9.0333 |  |  | SI
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | NO | [23 empty] | SI
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | SI | 1 | [22 empty] | NO
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | SI | 1 | [22 empty] | NO
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | SI | 1 | [22 empty] | NO
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | SI | 1 | 0.958 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  | SI
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0.356 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | [6 empty] | 1 | 2.3 |  |  |  |  | 1 | 2.3 |  |  | SI
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | SI | 1 | 1.667 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | [6 empty] | 1 | 0.93333 |  |  |  |  | 1 | 0.93333 |  |  | SI
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | SI | 1 | 4.695 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | [6 empty] | 1 | 0.93333 |  |  |  |  | 1 | 0.93333 |  |  | SI
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | SI | 1 | 0.295 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | [6 empty] | 1 | 0.93333 |  |  |  |  | 1 | 0.93333 |  |  | SI
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | SI | 1 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | [6 empty] | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  | SI
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | SI | 7 | [22 empty] | NO
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | SI | 2 | 5.177 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  | SI
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | SI | 4 | 2.063 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  | SI
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | SI | 1 | 2.36 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0.1 |  |  | SI
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 5 | 5.5 | 5.2667 | 2.6874 | 2.4335 | 2.6874 | 2.4335 |  |  | 0.92424 | 0.95455 | 1 | 0.75 | 0.76316 | 0.72895 |  |  |  |  | 2.6874 | 2.4335 |  |  | SI
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | NO | [23 empty] | SI
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | SI | 2 | 3.8 | 2.3167 | 2 | 1.147 | 2 | 1.147 | [6 empty] | 2 | 1.147 |  |  |  |  | 2 | 1.147 |  |  | SI
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SI | 1 | 1.3 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | [6 empty] | 1 | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | 1.1667 |  |  | SI
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SI | 2 | 1.1 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | [6 empty] | 2 | 2.7 |  |  |  |  | 2 | 2.7 |  |  | SI
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | NO | [23 empty] | SI
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | SI | 1 | 2 | 0.35 | 0.056338 | 0.019718 | 0.056338 | 0.019718 |  |  |  |  | 0.056338 | 0.019718 | [8 empty] | 0.056338 | 0.019718 | SI
4132622 | 413 | 2622 | MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | SI | 1 | 1e-06 | 0.35 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 1 | 0.35 | [8 empty] | 1 | 0.35 | SI
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | NO | [23 empty] | SI
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | SI | 6 | [22 empty] | NO
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | NO | [23 empty] | SI
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | SI | 9 | [22 empty] | NO
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | SI | 4 | 149 | 1.35 | 1.1656 | 0.43386 | 0.60827 | 0.43386 | 0.55732 |  |  |  | 0.60827 | 0.43386 |  |  | 0.55732 |  |  |  | 1.1264 | 0.42863 | 0.039164 | 0.0052219 | SI
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | SI | 1 | 10 | 0.23333 | 0.13498 | 0.031496 | 0.13498 | 0.031496 |  |  |  |  | 0.13498 | 0.031496 | [8 empty] | 0.13498 | 0.031496 | SI
4182085 | 418 | 2085 | MINERA EL TESORO | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | NO | [23 empty] | SI
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | NO | [23 empty] | SI
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4202106 | 420 | 2106 | MINERA ESPERANZA | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4202126 | 420 | 2126 | MINERA ESPERANZA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202200 | 420 | 2200 | MINERA ESPERANZA | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202345 | 420 | 2345 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
4202365 | 420 | 2365 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | NO | [23 empty] | SI
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | NO | [23 empty] | SI
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | NO | [23 empty] | SI
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | NO | [23 empty] | SI
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | NO | [23 empty] | SI
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | NO | [23 empty] | SI
1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | SI | 2 | 27.878 | 9.0667 | 2 | 5.4063 | 2 | 5.4063 |  |  |  |  | 1 | 3.6167 | 1 | 1.7897 |  |  |  |  | 2 | 5.4063 |  |  | SI
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | SI | 1 | 13 | 164.5 | 1 | 164.5 | 1 | 164.5 |  |  |  |  | 1 | 164.5 | [6 empty] | 1 | 164.5 |  |  | SI
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | SI | 4 | [22 empty] | NO
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | SI | 1 | [22 empty] | NO
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | SI | 5 | [22 empty] | NO
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | NO | [23 empty] | SI
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | SI | 1 | 0.0011 | 0.51667 | 0.039286 | 0.020298 | 0.039286 | 0.020298 |  |  |  |  | 0.039286 | 0.020298 | [8 empty] | 0.039286 | 0.020298 | SI
1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | NO | [23 empty] | SI
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 5 | 10.8 | 4.65 | 3.8126 | 2.6665 | 3.8126 | 2.6665 |  |  | 1.5758 | 1.4288 | 1 | 0.375 | 1.2368 | 0.86272 |  |  |  |  | 3.8126 | 2.6665 |  |  | SI
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2 | 2.8 | 11.3167 | 1 | 5.3905 | 1 | 5.3905 | [6 empty] | 1 | 5.3905 |  |  |  |  | 1 | 5.3905 |  |  | SI
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | SI | 5 | 37.5 | 15.85 | 5 | 12.9363 | 5 | 12.9363 | [6 empty] | 4 | 11.9221 |  |  | 1 | 1.0142 | 5 | 12.9363 |  |  | SI
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | SI | 1 | 7.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | [6 empty] | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 1 | 1.1 |  |  | SI
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | SI | 1 | 10.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | [6 empty] | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 1 | 1.1 |  |  | SI
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | SI | 5 | 5.4 | 133.8169 | 5 | 31.8224 | 5 | 31.8224 | [6 empty] | 5 | 31.8224 |  |  |  |  | 5 | 31.8224 |  |  | SI
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | SI | 1 | 7.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | [6 empty] | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 1 | 1.1 |  |  | SI
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | NO | [23 empty] | SI
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SI | 2 | 6.5 | 5.95 | 1 | 5.95 | 1 | 5.95 | [6 empty] | 1 | 5.95 |  |  |  |  | 1 | 5.95 |  |  | SI
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | SI | 2 | 61.5 | 3.8833 | 2 | 1.2132 | 2 | 1.2132 | [6 empty] | 2 | 1.2132 |  |  |  |  | 2 | 1.2132 |  |  | SI
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SI | 4 | 29.2 | 2.3167 | 4 | 1.7621 | 4 | 1.7621 |  |  |  |  | 1 | 0.62879 | 3 | 1.1333 |  |  |  |  | 4 | 1.7621 |  |  | SI
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SI | 3 | 28.1 | 2.4167 | 2.4359 | 0.86301 | 2.4359 | 0.86301 | [6 empty] | 2.4359 | 0.86301 |  |  |  |  | 2.4359 | 0.86301 |  |  | SI
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SI | 3 | 26.6 | 2.4167 | 2.5641 | 0.87641 | 2.5641 | 0.87641 | [6 empty] | 2.5641 | 0.87641 |  |  |  |  | 2.5641 | 0.87641 |  |  | SI
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SI | 1 | 0.4 | 2.2667 | 1 | 2.2667 | 1 | 2.2667 | [6 empty] | 1 | 2.2667 |  |  |  |  | 1 | 2.2667 |  |  | SI
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SI | 1 | 3.9 | 3.5833 | 1 | 1.853 | 1 | 1.853 | [6 empty] | 1 | 1.853 |  |  |  |  | 1 | 1.853 |  |  | SI
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SI | 2 | 9 | 0.56667 | 2 | 0.31667 | 2 | 0.31667 | [6 empty] | 1 | 0.083333 |  |  | 1 | 0.23333 | 2 | 0.31667 |  |  | SI
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SI | 1 | 3.4 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | [6 empty] | 1 | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | 1.1667 |  |  | SI
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | SI | 1 | 3.1 | 2.6 | 1 | 1.3296 | 1 | 1.3296 | [6 empty] | 1 | 1.3296 |  |  |  |  | 1 | 1.3296 |  |  | SI
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | NO | [23 empty] | SI
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SI | 1 | 1.2 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | [6 empty] | 1 | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | 1.1667 |  |  | SI
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 1 | 7.6 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | [6 empty] | 1 | 1.1833 |  |  |  |  | 1 | 1.1833 |  |  | SI
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SI | 2 | 7.9 | 3.5167 | 2 | 2.0303 | 2 | 2.0303 | [6 empty] | 2 | 2.0303 |  |  |  |  | 2 | 2.0303 |  |  | SI
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | NO | [23 empty] | SI
1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | SI | 1 | 2.8 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | [6 empty] | 1 | 1.1667 |  |  |  |  | 1 | 1.1667 |  |  | SI
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | SI | 2 | 10.4 | 1.1333 | 2 | 1.1333 | 2 | 1.1333 | [6 empty] | 2 | 1.1333 |  |  |  |  | 2 | 1.1333 |  |  | SI
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | SI | 2 | 129.382 | 2.0667 | 1.0111 | 1.3374 | 1.0111 | 1.3374 |  |  |  |  | 0.011148 | 0.0040814 |  |  | 1 | 1.3333 |  |  | 1 | 1.3333 | 0.011148 | 0.0040814 | SI
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | NO | [23 empty] | SI
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | NO | [23 empty] | SI
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | NO | [23 empty] | SI
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | NO | [23 empty] | SI
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SI | 6 | 22.6 | 1.7256 | 1.9921 | 1.7194 | 1.9921 | 1.7194 |  |  |  |  | 1.9921 | 1.7194 | [6 empty] | 1.9921 | 1.7194 |  |  | SI
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | NO | [23 empty] | SI
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | SI | 7 | [22 empty] | NO
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | SI | 2 | [22 empty] | NO
1062376 | 106 | 2376 | ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | SI | 1 | 1.3 | 2.5167 | 1 | 2.5167 | 1 | 2.5167 |  |  |  |  | 1 | 2.5167 | [6 empty] | 1 | 2.5167 |  |  | SI
4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | SI | 2 | 2.37 | 0.93333 | 2 | 0.93333 | 2 | 0.93333 | [6 empty] | 2 | 0.93333 |  |  |  |  | 2 | 0.93333 |  |  | SI
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
4022163 | 402 | 2163 | ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | SI | 2 | 1.263 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | [6 empty] | 1 | 0.58333 |  |  |  |  | 1 | 0.58333 |  |  | SI
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1062151 | 106 | 2151 | ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | SI | 5 | 48.37 | 19.75 | 5 | 5.9699 | 5 | 5.9699 |  |  |  |  | 2 | 1.4551 | 3 | 4.5147 |  |  |  |  | 5 | 5.9699 |  |  | SI
1062003 | 106 | 2003 | ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | SI | 1 | 9.94 | 5.9333 | 1 | 2.0449 | 1 | 2.0449 | [6 empty] | 1 | 2.0449 |  |  |  |  | 1 | 2.0449 |  |  | SI
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | SI | 2 | [22 empty] | NO
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | SI | 3 | [22 empty] | NO
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
4112695 | 411 | 2695 | HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | SI | 1 | [22 empty] | NO
1061888 | 106 | 1888 | ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | SI | 3 | 3.05 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | [6 empty] | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 2 | 0.4 |  |  | SI
1061890 | 106 | 1890 | ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | SI | 3 | 13.8 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | [6 empty] | 1 | 0.13333 |  |  |  |  | 1 | 0.13333 |  |  | SI
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | SI | 1 | [22 empty] | NO
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
2471084 | 247 | 1084 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | SI | 1 | [22 empty] | NO
1061911 | 106 | 1911 | ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | SI | 1 | 16.9 | 10.05 | 1 | 0.93087 | 1 | 0.93087 | [10 empty] | 1 | 0.93087 | 1 | 0.93087 |  |  | SI
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
2473025 | 247 | 3025 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | SI | 3 | [22 empty] | NO
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | SI | 1 | [22 empty] | NO
4112698 | 411 | 2698 | HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | SI | 1 | [22 empty] | NO
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | SI | 1 | 0.6 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | [6 empty] | 1 | 0.21667 |  |  |  |  | 1 | 0.21667 |  |  | SI
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | SI | 1 | [22 empty] | NO
[6 empty] | 601 | 34.8784 | 7.0158 | 1.7864 | 4.313 | 1.6608 | 4.3646 | 1.5208 | 0.058774 | 1.2785 | 1.5132 | 1.0351 | 2.4285 | 1.7657 | 4.4452 | 0.96595 | 1.3755 | 1.1273 | 2.6046 | 1.824 | 4.5323 | 0.62777 | 0.38892
* Metodología de calculo de acuerdo a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 2014
Note on F826: Agregado en febrero 2018
Note on F827: Agregado en marzo 2018
Note on F828: Agregado en mayo 2018
Note on F829: Agregado en mayo 2018
Note on F830: Agregado en febrero 2018
Note on F831: Agregado en febrero 2018
Note on F832: Agregado en febrero 2018
Note on F833: Agregado en marzo 2018
Note on F834: Agregado en abril 2018
Note on F835: Agregado en abril 2018
Note on F836: Agregado en abril 2018
Note on F837: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F838: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F839: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F840: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F841: Punto de Control agregado en julio de 2018
Note on F842: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F843: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F844: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F845: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F846: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F847: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F848: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F849: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F850: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F851: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F852: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F853: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F854: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F855: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F856: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F857: Punto de Control agregado en noviembre 2018