## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.36 | 107.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2880 | 2877 | 99.9% | 0.995 |  |  |  |  | 0.1042% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 11
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.58 | 112.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2844 | 73 | 2.567% | 0.995 | 0.5 | 36 | 25 | 69.44% | 96.6% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.28 | 110.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.81 | 2659 | 1951 | 73.37% | 0.995 | 0.55 | 221 | 173 | 78.28% | 26.25% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233 | 221.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2859 | 46 | 1.609% | 1 | 0.99 | 21 | 2 | 9.524% | 98.33% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.02 | 109.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 1397 | 3 | 0.2147% | 0.995 | 0.18 | 1483 | 497 | 33.51% | 82.64% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.33 | 107.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.82 | 2867 | 487 | 16.99% | 0.995 | 0.08 | 13 | 7 | 53.85% | 82.85% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.06 | 110.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.93 | 188.08 | 2880 | 76 | 2.639% | 0.98 | 0.83 | 2880 | 133 | 4.618% | 1 |  | 0 |  |  | 95.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.23 | 152.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2286 | 76 | 3.325% | 0.995 | 0.96 | 594 | 79 | 13.3% | 94.62% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 11
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.96 | 13.83 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 1 | 124 | 0 | 0% | 0.96 | 0.51 | 2756 | 1357 | 49.24% | 52.88% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 13.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 39 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2841 | 1143 | 40.23% | 60.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2669 | 608 | 22.78% | 0.96 | 0.96 | 211 | 0 | 0% | 78.89% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2845 | 11 | 0.3866% | 0.96 | 0.99 | 35 | 0 | 0% | 99.62% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.43 | 68.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2086 | 462 | 22.15% | 0.98 | 0.38 | 794 | 282 | 35.52% | 74.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 6.52 | 3.7 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.99 | 876 | 0 | 0% | 0.98 | 0.41 | 2004 | 1990 | 99.3% | 30.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.64 | 105.32 | 2848 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 1612 | 1157 | 71.77% | 0.995 | 0.01 | 1236 | 985 | 79.69% | 24.79% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 0 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.6 | 62.77 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.78 | 14.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.03 | 13.79 | 2880 | 87 | 3.021% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 0 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.93 | 0.18 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.38 | 66.2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.96 | 22.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.33 | 66.37 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 14.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 10.85 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 87 | 3.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.96 | 13.89 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.02 | 21.66 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.34 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.13 | 62.53 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.3 | 20.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.3 | 20.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 362 | 12.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.43% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 94 | 3.264% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.74% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.78 | 15.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 313 | 10.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.13% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.24 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 1.75 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 64.86 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 13.16 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.68 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 13.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 66.23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.15 | 66.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.57 | 66.58 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.25 | 66.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.23 | 14.63 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 246 | 8.542% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.46% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.11 | 0 | 2880 | 2259 | 78.44% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.19 | 0 | 2880 | 2339 | 81.22% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.76 | 32.96 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 891 | 30.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.06% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.21 | 22.53 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.15 | 59.79 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.93 | 0.69 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.26 | 62.9 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.36 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.47 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 22.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 85 | 2.951% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.05% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 64 | 2.222% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.78% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 13.06 | 2880 | 2374 | 82.43% | 0.93 | 0.68 | 2880 | 87 | 3.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.15 | 14.4 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.27 | 65.16 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.36 | 65.07 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 1176 | 40.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.21 | 14.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.43 | 0 | 2880 | 2353 | 81.7% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.2 | 22.12 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.8 | 65.02 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.14 | 14.46 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.09 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.21 | 0 | 2880 | 17 | 0.5903% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.43 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 64.86 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 20.79 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.03 | 12.37 | 2880 | 2817 | 97.81% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.18 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.14 | 0 | 2880 | 2070 | 71.88% | 0.96 | 0.76 | 2880 | 395 | 13.72% | 0.98 |  | 0 |  |  | 86.28% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.98 | 12.54 | 2880 | 174 | 6.042% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.98 | 20.86 | 2880 | 122 | 4.236% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.49 | 2880 | 1959 | 68.02% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.15 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.05 | 2880 | 652 | 22.64% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.71 | 64.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 635 | 22.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.95% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.39 | 12.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.44 | 67.09 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.81 | 65.27 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.06 | 64.23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.35 | 66.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 27.8 | 13.5 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 365 | 12.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.33% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.71 | 65.26 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.33 | 2832 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 91 | 0 | 0% | 0.96 | 0.27 | 2741 | 1011 | 36.88% | 64.3% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2496 | 1 | 0.04006% | 0.96 | 1 | 384 | 0 | 0% | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1412 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1468 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2865 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1565 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1315 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2348 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 532 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 10.38 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0 | 1122 | 659 | 58.73% | 0.96 | 0 | 1758 | 1375 | 78.21% | 29.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 422 | 14.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.35% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1608 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1272 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2087 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 793 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2581 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 299 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2207 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 673 | 1 | 0.1486% | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.72 | 22.4 | 42 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 41 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.97 | 2820 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 478 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2342 | 4 | 0.1708% | 99.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 28 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2852 | 206 | 7.223% | 92.85% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1049 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1103 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1777 | 18 | 1.013% | 99.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 602 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2278 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1970 | 211 | 10.71% | 0.96 | 0.54 | 910 | 254 | 27.91% | 83.85% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1952 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 928 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.15 | 11.81 | 2877 | 27 | 0.9385% | 0.93 | 0.94 | 914 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 1963 | 2 | 0.1019% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1295 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1585 | 21 | 1.325% | 99.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.03 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2124 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 756 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.29 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1607 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1273 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1112 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 1768 | 636 | 35.97% | 77.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2854 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2076 | 0 | 0% | 0.96 | 0.4 | 800 | 3 | 0.375% | 99.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2074 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.22 | 0 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.98 | 0 | 2226 | 1114 | 50.04% | 1 | 0.01 | 654 | 433 | 66.21% | 46.28% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.98 | 228.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 1961 | 1570 | 80.06% | 1 | 0.01 | 919 | 722 | 78.56% | 20.42% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.68 | 224.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2875 | 2832 | 98.5% | 1 | 0.99 | 5 | 1 | 20% | 1.632% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.41 | 108.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.02 | 2767 | 2491 | 90.03% | 0.995 | 0.87 | 113 | 93 | 82.3% | 10.28% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.41 | 108.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2745 | 1642 | 59.82% | 0.995 | 0.94 | 135 | 77 | 57.04% | 40.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68 | 59.89 | 2880 | 85 | 2.951% | 0.96 | 0 | 2880 | 2867 | 99.55% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.4514% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 4
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 165 | 5.729% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 338 | 11.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.26% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.95 | 2875 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2875 | 1951 | 67.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 32.14% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2874 | 1 | 0.03479% | 0.93 | 0.91 | 2874 | 4 | 0.1392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.6 | 13.39 | 2880 | 1293 | 44.9% | 0.93 | 0.51 | 2880 | 756 | 26.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.75% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2880 | 120 | 4.167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.83% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 12.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.67 | 2880 | 2765 | 96.01% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.993% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COELCHA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 144 | 5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 12.98 | 2880 | 1477 | 51.28% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.22 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 22.43 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.23 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 22.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.45 | 22.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.2% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 23.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 21.39 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.1 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.95 | 22.2 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.27 | 13.5 | 2880 | 2876 | 99.86% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 121 | 4.201% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.8% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2880 | 674 | 23.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.6% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 457 | 15.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.13% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.72 | 111.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 621 | 21.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 0 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 1355 | 47.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.95% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 21.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 609 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2271 | 27 | 1.189% | 99.06% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 1 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2876 | 99.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.1389% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.19 | 23.57 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 517 | 31 | 5.996% | 0.96 | 0.62 | 2363 | 1887 | 79.86% | 33.4% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.3 | 2880 | 123 | 4.271% | 0.93 | 0.99 | 417 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2463 | 53 | 2.152% | 98.16% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 13
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.1% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 13
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
CRELL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.35 | 107.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2880 | 81 | 2.812% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.19% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 13
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.31 | 2875 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 509 | 487 | 95.68% | 0.96 | 0.01 | 2366 | 1120 | 47.34% | 44.1% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2708 | 817 | 30.17% | 0.96 | 0.01 | 172 | 170 | 98.84% | 65.73% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2168 | 1542 | 71.13% | 0.96 | 0.01 | 712 | 710 | 99.72% | 21.81% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.83 | 2853 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 629 | 601 | 95.55% | 0.96 | 0.01 | 2224 | 1685 | 75.76% | 19.87% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.17 | 1 | 2880 | 120 | 4.167% | 0.98 | 0.28 | 2755 | 677 | 24.57% | 0.995 | 0.31 | 125 | 47 | 37.6% | 74.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 23
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 621 | 21.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.19 | 106.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1084 | 37.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.36% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.52 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.87 | 110.4 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.58% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.84 | 110.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 501 | 17.4% | 0.995 |  | 0 |  |  | 82.6% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.51 | 109.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.76 | 110.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.53 | 12.5 | 2880 | 2861 | 99.34% | 0.93 | 0.28 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.88 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.81 | 111.76 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.92 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.37 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.23 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 21.24 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.27 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 836 | 29.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.14 | 66.95 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.07 | 67.02 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 0 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 | 0.44 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 621 | 21.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.27 | 110.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.9 | 2880 | 39 | 1.354% | 0.995 |  | 0 |  |  | 98.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 5.31 | 2862 | 2 | 0.06988% | 0.93 | 0.99 | 297 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2565 | 102 | 3.977% | 96.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1384 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1496 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.7 | 2862 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 628 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2234 | 635 | 28.42% | 77.81% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2880 | 717 | 24.9% | 75.1% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1737 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 1143 | 1050 | 91.86% | 63.54% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.64 | 2824 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1009 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 1815 | 802 | 44.19% | 71.6% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2248 | 89 | 3.959% | 96.91% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1829 | 744 | 40.68% | 0.96 | 0.98 | 1051 | 0 | 0% | 74.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.64 | 19.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 1936 | 67.22% | 32.78% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2113 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 767 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 913 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1967 | 9 | 0.4575% | 99.69% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2644 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 236 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.81 | 2812 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2620 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 192 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.82 | 2880 | 934 | 32.43% | 67.57% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 331 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2549 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.46 | 19.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 904 | 822 | 90.93% | 0.96 | 0.01 | 1976 | 1840 | 93.12% | 7.569% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1701 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1179 | 2 | 0.1696% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1849 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1031 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 895 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1985 | 38 | 1.914% | 98.68% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 4.2 | 2841 | 1 | 0.0352% | 0.93 | 1 | 158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2683 | 1516 | 56.5% | 46.64% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2431 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 449 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.64 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1029 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1849 | 51 | 2.758% | 98.23% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1154 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1726 | 136 | 7.879% | 95.28% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 21.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 972 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1908 | 269 | 14.1% | 90.66% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2316 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 564 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2340 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 540 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 311 | 10.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.2% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 6.67 | 2870 | 2 | 0.06969% | 0.93 | 0.9 | 1025 | 2 | 0.1951% | 0.96 | 0 | 1845 | 1680 | 91.06% | 41.39% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.53 | 2838 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 932 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1906 | 132 | 6.925% | 95.35% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.6 | 2874 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1306 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1568 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2421 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 459 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 22.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2879 | 85 | 2.952% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 97.05% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.35 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1072 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1807 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 0 | 2839 | 1 | 0.03522% | 0.93 | 0.7 | 1696 | 1333 | 78.6% | 0.96 | 0.06 | 1143 | 806 | 70.52% | 24.66% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1233 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1647 | 18 | 1.093% | 99.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 421 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2459 | 107 | 4.351% | 96.28% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.91 | 2846 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 1086 | 112 | 10.31% | 0.96 | 0.65 | 1760 | 197 | 11.19% | 89.14% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.26 | 2827 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1705 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1122 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 940 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 1940 | 858 | 44.23% | 70.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1486 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1394 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.74 | 21.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 26 | 4 | 15.38% | 0.96 | 0.96 | 2854 | 0 | 0% | 99.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 775 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2105 | 1199 | 56.96% | 58.37% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2453 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 427 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1916 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 964 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.8 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1398 | 1 | 0.07153% | 99.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.53 | 2838 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 932 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1906 | 132 | 6.925% | 95.35% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1452 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1428 | 15 | 1.05% | 99.48% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.45 | 2869 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2600 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 269 | 31 | 11.52% | 98.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2216 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 664 | 70 | 10.54% | 97.57% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1999 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 881 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 699 | 136 | 19.46% | 0.96 | 0.03 | 2181 | 893 | 40.94% | 64.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.43 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1081 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1798 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2076 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 804 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 1833 | 63.65% | 36.35% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1778 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1102 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.07 | 7.89 | 2880 | 282 | 9.792% | 0.93 | 0.94 | 1300 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 1580 | 138 | 8.734% | 95.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 492 | 212 | 43.09% | 0.96 | 0 | 2388 | 2270 | 95.06% | 13.82% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2150 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 730 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.54 | 2860 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2647 | 608 | 22.97% | 78.74% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 712 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2168 | 138 | 6.365% | 95.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1079 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1801 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 452 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2428 | 48 | 1.977% | 98.33% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 941 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1939 | 14 | 0.722% | 99.51% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.97 | 55 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 55 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 906 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1974 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.52 | 2873 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1485 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1388 | 2 | 0.1441% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 103 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2777 | 970 | 34.93% | 66.32% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1506 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1374 | 179 | 13.03% | 93.78% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2167 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 713 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2880 | 1471 | 51.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 48.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 11.63 | 10 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2880 | 717 | 24.9% | 75.1% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1142 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 1738 | 137 | 7.883% | 95.24% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2431 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 449 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 123 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2757 | 223 | 8.089% | 92.26% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.37 | 2851 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2849 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1368 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1512 | 2 | 0.1323% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 638 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2242 | 168 | 7.493% | 94.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2107 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 773 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1669 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1211 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 751 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2129 | 2 | 0.09394% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2762 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 118 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 0 | 2870 | 25 | 0.8711% | 0.93 | 0.2 | 594 | 389 | 65.49% | 0.96 | 0 | 2276 | 2199 | 96.62% | 9.826% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 143 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2737 | 995 | 36.35% | 65.45% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2851 | 1 | 0.03508% | 0.93 | 0.99 | 207 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 2644 | 2001 | 75.68% | 29.81% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 0 | 2849 | 1 | 0.0351% | 0.93 | 0.99 | 339 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2510 | 117 | 4.661% | 95.89% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1355 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1525 | 18 | 1.18% | 99.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 918 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1962 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2783 | 9 | 0.3234% | 0.96 | 0.91 | 97 | 1 | 1.031% | 99.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2309 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 571 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.52 | 2866 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 701 | 380 | 54.21% | 86.74% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1007 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1873 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 187 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2693 | 601 | 22.32% | 79.13% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.09 | 11.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2870 | 11 | 0.3833% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 99.62% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2615 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 265 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 123 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2757 | 379 | 13.75% | 86.84% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.88 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 | 1 | 8 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2872 | 187 | 6.511% | 93.51% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1623 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1257 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.65 | 2880 | 2767 | 96.08% | 3.924% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.96 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.39 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1796 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1084 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.84 | 2880 | 866 | 30.07% | 69.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.2 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1959 | 8 | 0.4084% | 99.72% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1938 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 942 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 663 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2217 | 7 | 0.3157% | 99.76% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 0 | 2878 | 15 | 0.5212% | 0.93 | 0.77 | 2028 | 7 | 0.3452% | 0.96 | 0.59 | 850 | 7 | 0.8235% | 99.51% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 32 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 2848 | 2785 | 97.79% | 3.299% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.14 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0.91 | 1285 | 165 | 12.84% | 0.96 | 0.72 | 1595 | 1440 | 90.28% | 44.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.25 | 21.58 | 2880 | 1136 | 39.44% | 0.93 | 0.97 | 1346 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 1534 | 1196 | 77.97% | 58.47% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 297 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2583 | 279 | 10.8% | 90.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 0 | 2880 | 19 | 0.6597% | 0.93 | 0.86 | 813 | 2 | 0.246% | 0.96 | 0.96 | 2067 | 0 | 0% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.82 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0 | 2810 | 471 | 16.76% | 0.96 | 1 | 70 | 0 | 0% | 83.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 2423 | 84.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 15.87% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.29 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 66 | 2.292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.71% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.08 | 2880 | 254 | 8.819% | 0.93 | 0 | 945 | 72 | 7.619% | 0.96 | 0.01 | 1935 | 981 | 50.7% | 63.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2717 | 97 | 3.57% | 0.96 | 0.63 | 163 | 86 | 52.76% | 93.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 0 | 2878 | 73 | 2.536% | 0.93 | 0.01 | 1024 | 332 | 32.42% | 0.96 | 0 | 1854 | 1850 | 99.78% | 24.18% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1053 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1827 | 263 | 14.4% | 90.87% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.83 | 22.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 2207 | 76.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.37% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 9.08 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 1240 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1640 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.71 | 2880 | 954 | 33.12% | 0.93 | 1 | 42 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2838 | 300 | 10.57% | 89.58% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1056 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 1824 | 1385 | 75.93% | 51.91% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 386 | 7 | 1.813% | 0.96 | 0 | 2494 | 995 | 39.9% | 65.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 23.11 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 12.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 70 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2810 | 790 | 28.11% | 72.57% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 551 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2329 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 21.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 1095 | 229 | 20.91% | 0.96 | 0.89 | 1785 | 328 | 18.38% | 80.66% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 21.38 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 168 | 5.833% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 0 | 2880 | 30 | 1.042% | 0.93 | 0.99 | 288 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2592 | 234 | 9.028% | 91.88% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.94 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.34 | 2879 | 1824 | 63.36% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 36.67% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.87 | 13.99 | 2880 | 496 | 17.22% | 0.93 | 0.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.87 | 13.99 | 2880 | 494 | 17.15% | 0.93 | 0.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66.01 | 66.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.29 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115 | 111.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 400 | 0 | 0% | 0.995 | 0.97 | 2480 | 522 | 21.05% | 81.88% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.21 | 111.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 1314 | 2 | 0.1522% | 0.995 | 0.98 | 1566 | 944 | 60.28% | 67.15% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.76 | 112.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.07 | 2880 | 1578 | 54.79% | 0.995 |  | 0 |  |  | 45.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 14
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.07 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1154 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1724 | 7 | 0.406% | 99.76% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.79 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2665 | 4 | 0.1501% | 0.96 | 1 | 214 | 0 | 0% | 99.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.92 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1724 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1152 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.65 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1539 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1340 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.09 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 407 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2472 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 602 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2278 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2793 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 87 | 10 | 11.49% | 99.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17 | 2880 | 1719 | 59.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 40.31% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.32 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.68 | 2880 | 2512 | 87.22% | 12.78% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 633 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2247 | 271 | 12.06% | 90.59% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.53 | 2880 | 2700 | 93.75% | 6.25% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2877 | 1 | 0.03476% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.73 | 2877 | 2192 | 76.19% | 23.81% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 44 | 1.528% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.47% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2533 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 347 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 13.05 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0 | 2880 | 2473 | 85.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.13% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 5
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0.1 | 0.1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 11
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.3 | 0.1 | 2880 | 91 | 3.16% | 0.98 | 0.71 | 2878 | 407 | 14.14% | 1 | 0.07 | 2 | 2 | 100% | 85.8% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 11
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.69 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.92 | 2859 | 1300 | 45.47% | 0.98 | 0.12 | 21 | 4 | 19.05% | 54.72% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.82 | 218.78 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.98 | 0.89 | 2875 | 133 | 4.626% | 1 | 0.99 | 5 | 1 | 20% | 95.35% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 236 | 223 | 2789 | 304 | 10.9% | 0.98 | 0.07 | 2452 | 76 | 3.1% | 1 | 0.15 | 337 | 336 | 99.7% | 85.23% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 228.92 | 222.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.84 | 2880 | 2880 | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 224.31 | 215.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.58 | 2880 | 1634 | 56.74% | 1 |  | 0 |  |  | 43.26% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 224.61 | 212.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.59 | 2880 | 2880 | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | 69.55 | 2.69 | 2880 | 133 | 4.618% | 0.96 | 0.92 | 2880 | 2672 | 92.78% | 0.98 |  | 0 |  |  | 7.222% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 223.96 | 214.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.68 | 2880 | 2797 | 97.12% | 1 |  | 0 |  |  | 2.882% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | 69.59 | 67.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2880 | 2767 | 96.08% | 0.98 |  | 0 |  |  | 3.924% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 224.55 | 215.77 | 2839 | 0 | 0% | 0.98 | 0.47 | 2839 | 2814 | 99.12% | 1 |  | 0 |  |  | 0.8806% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 6
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.41 | 12.2 | 2831 | 2 | 0.07065% | 0.98 | 1 | 167 | 0 | 0% | 1 | 0.04 | 2664 | 1551 | 58.22% | 45.21% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.4 | 224.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 268 | 12 | 4.478% | 1 | 0.29 | 2612 | 1481 | 56.7% | 48.16% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.74 | 219.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2852 | 699 | 24.51% | 1 | 0.75 | 28 | 4 | 14.29% | 75.59% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 225.51 | 2875 | 1411 | 49.08% | 0.98 | 0.69 | 634 | 143 | 22.56% | 1 | 0.98 | 2241 | 1 | 0.04462% | 94.99% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 225.28 | 2875 | 1415 | 49.22% | 0.98 | 1 | 2875 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 225.11 | 2875 | 1408 | 48.97% | 0.98 | 0.69 | 636 | 143 | 22.48% | 1 | 1 | 2239 | 0 | 0% | 95.03% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.1 | 61.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2880 | 1429 | 49.62% | 0.98 |  | 0 |  |  | 50.38% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.5 | 110.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.59 | 2880 | 2880 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.79 | 218.93 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 157 | 5.451% | 1 |  | 0 |  |  | 94.55% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 23
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.19 | 150.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2880 | 2880 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 416 | 14.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.56% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 17
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 0 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 0 | 2636 | 21 | 0.7967% | 0.96 | 0.99 | 244 | 0 | 0% | 99.27% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.86 | 152.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2617 | 77 | 2.942% | 0.995 | 0.92 | 263 | 3 | 1.141% | 97.22% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 5
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2017
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.85 | 64.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 2854 | 430 | 15.07% | 0.98 | 0.68 | 26 | 5 | 19.23% | 84.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.46 | 65.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2880 | 448 | 15.56% | 0.98 |  | 0 |  |  | 84.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.95 | 2880 | 8 | 0.2778% | 99.72% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2867 | 341 | 11.89% | 88.16% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 40 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 2840 | 2209 | 77.78% | 23.3% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1634 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 1246 | 81 | 6.501% | 97.19% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1541 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1339 | 26 | 1.942% | 99.1% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1981 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 899 | 446 | 49.61% | 84.51% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2676 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 204 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 72 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2808 | 911 | 32.44% | 68.37% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2831 | 292 | 10.31% | 0.96 | 1 | 49 | 0 | 0% | 89.86% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2210 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 670 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 6.06 | 2879 | 2 | 0.06947% | 0.93 | 0.98 | 675 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2204 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 526 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2354 | 253 | 10.75% | 91.22% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1475 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 1405 | 351 | 24.98% | 87.81% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.5 | 2880 | 1068 | 37.08% | 62.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2533 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 347 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 902 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1978 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2846 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 34 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2450 | 0 | 0% | 0.96 | 0.23 | 430 | 95 | 22.09% | 96.7% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2879 | 1423 | 49.43% | 50.59% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.57 | 13.38 | 2880 | 1181 | 41.01% | 0.93 | 1 | 262 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2618 | 23 | 0.8785% | 99.2% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2292 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 588 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 518 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2362 | 262 | 11.09% | 90.9% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2739 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 141 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2522 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 358 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 23.95 | 22.57 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2458 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 422 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 60 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2820 | 2 | 0.07092% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.99 | 2880 | 51 | 1.771% | 0.93 | 0.95 | 1062 | 0 | 0% | 0.96 | 0.26 | 1818 | 932 | 51.27% | 67.64% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1246 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1634 | 1006 | 61.57% | 65.07% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2190 | 547 | 24.98% | 0.96 | 0.91 | 690 | 1 | 0.1449% | 80.97% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2649 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 231 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 242 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2638 | 189 | 7.165% | 93.44% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 482 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.26 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 878 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1998 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 549 | 11 | 2.004% | 0.96 | 0.81 | 2331 | 589 | 25.27% | 79.17% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.57 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0 | 2674 | 2293 | 85.75% | 0.96 | 0.67 | 14 | 6 | 42.86% | 14.47% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.85 | 23.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 0.98 | 1589 | 4 | 0.2517% | 1 | 0.77 | 1291 | 282 | 21.84% | 90.07% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 60 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2820 | 2 | 0.07092% | 99.93% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2857 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.98 | 592 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2265 | 888 | 39.21% | 68.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2880 | 230 | 7.986% | 92.01% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.44 | 221.01 | 2761 | 66 | 2.39% | 0.98 | 0.83 | 2761 | 149 | 5.397% | 1 |  | 0 |  |  | 94.6% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 19
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 13
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 13
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2017
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2017
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 235.28 | 218.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.79 | 2814 | 1850 | 65.74% | 1 | 0.75 | 66 | 53 | 80.3% | 33.92% | 9 | 2017 | 10 | 2017 | 16
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2017