## Hoja 1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE ENERO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.41 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.98 | 0.87 | 2963 | 2857 | 96.42% | 0.995 | 0.54 | 13 | 9 | 69.23% | 3.696% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.6 | 111.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 240.7 | 227.64 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.76 | 2976 | 76 | 2.554% | 1 |  | 0 |  |  | 97.45% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 105 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2948 | 436 | 14.79% | 0.995 | 0.96 | 28 | 12 | 42.86% | 84.95% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.83 | 111.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2502 | 2145 | 85.73% | 0.995 | 0.03 | 474 | 393 | 82.91% | 14.72% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 239.74 | 226.73 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.67 | 2951 | 1636 | 55.44% | 1 | 0.5 | 25 | 5 | 20% | 44.86% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.35 | 110.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 1057 | 12 | 1.135% | 0.995 | 0.9 | 1919 | 49 | 2.553% | 97.95% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115 | 108.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.76 | 2808 | 633 | 22.54% | 0.995 | 0.83 | 168 | 107 | 63.69% | 75.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.22 | 154.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2227 | 10 | 0.449% | 0.995 | 0.98 | 749 | 23 | 3.071% | 98.89% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 12
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66.52 | 58.69 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 | 0.23 | 592 | 30 | 5.068% | 0.98 | 0.59 | 2384 | 941 | 39.47% | 67.37% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 240.9 | 232 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.56 | 2955 | 2676 | 90.56% | 1 | 0.99 | 21 | 2 | 9.524% | 10.01% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.89 | 66.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 1187 | 634 | 53.41% | 0.98 | 0.01 | 1789 | 758 | 42.37% | 53.23% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.06 | 56.4 | 2941 | 12 | 0.408% | 0.96 | 0.78 | 2033 | 731 | 35.96% | 0.98 | 0.06 | 908 | 65 | 7.159% | 72.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 72 | 61.17 | 2940 | 7 | 0.2381% | 0.96 | 0 | 2048 | 1162 | 56.74% | 0.98 | 0 | 892 | 742 | 83.18% | 35.24% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.44 | 68.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2825 | 567 | 20.07% | 0.98 | 0.82 | 151 | 109 | 72.19% | 77.28% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 6
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.18 | 21.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.69 | 14.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.57 | 21.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 1219 | 40.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.04% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.67 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 616 | 20.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2976 | 1410 | 47.38% | 0.98 |  | 0 |  |  | 52.62% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 14.92 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 14.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 449 | 15.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.91% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 14.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.55% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.99 | 66.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.62% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 4.33 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 421 | 14.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 10.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0 | 2976 | 421 | 14.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 0 | 2976 | 269 | 9.039% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.86 | 65.77 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1356 | 45.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.44% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 1285 | 43.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.82% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.26 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 256 | 8.602% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.87 | 63.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.15 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1144 | 38.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 695 | 23.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.65% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.19 | 22.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.55 | 66.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.17 | 0 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 203 | 6.821% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.18% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.62 | 12.5 | 2976 | 1239 | 41.63% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 67.81 | 61.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 18.77 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 68.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 20.51 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.74 | 2976 | 2933 | 98.56% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 327 | 10.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.01% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.39 | 2976 | 305 | 10.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.75% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 323 | 10.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.15% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1230 | 41.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.67% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 0 | 2976 | 241 | 8.098% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.48 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 1232 | 41.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.6% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 360 | 12.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.9% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.86 | 65.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.25 | 67.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.43 | 66.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 272 | 9.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.86% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 680 | 22.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.15% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 974 | 32.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.27% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 586 | 19.69% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 387 | 13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 70.03 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.18 | 64.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2976 | 627 | 21.07% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 63.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 23.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.58% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.94 | 14.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.88 | 63.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.16 | 65.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.17 | 22.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.64 | 58.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.19 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.23% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 366 | 12.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.7% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.82 | 33.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.93 | 64.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 362 | 12.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.84% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.33 | 63.82 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1333 | 44.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.21% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 23.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.2 | 65.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.06 | 22.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.17 | 59.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 378 | 12.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1287 | 43.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.75% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 762 | 25.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.25 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.18 | 65.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.11 | 65.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 740 | 24.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 532 | 17.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.12% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 13.91 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 414 | 13.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.09% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.86 | 65.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.02 | 12.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 12.41 | 2976 | 129 | 4.335% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2308 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 668 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2274 | 198 | 8.707% | 0.96 | 0.95 | 702 | 2 | 0.2849% | 93.28% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 748 | 25.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.87% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 623 | 20.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.07% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 983 | 33.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1480 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1496 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2956 | 2 | 0.06766% | 0.93 | 0.87 | 182 | 20 | 10.99% | 0.96 | 0.41 | 2774 | 588 | 21.2% | 79.43% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2871 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 105 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.1 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1620 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1338 | 8 | 0.5979% | 99.73% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1689 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1287 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 117 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.14 | 11.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 103 | 3.461% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.54% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2730 | 32 | 1.172% | 0.96 | 1 | 246 | 0 | 0% | 98.92% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 532 | 17.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.12% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 544 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2432 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 10.69 | 2969 | 1 | 0.03368% | 0.93 | 0.87 | 2969 | 963 | 32.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1470 | 16 | 1.088% | 0.96 | 0.93 | 1506 | 10 | 0.664% | 99.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 9.17 | 2962 | 1 | 0.03376% | 0.93 | 0.92 | 2962 | 32 | 1.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2849 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 127 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 10.64 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.73 | 2972 | 1128 | 37.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.05% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 8.17 | 7.68 | 2574 | 2574 | 100% | 0.93 | 0.11 | 2574 | 408 | 15.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.15% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 9.38 | 2357 | 1 | 0.04243% | 0.93 | 0.18 | 2357 | 8 | 0.3394% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2970 | 1274 | 42.9% | 57.19% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2909 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 67 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1893 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1083 | 15 | 1.385% | 99.5% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2504 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 472 | 26 | 5.508% | 99.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1431 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1545 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2284 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 692 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2955 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2926 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 50 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2940 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 36 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 303 | 10.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.82% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.14 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 71 | 2.386% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.61% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.52 | 225.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2973 | 2970 | 99.9% | 1 | 0.83 | 3 | 2 | 66.67% | 0.1344% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.19 | 223.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2976 | 2876 | 96.64% | 1 |  | 0 |  |  | 3.36% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.07 | 226.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2883 | 2440 | 84.63% | 1 | 0.07 | 93 | 59 | 63.44% | 16.03% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.98 | 109.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2776 | 1899 | 68.41% | 0.995 | 0.65 | 200 | 125 | 62.5% | 31.99% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.04 | 60.22 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.96 | 0 | 2963 | 2933 | 98.99% | 0.98 | 0.58 | 13 | 4 | 30.77% | 1.31% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.98 | 109.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2838 | 2719 | 95.81% | 0.995 | 0.92 | 138 | 98 | 71.01% | 5.343% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 8
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.05 | 106.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 1250 | 3 | 0.24% | 0.995 | 0.9 | 1726 | 550 | 31.87% | 81.42% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 8
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.64 | 110.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2850 | 95.77% | 0.995 |  | 0 |  |  | 4.234% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 0 | 2957 | 7 | 0.2367% | 0.93 | 0.12 | 2957 | 783 | 26.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.52% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2046 | 68.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 31.25% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.83 | 22.94 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1109 | 37.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.74% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.79 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2971 | 424 | 14.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.73% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 12.93 | 2974 | 17 | 0.5716% | 0.93 | 0.22 | 2974 | 7 | 0.2354% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.75 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 549 | 18.45% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.55% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2971 | 7 | 0.2356% | 0.93 | 0.03 | 2971 | 410 | 13.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.2% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2961 | 20 | 0.6754% | 0.93 | 0.85 | 2961 | 108 | 3.647% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.35% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1.01 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 560 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2416 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0 | 2976 | 932 | 31.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.68% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 21.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.11 | 111.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.45 | 0 | 2976 | 96 | 3.226% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2976 | 344 | 11.56% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 1115 | 37.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.53% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 12.59 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 108.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.77 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 0 | 2976 | 2620 | 88.04% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 870 | 29.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.77% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 126 | 4.234% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.77% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 70 | 2.352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.65% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 149 | 5.007% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.99% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 764 | 25.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.33% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 965 | 32.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.57% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 121 | 4.066% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 20.93 | 2976 | 237 | 7.964% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 321 | 10.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.21% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.16 | 23.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 854 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2122 | 514 | 24.22% | 82.73% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 955 | 32.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.91% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1748 | 58.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 41.26% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2975 | 1882 | 63.26% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 36.76% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.25 | 1258 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 200 | 164 | 82% | 0.96 | 0.01 | 1058 | 534 | 50.47% | 44.52% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2002 | 949 | 47.4% | 0.96 | 0.01 | 974 | 777 | 79.77% | 42% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2128 | 1266 | 59.49% | 0.96 | 0.01 | 848 | 644 | 75.94% | 35.82% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1443 | 852 | 59.04% | 0.96 | 0.01 | 1533 | 597 | 38.94% | 51.31% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.17 | 154.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2640 | 46 | 1.742% | 0.995 | 0.85 | 336 | 311 | 92.56% | 88% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 11
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 1315 | 44.19% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 0 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.43 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.56 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.52 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2004 | 67.34% | 0.995 |  | 0 |  |  | 32.66% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.12 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 917 | 30.81% | 0.995 |  | 0 |  |  | 69.19% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.28 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1600 | 53.76% | 0.995 |  | 0 |  |  | 46.24% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 91 | 3.058% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.94% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.85 | 112.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.88 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 111.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.85 | 111.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 111.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 876 | 29.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 21.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.83 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 72.22 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 72.15 | 66.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.54 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.19% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 155 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2821 | 65 | 2.304% | 97.82% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1637 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1339 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2059 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 917 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 661 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2315 | 146 | 6.307% | 95.09% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2598 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 378 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2385 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 591 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.1 | 21.24 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1320 | 44.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.65% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1198 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1778 | 30 | 1.687% | 98.99% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.76 | 21.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 1184 | 39.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.22% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.99 | 0 | 2946 | 1 | 0.03394% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.51 | 2946 | 1 | 0.03394% | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 455 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2521 | 5 | 0.1983% | 99.83% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 495 | 25 | 5.051% | 99.16% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2713 | 520 | 19.17% | 82.53% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1898 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1078 | 6 | 0.5566% | 99.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 507 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2469 | 259 | 10.49% | 91.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2816 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 160 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2079 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 897 | 264 | 29.43% | 91.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1009 | 33.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.1% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2768 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 208 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 397 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2579 | 670 | 25.98% | 77.49% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.79 | 807 | 42 | 5.204% | 0.96 | 0.49 | 2169 | 332 | 15.31% | 87.43% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1754 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1222 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.72 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2955 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 21.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 525 | 9 | 1.714% | 0.96 | 0 | 2451 | 2306 | 94.08% | 22.21% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 952 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2024 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.96 | 2807 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 169 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1398 | 46.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 53.02% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 11.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 780 | 26.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.79% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 614 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2362 | 363 | 15.37% | 87.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2378 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 598 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1045 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1931 | 276 | 14.29% | 90.73% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2713 | 520 | 19.17% | 82.53% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2127 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 849 | 9 | 1.06% | 99.7% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1645 | 5 | 0.304% | 0.96 | 0.63 | 1331 | 809 | 60.78% | 72.65% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2217 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 759 | 152 | 20.03% | 94.89% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2934 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 42 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2976 | 680 | 22.85% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1675 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1301 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2832 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 144 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 579 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2397 | 432 | 18.02% | 85.48% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1663 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1313 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 377 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2599 | 64 | 2.462% | 97.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 0 | 2943 | 1 | 0.03398% | 0.93 | 0 | 2941 | 1287 | 43.76% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 56.27% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 9.19 | 2976 | 516 | 17.34% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 428 | 14.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.62% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.12 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.01 | 583 | 415 | 71.18% | 0.96 | 0 | 2393 | 1941 | 81.11% | 20.83% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 103 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.46 | 19.41 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.45 | 2976 | 1776 | 59.68% | 40.32% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2045 | 41 | 2.005% | 0.96 | 0.95 | 931 | 2 | 0.2148% | 98.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2876 | 1357 | 47.18% | 54.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.86% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.42 | 19.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.06 | 1003 | 906 | 90.33% | 0.96 | 0.33 | 1973 | 1823 | 92.4% | 8.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2934 | 1 | 0.03408% | 0.93 | 0.98 | 501 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2433 | 377 | 15.5% | 87.15% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 500 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2476 | 694 | 28.03% | 76.68% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2314 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 662 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2041 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 935 | 1 | 0.107% | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 955 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2021 | 64 | 3.167% | 97.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 663 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2313 | 183 | 7.912% | 93.85% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2963 | 1 | 0.03375% | 0.93 | 0.96 | 1868 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1095 | 174 | 15.89% | 94.13% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1199 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1777 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.14 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2914 | 71 | 2.437% | 0.96 | 0.99 | 42 | 0 | 0% | 97.6% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 17.69 | 2939 | 3 | 0.1021% | 0.93 | 0.94 | 2939 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2227 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 749 | 38 | 5.073% | 98.72% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1790 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1186 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 0 | 2951 | 1 | 0.03389% | 0.93 | 0.99 | 551 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2400 | 344 | 14.33% | 88.34% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.07 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 0.92 | 2970 | 11 | 0.3704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.81 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 854 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2095 | 56 | 2.673% | 98.1% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.65 | 2951 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2925 | 1818 | 62.15% | 38.39% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2026 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 950 | 11 | 1.158% | 99.63% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 1712 | 110 | 6.425% | 96.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.32 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2851 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 94 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2929 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2929 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2818 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 158 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2818 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 158 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2947 | 36 | 1.222% | 0.93 | 0.92 | 2930 | 335 | 11.43% | 0.96 | 0.95 | 17 | 5 | 29.41% | 88.46% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 0.01 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0 | 2976 | 1461 | 49.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.91% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1176 | 5 | 0.4252% | 0.96 | 0 | 1800 | 1642 | 91.22% | 44.66% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 107 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 507 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2469 | 259 | 10.49% | 91.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.08 | 12 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.95 | 2714 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 262 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1695 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1281 | 1 | 0.07806% | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2518 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 458 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 823 | 126 | 15.31% | 0.96 | 0.12 | 2153 | 1460 | 67.81% | 46.71% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1144 | 38.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.57 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2948 | 867 | 29.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.59% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 654 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2322 | 472 | 20.33% | 84.14% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1570 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1406 | 140 | 9.957% | 95.3% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2949 | 1 | 0.03391% | 0.93 | 0.92 | 2929 | 18 | 0.6145% | 0.96 | 1 | 20 | 0 | 0% | 99.39% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 4.49 | 2970 | 3 | 0.101% | 0.93 | 0.91 | 2970 | 4 | 0.1347% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.15 | 22.94 | 2976 | 608 | 20.43% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 0 | 2970 | 6 | 0.202% | 0.93 | 0.97 | 1510 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1460 | 381 | 26.1% | 87.17% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2943 | 3 | 0.1019% | 0.93 | 0.99 | 181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2762 | 7 | 0.2534% | 99.76% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 0.98 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.88 | 2973 | 1037 | 34.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.12% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 12.7 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 1 | 236 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2740 | 99 | 3.613% | 96.67% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 21.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1796 | 567 | 31.57% | 0.96 | 0.21 | 1180 | 76 | 6.441% | 78.39% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2783 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 193 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 4.86 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.23 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 77 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2899 | 340 | 11.73% | 88.58% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.53 | 2976 | 2528 | 84.95% | 15.05% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2777 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 199 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.19 | 2953 | 24 | 0.8127% | 0.93 | 0.9 | 2817 | 1 | 0.0355% | 0.96 | 1 | 136 | 0 | 0% | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1064 | 35.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.25% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 22 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2954 | 2625 | 88.86% | 11.79% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2974 | 14 | 0.4707% | 0.93 | 0.85 | 2973 | 80 | 2.691% | 0.96 | 0.85 | 1 | 1 | 100% | 97.28% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.4 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.87 | 2800 | 895 | 31.96% | 0.96 | 0.62 | 176 | 173 | 98.3% | 64.11% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.77 | 22.84 | 2976 | 2225 | 74.76% | 0.93 | 0.83 | 2039 | 705 | 34.58% | 0.96 | 0.56 | 937 | 399 | 42.58% | 62.9% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1503 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1473 | 82 | 5.567% | 97.24% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 11.22 | 2925 | 1 | 0.03419% | 0.93 | 1 | 2886 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 39 | 1 | 2.564% | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2609 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 367 | 147 | 40.05% | 95.06% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1599 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 1377 | 124 | 9.005% | 95.83% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.46 | 13.04 | 2976 | 252 | 8.468% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.85 | 22.76 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.93 | 1 | 70 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2906 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 2911 | 97.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 2.184% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 12.99 | 2976 | 226 | 7.594% | 0.93 | 0.98 | 1394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1582 | 14 | 0.885% | 99.53% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 0 | 2975 | 7 | 0.2353% | 0.93 | 0.92 | 1801 | 3 | 0.1666% | 0.96 | 0.87 | 1174 | 175 | 14.91% | 94.02% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.73 | 2976 | 1345 | 45.19% | 54.81% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.5 | 10.29 | 2957 | 1 | 0.03382% | 0.93 | 0.45 | 2954 | 6 | 0.2031% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 99.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 3.06 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.95 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 224 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.0336% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2462 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 514 | 23 | 4.475% | 99.23% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1872 | 6 | 0.3205% | 0.96 | 0.53 | 1104 | 502 | 45.47% | 82.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 63 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 2968 | 2968 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 61 | 2962 | 1 | 0.03376% | 0.96 | 0.15 | 2962 | 2962 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 151 | 0 | 0% | 0.96 | 0.45 | 151 | 151 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 13.74 | 2975 | 508 | 17.08% | 0.93 | 0.8 | 2975 | 589 | 19.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.2% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.1 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 484 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2474 | 192 | 7.761% | 93.51% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.04 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.67 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.11 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2960 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.84 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 54 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2922 | 1126 | 38.54% | 62.16% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.13 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1631 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 1333 | 348 | 26.11% | 88.26% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.81 | 2976 | 1096 | 36.83% | 63.17% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.45 | 2976 | 2717 | 91.3% | 8.703% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2959 | 86 | 2.906% | 0.96 | 0.98 | 17 | 0 | 0% | 97.11% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 2568 | 86.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 13.71% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 12.97 | 2975 | 2 | 0.06723% | 0.93 | 0 | 2975 | 2273 | 76.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.6% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 18
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.4 | 222.53 | 2976 | 49 | 1.647% | 0.98 | 0.75 | 2117 | 127 | 5.999% | 1 | 0.03 | 859 | 668 | 77.76% | 73.29% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 13
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.66 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.09 | 2802 | 16 | 0.571% | 0.98 | 0.17 | 174 | 27 | 15.52% | 98.56% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.5 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.98 | 0.78 | 2942 | 2212 | 75.19% | 1 | 0.98 | 34 | 8 | 23.53% | 25.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 221 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2969 | 964 | 32.47% | 1 | 1 | 7 | 0 | 0% | 67.61% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.26 | 7.47 | 2953 | 2 | 0.06773% | 0.98 | 0.96 | 175 | 41 | 23.43% | 1 | 0 | 2778 | 1686 | 60.69% | 41.52% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.3 | 43.2 | 2894 | 5 | 0.1728% | 0.98 | 0.99 | 116 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2778 | 1753 | 63.1% | 39.43% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.73 | 219.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 147 | 0 | 0% | 1 | 0.93 | 2829 | 2392 | 84.55% | 19.62% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.95 | 5.85 | 2933 | 2933 | 100% | 0.96 | 0.26 | 2933 | 2919 | 99.52% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.4773% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 15
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117 | 109 | 2748 | 0 | 0% | 0.98 | 0.56 | 2748 | 2748 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.77 | 215.77 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.98 | 0.95 | 2966 | 2269 | 76.5% | 1 | 1 | 10 | 0 | 0% | 23.76% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.63 | 147.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 19
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 160.81 | 148.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 2890 | 97.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 2.89% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 72.13 | 60.33 | 2966 | 2966 | 100% | 0.93 | 0.08 | 2544 | 1327 | 52.16% | 0.96 | 0.01 | 422 | 82 | 19.43% | 52.49% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.42 | 56.65 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 | 0.03 | 564 | 6 | 1.064% | 0.98 | 0.82 | 2412 | 1232 | 51.08% | 58.4% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.13 | 64.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 2853 | 191 | 6.695% | 0.98 | 0.23 | 123 | 34 | 27.64% | 92.44% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 20
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 8.85 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1681 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1295 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.16 | 2976 | 1719 | 57.76% | 42.24% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 57 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 21.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2352 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 624 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 0 | 2975 | 120 | 4.034% | 0.93 | 0.94 | 2863 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 112 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2911 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 65 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2379 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 597 | 72 | 12.06% | 97.58% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2963 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.2016% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2556 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 420 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.06 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 61 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2915 | 545 | 18.7% | 81.69% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1974 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 1002 | 181 | 18.06% | 93.92% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1887 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1089 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1109 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1867 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 317 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2659 | 441 | 16.59% | 85.18% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.05 | 21.56 | 2974 | 2974 | 100% | 0.93 | 0 | 2974 | 1293 | 43.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.52% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1109 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1867 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2773 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 203 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2950 | 328 | 11.12% | 88.98% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1075 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1901 | 2 | 0.1052% | 99.93% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2959 | 86 | 2.906% | 0.96 | 0.98 | 17 | 0 | 0% | 97.11% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 43 | 0 | 0% | 0.96 | 0.32 | 2933 | 605 | 20.63% | 79.67% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 424 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2552 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.35 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1109 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1867 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 37 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2939 | 1766 | 60.09% | 40.66% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 21.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1588 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1388 | 129 | 9.294% | 95.67% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 20.79 | 2973 | 45 | 1.514% | 0.93 | 0.91 | 2804 | 6 | 0.214% | 0.96 | 0.99 | 169 | 0 | 0% | 99.8% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 12.52 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.92 | 1011 | 46 | 4.55% | 0.96 | 0.07 | 1965 | 1904 | 96.9% | 34.48% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 827 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2149 | 1445 | 67.24% | 51.44% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17 | 2954 | 1776 | 60.12% | 0.96 | 0.29 | 22 | 6 | 27.27% | 40.12% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2976 | 1533 | 51.51% | 48.49% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 17.49 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2751 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 225 | 15 | 6.667% | 99.5% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 106 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1117 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1859 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.19 | 2971 | 9 | 0.3029% | 0.93 | 0.98 | 963 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2008 | 51 | 2.54% | 98.28% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 14
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 235.14 | 7.05 | 2929 | 2887 | 98.57% | 0.93 | 0 | 2377 | 157 | 6.605% | 0.96 | 0.03 | 552 | 34 | 6.159% | 93.48% | 1 | 2019 | 2 | 2019 | 21
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  | 82 |  | 0% | 0.93 |  | 82 |  | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2019
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  | 2929 |  | 0% | 0.98 |  | 2377 |  | 0% | 1 |  | 552 |  | 0% | 100% | 1 | 2019
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2019