## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE ENERO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.9 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.98 | 0.88 | 2958 | 2895 | 97.87% | 0.995 | 0.65 | 18 | 16 | 88.89% | 2.184% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 13
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.78 | 222.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.74 | 110.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 86 | 1 | 1.163% | 0.995 | 0.12 | 2890 | 144 | 4.983% | 95.13% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.64 | 107.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1056 | 35.48% | 0.995 |  | 0 |  |  | 64.52% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.61 | 105.77 | 2970 | 0 | 0% | 0.98 | 0.78 | 2955 | 560 | 18.95% | 0.995 | 0.99 | 15 | 2 | 13.33% | 81.08% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.87 | 110.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2682 | 2386 | 88.96% | 0.995 | 0.6 | 294 | 194 | 65.99% | 13.31% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.85 | 221.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.75 | 2938 | 9 | 0.3063% | 1 | 0.94 | 38 | 17 | 44.74% | 99.13% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.51 | 154.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2393 | 9 | 0.3761% | 0.995 | 0.97 | 583 | 20 | 3.431% | 99.03% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 8
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.47 | 13.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1700 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1276 | 54 | 4.232% | 98.19% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 13.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2646 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 330 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2867 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 109 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.53 | 0 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 | 0.87 | 2725 | 435 | 15.96% | 0.98 | 0.92 | 251 | 7 | 2.789% | 85.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 9
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.14 | 14.42 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 657 | 22.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 11.93 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0 | 2976 | 981 | 32.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.04% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 15.11 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.03 | 22.66 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 828 | 27.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.18% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 0 | 2976 | 2144 | 72.04% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 1106 | 37.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.84% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.75 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.32 | 64.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1784 | 59.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 40.05% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1226 | 41.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 361 | 12.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.87% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 35 | 1.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.67 | 10.23 | 2976 | 522 | 17.54% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1388 | 46.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 53.36% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 0 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.78 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 63.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 0 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.23 | 12.78 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.17 | 13.03 | 2976 | 600 | 20.16% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 802 | 26.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.05% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 1.2 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.67 | 65.14 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 79 | 2.655% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.35% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.77 | 63.15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 0.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 1465 | 49.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.77% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 10.82 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.72 | 59.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 13.54 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 579 | 19.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.54% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.18 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.18 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2976 | 1377 | 46.27% | 0.98 |  | 0 |  |  | 53.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 741 | 24.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.1% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 12.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 315 | 10.58% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.42% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 103 | 3.461% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.54% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.54 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.1 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.87 | 62.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.87 | 66.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 66.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 538 | 18.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.24 | 62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 124 | 4.167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.83% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.24 | 13.4 | 2976 | 187 | 6.284% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.94 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.14 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.89 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.66% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 993 | 33.37% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.63% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.38 | 61.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.48 | 64.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 7.21 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 21.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1196 | 40.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.81% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 491 | 16.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.5% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.64 | 12.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 13.21 | 2976 | 294 | 9.879% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 64.54 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.29 | 64.57 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.88% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 435 | 14.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.38% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 20.31 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.19 | 14.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 64.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 10.81 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 112 | 3.763% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.24% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 11.11 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1192 | 40.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.95% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.3 | 12.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.32 | 64.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 21.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 115 | 3.864% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.14% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 0 | 2976 | 165 | 5.544% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 287 | 9.644% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.36% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 0 | 2976 | 108 | 3.629% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.59 | 2976 | 165 | 5.544% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.65 | 64.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 184 | 6.183% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.27 | 11.77 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 12.17 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 20.52 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 66 | 2.218% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.78% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 63.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 624 | 20.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.03% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.26 | 61.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.64 | 65.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 12.34 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 24.03 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.13 | 12.99 | 2976 | 880 | 29.57% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.13 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 233 | 7.829% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.17% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.88 | 14.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2943 | 1 | 0.03398% | 0.93 | 0.89 | 80 | 19 | 23.75% | 0.96 | 0.42 | 2863 | 778 | 27.17% | 72.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.69 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2971 | 179 | 6.025% | 93.99% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.15 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2820 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 148 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.16 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2949 | 1017 | 34.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.51% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.15 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 7.4 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 0.96 | 1248 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1631 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 8.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 1051 | 1 | 0.09515% | 0.96 | 0.98 | 1925 | 0 | 0% | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1793 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1183 | 1 | 0.08453% | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.24 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2971 | 3 | 0.101% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2624 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 352 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.62 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2943 | 190 | 6.456% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.54% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 205 | 6.888% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.11% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.23 | 2965 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2965 | 141 | 4.755% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.24% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.01 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2724 | 1282 | 47.06% | 0.96 | 0.96 | 251 | 0 | 0% | 56.91% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.08 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2123 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 845 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.1 | 2561 | 851 | 33.23% | 0.96 | 0.9 | 415 | 24 | 5.783% | 70.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2952 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 24 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1230 | 41.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.67% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2746 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 230 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2799 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 177 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 804 | 27.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.98% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 751 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2225 | 23 | 1.034% | 99.23% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2223 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 753 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1775 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1201 | 37 | 3.081% | 98.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.03 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 470 | 15.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.21% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2733 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 243 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 559 | 18.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.22% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.77 | 45.06 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.98 | 0.01 | 2430 | 1378 | 56.71% | 1 | 0 | 546 | 314 | 57.51% | 43.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.95 | 223.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2960 | 2918 | 98.58% | 1 | 0.58 | 16 | 11 | 68.75% | 1.579% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.77 | 219.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2976 | 2967 | 99.7% | 1 |  | 0 |  |  | 0.3024% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.72 | 108.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2520 | 1637 | 64.96% | 0.995 | 0.02 | 456 | 378 | 82.89% | 32.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.72 | 108.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2272 | 955 | 42.03% | 0.995 | 0.49 | 704 | 356 | 50.57% | 55.95% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.86 | 10.9 | 2976 | 119 | 3.999% | 0.96 | 0 | 2953 | 2930 | 99.22% | 0.98 | 0.2 | 23 | 19 | 82.61% | 0.9073% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.68 | 110.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2682 | 27 | 1.007% | 0.995 | 0.98 | 294 | 26 | 8.844% | 98.22% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.61 | 112.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 2863 | 96.2% | 0.995 |  | 0 |  |  | 3.797% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 23
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 22.79 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1680 | 56.45% | 0.96 |  | 0 |  |  | 43.55% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1490 | 50.07% | 0.96 |  | 0 |  |  | 49.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.93 | 2970 | 15 | 0.5051% | 0.93 | 0.14 | 2970 | 57 | 1.919% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.08% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.76 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2949 | 1557 | 52.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.2% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 258 | 8.669% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.33% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.66 | 12.37 | 2975 | 485 | 16.3% | 0.93 | 0.62 | 2975 | 363 | 12.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 11.99 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 135 | 4.536% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.15 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 2224 | 74.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 25.27% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 680 | 22.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.04 | 111.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 13.67 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 552 | 18.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.45% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 23.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 22.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.51 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.32% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 432 | 14.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.48% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 979 | 32.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.1% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 13.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 111 | 3.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.27% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 23.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 658 | 22.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.89% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 937 | 31.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.51% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.86 | 23.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 894 | 30.04% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.96% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 818 | 27.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.51% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.28 | 111.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 729 | 24.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.5% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 940 | 31.59% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1088 | 36.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.44% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.09 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.24 | 2905 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 562 | 479 | 85.23% | 0.96 | 0.01 | 2343 | 1139 | 48.61% | 44.3% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.04 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2905 | 760 | 26.16% | 0.96 | 0.02 | 42 | 41 | 97.62% | 72.82% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2327 | 1163 | 49.98% | 0.96 | 0.01 | 649 | 645 | 99.38% | 39.25% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1629 | 1192 | 73.17% | 0.96 | 0 | 1347 | 1251 | 92.87% | 17.91% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 1 | 1 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.31 | 154.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2970 | 10 | 0.3367% | 0.995 | 0.94 | 6 | 6 | 100% | 99.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 940 | 31.59% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1088 | 36.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.44% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113 | 107.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.06 | 4.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.46 | 13.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.28 | 110.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 20.33 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 189 | 6.351% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.65% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.24 | 110.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 829 | 27.86% | 0.995 |  | 0 |  |  | 72.14% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.86 | 109.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 607 | 20.4% | 0.995 |  | 0 |  |  | 79.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.78 | 110.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.71 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.32 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.52% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.78 | 111.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.72 | 111.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.59 | 111.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 21.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.1 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.81 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.82 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.38 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 180 | 6.048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.95% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 729 | 24.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.5% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1088 | 36.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.44% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.73 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2348 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 605 | 21 | 3.471% | 99.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 424 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2552 | 280 | 10.97% | 90.59% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 1160 | 974 | 83.97% | 0.96 | 0 | 1816 | 1504 | 82.82% | 16.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.9 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1114 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1829 | 501 | 27.39% | 82.98% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.99 | 578 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2387 | 1165 | 48.81% | 60.71% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.09 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2668 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 285 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.49 | 19.39 | 2975 | 2975 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.01 | 2975 | 1968 | 66.15% | 33.85% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2966 | 1 | 0.03372% | 0.93 | 0.96 | 1766 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1200 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2348 | 1281 | 54.56% | 0.96 | 0.98 | 628 | 0 | 0% | 56.96% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 1 | 2976 | 1374 | 46.17% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 1465 | 49.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.77% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.66 | 11 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 11 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 0.71 | 2976 | 2090 | 70.23% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 215 | 7.224% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.78% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2911 | 1 | 0.03435% | 0.93 | 0.97 | 2437 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 474 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.44 | 19.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 994 | 910 | 91.55% | 0.96 | 0.36 | 1982 | 1838 | 92.73% | 7.661% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 581 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2395 | 219 | 9.144% | 92.64% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2952 | 1135 | 38.45% | 0.96 | 1 | 24 | 0 | 0% | 61.86% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 952 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2024 | 58 | 2.866% | 98.05% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1727 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1249 | 30 | 2.402% | 98.99% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1823 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1153 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 1969 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1007 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2974 | 74 | 2.488% | 0.93 | 0.91 | 2974 | 538 | 18.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.91% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.47 | 2923 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2721 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 202 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1256 | 42.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 0 | 2966 | 2 | 0.06743% | 0.93 | 0.97 | 2882 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 84 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 23 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2959 | 3 | 0.1014% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 99.9% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 508 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2468 | 184 | 7.455% | 93.82% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 23 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 508 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2468 | 184 | 7.455% | 93.82% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2921 | 1 | 0.03423% | 0.93 | 0.98 | 379 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2542 | 589 | 23.17% | 79.84% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 799 | 26.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2956 | 1 | 0.03383% | 0.93 | 0.94 | 1938 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1018 | 103 | 10.12% | 96.52% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2948 | 1 | 0.03392% | 0.93 | 0.93 | 2948 | 5 | 0.1696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 21.23 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 1359 | 45.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.33% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 814 | 27.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.65% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 1037 | 34.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2072 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 904 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.97 | 237 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2728 | 1340 | 49.12% | 54.81% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.96 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2931 | 1 | 0.03412% | 0.93 | 0.97 | 1691 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1240 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1549 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1427 | 39 | 2.733% | 98.69% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1255 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 1721 | 1528 | 88.79% | 48.66% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 582 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.86 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1155 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1793 | 187 | 10.43% | 93.66% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.92 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2817 | 680 | 24.14% | 76.98% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1110 | 22 | 1.982% | 99.26% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2930 | 1 | 0.03413% | 0.93 | 0.98 | 2047 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 883 | 2 | 0.2265% | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.98 | 1131 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1834 | 217 | 11.83% | 92.68% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.46 | 2965 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2826 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 139 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1978 | 67 | 3.387% | 0.96 | 0.53 | 998 | 437 | 43.79% | 83.06% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1540 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1436 | 11 | 0.766% | 99.63% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.81 | 2918 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2897 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 21 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.85 | 39 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 31 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 10.87 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 1704 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 1272 | 607 | 47.72% | 79.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2849 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 127 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.1 | 0 | 2948 | 2 | 0.06784% | 0.93 | 0.93 | 2948 | 2 | 0.06784% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.94 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2942 | 7 | 0.2379% | 0.93 | 0.64 | 513 | 211 | 41.13% | 0.96 | 0 | 2429 | 2335 | 96.13% | 13.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 818 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2819 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 157 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 11 | 2 | 18.18% | 0.96 | 0.96 | 2965 | 0 | 0% | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 3.15 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.97 | 1104 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1861 | 21 | 1.128% | 99.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 1096 | 124 | 11.31% | 0.96 | 0.25 | 1880 | 562 | 29.89% | 76.95% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.69 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1970 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 969 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.14 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2488 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 478 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2 | 1 | 50% | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 0 | 2941 | 1 | 0.034% | 0.93 | 0.97 | 1816 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1125 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1249 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1727 | 2 | 0.1158% | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.96 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 383 | 12.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.13% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1470 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1506 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 490 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2486 | 468 | 18.83% | 84.27% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 10.99 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 366 | 12.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.7% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2110 | 16 | 0.7583% | 99.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 184 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2792 | 1844 | 66.05% | 38.04% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.96 | 2897 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 68 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.92 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2817 | 680 | 24.14% | 76.98% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2948 | 1 | 0.03392% | 0.93 | 0.96 | 1138 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 1810 | 173 | 9.558% | 94.13% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 826 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2150 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.98 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 101 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.99 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 794 | 118 | 14.86% | 96.03% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2956 | 1 | 0.03383% | 0.93 | 0.1 | 8 | 8 | 100% | 0.96 | 0.71 | 2948 | 2948 | 100% | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 226 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2750 | 309 | 11.24% | 89.62% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 10.46 | 2958 | 2 | 0.06761% | 0.93 | 0.88 | 1432 | 4 | 0.2793% | 0.96 | 0 | 1526 | 1278 | 83.75% | 56.66% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 1093 | 206 | 18.85% | 0.96 | 0.13 | 1883 | 1279 | 67.92% | 50.1% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 20 | 8 | 40% | 99.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2374 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 602 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2956 | 1 | 0.03383% | 0.93 | 0.96 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1100 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 233 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2743 | 903 | 32.92% | 69.66% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2243 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 733 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 97 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 21.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1196 | 40.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.81% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1069 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1907 | 208 | 10.91% | 93.01% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 21
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 12.95 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.93 | 0.82 | 1 | 1 | 100% | 0.96 | 0 | 2975 | 2975 | 100% | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 2732 | 91.8% | 0.93 | 0.95 | 1489 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1487 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.98 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2967 | 2967 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.45% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 11.3 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 1777 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1199 | 143 | 11.93% | 95.19% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.87 | 22.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 2724 | 91.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 8.468% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1578 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 1398 | 1149 | 82.19% | 61.39% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2490 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 486 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 1768 | 12 | 0.6787% | 0.96 | 0.86 | 1208 | 201 | 16.64% | 92.84% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 10.49 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.98 | 993 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1981 | 55 | 2.776% | 98.15% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2973 | 26 | 0.8745% | 0.96 | 0.99 | 3 | 0 | 0% | 99.13% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.06 | 21.57 | 2976 | 92 | 3.091% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.14 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.94 | 1667 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 1309 | 486 | 37.13% | 83.67% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 1280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1696 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2774 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 202 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.76 | 2976 | 1217 | 40.89% | 59.11% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.86 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.99 | 649 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2327 | 95 | 4.083% | 96.81% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 21.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2522 | 826 | 32.75% | 0.96 | 0.97 | 454 | 0 | 0% | 72.24% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.78 | 2975 | 5 | 0.1681% | 0.96 | 0.05 | 1 | 1 | 100% | 99.8% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 12.75 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.24 | 2976 | 538 | 18.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2183 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 793 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2976 | 2268 | 76.21% | 23.79% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2724 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 252 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2629 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 347 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.55 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2016 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 960 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.07 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 684 | 22.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.02% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 33 | 28 | 84.85% | 0.96 | 0.51 | 2943 | 2910 | 98.88% | 1.277% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 11.89 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.87 | 1538 | 966 | 62.81% | 0.96 | 0.71 | 1438 | 998 | 69.4% | 34.01% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.79 | 21.39 | 2976 | 1545 | 51.92% | 0.93 | 0.97 | 1554 | 0 | 0% | 0.96 | 0.35 | 1422 | 1143 | 80.38% | 61.59% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1928 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1048 | 12 | 1.145% | 99.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 8.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 346 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2630 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2358 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 618 | 156 | 25.24% | 94.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2717 | 0 | 0% | 0.96 | 0.29 | 259 | 156 | 60.23% | 94.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.55 | 31.21 | 2713 | 3 | 0.1106% | 0.98 | 0.06 | 959 | 221 | 23.04% | 0.995 | 0.87 | 1754 | 1363 | 77.71% | 41.61% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.15 | 0.01 | 2324 | 89 | 3.83% | 0.98 | 0 | 771 | 680 | 88.2% | 0.995 | 0.77 | 1553 | 1552 | 99.94% | 3.959% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 62 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 63 | 907 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 907 | 907 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13.72 | 2975 | 662 | 22.25% | 0.93 | 0.91 | 2973 | 56 | 1.884% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 98.12% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.53 | 2941 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 519 | 29 | 5.588% | 0.96 | 0 | 2422 | 1868 | 77.13% | 35.5% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.76 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2964 | 29 | 0.9784% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.02% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.72 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.47 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.1 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.35 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 2848 | 95.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 4.301% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1268 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 1708 | 588 | 34.43% | 80.24% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1556 | 52.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.72% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.38 | 22.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.66 | 2976 | 2067 | 69.46% | 30.54% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2469 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 507 | 21 | 4.142% | 99.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1436 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1540 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2422 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 554 | 7 | 1.264% | 99.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.8 | 154.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 11.2 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.38 | 2973 | 1439 | 48.4% | 51.6% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 11.9 | 11.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.43 | 2976 | 1452 | 48.79% | 51.21% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 12 | 11.2 | 2973 | 2973 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.995 | 0.38 | 2973 | 2442 | 82.14% | 17.86% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 11.9 | 11.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.995 | 0 | 2976 | 2974 | 99.93% | 0.0672% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 15
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.31 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.93 | 0 | 2976 | 2523 | 84.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 15.22% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 16
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.97 | 223.96 | 2976 | 190 | 6.384% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 205 | 6.888% | 1 |  | 0 |  |  | 93.11% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.43 | 10.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.91 | 2878 | 1465 | 50.9% | 0.98 | 0.85 | 98 | 6 | 6.122% | 50.57% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 7
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.74 | 224.02 | 2976 | 299 | 10.05% | 0.98 | 0.96 | 2604 | 18 | 0.6912% | 1 | 0.92 | 372 | 371 | 99.73% | 86.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230 | 222 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2787 | 527 | 18.91% | 1 | 1 | 189 | 0 | 0% | 82.29% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2976 | 1992 | 66.94% | 0.98 | 0.65 | 343 | 342 | 99.71% | 1 | 0.98 | 2633 | 2525 | 95.9% | 3.663% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2976 | 1925 | 64.68% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2976 | 1996 | 67.07% | 0.98 | 0.64 | 343 | 343 | 100% | 1 | 0.98 | 2633 | 2513 | 95.44% | 4.032% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2976 | 1989 | 66.83% | 0.98 | 0.64 | 343 | 342 | 99.71% | 1 | 0.98 | 2633 | 2531 | 96.13% | 3.461% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 12
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.96 | 4.71 | 2960 | 2960 | 100% | 0.96 | 0.84 | 2960 | 1234 | 41.69% | 0.98 |  | 0 |  |  | 58.31% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114 | 110 | 2943 | 0 | 0% | 0.98 | 0.45 | 2943 | 2943 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.13 | 215.81 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1636 | 54.97% | 1 |  | 0 |  |  | 45.03% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.17 | 61.15 | 2924 | 1 | 0.0342% | 0.98 | 0.33 | 2878 | 2873 | 99.83% | 0.995 | 0.36 | 46 | 37 | 80.43% | 0.4788% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 23
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.12 | 63.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2874 | 174 | 6.054% | 0.98 | 0.85 | 102 | 11 | 10.78% | 93.78% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 9
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.25 | 67.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2976 | 1700 | 57.12% | 0.98 |  | 0 |  |  | 42.88% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 21.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2035 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 941 | 7 | 0.7439% | 99.76% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 54 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 2922 | 1897 | 64.92% | 36.26% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1862 | 1 | 0.05371% | 0.96 | 0.92 | 1114 | 15 | 1.346% | 99.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 3.62 | 2955 | 2 | 0.06768% | 0.93 | 0.4 | 2729 | 1 | 0.03664% | 0.96 | 0.96 | 226 | 0 | 0% | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.75 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2868 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 103 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 0 | 2959 | 3 | 0.1014% | 0.93 | 0.68 | 1748 | 2 | 0.1144% | 0.96 | 0.97 | 1211 | 0 | 0% | 99.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.62 | 12.37 | 2976 | 427 | 14.35% | 0.93 | 0.99 | 1422 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1554 | 1 | 0.06435% | 99.97% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 20.6 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 107 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1937 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1039 | 15 | 1.444% | 99.5% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1022 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1954 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 22.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 100 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.05 | 22.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2574 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 402 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2837 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 139 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2375 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 601 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2358 | 24 | 1.018% | 0.96 | 0.77 | 618 | 223 | 36.08% | 91.7% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.37 | 0 | 2896 | 2896 | 100% | 0.93 | 0 | 2896 | 1641 | 56.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 43.34% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.91 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 0.99 | 1393 | 0 | 0% | 1 | 0.97 | 1583 | 166 | 10.49% | 94.42% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2491 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 485 | 48 | 9.897% | 98.39% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2939 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 37 | 8 | 21.62% | 99.73% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2895 | 595 | 20.55% | 80.01% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2002 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 974 | 16 | 1.643% | 99.46% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2098 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 878 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 0 | 2967 | 2 | 0.06741% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2967 | 2897 | 97.64% | 2.359% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2431 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 545 | 152 | 27.89% | 94.89% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1436 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1540 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 17.05 | 2955 | 1 | 0.03384% | 0.93 | 1 | 472 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 2483 | 327 | 13.17% | 88.93% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 0.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 1744 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1232 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 4.2 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 896 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2080 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 186 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2790 | 1483 | 53.15% | 50.17% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 383 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 371 | 85 | 22.91% | 0.96 | 0.17 | 2605 | 2252 | 86.45% | 21.47% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1191 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1785 | 1023 | 57.31% | 65.62% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.24 | 2723 | 410 | 15.06% | 0.96 | 0.97 | 253 | 0 | 0% | 86.22% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.88 | 2976 | 1146 | 38.51% | 61.49% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 821 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2155 | 32 | 1.485% | 98.92% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1022 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1954 | 0 | 0% | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.14 | 215.57 | 2970 | 48 | 1.616% | 0.98 | 0.82 | 2816 | 340 | 12.07% | 1 | 1 | 154 | 0 | 0% | 88.55% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 19
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 0.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1188 | 39.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.08% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 1 | 2018 | 2 | 2018 | 14
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 1 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 1 | 2018