## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE FEBRERO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.25 | 106.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2688 | 2660 | 98.96% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1.042% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  | 2688 |  | 0% | 0.98 |  | 2688 |  | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.1 | 223.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.7 | 0 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.98 | 0.71 | 2667 | 548 | 20.55% | 0.995 | 0.99 | 21 | 3 | 14.29% | 79.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.8 | 109.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2408 | 2143 | 89% | 0.995 | 0.6 | 280 | 182 | 65% | 13.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 229.1 | 222.3 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.75 | 2671 | 9 | 0.337% | 1 | 1 | 17 | 0 | 0% | 99.67% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.4 | 109 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 65 | 1 | 1.538% | 0.995 | 0.12 | 2623 | 159 | 6.062% | 94.05% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.9 | 107.7 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2688 | 910 | 33.85% | 0.995 |  | 0 |  |  | 66.15% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.69 | 153.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2103 | 8 | 0.3804% | 0.995 | 0.98 | 585 | 25 | 4.274% | 98.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.38 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2298 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 390 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2642 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 46 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2680 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1273 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 1415 | 1157 | 81.77% | 56.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 72.06 | 68.57 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.96 | 0.88 | 2688 | 204 | 7.589% | 0.98 |  | 0 |  |  | 92.41% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 16
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2688 | 1007 | 37.46% | 0.98 |  | 0 |  |  | 62.54% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.78 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 0 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.93 | 0.77 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 23.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 0 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 15.11 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.93 | 20.22 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 95 | 3.534% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.47% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.58 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 1281 | 47.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.34% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 912 | 33.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.07% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 13.83 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.25 | 59.01 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.07 | 61.76 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 58 | 2.158% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.84% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 15.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 0 | 2688 | 32 | 1.19% | 0.93 | 0.84 | 2688 | 762 | 28.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.65% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.7 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.51 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70 | 65.9 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.23 | 22.93 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 53 | 1.972% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.03% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 0 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 11.75 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.54 | 63.94 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.76 | 0 | 2688 | 66 | 2.455% | 0.93 | 0.06 | 2688 | 200 | 7.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.56% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2688 | 766 | 28.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 10.84 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 12.52 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.44 | 59.33 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 21.89 | 2688 | 31 | 1.153% | 0.93 | 0.13 | 2688 | 460 | 17.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.93 | 20.22 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 15.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.88 | 22.83 | 2688 | 14 | 0.5208% | 0.93 | 0.35 | 2688 | 196 | 7.292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.71% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 0 | 2688 | 449 | 16.7% | 0.93 | 0.66 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.2 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.73 | 2688 | 983 | 36.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.43% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.81 | 14.79 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2688 | 33 | 1.228% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 577 | 21.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.53% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.12 | 0.23 | 2688 | 2467 | 91.78% | 0.93 | 0.85 | 2688 | 718 | 26.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.29% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.82 | 64.04 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.31 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 1424 | 52.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.02% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2688 | 1067 | 39.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.31% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.06 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 9.34 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.82 | 2688 | 800 | 29.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.24% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 171 | 6.362% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.64% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.34 | 64.13 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.27 | 62.84 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.9 | 66.81 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.08 | 66.76 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.47 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.12 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 166 | 6.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.06 | 61.7 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.3 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 15 | 0.558% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 13.19 | 2688 | 332 | 12.35% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 21.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.81 | 29.98 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.54 | 22.38 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.92 | 59.95 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 48 | 1.786% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.21% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 746 | 27.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.25% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.63 | 61.13 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.45 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 1181 | 43.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.06% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.88 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 6.99 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2688 | 604 | 22.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.53% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.62 | 12.61 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.03 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 13.18 | 2688 | 405 | 15.07% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 9 | 0.3348% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.67% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 15.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 65.53 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 65.55 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.53 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.78% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 608 | 22.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.38% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.72 | 13.16 | 2688 | 14 | 0.5208% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 282 | 10.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 20.91 | 2688 | 182 | 6.771% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.21 | 14.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 14.05 | 2688 | 9 | 0.3348% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.32 | 22.46 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.38 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 10.96 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 13.89 | 2688 | 29 | 1.079% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 178 | 6.622% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.38% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 12.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.27 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.31 | 14.15 | 2688 | 39 | 1.451% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 705 | 26.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 14.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.27 | 12.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 10.63 | 2688 | 10 | 0.372% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.82 | 64.06 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.72 | 21.88 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.93 | 12.85 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.14 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 12.34 | 2688 | 213 | 7.924% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 30 | 1.116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.88% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 20.33 | 2688 | 26 | 0.9673% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.44 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.81 | 12.01 | 2688 | 584 | 21.73% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 794 | 29.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.46% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.5 | 2688 | 180 | 6.696% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.41 | 63.42 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 11.54 | 2688 | 27 | 1.004% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 14 | 0.5208% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.48% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 12.08 | 2688 | 23 | 0.8557% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 1316 | 48.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 51.04% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.13 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 69 | 2.567% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.43% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 19.65 | 2688 | 58 | 2.158% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 62.95 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 522 | 19.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.58% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.95 | 65.9 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 12.09 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 13.18 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 63.09 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.4 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 23.94 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 13.89 | 2688 | 9 | 0.3348% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.04 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 101 | 3.757% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.24% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 12.6 | 2688 | 9 | 0.3348% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.63 | 14.97 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2447 | 685 | 27.99% | 0.96 | 0.89 | 241 | 34 | 14.11% | 73.25% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2675 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2647 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 41 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 880 | 5 | 0.5682% | 0.96 | 0.98 | 1808 | 0 | 0% | 99.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 178 | 17 | 9.551% | 0.96 | 0.41 | 2510 | 584 | 23.27% | 77.64% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 362 | 13.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.53% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2688 | 1211 | 45.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.95% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1732 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 956 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.57 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 383 | 14.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.75% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 1076 | 40.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.97% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2095 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 593 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 121 | 4.501% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 187 | 6.957% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.04% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2627 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 61 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 263 | 9.784% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.22% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2658 | 579 | 21.78% | 0.96 | 1 | 30 | 0 | 0% | 78.46% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.84 | 22.4 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2683 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2295 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 393 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1618 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1070 | 23 | 2.15% | 99.14% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1590 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1098 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.95 | 12.12 | 2688 | 28 | 1.042% | 0.93 | 0.99 | 136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2552 | 472 | 18.5% | 82.44% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.07 | 2676 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2440 | 3 | 0.123% | 0.96 | 0.99 | 236 | 0 | 0% | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2307 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 381 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 6.69 | 2687 | 2 | 0.07443% | 0.93 | 0.01 | 2313 | 888 | 38.39% | 0.96 | 0.01 | 374 | 51 | 13.64% | 65.05% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2686 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 28 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 1.83 | 2668 | 6 | 0.2249% | 0.93 | 0.64 | 2668 | 62 | 2.324% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 4.28 | 2684 | 1 | 0.03726% | 0.93 | 0.93 | 2640 | 1 | 0.03788% | 0.96 | 1 | 44 | 0 | 0% | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2598 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 90 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.2 | 87.7 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.98 | 0.01 | 2534 | 1374 | 54.22% | 1 | 0.17 | 154 | 51 | 33.12% | 46.99% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.62 | 228.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2260 | 2086 | 92.3% | 1 | 0 | 428 | 357 | 83.41% | 9.115% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.59 | 222.88 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2687 | 2653 | 98.73% | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 100% | 1.265% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.64 | 108.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.15 | 1913 | 1064 | 55.62% | 0.995 | 0 | 775 | 485 | 62.58% | 42.37% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.64 | 108.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 1790 | 760 | 42.46% | 0.995 | 0.47 | 898 | 434 | 48.33% | 55.58% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.91 | 60.19 | 2688 | 151 | 5.618% | 0.96 | 0 | 2678 | 2659 | 99.29% | 0.98 | 0.65 | 10 | 4 | 40% | 0.9301% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 12
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.46 | 111.09 | 1404 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1404 | 28 | 1.994% | 0.995 |  | 0 |  |  | 98.01% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2606 | 2 | 0.07675% | 0.93 | 0.56 | 2606 | 1602 | 61.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 38.53% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.04 | 22.73 | 2688 | 43 | 1.6% | 0.93 | 0.84 | 2688 | 1629 | 60.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 39.4% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.71 | 2685 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2685 | 1291 | 48.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 51.92% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.96 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.17 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 249 | 9.263% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.74% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.58 | 2688 | 61 | 2.269% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 97 | 3.609% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.39% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2687 | 24 | 0.8932% | 0.93 | 0.88 | 2687 | 166 | 6.178% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2688 | 31 | 1.153% | 0.93 | 0.74 | 2688 | 2063 | 76.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.25% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 11.56 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 654 | 24.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.67% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 22.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.39 | 99.35 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.58 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.64 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.22% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.34 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.78 | 23.44 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 122 | 4.539% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.46% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.71 | 22.99 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 23.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 788 | 29.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.68% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 1125 | 41.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.15% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 13.23 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 45 | 1.674% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.33% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 103 | 3.832% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.17% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.13 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 73 | 2.716% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.28% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 254 | 9.449% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.55% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 23.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 437 | 16.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.74% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 13.37 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.27 | 12.88 | 2688 | 2687 | 99.96% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 675 | 25.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.15 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.59% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2688 | 748 | 27.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.17% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.67 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.62 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2688 | 622 | 23.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.86% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 23.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.47 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 56 | 2.083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 665 | 24.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.26% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 1160 | 43.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 12.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 40 | 1.488% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 15 | 0.558% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 703 | 579 | 82.36% | 0.96 | 0.01 | 1985 | 1006 | 50.68% | 41.03% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2597 | 897 | 34.54% | 0.96 | 0.01 | 91 | 90 | 98.9% | 63.28% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.98 | 2684 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1967 | 1050 | 53.38% | 0.96 | 0.01 | 717 | 712 | 99.3% | 34.35% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.36 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1421 | 1260 | 88.67% | 0.96 | 0 | 1267 | 1045 | 82.48% | 14.25% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.54 | 153.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2600 | 0 | 0% | 0.995 | 0.91 | 88 | 5 | 5.682% | 99.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 2688 | 100% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 1160 | 43.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.22 | 13.35 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.79 | 107.76 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.44 | 13.08 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.86 | 110.64 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 31 | 1.153% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.97 | 110.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2688 | 1392 | 51.79% | 0.995 |  | 0 |  |  | 48.21% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.27 | 109.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2688 | 611 | 22.73% | 0.995 |  | 0 |  |  | 77.27% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.5 | 110.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 15
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.49 | 110.87 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 0 | 2688 | 9 | 0.3348% | 0.93 | 0.18 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.78% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.45 | 111.4 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.97 | 111.53 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.66 | 111.46 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 21.7 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 21.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.47 | 0 | 2688 | 17 | 0.6324% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.52 | 62.54 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 12.59 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 0 | 2688 | 112 | 4.167% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 89 | 3.311% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.69% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.46 | 62.71 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 665 | 24.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.26% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 1160 | 43.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 369 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2319 | 448 | 19.32% | 83.33% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2007 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 681 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.02 | 2675 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 883 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1792 | 316 | 17.63% | 88.19% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 336 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2352 | 688 | 29.25% | 74.4% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 952 | 35.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.58% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1548 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1140 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1622 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1066 | 14 | 1.313% | 99.48% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.78 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1191 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 1497 | 1490 | 99.53% | 44.57% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1025 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1663 | 274 | 16.48% | 89.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 316 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2372 | 1162 | 48.99% | 56.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2498 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 190 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.51 | 19.43 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.34 | 2688 | 1778 | 66.15% | 33.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1673 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1015 | 4 | 0.3941% | 99.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.69 | 2668 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1846 | 965 | 52.28% | 0.96 | 0.76 | 822 | 7 | 0.8516% | 63.57% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.07 | 9.19 | 2688 | 798 | 29.69% | 0.93 | 0.71 | 2688 | 766 | 28.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 719 | 519 | 72.18% | 0.96 | 0.01 | 1969 | 1644 | 83.49% | 19.53% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.45 | 19.41 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 887 | 827 | 93.24% | 0.96 | 0.38 | 1801 | 1672 | 92.84% | 7.031% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2440 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 248 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 767 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1568 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1120 | 25 | 2.232% | 99.07% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2634 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2161 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 527 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 978 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 1710 | 121 | 7.076% | 95.5% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2623 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 65 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.3 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 534 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2154 | 138 | 6.407% | 94.87% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.51 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1309 | 3 | 0.2292% | 0.96 | 0 | 1379 | 1154 | 83.68% | 56.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 534 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2154 | 138 | 6.407% | 94.87% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 22.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2688 | 957 | 35.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.4% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12 | 2662 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2660 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 912 | 33.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.07% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.59 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2688 | 731 | 27.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 667 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2021 | 648 | 32.06% | 75.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1141 | 0 | 0% | 0.96 | 0.51 | 1547 | 346 | 22.37% | 87.13% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.58 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1595 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1093 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2511 | 218 | 8.682% | 91.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1548 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 1140 | 525 | 46.05% | 80.47% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2313 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 375 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 20.99 | 2688 | 92 | 3.423% | 0.93 | 0.63 | 2688 | 1030 | 38.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.68% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1809 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 879 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.84 | 2651 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2651 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 20.92 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 0.78 | 334 | 38 | 11.38% | 0.96 | 0 | 2354 | 2221 | 94.35% | 15.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1628 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1060 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 4.94 | 2653 | 2 | 0.07539% | 0.93 | 0.64 | 2652 | 1048 | 39.52% | 0.96 | 0.07 | 1 | 1 | 100% | 60.46% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 186 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 2502 | 1220 | 48.76% | 54.61% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2686 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1653 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1035 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2630 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 58 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1628 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1060 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 281 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2407 | 792 | 32.9% | 70.54% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2063 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 625 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 3.12 | 2656 | 2 | 0.0753% | 0.93 | 0.88 | 2656 | 675 | 25.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.59% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.91 | 22.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 11.36 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 808 | 562 | 69.55% | 79.09% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.49 | 2680 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2472 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 208 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 301 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2387 | 179 | 7.499% | 93.34% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2685 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1319 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1369 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.51 | 2669 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 696 | 2 | 0.2874% | 0.96 | 0.9 | 1973 | 29 | 1.47% | 98.84% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 13 | 0.4836% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.52% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 499 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2189 | 4 | 0.1827% | 99.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 652 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2036 | 247 | 12.13% | 90.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1658 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1030 | 28 | 2.718% | 98.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 230 | 8.557% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.44% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.99 | 2655 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2262 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 393 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 959 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1729 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 207 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2481 | 827 | 33.33% | 69.23% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.99 | 0 | 2659 | 1 | 0.03761% | 0.93 | 0.88 | 2659 | 336 | 12.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.36% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 576 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2112 | 40 | 1.894% | 98.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.43 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 113 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2575 | 1799 | 69.86% | 33.07% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 10.94 | 2688 | 84 | 3.125% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 166 | 6.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.9 | 11.61 | 2688 | 26 | 0.9673% | 0.93 | 0.96 | 2619 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.07 | 2656 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2595 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 61 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2650 | 1 | 0.03774% | 0.93 | 0.97 | 1455 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1195 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.71 | 2648 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2648 | 719 | 27.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 785 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1903 | 62 | 3.258% | 97.69% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.57 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1353 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1335 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1266 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 1422 | 831 | 58.44% | 69.08% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.6 | 2656 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2656 | 13 | 0.4895% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.39 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2678 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2688 | 2688 | 100% | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 957 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1731 | 23 | 1.329% | 99.14% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.4 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.87 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2313 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 375 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.02 | 11.58 | 39 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 39 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1969 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 719 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 658 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2030 | 32 | 1.576% | 98.81% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.87 | 2643 | 1 | 0.03784% | 0.93 | 0.84 | 1078 | 105 | 9.74% | 0.96 | 0.41 | 1565 | 314 | 20.06% | 84.15% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2661 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 27 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.72 | 2526 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 574 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 1952 | 231 | 11.83% | 90.86% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2634 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 336 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2352 | 688 | 29.25% | 74.4% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2686 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.31 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2686 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 21
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.42 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.76 | 2688 | 1108 | 41.22% | 58.78% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.78 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2504 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 184 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.86 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.93 | 0.99 | 571 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2117 | 90 | 4.251% | 96.65% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 21.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2266 | 646 | 28.51% | 0.96 | 0.97 | 422 | 0 | 0% | 75.97% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2688 | 25 | 0.9301% | 0.93 | 0.78 | 2687 | 5 | 0.1861% | 0.96 | 0.05 | 1 | 1 | 100% | 99.78% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 12.75 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.93 | 0.45 | 2688 | 512 | 19.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.95% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2017 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 671 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2688 | 2038 | 75.82% | 24.18% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2450 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 238 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.04 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2369 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 319 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.55 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.99 | 1759 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 929 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.07 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 608 | 22.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.38% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 33 | 28 | 84.85% | 0.96 | 0.51 | 2655 | 2622 | 98.76% | 1.414% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 11.89 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.93 | 0.87 | 1420 | 898 | 63.24% | 0.96 | 0.71 | 1268 | 842 | 66.4% | 35.27% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.79 | 21.39 | 2688 | 1428 | 53.12% | 0.93 | 0.97 | 1362 | 0 | 0% | 0.96 | 0.35 | 1326 | 1078 | 81.3% | 59.9% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1729 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 959 | 12 | 1.251% | 99.55% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 8.19 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.99 | 317 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2371 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2088 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 600 | 156 | 26% | 94.2% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.51 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2460 | 0 | 0% | 0.96 | 0.29 | 228 | 142 | 62.28% | 94.72% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.95 | 2688 | 71 | 2.641% | 0.93 | 0.82 | 1 | 1 | 100% | 0.96 | 0 | 2687 | 2687 | 100% | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2688 | 2444 | 90.92% | 0.93 | 0.95 | 1296 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1392 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.98 | 2679 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2679 | 2679 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 60 | 2.232% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 11.3 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.98 | 1614 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1074 | 143 | 13.31% | 94.68% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.87 | 22.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2688 | 2462 | 91.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 8.408% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2673 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.5 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1403 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 1285 | 1067 | 83.04% | 60.31% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2246 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 442 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.52 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1594 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1094 | 163 | 14.9% | 93.94% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 10.49 | 2686 | 2 | 0.07446% | 0.93 | 0.98 | 963 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1723 | 48 | 2.786% | 98.21% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 13.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2685 | 26 | 0.9683% | 0.96 | 0.99 | 3 | 0 | 0% | 99.03% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.05 | 21.57 | 2688 | 49 | 1.823% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.14 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.93 | 0.94 | 1379 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 1309 | 486 | 37.13% | 81.92% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.94 | 1145 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1543 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 63 | 2649 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2649 | 2649 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 62 | 2651 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2651 | 2651 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 63 | 986 | 0 | 0% | 0.96 | 0.45 | 986 | 986 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.65 | 2687 | 379 | 14.1% | 0.93 | 0.85 | 2687 | 233 | 8.671% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.33% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 66 | 2.455% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.54% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.8 | 2686 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2686 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.43 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.11% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.1 | 2687 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2588 | 71 | 2.743% | 97.36% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2688 | 2353 | 87.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 12.46% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 13.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2678 | 2056 | 76.77% | 23.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 681 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2007 | 40 | 1.993% | 98.51% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 262 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2426 | 352 | 14.51% | 86.9% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1211 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1477 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 22.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1779 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 909 | 108 | 11.88% | 95.98% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 1325 | 49.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.71% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 12.95 | 2688 | 81 | 3.013% | 0.93 | 0 | 2688 | 914 | 34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.88 | 223.55 | 2688 | 206 | 7.664% | 0.98 | 0.98 | 1559 | 15 | 0.9622% | 1 | 0.78 | 1129 | 688 | 60.94% | 73.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.29 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.96 | 0.09 | 2388 | 339 | 14.2% | 0.98 | 0.24 | 300 | 175 | 58.33% | 80.88% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 9
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.91 | 217.82 | 2688 | 25 | 0.9301% | 0.98 | 0.88 | 2663 | 1158 | 43.48% | 1 | 0.99 | 25 | 4 | 16% | 56.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 8
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234 | 223 | 2597 | 187 | 7.201% | 0.98 | 0.95 | 2274 | 17 | 0.7476% | 1 | 0.93 | 323 | 321 | 99.38% | 86.98% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 221 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2683 | 1956 | 72.9% | 1 | 0.99 | 5 | 1 | 20% | 27.19% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.47 | 224.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 558 | 0 | 0% | 1 | 0.99 | 2130 | 33 | 1.549% | 98.77% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.15 | 224.33 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 40 | 0 | 0% | 1 | 0.52 | 2648 | 1659 | 62.65% | 38.28% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.13 | 224.31 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 50 | 0 | 0% | 1 | 0.52 | 2638 | 1616 | 61.26% | 39.88% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 7
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 239.27 | 225.79 | 2688 | 42 | 1.562% | 0.98 | 0.89 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0.99 | 2685 | 591 | 22.01% | 77.98% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 239.27 | 226.43 | 2688 | 47 | 1.749% | 0.98 | 0.89 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0.98 | 2684 | 648 | 24.14% | 75.86% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 239.23 | 226.07 | 2688 | 44 | 1.637% | 0.98 | 0.89 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0.99 | 2684 | 686 | 25.56% | 74.44% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.2 | 2.11 | 2543 | 2543 | 100% | 0.96 | 0.69 | 2543 | 1693 | 66.57% | 0.98 |  | 0 |  |  | 33.43% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 111 | 2685 | 0 | 0% | 0.98 | 0.57 | 2685 | 2685 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 13
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.48 | 218.93 | 2688 | 31 | 1.153% | 0.98 | 0.97 | 2688 | 775 | 28.83% | 1 |  | 0 |  |  | 71.17% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 22
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.11 | 147.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2688 | 2688 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.04 | 63.06 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 2633 | 172 | 6.532% | 0.98 | 0.96 | 55 | 1 | 1.818% | 93.56% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2018
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2597 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 91 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2253 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 435 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 85 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2603 | 1654 | 63.54% | 38.47% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1635 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1053 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2529 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 159 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 425 | 35 | 8.235% | 98.7% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 64 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2624 | 498 | 18.98% | 81.47% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1819 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 869 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.05 | 22.63 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2632 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 56 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.62 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2597 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 91 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 409 | 41 | 10.02% | 0.96 | 0.15 | 2279 | 2276 | 99.87% | 13.8% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 472 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2216 | 970 | 43.77% | 63.91% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2167 | 656 | 30.27% | 0.96 | 0.95 | 521 | 6 | 1.152% | 75.37% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2688 | 961 | 35.75% | 64.25% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1068 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1620 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.14 | 0 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2667 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2637 | 1 | 0.03792% | 0.96 | 0.99 | 51 | 0 | 0% | 99.96% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.52 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 425 | 72 | 16.94% | 97.32% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.77 | 21.49 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.18 | 2688 | 268 | 9.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.03% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.9 | 23.19 | 2688 | 2688 | 100% | 0.98 | 0.98 | 1076 | 0 | 0% | 1 | 0.97 | 1612 | 192 | 11.91% | 92.86% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1068 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1620 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 0 | 2686 | 3 | 0.1117% | 0.93 | 0.95 | 2502 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 184 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 12.66 | 2658 | 2 | 0.07524% | 0.93 | 0.99 | 1540 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1118 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.41 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1591 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1097 | 16 | 1.459% | 99.4% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 0 | 2685 | 1 | 0.03724% | 0.93 | 0.99 | 1938 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 747 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.13 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 760 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 1928 | 1590 | 82.47% | 40.85% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1776 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 912 | 167 | 18.31% | 93.79% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1211 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1477 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 0 | 2686 | 3 | 0.1117% | 0.93 | 1 | 75 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2611 | 243 | 9.307% | 90.95% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 544 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2144 | 13 | 0.6063% | 99.52% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 44 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2644 | 1704 | 64.45% | 36.61% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 12.6 | 2688 | 49 | 1.823% | 0.93 | 0.99 | 1359 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1329 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 21.05 | 2688 | 103 | 3.832% | 0.93 | 0.95 | 2398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2044 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 644 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.57 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.44 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 2255 | 53 | 2.35% | 98.03% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.79 | 221.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2564 | 43 | 1.677% | 1 | 0.99 | 124 | 8 | 6.452% | 98.1% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 14
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.99 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 871 | 32.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.6% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 19
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.15 | 219.27 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.98 | 0.63 | 2684 | 2683 | 99.96% | 1 | 0.03 | 4 | 4 | 100% | 0.0372% | 2 | 2018 | 3 | 2018 | 20
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2018