## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MARZO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.91 | 0 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.98 | 0.87 | 2959 | 2874 | 97.13% | 0.995 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 2.89% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.35 | 221.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.75 | 2938 | 9 | 0.3063% | 1 | 0.94 | 38 | 17 | 44.74% | 99.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.87 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.98 | 0.85 | 2682 | 2378 | 88.67% | 0.995 | 0.6 | 294 | 194 | 65.99% | 13.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.28 | 222.22 | 2964 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2964 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.61 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.98 | 0.78 | 2955 | 559 | 18.92% | 0.995 | 0.99 | 15 | 2 | 13.33% | 81.11% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.74 | 110.07 | 2956 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 66 | 1 | 1.515% | 0.995 | 0.12 | 2890 | 144 | 4.983% | 95.09% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.74 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1056 | 35.48% | 0.995 |  | 0 |  |  | 64.52% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.19 | 154.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2348 | 21 | 0.8944% | 0.995 | 0.92 | 628 | 37 | 5.892% | 98.05% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 6
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 2.16 | 888 | 3 | 0.3378% | 0.93 | 0.95 | 888 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.62 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2852 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 124 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2853 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 123 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.27 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.86 | 1929 | 238 | 12.34% | 0.96 | 0.45 | 1047 | 664 | 63.42% | 69.69% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 7
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 72.11 | 68.79 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 | 0.88 | 2976 | 622 | 20.9% | 0.98 |  | 0 |  |  | 79.1% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.21 | 0 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 391 | 13.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.86% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.57 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.06 | 15.39 | 2976 | 2903 | 97.55% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 10.97 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.3 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.16 | 60.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 204 | 6.855% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.15% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.75 | 21.41 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 518 | 17.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.59% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.14 | 22.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 761 | 25.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.43% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.51 | 2976 | 1039 | 34.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.09% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.65 | 14.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.05 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 973 | 32.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.31% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.78 | 62.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.77 | 66.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.04 | 66.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 81 | 2.722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.28% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.41 | 63.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.46 | 13.71 | 2976 | 105 | 3.528% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.23 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 15.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.81 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 25.02 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.7 | 56.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 736 | 24.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.27% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 12.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 750 | 25.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.8% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.24 | 13.49 | 2976 | 173 | 5.813% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.25 | 66.15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.23 | 66.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.55% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 13.2 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.09 | 14.56 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.18 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 13.76 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 0 | 2976 | 99 | 3.327% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.14 | 22.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 64.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 35 | 1.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.35 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.38 | 12.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.29 | 64.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 21.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.14 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 0 | 2976 | 573 | 19.25% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.08 | 2976 | 1944 | 65.32% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 314 | 10.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.45% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.51 | 12.6 | 2976 | 246 | 8.266% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.23 | 65.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 788 | 26.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.52% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.22 | 0 | 2976 | 88 | 2.957% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.92 | 21.68 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.72 | 60.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.98 | 64.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 265 | 8.905% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.1% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.4 | 63.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.32 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 24.07 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.19 | 14.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2976 | 922 | 30.98% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.06 | 21.79 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.72 | 15.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.21 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 12.91 | 2976 | 159 | 5.343% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 439 | 14.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.25% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.51 | 64.56 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 0 | 2976 | 318 | 10.69% | 0.93 | 0 | 2976 | 300 | 10.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.92% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.14 | 22.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 64.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 781 | 26.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.76% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 1004 | 33.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.26% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 320 | 10.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.25% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 13.74 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 982 | 33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 89 | 2.991% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.01% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.31 | 64.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2976 | 79 | 2.655% | 0.98 |  | 0 |  |  | 97.35% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 731 | 24.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.44% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 14.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 171 | 5.746% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.25% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 856 | 28.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.24% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.72 | 61.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.22 | 62.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1325 | 44.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.48% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 289 | 15 | 5.19% | 0.96 | 0.37 | 2687 | 895 | 33.31% | 69.42% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1705 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1271 | 12 | 0.9441% | 99.6% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 250 | 8.401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.6% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.01 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.09 | 2928 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 669 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2259 | 21 | 0.9296% | 99.28% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.43 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2947 | 3 | 0.1018% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.9% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2734 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 242 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1949 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1027 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 6.81 | 2779 | 1 | 0.03598% | 0.93 | 0.88 | 1962 | 323 | 16.46% | 0.96 | 0.8 | 817 | 286 | 35.01% | 78.09% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1558 | 55 | 3.53% | 0.96 | 0.96 | 1418 | 0 | 0% | 98.15% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.04 | 2908 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2908 | 1 | 0.03439% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.19 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2239 | 0 | 0% | 0.96 | 0.29 | 706 | 2 | 0.2833% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2973 | 43 | 1.446% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 98.56% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 6.89 | 2955 | 2 | 0.06768% | 0.93 | 0.91 | 2955 | 90 | 3.046% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.95% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.98 | 2931 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2147 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 784 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.24 | 2477 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2365 | 4 | 0.1691% | 0.96 | 0.37 | 112 | 21 | 18.75% | 98.99% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.07 | 2899 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2808 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 91 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 882 | 29.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2942 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 34 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2093 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 883 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 7.12 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 402 | 13.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.49% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1931 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1045 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 1.64 | 2946 | 2 | 0.06789% | 0.93 | 0.95 | 2946 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 433 | 14.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.45% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2542 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 434 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2425 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 551 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 164 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2812 | 301 | 10.7% | 89.89% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2162 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 814 | 112 | 13.76% | 96.24% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1362 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1614 | 218 | 13.51% | 92.67% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.3 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2155 | 1925 | 89.33% | 1 | 0.01 | 821 | 669 | 81.49% | 12.84% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.04 | 224.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2729 | 2367 | 86.74% | 1 | 0.75 | 247 | 91 | 36.84% | 17.41% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.04 | 226.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2658 | 2111 | 79.42% | 1 | 0 | 318 | 125 | 39.31% | 24.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.84 | 108.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.03 | 2377 | 1322 | 55.62% | 0.995 | 0.27 | 599 | 333 | 55.59% | 44.39% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.27 | 56.41 | 2976 | 427 | 14.35% | 0.96 | 0 | 2931 | 2254 | 76.9% | 0.98 | 0 | 45 | 3 | 6.667% | 24.16% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.84 | 108.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1222 | 0 | 0% | 0.995 | 0.71 | 1754 | 1014 | 57.81% | 65.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.1 | 15.09 | 2891 | 2 | 0.06918% | 0.98 | 0.11 | 2891 | 2267 | 78.42% | 0.995 |  | 0 |  |  | 21.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 13.04 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.71 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.59% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.47 | 12.72 | 2970 | 591 | 19.9% | 0.93 | 0.81 | 2970 | 360 | 12.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.88% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 11.99 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 2407 | 80.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 19.12% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.87 | 2965 | 136 | 4.587% | 0.93 | 0.54 | 2965 | 2287 | 77.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 22.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.73 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1320 | 44.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.65% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 920 | 30.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.09% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 9
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 21.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 23.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 1315 | 44.19% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.31 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.95 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 966 | 32.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.54% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 647 | 21.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.26% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 153 | 5.141% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.86% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 21.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 701 | 23.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.44% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 23.1 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 119.06 | 111.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 285 | 9.577% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.42% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.87 | 22.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 461 | 15.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.51% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 13.59 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 683 | 22.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.05% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 879 | 29.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.46% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 739 | 603 | 81.6% | 0.96 | 0.01 | 2237 | 1006 | 44.97% | 45.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 23
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2841 | 1008 | 35.48% | 0.96 | 0.01 | 135 | 135 | 100% | 61.59% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 23
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 12.04 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.01 | 1975 | 1067 | 54.03% | 0.96 | 0 | 1001 | 998 | 99.7% | 30.61% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 23
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.39 | 12.36 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0 | 1617 | 1430 | 88.44% | 0.96 | 0 | 1359 | 1207 | 88.82% | 11.39% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 23
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.98 | 154.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89 | 2876 | 35 | 1.217% | 0.995 | 0.96 | 100 | 74 | 74% | 96.34% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 12
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 1315 | 44.19% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 879 | 29.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.46% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.66 | 110.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89 | 2976 | 792 | 26.61% | 0.995 |  | 0 |  |  | 73.39% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.65 | 105.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.43 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.07 | 110.61 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 97 | 3.259% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.74% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.01 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1221 | 41.03% | 0.995 |  | 0 |  |  | 58.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.64 | 109.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 360 | 12.1% | 0.995 |  | 0 |  |  | 87.9% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.49 | 106.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 21.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.35 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 106.86 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.57 | 106.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.8 | 106.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.48 | 64.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.44 | 64.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 0 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 0 | 2976 | 354 | 11.9% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.22 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 119 | 3.999% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 879 | 29.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.46% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 10.88 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.12 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.01 | 1087 | 747 | 68.72% | 0.96 | 0 | 1889 | 1679 | 88.88% | 18.48% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2437 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 539 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.63 | 0.96 | 2975 | 2973 | 99.93% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.37 | 2975 | 1865 | 62.69% | 37.31% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1089 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1887 | 445 | 23.58% | 85.05% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2938 | 1 | 0.03404% | 0.93 | 0.97 | 442 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2496 | 1166 | 46.71% | 60.31% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 170 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 2806 | 1464 | 52.17% | 50.81% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 77 | 2.587% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.41% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2947 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 29 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.52 | 6.6 | 2976 | 378 | 12.7% | 0.93 | 0.04 | 896 | 816 | 91.07% | 0.96 | 0.26 | 2080 | 1877 | 90.24% | 9.509% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2101 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 875 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1995 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 981 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1381 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1595 | 7 | 0.4389% | 99.76% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1004 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1972 | 53 | 2.688% | 98.22% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 740 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2236 | 191 | 8.542% | 93.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 904 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2072 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 371 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2605 | 595 | 22.84% | 80.01% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.06 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 632 | 21.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.76% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 621 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2355 | 14 | 0.5945% | 99.53% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 229 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2747 | 1821 | 66.29% | 38.81% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 704 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2272 | 258 | 11.36% | 91.33% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 9.04 | 2942 | 1 | 0.03399% | 0.93 | 0.97 | 1946 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 996 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 944 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2032 | 164 | 8.071% | 94.49% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2686 | 502 | 18.69% | 83.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1654 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1322 | 2 | 0.1513% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2088 | 20 | 0.9579% | 0.96 | 0.6 | 888 | 884 | 99.55% | 69.62% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.08 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2943 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2344 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 632 | 252 | 39.87% | 91.53% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 23 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1528 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1448 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.43 | 2936 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2933 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.58 | 2938 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2161 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 777 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 674 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2302 | 214 | 9.296% | 92.81% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2844 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 132 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.03 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 81 | 2.722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.28% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.94 | 11.85 | 2911 | 84 | 2.886% | 0.93 | 0.95 | 2629 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 282 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.72 | 23.19 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0 | 2976 | 1110 | 37.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.7% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 1521 | 2 | 0.1315% | 0.96 | 0 | 1455 | 1224 | 84.12% | 58.8% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2943 | 4 | 0.1359% | 0.93 | 0.97 | 2926 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.89 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 404 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2570 | 203 | 7.899% | 93.17% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.95 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2916 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 45 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.89 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 404 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2570 | 203 | 7.899% | 93.17% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 145 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2898 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 78 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2907 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2945 | 1 | 0.03396% | 0.93 | 0.97 | 901 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2044 | 132 | 6.458% | 95.52% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.47 | 0.53 | 2917 | 1288 | 44.15% | 0.93 | 0.92 | 566 | 1 | 0.1767% | 0.96 | 0.59 | 2351 | 49 | 2.084% | 98.29% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1286 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 1690 | 1038 | 61.42% | 65.12% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 97 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 736 | 24.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.27% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 648 | 21.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.23% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 590 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2386 | 680 | 28.5% | 77.15% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1413 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1563 | 234 | 14.97% | 92.14% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1600 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1376 | 5 | 0.3634% | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2647 | 56 | 2.116% | 98.12% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1867 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1109 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 2.12 | 2945 | 2 | 0.06791% | 0.93 | 0.97 | 1922 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1023 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 708 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2268 | 82 | 3.616% | 97.24% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 1060 | 90 | 8.491% | 0.96 | 0.39 | 1916 | 195 | 10.18% | 90.42% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.65 | 2926 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1755 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1171 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.9 | 2918 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 807 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.64 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1701 | 1 | 0.05879% | 0.96 | 0.73 | 1260 | 574 | 45.56% | 80.58% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.05 | 2932 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2236 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 696 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 485 | 16.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.7% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.74 | 2938 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2938 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.91 | 2936 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2936 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.91 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.73 | 2941 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 0.77 | 2975 | 20 | 0.6723% | 0.93 | 0.68 | 559 | 145 | 25.94% | 0.96 | 0 | 2416 | 2274 | 94.12% | 18.69% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2730 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 246 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 5 | 2 | 40% | 0.96 | 0.96 | 2971 | 0 | 0% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2973 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.96 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2236 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 740 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 952 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2024 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2952 | 1 | 0.03388% | 0.93 | 0.97 | 1676 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1276 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.17 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2309 | 1193 | 51.67% | 0.96 | 0.98 | 643 | 0 | 0% | 59.59% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 129 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2847 | 6 | 0.2107% | 99.8% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2192 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 784 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1350 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1626 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1610 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1366 | 45 | 3.294% | 98.49% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 78 | 2.622% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 97.38% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.88 | 2965 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2347 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 618 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 21.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1336 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 1640 | 52 | 3.171% | 98.25% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2938 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 38 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 0.82 | 2962 | 1 | 0.03376% | 0.93 | 0.93 | 2909 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 53 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 870 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1725 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1251 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.95 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1182 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1761 | 77 | 4.373% | 97.38% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2686 | 502 | 18.69% | 83.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.59 | 2926 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2926 | 465 | 15.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.11% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 306 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2670 | 468 | 17.53% | 84.27% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 21.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2967 | 1133 | 38.19% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 61.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1467 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1509 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 992 | 33.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.67% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 16.71 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.84 | 2453 | 1 | 0.04077% | 0.96 | 1 | 523 | 0 | 0% | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.87 | 2976 | 133 | 4.469% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2113 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 863 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.35 | 2976 | 2925 | 98.29% | 1.714% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.46 | 12.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2469 | 1345 | 54.48% | 0.96 | 0.01 | 507 | 343 | 67.65% | 43.28% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 0 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.98 | 2830 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 146 | 26 | 17.81% | 99.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 0 | 2939 | 10 | 0.3403% | 0.93 | 0.99 | 1898 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1041 | 4 | 0.3842% | 99.86% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 20.81 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 462 | 15.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.48% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.74 | 2976 | 1661 | 55.81% | 44.19% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 12.9 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 1 | 318 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2658 | 32 | 1.204% | 98.92% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 21.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 1455 | 401 | 27.56% | 0.96 | 0.91 | 1521 | 128 | 8.416% | 82.22% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.03 | 2976 | 57 | 1.915% | 0.93 | 0.96 | 2371 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 605 | 3 | 0.4959% | 99.9% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.52 | 2811 | 2679 | 95.3% | 9.98% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 11.67 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.93 | 0.89 | 1374 | 408 | 29.69% | 0.96 | 0.71 | 1602 | 1338 | 83.52% | 41.33% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.75 | 18.54 | 2976 | 1371 | 46.07% | 0.93 | 0.97 | 1494 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 1482 | 1116 | 75.3% | 62.5% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.19 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 798 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2155 | 376 | 17.45% | 87.27% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 2.54 | 2794 | 4 | 0.1432% | 0.93 | 0.96 | 1197 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1597 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2665 | 2 | 0.07505% | 0.96 | 0.97 | 311 | 0 | 0% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.96 | 0.83 | 118 | 53 | 44.92% | 98.19% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.55 | 2976 | 53 | 1.781% | 0.93 | 0.13 | 51 | 45 | 88.24% | 0.96 | 0 | 2925 | 2925 | 100% | 0.2016% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 22.83 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.94 | 760 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2216 | 4 | 0.1805% | 99.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 2973 | 99.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.1008% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 21.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 888 | 29.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.16% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 3.73 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2010 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 966 | 45 | 4.658% | 98.49% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.84 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 2132 | 71.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 28.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2792 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 184 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1833 | 23 | 1.255% | 0.96 | 0.66 | 1143 | 408 | 35.7% | 85.52% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.44 | 2976 | 131 | 4.402% | 0.93 | 0.98 | 1268 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1708 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.57 | 1706 | 64 | 3.751% | 0.96 | 0.78 | 1270 | 343 | 27.01% | 86.32% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 799 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2177 | 51 | 2.343% | 98.29% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2974 | 26 | 0.8742% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 99.13% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.22 | 0 | 2960 | 845 | 28.55% | 0.93 | 0.95 | 2960 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.17 | 1859 | 5 | 0.269% | 0.96 | 0.85 | 1117 | 86 | 7.699% | 96.94% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1193 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1783 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.92 | 12.72 | 2942 | 2931 | 99.63% | 0.93 | 0.42 | 2942 | 241 | 8.192% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.81% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68 | 62 | 270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 270 | 253 | 93.7% | 0.98 |  | 0 |  |  | 6.296% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 63 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 2973 | 2973 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 62 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2973 | 2973 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.66 | 2975 | 303 | 10.18% | 0.93 | 0.84 | 2975 | 406 | 13.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.35% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.11 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2458 | 62 | 2.522% | 0.96 | 0.58 | 516 | 423 | 81.98% | 83.69% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.75 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2970 | 19 | 0.6397% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.09 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2117 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 849 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2884 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2884 | 900 | 31.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.79% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 2032 | 68.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 31.72% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2 | 22.19 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1018 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 1953 | 848 | 43.42% | 71.46% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.42 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2973 | 2009 | 67.57% | 32.49% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 140 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2836 | 1992 | 70.24% | 33.06% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 20.4 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.71 | 543 | 2 | 0.3683% | 0.96 | 0.19 | 2433 | 148 | 6.083% | 94.96% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 41 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 2935 | 2288 | 77.96% | 23.12% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.22 | 154.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 322 | 10.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.18% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.11 | 2976 | 56 | 1.882% | 0.93 | 0 | 2976 | 1907 | 64.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.92% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 12
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 236.08 | 223.22 | 2976 | 862 | 28.97% | 0.98 | 0.96 | 1868 | 44 | 2.355% | 1 | 0.2 | 1108 | 712 | 64.26% | 74.6% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.56 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2726 | 32 | 1.174% | 0.98 | 0.34 | 250 | 24 | 9.6% | 98.12% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.12 | 216.94 | 2976 | 209 | 7.023% | 0.98 | 0.67 | 2932 | 1065 | 36.32% | 1 | 1 | 44 | 0 | 0% | 64.21% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 10
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 229 | 220 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2960 | 1172 | 39.59% | 1 | 1 | 16 | 0 | 0% | 60.62% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.17 | 223.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 229 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2747 | 1780 | 64.8% | 40.19% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.18 | 224.05 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.99 | 485 | 0 | 0% | 1 | 0.63 | 2491 | 91 | 3.653% | 96.94% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.15 | 223.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 232 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2744 | 1746 | 63.63% | 41.33% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220kV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220kV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.92 | 4.38 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.79 | 2976 | 2270 | 76.28% | 0.98 |  | 0 |  |  | 23.72% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 19
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 111 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 16
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.52 | 217.2 | 2973 | 260 | 8.745% | 0.98 | 0.95 | 2973 | 1186 | 39.89% | 1 |  | 0 |  |  | 60.11% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 25
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.84 | 149.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 17
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.73 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.98 | 0.75 | 2969 | 84 | 2.829% | 0.995 | 0.81 | 7 | 7 | 100% | 96.94% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.18 | 64.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 2788 | 417 | 14.96% | 0.98 | 0.64 | 188 | 53 | 28.19% | 84.21% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 18
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2018
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2967 | 2145 | 72.3% | 27.92% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 611 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2365 | 1053 | 44.52% | 64.62% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2827 | 2225 | 78.71% | 0.96 | 0.99 | 149 | 0 | 0% | 25.24% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2522 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 454 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 557 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2419 | 1630 | 67.38% | 45.23% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1961 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1015 | 1 | 0.09852% | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2174 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 802 | 151 | 18.83% | 94.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2202 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 774 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2384 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 592 | 13 | 2.196% | 99.56% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2969 | 850 | 28.63% | 71.44% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2840 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 136 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2338 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 638 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1712 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1863 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1113 | 2 | 0.1797% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2428 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 548 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 113 | 1 | 0.885% | 99.97% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 689 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2287 | 228 | 9.969% | 92.34% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 518 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2458 | 30 | 1.221% | 98.99% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 753 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2223 | 5 | 0.2249% | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 749 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2227 | 86 | 3.862% | 97.11% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.15 | 6.89 | 2956 | 1 | 0.03383% | 0.93 | 0.85 | 138 | 1 | 0.7246% | 0.96 | 0.63 | 2818 | 1597 | 56.67% | 45.94% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 2383 | 725 | 30.42% | 75.64% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 20.4 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.71 | 543 | 2 | 0.3683% | 0.96 | 0.19 | 2433 | 148 | 6.083% | 94.96% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 34 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2942 | 230 | 7.818% | 92.27% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.68 | 2976 | 1857 | 62.4% | 37.6% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12.75 | 2976 | 521 | 17.51% | 0.93 | 0.98 | 824 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2152 | 8 | 0.3717% | 99.73% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 21.37 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2842 | 5 | 0.1759% | 0.96 | 1 | 134 | 0 | 0% | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2706 | 2 | 0.07391% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2910 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 66 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 23.96 | 22.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2769 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 207 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1626 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1350 | 5 | 0.3704% | 99.83% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2976 | 1124 | 37.77% | 62.23% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2958 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 18 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 14.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 699 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2277 | 82 | 3.601% | 97.24% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.89 | 23.19 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 0.98 | 1184 | 5 | 0.4223% | 1 | 0.96 | 1792 | 220 | 12.28% | 92.44% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 2892 | 43 | 1.487% | 0.96 | 1 | 84 | 0 | 0% | 98.56% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2706 | 2 | 0.07391% | 99.93% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.19 | 218.69 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.98 | 0.02 | 2683 | 457 | 17.03% | 1 | 0.86 | 293 | 177 | 60.41% | 78.7% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 8
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 371 | 12.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.53% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 13
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 233.81 | 219.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.7 | 2921 | 2561 | 87.68% | 1 | 0.32 | 55 | 32 | 58.18% | 12.87% | 3 | 2018 | 4 | 2018 | 20
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2018