## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE ABRIL DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.36 | 106.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2880 | 2839 | 98.58% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1.424% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.9 | 110.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.7 | 222.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2880 | 75 | 2.604% | 1 |  | 0 |  |  | 97.4% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115 | 109.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1134 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1746 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.3 | 107.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 620 | 21.53% | 0.995 |  | 0 |  |  | 78.47% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117 | 112.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.67% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.3 | 110.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2628 | 2279 | 86.72% | 0.995 | 0.58 | 252 | 210 | 83.33% | 13.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233 | 221.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 1816 | 63.06% | 1 |  | 0 |  |  | 36.94% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.7 | 154.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2172 | 5 | 0.2302% | 0.995 | 0.97 | 708 | 30 | 4.237% | 98.78% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 9
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.59 | 13.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2047 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 833 | 477 | 57.26% | 83.44% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 13.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1954 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 926 | 421 | 45.46% | 85.38% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.03 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2763 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 117 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 1871 | 532 | 28.43% | 0.96 | 0.55 | 1009 | 730 | 72.35% | 56.18% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 11
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.31 | 68.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2482 | 602 | 24.25% | 0.98 | 0.83 | 398 | 129 | 32.41% | 74.62% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 9
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.76 | 66.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 296 | 10.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.29 | 12.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 56 | 1.944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.35 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 15.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 828 | 28.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.25% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 2.19 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 2.52 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.99 | 22.68 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.07 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.61 | 2880 | 1229 | 42.67% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.37 | 64.46 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 0 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 473 | 16.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.46 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 10.94 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.44 | 62.06 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 90 | 3.125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.88% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.07 | 0 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 788 | 27.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.64% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.22 | 20.5 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.22 | 20.5 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 23.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.35 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 0 | 2880 | 42 | 1.458% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 553 | 19.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.8% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2880 | 499 | 17.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.67% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.93 | 0.12 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.72 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 44 | 1.528% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.47% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 12.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 263 | 9.132% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.87% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 74 | 2.569% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.43% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.37 | 64.93 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 89 | 3.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.91% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 479 | 16.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.37% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 79 | 2.743% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.26% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 433 | 15.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 0.7 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.61 | 64.82 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.49 | 64.55 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.9 | 66.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.29 | 66.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2880 | 585 | 20.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.69% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.06 | 63.48 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.59 | 0 | 2880 | 47 | 1.632% | 0.93 | 0.07 | 2880 | 972 | 33.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.25% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 435 | 15.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.71 | 33.08 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.06 | 22.64 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.09 | 59.76 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 401 | 13.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.08% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.64 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 72.34 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.46 | 2880 | 316 | 10.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.03% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.19 | 0.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 0 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 518 | 17.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.01% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.13 | 14.12 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 64.39 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 64.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.24% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 116 | 4.028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 21.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.27 | 0 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.93 | 0.38 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.27 | 22.82 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.91 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.4 | 13.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.34 | 14.12 | 2880 | 52 | 1.806% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 341 | 11.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.16% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 0 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.37 | 64.93 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 21.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14 | 12.48 | 2880 | 2843 | 98.72% | 0.93 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.16 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.23 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 12.06 | 2880 | 324 | 11.25% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 19.93 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.37 | 2880 | 2776 | 96.39% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 12.89 | 2880 | 964 | 33.47% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.79 | 65.18 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 0 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 0 | 2880 | 715 | 24.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.17% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 68.09 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.18 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.75 | 64.77 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.45 | 15.09 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.04 | 63.45 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.73 | 66.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 995 | 34.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.45% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.78 | 64.63 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 14.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.09 | 0 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.78 | 14.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2596 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 284 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1212 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1668 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 9.65 | 2821 | 1 | 0.03545% | 0.93 | 0.74 | 1992 | 2 | 0.1004% | 0.96 | 0.94 | 829 | 24 | 2.895% | 99.08% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 744 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2136 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1648 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1232 | 238 | 19.32% | 91.74% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 3.52 | 2871 | 2 | 0.06966% | 0.93 | 0.91 | 2871 | 127 | 4.424% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2856 | 37 | 1.296% | 0.96 | 1 | 24 | 0 | 0% | 98.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1014 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.34 | 1590 | 1180 | 74.21% | 59.03% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2848 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2770 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 78 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 3.78 | 2871 | 2 | 0.06966% | 0.93 | 0.93 | 2871 | 14 | 0.4876% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1422 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1458 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.16 | 2846 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1776 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1070 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1912 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1439 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1441 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12.2 | 5 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 5 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 6.71 | 2867 | 2 | 0.06976% | 0.93 | 0.66 | 2867 | 26 | 0.9069% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 7.31 | 2403 | 2 | 0.08323% | 0.93 | 0.95 | 1678 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 725 | 289 | 39.86% | 87.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 172 | 5.972% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.03% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2680 | 4 | 0.1493% | 0.96 | 1 | 200 | 0 | 0% | 99.86% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2877 | 345 | 11.99% | 88.02% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2085 | 1 | 0.04796% | 0.96 | 0.99 | 795 | 0 | 0% | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1733 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1147 | 23 | 2.005% | 99.2% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 161 | 5.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.41% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 177 | 3 | 1.695% | 0.96 | 0.46 | 2703 | 991 | 36.66% | 65.49% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2871 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.03 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1960 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 920 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.83 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2776 | 3 | 0.1081% | 0.96 | 0.99 | 104 | 0 | 0% | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 3.78 | 1234 | 2 | 0.1621% | 0.93 | 0.91 | 1034 | 117 | 11.32% | 0.96 | 0.72 | 200 | 74 | 37% | 84.52% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.68 | 0 | 2880 | 120 | 4.167% | 0.98 | 0.06 | 2299 | 1240 | 53.94% | 1 | 0.01 | 581 | 367 | 63.17% | 44.2% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.59 | 188.01 | 2880 | 103 | 3.576% | 0.98 | 0.01 | 2878 | 2849 | 98.99% | 1 | 0.97 | 2 | 2 | 100% | 1.007% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.87 | 228.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2537 | 2231 | 87.94% | 1 | 0.07 | 343 | 261 | 76.09% | 13.47% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.29 | 108.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.27 | 2673 | 2388 | 89.34% | 0.995 | 0.68 | 207 | 109 | 52.66% | 13.3% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.29 | 108.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2576 | 2396 | 93.01% | 0.995 | 0.78 | 304 | 251 | 82.57% | 8.09% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.08 | 60.18 | 2880 | 71 | 2.465% | 0.96 | 0 | 2880 | 2875 | 99.83% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.1736% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.46 | 110.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2854 | 27 | 0.946% | 0.995 | 1 | 26 | 0 | 0% | 99.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.8 | 111.88 | 2878 | 0 | 0% | 0.98 | 0.48 | 2878 | 2662 | 92.49% | 0.995 |  | 0 |  |  | 7.505% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.33 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.76 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 0 | 2875 | 28 | 0.9739% | 0.93 | 0.81 | 2875 | 796 | 27.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.31% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.7 | 2880 | 70 | 2.431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.57% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.66 | 2880 | 2471 | 85.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.2% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.02 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2876 | 1943 | 67.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 32.44% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.36 | 13.38 | 2880 | 199 | 6.91% | 0.93 | 0.77 | 2880 | 42 | 1.458% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.54% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.71 | 13.17 | 2880 | 932 | 32.36% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 703 | 24.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.59% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 488 | 16.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 544 | 18.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.11% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 288 | 10% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 23.38 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 13.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 23.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 470 | 16.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.68% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.65 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 23.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 125 | 4.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.66% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.27 | 23.1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.11 | 2880 | 502 | 17.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.57% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2880 | 1018 | 35.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.65% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 22.98 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.85 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 138 | 4.792% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.21% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 118 | 4.097% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 525 | 18.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.77% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.23 | 2781 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2346 | 1174 | 50.04% | 0.96 | 0.01 | 435 | 428 | 98.39% | 42.39% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 12.18 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.01 | 1427 | 1206 | 84.51% | 0.96 | 0 | 1453 | 1386 | 95.39% | 10% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1821 | 1498 | 82.26% | 0.96 | 0 | 1059 | 1028 | 97.07% | 12.29% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 751 | 678 | 90.28% | 0.96 | 0.01 | 2129 | 1090 | 51.2% | 38.61% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.81 | 1 | 2880 | 265 | 9.201% | 0.98 | 0.51 | 2407 | 422 | 17.53% | 0.995 | 0.07 | 473 | 329 | 69.56% | 73.92% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 11
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 525 | 18.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.77% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.3 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.83 | 110.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 860 | 29.86% | 0.995 |  | 0 |  |  | 70.14% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.35 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 123 | 4.271% | 0.995 |  | 0 |  |  | 95.73% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.57 | 110.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.34 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.65% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.7 | 107.32 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 1800 | 62.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 37.5% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.44 | 12.9 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.72 | 110.51 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.66 | 111.6 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.6 | 110.72 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.79 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.52 | 111.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 21.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.22 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.75 | 65.76 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.72 | 65.65 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.39 | 0 | 2880 | 72 | 2.5% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.24% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 525 | 18.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.77% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2727 | 563 | 20.65% | 80.45% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 678 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2202 | 190 | 8.629% | 93.4% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.09 | 2841 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1930 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 950 | 520 | 54.74% | 81.94% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2628 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 252 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.04 | 2842 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 521 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2321 | 196 | 8.445% | 93.1% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 4.68 | 2861 | 2 | 0.06991% | 0.93 | 0.98 | 2534 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 327 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1742 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1138 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 922 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1958 | 7 | 0.3575% | 99.76% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 18.57 | 10.73 | 2880 | 43 | 1.493% | 0.93 | 0.9 | 2832 | 21 | 0.7415% | 0.96 | 1 | 48 | 0 | 0% | 99.27% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.09 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.03 | 791 | 448 | 56.64% | 0.96 | 0 | 2089 | 1888 | 90.38% | 18.89% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.55 | 19.37 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.38 | 2880 | 1802 | 62.57% | 37.43% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2806 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 74 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.42 | 2.07 | 2880 | 262 | 9.097% | 0.93 | 0.04 | 991 | 908 | 91.62% | 0.96 | 0.34 | 1889 | 1731 | 91.64% | 8.368% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2276 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 604 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1277 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1603 | 39 | 2.433% | 98.65% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1725 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1155 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2866 | 2 | 0.06978% | 0.96 | 0.76 | 14 | 4 | 28.57% | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.08 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 277 | 9.618% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.38% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2108 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 772 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 22.75 | 2827 | 2 | 0.07075% | 0.93 | 0.01 | 2800 | 949 | 33.89% | 0.96 | 1 | 27 | 0 | 0% | 66.43% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2858 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.82 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 556 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2303 | 69 | 2.996% | 97.59% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2852 | 1 | 0.03506% | 0.93 | 0.98 | 2321 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 531 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2690 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 190 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 344 | 11.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 546 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2334 | 566 | 24.25% | 80.35% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1296 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1584 | 249 | 15.72% | 91.35% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1743 | 3 | 0.1721% | 99.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 7.33 | 2878 | 2 | 0.06949% | 0.93 | 0.97 | 406 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2472 | 21 | 0.8495% | 99.27% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 639 | 89 | 13.93% | 0.96 | 0.29 | 2241 | 147 | 6.56% | 91.81% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 3.82 | 2823 | 1 | 0.03542% | 0.93 | 0.97 | 1511 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1312 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 725 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2155 | 59 | 2.738% | 97.95% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1697 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1183 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 21.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 1503 | 427 | 28.41% | 0.96 | 0.95 | 1377 | 13 | 0.9441% | 84.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 278 | 9.653% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.35% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.9 | 2843 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2843 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12 | 2824 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1554 | 2 | 0.1287% | 0.96 | 0.94 | 1270 | 4 | 0.315% | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.9 | 22.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2880 | 933 | 32.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.6% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1275 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1605 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 60 | 18 | 30% | 0.96 | 0.96 | 2820 | 0 | 0% | 99.38% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1746 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 1134 | 1090 | 96.12% | 62.15% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 0 | 2807 | 8 | 0.285% | 0.93 | 0.96 | 1908 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 899 | 56 | 6.229% | 98% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1712 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1168 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.02 | 2851 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 681 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2170 | 141 | 6.498% | 95.05% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2727 | 563 | 20.65% | 80.45% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1412 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1468 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 1.95 | 2850 | 1 | 0.03509% | 0.93 | 0.96 | 1504 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1346 | 27 | 2.006% | 99.05% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2410 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 470 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 198 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 833 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2047 | 10 | 0.4885% | 99.65% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.41 | 9.47 | 2880 | 289 | 10.03% | 0.93 | 0.97 | 922 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1958 | 17 | 0.8682% | 99.41% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.09 | 2349 | 1925 | 81.95% | 33.16% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2559 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 321 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 296 | 10.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.72% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1525 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1355 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2837 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 43 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 206 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2674 | 742 | 27.75% | 74.24% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2220 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 660 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 18.94 | 2856 | 1 | 0.03501% | 0.93 | 0.94 | 2856 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 21.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 553 | 159 | 28.75% | 0.96 | 0 | 2327 | 2179 | 93.64% | 18.82% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 854 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2026 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.96 | 2858 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2536 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 322 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 645 | 1 | 0.155% | 0.93 | 0.99 | 72 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 573 | 220 | 38.39% | 65.89% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 142 | 4.931% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.07% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2848 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 32 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1619 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1261 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.1 | 0 | 2860 | 332 | 11.61% | 0.93 | 0.97 | 1980 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 880 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.8 | 2855 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2872 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 8 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1011 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1466 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 1414 | 565 | 39.96% | 80.38% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1783 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1097 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2875 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1500 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1380 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2077 | 1021 | 49.16% | 0.96 | 0.85 | 803 | 1 | 0.1245% | 64.51% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 399 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1188 | 81 | 6.818% | 0.96 | 0.8 | 1692 | 433 | 25.59% | 82.15% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 324 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 2556 | 1548 | 60.56% | 46.25% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2846 | 2 | 0.07027% | 0.93 | 0.97 | 2846 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2873 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1312 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1568 | 27 | 1.722% | 99.06% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2846 | 1 | 0.03514% | 0.93 | 0.95 | 1990 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 856 | 27 | 3.154% | 99.05% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.93 | 0.98 | 1353 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1505 | 13 | 0.8638% | 99.55% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.64 | 2850 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1093 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1757 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.83 | 2813 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 641 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2172 | 76 | 3.499% | 97.3% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 21.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2866 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.73 | 2830 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2274 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 556 | 2 | 0.3597% | 99.93% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 850 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2030 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 145 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2735 | 887 | 32.43% | 69.2% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 589 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2291 | 34 | 1.484% | 98.82% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 194 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2686 | 1766 | 65.75% | 38.68% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1121 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1759 | 244 | 13.87% | 91.53% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2797 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 83 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2766 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 114 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1560 | 2 | 0.1282% | 0.96 | 0 | 1320 | 1070 | 81.06% | 62.78% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.82 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 556 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2303 | 69 | 2.996% | 97.59% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.75 | 2835 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2834 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.7 | 2880 | 2287 | 79.41% | 20.59% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 12.84 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 0.99 | 422 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2458 | 38 | 1.546% | 98.68% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 21.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 1164 | 168 | 14.43% | 0.96 | 0.92 | 1716 | 181 | 10.55% | 87.88% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.44 | 12.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2813 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 67 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 992 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1888 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.93 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.34 | 2878 | 2878 | 100% | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 23.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1121 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1759 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 198 | 6 | 3.03% | 99.79% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.94 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 207 | 21 | 10.14% | 0.96 | 0.47 | 2672 | 2510 | 93.94% | 12.09% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2879 | 25 | 0.8684% | 0.93 | 0.9 | 2861 | 1 | 0.03495% | 0.96 | 0.13 | 18 | 1 | 5.556% | 99.93% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 11.57 | 2880 | 120 | 4.167% | 0.93 | 0.9 | 1689 | 276 | 16.34% | 0.96 | 0.74 | 1191 | 1087 | 91.27% | 52.67% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.67 | 21.09 | 2880 | 1569 | 54.48% | 0.93 | 0.97 | 1402 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 1478 | 1187 | 80.31% | 58.78% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 118 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2762 | 684 | 24.76% | 76.25% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2097 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 783 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2366 | 28 | 1.183% | 0.96 | 0.91 | 514 | 54 | 10.51% | 97.15% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2755 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 125 | 19 | 15.2% | 99.34% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.93 | 2880 | 77 | 2.674% | 0.93 | 0.79 | 1 | 1 | 100% | 0.96 | 0 | 2879 | 2879 | 100% | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.82 | 0 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.93 | 0.96 | 674 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2206 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2880 | 2778 | 96.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.542% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1505 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1375 | 121 | 8.8% | 95.8% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.87 | 22.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.56 | 2880 | 1672 | 58.06% | 0.96 |  | 0 |  |  | 41.94% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2759 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 121 | 5 | 4.132% | 99.83% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1547 | 6 | 0.3878% | 0.96 | 0 | 1333 | 1102 | 82.67% | 61.53% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.66 | 2880 | 256 | 8.889% | 0.93 | 1 | 575 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2305 | 1 | 0.04338% | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.31 | 23.61 | 2880 | 1017 | 35.31% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2879 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.97 | 1038 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1841 | 41 | 2.227% | 98.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 733 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2147 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.66 | 12.64 | 2880 | 2869 | 99.62% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2018 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 862 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.42 | 2875 | 10 | 0.3478% | 0.93 | 0.94 | 2443 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 432 | 1 | 0.2315% | 99.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 21.06 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 216 | 7.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.5% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 1401 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1479 | 407 | 27.52% | 85.87% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 2.14 | 2859 | 2 | 0.06995% | 0.93 | 0.45 | 714 | 1 | 0.1401% | 0.96 | 0.83 | 2145 | 106 | 4.942% | 96.26% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2872 | 82 | 2.855% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 97.15% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2102 | 2102 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 65 | 427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.45 | 427 | 427 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2851 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 2851 | 2851 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.71 | 2879 | 362 | 12.57% | 0.93 | 0.86 | 2879 | 159 | 5.523% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.48% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 14
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2833 | 555 | 19.59% | 0.96 | 0.69 | 47 | 16 | 34.04% | 80.17% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 63 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 2817 | 2161 | 76.71% | 24.97% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 766 | 26.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.4% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.22 | 22.74 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.65 | 2880 | 2774 | 96.32% | 3.681% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2880 | 2826 | 98.12% | 1.875% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 44 | 4 | 9.091% | 0.96 | 0.9 | 2836 | 71 | 2.504% | 97.4% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.55 | 2880 | 2755 | 95.66% | 4.34% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.88 | 153.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.2 | 2880 | 63 | 2.188% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.81% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 20
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.48 | 2872 | 243 | 8.461% | 0.93 | 0 | 2872 | 1986 | 69.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 30.85% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 14
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.62 | 222.17 | 2880 | 287 | 9.965% | 0.98 | 0.98 | 2032 | 16 | 0.7874% | 1 | 0.24 | 848 | 567 | 66.86% | 79.76% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.66 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.84 | 2543 | 305 | 11.99% | 0.98 | 0.21 | 337 | 54 | 16.02% | 87.53% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 11
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.96 | 215.87 | 2880 | 50 | 1.736% | 0.98 | 0.84 | 2840 | 1356 | 47.75% | 1 | 0.96 | 40 | 28 | 70% | 51.94% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 220 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2858 | 600 | 20.99% | 1 | 0.99 | 22 | 2 | 9.091% | 79.1% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 10
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.59 | 20.78 | 2829 | 4 | 0.1414% | 0.98 | 0.99 | 303 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2526 | 1768 | 69.99% | 37.5% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.58 | 4.43 | 2812 | 3 | 0.1067% | 0.98 | 0.99 | 360 | 0 | 0% | 1 | 0.01 | 2452 | 1628 | 66.39% | 42.11% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.02 | 225.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 467 | 0 | 0% | 1 | 0.95 | 2413 | 616 | 25.53% | 78.61% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.93 | 4.34 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.83 | 2880 | 1204 | 41.81% | 0.98 |  | 0 |  |  | 58.19% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 15
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 111 | 2850 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2850 | 2850 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.87 | 216.85 | 2862 | 57 | 1.992% | 0.98 | 0.95 | 2862 | 1599 | 55.87% | 1 |  | 0 |  |  | 44.13% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 17
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.45 | 149.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.9 | 2880 | 2878 | 99.93% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.06944% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 16
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.69 | 64.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 2769 | 506 | 18.27% | 0.98 | 0.82 | 111 | 7 | 6.306% | 82.19% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2018
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2208 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 672 | 58 | 8.631% | 97.99% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 62 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2818 | 215 | 7.63% | 92.53% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 54 | 0 | 0% | 0.96 | 0.23 | 2826 | 1817 | 64.3% | 36.91% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1649 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1231 | 31 | 2.518% | 98.92% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2371 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 509 | 9 | 1.768% | 99.69% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.78 | 2880 | 1020 | 35.42% | 64.58% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 22.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2739 | 412 | 15.04% | 0.96 | 1 | 141 | 0 | 0% | 85.69% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2079 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 801 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1068 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1812 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 1629 | 6 | 0.3683% | 0.96 | 0.92 | 1251 | 32 | 2.558% | 98.68% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2155 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 725 | 372 | 51.31% | 87.08% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.26 | 8.81 | 2878 | 2 | 0.06949% | 0.93 | 0.99 | 115 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2763 | 2095 | 75.82% | 27.21% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 842 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2038 | 1012 | 49.66% | 64.86% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 44 | 4 | 9.091% | 0.96 | 0.9 | 2836 | 71 | 2.504% | 97.4% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2785 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 95 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 0 | 2877 | 2 | 0.06952% | 0.93 | 1 | 136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2741 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 513 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 2367 | 403 | 17.03% | 86.01% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.69 | 2880 | 1756 | 60.97% | 39.03% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.68 | 13.15 | 2880 | 862 | 29.93% | 0.93 | 0.99 | 580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2300 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 21.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 6.87 | 2859 | 2 | 0.06995% | 0.93 | 0.99 | 1284 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 1575 | 65 | 4.127% | 97.73% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2820 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 60 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 78 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2802 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2716 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 164 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.14 | 22.65 | 2878 | 2878 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2742 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 136 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.88 | 2880 | 1118 | 38.82% | 61.18% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2830 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 50 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 5.8 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.73 | 1113 | 1 | 0.08985% | 0.96 | 0.72 | 1767 | 41 | 2.32% | 98.54% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 39 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1914 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 966 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.95 | 22.46 | 2872 | 2872 | 100% | 0.93 | 0.03 | 2846 | 779 | 27.37% | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0% | 72.88% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.87 | 23.12 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 0.99 | 1271 | 0 | 0% | 1 | 0.98 | 1609 | 215 | 13.36% | 92.53% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 78 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2802 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 96 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2784 | 262 | 9.411% | 90.9% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 2877 | 990 | 34.41% | 65.62% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.65 | 2870 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2508 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 362 | 0 | 0% | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.49 | 12.94 | 2880 | 84 | 2.917% | 0.93 | 0.93 | 1200 | 2 | 0.1667% | 0.96 | 0.09 | 1680 | 1288 | 76.67% | 55.21% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 653 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2227 | 1050 | 47.15% | 63.54% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2551 | 1495 | 58.6% | 0.96 | 0.81 | 329 | 7 | 2.128% | 47.85% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2088 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 792 | 167 | 21.09% | 94.2% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.03 | 219.32 | 2880 | 182 | 6.319% | 0.98 | 0.53 | 2880 | 454 | 15.76% | 1 |  | 0 |  |  | 84.24% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 9
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 0 | 2853 | 2853 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2853 | 211 | 7.396% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.6% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 14
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2018 | 5 | 2018 | 14
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 4 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2018