## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MAYO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.24 | 106.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2966 | 99.66% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.336% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.94 | 110.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2970 | 21 | 0.7071% | 0.995 | 1 | 6 | 0 | 0% | 99.29% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2932 | 0 | 0% | 0.98 | 0.76 | 140 | 69 | 49.29% | 0.995 | 0.84 | 2792 | 2748 | 98.42% | 3.922% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1891 | 63.54% | 1 |  | 0 |  |  | 36.46% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2011 | 0 | 0% | 0.995 | 0.99 | 965 | 42 | 4.352% | 98.59% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.46% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.02 | 153.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2294 | 1 | 0.04359% | 0.995 | 0.98 | 682 | 24 | 3.519% | 99.16% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 9
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 13.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 1383 | 504 | 36.44% | 83.06% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1635 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1341 | 318 | 23.71% | 89.31% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.08 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2891 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 82 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.48 | 13.24 | 675 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 250 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 425 | 148 | 34.82% | 78.07% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 3.36 | 2966 | 4 | 0.1349% | 0.93 | 0.79 | 1431 | 369 | 25.79% | 0.96 | 0.38 | 1535 | 968 | 63.06% | 54.92% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.69 | 68.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2460 | 309 | 12.56% | 0.98 | 1 | 516 | 0 | 0% | 89.62% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.85 | 2976 | 2069 | 69.52% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.1 | 63.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.42 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.01 | 2976 | 381 | 12.8% | 0.93 | 0 | 2976 | 200 | 6.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.28% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.33 | 23.05 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.26 | 61.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.11 | 2976 | 53 | 1.781% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.22% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.48 | 63.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.5 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.27 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.67 | 13.08 | 2976 | 1447 | 48.62% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 64.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 0 | 2976 | 57 | 1.915% | 0.93 | 0 | 2976 | 472 | 15.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.14% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 388 | 13.04% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.96% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 12.06 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.06 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 10.68 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.55% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.58 | 14.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 64.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.3 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.7 | 0 | 2976 | 360 | 12.1% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.6 | 61.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 23.84 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 13.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.8 | 14.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 65.39 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.23 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 761 | 25.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.43% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.06 | 66.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.03 | 22.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 286 | 9.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.39% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.19% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.86 | 20.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.86 | 20.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.19 | 14.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 185 | 6.216% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.78% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.22 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 108 | 3.629% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.37% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 12.42 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.19 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.53 | 64.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.23 | 66.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.7 | 66.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 555 | 18.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.35% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.11 | 11.72 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.94 | 63.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.23 | 13.65 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 0.39 | 2976 | 704 | 23.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.34% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.32% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.8 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 824 | 27.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.31% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 21.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.18 | 2976 | 278 | 9.341% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 14.34 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.35 | 66.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.44 | 69.44 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 223 | 7.493% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.51% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.39 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.27 | 14.87 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 21.21 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.26 | 14.17 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.47 | 22.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 14.12 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.3 | 0 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2976 | 990 | 33.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.73% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.32 | 64.47 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.05 | 12.41 | 2976 | 2969 | 99.76% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 0 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.23 | 0 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 0.35 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.6 | 64.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.39 | 65.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.95 | 63.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.09 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 749 | 25.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2967 | 1 | 0.0337% | 0.93 | 1 | 130 | 0 | 0% | 0.96 | 0.45 | 2837 | 1150 | 40.54% | 61.24% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2594 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 382 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2612 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 364 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 472 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2504 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.09 | 11.06 | 2917 | 1 | 0.03428% | 0.93 | 0.17 | 2917 | 1 | 0.03428% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.03 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2530 | 7 | 0.2767% | 0.96 | 0.99 | 423 | 0 | 0% | 99.76% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.69 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 35 | 5 | 14.29% | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.72 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2947 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2829 | 684 | 24.18% | 0.93 | 0.03 | 2172 | 41 | 1.888% | 0.96 | 0.77 | 657 | 4 | 0.6088% | 98.41% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.83 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2914 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 62 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 5 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.93 | 1130 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1841 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 179 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2797 | 1657 | 59.24% | 44.32% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2935 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 41 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2229 | 1 | 0.04486% | 0.96 | 0.98 | 747 | 0 | 0% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1306 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 0 | 2968 | 2 | 0.06739% | 0.93 | 0.91 | 2968 | 1 | 0.03369% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1392 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1584 | 6 | 0.3788% | 99.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.28 | 12.23 | 2976 | 85 | 2.856% | 0.93 | 0.98 | 101 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2875 | 14 | 0.487% | 99.53% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1865 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1111 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 791 | 0 | 0% | 0.96 | 0.24 | 2185 | 1854 | 84.85% | 37.7% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1344 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1632 | 9 | 0.5515% | 99.7% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1305 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1671 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.99 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2927 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 21 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2954 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1063 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1913 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.66 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.96 | 1120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 1856 | 726 | 39.12% | 75.6% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2774 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 202 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1658 | 4 | 0.2413% | 0.96 | 0.87 | 1318 | 442 | 33.54% | 85.01% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 4.99 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.98 | 320 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2652 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2120 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 9.64 | 2968 | 1 | 0.03369% | 0.93 | 0.94 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 5.03 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.99 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 5.02 | 2969 | 1 | 0.03368% | 0.93 | 0.98 | 2969 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.5 | 165.17 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.98 | 0.07 | 2926 | 2127 | 72.69% | 1 | 0.55 | 50 | 31 | 62% | 27.49% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.21 | 227.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2407 | 2137 | 88.78% | 1 | 0 | 569 | 467 | 82.07% | 12.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.89 | 226.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2976 | 2908 | 97.72% | 1 |  | 0 |  |  | 2.285% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.93 | 108.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2519 | 2119 | 84.12% | 0.995 | 0.71 | 457 | 334 | 73.09% | 17.57% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.11 | 61.27 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 | 0 | 2957 | 2933 | 99.19% | 0.98 | 0.78 | 19 | 16 | 84.21% | 0.9073% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.93 | 108.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.79 | 2869 | 2576 | 89.79% | 0.995 | 0.92 | 107 | 22 | 20.56% | 12.7% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.41 | 111.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 2548 | 85.62% | 0.995 |  | 0 |  |  | 14.38% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.71 | 22.91 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 514 | 17.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.73% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 376 | 12.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.37% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.22 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2975 | 1883 | 63.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 36.71% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.06 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.72 | 12.83 | 2976 | 1072 | 36.02% | 0.93 | 0.53 | 2976 | 812 | 27.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.72% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 12.7 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 1243 | 41.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.23% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 23.26 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.96 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 1491 | 50.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 49.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 406 | 13.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.36% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 22.64 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.76 | 22.98 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 112.34 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 279 | 9.375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.62% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.36 | 13.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 13.28 | 2976 | 629 | 21.14% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 215 | 7.224% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.78% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 12.59 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 108.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 105 | 3.528% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.47% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 0 | 2976 | 453 | 15.22% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.59 | 13.38 | 2976 | 2966 | 99.66% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 0 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.88% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1778 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1198 | 1 | 0.08347% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2974 | 6 | 0.2017% | 0.96 | 0.99 | 2 | 0 | 0% | 99.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.7 | 153.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.7 | 2323 | 62 | 2.669% | 0.995 | 0.48 | 653 | 534 | 81.78% | 79.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 279 | 9.375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.62% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.26 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.99 | 105.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.09 | 4.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1201 | 40.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.64% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.49 | 13.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 120.08 | 110.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 121.24 | 110.7 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 287 | 9.644% | 0.995 |  | 0 |  |  | 90.36% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 120.03 | 0 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.98 | 0.33 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 120.32 | 110.74 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.75 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.83 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.76 | 12.87 | 2976 | 2956 | 99.33% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.61 | 111.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.81 | 111.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 21.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.4 | 64.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.48 | 64.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 88 | 2.957% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.04% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 279 | 9.375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.62% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.62 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 989 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1983 | 14 | 0.706% | 99.53% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.52 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1156 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1816 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.6 | 2917 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1569 | 735 | 46.85% | 0.96 | 0.96 | 1348 | 0 | 0% | 74.8% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.15 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.96 | 2311 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 661 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.19 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 704 | 187 | 26.56% | 0.96 | 0 | 2263 | 1985 | 87.72% | 26.79% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 643 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.51 | 19.38 | 2972 | 2972 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.41 | 2972 | 1896 | 63.8% | 36.2% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.85 | 2915 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1634 | 205 | 12.55% | 0.96 | 0.92 | 1281 | 52 | 4.059% | 91.18% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12.26 | 1 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.71 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 349 | 0 | 0% | 0.96 | 0.51 | 2623 | 1845 | 70.34% | 37.92% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.81 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.86 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2702 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 270 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.24 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2947 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.71 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2972 | 37 | 1.245% | 98.76% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 318 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2654 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.84 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2610 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 362 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.43 | 19.32 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 950 | 869 | 91.47% | 0.96 | 0.33 | 2022 | 1861 | 92.04% | 8.143% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2972 | 11 | 0.3701% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.45 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2291 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 681 | 30 | 4.405% | 98.99% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.72 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1087 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1885 | 49 | 2.599% | 98.35% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.62 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1085 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1887 | 16 | 0.8479% | 99.46% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 0 | 2972 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.99 | 427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2545 | 208 | 8.173% | 93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1206 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1766 | 74 | 4.19% | 97.51% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.77 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2088 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 884 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.6 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 31 | 3 | 9.677% | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.43 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2925 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 47 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.94 | 2933 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 670 | 10 | 1.493% | 99.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.69 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1292 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1680 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.76 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.7 | 2972 | 1689 | 56.83% | 43.17% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 0 | 2921 | 2 | 0.06847% | 0.93 | 0.86 | 2921 | 15 | 0.5135% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.49% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.69 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 873 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2099 | 7 | 0.3335% | 99.76% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.59 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 187 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2785 | 1593 | 57.2% | 46.4% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.81 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2189 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 783 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 21.81 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1370 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 1602 | 200 | 12.48% | 93.27% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.96 | 2645 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 327 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.54 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2725 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 247 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.87 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.78 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 94 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.78 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2542 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 430 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.02 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1588 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1384 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.02 | 0 | 2922 | 449 | 15.37% | 0.93 | 0.93 | 2921 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.01 | 0 | 2914 | 349 | 11.98% | 0.93 | 0.75 | 1242 | 1 | 0.08052% | 0.96 | 0.97 | 1672 | 0 | 0% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.17 | 2931 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2858 | 753 | 26.35% | 0.96 | 0.04 | 73 | 13 | 17.81% | 73.87% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.66 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1581 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1391 | 1152 | 82.82% | 61.24% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.8 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.73 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 693 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2247 | 98 | 4.361% | 96.67% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.81 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1311 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1634 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.73 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 693 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2247 | 98 | 4.361% | 96.67% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2488 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 484 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 866 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.8 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2643 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 301 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.6 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 935 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2037 | 48 | 2.356% | 98.38% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.45 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1176 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1796 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.29 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 1599 | 1387 | 86.74% | 0.96 | 0.04 | 1373 | 957 | 69.7% | 21.13% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 96 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2415 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 557 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 21.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2972 | 17 | 0.572% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 104.88 | 11.56 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.93 | 0.91 | 2972 | 188 | 6.326% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.67% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.64 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 503 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2469 | 802 | 32.48% | 73.01% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1309 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 1663 | 262 | 15.75% | 91.18% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2972 | 2972 | 100% | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2950 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 1010 | 15 | 1.485% | 0.96 | 0.96 | 1962 | 0 | 0% | 99.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 444 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2528 | 23 | 0.9098% | 99.23% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1389 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1583 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.78 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2405 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 567 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.58 | 2935 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 129 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2806 | 747 | 26.62% | 74.55% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.78 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1574 | 34 | 2.16% | 98.86% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 749 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2223 | 165 | 7.422% | 94.45% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 960 | 97 | 10.1% | 0.96 | 0.51 | 2012 | 196 | 9.742% | 90.14% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.47 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1338 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1634 | 11 | 0.6732% | 99.63% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.8 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1258 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1714 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.62 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.58 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1487 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 1453 | 562 | 38.68% | 80.88% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.04 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2241 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 731 | 60 | 8.208% | 97.98% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 21.62 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 770 | 24 | 3.117% | 0.96 | 0.45 | 2202 | 563 | 25.57% | 80.25% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.92 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1145 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1827 | 92 | 5.036% | 96.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.08 | 22.1 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.91 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.26 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 105.78 | 0 | 2862 | 5 | 0.1747% | 0.93 | 0.81 | 335 | 22 | 6.567% | 0.96 | 0 | 2527 | 2215 | 87.65% | 21.84% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.6 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 809 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2163 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.89 | 2925 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2390 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 535 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.63 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2831 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 141 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 23.17 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2972 | 1006 | 33.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.15% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.61 | 22.14 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 1 | 811 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2161 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.15 | 0 | 2928 | 2 | 0.06831% | 0.93 | 0.86 | 16 | 6 | 37.5% | 0.96 | 0.93 | 2912 | 1 | 0.03434% | 99.76% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.84 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.56 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 10 | 0.3365% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 122 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2850 | 414 | 14.53% | 86.07% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.95 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.82 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.86 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2673 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 299 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.87 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.76 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 595 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2377 | 267 | 11.23% | 91.02% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1441 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.76 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2007 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 965 | 938 | 97.2% | 68.44% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.82 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1975 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 997 | 197 | 19.76% | 93.37% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1821 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1151 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 965 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2007 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.66 | 2882 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2825 | 2 | 0.0708% | 0.96 | 0.92 | 57 | 3 | 5.263% | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.66 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 825 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2147 | 281 | 13.09% | 90.55% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 122 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2850 | 414 | 14.53% | 86.07% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1060 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1912 | 104 | 5.439% | 96.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.5 | 2923 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1151 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1772 | 2 | 0.1129% | 99.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 537 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2435 | 181 | 7.433% | 93.91% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2803 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 169 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1937 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1035 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.71 | 22 | 22 | 100% | 0.96 | 0.69 | 2954 | 2007 | 67.94% | 31.82% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.73 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1612 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 1364 | 1060 | 77.71% | 64.38% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.4 | 2976 | 180 | 6.048% | 0.93 | 0.99 | 750 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2226 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.78 | 1208 | 23 | 1.904% | 0.96 | 0.43 | 1768 | 505 | 28.56% | 82.26% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 886 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2090 | 8 | 0.3828% | 99.73% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.94 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2962 | 3 | 0.1013% | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.73 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.98 | 393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2583 | 656 | 25.4% | 77.96% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 350 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2626 | 38 | 1.447% | 98.72% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.88 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 38 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2938 | 42 | 1.43% | 98.59% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2965 | 4 | 0.1349% | 0.93 | 0.14 | 833 | 103 | 12.36% | 0.96 | 0.86 | 2132 | 288 | 13.51% | 86.81% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1826 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1150 | 1 | 0.08696% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.53 | 12.78 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.98 | 2813 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 163 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 846 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2130 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1057 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1919 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2672 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 304 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.56 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0.99 | 1366 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1610 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 21.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 151 | 5.074% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 19 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2957 | 2586 | 87.45% | 13.1% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.96 | 2378 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 598 | 19 | 3.177% | 99.36% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.1 | 2976 | 99 | 3.327% | 0.93 | 0.9 | 1743 | 269 | 15.43% | 0.96 | 0.73 | 1233 | 1046 | 84.83% | 55.81% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.81 | 21.99 | 2976 | 1448 | 48.66% | 0.93 | 0.97 | 1527 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1449 | 1192 | 82.26% | 59.95% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 12.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2975 | 981 | 32.97% | 67.04% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 8.83 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 12.73 | 2976 | 99 | 3.327% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.71 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 811 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2165 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.22 | 2873 | 460 | 16.01% | 0.96 | 0.98 | 103 | 0 | 0% | 84.54% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.82 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1746 | 58.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 41.33% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2464 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 512 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2369 | 1 | 0.04221% | 0.96 | 0.94 | 607 | 8 | 1.318% | 99.7% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1683 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1293 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2920 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 56 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1484 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1492 | 84 | 5.63% | 97.18% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.16 | 23.22 | 2976 | 853 | 28.66% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 586 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 586 | 584 | 99.66% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.3413% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 63 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2966 | 2966 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2967 | 2967 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.65 | 2976 | 445 | 14.95% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 347 | 11.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.34% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 11
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.87 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 34 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2939 | 2482 | 84.45% | 16.52% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2706 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2954 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2918 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 58 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.42 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.7 | 2976 | 2968 | 99.73% | 0.2688% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.58 | 2976 | 2907 | 97.68% | 2.319% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 107 | 7 | 6.542% | 0.96 | 0.88 | 2869 | 8 | 0.2788% | 99.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2976 | 2811 | 94.46% | 5.544% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 293 | 9.845% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.15% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.7 | 2976 | 2633 | 88.47% | 11.53% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 212 | 7.124% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.88% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.36 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.93 | 0 | 2976 | 1789 | 60.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 39.89% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.75 | 222.75 | 2976 | 153 | 5.141% | 0.98 | 0.96 | 2351 | 37 | 1.574% | 1 | 0.42 | 625 | 490 | 78.4% | 82.29% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 12
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.45 | 11.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2600 | 23 | 0.8846% | 0.98 | 0.95 | 376 | 41 | 10.9% | 97.85% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.25 | 215.99 | 2976 | 58 | 1.949% | 0.98 | 0.91 | 2725 | 466 | 17.1% | 1 | 0.99 | 251 | 12 | 4.781% | 83.94% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 5
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 235 | 221 | 2976 | 122 | 4.099% | 0.98 | 0.92 | 2593 | 38 | 1.465% | 1 | 0.66 | 383 | 381 | 99.48% | 85.92% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.11 | 220.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2923 | 195 | 6.671% | 1 | 0.96 | 53 | 27 | 50.94% | 92.54% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 10
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.6 | 223.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 400 | 0 | 0% | 1 | 0.96 | 2576 | 423 | 16.42% | 85.79% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.23 | 224.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 162 | 0 | 0% | 1 | 0.86 | 2814 | 1396 | 49.61% | 53.09% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.23 | 224.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 201 | 0 | 0% | 1 | 0.86 | 2775 | 1345 | 48.47% | 54.81% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 15
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2976 | 2089 | 70.19% | 0.98 | 0.85 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0.99 | 2974 | 2137 | 71.86% | 28.12% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2976 | 2093 | 70.33% | 0.98 | 0.89 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0.98 | 2974 | 2212 | 74.38% | 25.6% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2976 | 2086 | 70.09% | 0.98 | 0.89 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0.99 | 2974 | 2189 | 73.6% | 26.38% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2976 | 2022 | 67.94% | 0.98 | 0.33 | 1250 | 486 | 38.88% | 1 | 0.02 | 1726 | 1480 | 85.75% | 33.94% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 14
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.17 | 4.39 | 2851 | 2851 | 100% | 0.96 | 0.66 | 2851 | 489 | 17.15% | 0.98 |  | 0 |  |  | 82.85% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 118 | 111 | 2947 | 2 | 0.06787% | 0.98 | 0.59 | 2947 | 2947 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.02 | 216.85 | 2976 | 138 | 4.637% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1727 | 58.03% | 1 |  | 0 |  |  | 41.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.65 | 153.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2623 | 182 | 6.939% | 0.995 | 0.47 | 353 | 42 | 11.9% | 92.47% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 8
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.97 | 63.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 2895 | 505 | 17.44% | 0.98 | 0.71 | 81 | 1 | 1.235% | 83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2018
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2423 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 553 | 95 | 17.18% | 96.81% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 58 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2918 | 353 | 12.1% | 88.14% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 42 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2934 | 10 | 0.3408% | 99.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 32 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 2939 | 1782 | 60.63% | 40.02% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.41 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1424 | 30 | 2.107% | 98.99% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 16.5 | 2954 | 1 | 0.03385% | 0.93 | 0.97 | 2248 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 706 | 82 | 11.61% | 97.22% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.54 | 2929 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.8 | 2929 | 1044 | 35.64% | 64.36% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2854 | 420 | 14.72% | 0.96 | 1 | 122 | 0 | 0% | 85.89% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2758 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 218 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 993 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1983 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 964 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2012 | 14 | 0.6958% | 99.53% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 840 | 159 | 18.93% | 94.66% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2907 | 2243 | 77.16% | 24.63% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 862 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2114 | 1054 | 49.86% | 64.58% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 107 | 7 | 6.542% | 0.96 | 0.88 | 2869 | 8 | 0.2788% | 99.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 41 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2935 | 1291 | 43.99% | 56.62% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2818 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.08 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2870 | 1 | 0.03484% | 0.96 | 1 | 105 | 0 | 0% | 99.97% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 930 | 0 | 0% | 0.96 | 0.24 | 2046 | 412 | 20.14% | 86.16% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2973 | 1433 | 48.2% | 51.85% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.66 | 12.56 | 2976 | 1005 | 33.77% | 0.93 | 0.92 | 552 | 1 | 0.1812% | 0.96 | 0.95 | 2424 | 4 | 0.165% | 99.83% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2958 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 18 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 703 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2273 | 211 | 9.283% | 92.91% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2884 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 92 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2907 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.28 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 1176 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1800 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.01 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2774 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 202 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.99 | 439 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2537 | 567 | 22.35% | 80.95% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2755 | 1743 | 63.27% | 0.96 | 0.34 | 221 | 15 | 6.787% | 40.93% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 57 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.48 | 12.98 | 2967 | 145 | 4.887% | 0.93 | 0.91 | 1588 | 70 | 4.408% | 0.96 | 0.09 | 1379 | 946 | 68.6% | 65.76% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.88 | 2976 | 1116 | 37.5% | 62.5% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2955 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2974 | 2168 | 72.9% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 978 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1998 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2083 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 893 | 210 | 23.52% | 92.94% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1984 | 66.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 33.33% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.85 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 1244 | 0 | 0% | 1 | 0.98 | 1732 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2116 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2907 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.7 | 219.46 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 331 | 11.12% | 1 |  | 0 |  |  | 88.88% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 11
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.45% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2938 | 2938 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2938 | 3 | 0.1021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 18
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 236.23 | 218.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.75 | 2824 | 2770 | 98.09% | 1 | 0.15 | 152 | 133 | 87.5% | 2.453% | 5 | 2018 | 6 | 2018 | 20
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2018