## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JUNIO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA | [5 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.68 | 107.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87 | 2879 | 2775 | 96.39% | 0.995 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3.646% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.64 | 110.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.93 | 222.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2880 | 133 | 4.618% | 1 |  | 0 |  |  | 95.38% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.23 | 106.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2844 | 73 | 2.567% | 0.995 | 0.5 | 36 | 25 | 69.44% | 96.6% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.87 | 108.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.81 | 2659 | 1951 | 73.37% | 0.995 | 0.55 | 221 | 173 | 78.28% | 26.25% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.7 | 220.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2859 | 46 | 1.609% | 1 | 0.99 | 21 | 2 | 9.524% | 98.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.68 | 108.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 1392 | 3 | 0.2155% | 0.995 | 0.18 | 1488 | 497 | 33.4% | 82.64% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.47 | 108.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.82 | 2867 | 487 | 16.99% | 0.995 | 0.08 | 13 | 7 | 53.85% | 82.85% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.67 | 153.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2313 | 6 | 0.2594% | 0.995 | 0.98 | 567 | 24 | 4.233% | 98.96% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 12
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.55 | 13.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 746 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2134 | 512 | 23.99% | 82.22% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 13
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 13.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 928 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1952 | 436 | 22.34% | 84.86% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 13
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2750 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 130 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 13
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2659 | 68 | 2.557% | 0.96 | 0.93 | 221 | 7 | 3.167% | 97.4% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 72.56 | 68.48 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 | 0.82 | 2880 | 435 | 15.1% | 0.98 |  | 0 |  |  | 84.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.59 | 0 | 2880 | 47 | 1.632% | 0.93 | 0.59 | 2880 | 361 | 12.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.47% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 46 | 1.597% | 0.93 | 0.56 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.71 | 33.08 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2880 | 585 | 20.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.64 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 2.19 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.38% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 10.8 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 77 | 2.674% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.44 | 62.06 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2880 | 169 | 5.868% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.13% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.27 | 20.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.27 | 20.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 0 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 21.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 0 | 2880 | 38 | 1.319% | 0.93 | 0.09 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 12.06 | 2880 | 324 | 11.25% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 19.93 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.37 | 2880 | 2776 | 96.39% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.98 | 63.37 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.04 | 63.45 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.73 | 66.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.09 | 0 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.78 | 14.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.35 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.37 | 64.93 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.97 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.15 | 66.07 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 78.71 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.9 | 66.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.29 | 66.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2880 | 492 | 17.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.92% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.06 | 63.48 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.11 | 22.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.97 | 61.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 15.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 796 | 27.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.36% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 2.52 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.76 | 66.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.88 | 13.12 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.38 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.61 | 2880 | 1229 | 42.67% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.37 | 64.46 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2880 | 65 | 2.257% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.74% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.07 | 0 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 23.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.03 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.35 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.44 | 0 | 2880 | 39 | 1.354% | 0.93 | 0 | 2880 | 316 | 10.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.03% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.72 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.61 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 12.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2880 | 19 | 0.6597% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.34% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.13 | 14.12 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 64.39 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.46 | 66.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 197 | 6.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.16% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 21.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 23.97 | 15 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.27 | 0 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.2 | 0 | 2880 | 2879 | 99.97% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.91 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.34 | 14.12 | 2880 | 52 | 1.806% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.29 | 12.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 0 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.37 | 64.93 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 21.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.08 | 12.48 | 2880 | 2868 | 99.58% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 12.89 | 2880 | 964 | 33.47% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.79 | 65.18 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 833 | 28.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.08% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 206 | 7.153% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.85% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 68.09 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.75 | 64.77 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.45 | 15.09 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 0 | 2880 | 36 | 1.25% | 0.93 | 0.38 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 14.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 336 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2544 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2567 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 313 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 20 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1228 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1652 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1591 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1289 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2064 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 816 | 141 | 17.28% | 95.1% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 6.98 | 2535 | 1 | 0.03945% | 0.93 | 0.85 | 2535 | 3 | 0.1183% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.88% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2322 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 558 | 8 | 1.434% | 99.72% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1769 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2828 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 52 | 4 | 7.692% | 99.86% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1508 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1372 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.01 | 12.08 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.96 | 1295 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1585 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 659 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2221 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2811 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2811 | 2478 | 88.15% | 13.96% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1449 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1431 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2539 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 341 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2304 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 576 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.24 | 914 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 887 | 116 | 13.08% | 0.96 | 0.94 | 27 | 2 | 7.407% | 87.09% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1846 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1034 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 205 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2675 | 2051 | 76.67% | 28.78% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2798 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 82 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2430 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 450 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 273 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2607 | 1245 | 47.76% | 56.77% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1469 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1411 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1077 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1803 | 17 | 0.9429% | 99.41% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2049 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 831 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.84 | 22.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2841 | 1 | 0.0352% | 0.96 | 0.99 | 39 | 0 | 0% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234 | 227.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2726 | 2101 | 77.07% | 1 | 0.75 | 154 | 47 | 30.52% | 25.42% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.5 | 225.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2624 | 2495 | 95.08% | 1 | 0.04 | 256 | 188 | 73.44% | 6.84% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.51 | 224.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2875 | 2840 | 98.78% | 1 | 0.2 | 5 | 5 | 100% | 1.215% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.88 | 108.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2678 | 2017 | 75.32% | 0.995 | 0.02 | 202 | 182 | 90.1% | 23.65% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.88 | 108.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2831 | 2712 | 95.8% | 0.995 | 0.97 | 49 | 27 | 55.1% | 4.896% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.97 | 60.15 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 | 0 | 2787 | 2785 | 99.93% | 0.98 | 0.01 | 93 | 91 | 97.85% | 0.1389% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.81 | 111.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2761 | 0 | 0% | 0.995 | 0.99 | 119 | 16 | 13.45% | 99.44% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.68 | 111.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2880 | 2671 | 92.74% | 0.995 |  | 0 |  |  | 7.257% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 24
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2880 | 1417 | 49.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.8% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.77 | 22.81 | 2880 | 79 | 2.743% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 87 | 3.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2876 | 335 | 11.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.35% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.16 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.68 | 13.18 | 2880 | 1116 | 38.75% | 0.93 | 0.67 | 2880 | 712 | 24.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.28% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13.16 | 2880 | 173 | 6.007% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.8 | 2880 | 44 | 1.528% | 0.93 | 0.8 | 2880 | 595 | 20.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.34% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 23.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 13.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.64 | 23.3 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.57 | 13.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 23.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 408 | 14.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.83% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 23.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 23.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 119.96 | 111.93 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 0.01 | 2880 | 2372 | 82.36% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 13.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 742 | 25.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.24% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 24.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1656 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1224 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 23.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1360 | 1204 | 88.53% | 0.96 | 0.01 | 1520 | 901 | 59.28% | 26.91% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2352 | 1537 | 65.35% | 0.96 | 0.01 | 528 | 520 | 98.48% | 28.58% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 316 | 309 | 97.78% | 0.96 | 0 | 2564 | 1741 | 67.9% | 28.82% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2353 | 1974 | 83.89% | 0.96 | 0.01 | 527 | 520 | 98.67% | 13.4% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LOS GUINDOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.75 | 1 | 2880 | 268 | 9.306% | 0.98 | 0.66 | 2249 | 382 | 16.99% | 0.995 | 0.16 | 631 | 462 | 73.22% | 70.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.8 | 104.87 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 147 | 5.104% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.44 | 12.9 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.07 | 110.55 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.17 | 110.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 35 | 1.215% | 0.995 |  | 0 |  |  | 98.78% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.73 | 0 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.98 | 0.31 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.76% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.65 | 110.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.54 | 111.74 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.67% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.22 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.65 | 111.58 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.49 | 110.97 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.64 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.61% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.06 | 66.75 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.05 | 66.75 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.93 | 0.66 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 703 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2551 | 40 | 1.568% | 98.61% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 626 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2254 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 1979 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 901 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 0.98 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.05 | 2879 | 13 | 0.4515% | 0.93 | 0.87 | 2879 | 206 | 7.155% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.84% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.52 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1769 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1111 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1204 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1676 | 15 | 0.895% | 99.48% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  | 480 |  | 0% | 0.93 |  | 467 |  | 0% | 0.96 |  | 13 |  | 0% | 100% | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1218 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1662 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 446 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2434 | 200 | 8.217% | 93.06% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 967 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1913 | 11 | 0.575% | 99.62% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2487 | 23 | 0.9248% | 99.2% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1351 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1529 | 42 | 2.747% | 98.54% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1729 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1151 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 1024 | 142 | 13.87% | 0.96 | 0.98 | 1856 | 0 | 0% | 95.07% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.63 | 2838 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 432 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2406 | 3 | 0.1247% | 99.89% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 895 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1985 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1838 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1042 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.64 | 2866 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 110 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2756 | 698 | 25.33% | 75.65% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 948 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1932 | 1 | 0.05176% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 483 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2397 | 45 | 1.877% | 98.44% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  | 2 |  | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 2 |  | 0% | 100% | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 370 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2510 | 294 | 11.71% | 89.79% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.2 | 2839 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2761 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 78 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2834 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 46 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.55 | 2840 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2369 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 471 | 8 | 1.699% | 99.72% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2843 | 1 | 0.03517% | 0.93 | 0.98 | 531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2312 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2842 | 1 | 0.03519% | 0.93 | 1 | 105 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2737 | 1183 | 43.22% | 58.37% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0 | 2860 | 2 | 0.06993% | 0.93 | 0.93 | 2838 | 2 | 0.07047% | 0.96 | 0.99 | 22 | 0 | 0% | 99.93% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1021 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1859 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2799 | 1456 | 52.02% | 49.44% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.12 | 2827 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 882 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 1945 | 162 | 8.329% | 94.27% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2656 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 223 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.53 | 2832 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2523 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 309 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2676 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 204 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2393 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 487 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2176 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 704 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1568 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1312 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.08 | 12.11 | 2880 | 302 | 10.49% | 0.93 | 0.99 | 343 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2537 | 10 | 0.3942% | 99.65% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2880 | 609 | 21.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.85% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 1431 | 4 | 0.2795% | 0.96 | 0 | 1449 | 1248 | 86.13% | 56.53% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.52 | 2849 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 681 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2168 | 168 | 7.749% | 94.1% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1072 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1808 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.52 | 2849 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 681 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2168 | 168 | 7.749% | 94.1% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2386 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 494 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1392 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1488 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2799 | 318 | 11.36% | 88.96% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2604 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 276 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2676 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 204 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2799 | 318 | 11.36% | 88.96% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 810 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2070 | 48 | 2.319% | 98.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1963 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 917 | 811 | 88.44% | 71.84% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1499 | 0 | 0% | 0.96 | 0.51 | 1381 | 503 | 36.42% | 82.53% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2838 | 1 | 0.03524% | 0.93 | 0.99 | 1502 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1336 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 842 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2038 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 0 | 2870 | 1 | 0.03484% | 0.93 | 0.97 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 15 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 950 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1930 | 9 | 0.4663% | 99.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2363 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 517 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1628 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1252 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 583 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2297 | 12 | 0.5224% | 99.58% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 2.03 | 2861 | 3 | 0.1049% | 0.93 | 0.98 | 2861 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 838 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2042 | 3 | 0.1469% | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 0 | 2867 | 8 | 0.279% | 0.93 | 0.01 | 1020 | 430 | 42.16% | 0.96 | 0.98 | 1847 | 0 | 0% | 85% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1732 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1148 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 552 | 71 | 12.86% | 0.96 | 0 | 2328 | 2017 | 86.64% | 27.5% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2414 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 466 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.63 | 19.25 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 1808 | 62.78% | 37.22% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1650 | 14 | 0.8485% | 0.96 | 0.93 | 1230 | 96 | 7.805% | 96.18% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 557 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 2323 | 1482 | 63.8% | 48.54% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.79 | 2860 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2274 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 586 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2454 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 426 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.56 | 2860 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2859 | 290 | 10.14% | 89.86% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.79 | 2858 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.95 | 2858 | 1 | 0.03499% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2854 | 1 | 0.03504% | 0.93 | 0.99 | 2428 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 426 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.55 | 19.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 967 | 886 | 91.62% | 0.96 | 0.34 | 1913 | 1779 | 93% | 7.465% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 878 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2002 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 861 | 0 | 0% | 0.96 | 0.08 | 2019 | 1236 | 61.22% | 57.08% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2818 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 62 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2320 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 560 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 21.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 7 | 3 | 42.86% | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 514 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2366 | 520 | 21.98% | 81.94% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1667 | 267 | 16.02% | 90.73% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2861 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 869 | 94 | 10.82% | 0.96 | 0.4 | 2011 | 212 | 10.54% | 89.38% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1414 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1466 | 1 | 0.06821% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 761 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2119 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1370 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 1510 | 460 | 30.46% | 84.03% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2210 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 670 | 20 | 2.985% | 99.31% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 21.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 503 | 0 | 0% | 0.96 | 0.05 | 2377 | 650 | 27.35% | 77.43% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1006 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1874 | 3 | 0.1601% | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.88 | 21.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.22 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2856 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 21.15 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.7 | 622 | 135 | 21.7% | 0.96 | 0 | 2258 | 2080 | 92.12% | 23.09% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 562 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2318 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2313 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 567 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 23.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2880 | 853 | 29.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.38% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 14.31 | 2867 | 2 | 0.06976% | 0.93 | 1 | 561 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2306 | 1 | 0.04337% | 99.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 0 | 2871 | 2 | 0.06966% | 0.93 | 0.85 | 81 | 20 | 24.69% | 0.96 | 0.83 | 2790 | 4 | 0.1434% | 99.16% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.99 | 1779 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1101 | 10 | 0.9083% | 99.65% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.12 | 21.89 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.67% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 1 | 1333 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1547 | 5 | 0.3232% | 99.83% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 12.37 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 1283 | 21 | 1.637% | 0.96 | 0.75 | 1597 | 1123 | 70.32% | 60.28% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.76 | 22 | 2880 | 1288 | 44.72% | 0.93 | 0.97 | 1523 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1357 | 984 | 72.51% | 65.83% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 275 | 2 | 0.7273% | 0.96 | 0.53 | 2605 | 2385 | 91.55% | 17.12% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 8 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2872 | 929 | 32.35% | 67.74% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.66 | 2880 | 2215 | 76.91% | 23.09% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1448 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1432 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.33 | 2873 | 6 | 0.2088% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 99.79% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 3.34 | 2863 | 2 | 0.06986% | 0.93 | 0.92 | 2863 | 21 | 0.7335% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2319 | 3 | 0.1294% | 0.96 | 0.8 | 561 | 82 | 14.62% | 97.05% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2767 | 1 | 0.03614% | 0.96 | 0.92 | 113 | 19 | 16.81% | 99.31% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.49 | 13.03 | 2880 | 70 | 2.431% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 22.64 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.9 | 992 | 2 | 0.2016% | 0.96 | 0.95 | 1888 | 1 | 0.05297% | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 2264 | 78.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 21.39% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2547 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 333 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1600 | 23 | 1.438% | 99.2% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.83 | 22.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 925 | 32.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.88% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1578 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1302 | 1085 | 83.33% | 62.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.69 | 2880 | 689 | 23.92% | 0.93 | 1 | 35 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2845 | 74 | 2.601% | 97.43% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2271 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 609 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.4 | 23.33 | 2880 | 931 | 32.33% | 0.93 | 0.98 | 2749 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 131 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.78 | 2880 | 47 | 1.632% | 0.93 | 1 | 56 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2824 | 496 | 17.56% | 82.78% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 98 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2782 | 61 | 2.193% | 97.88% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 14.21 | 12.88 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 1806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1074 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 731 | 44 | 6.019% | 0.96 | 0.9 | 2149 | 292 | 13.59% | 88.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1225 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 1655 | 518 | 31.3% | 82.01% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.53 | 8.45 | 2860 | 1 | 0.03497% | 0.93 | 0.45 | 2244 | 8 | 0.3565% | 0.96 | 0.99 | 616 | 0 | 0% | 99.72% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 3.59 | 2858 | 2 | 0.06998% | 0.93 | 0.99 | 866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1992 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.98 | 2855 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.18 | 2854 | 2854 | 100% | 0.03503% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.06 | 2870 | 12 | 0.4181% | 0.93 | 0.99 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2866 | 127 | 4.431% | 95.57% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 463 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2417 | 31 | 1.283% | 98.92% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.56 | 2873 | 48 | 1.671% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 98.33% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.57 | 2879 | 373 | 12.96% | 0.93 | 0.88 | 2879 | 220 | 7.642% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.36% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.14 | 2849 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2743 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 106 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.08 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2866 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2850 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 30 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2430 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 450 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2086 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 794 | 8 | 1.008% | 99.72% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2764 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 115 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.58 | 2880 | 2712 | 94.17% | 5.833% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.51 | 2873 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.72 | 2873 | 2002 | 69.68% | 30.32% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.21 | 22.73 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.65 | 2880 | 2867 | 99.55% | 0.4514% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2880 | 2830 | 98.26% | 1.736% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0.08 | 2259 | 19 | 0.8411% | 0.96 | 0.09 | 621 | 31 | 4.992% | 98.26% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 0 | 2844 | 98 | 3.446% | 0.93 | 0.71 | 2843 | 193 | 6.789% | 0.96 | 0.9 | 1 | 1 | 100% | 93.18% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.58% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.31 | 153.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 248 | 8.611% | 0.995 |  | 0 |  |  | 91.39% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 66 | 2.292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.71% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 12.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 295 | 10.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.76% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.62 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.67 | 2543 | 8 | 0.3146% | 0.98 | 0.44 | 337 | 20 | 5.935% | 99.03% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.43 | 214.87 | 2880 | 78 | 2.708% | 0.98 | 0.87 | 2850 | 1449 | 50.84% | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 49.69% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 26
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231 | 220 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2750 | 167 | 6.073% | 1 | 0.93 | 130 | 48 | 36.92% | 92.53% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 10
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.58 | 22.54 | 2647 | 2 | 0.07556% | 0.98 | 0.98 | 74 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2573 | 1273 | 49.48% | 51.91% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.57 | 223.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 306 | 199 | 65.03% | 1 | 0.89 | 2574 | 1155 | 44.87% | 52.99% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.36 | 218.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 481 | 0 | 0% | 1 | 0.99 | 2399 | 105 | 4.377% | 96.35% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.15 | 4.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.87 | 2880 | 1364 | 47.36% | 0.98 |  | 0 |  |  | 52.64% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 12
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115 | 111 | 2101 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2101 | 2101 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.38 | 21.21 | 2222 | 49 | 2.205% | 0.98 | 0.95 | 2124 | 1712 | 80.6% | 1 | 0 | 98 | 88 | 89.8% | 18.99% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 14
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.61 | 63.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.28 | 2726 | 505 | 18.53% | 0.98 | 0.97 | 154 | 1 | 0.6494% | 82.43% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 30
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2018
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1936 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 944 | 31 | 3.284% | 98.92% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 920 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1960 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2699 | 130 | 4.817% | 95.49% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.21 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2828 | 2213 | 78.25% | 23.16% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 346 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 2534 | 1009 | 39.82% | 64.97% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 27 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2853 | 16 | 0.5608% | 99.44% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 1587 | 119 | 7.498% | 95.87% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 12.48 | 2799 | 1 | 0.03573% | 0.93 | 0.98 | 2050 | 0 | 0% | 0.96 | 0.23 | 749 | 94 | 12.55% | 96.64% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 22 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2858 | 635 | 22.22% | 77.95% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.35 | 2878 | 1782 | 61.92% | 38.12% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 21.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 224 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2656 | 3 | 0.113% | 99.9% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1639 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1241 | 21 | 1.692% | 99.27% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2418 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 462 | 47 | 10.17% | 98.37% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2880 | 1550 | 53.82% | 46.18% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.66 | 13.25 | 2880 | 1046 | 36.32% | 0.93 | 0.99 | 329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2551 | 43 | 1.686% | 98.51% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2864 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 16 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2487 | 215 | 8.645% | 92.53% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2643 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 237 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2867 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.28 | 0 | 2878 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.99 | 1772 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1106 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 12.98 | 2880 | 182 | 6.319% | 0.93 | 0.92 | 1314 | 42 | 3.196% | 0.96 | 0.09 | 1566 | 1125 | 71.84% | 59.48% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 18 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2862 | 1051 | 36.72% | 63.51% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2656 | 1292 | 48.64% | 0.96 | 0.52 | 224 | 14 | 6.25% | 54.65% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.88 | 2880 | 991 | 34.41% | 65.59% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2694 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 186 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.37 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 541 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2339 | 31 | 1.325% | 98.92% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 406 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2474 | 4 | 0.1617% | 99.86% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1980 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 900 | 173 | 19.22% | 93.99% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.39 | 22.34 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.02 | 2820 | 978 | 34.68% | 0.96 | 1 | 60 | 0 | 0% | 66.04% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2867 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.61 | 2860 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 2690 | 6 | 0.223% | 0.96 | 0.99 | 170 | 0 | 0% | 99.79% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.62 | 2867 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2810 | 31 | 1.103% | 0.96 | 0.99 | 57 | 0 | 0% | 98.92% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2871 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.79 | 2848 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.79 | 2848 | 1077 | 37.82% | 62.18% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2598 | 413 | 15.9% | 0.96 | 1 | 282 | 0 | 0% | 85.66% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2692 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 188 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0.08 | 2258 | 19 | 0.8415% | 0.96 | 0.09 | 622 | 31 | 4.984% | 98.26% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.54 | 2880 | 956 | 33.19% | 66.81% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 328 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1392 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1488 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.04 | 219.68 | 2868 | 68 | 2.371% | 0.98 | 0.57 | 2868 | 376 | 13.11% | 1 |  | 0 |  |  | 86.89% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.08 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 17
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 238.29 | 223.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.77 | 2377 | 2023 | 85.11% | 1 | 0.15 | 503 | 479 | 95.23% | 13.12% | 6 | 2018 | 7 | 2018 | 18
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2018