## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JULIO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA | [5 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.87 | 108.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.2016% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.38 | 154.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2514 | 2 | 0.07955% | 0.995 | 0.99 | 462 | 15 | 3.247% | 99.43% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 9
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.39 | 13.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 571 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2405 | 478 | 19.88% | 83.94% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.06 | 13.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 339 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2637 | 498 | 18.89% | 83.27% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 155 | 5.208% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.79% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.39 | 68.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2318 | 674 | 29.08% | 0.98 | 0.78 | 658 | 251 | 38.15% | 68.92% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 354 | 11.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.1% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.34 | 35.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 15.67 | 15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.83 | 14.82 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.89 | 13.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.21 | 14.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.38 | 11.93 | 2976 | 2701 | 90.76% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 713 | 23.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 34.91 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.8 | 62.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.58 | 2976 | 148 | 4.973% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 24.46 | 22.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 67.69 | 62.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.54 | 2976 | 445 | 14.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.05% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 554 | 18.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.38% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.51 | 12.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 24.25 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.07 | 22.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 12 | 12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 24.27 | 22.87 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.77 | 15.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.99 | 13.19 | 2976 | 2973 | 99.9% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.51% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 10.84 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 69 | 2.319% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.06 | 63.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 228 | 7.661% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.34% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.5 | 20.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.5 | 20.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 15.91 | 14.56 | 2976 | 2887 | 97.01% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 69.19 | 65.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 14.02 | 12.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.02 | 13.49 | 2976 | 2847 | 95.67% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 23.69 | 22.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.74 | 13.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 12.66 | 12.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.92 | 12.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.83 | 15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.61 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 8.63 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.98 | 14.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 433 | 14.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.45% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.13 | 66.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.03 | 65.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 926 | 31.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.88% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.39 | 0.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 15.07 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 23.96 | 21.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 596 | 20.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 0 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 12 | 12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.3 | 22.61 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.82 | 14.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 701 | 23.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.44% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14 | 13.3 | 2976 | 2967 | 99.7% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.58 | 15.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 15.83 | 15.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 58 | 1.949% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.05% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 13.21 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.49 | 0 | 2976 | 788 | 26.48% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2976 | 79 | 2.655% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.69 | 15.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 14.08 | 2976 | 2971 | 99.83% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.65 | 13.09 | 2976 | 1783 | 59.91% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 12.44 | 11.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 22.5 | 20.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.84 | 65.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 12.52 | 11.61 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 24.27 | 22.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.19 | 13.21 | 2976 | 2637 | 88.61% | 0.93 | 0.11 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2530 | 3 | 0.1186% | 0.96 | 0.77 | 446 | 85 | 19.06% | 97.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2839 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 137 | 63 | 45.99% | 97.88% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1522 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1454 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2526 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 450 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1712 | 19 | 1.11% | 99.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2968 | 1 | 0.03369% | 0.93 | 0.98 | 2381 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 587 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0.29 | 2948 | 4 | 0.1357% | 0.93 | 0.91 | 2913 | 1 | 0.03433% | 0.96 | 1 | 35 | 0 | 0% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.96 | 12.05 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.95 | 2055 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 921 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2064 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 903 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1056 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1920 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 5.77 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 83 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2893 | 2672 | 92.36% | 10.22% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1617 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1359 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.17 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 931 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2033 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2976 | 50 | 1.68% | 98.32% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2023 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 953 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2973 | 14 | 0.4709% | 0.93 | 0.13 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 6.15 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 9.87 | 2968 | 2 | 0.06739% | 0.93 | 0.98 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 10.08 | 2968 | 2 | 0.06739% | 0.93 | 0.96 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 35 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2965 | 30 | 1.012% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 98.99% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2425 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 551 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 135 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2841 | 2469 | 86.91% | 17.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2098 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 878 | 1 | 0.1139% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 256 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2720 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.42 | 2966 | 1113 | 37.53% | 62.6% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12 | 2936 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2258 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 678 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 7.13 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2201 | 2 | 0.09087% | 0.96 | 0.96 | 775 | 0 | 0% | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1134 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1842 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2378 | 385 | 16.19% | 0.96 | 0.77 | 598 | 109 | 18.23% | 83.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2804 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 172 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.31 | 226.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2766 | 1937 | 70.03% | 1 | 0.03 | 210 | 83 | 39.52% | 32.12% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.09 | 227.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2398 | 2162 | 90.16% | 1 | 0.01 | 578 | 509 | 88.06% | 10.25% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.27 | 225.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2973 | 2972 | 99.97% | 1 | 0.95 | 3 | 3 | 100% | 0.0336% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.83 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2816 | 2382 | 84.59% | 0.995 | 0.54 | 160 | 129 | 80.62% | 15.62% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.83 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2651 | 2360 | 89.02% | 0.995 | 0.92 | 325 | 190 | 58.46% | 14.31% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.61 | 62.25 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.73 | 110.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.26 | 2800 | 9 | 0.3214% | 0.995 | 0.82 | 176 | 2 | 1.136% | 99.63% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.42 | 111.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 2870 | 96.44% | 0.995 |  | 0 |  |  | 3.562% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 15
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.12 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2976 | 2087 | 70.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 29.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.03 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.74 | 13.09 | 2976 | 1355 | 45.53% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 851 | 28.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.23% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.8 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 601 | 20.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.81 | 22.8 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.95 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.33 | 2968 | 356 | 11.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.01% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.23 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 13.33 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.83 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.17 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 23.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.56 | 13.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 858 | 28.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.17% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.65 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.71 | 23.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.85 | 22.63 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 453 | 15.22% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.78% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 120.16 | 111.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2095 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 881 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.14 | 2941 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1155 | 978 | 84.68% | 0.96 | 0.01 | 1786 | 1048 | 58.68% | 31.11% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2057 | 1498 | 72.82% | 0.96 | 0.01 | 919 | 888 | 96.63% | 19.83% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 6.68 | 2926 | 3 | 0.1025% | 0.93 | 0.01 | 645 | 636 | 98.6% | 0.96 | 0 | 2281 | 1810 | 79.35% | 16.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 2.64 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.01 | 1679 | 1427 | 84.99% | 0.96 | 0.01 | 1201 | 1104 | 91.92% | 12.12% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.53 | 1 | 2976 | 263 | 8.837% | 0.98 | 0.71 | 2461 | 321 | 13.04% | 0.995 | 0.47 | 515 | 445 | 86.41% | 74.26% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 13
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.09 | 12.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.15 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.44 | 105.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.19% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.4 | 12.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 103.19 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 100.83 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 66 | 2.218% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.78% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.6 | 100.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.9% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.14 | 102.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.78 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.86 | 111.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.58 | 111.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.43 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 21.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.87 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.39 | 66.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.36 | 66.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.37 | 13.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2963 | 2 | 0.0675% | 0.93 | 0.98 | 2743 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 220 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.39 | 11.68 | 2969 | 2 | 0.06736% | 0.93 | 0.05 | 869 | 803 | 92.41% | 0.96 | 0 | 2100 | 1983 | 94.43% | 6.164% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2952 | 2 | 0.06775% | 0.93 | 0.97 | 2952 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2918 | 278 | 9.527% | 90.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 715 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2261 | 88 | 3.892% | 97.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1583 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1393 | 344 | 24.69% | 88.44% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.79 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 1322 | 1 | 0.07564% | 0.96 | 0.98 | 1621 | 0 | 0% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.65 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2932 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.64 | 2950 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1955 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 995 | 944 | 94.87% | 68% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.58 | 2946 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 651 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2295 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.72 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1025 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1951 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2683 | 80 | 2.982% | 97.31% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 3.34 | 2968 | 2 | 0.06739% | 0.93 | 0.99 | 1982 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 986 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2947 | 1 | 0.03393% | 0.93 | 0.98 | 989 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1958 | 2 | 0.1021% | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.46 | 2233 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1037 | 523 | 50.43% | 0.96 | 0.47 | 1196 | 19 | 1.589% | 75.73% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1662 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1314 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.13 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.78 | 482 | 65 | 13.49% | 0.96 | 0 | 2494 | 2181 | 87.45% | 24.53% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 0.98 | 949 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2021 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.26 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2770 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 177 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 21.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2646 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 330 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.47 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2155 | 5 | 0.232% | 0.96 | 0.75 | 723 | 85 | 11.76% | 96.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 491 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2485 | 19 | 0.7646% | 99.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 48 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2928 | 898 | 30.67% | 69.83% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 635 | 21.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.66% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.59 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 428 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2525 | 241 | 9.545% | 91.84% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.71 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1214 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1753 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.59 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 428 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2525 | 241 | 9.545% | 91.84% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1081 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1895 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2495 | 27 | 1.082% | 99.09% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 20.83 | 2940 | 2 | 0.06803% | 0.93 | 0.7 | 2940 | 1528 | 51.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 48.03% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2971 | 23 | 0.7742% | 0.93 | 0.98 | 2196 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 775 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1656 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1320 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 507 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2469 | 22 | 0.891% | 99.26% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.6 | 2928 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2926 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1854 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1122 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.91 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1540 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1414 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.56 | 2960 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2960 | 398 | 13.45% | 86.55% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.94 | 2976 | 3 | 0.1008% | 99.9% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 0.99 | 568 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2402 | 265 | 11.03% | 91.08% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.99 | 1266 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1705 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 0.99 | 457 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2513 | 257 | 10.23% | 91.35% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2048 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 928 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 21.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 557 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2419 | 606 | 25.05% | 79.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2916 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 60 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.11 | 2840 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2550 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2143 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 833 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.46 | 19.29 | 2969 | 2969 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2969 | 1921 | 64.7% | 35.3% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1279 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1697 | 190 | 11.2% | 93.62% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 369 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 2607 | 1798 | 68.97% | 39.58% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2962 | 1 | 0.03376% | 0.93 | 0.98 | 2962 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2918 | 278 | 9.527% | 90.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2224 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 752 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.81 | 2916 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 247 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 11.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2779 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 197 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 545 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2431 | 99 | 4.072% | 96.67% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 20 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2956 | 1707 | 57.75% | 42.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.09 | 11.91 | 2976 | 309 | 10.38% | 0.93 | 0.97 | 1468 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1508 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 11.9 | 2965 | 4 | 0.1349% | 0.93 | 0.9 | 1276 | 6 | 0.4702% | 0.96 | 0 | 1689 | 1479 | 87.57% | 49.92% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 0 | 2719 | 2 | 0.07356% | 0.93 | 0.18 | 2719 | 7 | 0.2574% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.74% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 0 | 2970 | 6 | 0.202% | 0.93 | 0.98 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0 | 2932 | 5 | 0.1705% | 0.93 | 0.98 | 2931 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2123 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 853 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1839 | 19 | 1.033% | 99.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 595 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2381 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.44 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2144 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 1078 | 98 | 9.091% | 0.96 | 0.1 | 1898 | 1186 | 62.49% | 56.85% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2782 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 194 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2341 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 635 | 1 | 0.1575% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 19 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1132 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1844 | 18 | 0.9761% | 99.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.98 | 1789 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1176 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 24 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2952 | 983 | 33.3% | 66.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1840 | 1 | 0.05435% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 533 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2443 | 100 | 4.093% | 96.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 695 | 100 | 14.39% | 0.96 | 0.42 | 2281 | 424 | 18.59% | 82.39% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1874 | 11 | 0.587% | 99.63% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 137 | 4 | 2.92% | 0.96 | 0 | 2839 | 1416 | 49.88% | 52.28% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2963 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.79 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 738 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2238 | 40 | 1.787% | 98.66% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.9 | 21.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 4.37 | 2955 | 2 | 0.06768% | 0.93 | 0.93 | 2954 | 1 | 0.03385% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 0 | 2960 | 5 | 0.1689% | 0.93 | 0.74 | 541 | 74 | 13.68% | 0.96 | 0 | 2419 | 2295 | 94.87% | 19.97% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.53 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 359 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2614 | 4 | 0.153% | 99.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 528 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2448 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 67 | 2 | 2.985% | 0.96 | 0.95 | 2909 | 1 | 0.03438% | 99.9% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1105 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1871 | 84 | 4.49% | 97.18% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 885 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2091 | 52 | 2.487% | 98.25% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 368 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2608 | 169 | 6.48% | 94.32% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0 | 2970 | 1 | 0.03367% | 0.93 | 0.99 | 1016 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1954 | 107 | 5.476% | 96.4% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1709 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1267 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2805 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 171 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2361 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 615 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.81 | 2916 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 247 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0 | 2902 | 2 | 0.06892% | 0.93 | 0.99 | 2317 | 0 | 0% | 0.96 | 0.07 | 585 | 2 | 0.3419% | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2340 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 636 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.73 | 2913 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1361 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 98 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2878 | 1026 | 35.65% | 65.52% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1180 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 1796 | 236 | 13.14% | 92.07% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 890 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2086 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1037 | 0 | 0% | 0.96 | 0.56 | 1939 | 737 | 38.01% | 75.24% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2051 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 925 | 13 | 1.405% | 99.56% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.92 | 2819 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2138 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 681 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2947 | 330 | 11.2% | 0.96 | 0.47 | 29 | 3 | 10.34% | 88.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2102 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 874 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 3.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.45 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2297 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 679 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 443 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2533 | 6 | 0.2369% | 99.8% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.25 | 2972 | 2972 | 100% | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.65 | 2976 | 2351 | 79% | 21% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.94 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2973 | 182 | 6.122% | 93.88% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 21.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 847 | 137 | 16.17% | 0.96 | 0.88 | 2129 | 291 | 13.67% | 85.62% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1283 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1693 | 4 | 0.2363% | 99.87% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 981 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1995 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 21.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1578 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1398 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 1448 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1528 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 21.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 178 | 5.981% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.02% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.51 | 2583 | 2284 | 88.42% | 23.25% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.64 | 1510 | 1 | 0.06623% | 0.96 | 0.93 | 1466 | 1 | 0.06821% | 99.93% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 11.92 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.92 | 1786 | 36 | 2.016% | 0.96 | 0.7 | 1190 | 966 | 81.18% | 66.33% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.51 | 22 | 2976 | 1523 | 51.18% | 0.93 | 0.97 | 1448 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1528 | 1196 | 78.27% | 59.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2975 | 1088 | 36.57% | 63.44% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 7.41 | 2916 | 1 | 0.03429% | 0.93 | 0.91 | 2916 | 32 | 1.097% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.9% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44 | 2254 | 10 | 0.4437% | 0.96 | 0.66 | 722 | 100 | 13.85% | 96.3% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 116 | 44 | 37.93% | 98.52% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 12.8 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.93 | 0.49 | 3 | 3 | 100% | 0.96 | 0.01 | 2973 | 2970 | 99.9% | 0.1008% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.53 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2724 | 1 | 0.03671% | 0.96 | 0.78 | 252 | 5 | 1.984% | 99.8% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1981 | 66.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 33.43% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2580 | 13 | 0.5039% | 0.96 | 1 | 396 | 0 | 0% | 99.56% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1001 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1975 | 66 | 3.342% | 97.78% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.82 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.37 | 2976 | 1261 | 42.37% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.63% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.47 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 712 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1431 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1545 | 1350 | 87.38% | 54.64% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 13.71 | 2976 | 798 | 26.81% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2950 | 201 | 6.814% | 93.25% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1222 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 1754 | 475 | 27.08% | 84.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 10.63 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.99 | 535 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2438 | 65 | 2.666% | 97.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.06 | 2715 | 109 | 4.015% | 0.96 | 0.97 | 261 | 0 | 0% | 96.34% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.52 | 23.32 | 2976 | 297 | 9.98% | 0.93 | 0.98 | 2706 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 270 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 12.83 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2974 | 994 | 33.42% | 66.6% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2950 | 615 | 20.85% | 79.33% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 0 | 2928 | 1 | 0.03415% | 0.96 | 0.16 | 2928 | 2928 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2918 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2918 | 2918 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 67 | 64 | 70 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 70 | 70 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.71 | 2976 | 244 | 8.199% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 167 | 5.612% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.39% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 23
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.74 | 2976 | 1962 | 65.93% | 34.07% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 132 | 4.435% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.56% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.41 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.63 | 2976 | 2959 | 99.43% | 0.5712% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2633 | 19 | 0.7216% | 0.96 | 0.96 | 343 | 0 | 0% | 99.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.61 | 2976 | 2832 | 95.16% | 4.839% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.73 | 154.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2976 | 2783 | 93.51% | 0.995 |  | 0 |  |  | 6.485% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.19% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 13.32 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2976 | 1940 | 65.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 34.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 10
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.28 | 0 | 2976 | 214 | 7.191% | 0.98 | 0.7 | 1762 | 289 | 16.4% | 1 | 0.12 | 1214 | 799 | 65.82% | 63.44% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 14
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.92 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.94 | 2003 | 6 | 0.2996% | 0.98 | 0.11 | 973 | 111 | 11.41% | 96.07% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 13
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.5 | 216.4 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.98 | 0.8 | 2930 | 821 | 28.02% | 1 | 0.97 | 46 | 24 | 52.17% | 71.61% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 9
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 217 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 740 | 24.87% | 1 |  | 0 |  |  | 75.13% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.1 | 217.74 | 2635 | 0 | 0% | 0.98 | 0.43 | 677 | 1 | 0.1477% | 1 | 0.27 | 1958 | 142 | 7.252% | 94.57% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.53 | 25.35 | 2958 | 2 | 0.06761% | 0.98 | 0.94 | 223 | 46 | 20.63% | 1 | 0 | 2735 | 2017 | 73.75% | 30.26% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.54 | 13.97 | 2801 | 4 | 0.1428% | 0.98 | 1 | 80 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2721 | 2069 | 76.04% | 26.13% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2976 | 2089 | 70.19% | 0.98 | 0.51 | 257 | 257 | 100% | 1 | 0.98 | 2719 | 2618 | 96.29% | 3.394% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2976 | 2093 | 70.33% | 0.98 | 0.51 | 257 | 257 | 100% | 1 | 0.98 | 2719 | 2644 | 97.24% | 2.52% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2976 | 2086 | 70.09% | 0.98 | 0.51 | 257 | 257 | 100% | 1 | 0.98 | 2719 | 2619 | 96.32% | 3.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2976 | 2022 | 67.94% | 0.98 | 0.36 | 234 | 76 | 32.48% | 1 | 0 | 2742 | 337 | 12.29% | 86.12% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 12
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.94 | 4.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.29 | 2976 | 2670 | 89.72% | 0.98 |  | 0 |  |  | 10.28% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 120 | 110 | 2968 | 10 | 0.3369% | 0.98 | 0 | 2968 | 2968 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.23 | 216.47 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.98 | 0.22 | 2744 | 2104 | 76.68% | 1 | 0 | 232 | 218 | 93.97% | 21.98% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.39 | 147.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2976 | 2969 | 99.76% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.2352% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.61 | 64.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 2851 | 445 | 15.61% | 0.98 | 0.98 | 125 | 0 | 0% | 85.05% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 17
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2018
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 799 | 206 | 25.78% | 93.08% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1713 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1263 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.58 | 13.02 | 2976 | 207 | 6.956% | 0.93 | 0.92 | 1500 | 40 | 2.667% | 0.96 | 0.09 | 1476 | 991 | 67.14% | 65.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2924 | 960 | 32.83% | 67.74% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.29 | 2048 | 499 | 24.37% | 0.96 | 0.88 | 928 | 102 | 10.99% | 79.81% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.89 | 2976 | 1023 | 34.38% | 65.62% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2563 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 413 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1343 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1633 | 115 | 7.042% | 96.14% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 205 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2771 | 24 | 0.8661% | 99.19% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1294 | 323 | 24.96% | 89.15% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.66 | 22.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2963 | 1339 | 45.19% | 0.96 | 0.99 | 13 | 0 | 0% | 55.01% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 578 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1547 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1429 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2917 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 59 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.77 | 2976 | 1366 | 45.9% | 54.1% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1540 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1436 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2122 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 854 | 11 | 1.288% | 99.63% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 17 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2959 | 812 | 27.44% | 72.72% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 11 | 0 | 0% | 0.96 | 0.33 | 2965 | 1868 | 63% | 37.23% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 21.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 12 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2964 | 12 | 0.4049% | 99.6% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2548 | 360 | 14.13% | 0.96 | 0.99 | 428 | 0 | 0% | 87.9% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2455 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 521 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 728 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2248 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 268 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2708 | 210 | 7.755% | 92.94% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1845 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 1131 | 69 | 6.101% | 97.68% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2975 | 1235 | 41.51% | 58.5% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 85 | 0 | 0% | 0.96 | 0.4 | 2891 | 1219 | 42.17% | 59.04% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2633 | 19 | 0.7216% | 0.96 | 0.96 | 343 | 0 | 0% | 99.36% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2976 | 1432 | 48.12% | 51.88% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2971 | 29 | 0.9761% | 99.03% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 445 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2011 | 7 | 0.3481% | 0.96 | 0.02 | 965 | 254 | 26.32% | 91.23% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.79 | 2976 | 1701 | 57.16% | 42.84% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.69 | 13.08 | 2976 | 1268 | 42.61% | 0.93 | 0.95 | 271 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2705 | 30 | 1.109% | 98.99% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1948 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1028 | 68 | 6.615% | 97.72% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 533 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2443 | 255 | 10.44% | 91.43% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2665 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 311 | 0 | 0% | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.44 | 218.21 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.98 | 0.56 | 2976 | 421 | 14.15% | 1 |  | 0 |  |  | 85.85% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 16
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.08 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2018 | 8 | 2018 | 20
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2018