## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE AGOSTO DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA | [5 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.33 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.87 | 2976 | 2936 | 98.66% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1.344% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.94 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.85 | 2976 | 75 | 2.52% | 1 |  | 0 |  |  | 97.48% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 75 | 2.52% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.48% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.83 | 2724 | 2370 | 87% | 0.995 | 0.58 | 252 | 210 | 83.33% | 13.31% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1892 | 63.58% | 1 |  | 0 |  |  | 36.42% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.98 | 1201 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1775 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 630 | 21.17% | 0.995 |  | 0 |  |  | 78.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 23
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.58 | 154.26 | 2972 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2755 | 74 | 2.686% | 0.995 | 1 | 217 | 0 | 0% | 97.51% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.5 | 0 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.93 | 0.19 | 138 | 2 | 1.449% | 0.96 | 0.64 | 2838 | 611 | 21.53% | 79.4% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.02 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2926 | 1 | 0.03418% | 0.96 | 0.01 | 50 | 4 | 8% | 99.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.06 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2971 | 1180 | 39.72% | 60.35% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.53 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.5 | 68.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2621 | 391 | 14.92% | 0.98 | 0.89 | 355 | 34 | 9.577% | 85.72% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.23 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 909 | 30.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.46% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.85 | 2976 | 2069 | 69.52% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.1 | 63.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 64.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.23 | 13.65 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 644 | 21.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 0 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 142 | 4.772% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.23% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 14.34 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.35 | 66.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 24 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.26 | 14.17 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.56 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.18 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.7 | 0 | 2976 | 360 | 12.1% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.37 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.95 | 63.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 109 | 3.663% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.34% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.06 | 66.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.07 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.01 | 2976 | 381 | 12.8% | 0.93 | 0 | 2976 | 227 | 7.628% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.37% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 113 | 3.797% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.2% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.6 | 64.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 454 | 15.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.74% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.42 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.42 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.19 | 14.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 0.1 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 435 | 14.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.38% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.58 | 14.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 167 | 5.612% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.39% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.22 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.23 | 66.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.7 | 66.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.15 | 2976 | 462 | 15.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.48% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.94 | 63.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.82 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.11 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.76 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.48 | 63.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.74 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.43 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.41 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 438 | 14.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.28% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.22 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.18 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.3 | 0 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.32 | 64.47 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.03 | 0 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.93 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 14.12 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.67 | 13.08 | 2976 | 1447 | 48.62% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 64.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.74 | 0 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.09 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1252 | 42.07% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.78 | 0 | 2976 | 409 | 13.74% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.1 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 13.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.8 | 14.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.26 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 89 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2887 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.12 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2018 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 958 | 253 | 26.41% | 91.5% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 614 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 2362 | 2046 | 86.62% | 31.25% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1711 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1265 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1630 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1346 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2895 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.82 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 8.25 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.96 | 1078 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1898 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 282 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2694 | 1112 | 41.28% | 62.63% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2052 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 924 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2135 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 841 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 10.59 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2929 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 47 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1332 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1644 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1589 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1387 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.52 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.95 | 2100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 876 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.15 | 2960 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1255 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1705 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1065 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1911 | 27 | 1.413% | 99.09% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1152 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1824 | 26 | 1.425% | 99.13% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2084 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 892 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2042 | 206 | 10.09% | 0.96 | 0.73 | 934 | 440 | 47.11% | 78.29% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2976 | 6 | 0.2016% | 99.8% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1511 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1465 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 674 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2302 | 1347 | 58.51% | 54.74% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2755 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 221 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2047 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 929 | 252 | 27.13% | 91.53% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.05 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2389 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 572 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2246 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 730 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.89 | 228.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.02 | 2975 | 2895 | 97.31% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2.722% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.84 | 226.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.02 | 2301 | 1908 | 82.92% | 1 | 0 | 675 | 523 | 77.48% | 18.31% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.27 | 225.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2946 | 2878 | 97.69% | 1 | 1 | 30 | 0 | 0% | 3.293% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.78 | 108.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2777 | 2384 | 85.85% | 0.995 | 0.17 | 199 | 175 | 87.94% | 14.01% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.78 | 108.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2619 | 2403 | 91.75% | 0.995 | 0.91 | 357 | 317 | 88.8% | 8.602% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.48 | 61.64 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 | 0 | 2965 | 2957 | 99.73% | 0.98 | 0.59 | 11 | 9 | 81.82% | 0.336% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.51 | 111.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 2831 | 95.13% | 0.995 |  | 0 |  |  | 4.872% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.01 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.39 | 2972 | 1561 | 52.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.48% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 23.06 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2972 | 87 | 2.927% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.07% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2972 | 414 | 13.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.07% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.32 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.15 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.67 | 13.43 | 2972 | 1301 | 43.78% | 0.93 | 0.52 | 2972 | 771 | 25.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.06% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.69 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2972 | 21 | 0.7066% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.02 | 2972 | 12 | 0.4038% | 0.93 | 0.84 | 2972 | 718 | 24.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.84% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 6
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 116 | 3.898% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.1% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 12.59 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 108.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.77 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.45 | 0 | 2976 | 96 | 3.226% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1211 | 40.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.31% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 0 | 2976 | 2620 | 88.04% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 239 | 8.031% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 134 | 4.503% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.5% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 149 | 5.007% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.99% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.94 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 452 | 15.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.81% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.13 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2429 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 543 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 0 | 2966 | 30 | 1.011% | 0.93 | 0.51 | 2953 | 1 | 0.03386% | 0.96 | 0.96 | 13 | 0 | 0% | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.2 | 2855 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 928 | 834 | 89.87% | 0.96 | 0 | 1927 | 1257 | 65.23% | 26.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.27 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2446 | 1277 | 52.21% | 0.96 | 0.01 | 526 | 505 | 96.01% | 40.04% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 11.9 | 2963 | 1 | 0.03375% | 0.93 | 0.02 | 308 | 304 | 98.7% | 0.96 | 0 | 2655 | 1603 | 60.38% | 35.64% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.32 | 2963 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2249 | 1883 | 83.73% | 0.96 | 0.01 | 714 | 691 | 96.78% | 13.13% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.63 | 1 | 2976 | 263 | 8.837% | 0.98 | 0.41 | 2461 | 511 | 20.76% | 0.995 | 0.51 | 515 | 264 | 51.26% | 73.96% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2976 | 1315 | 44.19% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 452 | 15.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.81% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.59% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.43 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.56 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.52 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 405 | 13.61% | 0.995 |  | 0 |  |  | 86.39% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.12 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.28 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.55 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.85 | 112.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.88 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 111.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.85 | 111.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 111.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 263 | 8.837% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.16% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 21.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.22 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 72.15 | 66.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 72.22 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.25 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.54 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.53 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 20
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 23.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 452 | 15.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.81% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.58 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2957 | 19 | 0.6425% | 0.96 | 0.07 | 14 | 14 | 100% | 98.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.79 | 2937 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2868 | 572 | 19.94% | 80.52% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.81 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1421 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1551 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 624 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2348 | 166 | 7.07% | 94.41% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 5.09 | 2945 | 1 | 0.03396% | 0.93 | 0.95 | 1481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1464 | 1294 | 88.39% | 56.06% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.77 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2905 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 47 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.7 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2112 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 860 | 318 | 36.98% | 89.3% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.87 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 746 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2226 | 19 | 0.8535% | 99.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2931 | 1 | 0.03412% | 0.93 | 0.99 | 2024 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 907 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2950 | 2 | 0.0678% | 0.93 | 0.98 | 2950 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2912 | 2 | 0.06868% | 0.93 | 0.98 | 2073 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 839 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 778 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.29 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 1578 | 1138 | 72.12% | 61.71% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2887 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 85 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.37 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1579 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.7 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2574 | 126 | 4.895% | 95.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.8 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0 | 2950 | 2 | 0.0678% | 0.93 | 0.85 | 49 | 8 | 16.33% | 0.96 | 0.93 | 2901 | 11 | 0.3792% | 99.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.13 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2840 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 132 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.71 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.13 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2840 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 132 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2961 | 1 | 0.03377% | 0.93 | 1 | 603 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2358 | 20 | 0.8482% | 99.32% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2932 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 40 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.25 | 2931 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 1975 | 11 | 0.557% | 0.96 | 0.92 | 956 | 22 | 2.301% | 98.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.69 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 327 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2645 | 341 | 12.89% | 88.53% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2190 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 782 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.72 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1669 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1303 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.46 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 543 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2429 | 67 | 2.758% | 97.75% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.51 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 0 | 2963 | 23 | 0.7762% | 0.93 | 0 | 1590 | 586 | 36.86% | 0.96 | 0.79 | 1373 | 3 | 0.2185% | 80.12% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.2 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2101 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 871 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.78 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 333 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2639 | 558 | 21.14% | 81.22% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.76 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1529 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1443 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.72 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 215 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2757 | 461 | 16.72% | 84.49% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.79 | 2937 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 69 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2868 | 572 | 19.94% | 80.52% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.08 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2516 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 456 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.54 | 19.21 | 2972 | 2972 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.34 | 2972 | 1866 | 62.79% | 37.21% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1301 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1671 | 147 | 8.797% | 95.05% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.52 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2835 | 1848 | 65.19% | 37.82% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2931 | 1 | 0.03412% | 0.93 | 0.98 | 2913 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 18 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.77 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.82 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 6.32 | 2930 | 2 | 0.06826% | 0.93 | 0.99 | 2398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 532 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.94 | 2972 | 377 | 12.69% | 87.31% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.95 | 2971 | 2 | 0.06732% | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.76 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2391 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 580 | 67 | 11.55% | 97.74% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.79 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 196 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2776 | 51 | 1.837% | 98.28% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.85 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 599 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2373 | 481 | 20.27% | 83.82% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2972 | 11 | 0.3701% | 0.93 | 0.95 | 1907 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1065 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 509 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2463 | 3 | 0.1218% | 99.9% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.55 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 115 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2857 | 1563 | 54.71% | 47.41% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.92 | 2941 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2592 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 349 | 1 | 0.2865% | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.63 | 19.13 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 1003 | 911 | 90.83% | 0.96 | 0.36 | 1969 | 1801 | 91.47% | 8.748% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.56 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1718 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1254 | 23 | 1.834% | 99.23% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.63 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1203 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1769 | 60 | 3.392% | 97.98% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.6 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 564 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2408 | 76 | 3.156% | 97.44% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.69 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 208 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2732 | 269 | 9.846% | 90.85% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2517 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 455 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2780 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 192 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 1.59 | 2949 | 2 | 0.06782% | 0.93 | 0.66 | 2947 | 1275 | 43.26% | 0.96 | 0.06 | 2 | 2 | 100% | 56.7% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 22.52 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 610 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2362 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.2 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 692 | 115 | 16.62% | 0.96 | 0 | 2280 | 1890 | 82.89% | 32.54% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.63 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1378 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1564 | 57 | 3.645% | 98.06% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 441 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2531 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.46 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2918 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 54 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 18.84 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.96 | 2819 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 153 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.1 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 914 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2058 | 211 | 10.25% | 92.9% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.24 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2884 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 88 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.08 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2654 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 318 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2780 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 192 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2962 | 1 | 0.03376% | 0.93 | 0.99 | 2393 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 569 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2308 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 664 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.99 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1457 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1515 | 1 | 0.06601% | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.38 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.04 | 12.08 | 2972 | 505 | 16.99% | 0.93 | 0.97 | 2163 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 809 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.16 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2972 | 836 | 28.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.37 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 1433 | 1 | 0.06978% | 0.96 | 0 | 1539 | 1344 | 87.33% | 54.74% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.71 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.59 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 391 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2556 | 298 | 11.66% | 89.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.64 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1652 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1320 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.59 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 391 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2556 | 298 | 11.66% | 89.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.92 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2948 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.68 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.94 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2327 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 620 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1387 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1585 | 4 | 0.2524% | 99.87% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.51 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 265 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2707 | 10 | 0.3694% | 99.66% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.47 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 446 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2525 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 5.3 | 2940 | 1 | 0.03401% | 0.93 | 0.97 | 2613 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 327 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.05 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.5 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 162 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2810 | 848 | 30.18% | 71.47% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.66 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 987 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 1985 | 415 | 20.91% | 86.04% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.84 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2972 | 2972 | 100% | 0% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2955 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.9 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1132 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1840 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 542 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2430 | 22 | 0.9053% | 99.26% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 889 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2083 | 34 | 1.632% | 98.86% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.66 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2039 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 933 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.7 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 55 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2917 | 1219 | 41.79% | 58.98% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 4.82 | 2957 | 2 | 0.06764% | 0.93 | 0.98 | 1008 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1949 | 35 | 1.796% | 98.82% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.66 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 398 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2574 | 241 | 9.363% | 91.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 726 | 70 | 9.642% | 0.96 | 0.42 | 2246 | 213 | 9.484% | 90.48% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.56 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 966 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1977 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.25 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.71 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1495 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 1477 | 510 | 34.53% | 82.84% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.95 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2250 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 702 | 52 | 7.407% | 98.24% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 21.47 | 2915 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 759 | 51 | 6.719% | 0.96 | 0 | 2156 | 694 | 32.19% | 74.44% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.88 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0.58 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.64 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.92 | 22.07 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.01 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.36 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 21.26 | 2969 | 3 | 0.101% | 0.93 | 0.61 | 740 | 155 | 20.95% | 0.96 | 0 | 2229 | 2079 | 93.27% | 24.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.52 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2833 | 27 | 0.9531% | 99.09% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12 | 2727 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2322 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 405 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.7 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2919 | 861 | 29.5% | 0.96 | 0.99 | 53 | 0 | 0% | 71.03% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.36 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2286 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 686 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.6 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2972 | 2156 | 72.54% | 27.46% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.04 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2969 | 146 | 4.917% | 95.09% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.01 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.46 | 0 | 2972 | 7 | 0.2355% | 0.93 | 0.99 | 2410 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 562 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.53 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 84 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2888 | 31 | 1.073% | 98.96% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.93 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.27 | 2972 | 2972 | 100% | 0% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 23.12 | 2972 | 11 | 0.3701% | 0.93 | 0.99 | 1150 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1822 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.97 | 2927 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 508 | 2 | 0.3937% | 0.96 | 0.46 | 2419 | 2111 | 87.27% | 27.81% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 0 | 2972 | 48 | 1.615% | 0.93 | 0.95 | 1494 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1478 | 7 | 0.4736% | 99.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.41 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.81 | 2972 | 1003 | 33.75% | 66.25% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 0 | 2970 | 68 | 2.29% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2968 | 2967 | 99.97% | 0.101% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.14 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.12 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2566 | 48 | 1.871% | 0.96 | 0.91 | 406 | 4 | 0.9852% | 98.25% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1633 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1339 | 7 | 0.5228% | 99.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 23.12 | 2972 | 11 | 0.3701% | 0.93 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2866 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 22.9 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.93 | 0.97 | 2736 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 236 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.73 | 0 | 2971 | 7 | 0.2356% | 0.93 | 0.99 | 1261 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1710 | 77 | 4.503% | 97.41% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.85 | 22.27 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2972 | 1069 | 35.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.03% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2545 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 427 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.95 | 1511 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1461 | 1207 | 82.61% | 59.39% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.69 | 2972 | 751 | 25.27% | 0.93 | 1 | 22 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2950 | 124 | 4.203% | 95.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.8 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1046 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1926 | 631 | 32.76% | 78.77% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 3.53 | 2954 | 2 | 0.0677% | 0.93 | 0.98 | 603 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2351 | 19 | 0.8082% | 99.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 5.67 | 2970 | 2 | 0.06734% | 0.93 | 0.91 | 2848 | 18 | 0.632% | 0.96 | 1 | 122 | 0 | 0% | 99.39% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 13.02 | 2972 | 13 | 0.4374% | 0.93 | 1 | 47 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2925 | 467 | 15.97% | 84.29% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2945 | 1 | 0.03396% | 0.93 | 1 | 16 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2929 | 66 | 2.253% | 97.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.04 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 21.87 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 552 | 23 | 4.167% | 0.96 | 0.87 | 2420 | 373 | 15.41% | 86.68% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.1 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1491 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1481 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 12.14 | 2972 | 97 | 3.264% | 0.93 | 0.92 | 1592 | 19 | 1.193% | 0.96 | 0.73 | 1380 | 1171 | 84.86% | 59.96% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.52 | 22.26 | 2972 | 1242 | 41.79% | 0.93 | 0.97 | 1514 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1458 | 1038 | 71.19% | 65.07% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2972 | 1919 | 64.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.43% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.09 | 17.59 | 2972 | 419 | 14.1% | 0.93 | 0.98 | 2714 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 258 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.09 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1736 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1236 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.08 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1562 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1410 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.1 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2972 | 148 | 4.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.02% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 2971 | 2971 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 10
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2971 | 2971 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 10
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 13.71 | 2975 | 330 | 11.09% | 0.93 | 0.84 | 2975 | 324 | 10.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.11% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.9 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 517 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2455 | 96 | 3.91% | 96.77% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.22 | 2955 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 95 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.28 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1782 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1189 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.01 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.79 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 52 | 15 | 28.85% | 99.5% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.17 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.97 | 2970 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.18 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2078 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 893 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2972 | 252 | 8.479% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.52% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.52 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.13 | 2972 | 2844 | 95.69% | 4.307% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 13.06 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.69 | 2972 | 2971 | 99.97% | 0.03365% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.19 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 17 | 13 | 76.47% | 0.96 | 0.62 | 2951 | 2934 | 99.42% | 0.7075% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.11 | 1523 | 6 | 0.394% | 0.96 | 0.84 | 1449 | 15 | 1.035% | 99.29% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.27 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.41 | 2972 | 2847 | 95.79% | 4.206% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2939 | 2 | 0.06805% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 13.24 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.64 | 2714 | 6 | 0.2211% | 0.98 | 0.2 | 262 | 29 | 11.07% | 98.82% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 12
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.48 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.98 | 0.71 | 2884 | 299 | 10.37% | 1 | 0.99 | 92 | 3 | 3.261% | 89.85% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232 | 221 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1616 | 54.3% | 1 |  | 0 |  |  | 45.7% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 14
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.68 | 219.11 | 2972 | 24 | 0.8075% | 0.98 | 0.98 | 2006 | 3 | 0.1496% | 1 | 0.99 | 966 | 11 | 1.139% | 99.53% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 9
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.22 | 223.1 | 2972 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0.86 | 2970 | 2040 | 68.69% | 31.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 9
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.22 | 223.09 | 2972 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0.87 | 2970 | 1950 | 65.66% | 34.39% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 9
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2976 | 2089 | 70.19% | 0.98 | 0.6 | 91 | 33 | 36.26% | 1 | 0.98 | 2885 | 2801 | 97.09% | 4.772% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2976 | 2093 | 70.33% | 0.98 | 0.63 | 92 | 32 | 34.78% | 1 | 0.98 | 2884 | 2810 | 97.43% | 4.503% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2976 | 2086 | 70.09% | 0.98 | 0.64 | 92 | 33 | 35.87% | 1 | 0.98 | 2884 | 2808 | 97.36% | 4.536% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2976 | 2022 | 67.94% | 0.98 | 0.37 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 0.03 | 2943 | 768 | 26.1% | 73.35% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 111 | 2937 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2937 | 2937 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 10
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.4 | 217.67 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.98 | 0.95 | 2815 | 2142 | 76.09% | 1 | 0.02 | 157 | 127 | 80.89% | 23.65% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 19
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.96 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2962 | 99.53% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.4704% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.54 | 43.8 | 2972 | 5 | 0.1682% | 0.96 | 0 | 2753 | 473 | 17.18% | 0.98 | 0.6 | 219 | 26 | 11.87% | 83.21% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 21
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2018
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1956 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 1016 | 49 | 4.823% | 98.35% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.27 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2959 | 435 | 14.7% | 85.36% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.73 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1434 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1538 | 12 | 0.7802% | 99.6% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.63 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2407 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 565 | 158 | 27.96% | 94.68% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.96 | 2958 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.58 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.76 | 2972 | 1274 | 42.87% | 57.13% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 22.07 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2659 | 449 | 16.89% | 0.96 | 0.99 | 313 | 0 | 0% | 84.89% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 20.73 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 1 | 624 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2348 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.65 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2946 | 154 | 5.227% | 94.82% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.89 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2142 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 830 | 5 | 0.6024% | 99.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 8.96 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2972 | 845 | 28.43% | 71.57% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.43 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 298 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2674 | 960 | 35.9% | 67.7% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.74 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.11 | 1523 | 6 | 0.394% | 0.96 | 0.84 | 1449 | 15 | 1.035% | 99.29% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.41 | 22.68 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 144 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 2828 | 1012 | 35.79% | 65.95% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.16 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 31 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2941 | 46 | 1.564% | 98.45% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.5 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2664 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 308 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.42 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 960 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2012 | 221 | 10.98% | 92.56% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2788 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 184 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.64 | 13.43 | 2972 | 1175 | 39.54% | 0.93 | 1 | 448 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2524 | 1 | 0.03962% | 99.97% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.13 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2116 | 121 | 5.718% | 95.93% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 0 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.99 | 1759 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1213 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 12.98 | 2972 | 160 | 5.384% | 0.93 | 0.9 | 1527 | 100 | 6.549% | 0.96 | 0.07 | 1445 | 924 | 63.94% | 65.55% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 23.07 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 34 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2938 | 1211 | 41.22% | 59.25% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2970 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 2489 | 949 | 38.13% | 0.96 | 0.39 | 483 | 147 | 30.43% | 63.12% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.76 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2972 | 1077 | 36.24% | 63.76% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.36 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2963 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.28 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 386 | 4 | 1.036% | 0.96 | 0.95 | 2586 | 1 | 0.03867% | 99.83% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.31 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1696 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1276 | 196 | 15.36% | 93.41% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2972 | 2590 | 87.15% | 0.93 | 0.03 | 2929 | 545 | 18.61% | 0.96 | 0.98 | 43 | 0 | 0% | 81.66% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.61 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2970 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 23.08 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1614 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1358 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.79 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.48 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1642 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1330 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.48 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.03 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.2 | 2972 | 2306 | 77.59% | 22.41% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.08 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 26 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2946 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.75 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2736 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 236 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.18 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1763 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 1209 | 339 | 28.04% | 88.59% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.77 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.72 | 2972 | 1718 | 57.81% | 42.19% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.57 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2806 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 166 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 19.8 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.98 | 1427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1545 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 24
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.33 | 218.9 | 2971 | 15 | 0.5049% | 0.98 | 0.79 | 2969 | 156 | 5.254% | 1 | 0.99 | 2 | 1 | 50% | 94.72% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 19
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 13
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 238.81 | 220.47 | 2972 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2921 | 2755 | 94.32% | 1 | 0.33 | 51 | 38 | 74.51% | 6.023% | 8 | 2018 | 9 | 2018 | 22
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2018