## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.19 | 107.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87 | 2880 | 2874 | 99.79% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.2083% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 108.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.78 | 221.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2880 | 75 | 2.604% | 1 |  | 0 |  |  | 97.4% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.61 | 105.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.67% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.87 | 110.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2628 | 2279 | 86.72% | 0.995 | 0.58 | 252 | 210 | 83.33% | 13.58% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.59 | 221.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 1816 | 63.06% | 1 |  | 0 |  |  | 36.94% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.74 | 110.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1134 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1746 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.64 | 107.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 620 | 21.53% | 0.995 |  | 0 |  |  | 78.47% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.93 | 154.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2784 | 54 | 1.94% | 0.995 | 1 | 96 | 0 | 0% | 98.12% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 13.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 152 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 2728 | 882 | 32.33% | 69.38% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 0 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.93 | 0.22 | 59 | 8 | 13.56% | 0.96 | 0.81 | 2821 | 1403 | 49.73% | 51.01% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.45 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2282 | 0 | 0% | 0.96 | 0.37 | 598 | 474 | 79.26% | 83.54% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.28 | 0 | 2880 | 2786 | 96.74% | 0.93 | 0.99 | 2821 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 59 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2728 | 274 | 10.04% | 0.96 | 0.97 | 152 | 0 | 0% | 90.49% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 417 | 14.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.52% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 247 | 8.576% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.42% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.81 | 61.69 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.69 | 15.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 15.08 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 14.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 13.85 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 665 | 23.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.91% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 23.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2880 | 201 | 6.979% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.02% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 10.58 | 2880 | 1196 | 41.53% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.61% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.36 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 0 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 217 | 7.535% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.47% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.06 | 13.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 23.86 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.05 | 13.92 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 13.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1127 | 39.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.87% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 321 | 11.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.85% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.44 | 66.05 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 117 | 4.062% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.94% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.88 | 13.12 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 13.57 | 2880 | 508 | 17.64% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.29 | 65.91 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 242 | 8.403% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.6% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.48 | 2880 | 231 | 8.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.98% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.27 | 20.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.27 | 20.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 10.77 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 0 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2880 | 119 | 4.132% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.87% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.35 | 2880 | 327 | 11.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.65% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.61 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 19 | 0.6597% | 0.93 | 0.37 | 2880 | 35 | 1.215% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.78% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2880 | 109 | 3.785% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 366 | 12.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.29% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.93 | 66.63 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.36 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.09 | 2880 | 200 | 6.944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 283 | 9.826% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.17% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.01 | 65.83 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.06 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.87 | 66.68 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 66.75 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 0 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2880 | 265 | 9.201% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.8% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.32 | 64.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.25 | 14.28 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 0 | 2880 | 748 | 25.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.03% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.75 | 32.95 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.11 | 22.73 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.05 | 60.88 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 0 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.73 | 63.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.12 | 65.41 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 14.59 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.89 | 66.26 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.86 | 66.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.18 | 0 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.56 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.21 | 22.68 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.48 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.93 | 66.63 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 11.8 | 2880 | 108 | 3.75% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 19.65 | 2880 | 249 | 8.646% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 21.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 14.06 | 2880 | 2877 | 99.9% | 0.93 | 0 | 2880 | 264 | 9.167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.83% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.48 | 12.87 | 2880 | 718 | 24.93% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.44 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.63 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.59 | 65.43 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.31 | 64.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.4 | 66.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 0.09 | 2880 | 1055 | 36.63% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.13 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2434 | 3 | 0.1233% | 0.96 | 0.77 | 446 | 85 | 19.06% | 96.94% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2877 | 14 | 0.4866% | 0.93 | 0.13 | 2877 | 2 | 0.06952% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.42 | 2870 | 1103 | 38.43% | 61.7% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12 | 2840 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2173 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 667 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 927 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 233 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2647 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 6.15 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 9.87 | 2872 | 2 | 0.06964% | 0.93 | 0.98 | 2872 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 10.08 | 2872 | 2 | 0.06964% | 0.93 | 0.96 | 2872 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2869 | 30 | 1.046% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 98.96% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.17 | 2868 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 912 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1956 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2880 | 50 | 1.736% | 98.26% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2743 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 137 | 63 | 45.99% | 97.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2046 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 834 | 1 | 0.1199% | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0.29 | 2852 | 4 | 0.1403% | 0.93 | 0.91 | 2817 | 1 | 0.0355% | 0.96 | 1 | 35 | 0 | 0% | 99.96% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 7.13 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.94 | 2105 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 775 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1072 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1808 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.96 | 12.05 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.93 | 0.95 | 1977 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 903 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2871 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2042 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1011 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1869 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 5.77 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 83 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2797 | 2604 | 93.1% | 9.583% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1231 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1649 | 19 | 1.152% | 99.34% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1560 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1320 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1477 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1403 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2430 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 450 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2872 | 1 | 0.03482% | 0.93 | 0.98 | 2326 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 546 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2282 | 368 | 16.13% | 0.96 | 0.77 | 598 | 109 | 18.23% | 83.44% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 551 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 107 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2773 | 2416 | 87.13% | 16.11% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2708 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 172 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.22 | 229.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2719 | 2597 | 95.51% | 1 | 0.11 | 161 | 122 | 75.78% | 5.59% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.61 | 0 | 2880 | 48 | 1.667% | 0.98 | 0 | 2879 | 2432 | 84.47% | 1 | 0.06 | 1 | 1 | 100% | 15.52% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.28 | 210.03 | 2880 | 42 | 1.458% | 0.98 | 0 | 2880 | 2847 | 98.85% | 1 |  | 0 |  |  | 1.146% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.3 | 108.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2732 | 2697 | 98.72% | 0.995 | 0.36 | 148 | 126 | 85.14% | 1.979% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.3 | 108.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2780 | 2584 | 92.95% | 0.995 | 0.85 | 100 | 58 | 58% | 8.264% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.01 | 60.91 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 | 0 | 2880 | 2833 | 98.37% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1.632% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.7 | 111.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 2649 | 91.98% | 0.995 |  | 0 |  |  | 8.021% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 29
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.54 | 2880 | 1295 | 44.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.03% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.23 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.73 | 13.51 | 2880 | 1545 | 53.65% | 0.93 | 0.51 | 2880 | 850 | 29.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.49% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.38% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 23.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 301 | 10.45% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.55% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2880 | 516 | 17.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.08% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.09 | 2880 | 99 | 3.438% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 920 | 31.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 11
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.17 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 516 | 17.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.08% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.74 | 21.52 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.51 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.63 | 13.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 12.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.86 | 23.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.76 | 2880 | 91 | 3.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.84% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 47 | 1.632% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.37% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 119.59 | 111.74 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2880 | 93 | 3.229% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 236 | 8.194% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 22.33 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 140 | 4.861% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.14% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 0 | 2880 | 321 | 11.15% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 23.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 2880 | 247 | 8.576% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.42% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2880 | 1906 | 66.18% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 12.87 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 292 | 10.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.73 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.7 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 48 | 1.667% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.33% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 896 | 31.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.89% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 21.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1443 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1437 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
COOPELAN | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.21 | 23.62 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.79 | 1046 | 49 | 4.685% | 0.96 | 0.44 | 1834 | 1509 | 82.28% | 45.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2759 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 121 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
COOPREL | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.74 | 2839 | 4 | 0.1409% | 0.96 | 0.49 | 41 | 1 | 2.439% | 99.83% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.14 | 2806 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2520 | 1437 | 57.02% | 0.96 | 0 | 286 | 280 | 97.9% | 38.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 12.14 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.93 | 0.01 | 399 | 396 | 99.25% | 0.96 | 0.01 | 2481 | 1602 | 64.57% | 30.63% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2465 | 1505 | 61.05% | 0.96 | 0.01 | 415 | 415 | 100% | 33.33% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 340 | 296 | 87.06% | 0.96 | 0.01 | 2540 | 1080 | 42.52% | 52.22% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.12 | 1 | 2880 | 280 | 9.722% | 0.98 | 0.38 | 2309 | 363 | 15.72% | 0.995 | 0.71 | 571 | 429 | 75.13% | 72.5% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 9
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.2 | 12.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 113.99 | 107.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 483 | 16.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.23% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.49 | 12.92 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.91 | 109.61 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.78 | 109.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 616 | 21.39% | 0.995 |  | 0 |  |  | 78.61% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.34 | 108.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.48% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.53 | 109.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2880 | 35 | 1.215% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.78% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.54 | 111.74 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.89 | 13.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.92 | 111.65 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.67 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.76 | 111.76 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 963 | 33.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.56% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 21.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.4 | 0 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.01 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.16 | 2880 | 38 | 1.319% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.68% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.97 | 66.7 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 96 | 3.333% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 39 | 1.354% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.65% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2880 | 93 | 3.229% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 236 | 8.194% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.89 | 2850 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 36 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2814 | 460 | 16.35% | 83.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 55 | 1.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.09% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2210 | 485 | 21.95% | 83.16% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1140 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1740 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 21.91 | 2544 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1665 | 677 | 40.66% | 0.96 | 0.34 | 879 | 3 | 0.3413% | 73.27% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 28 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2852 | 2321 | 81.38% | 19.41% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2279 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 601 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 790 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2090 | 2 | 0.09569% | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 220 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2660 | 1354 | 50.9% | 52.99% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 23.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 783 | 27.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2559 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 321 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2210 | 335 | 15.16% | 88.37% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 948 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1932 | 524 | 27.12% | 81.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1644 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1236 | 26 | 2.104% | 99.1% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.12 | 2851 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2851 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.84 | 2851 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 796 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 2055 | 201 | 9.781% | 92.95% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1516 | 52.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.36% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 0.72 | 2849 | 2 | 0.0702% | 0.93 | 0.62 | 2842 | 1544 | 54.33% | 0.96 | 0.06 | 7 | 7 | 100% | 45.56% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 0 | 2850 | 1 | 0.03509% | 0.93 | 1 | 593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2257 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.18 | 1251 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1244 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 0 | 2856 | 1 | 0.03501% | 0.93 | 0.98 | 2048 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 808 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 289 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1281 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1599 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.03 | 2845 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 546 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2299 | 441 | 19.18% | 84.5% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.89 | 2850 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 36 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2814 | 460 | 16.35% | 83.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 570 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2310 | 156 | 6.753% | 94.58% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.18 | 1251 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1244 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 862 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2018 | 3 | 0.1487% | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2631 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 249 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 587 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2293 | 434 | 18.93% | 84.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 645 | 230 | 35.66% | 0.96 | 0 | 2235 | 2021 | 90.43% | 21.84% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2234 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 646 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1713 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1167 | 1043 | 89.37% | 63.78% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2759 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 121 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 616 | 216 | 35.06% | 92.5% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1352 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1528 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1561 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1319 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 0 | 2853 | 1 | 0.03505% | 0.93 | 0.88 | 38 | 4 | 10.53% | 0.96 | 0.95 | 2815 | 18 | 0.6394% | 99.23% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2875 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1873 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1007 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1687 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1193 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 731 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2149 | 74 | 3.443% | 97.43% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.04 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2020 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 860 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.58 | 19.41 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.35 | 2880 | 1972 | 68.47% | 31.53% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.89 | 2870 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 949 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1921 | 535 | 27.85% | 81.36% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1823 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1057 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2762 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 118 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2880 | 292 | 10.14% | 89.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.97 | 2858 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 110 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2748 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.47 | 19.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 856 | 784 | 91.59% | 0.96 | 0.36 | 2024 | 1877 | 92.74% | 7.604% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2853 | 1 | 0.03505% | 0.93 | 0.98 | 2799 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 54 | 4 | 7.407% | 99.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 4.31 | 2840 | 2 | 0.07042% | 0.93 | 0.97 | 2840 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.76 | 2668 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1680 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 988 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1810 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1070 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1038 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1842 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2870 | 1 | 0.03484% | 0.93 | 0.98 | 1081 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1789 | 193 | 10.79% | 93.28% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2300 | 315 | 13.7% | 89.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2121 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 759 | 66 | 8.696% | 97.71% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2300 | 17 | 0.7391% | 99.41% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2590 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 290 | 3 | 1.034% | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 21.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2476 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 404 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.76 | 2848 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1781 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1067 | 381 | 35.71% | 86.62% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 629 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2251 | 148 | 6.575% | 94.86% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 342 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2538 | 780 | 30.73% | 72.92% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.09 | 11.03 | 2842 | 21 | 0.7389% | 0.93 | 0.97 | 1108 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1734 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2070 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 810 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 892 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1988 | 459 | 23.09% | 84.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2475 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 405 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2172 | 1 | 0.04604% | 0.96 | 0.99 | 708 | 0 | 0% | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 289 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2108 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 772 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2307 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 573 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12 | 2602 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1025 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1577 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0.15 | 2849 | 2 | 0.0702% | 0.93 | 0.94 | 409 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2440 | 2388 | 97.87% | 16.18% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.6 | 2847 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 872 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1975 | 366 | 18.53% | 87.14% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2853 | 1 | 0.03505% | 0.93 | 0.99 | 1625 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1228 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.6 | 2847 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 872 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1975 | 366 | 18.53% | 87.14% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.99 | 2845 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2845 | 2 | 0.0703% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 691 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2168 | 408 | 18.82% | 85.73% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 930 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1950 | 23 | 1.179% | 99.2% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 847 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2033 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 776 | 9 | 1.16% | 0.96 | 0.08 | 2104 | 1531 | 72.77% | 46.53% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2766 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 114 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.82 | 2846 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2157 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 689 | 8 | 1.161% | 99.72% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2878 | 36 | 1.251% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 98.75% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 39 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2841 | 1210 | 42.59% | 57.99% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1210 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 1670 | 269 | 16.11% | 90.66% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2817 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 63 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2159 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 721 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 709 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2171 | 80 | 3.685% | 97.22% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2862 | 1 | 0.03494% | 0.93 | 0.98 | 1199 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1663 | 30 | 1.804% | 98.95% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2183 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 697 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2870 | 1248 | 43.48% | 56.67% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1460 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1420 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1519 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1361 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.57 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1722 | 924 | 53.66% | 67.68% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1657 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1223 | 260 | 21.26% | 90.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 21.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.09 | 1225 | 364 | 29.71% | 0.96 | 0.05 | 1655 | 343 | 20.73% | 75.45% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0.64 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.73 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.91 | 22.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 0 | 2849 | 31 | 1.088% | 0.93 | 0.67 | 463 | 88 | 19.01% | 0.96 | 0 | 2386 | 2266 | 94.97% | 17.37% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 1 | 374 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2505 | 41 | 1.637% | 98.58% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.69 | 2457 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2048 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 409 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.63 | 2880 | 2418 | 83.96% | 16.04% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.5 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 1 | 29 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2851 | 49 | 1.719% | 98.3% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.55 | 12.66 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 0.98 | 2581 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 299 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.56 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.94 | 2880 | 27 | 0.9375% | 99.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.26 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 1037 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1843 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.07 | 369 | 52 | 14.09% | 0.96 | 0.15 | 2511 | 2308 | 91.92% | 18.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1769 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1111 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1898 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 982 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.9 | 2880 | 75 | 2.604% | 0.93 | 1 | 982 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1898 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 21.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 320 | 11.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.89% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 11.87 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 116 | 4.028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.87 | 0 | 2880 | 1991 | 69.13% | 0.93 | 0.96 | 1235 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1645 | 1359 | 82.61% | 52.81% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 0 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 1 | 21 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2858 | 948 | 33.17% | 67.07% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 6.67 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2039 | 33 | 1.618% | 0.96 | 0.49 | 841 | 316 | 37.57% | 87.88% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2766 | 3 | 0.1085% | 0.96 | 0.42 | 114 | 42 | 36.84% | 98.44% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.59 | 12.51 | 2880 | 190 | 6.597% | 0.93 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2879 | 2878 | 99.97% | 0.06944% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 23.26 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 2474 | 85.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.1% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 23.01 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.75 | 2793 | 71 | 2.542% | 0.96 | 1 | 87 | 0 | 0% | 97.53% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1242 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1638 | 116 | 7.082% | 95.97% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.83 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 2444 | 84.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 15.14% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 959 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 21.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 993 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1886 | 1506 | 79.85% | 47.69% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 13.73 | 2880 | 840 | 29.17% | 0.93 | 1 | 36 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2844 | 112 | 3.938% | 96.11% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2287 | 772 | 33.76% | 73.19% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1959 | 29 | 1.48% | 98.99% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2880 | 15 | 0.5208% | 99.48% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.03 | 0 | 2880 | 435 | 15.1% | 0.93 | 0.91 | 2814 | 7 | 0.2488% | 0.96 | 1 | 66 | 0 | 0% | 99.76% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.04 | 2880 | 99 | 3.438% | 0.93 | 1 | 81 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2799 | 766 | 27.37% | 73.4% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 1.13 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 68 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2812 | 75 | 2.667% | 97.4% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 0 | 2879 | 2 | 0.06947% | 0.93 | 0.03 | 1871 | 39 | 2.084% | 0.96 | 0.07 | 1008 | 260 | 25.79% | 89.61% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1584 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1296 | 8 | 0.6173% | 99.72% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 64 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69 | 63 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68 | 64 | 48 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 48 | 48 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 13.75 | 2879 | 387 | 13.44% | 0.93 | 0.8 | 2879 | 620 | 21.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.46% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 8
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.88 | 2864 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2864 | 21 | 0.7332% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.67 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2875 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 1138 | 1 | 0.08787% | 0.96 | 0.65 | 1738 | 2 | 0.1151% | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.03 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2614 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 263 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.09 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 606 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2273 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2620 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 260 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 6.4 | 2872 | 2 | 0.06964% | 0.93 | 1 | 121 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2751 | 444 | 16.14% | 84.54% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 21 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 100 | 3.472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.53% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2879 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.14 | 365 | 2 | 0.5479% | 0.96 | 0.97 | 2514 | 0 | 0% | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.1 | 11.9 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 421 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2459 | 137 | 5.571% | 95.24% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 11.22 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 585 | 20.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.66% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.16 | 2880 | 2786 | 96.74% | 3.264% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.59 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2880 | 2761 | 95.87% | 4.132% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 1332 | 10 | 0.7508% | 0.96 | 0.86 | 1548 | 23 | 1.486% | 98.85% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 7.74 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.6 | 2876 | 2687 | 93.43% | 6.572% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 137 | 4.757% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.24% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 1040 | 189 | 18.17% | 0.96 | 0.15 | 1840 | 59 | 3.207% | 91.39% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.42 | 13.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2192 | 43 | 1.962% | 98.51% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.49 | 15.06 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 2711 | 94.13% | 5.868% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 13.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 783 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2097 | 1233 | 58.8% | 57.19% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 10
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.95 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.93 | 0 | 2880 | 1549 | 53.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.22% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 4
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.01 | 221.41 | 2880 | 43 | 1.493% | 0.98 | 0.82 | 2200 | 33 | 1.5% | 1 | 0.24 | 680 | 476 | 70% | 82.33% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 12
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.9 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.73 | 2682 | 26 | 0.9694% | 0.98 | 0.2 | 198 | 29 | 14.65% | 98.09% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 5
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.28 | 216.8 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.98 | 0.96 | 2839 | 523 | 18.42% | 1 | 1 | 41 | 0 | 0% | 81.84% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 17
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.93 | 219.97 | 2807 | 0 | 0% | 0.98 | 0.51 | 524 | 34 | 6.489% | 1 | 0.3 | 2283 | 236 | 10.34% | 90.38% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.5 | 140.69 | 2849 | 2 | 0.0702% | 0.98 | 0.99 | 26 | 0 | 0% | 1 | 0.71 | 2823 | 1926 | 68.23% | 32.4% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.51 | 16.92 | 2857 | 2 | 0.07% | 0.98 | 1 | 38 | 0 | 0% | 1 | 0.01 | 2819 | 1827 | 64.81% | 36.05% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2880 | 1993 | 69.2% | 0.98 | 0.63 | 403 | 139 | 34.49% | 1 | 0.99 | 2477 | 2376 | 95.92% | 12.67% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2880 | 1997 | 69.34% | 0.98 | 0.63 | 405 | 142 | 35.06% | 1 | 0.98 | 2475 | 2381 | 96.2% | 12.4% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2880 | 1990 | 69.1% | 0.98 | 0.64 | 404 | 131 | 32.43% | 1 | 0.99 | 2476 | 2385 | 96.32% | 12.64% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2880 | 1926 | 66.88% | 0.98 | 0.3 | 456 | 71 | 15.57% | 1 | 0 | 2424 | 786 | 32.43% | 70.24% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.18 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.77 | 2880 | 1533 | 53.23% | 0.98 |  | 0 |  |  | 46.77% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 16
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 110 | 2856 | 0 | 0% | 0.98 | 0.58 | 2856 | 2856 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.39 | 216.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2868 | 2092 | 72.94% | 1 | 0.95 | 12 | 4 | 33.33% | 27.22% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 25
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.26 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.98 | 0.89 | 2880 | 2871 | 99.69% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.3125% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.85 | 65 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.11 | 2709 | 394 | 14.54% | 0.98 | 0.67 | 171 | 38 | 22.22% | 85% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 19
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2018
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 10.73 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.96 | 2735 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 141 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.36 | 2875 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 53 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2822 | 198 | 7.016% | 93.11% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1162 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1718 | 26 | 1.513% | 99.1% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2022 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 858 | 355 | 41.38% | 87.67% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2863 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.78 | 2880 | 1373 | 47.67% | 52.33% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 11.11 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0 | 2813 | 341 | 12.12% | 0.96 | 1 | 63 | 0 | 0% | 88.14% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2636 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 244 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 527 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2353 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2875 | 1829 | 63.62% | 36.49% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1844 | 0 | 0% | 0.96 | 0.3 | 1036 | 72 | 6.95% | 97.5% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 13.24 | 2793 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2793 | 1112 | 39.81% | 60.19% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 828 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2052 | 302 | 14.72% | 89.51% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 1332 | 10 | 0.7508% | 0.96 | 0.86 | 1548 | 23 | 1.486% | 98.85% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.41 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 389 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2491 | 1042 | 41.83% | 63.82% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 89 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2791 | 25 | 0.8957% | 99.13% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2599 | 2 | 0.07695% | 0.96 | 0.99 | 281 | 0 | 0% | 99.93% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2246 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 634 | 66 | 10.41% | 97.71% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 1327 | 46.08% | 53.92% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.68 | 13.54 | 2880 | 1454 | 50.49% | 0.93 | 0.99 | 631 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2249 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 995 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1885 | 377 | 20% | 86.91% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 990 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1890 | 135 | 7.143% | 95.31% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 12.65 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.98 | 2691 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 185 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 29 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2851 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2643 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 237 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.58 | 13.09 | 2880 | 59 | 2.049% | 0.93 | 0.89 | 1638 | 69 | 4.212% | 0.96 | 0.07 | 1242 | 750 | 60.39% | 71.56% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 234 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2646 | 705 | 26.64% | 75.52% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2739 | 2413 | 88.1% | 0.96 | 0.93 | 141 | 5 | 3.546% | 16.04% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2865 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 15 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2880 | 1256 | 43.61% | 56.39% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2783 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 97 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1704 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1176 | 147 | 12.5% | 94.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 6.66 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.89 | 929 | 4 | 0.4306% | 0.96 | 0.95 | 1947 | 2 | 0.1027% | 99.79% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1424 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1456 | 280 | 19.23% | 90.28% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.32 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0 | 2872 | 1220 | 42.48% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 57.64% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 29 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2851 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1464 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1196 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1684 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.18 | 2880 | 2554 | 88.68% | 11.32% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 156 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2724 | 3 | 0.1101% | 99.9% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.44 | 217.66 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.98 | 0.97 | 2876 | 56 | 1.947% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 98.06% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 17
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 96 | 3.333% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.67% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 12
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 12
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 236.95 | 220.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2828 | 2691 | 95.16% | 1 | 0.27 | 52 | 33 | 63.46% | 5.417% | 9 | 2018 | 10 | 2018 | 20
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2018