## Art. 6-16
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE OCTUBRE DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
| PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
| Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGUAS ANTOFAGASTABA S/E AGROSUPER 220KV | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTABA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ALGORTABA S/E DESALANT 110KV | ALGORTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ALGORTABA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ALGORTABA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
ALGORTABA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDEBA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDEBA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRESBA S/E IMPULSION 23KV BP1 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADOBA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCESBA S/E LA CALERA 110KV | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.37 | 108.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2957 | 99.36% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.6384% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCESBA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍABA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CAP CMPBA S/E HORCONES 66KV B1 | CAP CMP | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.71 | 63.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98 | 0.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CAP CMPBA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.61 | 105.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 67 | 2.251% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.75% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP CMPBA S/E LOS COLORADOS 110KV | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.87 | 110.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2724 | 2375 | 87.19% | 0.995 | 0.58 | 252 | 210 | 83.33% | 13.14% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP CMPBA S/E TOTORALILLO 220KV | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.85 | 221.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1867 | 62.74% | 1 |  | 0 |  |  | 37.26% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP CMPBA S/E MAGNETITA 110KV | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.74 | 110.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1178 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1798 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP CMPBA S/E PELLETS 110KV | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.64 | 107.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 620 | 20.83% | 0.995 |  | 0 |  |  | 79.17% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP CMPBA S/E ALGARROBO 110KV | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.76 | 111.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CAP HUACHIPATOBA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | CAP HUACHIPATO | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.78 | 222.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2976 | 75 | 2.52% | 1 |  | 0 |  |  | 97.48% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CARTULINAS CMPCBA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | CARTULINAS CMPC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.69 | 152.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2499 | 7 | 0.2801% | 0.995 | 0.98 | 477 | 12 | 2.516% | 99.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 8
CARTULINAS CMPCBA S/E BUCALEMU 13.2KV | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CARTULINAS CMPCBA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CARTULINAS CMPCBA S/E CORONEL 15KV B1 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CARTULINAS CMPCBA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CECBA S/E PROCART 220KV | CEC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CECBA S/E QUINTA 13.2KV | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 13.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 560 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2416 | 511 | 21.15% | 82.83% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 23
CECBA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2944 | 1632 | 55.43% | 0.96 | 0.99 | 32 | 0 | 0% | 45.16% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 23
CECBA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 442 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2534 | 1082 | 42.7% | 63.64% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 23
CECBA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.01 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 23
CELULOSA ARAUCOBA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.37 | 2976 | 2740 | 92.07% | 7.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 23
CELULOSA ARAUCOBA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.7 | 64.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 545 | 26 | 4.771% | 0.98 | 0.56 | 2431 | 627 | 25.79% | 78.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CELULOSA ARAUCOBA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 242.04 | 234.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.22 | 2976 | 2376 | 79.84% | 1 |  | 0 |  |  | 20.16% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CELULOSA ARAUCOBA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.23 | 66.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2285 | 1187 | 51.95% | 0.98 | 0.95 | 691 | 56 | 8.104% | 58.23% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CELULOSA ARAUCOBA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.6 | 23.32 | 2920 | 5 | 0.1712% | 0.96 | 0 | 1734 | 1115 | 64.3% | 0.98 | 0 | 1186 | 752 | 63.41% | 36.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CEMENTO BIO BIO CENTROBA S/E NUEVA ALDEA 66KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.01 | 63.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2752 | 891 | 32.38% | 0.98 | 0 | 224 | 175 | 78.12% | 64.18% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CEMENTO BIO BIO CENTROBA S/E TENO 15KV | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SURBA S/E TENO 13.2KV BP2 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CEMENTO MELÓNBA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | CEMENTO MELÓN | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.44 | 67.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2858 | 1435 | 50.21% | 0.98 | 0.78 | 118 | 37 | 31.36% | 50.54% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 13
CEMENTO POLPAICOBA S/E CALERA CENTRO 62KV | CEMENTO POLPAICO | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CEMENTO POLPAICOBA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CEMINBA S/E PUNTA PEUCO 110KV | CEMIN | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E DOS AMIGOS 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LICANTEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E NIRIVILO 23KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 23.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.94 | 14.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TENO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL AVELLANO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ITAHUE 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.69 | 14.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E FATIMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.17 | 22.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.64 | 58.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.09 | 2976 | 148 | 4.973% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA MANGA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MAHNS 15KV-2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ALHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 586 | 19.69% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 273 | 9.173% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.83% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PALMA 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.93 | 64.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E NANCAGUA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.33 | 63.82 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.25 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E FLORIDA 1 12KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TRES ESQUINAS 066KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TUMBES 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TUNICHE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 127 | 4.267% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.73% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 23.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 469 | 15.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.24% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA RONDA 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.15 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ARANAS 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.09 | 2976 | 372 | 12.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.5% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ARANAS 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LATORRE 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.18 | 65.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LATORRE 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAUTARO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LEYDA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 77 | 2.587% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.41% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LOMA COLORADA 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LONCOCHE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LONCOCHE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LORETO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MAHNS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOCO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.19 | 22.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.55 | 66.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PANGUILEMO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 13.91 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PANIAHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PELEQUEN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.17 | 0 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PENCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PERALES 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PERALES 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PIDUCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PIRQUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PLACILLA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PUCHOCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.86 | 65.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.12 | 2.4 | 2976 | 2957 | 99.36% | 0.93 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 12.41 | 2976 | 129 | 4.335% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 20.51 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E DUQUECO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E VILLA PRAT 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.74 | 2976 | 2933 | 98.56% | 0.93 | 0 | 2976 | 732 | 24.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.4% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.62 | 12.5 | 2976 | 1239 | 41.63% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 67.81 | 61.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E HUALANE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 18.77 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PARRONAL 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PUMAHUE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 68.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MACHALI 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LICANTEN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MOLINA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.18 | 64.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PILLANLELBUN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CORONEL 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TENO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.88 | 63.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.16 | 65.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MOLINA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 63.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TENO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LA VEGA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 70.03 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 10.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CARLOS 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.17 | 59.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 664 | 22.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.69% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JAVIER 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 754 | 25.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.66% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.57 | 20.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.68 | 20.34 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E TOME 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 426 | 14.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.69% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.67 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MARCHIGÜE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MARISCAL 12KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MARISCAL 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MAULE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 139 | 4.671% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.33% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ALCONES 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ANCOA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ANDALIEN 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ANDALIEN 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E BOLLENAR 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 631 | 21.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.8% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CAUQUENES 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.26 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.48 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL PEUMO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.2 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E GRANEROS 15KV T1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E HUALTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.82 | 33.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAUZAL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOCO 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MANDINGA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.36 | 2976 | 653 | 21.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PITRUFQUEN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 0 | 2976 | 241 | 8.098% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ALAMEDA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ALAMEDA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.86 | 65.77 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COLBUN 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.87 | 63.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COLO COLO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.25 | 67.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E GRANEROS 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E HOSPITAL 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E HOSPITAL 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUELENTARO 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E QUELTEHUES 12KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOCO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CIPRESES 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 14.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 421 | 14.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.85% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN MIGUEL 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 14.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 14.92 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 181 | 6.082% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.2 | 65.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.07 | 22.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN FERNANDO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 0 | 2976 | 269 | 9.039% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.99 | 66.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RENGO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E RETIRO 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0 | 2976 | 268 | 9.005% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.99% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E ROSARIO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 4.33 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHILLAN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 516 | 17.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.66% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHOCALAN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CHUMAQUITO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.86 | 65.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E COLO COLO 15KV -2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.43 | 66.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CORONEL 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CURACAVI 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CURACAVI 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.87 | 63.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL AVELLANO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MAITEN 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CGE DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MONTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E EL PAICO 13.2KV | CHILQUINTA | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E LAS VEGAS 12KV | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1354 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1622 | 28 | 1.726% | 99.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2910 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 66 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 114 | 24 | 21.05% | 0.96 | 0.47 | 2862 | 1030 | 35.99% | 64.58% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2321 | 350 | 15.08% | 0.96 | 0.66 | 655 | 274 | 41.83% | 79.03% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2649 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 327 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1885 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1091 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2665 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 311 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 99 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2877 | 19 | 0.6604% | 99.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1137 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1839 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1273 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1703 | 122 | 7.164% | 95.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.38% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2823 | 3 | 0.1063% | 0.96 | 0.82 | 153 | 141 | 92.16% | 95.16% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2769 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 207 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E EL MELON 12KV | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2973 | 475 | 15.98% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 84.04% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.07 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 606 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2341 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 10.14 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.93 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2894 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 82 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.15 | 11.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2867 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 109 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2894 | 2 | 0.06911% | 0.96 | 0.98 | 82 | 0 | 0% | 99.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CHILQUINTABA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 6.62 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.93 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2412 | 0 | 0% | 0.93 | 0.35 | 2324 | 211 | 9.079% | 0.96 | 0.99 | 88 | 0 | 0% | 91.25% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 978 | 9 | 0.9202% | 0.93 | 0.94 | 973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.06 | 5 | 3 | 60% | 99.69% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 1767 | 618 | 34.97% | 0.96 | 0.96 | 1209 | 0 | 0% | 79.23% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2856 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 8.29 | 2949 | 3 | 0.1017% | 0.93 | 0.75 | 2288 | 3 | 0.1311% | 0.96 | 0.98 | 661 | 0 | 0% | 99.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1235 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1741 | 28 | 1.608% | 99.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.24 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1356 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1620 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1054 | 0 | 0% | 0.96 | 0.31 | 1922 | 1472 | 76.59% | 50.54% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1198 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1778 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1424 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1552 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUINTAY 12KV | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.95 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2786 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 170 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CHILQUINTABA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CHILQUINTABA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC CELULOSABA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | CMPC CELULOSA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CMPC CELULOSABA S/E CELULOSA LAJA 220KV | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.56 | 225.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.05 | 1652 | 441 | 26.69% | 1 | 0.01 | 1324 | 870 | 65.71% | 55.95% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CMPC CELULOSABA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.83 | 226.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2634 | 2403 | 91.23% | 1 | 0.02 | 342 | 257 | 75.15% | 10.62% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CMPC MADERASBA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.84 | 223.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.17 | 2976 | 2930 | 98.45% | 1 |  | 0 |  |  | 1.546% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CMPC MADERASBA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC MADERASBA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC MADERASBA S/E EL AVELLANO 15KV | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC MADERASBA S/E CHARRUA 13.2KV | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERABA S/E EL AVELLANO 23KV | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CMPC TISSUEBA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.54 | 108.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.19 | 2324 | 2228 | 95.87% | 0.995 | 0.26 | 652 | 613 | 94.02% | 4.536% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CMPC TISSUEBA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.54 | 108.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2918 | 2596 | 88.97% | 0.995 | 0.98 | 58 | 18 | 31.03% | 12.16% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CODELCO CHILEBA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CODELCO CHILE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.63 | 59.11 | 2976 | 157 | 5.276% | 0.96 | 0 | 2976 | 2971 | 99.83% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.168% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 7
CODELCO CHILEBA S/E SALAR 100KV - BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E A 100KV-BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E SALAR 220KV - BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E GABY 220KV | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E KM6 100KV-BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILEBA S/E MMH 23KV - BP1 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINABA S/E MMH 23KV - BP2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINABA S/E SALADILLO 66KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINABA S/E LOS MAQUIS 110KV | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINABA TAP EL LLANO 220KV | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTEBA S/E SAG 220KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTEBA S/E MINERO 110KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTEBA S/E MINERO 110KV BP2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTEBA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTEBA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADORBA S/E SEWELL 33KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANASBA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
CODINERBA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | CODINER | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115 | 110.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.9 | 2976 | 2619 | 88% | 0.995 |  | 0 |  |  | 12% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
CODINERBA S/E TEMUCO 13.2KV | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E LAUTARO 13.2KV | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E GORBEA 13,2KV | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.08 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1047 | 35.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.82% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 840 | 28.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.77% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E TEMUCO 23KV | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 23.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 354 | 11.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.1% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E VICTORIA 13.2KV | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 525 | 17.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
CODINERBA S/E LONCOCHE 13.2KV | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.78 | 13.55 | 2976 | 1607 | 54% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 425 | 14.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.72% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
COELCHABA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COELCHA | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2955 | 1 | 0.03384% | 0.93 | 0.87 | 2955 | 35 | 1.184% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
COELCHABA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COELCHABA S/E LAJA 13.8KV | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COELCHABA S/E CABRERO 13.2KV | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COELCHABA S/E PANGUE 13.8KV | COELCHA | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COLBUNBA S/E NEGRETE 23KV | COLBUN | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPABA S/E CENTRAL JUNCALITO | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CONAFEBA S/E GUANACO 13.8 KV | CONAFE | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CONAFEBA S/E CHANARAL 13.8KV | CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E CALDERA 23KV | CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E CERRILLOS 23KV | CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E EL PENON 13.2KV C1 | CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E EL PENON 23KV | CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E HERNAN FUENTES 23KV | CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E CABILDO 23KV BP2 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 3.69 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 21.66 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E VALLENAR 13.2KV | CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.89 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MARQUESA 23KV | CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 351 | 11.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.21% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MONTE PATRIA 23KV | CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.38 | 0 | 2976 | 67 | 2.251% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E PLANTAS 13.8KV | CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E PUNITAQUI 13.2KV | CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.48 | 13.51 | 2976 | 2961 | 99.5% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E QUINQUIMO 23KV | CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E OVALLE 23KV C1 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 22.55 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E INCAHUASI 23KV | CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 13.56 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 21.17 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E EL SALADO 23KV | CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E HUASCO 13.8KV B1 | CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.52 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E SAN JUAN 13.2KV | CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E VICUNA 110KV | CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.71 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E CABILDO 23KV BP1 | CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.55 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 199 | 6.687% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.31% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E COMBARBALA 13.2KV | CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.23 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 640 | 21.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.49% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E LOS LOROS 23KV | CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E OVALLE 23KV C2 | CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E QUEREO 23KV | CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
CONAFEBA S/E ILLAPEL 23KV | CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 362 | 12.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.84% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPELANBA S/E VICUNA 23KV | COOPELAN | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.72 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0 | 2976 | 800 | 26.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.12% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPELANBA S/E LOS ANGELES 15KV | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COOPELANBA S/E RUCUE 23KV | COOPELAN | BA S/E RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.9 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPELANBA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1404 | 47.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.82% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPELANBA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 21.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1519 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1457 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPRELBA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | COOPREL | BA S/E MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.18 | 23.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.53 | 1054 | 114 | 10.82% | 0.96 | 0.52 | 1922 | 1225 | 63.74% | 55.01% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
COOPRELBA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2786 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 190 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
COPELECBA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | COPELEC | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.6 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.58 | 2921 | 16 | 0.5478% | 0.96 | 0.99 | 55 | 0 | 0% | 99.46% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
COPELECBA S/E SANTA ELISA 023KV | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E RECINTO 023KV | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E SAN CARLOS 13.2KV | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E CHILLAN 15KV | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E COCHARCAS 13.8KV | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E HUALTE 13.2KV | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
COPELECBA S/E QUILMO 033KV | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
CRELLBA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | CRELL | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
CRELLBA S/E MELIPULLI 23KV | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
CRISTALCHILEBA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | CRISTALCHILE | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
EEPABA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | EEPA | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
EEPABA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.95 | 2 | 2962 | 22 | 0.7427% | 0.93 | 0.01 | 987 | 967 | 97.97% | 0.96 | 0 | 1975 | 1572 | 79.59% | 14.28% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 14
EEPABA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.08 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 438 | 378 | 86.3% | 0.96 | 0 | 2504 | 1259 | 50.28% | 44.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 14
EEPABA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2521 | 1420 | 56.33% | 0.96 | 0.01 | 455 | 451 | 99.12% | 37.13% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 14
EFEBA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EFE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 1.93 | 2962 | 6 | 0.2026% | 0.93 | 0 | 2063 | 1465 | 71.01% | 0.96 | 0 | 899 | 877 | 97.55% | 20.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 14
EFEBA S/E BULNES (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E CHIGUAYANTE 66KV | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EFEBA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
EKA CHILEBA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | EKA CHILE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
ELECDABA S/E EKA CHILE 154KV | ELECDA | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.72 | 1 | 2976 | 263 | 8.837% | 0.98 | 0.71 | 2405 | 278 | 11.56% | 0.995 | 0.96 | 571 | 47 | 8.231% | 89.08% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELECDABA S/E ANTOFAGASTA 23KV | ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E CALAMA 23KV - BP1 | ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.55 | 106.77 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E TOCOPILLA 5KV | ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 889 | 29.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.13% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E MEJILLONES 23KV | ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.73 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E SUR 13.8KV | ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.94 | 109.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E CENTRO 110KV | ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.13 | 109.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1071 | 35.99% | 0.995 |  | 0 |  |  | 64.01% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E LA PORTADA 110KV - BP | ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.61 | 108.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.995 |  | 0 |  |  | 93.55% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E URIBE 110KV | ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.05 | 109.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.17 | 12.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELECDABA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELÉCTRICA TIL TILBA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
ELÉCTRICA TIL TILBA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ELIQSABA S/E CALEU 12KV BP1 | ELIQSA | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ELIQSABA S/E TAMARUGAL 23KV | ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 19.5 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.18 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.76 | 110.44 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E POZO ALMONTE 23KV | ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0 | 2976 | 1002 | 33.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.33% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E LAGUNAS 23KV | ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ELIQSABA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.16 | 13.62 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELARIBA S/E PACÍFICO 13.8KV | EMELARI | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELARIBA S/E ARICA 13.8KV-BP | EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELARIBA S/E CHINCHORRO 13.8KV | EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.82 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELARIBA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.92 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELARIBA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.28 | 0 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELATBA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | EMELAT | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELATBA S/E EL SALADO 23KV | EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
EMELCABA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | EMELCA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENAEXBA S/E CASABLANCA 12KV B1 | ENAEX | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENAMI PAIPOTEBA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ENAP REFINERÍA ACONCAGUABA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ENAP REFINERÍA BIO BIOBA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ERBB 66KV | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 648 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2328 | 15 | 0.6443% | 99.5% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2969 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 232 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2744 | 311 | 11.33% | 89.55% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2549 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 427 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1417 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1559 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.63 | 2955 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 353 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2602 | 139 | 5.342% | 95.3% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2969 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.91 | 2941 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2405 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 536 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2954 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2976 | 238 | 7.997% | 92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 573 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2403 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 9.08 | 2951 | 1 | 0.03389% | 0.93 | 0.97 | 2951 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1057 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1634 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1342 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1247 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1729 | 151 | 8.733% | 94.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ANDES 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 397 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2579 | 305 | 11.83% | 89.75% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ANDES 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.88 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 161 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2814 | 430 | 15.28% | 85.55% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2286 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 690 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 882 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2094 | 152 | 7.259% | 94.89% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.79 | 2959 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 89 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2672 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 304 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.9 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2826 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 122 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 498 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2478 | 11 | 0.4439% | 99.63% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 631 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2345 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E VITACURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 1531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1445 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E VITACURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.87 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1511 | 1 | 0.06618% | 0.96 | 0.87 | 1431 | 98 | 6.848% | 96.63% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E VITACURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.92 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2956 | 1084 | 36.67% | 63.45% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 276 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2700 | 84 | 3.111% | 97.18% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1209 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1767 | 29 | 1.641% | 99.03% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2552 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 424 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.58 | 2962 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 2842 | 1335 | 46.97% | 54.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MACUL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1298 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1678 | 1 | 0.05959% | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MACUL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 257 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2719 | 333 | 12.25% | 88.81% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ANDES 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.95 | 2836 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2836 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1127 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1849 | 110 | 5.949% | 96.3% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.11 | 2917 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1419 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 1498 | 1372 | 91.59% | 52.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2593 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 383 | 131 | 34.2% | 95.6% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1875 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1101 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 734 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2242 | 20 | 0.8921% | 99.33% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.65 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2484 | 1127 | 45.37% | 0.96 | 0.97 | 460 | 0 | 0% | 61.72% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2955 | 26 | 0.8799% | 0.93 | 0.49 | 2441 | 1 | 0.04097% | 0.96 | 0.01 | 514 | 13 | 2.529% | 99.53% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.09 | 2963 | 2 | 0.0675% | 0.93 | 0.03 | 958 | 617 | 64.41% | 0.96 | 0 | 2005 | 1815 | 90.52% | 17.92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.95 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2677 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 275 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.52 | 19.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 1814 | 60.95% | 39.05% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.92 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1304 | 1 | 0.07669% | 0.96 | 0.86 | 1644 | 86 | 5.231% | 97.05% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.47 | 2818 | 2046 | 72.6% | 31.25% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.04 | 2951 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2947 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.84 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2943 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2395 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 581 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MACUL 20.4KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.49 | 19.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 1030 | 946 | 91.84% | 0.96 | 0.01 | 1946 | 1782 | 91.57% | 8.333% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 388 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2588 | 1 | 0.03864% | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.41 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2930 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 46 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2406 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 570 | 40 | 7.018% | 98.66% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BRASIL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 797 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2179 | 2 | 0.09179% | 99.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BRASIL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2970 | 1244 | 41.89% | 58.2% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.96 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 1442 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1534 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2543 | 44 | 1.73% | 98.52% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 54 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2922 | 1892 | 64.75% | 36.42% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.98 | 2951 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2358 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 593 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.87 | 11.92 | 2947 | 1 | 0.03393% | 0.93 | 0.97 | 2607 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 340 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.98 | 2951 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2358 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 593 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CURACAVI 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CURACAVI 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1006 | 33.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.2% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 1106 | 157 | 14.2% | 0.96 | 0 | 1870 | 1740 | 93.05% | 36.26% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2549 | 302 | 11.85% | 89.85% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2166 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 810 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2549 | 302 | 11.85% | 89.85% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2909 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 67 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1079 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1897 | 169 | 8.909% | 94.32% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.92 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2956 | 1084 | 36.67% | 63.45% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E QUILICURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.77 | 2918 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2599 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 319 | 2 | 0.627% | 99.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.9 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2826 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 122 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E VITACURA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 152 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2824 | 591 | 20.93% | 80.14% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LAMPA 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1275 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 1701 | 923 | 54.26% | 68.99% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 107 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2576 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 400 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.15 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2975 | 19 | 0.6387% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 105 | 3.528% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.47% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO BOZA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 252 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2724 | 748 | 27.46% | 74.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.54 | 2902 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1058 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1844 | 306 | 16.59% | 89.46% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LO PRADO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2858 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 118 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 126 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2850 | 849 | 29.79% | 71.47% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.72 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1376 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1599 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1478 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1498 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1815 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 1161 | 507 | 43.67% | 82.96% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2108 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 868 | 108 | 12.44% | 96.37% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E POLPAICO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 21.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.18 | 2185 | 572 | 26.18% | 0.96 | 0.95 | 791 | 15 | 1.896% | 80.28% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 10.23 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0.62 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.66 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 21.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 627 | 9 | 1.435% | 0.96 | 0 | 2349 | 2157 | 91.83% | 27.22% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E QUILICURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.94 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E QUILICURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 740 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2236 | 149 | 6.664% | 94.99% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E QUILICURA 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.9 | 21.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E RECOLETA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 178 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2798 | 54 | 1.93% | 98.19% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MAIPU 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.95 | 2937 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2730 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 207 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1924 | 64.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.35% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2644 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 332 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 1310 | 44.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.98% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.84 | 2919 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1022 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1897 | 1 | 0.05271% | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓNBA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 6 | 1 | 16.67% | 0.96 | 0.95 | 2970 | 23 | 0.7744% | 99.19% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
ENEL DISTRIBUCIÓNBA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENORCHILEBA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENORCHILE | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
ENORCHILEBA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
FPCBA S/E PEQ 23KV | FPC | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
FPCBA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
FRONTELBA S/E FPC 154KV BP1 | FRONTEL | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
FRONTELBA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E ABANICO 13.8KV B1 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.55 | 12.66 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.98 | 2657 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 319 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E ANGOL 13.2KV | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 13.54 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 50 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2926 | 108 | 3.691% | 96.37% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E ANGOL 23KV B1 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CABRERO 23KV BP1 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1047 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1929 | 2 | 0.1037% | 99.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2231 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 745 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 12.81 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 1648 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1328 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CARAMPANGUE 23KV | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 21.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 148 | 4.973% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CORONEL 15KV B1 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 76 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2900 | 2836 | 97.79% | 4.704% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CURACAUTIN 13.2KV | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2221 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 755 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CURANILAHUE 13.2KV | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 11.75 | 2976 | 156 | 5.242% | 0.93 | 0.91 | 1864 | 71 | 3.809% | 0.96 | 0.69 | 1112 | 1028 | 92.45% | 63.07% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CURANILAHUE 23KV | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.62 | 21.92 | 2976 | 1234 | 41.47% | 0.93 | 0.97 | 1494 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 1482 | 1112 | 75.03% | 62.63% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 0 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 1 | 20 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2952 | 993 | 33.64% | 66.59% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.65 | 2976 | 2465 | 82.83% | 17.17% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E TRES PINOS 13.2KV | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.94 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2971 | 133 | 4.477% | 95.53% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E TRES PINOS 23KV | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 21.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.43 | 842 | 69 | 8.195% | 0.96 | 0.87 | 2134 | 204 | 9.56% | 90.83% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E VICTORIA 13.2KV | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2052 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 924 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LAJA 13.8KV | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LAUTARO 13.2KV | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2619 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 357 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LAUTARO 23KV | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2835 | 2 | 0.07055% | 0.96 | 0.64 | 141 | 74 | 52.48% | 97.45% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LEBU 13.2KV | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.07 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LICANCO 23KV | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2865 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LOS ANGELES 13.2KV | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 2820 | 94.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 5.242% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E NEGRETE 23KV | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.75 | 22.66 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.95 | 2809 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 167 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1254 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1722 | 138 | 8.014% | 95.36% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.86 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2864 | 96.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.763% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1120 | 1 | 0.08929% | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E DUQUECO 23KV | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1694 | 0 | 0% | 0.96 | 0.56 | 1282 | 752 | 58.66% | 74.73% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E COLLIPULLI 13.2KV | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.74 | 2976 | 1085 | 36.46% | 0.93 | 1 | 12 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2964 | 281 | 9.48% | 90.56% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E PITRUFQUEN 23KV | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 963 | 10 | 1.038% | 0.96 | 0.68 | 2013 | 745 | 37.01% | 74.63% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 456 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2520 | 59 | 2.341% | 98.02% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E PANGUE 13.8KV | FRONTEL | BA S/E PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.94 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2974 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E GORBEA 13,2KV | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.09 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 1 | 196 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2780 | 58 | 2.086% | 98.05% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E PILLANLELBUN 23KV | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.85 | 23.6 | 2976 | 167 | 5.612% | 0.93 | 0.96 | 2917 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 59 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FRONTELBA S/E ENACAR 13.2KV | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 8 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2968 | 132 | 4.447% | 95.56% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FUNDICIÓN TALLERESBA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
FUNDICIÓN TALLERESBA S/E R2 13.8KV B1 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
FUNDICIÓN TALLERESBA S/E RANCAGUA 66KV B1 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
FUNDICIÓN TALLERESBA S/E R2 13.8KV B2 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
FUNDICIÓN TALLERESBA S/E R 13.8KV B1 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
GNL MEJILLONESBA S/E R 13.8KV B2 | GNL MEJILLONES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
GNL QUINTEROBA S/E GNL MEJILLONES 110KV | GNL QUINTERO | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
GNL QUINTEROBA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
GRACEBA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | GRACE | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
HALDEMANBA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | HALDEMAN | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
HALDEMANBA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
HALDEMANNodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
INCHALAMNodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | INCHALAM | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
LITORALBA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | LITORAL | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.64 | 2975 | 285 | 9.58% | 0.93 | 0.81 | 2975 | 312 | 10.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.51% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 13
LITORALBA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.33 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 976 | 1 | 0.1025% | 0.96 | 0.87 | 1994 | 2 | 0.1003% | 99.9% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LITORALBA S/E SAN JERONIMO 12KV | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.05 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2908 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 50 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LITORALBA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.15 | 2969 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2691 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 278 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LITORALBA S/E EL TOTORAL 12KV | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.85 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LITORALBA S/E LAS BALANDRAS 12KV | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.11 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 310 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2662 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LITORALBA S/E LAS PINATAS 12KV | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LUZ LINARESBA S/E QUINTAY 12KV | LUZ LINARES | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.95 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2786 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 170 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
LUZ LINARESBA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 504 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2472 | 692 | 27.99% | 76.75% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ LINARESBA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 209 | 7.023% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.98% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ LINARESBA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BLN2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 179 | 6.015% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.99% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ OSORNOBA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | LUZ OSORNO | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 35 | 18 | 51.43% | 0.96 | 0.71 | 2941 | 2544 | 86.5% | 13.91% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ OSORNOBA S/E LOS NEGROS 23KV | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.62 | 2976 | 2740 | 92.07% | 7.93% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E AIHUAPI 23KV | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 20.54 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.03 | 1847 | 12 | 0.6497% | 0.96 | 0.65 | 1129 | 37 | 3.277% | 98.35% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | LUZ OSORNO | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2974 | 212 | 7.128% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.63 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.2016% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 2974 | 2854 | 95.97% | 4.099% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2963 | 635 | 21.43% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 78.66% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ OSORNOBA S/E PURRANQUE 13.8KV | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2976 | 2583 | 86.79% | 13.21% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
LUZ PARRALBA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ PARRAL | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
LUZ PARRALBA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO BSG2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2037 | 629 | 30.88% | 0.96 | 0.03 | 939 | 7 | 0.7455% | 78.63% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ PARRALBA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 607 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2369 | 653 | 27.56% | 78.06% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ PARRALBA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.5 | 13.3 | 2976 | 1000 | 33.6% | 0.93 | 0.94 | 157 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2819 | 2438 | 86.48% | 18.08% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
LUZ PARRALBA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1314 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 1662 | 655 | 39.41% | 77.99% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
MANTOS COPPER S.A.BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | MANTOS COPPER S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 9.5 | 2929 | 2 | 0.06828% | 0.93 | 0.84 | 1063 | 6 | 0.5644% | 0.96 | 0.11 | 1866 | 1667 | 89.34% | 42.88% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
MASISABA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | MASISA | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MASISABA S/E MAPAL 154KV | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.04 | 81.33 | 2898 | 2 | 0.06901% | 0.98 | 0.37 | 2898 | 1237 | 42.68% | 0.995 |  | 0 |  |  | 57.32% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
MASISABA S/E FIBRANOVA 13.2KV | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 585 | 19.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.34% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
METROBA S/E MASISA 13.2KV | METRO | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 218 | 7.325% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.67% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
METROBA S/E METRO BARRA A1-110KV | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
METROBA S/E METRO BARRA B1-110KV | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
METROBA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
METROBA S/E MACUL 20.4KV BP6 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
METROBA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
METROBA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
METRO VALPARAÍSOBA S/E RENCA 110KV BP2 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
METRO VALPARAÍSOBA S/E EL SOL 110KV | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUIBA S/E RENCA 110KV BP1 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ANTUCOYABA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ANTUCOYANodo Antucoya 110kv | MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA KOZANBA S/E ANTUCOYA 220KV | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 235.37 | 219.95 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.98 | 0.98 | 2388 | 6 | 0.2513% | 1 | 0.91 | 588 | 432 | 73.47% | 85.28% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 13
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E EL TESORO 220KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E ESPERANZA 220KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E GUAYAQUES 110KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALSBA S/E MUELLE 110KV | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CANDELARIABA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | MINERA CANDELARIA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CANDELARIABA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CANDELARIABA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CANDELARIABA S/E TRAVESIA 110KV B1 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CENTENARIOBA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CERRO COLORADOBA S/E MINERA FRANKE 23KV | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA CERRO NEGROBA S/E CERRO COLORADO 110KV | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA COLLAHUASIBA S/E LOS ANGELES 44KV | MINERA COLLAHUASI | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.56 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2723 | 21 | 0.7712% | 0.98 | 0.29 | 253 | 31 | 12.25% | 98.25% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
MINERA EL ABRABA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | MINERA EL ABRA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.35 | 215.88 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.98 | 0.89 | 2974 | 1470 | 49.43% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 50.6% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 15
MINERA ESCONDIDABA S/E EL ABRA 220KV | MINERA ESCONDIDA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E COLOSO 220KV - BP1 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E LAGUNA SECA 220KV | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E OGP1 220KV - BP1 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E OLAP 69KV | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ESCONDIDABA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LAS CENIZASBA S/E MONTURAQUI 69KV | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LAS CENIZASBA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LOMAS BAYASBA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LOS PELAMBRESBA S/E LOMAS BAYAS 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233 | 214 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.97 | 2962 | 1252 | 42.27% | 1 | 0.9 | 14 | 13 | 92.86% | 57.49% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 8
MINERA LOS PELAMBRESBA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.31 | 222.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 47 | 0 | 0% | 1 | 0.8 | 2929 | 2157 | 73.64% | 27.52% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
MINERA LOS PELAMBRESBA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.32 | 222.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 47 | 0 | 0% | 1 | 0.81 | 2929 | 1909 | 65.18% | 35.85% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPERBA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.59 | 220.18 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.07 | 289 | 16 | 5.536% | 1 | 0.15 | 2687 | 1187 | 44.18% | 59.58% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
MINERA LUMINA COPPERBA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LUMINA COPPERBA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA LUMINA COPPERBA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA MANTOS DE OROBA S/E JORQUERA 220KV | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA MARICUNGABA S/E LA COIPA 220KV | MINERA MARICUNGA | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA MARICUNGABA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA MERIDIANBA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | MINERA MERIDIAN | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA MICHILLABA S/E EL PEÑÓN 66KV | MINERA MICHILLA | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.09 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.74 | 2976 | 1000 | 33.6% | 0.98 |  | 0 |  |  | 66.4% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
MINERA OJOS DEL SALADOBA S/E EL LINCE 110KV | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCABA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA SPENCEBA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | MINERA SPENCE | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.99 | 216.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2907 | 1690 | 58.14% | 1 | 0.82 | 69 | 63 | 91.3% | 41.1% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 16
MINERA TRES VALLESBA S/E SPENCE 220KV | MINERA TRES VALLES | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA VALLE CENTRALBA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA.BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.7 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2963 | 99.56% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.4368% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 14
MINERA ZALDIVAR LTDA.BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
MOLY-COPBA S/E ZALDÍVAR 220KV | MOLY-COP | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
MOLY-COPBA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
NORACIDBA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NORACID | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
OXYBA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | OXY | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
PANELES ARAUCOBA S/E OXY 154KV | PANELES ARAUCO | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
PANELES ARAUCOBA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
PANELES ARAUCOBA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.45 | 62.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.01 | 2974 | 2888 | 97.11% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 2.957% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
PANELES ARAUCOBA S/E PLANTA VINALES 66KV | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.57 | 67.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 134 | 0 | 0% | 0.98 | 0.77 | 2842 | 1942 | 68.33% | 34.74% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
PAPELES BIO BIOBA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | PAPELES BIO BIO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 161.75 | 151.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 2795 | 93.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 6.082% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 20
PETRODOWBA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PETRODOW | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.19 | 64.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.04 | 2917 | 61 | 2.091% | 0.98 | 0.5 | 59 | 24 | 40.68% | 97.14% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
PETROQUIMBA S/E PETRODOW 154KV | PETROQUIM | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
SAESABA S/E PETROPOWER 66KV | SAESA | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2018
SAESABA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
SAESABA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.86 | 2976 | 1175 | 39.48% | 60.52% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PUERTO VARAS 23KV | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E OSORNO 23KV 3 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 51 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2925 | 4 | 0.1368% | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
SAESABA S/E EL EMPALME 23KV | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1251 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 1725 | 284 | 16.46% | 90.46% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E ANCUD 23KV | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.8 | 2976 | 967 | 32.49% | 67.51% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2442 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 534 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E CORRAL 13.8KV | SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 4 | 2943 | 1 | 0.03398% | 0.93 | 0.95 | 730 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 2213 | 622 | 28.11% | 78.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E DEGAN 23KV B2 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1065 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 1911 | 238 | 12.45% | 92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E AIHUAPI 23KV | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 20.54 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.03 | 1847 | 12 | 0.6497% | 0.96 | 0.65 | 1129 | 37 | 3.277% | 98.35% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2925 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 51 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2871 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 105 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 357 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2619 | 153 | 5.842% | 94.86% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 211 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2765 | 32 | 1.157% | 98.92% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 2.65 | 2965 | 1 | 0.03373% | 0.93 | 0.94 | 2726 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 239 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | SAESA | BA S/E PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2962 | 2640 | 89.13% | 0.96 | 0.1 | 14 | 2 | 14.29% | 11.22% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E ALTO BONITO 23KV | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2360 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 616 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E MELIPULLI 23KV | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PURRANQUE 23KV | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2870 | 191 | 6.655% | 93.58% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E VALDIVIA 13.2KV | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.16 | 2976 | 2220 | 74.6% | 25.4% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E VALDIVIA 23KV | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 21.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 701 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2275 | 1 | 0.04396% | 99.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E OSORNO 23KV | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 51 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2925 | 4 | 0.1368% | 99.87% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 15.6 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2427 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 549 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.53 | 12.97 | 2976 | 197 | 6.62% | 0.93 | 0.92 | 1504 | 16 | 1.064% | 0.96 | 0.07 | 1472 | 1225 | 83.22% | 58.3% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 19.67 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 160 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2816 | 1221 | 43.36% | 58.97% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PID PID 23KV | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.52 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PICARTE 23KV B2 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E MARIQUINA 23KV | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2447 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 529 | 168 | 31.76% | 94.35% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2898 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 78 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E CASTRO 23KV | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 830 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2146 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2902 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 74 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2976 | 1743 | 58.57% | 41.43% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LONCOCHE 13.2KV | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.74 | 13.51 | 2976 | 1499 | 50.37% | 0.93 | 0.99 | 1081 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1895 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LONCOCHE 23KV | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1056 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1920 | 269 | 14.01% | 90.96% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1650 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1326 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2747 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 229 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 294 | 7 | 2.381% | 99.76% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1218 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1758 | 235 | 13.37% | 92.1% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PURRANQUE 13.8KV | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 883 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2093 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PULLINQUE 13.2KV | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.56 | 23.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.14 | 2975 | 1321 | 44.4% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 55.61% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1007 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1969 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SAESABA S/E ARMAZONES 23KV | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.75 | 13.05 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SIERRA GORDA SCMBA S/E PICARTE 23KV B1 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.3 | 1887 | 785 | 41.6% | 0.96 | 0.97 | 1089 | 0 | 0% | 73.62% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 21
SIERRA GORDA SCMBA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.32 | 6.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2743 | 2741 | 99.93% | 0.96 | 0.3 | 233 | 7 | 3.004% | 7.661% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCMBA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.32 | 6.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2743 | 2741 | 99.93% | 0.96 | 0.3 | 233 | 7 | 3.004% | 7.661% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
SOCOEPABA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | SOCOEPA | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.08 | 218.88 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.98 | 0.79 | 2871 | 228 | 794% | 1 | 1 | 105 | 0 | 0% | 92.34% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 19
SOCOEPABA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 174 | 585% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.15% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
SQMBA S/E PAILLACO 13.8KV | SQM | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.08 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 12
SQMBA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
SQMBA S/E EL LOA 10KV | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
SQMBA S/E MINSAL 110KV | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
SQMBA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
SQMBA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | 10 | 2018
SQMBA S/E SUR VIEJO 23KV | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLOBA S/E LAGUNAS 23KV | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  | 0% | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLOBA S/E MINERA TECK CDA 220KV | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 233.45 | 218.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2873 | 2802 | 9753% | 1 | 0.11 | 103 | 89 | 86.41% | 2.856% | 10 | 2018 | 11 | 2018 | 17
XSTRATA COPPER - ALTONORTEBA S/E EL PENON 110KV | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTEBA S/E ALTO NORTE 110KV | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0% | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2018