## Hoja 1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE NOVIEMBRE DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 110.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1134 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1746 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 620 | 21.53% | 0.995 |  | 0 |  |  | 78.47% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.13 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2880 | 75 | 2.604% | 1 |  | 0 |  |  | 97.4% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.67% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 110.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2628 | 2279 | 86.72% | 0.995 | 0.58 | 252 | 210 | 83.33% | 13.58% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2880 | 1816 | 63.06% | 1 |  | 0 |  |  | 36.94% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.58 | 154.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2444 | 2 | 0.08183% | 0.995 | 0.99 | 436 | 13 | 2.982% | 99.48% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 7
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.39 | 0 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.93 | 0.14 | 1156 | 4 | 0.346% | 0.96 | 0.83 | 1702 | 500 | 29.38% | 82.37% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 11.02 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 1553 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1327 | 289 | 21.78% | 89.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 368 | 12.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.22% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 10.67 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 2600 | 1873 | 72.04% | 34.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.4 | 68.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2506 | 680 | 27.13% | 0.98 | 0.89 | 374 | 48 | 12.83% | 74.72% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 5
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.05 | 13.78 | 2880 | 66 | 2.292% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 392 | 13.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.39% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.03 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 14.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.59 | 14.45 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0 | 2880 | 1084 | 37.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.36% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 164 | 5.694% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.31% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.59 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.93 | 33.04 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.01 | 65.78 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 65.76 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.27% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 496 | 17.22% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.78% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.14 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.2 | 62.02 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.95 | 15.61 | 2880 | 2868 | 99.58% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.2 | 11.26 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 23.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.99 | 13.76 | 2880 | 63 | 2.188% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 21.26 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.7 | 14.59 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.08 | 2880 | 1205 | 41.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.16% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 773 | 26.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.16% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.95 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 108 | 3.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.25% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 21.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 334 | 11.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.4% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 643 | 22.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.67% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.86 | 66.5 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.19 | 22.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 12.62 | 2880 | 61 | 2.118% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.53 | 63.97 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 10.87 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.23 | 63.3 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.38 | 22.61 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.04 | 22.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.24 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.84 | 22.77 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2880 | 1112 | 38.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.39% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15 | 15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2880 | 30 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 136 | 4.722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.28% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2880 | 48 | 1.667% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 255 | 8.854% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.15% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 0 | 2880 | 92 | 3.194% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 574 | 19.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.07% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 660 | 22.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.08% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.1% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 66.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 1104 | 38.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.67% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 390 | 13.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.46% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2880 | 966 | 33.54% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.46% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 74 | 2.569% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.64 | 64.5 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 62.7 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.11 | 66.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.44 | 66.68 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.93 | 0.21 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 229 | 7.951% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.05% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.65 | 64.31 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 176 | 6.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.89% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 0 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 25.34 | 22.74 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.17% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.86 | 60.02 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.09 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 34 | 1.181% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.3 | 63.45 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.56 | 64.61 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 231 | 8.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.01 | 11.92 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.93 | 0.24 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 536 | 18.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.39% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.31 | 2880 | 497 | 17.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.74% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2880 | 1727 | 59.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 40.03% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 13.82 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.25 | 22.61 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.18 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 13.71 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 231 | 8.021% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.3 | 12.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 12.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 66.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 0 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 | 0.32 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.08 | 12.99 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.93 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.46 | 2880 | 194 | 6.736% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 20.73 | 2880 | 161 | 5.59% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 12.79 | 2880 | 2326 | 80.76% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.88 | 65.43 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.27 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 20.98 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.11 | 65.58 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.65 | 64.32 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.91 | 66.5 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 12.6 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0 | 2880 | 375 | 13.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2666 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 214 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2793 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 87 | 5 | 5.747% | 99.83% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 295 | 8 | 2.712% | 0.96 | 0.47 | 2585 | 865 | 33.46% | 69.69% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1485 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1395 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 1.13 | 2879 | 8 | 0.2779% | 0.93 | 0.93 | 2879 | 10 | 0.3473% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0.54 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.93 | 0.96 | 2029 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 0.52 | 2861 | 1 | 0.03495% | 0.93 | 0.94 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 8.48 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 301 | 10.45% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.55% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 419 | 14.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.45% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2563 | 187 | 7.296% | 0.96 | 0 | 317 | 196 | 61.83% | 86.7% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2802 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 78 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 82 | 82 | 100% | 0.93 | 0 | 82 | 8 | 9.756% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.1% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2326 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 554 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1011 | 35.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2876 | 35 | 1.217% | 98.78% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2769 | 2 | 0.07223% | 0.96 | 1 | 111 | 0 | 0% | 99.93% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1434 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1446 | 12 | 0.8299% | 99.58% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1454 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1426 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1606 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 1274 | 464 | 36.42% | 83.89% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1220 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1660 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1211 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1669 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.12 | 2843 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2843 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2851 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 29 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2148 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 728 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2586 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 294 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2015 | 18 | 0.8933% | 0.96 | 0.9 | 865 | 5 | 0.578% | 99.2% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 433 | 15.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 10.27 | 2836 | 2 | 0.07052% | 0.93 | 0.92 | 1587 | 3 | 0.189% | 0.96 | 0.87 | 1249 | 102 | 8.167% | 96.3% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 23.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2858 | 98 | 3.429% | 0.93 | 0.82 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2667 | 26 | 0.9749% | 99.1% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2521 | 1 | 0.03967% | 0.96 | 0.99 | 359 | 0 | 0% | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 22.72 | 2872 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2846 | 16 | 0.5622% | 0.96 | 0.99 | 26 | 0 | 0% | 99.44% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2068 | 498 | 24.08% | 0.96 | 0.77 | 812 | 190 | 23.4% | 76.11% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.11 | 225.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2441 | 2252 | 92.26% | 1 | 0.01 | 439 | 389 | 88.61% | 8.299% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.13 | 0.01 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.98 | 0 | 2564 | 2002 | 78.08% | 1 | 0.04 | 316 | 158 | 50% | 25% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.05 | 224.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2837 | 2637 | 92.95% | 1 | 0.97 | 43 | 2 | 4.651% | 8.368% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.49 | 108.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.13 | 2688 | 2601 | 96.76% | 0.995 | 0.88 | 192 | 149 | 77.6% | 4.514% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.49 | 108.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2835 | 2137 | 75.38% | 0.995 | 0.93 | 45 | 14 | 31.11% | 25.31% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.27 | 59.99 | 2880 | 220 | 7.639% | 0.96 | 0 | 2830 | 2795 | 98.76% | 0.98 | 0.15 | 50 | 47 | 94% | 1.319% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.48 | 109.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2880 | 2706 | 93.96% | 0.995 |  | 0 |  |  | 6.042% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 526 | 18.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.74% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.79 | 0 | 2856 | 424 | 14.85% | 0.93 | 0.79 | 2856 | 57 | 1.996% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.61% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 12.89 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.93 | 0.75 | 2880 | 1019 | 35.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 582 | 20.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.79% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.91 | 2871 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2871 | 1224 | 42.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.37% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.3 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2880 | 1013 | 35.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.83% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 21.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 110 | 110 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 1366 | 47.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.57% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 21.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2880 | 155 | 5.382% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 804 | 27.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.08% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.73 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 12.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 89 | 3.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.91% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 20.89 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0 | 2880 | 68 | 2.361% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.64% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.35 | 23.25 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 129 | 4.479% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.52% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 21.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 74 | 2.569% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.85% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 21.1 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.27 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.16 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 56 | 1.944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.06% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 21.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 23.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.48% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.91 | 111.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.06 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.94 | 2530 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 350 | 22 | 6.286% | 99.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 12
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.09 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.77 | 2879 | 357 | 12.4% | 0.96 | 0.91 | 1 | 1 | 100% | 87.57% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 12
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.23 | 2825 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 686 | 566 | 82.51% | 0.96 | 0.01 | 2139 | 1081 | 50.54% | 41.7% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2768 | 923 | 33.35% | 0.96 | 0.01 | 112 | 85 | 75.89% | 65% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 11.98 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.01 | 1451 | 943 | 64.99% | 0.96 | 0 | 1429 | 1295 | 90.62% | 22.29% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1711 | 839 | 49.04% | 0.96 | 0.01 | 1169 | 1004 | 85.89% | 36.01% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.48 | 1 | 2880 | 330 | 11.46% | 0.98 | 0 | 2309 | 494 | 21.39% | 0.995 | 0 | 571 | 181 | 31.7% | 76.56% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 6
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.19 | 12.47 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 115.08 | 105.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1545 | 53.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.35% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.43 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.07 | 110.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.69% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.29 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2880 | 1095 | 38.02% | 0.995 |  | 0 |  |  | 61.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.52 | 109.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 428 | 14.86% | 0.995 |  | 0 |  |  | 85.14% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.65 | 109.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1047 | 36.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.65% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 0 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.59 | 111.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.52 | 111.53 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.15 | 111.53 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.41 | 0 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.95 | 65.94 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.87 | 66.42 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.22 | 0.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 27 | 0.9375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.61 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2879 | 572 | 19.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.13% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1548 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1332 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 5.64 | 2844 | 2 | 0.07032% | 0.93 | 0.69 | 2842 | 1809 | 63.65% | 0.96 | 0.08 | 2 | 2 | 100% | 36.32% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.06 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 11 | 2 | 18.18% | 0.96 | 0.95 | 2869 | 196 | 6.832% | 93.12% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.68 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 84 | 2.917% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.08% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2769 | 650 | 23.47% | 77.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2702 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 178 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 643 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2237 | 447 | 19.98% | 84.48% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1004 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 818 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2062 | 334 | 16.2% | 88.4% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2769 | 650 | 23.47% | 77.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1352 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1528 | 99 | 6.479% | 96.56% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1501 | 29 | 1.932% | 0.96 | 0.64 | 1379 | 972 | 70.49% | 65.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2384 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 496 | 121 | 24.4% | 95.8% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2510 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 370 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1464 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2864 | 1 | 0.03492% | 0.93 | 0.96 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 116 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 775 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2105 | 179 | 8.504% | 93.78% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2626 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 254 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.57 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1792 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1087 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 619 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2261 | 125 | 5.529% | 95.66% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.91 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1608 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1272 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2723 | 1281 | 47.04% | 0.96 | 0.35 | 157 | 4 | 2.548% | 55.38% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 10.91 | 2880 | 59 | 2.049% | 0.93 | 0.92 | 2831 | 11 | 0.3886% | 0.96 | 0.98 | 49 | 0 | 0% | 99.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.13 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0 | 973 | 764 | 78.52% | 0.96 | 0.01 | 1907 | 1536 | 80.55% | 20.14% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2522 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 358 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.55 | 19.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2880 | 1813 | 62.95% | 37.05% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1637 | 4 | 0.2443% | 0.96 | 0.94 | 1243 | 21 | 1.689% | 99.13% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 84 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2796 | 1569 | 56.12% | 45.52% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2860 | 1 | 0.03497% | 0.93 | 0.96 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.88 | 2835 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2835 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2791 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 89 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 73 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2807 | 137 | 4.881% | 95.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0.97 | 2792 | 2 | 0.07163% | 0.93 | 0.96 | 1734 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1058 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2733 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 147 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.61 | 19.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 931 | 852 | 91.51% | 0.96 | 0.36 | 1949 | 1812 | 92.97% | 7.5% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2523 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 357 | 75 | 21.01% | 97.4% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 3.12 | 2878 | 2 | 0.06949% | 0.93 | 0.96 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1529 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1351 | 169 | 12.51% | 94.13% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2091 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 789 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.98 | 1794 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1086 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 768 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2112 | 124 | 5.871% | 95.69% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 686 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2194 | 334 | 15.22% | 88.4% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 0 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2014 | 28 | 1.39% | 99.03% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2854 | 32 | 1.121% | 0.96 | 0.77 | 26 | 5 | 19.23% | 98.72% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2863 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1.26 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.91 | 2155 | 1 | 0.0464% | 0.96 | 0.93 | 725 | 64 | 8.828% | 97.74% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 1459 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1421 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2866 | 2 | 0.06978% | 0.93 | 0.99 | 280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2586 | 685 | 26.49% | 76.1% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.99 | 11.29 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2772 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 84 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 0.98 | 794 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2085 | 30 | 1.439% | 98.96% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2774 | 1758 | 63.37% | 38.96% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2457 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 423 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 21.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1058 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1822 | 36 | 1.976% | 98.75% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2844 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 36 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2709 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 171 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 323 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2824 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 56 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 323 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 0 | 2879 | 2 | 0.06947% | 0.93 | 0.92 | 2879 | 284 | 9.865% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.14% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 23.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1242 | 43.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.88% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 1013 | 16 | 1.579% | 0.96 | 0 | 1867 | 1716 | 91.91% | 39.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 6.41 | 2870 | 2 | 0.06969% | 0.93 | 0.96 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2051 | 189 | 9.215% | 93.44% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2519 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 361 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2051 | 189 | 9.215% | 93.44% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2844 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 36 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.85 | 12 | 2880 | 402 | 13.96% | 0.93 | 0.97 | 1604 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1276 | 123 | 9.639% | 95.73% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1278 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1602 | 7 | 0.437% | 99.76% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1305 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1575 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1332 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 1548 | 794 | 51.29% | 72.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 0 | 2871 | 1 | 0.03483% | 0.93 | 0.94 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 0.08 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.88 | 2874 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2672 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 202 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 536 | 18.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.39% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2464 | 687 | 27.88% | 76.15% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.08 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 1498 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1382 | 62 | 4.486% | 97.85% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.91 | 2851 | 13 | 0.456% | 0.96 | 1 | 29 | 0 | 0% | 99.55% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 168 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2712 | 19 | 0.7006% | 99.34% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1555 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1325 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 39 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 104 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2776 | 838 | 30.19% | 70.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 9.31 | 2847 | 1 | 0.03512% | 0.93 | 0.97 | 1812 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1035 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 380 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2500 | 295 | 11.8% | 89.76% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 772 | 1 | 0.1295% | 0.96 | 0.59 | 2108 | 383 | 18.17% | 86.67% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 780 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1074 | 534 | 49.72% | 81.46% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2128 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 752 | 32 | 4.255% | 98.89% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 21.06 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.43 | 2854 | 1033 | 36.19% | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0% | 64.13% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 350 | 12.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.85% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 99 | 3.438% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.56% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2248 | 150 | 6.673% | 94.79% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 5.66 | 2861 | 2 | 0.06991% | 0.93 | 0.94 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 21.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 553 | 6 | 1.085% | 0.96 | 0 | 2327 | 2155 | 92.61% | 24.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2328 | 42 | 1.804% | 98.54% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2657 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 223 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1300 | 45.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 778 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 0 | 2864 | 9 | 0.3142% | 0.93 | 0.35 | 1354 | 675 | 49.85% | 0.96 | 0.9 | 1510 | 127 | 8.411% | 72% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 12.8 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 132 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1486 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 34 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2846 | 2740 | 96.28% | 4.861% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.75 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.96 | 0.98 | 192 | 0 | 0% | 99.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 492 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2388 | 776 | 32.5% | 73.06% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 8.45 | 2863 | 2 | 0.06986% | 0.93 | 0.98 | 2863 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 21.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 2.77 | 2850 | 5 | 0.1754% | 0.93 | 0.98 | 1703 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 1147 | 67 | 5.841% | 97.65% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 22.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 2769 | 96.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.854% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 1.94 | 2846 | 2 | 0.07027% | 0.93 | 0.48 | 1561 | 1 | 0.06406% | 0.96 | 0.75 | 1285 | 142 | 11.05% | 94.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1437 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 1443 | 903 | 62.58% | 68.65% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 13.58 | 2880 | 1161 | 40.31% | 0.93 | 1 | 76 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2804 | 456 | 16.26% | 84.17% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 975 | 2 | 0.2051% | 0.96 | 0.69 | 1905 | 680 | 35.7% | 76.32% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.89 | 22.97 | 2880 | 59 | 2.049% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 12.85 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.93 | 0.99 | 811 | 0 | 0% | 0.96 | 0.52 | 2069 | 250 | 12.08% | 91.32% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2878 | 30 | 1.042% | 0.93 | 0.71 | 204 | 55 | 26.96% | 0.96 | 0.94 | 2674 | 27 | 1.01% | 97.15% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.66 | 2880 | 2220 | 77.08% | 22.92% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1988 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 892 | 1 | 0.1121% | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 2.52 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 418 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2462 | 379 | 15.39% | 86.84% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2202 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 678 | 127 | 18.73% | 95.59% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1493 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1387 | 21 | 1.514% | 99.27% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 0 | 2877 | 81 | 2.815% | 0.93 | 0.95 | 38 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2839 | 2839 | 100% | 1.321% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2880 | 121 | 4.201% | 0.93 | 0.4 | 2880 | 281 | 9.757% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 0 | 2857 | 5 | 0.175% | 0.93 | 0.88 | 11 | 1 | 9.091% | 0.96 | 0.84 | 2846 | 109 | 3.83% | 96.15% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.34 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 0 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.93 | 0.99 | 2148 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 732 | 16 | 2.186% | 99.44% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 0 | 2857 | 13 | 0.455% | 0.93 | 0.95 | 1181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1676 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2857 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.25 | 2857 | 291 | 10.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.81% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 0 | 2859 | 59 | 2.064% | 0.93 | 0.88 | 1566 | 211 | 13.47% | 0.96 | 0.74 | 1293 | 1201 | 92.88% | 50.61% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.71 | 0 | 2857 | 1288 | 45.08% | 0.93 | 0.71 | 1588 | 528 | 33.25% | 0.96 | 0.08 | 1269 | 1048 | 82.58% | 44.84% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.86 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 129 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2751 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2880 | 2771 | 96.22% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.785% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 574 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2306 | 31 | 1.344% | 98.92% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 0 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.93 | 0.32 | 2880 | 159 | 5.521% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.48% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.51 | 2879 | 220 | 7.642% | 0.93 | 0.82 | 2879 | 551 | 19.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2213 | 1 | 0.04519% | 0.96 | 0.5 | 667 | 28 | 4.198% | 98.99% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2866 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.68 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.11 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1447 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1430 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.99 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 129 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.41 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2855 | 1578 | 55.27% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 44.75% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.61 | 2880 | 2586 | 89.79% | 10.21% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 296 | 10.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.71% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 0 | 2877 | 2 | 0.06952% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.63 | 2877 | 2876 | 99.97% | 0.03476% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.62 | 2880 | 2645 | 91.84% | 8.16% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2526 | 19 | 0.7522% | 0.96 | 0.94 | 354 | 3 | 0.8475% | 99.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 13.29 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.44 | 2880 | 2572 | 89.31% | 10.69% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.76 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2879 | 507 | 17.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.39% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.86 | 153.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 1093 | 37.95% | 0.995 |  | 0 |  |  | 62.05% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 74 | 2.569% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.43% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 26
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.19 | 2872 | 9 | 0.3134% | 0.93 | 0 | 2872 | 2494 | 86.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 13.16% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.41 | 221.16 | 2880 | 61 | 2.118% | 0.98 | 0.98 | 2242 | 0 | 0% | 1 | 0.91 | 638 | 487 | 76.33% | 83.09% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 11
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.66 | 10.55 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2527 | 16 | 0.6332% | 0.98 | 0.79 | 353 | 33 | 9.348% | 98.3% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 14
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.08 | 217.15 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.98 | 0.95 | 2880 | 743 | 25.8% | 1 |  | 0 |  |  | 74.2% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 229 | 218 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2840 | 554 | 19.51% | 1 | 0.99 | 40 | 6 | 15% | 80.56% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 9
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.99 | 220.26 | 2880 | 43 | 1.493% | 0.98 | 0.23 | 191 | 15 | 7.853% | 1 | 0.1 | 2689 | 1921 | 71.44% | 32.78% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.39 | 218.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 58 | 0 | 0% | 1 | 0.08 | 2822 | 1503 | 53.26% | 47.81% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.4 | 218.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 99 | 0 | 0% | 1 | 0.11 | 2781 | 1312 | 47.18% | 54.44% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 10
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2880 | 1993 | 69.2% | 0.98 | 0.67 | 167 | 115 | 68.86% | 1 | 0.98 | 2713 | 2646 | 97.53% | 4.132% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 15
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2880 | 1997 | 69.34% | 0.98 | 0.67 | 167 | 109 | 65.27% | 1 | 0.98 | 2713 | 2658 | 97.97% | 3.924% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 15
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2880 | 1926 | 66.88% | 0.98 | 0.56 | 1486 | 282 | 18.98% | 1 | 0 | 1394 | 1142 | 81.92% | 50.56% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 15
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2880 | 1990 | 69.1% | 0.98 | 0.68 | 167 | 107 | 64.07% | 1 | 0.98 | 2713 | 2647 | 97.57% | 4.375% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 15
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117 | 111 | 2825 | 0 | 0% | 0.98 | 0.45 | 2825 | 2825 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.31 | 217.58 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.98 | 0.93 | 2785 | 1222 | 43.88% | 1 | 0.04 | 95 | 68 | 71.58% | 55.21% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.71 | 147.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.05 | 2880 | 2880 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 17
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 163.4 | 47.83 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0.64 | 2876 | 2843 | 98.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1.147% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.54 | 45.66 | 2830 | 134 | 4.735% | 0.96 | 1 | 43 | 0 | 0% | 0.98 | 0.21 | 2787 | 2344 | 84.1% | 17.17% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.88 | 62.4 | 2877 | 2877 | 100% | 0.93 | 0.01 | 2786 | 2335 | 83.81% | 0.96 | 0.88 | 91 | 16 | 17.58% | 18.28% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 20
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.75 | 64.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.06 | 2877 | 261 | 9.072% | 0.98 | 0.99 | 3 | 0 | 0% | 90.94% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2018
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2152 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 728 | 208 | 28.57% | 92.78% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.41 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.81 | 2876 | 734 | 25.52% | 74.48% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 792 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2088 | 251 | 12.02% | 91.28% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 23.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2379 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 501 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.76 | 2880 | 1566 | 54.37% | 45.62% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2700 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 180 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2801 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 79 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.83 | 2875 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 94 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2781 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.33 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.98 | 2402 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 478 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2541 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 339 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.83 | 2875 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 94 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2781 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 1883 | 150 | 7.966% | 0.96 | 0.97 | 997 | 0 | 0% | 94.79% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 21.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 356 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2524 | 139 | 5.507% | 95.17% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1603 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1277 | 3 | 0.2349% | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 12.93 | 2880 | 173 | 6.007% | 0.93 | 0.93 | 1387 | 3 | 0.2163% | 0.96 | 0.08 | 1493 | 1238 | 82.92% | 56.91% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 51 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 2829 | 1478 | 52.24% | 48.68% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 768 | 0 | 0% | 0.96 | 0.2 | 2112 | 3 | 0.142% | 99.9% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.8 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2878 | 1267 | 44.02% | 55.98% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.47 | 2854 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2714 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 140 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2727 | 234 | 8.581% | 91.88% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.2 | 2878 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2878 | 2216 | 77% | 23% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1000 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1880 | 76 | 4.043% | 97.36% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2430 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 450 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2689 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 191 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 833 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2047 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E CORRAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 914 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1966 | 345 | 17.55% | 88.02% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1745 | 0 | 0% | 0.96 | 0.47 | 1135 | 238 | 20.97% | 91.74% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2526 | 19 | 0.7522% | 0.96 | 0.94 | 354 | 3 | 0.8475% | 99.24% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.52 | 2880 | 950 | 32.99% | 67.01% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 188 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2692 | 4 | 0.1486% | 99.86% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2793 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 87 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.76 | 10.12 | 2856 | 381 | 13.34% | 0.93 | 0.59 | 1151 | 3 | 0.2606% | 0.96 | 0.96 | 1705 | 0 | 0% | 99.89% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.46 | 13.3 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.91 | 1255 | 1 | 0.07968% | 0.96 | 0.97 | 1625 | 0 | 0% | 99.97% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1188 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1692 | 339 | 20.04% | 88.23% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.93 | 0 | 2838 | 1609 | 56.69% | 0.96 | 0.13 | 42 | 15 | 35.71% | 43.61% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 23.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 962 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1918 | 0 | 0% | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 19
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.26 | 7.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2454 | 0 | 0% | 0.96 | 0.04 | 426 | 340 | 79.81% | 88.19% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.26 | 7.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2454 | 0 | 0% | 0.96 | 0.04 | 426 | 340 | 79.81% | 88.19% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.61 | 217.09 | 2824 | 30 | 1.062% | 0.98 | 0.81 | 2615 | 101 | 3.862% | 1 | 1 | 209 | 0 | 0% | 96.42% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 18
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 339 | 11.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.23% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 14
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 11 | 2018 | 12 | 2018 | 14
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2018