## Hoja 1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE DICIEMBRE DE 2018
(*) : De acuerdo a lo establecido en el Art. 5-23 de la NTSyCS, la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.62 | 107.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2953 | 99.23% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.7728% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.64 | 107.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 620 | 20.83% | 0.995 |  | 0 |  |  | 79.17% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.78 | 222.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2976 | 75 | 2.52% | 1 |  | 0 |  |  | 97.48% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.61 | 105.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 67 | 2.251% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.75% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.87 | 110.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2729 | 2363 | 86.59% | 0.995 | 0.58 | 247 | 206 | 83.4% | 13.68% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.85 | 221.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1898 | 63.78% | 1 |  | 0 |  |  | 36.22% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.74 | 110.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 1134 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 1842 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CAP Huachipato | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.86 | 151.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2461 | 8 | 0.3251% | 0.995 | 0.98 | 515 | 33 | 6.408% | 98.62% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 4
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2952 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 24 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.46 | 13.24 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1723 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1243 | 118 | 9.493% | 96.02% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2751 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 225 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.52 | 67.96 | 2926 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2926 | 389 | 13.29% | 0.98 |  | 0 |  |  | 86.71% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 12.29 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.25 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 498 | 16.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.27% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.96 | 63.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.15 | 2976 | 73 | 2.453% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.82% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 21.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 161 | 5.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.59% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.22 | 65.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1002 | 33.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.33% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 1268 | 42.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.39% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.56 | 9.42 | 2976 | 1128 | 37.9% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.51 | 62.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 227 | 7.628% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.37% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 69 | 2.319% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.87 | 33.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.5 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.14 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.35 | 2976 | 117 | 3.931% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.63 | 0 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.11 | 13.88 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.24 | 12.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 21.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.49 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 235 | 7.897% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.1% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.5 | 60.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.67 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2976 | 1580 | 53.09% | 0.98 |  | 0 |  |  | 46.91% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 574 | 19.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.71% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 5.3 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2976 | 556 | 18.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.32% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.29 | 66.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.26 | 22.87 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 10.85 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.01 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.24 | 60.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 94 | 3.159% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.84% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1274 | 42.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.19% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.57 | 22.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.79 | 2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.59 | 2976 | 81 | 2.722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.28% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2976 | 1198 | 40.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.74% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15 | 15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 326 | 10.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.05% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1332 | 44.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.24% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 0 | 2976 | 105 | 3.528% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1262 | 42.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.59% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 578 | 19.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.58% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 0 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 1171 | 39.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.65% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 204 | 6.855% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.15% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.42 | 64.41 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 66.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.38 | 66.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 229 | 7.695% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.31% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.83 | 64.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 938 | 31.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.48% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 150 | 5.04% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.96% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.41 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.23 | 60.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 0 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.93 | 0 | 2976 | 1130 | 37.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.03% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.58 | 62.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 280 | 9.409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.59% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.13 | 60.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 961 | 32.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.71% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.21 | 0.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 710 | 23.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.14% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 12.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 626 | 21.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.58 | 12.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.25 | 65.82 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.23 | 65.86 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 102 | 3.427% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.57% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 568 | 19.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.91% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 13.76 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.26 | 22.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.26 | 13.87 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.51% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 13.53 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 174 | 5.847% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.15% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 0 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.21 | 65.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.08 | 13.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 20.49 | 2976 | 300 | 10.08% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.01 | 2976 | 1504 | 50.54% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 12.35 | 2976 | 180 | 6.048% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.61 | 65.28 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.78 | 23.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.84 | 64.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.31 | 66.28 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 610 | 20.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.5% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.7 | 65.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 23.86 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 20.93 | 2976 | 107 | 3.595% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.26 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 121 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1116 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.15 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2143 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 833 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.02 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 66 | 2.218% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.78% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2060 | 37 | 1.796% | 0.96 | 0.97 | 916 | 0 | 0% | 98.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 923 | 31.01% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.99% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1934 | 38 | 1.965% | 0.96 | 0.97 | 1042 | 0 | 0% | 98.72% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 162 | 162 | 100% | 0.93 | 0.95 | 162 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 849 | 28.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.47% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 1 (AUXILIAR) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 97 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1451 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1525 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2963 | 1 | 0.03375% | 0.93 | 0.65 | 9 | 9 | 100% | 0.96 | 0.82 | 2954 | 1122 | 37.98% | 61.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2206 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 770 | 57 | 7.403% | 98.08% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.05 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2944 | 5 | 0.1698% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1939 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1037 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1245 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1731 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 10.29 | 2957 | 1 | 0.03382% | 0.93 | 0.9 | 2345 | 301 | 12.84% | 0.96 | 0.39 | 612 | 144 | 23.53% | 84.95% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2312 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 664 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 840 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO(AES GENER) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 1.59 | 2957 | 2 | 0.06764% | 0.93 | 0.28 | 2957 | 334 | 11.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.7% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.08 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1759 | 2 | 0.1137% | 0.96 | 0.88 | 1183 | 160 | 13.52% | 94.49% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 595 | 19.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.01% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 320 | 10.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.25% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 18.55 | 0 | 2976 | 110 | 3.696% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2905 | 2 | 0.06885% | 0.93 | 0.99 | 75 | 0 | 0% | 0.96 | 0.43 | 2830 | 888 | 31.38% | 69.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2868 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 108 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2484 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 492 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2966 | 3 | 0.1011% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 99.9% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 898 | 30.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 295 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2681 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 228 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1471 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1505 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2944 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 32 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.98 | 224.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2658 | 2016 | 75.85% | 1 | 0.05 | 318 | 211 | 66.35% | 25.17% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.47 | 219.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.16 | 2976 | 2896 | 97.31% | 1 |  | 0 |  |  | 2.688% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.82 | 222.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2924 | 2913 | 99.62% | 1 | 0.04 | 52 | 48 | 92.31% | 0.504% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.95 | 108.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.03 | 2873 | 2721 | 94.71% | 0.995 | 0 | 103 | 70 | 67.96% | 6.216% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.95 | 108.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.48 | 2897 | 2721 | 93.92% | 0.995 | 0.67 | 79 | 45 | 56.96% | 7.056% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.35 | 61.21 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 | 0 | 2972 | 2929 | 98.55% | 0.98 | 0.95 | 4 | 1 | 25% | 1.546% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E 1 CODELCO VENTANAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.52 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.98 | 0.57 | 2976 | 2740 | 92.07% | 0.995 |  | 0 |  |  | 7.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 1702 | 57.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 42.81% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1033 | 34.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.29% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 708 | 23.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.21% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 0 | 2973 | 20 | 0.6727% | 0.93 | 0.28 | 2973 | 27 | 0.9082% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 203 | 6.821% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.18% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.9 | 2975 | 113 | 3.798% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.2% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 0 | 2965 | 24 | 0.8094% | 0.93 | 0.78 | 2965 | 1575 | 53.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.88% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1.04 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 1375 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1601 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 10
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 5.51 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.41 | 23.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.46 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.24 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 123 | 4.133% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.87% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 967 | 32.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.51% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.86% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 23.18 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 609 | 20.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.54% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 911 | 30.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.39% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.74 | 22.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 102 | 3.427% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.57% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.92 | 0 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 194 | 6.519% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.48% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.46 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.82 | 13.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 1115 | 37.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.53% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 118.3 | 107 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.73 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 22.39 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0 | 2976 | 816 | 27.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.58% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 402 | 13.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.49% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 11
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 20.86 | 2976 | 245 | 8.233% | 0.93 | 0.91 | 2665 | 257 | 9.644% | 0.96 | 0.99 | 311 | 0 | 0% | 91.36% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 11
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1369 | 46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 11
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.3 | 0 | 2955 | 2954 | 99.97% | 0.93 | 1 | 280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2675 | 815 | 30.47% | 72.42% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 11
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.92 | 2962 | 47 | 1.587% | 0.96 | 0.99 | 14 | 0 | 0% | 98.42% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 10
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.63 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.86 | 2945 | 328 | 11.14% | 0.96 | 1 | 31 | 0 | 0% | 88.98% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 10
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS BARRA 1 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 753 | 566 | 75.17% | 0.96 | 0.01 | 2223 | 962 | 43.27% | 48.66% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2714 | 1697 | 62.53% | 0.96 | 0.01 | 262 | 261 | 99.62% | 34.21% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 12.08 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0 | 2399 | 1354 | 56.44% | 0.96 | 0 | 577 | 576 | 99.83% | 35.15% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1503 | 829 | 55.16% | 0.96 | 0.01 | 1473 | 1014 | 68.84% | 38.07% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.7 | 1 | 2976 | 263 | 8.837% | 0.98 | 0.71 | 2890 | 326 | 11.28% | 0.995 | 0.48 | 86 | 52 | 60.47% | 87.3% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 7
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.43 | 12.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 115.07 | 107.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5 | 5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1843 | 61.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 38.07% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.47 | 12.87 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.55 | 110.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 0 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.93 | 110.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1040 | 34.95% | 0.995 |  | 0 |  |  | 65.05% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.09 | 109.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 307 | 10.32% | 0.995 |  | 0 |  |  | 89.68% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.35 | 110.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.88 | 111.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.87 | 111.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.7 | 111.61 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1127 | 37.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 19.78 | 2976 | 151 | 5.074% | 0.93 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.33 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.18 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.66 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.34 | 0 | 2976 | 103 | 3.461% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.22 | 0.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.92 | 0 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 194 | 6.519% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.48% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 15
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2769 | 650 | 23.47% | 77.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1352 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1528 | 99 | 6.479% | 96.56% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 619 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2261 | 125 | 5.529% | 95.66% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1608 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1272 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 0 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2014 | 28 | 1.39% | 99.03% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.61 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2879 | 572 | 19.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 5.64 | 2844 | 2 | 0.07032% | 0.93 | 0.69 | 2842 | 1809 | 63.65% | 0.96 | 0.08 | 2 | 2 | 100% | 36.32% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.68 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 84 | 2.917% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.08% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 111 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2769 | 650 | 23.47% | 77.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2702 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 178 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 643 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2237 | 447 | 19.98% | 84.48% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1004 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 818 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2062 | 334 | 16.2% | 88.4% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1501 | 29 | 1.932% | 0.96 | 0.64 | 1379 | 972 | 70.49% | 65.24% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2384 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 496 | 121 | 24.4% | 95.8% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2510 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 370 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1464 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2864 | 1 | 0.03492% | 0.93 | 0.96 | 2748 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 116 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 775 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2105 | 179 | 8.504% | 93.78% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2626 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 254 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.57 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1792 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1087 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.91 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2859 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2723 | 1281 | 47.04% | 0.96 | 0.35 | 157 | 4 | 2.548% | 55.38% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 10.91 | 2880 | 59 | 2.049% | 0.93 | 0.92 | 2831 | 11 | 0.3886% | 0.96 | 0.98 | 49 | 0 | 0% | 99.62% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.13 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0 | 973 | 764 | 78.52% | 0.96 | 0.01 | 1907 | 1536 | 80.55% | 20.14% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2522 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 358 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.55 | 19.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2880 | 1813 | 62.95% | 37.05% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2709 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 171 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1637 | 4 | 0.2443% | 0.96 | 0.94 | 1243 | 21 | 1.689% | 99.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 84 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2796 | 1569 | 56.12% | 45.52% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2860 | 1 | 0.03497% | 0.93 | 0.96 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.88 | 2835 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2835 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2791 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 89 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 73 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2807 | 137 | 4.881% | 95.24% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0.97 | 2792 | 2 | 0.07163% | 0.93 | 0.96 | 1734 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1058 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2733 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 147 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.61 | 19.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 931 | 852 | 91.51% | 0.96 | 0.36 | 1949 | 1812 | 92.97% | 7.5% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2523 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 357 | 75 | 21.01% | 97.4% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 3.12 | 2878 | 2 | 0.06949% | 0.93 | 0.96 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1529 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1351 | 169 | 12.51% | 94.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2091 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 789 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.98 | 1794 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1086 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 768 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2112 | 124 | 5.871% | 95.69% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 686 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2194 | 334 | 15.22% | 88.4% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2854 | 32 | 1.121% | 0.96 | 0.77 | 26 | 5 | 19.23% | 98.72% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2863 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1.26 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.91 | 2155 | 1 | 0.0464% | 0.96 | 0.93 | 725 | 64 | 8.828% | 97.74% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 1459 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1421 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2866 | 2 | 0.06978% | 0.93 | 0.99 | 280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2586 | 685 | 26.49% | 76.1% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.99 | 11.29 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2772 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 84 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 0.98 | 794 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2085 | 30 | 1.439% | 98.96% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2774 | 1758 | 63.37% | 38.96% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2457 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 423 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 21.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1058 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1822 | 36 | 1.976% | 98.75% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2844 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 36 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 323 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2824 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 56 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 323 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 0 | 2879 | 2 | 0.06947% | 0.93 | 0.92 | 2879 | 284 | 9.865% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.14% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 23.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1242 | 43.12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.88% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 1013 | 16 | 1.579% | 0.96 | 0 | 1867 | 1716 | 91.91% | 39.86% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 6.41 | 2870 | 2 | 0.06969% | 0.93 | 0.96 | 2869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2051 | 189 | 9.215% | 93.44% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2519 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 361 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 829 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2051 | 189 | 9.215% | 93.44% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2844 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 36 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.85 | 12 | 2880 | 402 | 13.96% | 0.93 | 0.97 | 1604 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1276 | 123 | 9.639% | 95.73% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1278 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1602 | 7 | 0.437% | 99.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1305 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1575 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1332 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 1548 | 794 | 51.29% | 72.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 0 | 2871 | 1 | 0.03483% | 0.93 | 0.94 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 0.08 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.88 | 2874 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2672 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 202 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 536 | 18.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.39% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2464 | 687 | 27.88% | 76.15% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.08 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 1498 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1382 | 62 | 4.486% | 97.85% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.91 | 2851 | 13 | 0.456% | 0.96 | 1 | 29 | 0 | 0% | 99.55% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 168 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2712 | 19 | 0.7006% | 99.34% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1555 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1325 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 39 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 104 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2776 | 838 | 30.19% | 70.9% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 9.31 | 2847 | 1 | 0.03512% | 0.93 | 0.97 | 1812 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1035 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 380 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2500 | 295 | 11.8% | 89.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 772 | 1 | 0.1295% | 0.96 | 0.59 | 2108 | 383 | 18.17% | 86.67% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1548 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1332 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 780 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1074 | 534 | 49.72% | 81.46% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2128 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 752 | 32 | 4.255% | 98.89% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 21.06 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.43 | 2854 | 1033 | 36.19% | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0% | 64.13% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 350 | 12.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.85% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 99 | 3.438% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.56% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2248 | 150 | 6.673% | 94.79% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 5.66 | 2861 | 2 | 0.06991% | 0.93 | 0.94 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 21.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 553 | 6 | 1.085% | 0.96 | 0 | 2327 | 2155 | 92.61% | 24.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2328 | 42 | 1.804% | 98.54% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2657 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 223 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 1300 | 45.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.86% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 778 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.06 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 11 | 2 | 18.18% | 0.96 | 0.95 | 2869 | 196 | 6.832% | 93.12% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.5 | 7.18 | 2960 | 32 | 1.081% | 0.93 | 0.24 | 2933 | 72 | 2.455% | 0.96 | 1 | 27 | 0 | 0% | 97.57% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2799 | 285 | 10.18% | 90.42% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2769 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 207 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 12.68 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.99 | 2588 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 388 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 11.72 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 548 | 18.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.59% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.87 | 13.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 683 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2976 | 2967 | 99.7% | 0.3024% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 91 | 3.058% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.94% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 3.72 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 1587 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1389 | 23 | 1.656% | 99.23% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12.43 | 2976 | 147 | 4.94% | 0.93 | 0.96 | 70 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2906 | 2906 | 100% | 2.352% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 1906 | 64.05% | 35.95% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 957 | 32.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.84% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 22.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 2795 | 93.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 6.082% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2945 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 31 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1512 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1464 | 730 | 49.86% | 75.47% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 11.66 | 2976 | 289 | 9.711% | 0.93 | 0.98 | 1417 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1559 | 17 | 1.09% | 99.43% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.57 | 1583 | 14 | 0.8844% | 0.96 | 0.8 | 1393 | 392 | 28.14% | 86.36% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.22 | 3.59 | 2976 | 377 | 12.67% | 0.93 | 0.95 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.85 | 323 | 19 | 5.882% | 0.96 | 0.65 | 2653 | 1140 | 42.97% | 61.06% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.27 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2763 | 23 | 0.8324% | 99.23% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.95 | 2897 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32 | 2897 | 1254 | 43.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.71% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2976 | 1803 | 60.58% | 39.42% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2701 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 275 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.48 | 2976 | 2349 | 78.93% | 21.07% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 11.8 | 2976 | 94 | 3.159% | 0.93 | 0.87 | 2078 | 505 | 24.3% | 0.96 | 0.61 | 898 | 857 | 95.43% | 54.23% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1647 | 53 | 3.218% | 98.22% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 2.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2477 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 499 | 157 | 31.46% | 94.72% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 0 | 2976 | 57 | 1.915% | 0.93 | 0.98 | 720 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2256 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 2945 | 98.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1.042% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 1.6 | 2973 | 8 | 0.2691% | 0.93 | 0.97 | 946 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2027 | 53 | 2.615% | 98.22% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 8.75 | 2937 | 3 | 0.1021% | 0.93 | 0.88 | 148 | 7 | 4.73% | 0.96 | 0.92 | 2789 | 2 | 0.07171% | 99.69% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.56 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 1 | 125 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2851 | 112 | 3.928% | 96.24% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 0 | 2954 | 4 | 0.1354% | 0.93 | 0.15 | 1059 | 82 | 7.743% | 0.96 | 0.71 | 1895 | 264 | 13.93% | 88.29% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.65 | 21.86 | 2976 | 1636 | 54.97% | 0.93 | 0.75 | 1681 | 457 | 27.19% | 0.96 | 0.66 | 1295 | 560 | 43.24% | 65.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70 | 64 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 13.55 | 2975 | 455 | 15.29% | 0.93 | 0.42 | 2975 | 748 | 25.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.86% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 10
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.88 | 2955 | 1972 | 66.73% | 0.96 | 0.98 | 21 | 0 | 0% | 33.74% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.16 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2968 | 1970 | 66.37% | 33.63% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 0 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.98 | 31 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 2943 | 2064 | 70.13% | 30.6% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.61 | 2976 | 1896 | 63.71% | 36.29% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2971 | 32 | 1.077% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.18 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2970 | 2273 | 76.53% | 23.52% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.07 | 2915 | 38 | 1.304% | 0.96 | 0.09 | 61 | 10 | 16.39% | 98.39% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.79 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2976 | 2293 | 77.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 22.95% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 11
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.23 | 10.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2721 | 27 | 0.9923% | 0.98 | 0.91 | 255 | 6 | 2.353% | 98.89% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.97 | 217.35 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.98 | 0.93 | 2930 | 1180 | 40.27% | 1 | 1 | 46 | 0 | 0% | 60.35% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 10
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232 | 220 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.97 | 2975 | 940 | 31.6% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 68.41% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 7
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.63 | 219.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 103 | 0 | 0% | 1 | 0.87 | 2873 | 2285 | 79.53% | 23.22% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.06 | 222.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 49 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2927 | 1170 | 39.97% | 60.69% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.17 | 222.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 72 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2904 | 850 | 29.27% | 71.44% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 8
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2976 | 1993 | 66.97% | 0.98 | 0.78 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0.99 | 2969 | 2545 | 85.72% | 14.25% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2976 | 1997 | 67.1% | 0.98 | 0.78 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0.98 | 2969 | 2639 | 88.89% | 11.09% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2976 | 1990 | 66.87% | 0.98 | 0.77 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0.98 | 2969 | 2581 | 86.93% | 13.04% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2976 | 1926 | 64.72% | 0.98 | 0.45 | 2120 | 802 | 37.83% | 1 | 0.02 | 856 | 751 | 87.73% | 47.82% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.8 | 6 | 995 | 995 | 100% | 0.96 | 0.83 | 995 | 932 | 93.67% | 0.98 |  | 0 |  |  | 6.332% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 9
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117 | 110 | 2950 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2950 | 2950 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.61 | 217.81 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.98 | 0.92 | 2895 | 1954 | 67.5% | 1 | 0.49 | 81 | 63 | 77.78% | 32.22% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.85 | 0 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.98 | 0.39 | 2907 | 2858 | 98.31% | 0.995 | 0.44 | 69 | 69 | 100% | 1.647% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 18
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.84 | 64.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.37 | 2960 | 226 | 7.635% | 0.98 | 1 | 16 | 0 | 0% | 92.41% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 17
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2018
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0.02 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.34 | 2976 | 2051 | 68.92% | 31.08% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 7.93 | 2974 | 4 | 0.1345% | 0.93 | 0.96 | 2881 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 93 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 0.24 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 1708 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 1268 | 456 | 35.96% | 84.68% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.11 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.67 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 37 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2936 | 497 | 16.93% | 83.28% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 35 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 0 | 2975 | 5 | 0.1681% | 0.93 | 0.96 | 2885 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 90 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 11.68 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.98 | 1041 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1933 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2975 | 5 | 0.1681% | 0.93 | 0.99 | 2122 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 853 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 5.28 | 2871 | 3 | 0.1045% | 0.93 | 0.95 | 276 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2595 | 559 | 21.54% | 80.53% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.07 | 2915 | 38 | 1.304% | 0.96 | 0.09 | 61 | 10 | 16.39% | 98.39% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.93 | 0.99 | 314 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2658 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 16.94 | 2971 | 2 | 0.06732% | 0.93 | 0.95 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 1 | 22 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2952 | 1512 | 51.22% | 49.16% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.18 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2540 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 433 | 2 | 0.4619% | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 1.55 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 1255 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1721 | 1 | 0.05811% | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 16.06 | 2975 | 11 | 0.3697% | 0.93 | 0.95 | 1831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 1144 | 344 | 30.07% | 88.44% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 0.01 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92 | 2963 | 2 | 0.0675% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 99.93% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.62 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 615 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2359 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2 | 0 | 2975 | 6 | 0.2017% | 0.93 | 0.96 | 2904 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 71 | 1 | 1.408% | 99.97% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 12.86 | 2973 | 173 | 5.819% | 0.93 | 0.93 | 663 | 0 | 0% | 0.96 | 0.07 | 2310 | 1486 | 64.33% | 50.02% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 9.88 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.55 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2890 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 62 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2717 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 259 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 10.17 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.98 | 1269 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1705 | 626 | 36.72% | 78.95% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.3 | 0 | 2958 | 2958 | 100% | 0.93 | 0 | 2955 | 2203 | 74.55% | 0.96 | 0.99 | 3 | 0 | 0% | 25.52% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.62 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 615 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2359 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.57 | 1048 | 1 | 0.09542% | 0.96 | 0.91 | 1926 | 9 | 0.4673% | 99.66% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.51 | 2966 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 1538 | 3 | 0.1951% | 0.96 | 0.96 | 1428 | 0 | 0% | 99.9% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.51 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 23.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.18 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1339 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1634 | 37 | 2.264% | 98.76% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.37 | 1115 | 2 | 0.1794% | 0.96 | 0.64 | 1861 | 227 | 12.2% | 92.31% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 0 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.99 | 1921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 1053 | 167 | 15.86% | 94.38% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 0 | 2975 | 5 | 0.1681% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.35 | 2923 | 910 | 31.13% | 69.41% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0.03 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2449 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 527 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 0.01 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 507 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2469 | 1385 | 56.1% | 53.46% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2968 | 2468 | 83.15% | 0.96 | 0.3 | 8 | 2 | 25% | 17% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.76 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.84 | 2970 | 1674 | 56.36% | 43.64% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 0.01 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2862 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 114 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0.01 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 1982 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 994 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 11.44 | 2971 | 2 | 0.06732% | 0.93 | 0.97 | 2831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 140 | 0 | 0% | 100% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 22
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 0 | 2975 | 2975 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2974 | 1573 | 52.89% | 0.96 | 0.93 | 1 | 1 | 100% | 47.09% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2949 | 2949 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2949 | 3 | 0.1017% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 16
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2018
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 231.16 | 215.6 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.98 | 0.83 | 2759 | 2343 | 84.92% | 1 | 0.16 | 217 | 132 | 60.83% | 16.83% | 12 | 2018 | 1 | 2019 | 20
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2018