## Variables Analógicas
Variable Analógica | Nombre canal Analógico en COMTRADE | Comentarios
Corriente fase A, en amperes | I_A(A) |  | Notas:
Corriente fase B, en amperes | I_B(A) |  | De acuerdo al estándar IEEE C37.111-2013, el campo identificador de canal analógico o digital (ch_id) debe tener una longitud mínima de 1 carácter y una longitud máxima de 128 caracteres
Corriente fase C, en amperes | I_C(A)
Corriente residual, en amperes | I_N(A)
Tensión fase A a neutro, en kiloVolts | V_AN(kV)
Tensión fase B a neutro, en kiloVolts | V_BN(kV)
Tensión fase C a neutro, en kiloVolts | V_CN(kV)
Tensión entre fases A y B, en kiloVolts | V_AB(kV) |  | Sin perjuicio de los nombres de canales requeridos en este anexo, el número identificador de la protección podrá variar dependiendo de cómo, o a través de qué función, se implemente el esquema de protección, lo que deberá ser informado a la Gerencia de Operación para su correcta interpretación.
Tensión entre fases B y C, en kiloVolts | V_BC(kV)
Tensión entre fases C y A, en kiloVolts | V_CA(kV)
Potencia Activa fase A, en MW | P_A(MW)
Potencia Activa fase B, en MW | P_B(MW)
Potencia Activa fase C, en MW | P_C(MW)
Potencia Activa Trifásica, en MW | P_3F(MW) |  | Este listado no contiene todas las variables análogicas y digitales que pordrían ser incorporadas en los registros oscilográficos y debe considerarse como un documento de apoyo para la configuración estandarizada de los canales de los relés.
Potencia Reactiva fase A, en MVAr | Q_A(MVAr)
Potencia Reactiva fase B, en MVAr | Q_B(MVAr)
Potencia Reactiva fase C, en MVAr | Q_C(MVAr)
Potencia Reactiva trifásica, en MVAr | Q_3F(MVAr)
Frecuencia | F(Hz)
Grandiente de frecuencia Df/Dt | ROCOF_(Hz/s)
Corriente diferencial de barra fase A | Id_A(A)_87B
Corriente diferencial de barra fase B | Id_B(A)_87B
Corriente diferencial de barra fase C | Id_C(A)_87B
Corriente diferencial de transformador | Id_A(A)_87T
Corriente diferencial de transformador | Id_B(A)_87T
Corriente diferencial de transformador | Id_C(A)_87T
Corriente diferencial de línea | Id_A(A)_87L
Corriente diferencial de línea | Id_B(A)_87L
Corriente diferencial de línea | Id_C(A)_87L

## Variables Digitales
Variable Digital | Nombre canal Digital en COMTRADE | Elemento Protegido | Comentarios
Distancia Arranque Zona 1 General (directa) | 21_Str_FW_Z1 | Línea | El modificador FW/RV deberá configurarse de acuerdo a direccionalidad de la función de protección implementada. Por ejemplo, si la zona 3 corresponde a la función de distancia reversa, deberá configurarse el nombre del canal digital como: 21_Str_RV_Z3 y 21_Trp_RV_Z3 | Notas:
Distancia Arranque Zona 1 fase A (directa) | 21_Str_FW_Z1_A | Línea |  | De acuerdo al estándar IEEE C37.111-2013, el campo identificador de canal analógico o digital (ch_id) debe tener una longitud mínima de 1 carácter y una longitud máxima de 128 caracteres
Distancia Arranque Zona 1 fase B (directa) | 21_Str_FW_Z1_B | Línea
Distancia Arranque Zona 1 fase C (directa) | 21_Str_FW_Z1_C | Línea
Distancia Arranque Zona 1 residual (directa) | 21N_Str_FW_Z1 | Línea
Distancia Arranque Zona 2 General (directa) | 21_Str_FW_Z2 | Línea
Distancia Arranque Zona 2 fase A (directa) | 21_Str_FW_Z2_A | Línea
Distancia Arranque Zona 2 fase B (directa) | 21_Str_FW_Z2_B | Línea |  | Sin perjuicio de los nombres de canales requeridos en este anexo, el número identificador de la protección podrá variar dependiendo de cómo, o a través de qué función, se implemente el esquema de protección, lo que deberá ser informado a la Gerencia de Operación para su correcta interpretación.
Distancia Arranque Zona 2 fase C (directa) | 21_Str_FW_Z2_C | Línea
Distancia Arranque Zona 2 residual (directa) | 21N_Str_FW_Z2 | Línea
Distancia Arranque Zona 3 fase A (directa) | 21_Str_FW_Z3_A | Línea
Distancia Arranque Zona 3 fase B (directa) | 21_Str_FW_Z3_B | Línea
Distancia Arranque Zona 3 fase C (directa) | 21_Str_FW_Z3_C | Línea
Distancia Arranque Zona 4 fase A (reversa) | 21_Str_RV_Z4_A | Línea |  | Este listado no contiene todas las variables análogicas y digitales que pordrían ser incorporadas en los registros oscilográficos y debe considerarse como un documento de apoyo para la configuración estandarizada de los canales de los relés.
Distancia Arranque Zona 4 fase B (reversa) | 21_Str_RV_Z4_B | Línea
Distancia Arranque Zona 4 fase C (reversa) | 21_Str_RV_Z4_C | Línea
Distancia Operación Zona 1 fase A (directa) | 21_Trp_FW_Z1_A | Línea
Distancia Operación Zona 1 fase B (directa) | 21_Trp_FW_Z1_B | Línea
Distancia Operación Zona 1 fase C (directa) | 21_Trp_FW_Z1_C | Línea
Distancia Operación Zona 1 residual (directa) | 21N_Trp_FW_Z1 | Línea
Distancia Operación Zona 2 fase A (directa) | 21_Trp_FW_Z2_A | Línea
Distancia Operación Zona 2 fase B (directa) | 21_Trp_FW_Z2_B | Línea
Distancia Operación Zona 2 fase C (directa) | 21_Trp_FW_Z2_C | Línea
Distancia Operación Zona 3 fase A (directa) | 21_Trp_FW_Z3_A | Línea
Distancia Operación Zona 3 fase B (directa) | 21_Trp_FW_Z3_B | Línea
Distancia Operación Zona 3 fase C (directa) | 21_Trp_FW_Z3_C | Línea
Distancia Operación Zona 4 fase A (reversa) | 21_Trp_RV_Z4_A | Línea
Distancia Operación Zona 4 fase B (reversa) | 21_Trp_RV_Z4_B | Línea
Distancia Operación Zona 4 fase C (reversa) | 21_Trp_RV_Z4_C | Línea
Distancia Arranque Zona 1 fase A (directa) | 21T_Str_FW_Z1_A | Transformador
Distancia Arranque Zona 1 fase B (directa) | 21T_Str_FW_Z1_B | Transformador
Distancia Arranque Zona 1 fase C (directa) | 21T_Str_FW_Z1_C | Transformador
Distancia Operación Zona 1 fase A (directa) | 21T_Trp_FW_Z1_A | Transformador
Distancia Operación Zona 1 fase B (directa) | 21T_Trp_FW_Z1_B | Transformador
Distancia Operación Zona 1 fase C (directa) | 21T_Trp_FW_Z1_C | Transformador
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase A | 50_Str_A | Línea
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase B | 50_Str_B | Línea
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase C | 50_Str_C | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación fase A | 50_Trp_A | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación fase B | 50_Trp_B | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación fase C | 50_Trp_C | Línea
Sobrecorriente Instantánea Arranque Etapa X fase A | 50_Str_A_EX | Línea | X = 1, 2, 3 … n; con n = número de etapas (si corresponde)
Sobrecorriente Instantánea Arranque Etapa X fase B | 50_Str_B_EX | Línea
Sobrecorriente Instantánea Arranque Etapa X fase C | 50_Str_C_EX | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación Etapa X fase A | 50_Trp_A_EX | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación Etapa X fase B | 50_Trp_B_EX | Línea
Sobrecorriente Instantánea Operación Etapa X fase C | 50_Trp_C_EX | Línea
Falla Interruptor JX Arranque Etapa 1 Retrip | 50BF_Str_E1_JX | Línea | X = Número identificador de interruptor
Falla Interruptor JX Operación Etapa 1 Retrip | 50BF_Trp_E1_JX | Línea
Falla Interruptor JX Arranque Etapa 2 Despeje de Falla | 50BF_Str_E2_JX | Línea
Falla Interruptor JX Operación Etapa 2 Despeje de Falla | 50BF_Trp_E2_JX | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase A | 50TD_Str_A | Línea | Sin perjuicio que la función de Tiempo definido - sobrecorriente se puede considerar como una función 51, algunos dispositivos identifican esta función como una 50 con el modificador TD (definite time overcurrent function)
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase B | 50TD_Str_B | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase C | 50TD_Str_C | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque residual | 50NTD_Str | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase A | 50TD_Trp_A | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase B | 50TD_Trp_B | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase C | 50TD_Trp_C | Línea
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación residual | 50NTD_Trp | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase A | 51_Str_A | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase B | 51_Str_B | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase C | 51_Str_C | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque residual | 51N_Str | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase A | 51_Trp_A | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase B | 51_Trp_B | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase C | 51_Trp_C | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación residual | 51N_Trp | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque Etapa X fase A | 51_Str_A_EX | Línea | X = 1, 2, 3 … n; con n = número de etapas (si corresponde)
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque Etapa X fase B | 51_Str_B_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque Etapa X fase C | 51_Str_C_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque Etapa X residual | 51N_Str_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación Etapa X fase A | 51_Trp_A_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación Etapa X fase B | 51_Trp_B_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación Etapa X fase C | 51_Trp_C_EX | Línea
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación Etapa X residual | 51N_Trp_EX | Línea
Interruptor JX Cerrado tripolar | 52_CLOSED_3F_JX | Línea | X = Número identificador de interruptor
Interruptor JX Cerrado fase A | 52_CLOSED_A_JX | Línea
Interruptor JX Cerrado fase B | 52_CLOSED_B_JX | Línea
Interruptor JX Cerrado fase C | 52_CLOSED_C_JX | Línea
Interruptor JX Abierto tripolar | 52_OPEN_3F_JX | Línea
Interruptor JX Abierto fase A | 52_OPEN_A_JX | Línea
Interruptor JX Abierto fase B | 52_OPEN_B_JX | Línea
Interruptor JX Abierto fase C | 52_OPEN_C_JX | Línea
Interruptor JX Operación fase A | 52_Trp_A_JX | Línea
Interruptor JX Operación fase B | 52_Trp_B_JX | Línea
Interruptor JX Operación fase C | 52_Trp_C_JX | Línea
Sobrecorriente direccional fase A Arranque | 67_Str_A | Línea
Sobrecorriente direccional fase B Arranque | 67_Str_B | Línea
Sobrecorriente direccional fase C Arranque | 67_Str_C | Línea
Sobrecorriente direccional residual Arranque | 67N_Str | Línea
Sobrecorriente direccional fase A Operación | 67_Trp_A | Línea
Sobrecorriente direccional fase B Operación | 67_Trp_B | Línea
Sobrecorriente direccional fase C Operación | 67_Trp_C | Línea
Sobrecorriente direccional residual Operación | 67N_Trp | Línea
Sobrecorriente direccional fase A Arranque | 67_Str_A_EX | Línea | X = 1, 2, 3 … n; con n = número de etapas
Sobrecorriente direccional fase B Arranque | 67_Str_B_EX | Línea
Sobrecorriente direccional fase C Arranque | 67_Str_C_EX | Línea
Sobrecorriente direccional residual Arranque | 67N_Str_EX | Línea
Sobrecorriente direccional fase A Operación | 67_Trp_A_EX | Línea
Sobrecorriente direccional fase B Operación | 67_Trp_B_EX | Línea
Sobrecorriente direccional fase C Operación | 67_Trp_C_EX | Línea
Sobrecorriente direccional residual Operación | 67N_Trp_EX | Línea
Reconexión automática Arranque | 79_Str | Línea
Reconexión automática Orden de Cierre | 79_CLOSE | Línea
Envío señal aceleración sobrecorriente direccional | 85C_Snd | Línea | C: Aceleración por comparación direccional
Recepción señal aceleración sobrecorriente direccional | 85C_Rcv | Línea
Envío señal aceleración esquema permisivo | 85A_Snd | Línea | A: Aceleración en esquema permisivo
Recepción señal aceleración esquema permisivo | 85A_Rcv | Línea
Envío señal desenganche directo | 85D_Snd | Línea | D: Disparo directo transferido
Recepción señal desengache directo | 85D_Rcv | Línea
Diferencial Barra BP1 Arranque fase A | 87B_Str_A_BP1 | Barra
Diferencial Barra BP1 Arranque fase B | 87B_Str_B_BP1 | Barra
Diferencial Barra BP1 Arranque fase C | 87B_Str_C_BP1 | Barra
Diferencial Barra BP1 Operación fase A | 87B_Trp_A_BP1 | Barra
Diferencial Barra BP1 Operación fase B | 87B_Trp_B_BP1 | Barra
Diferencial Barra BP1 Operación fase C | 87B_Trp_C_BP1 | Barra
Diferencial Línea Arranque fase A | 87L_Str_A | Línea
Diferencial Línea Arranque fase B | 87L_Str_B | Línea
Diferencial Línea Arranque fase C | 87L_Str_C | Línea
Diferencial Línea Operación fase A | 87L_Trp_A | Línea
Diferencial Línea Operación fase B | 87L_Trp_B | Línea
Diferencial Línea Operación fase C | 87L_Trp_C | Línea
Diferencial Transformador Arranque fase A | 87T_Str_A | Transformador
Diferencial Transformador Arranque fase B | 87T_Str_B | Transformador
Diferencial Transformador Arranque fase C | 87T_Str_C | Transformador
Diferencial Transformador Operación fase A | 87T_Trp_A | Transformador
Diferencial Transformador Operación fase B | 87T_Trp_B | Transformador
Diferencial Transformador Operación fase C | 87T_Trp_C | Transformador
Bajatensión fase A Arranque | 27_Str_A | Barra o Paño
Bajatensión fase B Arranque | 27_Str_B | Barra o Paño
Bajatensión fase C Arranque | 27_Str_C | Barra o Paño
Bajatensión fase A Operación | 27_Trp_A | Barra o Paño
Bajatensión fase B Operación | 27_Trp_B | Barra o Paño
Bajatensión fase C Operación | 27_Trp_C | Barra o Paño
Sobretensión fase A Arranque | 59_Str_A | Barra o Paño
Sobretensión fase B Arranque | 59_Str_B | Barra o Paño
Sobretensión fase C Arranque | 59_Str_C | Barra o Paño
Sobretensión residual Operación | 59N_Str | Barra o Paño
Sobretensión fase A Operación | 59_Trp_A | Barra o Paño
Sobretensión fase B Operación | 59_Trp_B | Barra o Paño
Sobretensión fase C Operación | 59_Trp_C | Barra o Paño
Sobretensión residual Operación | 59N_Trp | Barra o Paño
Bloqueo de oscilaciones Arranque Fase A | 68_Str_A | Línea
Bloqueo de oscilaciones Arranque Fase B | 68_Str_B | Línea
Bloqueo de oscilaciones Arranque Fase C | 68_Str_C | Línea
Bloqueo de oscilaciones Arranque Tripolar | 68_Str_3F | Línea
Bloqueo de oscilaciones Operación Fase A | 68_Trp_A | Línea
Bloqueo de oscilaciones Operación Fase B | 68_Trp_B | Línea
Bloqueo de oscilaciones Operación Fase C | 68_Trp_C | Línea
Bloqueo de oscilaciones Operación Tripolar | 68_Trp_3F | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase A Arranque | SOFT_Str_A_JX | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase B Arranque | SOFT_Str_B_JX | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase C Arranque | SOFT_Str_C_JX | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase A Operación | SOFT_Trp_A_JX | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase B Operación | SOFT_Trp_B_JX | Línea
Cierre contra falla Interruptor JX Fase C Operación | SOFT_Trp_C_JX | Línea
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Arranque fase A | 50Z_Str_A | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Arranque fase B | 50Z_Str_B | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Arranque fase C | 50Z_Str_C | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Arranque residual | 50NZ_Str | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Operación fase A | 50Z_Trp_A | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Operación fase B | 50Z_Trp_B | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Operación fase C | 50Z_Trp_C | Condensador o Reactor
Sobrecorriente Instantánea Elemento Compensación Operación residual | 50NZ_Trp | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase A | 50ZTD_Str_A | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase B | 50ZTD_Str_B | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase C | 50ZTD_Str_C | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque residual | 50NZTD_Str | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase A | 50ZTD_Trp_A | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase B | 50ZTD_Trp_B | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase C | 50ZTD_Trp_C | Condensador o Reactor
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación residual | 50NZTD_Trp | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase A | 51Z_Str_A | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase B | 51Z_Str_B | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque fase C | 51Z_Str_C | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Arranque residual | 51NZ_Str | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase A | 51Z_Trp_A | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase B | 51Z_Trp_B | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación fase C | 51Z_Trp_C | Condensador o Reactor
Tiempo inverso - Sobrecorriente Elem. Comp. Operación residual | 51NZ_Trp | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Arranque fase A | 87Z_Str_A | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Arranque fase B | 87Z_Str_B | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Arranque fase C | 87Z_Str_C | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Operación fase A | 87Z_Trp_A | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Operación fase B | 87Z_Trp_B | Condensador o Reactor
Diferencial Elemento Compensación Operación fase C | 87Z_Trp_C | Condensador o Reactor
Sobreexcitación de Generador Arranque | 40O_Str | Generador
Sobreexcitación de Generador Operación | 40O_Trp | Generador
Bajaexcitación / pérdida de excitación de Generador Arranque | 40U_Str | Generador
Bajaexcitación / pérdida de excitación de Generador Operación | 40U_Trp | Generador
Sobre Potencia Inversa Generador Arranque | 32O_Str | Generador
Sobre Potencia Inversa Generador Operación | 32O_Trp | Generador
Baja Potencia Inversa Generador Arranque | 32U_Str | Generador
Baja Potencia Inversa Generador Operación | 32U_Trp | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase A Arranque | 46_Str_I2_A | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase B Arranque | 46_Str_I2_B | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase C Arranque | 46_Str_I2_C | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase A Operación | 46_Trp_I2_A | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase B Operación | 46_Trp_I2_B | Generador
Desbalance de corriente secuencia negativa fase C Operación | 46_Trp_I2_C | Generador
Protección Térmica Estator Arranque | 49S_Str | Generador
Protección Térmica Estator Operación | 49S_Trp | Generador
Protección Térmica Rotor Arranque | 49R_Str | Generador
Protección Térmica Rotor Operación | 49R_Trp | Generador
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase A | 50_Str_A | Generador
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase B | 50_Str_B | Generador
Sobrecorriente Instantánea Arranque fase C | 50_Str_C | Generador
Sobrecorriente Instantánea Operación fase A | 50_Trp_A | Generador
Sobrecorriente Instantánea Operación fase B | 50_Trp_B | Generador
Sobrecorriente Instantánea Operación fase C | 50_Trp_C | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase A | 50TD_Str_A | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase B | 50TD_Str_B | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque fase C | 50TD_Str_C | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase A | 50TD_Trp_A | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase B | 50TD_Trp_B | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación fase C | 50TD_Trp_C | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Arranque residual | 50NTD_Str | Generador
Tiempo definido - Sobrecorriente Operación residual | 50NTD_Trp | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase A | 51_Str_A | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase B | 51_Str_B | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque fase C | 51_Str_C | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Arranque residual | 51N_Str | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase A | 51_Trp_A | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase B | 51_Trp_B | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación fase C | 51_Trp_C | Generador
Tiempo inverso - Sobrecorriente Operación residual | 51N_Trp | Generador
Pérdida de sincronismo Arranque | 68_Str | Generador
Pérdida de sincronismo Operación | 68_Trp | Generador
Detección de falla a tierra Arranque | 64_Str | Generador
Detección de falla a tierra Operación | 64_Trp | Generador
Falla de Rotor a tierra Arranque | 64R_Str | Generador
Falla de Rotor a tierra Operación | 64R_Trp | Generador
Falla de Estator a tierra Arranque | 64S_Str | Generador
Falla de Estator a tierra Operación | 64S_Trp | Generador
Falla entre devanados Arranque | 64W_Str | Generador
Falla entre devanados Operación | 64W_Trp | Generador
Sobrefrecuencia Arranque | 81O_Str | Generador
Sobrefrecuencia Operación | 81O_Trp | Generador
Bajafrecuencia Arranque | 81U_Str | Generador
Bajafrecuencia Operación | 81U_Trp | Generador
Relé maestro Arranque | 86_Trp | Generador
Unidad detenida | 86_Trp | Generador
Unidad en giro desexcitada | 86V_Trp | Generador
Unidad F/S Detención Falla Mecánica | 86D_Trp | Generador
Unidad F/S Detención Falla Eléctrica | 86U_Trp | Generador
Diferencial Generador Arranque fase A | 87G_Str_A | Generador
Diferencial Generador Arranque fase B | 87G_Str_B | Generador
Diferencial Generador Arranque fase C | 87G_Str_C | Generador
Diferencial Generador Operación fase A | 87G_Trp_A | Generador
Diferencial Generador Operación fase B | 87G_Trp_B | Generador
Diferencial Generador Operación fase C | 87G_Trp_C | Generador
Bajafrecuencia Arranque EDAC | 81_Str_EDAC_EX | EDAC | X: N° de escalón operado
Bajafrecuencia Operación EDAC | 81_Trp_EDAC_EX | EDAC
Gradiente de Frecuencia Arranque EDAC | 81R_Str_EDAC_EX | EDAC | X: N° de escalón operado
Gradiente de Frecuencia Operacón EDAC | 81R_Trp_EDAC_EX | EDAC

## Equiv. de Funciones Digitales
Variables digitales
DEVICE_IS_ACTIVE | Nota:
DEVICE_IS_INACTIVE | En aquellos casos en que el dispositivo de protección no permita configurar el nombre del canal digital, se solicita indicar a qué función de protección, o tipo de señal corresponde, de acuerdo a la columna "Variables digitales" de esta sección. Se deberá señalar, cuando corresponda, a qué fase está asociada la correspondiente señal.
DEVICE_CLOCK_IS_SYNCHRONIZED
DEVICE_CLOCK_IMPULSE
DEVICE_FAILURE
DEVICE_FUNCTION_FAILURE
RECORD_MANUAL_TRIGGER
RECORD_EXTERNAL_TRIGGER
RECORD_PANEL_TRIGGER
RECORD_TRIGGER_BY_BINARY_INPUT | Ejemplo
RECORD_INVALID_TIMESTAMD | Nombre variable en COMTRADE | Nombre Variable digital | Fase | Observación
RECORD_RECORDING_BUFFER_OVERRUN | X1 | PROTECTION_DIST_START | L1 | Arranque protección de distancia fase L1
RECORD_INTERNAL_MEASURE_MONITORING | X2 | PROTECTION_DIST_START | L1_or_L2_or_L3 | Arranque general protección de distancia
PROTECTION_GENERAL_START | X3 | PROTECTION_OVC_START | NEUTRAL
PROTECTION_FUNCTION_START
PROTECTION_OVC_START
PROTECTION_DIST_START
PROTECTION_DIFF_START
PROTECTION_EARTH_FAULT
PROTECTION_PHASE_FAULT
PROTECTION_FAULT_FORWARD
PROTECTION_FAULT_REVERSE
PROTECTION_EARTH_FAULT_FORWARD
PROTECTION_EARTH_FAULT_REVERSE
PROTECTION_DIST_START_ZONE1
PROTECTION_DIST_START_ZONE2
PROTECTION_DIST_START_ZONE3
PROTECTION_DIST_START_ZONE4
PROTECTION_DIST_START_ZONE5
PROTECTION_DIST_START_ZONE6
PROTECTION_GENERAL_TRIP
PROTECTION_FUNCTION_TRIP
PROTECTION_OVC_TRIP
PROTECTION_DIST_TRIP
PROTECTION_DIFF_TRIP
PROTECTION_TRANSFER_TRIP_SEND
PROTECTION_TRANSFER_TRIP_RECV
PROTECTION_PUTT_TELEPROTECTION_SEND
PROTECTION_PUTT_TELEPROTECTION_RECV
PROTECTION_POTT_TELEPROTECTION_SEND
PROTECTION_POTT_TELEPROTECTION_RECV
PROTECTION_BLOCKING_CARRIER_SEND
PROTECTION_BLOCKING_CARRIER_RECV
PROTECTION_UNBLOCKING_CARRIER_SEND
PROTECTION_UNBLOCKING_CARRIER_RECV
PROTECTION_RECLOSE
PROTECTION_AUTORECLOSE
PROTECTION_AUTORECLOSE_SINGLE_POLE
PROTECTION_AUTORECLOSE_THREE_POLE
PROTECTION_AUTORECLOSE_START
PROTECTION_AUTORECLOSE_START_1P
PROTECTION_AUTORECLOSE_START_3P
PROTECTION_AUTORECLOSE_TRIP_AND_NO_ARC
PROTECTION_AUTORECLOSING_BLOCKED
PROTECTION_AUTORECLOSING_READY
PROTECTION_AUTORECLOSING_CB_READY
PROTECTION_AUTORECLOSING_PAUSE
PROTECTION_AUTORECLOSING_RUNNING
PROTECTION_AUTORECLOSING_RECLAIM
BREAKER_TRIP_CMD
BREAKER_CLOSE_CMD
BREAKER_OPEN
BREAKER_CLOSED
BREAKER_READY
SHUNT_BREAKER_TRIP_CMD
SHUNT_BREAKER_CLOSE_CMD
SHUNT_BREAKER_OPEN
SHUNT_BREAKER_CLOSED
SHUNT_BREAKER_READY
SECTIONALIZER_OPEN
SECTIONALIZER_CLOSED
LINE_IS_LIVE
BUSBAR_IS_LIVE
GLOBAL_PROTECTION_START
GLOBAL_EARTH_FAULT_DETECTION
GLOBAL_PROTECTION_TRIP
FAULT_MONITORING_NORMAL
FAULT_MONITORING_ALARM
FAULT_MONITORING_FAILURE
EQUIPMENT_MONITORING_NORMAL
EQUIPMENT_MONITORING_ALARM
EQUIPMENT_MONITORING_FAILURE
INRUSH_DETECTION
OVEREXCITATION_DETECTION
CT_SATURATION_DETECTION
OVER_VOLTAGE
UNDER_VOLTAGE
AUTOMATION_MONITORING_NORMAL
AUTOMATION_MONITORING_ALARM
AUTOMATION_MONITORING_FAILURE
OVER_VOLTAGE
UNDER_VOLTAGE
UFLS_ACTIVE
UFLS_BLOCKED
UFLS_BLOCK_3
UFLS_BLOCK_4
UFLS_BLOCK_5
UFLS_BLOCK_6
BLOCK_V_REG_STEP_UP
BLOCK_V_REG_STEP_DOWN
BLOCK_V_REG_BLOCKING_ALARM
PROTECTION_DIRECTIONAL_EARTH_FAULT_SEND
PROTECTION_DIRECTIONAL_EARTH_FAULT_RECEIVE
PROTECTION_LINE_DIFF_START
PROTECTION_TRANSFORMER_DIFF_START
PROTECTION_LINE_DIFF_TRIP
PROTECTION_TRANSFORMER_DIFF_TRIP
PROTECTION_BUSBAR_DIFF_START
PROTECTION_BUSBAR_DIFF_TRIP
PROTECTION_BREAKER_FAILURE_OUTPUT
PROTECTION_BREAKER_FAILURE_INPUT
PROTECTION_BREAKER_FAILURE_TRIP
PROTECTION_REVERSE_BLOCKING
PROTECTION_FUNCTION_BLOCK
PROTECTION_POWER_SWING_BLOCK
FUSE_FAILURE
PROTECTION_BREAKER_POLE_DISCREPANCY_START
PROTECTION_BREAKER_POLE_DISCREPANCY_TRIP
PROTECTION_EXTERNAL_TRIP
PROTECTION_SUPERVISORY_BREAKER_OPEN
PROTECTION_SUPERVISORY_BREAKER_CLOSE
BREAKER_CHARGE_FAILURE
BREAKER_LOW_AIR_ALARM
BREAKER_LOW_SF6_ALARM