## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-01-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 1/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF001 | 2018-12-01 01:12 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Alonso de Córdova, asociado a la barra 12 kV N°1 de dicha subestación, por causa que se desconoce. | 674 | S/E ALONSO DE CORDOVA | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2018-12-01 01:14 | 0.033333 | 2.16 | 0.072 | 2.16
EAF001 | 2019-01-02 13:33 | Falla en la línea de transmisión 66 kV Charrúa - Chillán a causa de la caída de árbol sobre la línea. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-01-02 14:10 | 0.61667 | 5.65 | 3.4842 | 11.44
EAF001 | 2019-01-02 13:33 | Falla en la línea de transmisión 66 kV Charrúa - Chillán a causa de la caída de árbol sobre la línea. | 827 | S/E QUILMO | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-01-02 14:10 | 0.61667 | 5.79 | 3.5705 | 11.44
EAF002 | 2019-01-02 19:18 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°195 y N°196 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | 2029 | S/E PASO HONDO | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-01-02 22:16 | 2.9667 | 3.12 | 9.256 | 15.82
EAF002 | 2019-01-02 19:18 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°195 y N°196 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | 630 | S/E CAUQUENES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-02 23:37 | 4.3167 | 9.2 | 39.7133 | 15.82
EAF002 | 2019-01-02 19:18 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°195 y N°196 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | 641 | S/E LA VEGA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-02 23:43 | 4.4167 | 3.5 | 15.4583 | 15.82
EAF003 | 2019-01-04 16:20 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue debido a caída de árbol sobre la línea durante el desarrollo de trabajos de mantenimiento en franja de servidumbre bajo la línea. | 2018 | S/E SANTA BARBARA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-04 17:21 | 1.0167 | 1.4 | 1.4233 | 1.6
EAF003 | 2019-01-04 16:20 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue debido a caída de árbol sobre la línea durante el desarrollo de trabajos de mantenimiento en franja de servidumbre bajo la línea. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | T STx | --- | 97 | COELCHA | 2019-01-04 17:21 | 1.0167 | 0.2 | 0.20333 | 1.6
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-01-04 18:57 | 0.066667 | 1.3 | 0.086667 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-04 18:57 | 0.066667 | 1.8 | 0.12 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-04 19:04 | 0.18333 | 3.9 | 0.715 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-01-04 19:07 | 0.23333 | 3.65 | 0.85167 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-04 19:40 | 0.78333 | 0.3 | 0.235 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-04 19:31 | 0.63333 | 2.5 | 1.5833 | 15.25
EAF004 | 2019-01-04 18:53 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-04 19:48 | 0.91667 | 1.8 | 1.65 | 15.25
EAF005 | 2019-01-06 11:07 | Se produjo la apertura automática y posterior reconexión exitosa del interruptor 52H2 de S/E Castro, asociado a la línea 110 kV Castro - Chonchi, ante una falla sin origen determinado, provocando pérdida de consumos en las SS/EE Chonchi y Quellón por operación de protecciones durante el tiempo de espera de la reconexión. | 525 | S/E QUELLON | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-01-06 11:11 | 0.066667 | 7 | 0.46667 | 10.1
EAF005 | 2019-01-06 11:07 | Se produjo la apertura automática y posterior reconexión exitosa del interruptor 52H2 de S/E Castro, asociado a la línea 110 kV Castro - Chonchi, ante una falla sin origen determinado, provocando pérdida de consumos en las SS/EE Chonchi y Quellón por operación de protecciones durante el tiempo de espera de la reconexión. | 505 | S/E CHONCHI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-01-06 11:11 | 0.066667 | 3.1 | 0.20667 | 10.1
EAF006 | 2019-01-08 08:50 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado al transformador 66/23 kV de dicha subestación, debido a sobrecarga ocurrida al momento de realizar traspasos de carga entre S/E Pozo Almonte y S/E Tamarugal, por trabajos programados. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-08 09:41 | 0.85 | 5.1 | 4.335 | 5.1
EAF007 | 2019-01-08 17:18 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado al transformador 66/23 kV de dicha subestación, debido a sobrecarga ocurrida al momento de realizar traspasos de carga entre S/E Pozo Almonte y S/E Tamarugal, por trabajos programados. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-08 17:24 | 0.1 | 6.3 | 0.63 | 6.3
EAF008 | 2019-01-09 05:59 | Desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia por operación de protecciones en S/E Las Vegas y S/E Cerro Navia, debido a cortocircuito producido por pérdida de aislación de la fase inferior en la estructura N°181 de la línea, debido a contaminación con excremento de pájaro. | 678 | S/E BATUCO | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-09 06:02 | 0.05 | 24 | 1.2 | 24
EAF009 | 2019-01-10 05:26 | Falla en línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre a causa de un objeto contundente lanzado por terceros a la línea. | 696 | S/E LO AGUIRRE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-10 06:11 | 0.75 | 2.5 | 1.875 | 8.5
EAF009 | 2019-01-10 05:26 | Falla en línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre a causa de un objeto contundente lanzado por terceros a la línea. | 696 | S/E LO AGUIRRE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-10 12:15 | 6.8167 | 0.5 | 3.4083 | 8.5
EAF009 | 2019-01-10 05:26 | Falla en línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre a causa de un objeto contundente lanzado por terceros a la línea. | 699 | S/E LO PRADO | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-10 12:16 | 6.8333 | 0.5 | 3.4167 | 8.5
EAF009 | 2019-01-10 05:26 | Falla en línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre a causa de un objeto contundente lanzado por terceros a la línea. | 686 | S/E CURACAVI | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-10 12:16 | 6.8333 | 5 | 34.1667 | 8.5
EAF010 | 2019-01-10 19:35 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F1 de S/E Catemu producto de una falla bifásica entre las fases B y C, debido al corte de conductores entre las estructuras N°57 y N°58 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | 786 | S/E LOS ANGELES | T STx | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-01-11 03:51 | 8.2667 | 3.35 | 27.6933 | 3.35
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 449 | S/E CHACAHUIN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-11 15:31 | 0.43333 | 18.6 | 8.06 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 851 | S/E PANIMAVIDA | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-11 15:31 | 0.43333 | 6.13 | 2.6563 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 476 | S/E VILLA ALEGRE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-11 15:07 | 0.033333 | 3.03 | 0.101 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-01-11 15:07 | 0.033333 | 0.1 | 0.0033333 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 850 | S/E LINARES NORTE | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-11 15:26 | 0.35 | 18.36 | 6.426 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-11 15:09 | 0.066667 | 8.87 | 0.59133 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-01-11 15:09 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 56.69
EAF011 | 2019-01-11 15:05 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | 657 | S/E RETIRO | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-11 16:52 | 1.7833 | 1.5 | 2.675 | 56.69
EAF012 | 2019-01-13 14:55 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6 220/69 kV de S/E Escondida, por operación de su relé Buchholz gatillado presumiblemente por una tronadura en el rajo Escondida Sur. | 1905 | S/E MONTURAQUI | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-01-13 15:28 | 0.55 | 12 | 6.6 | 12.5
EAF012 | 2019-01-13 14:55 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6 220/69 kV de S/E Escondida, por operación de su relé Buchholz gatillado presumiblemente por una tronadura en el rajo Escondida Sur. | 1940 | TAP OFF 003 | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-01-13 15:28 | 0.55 | 0.5 | 0.275 | 12.5
EAF013 | 2019-01-13 19:48 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Central Pangue por operación de protecciones, debido a descarga eléctrica por frente de mal tiempo en la zona. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | G | --- | --- | ENEL GENERACIÓN | 2019-01-13 20:15 | 0.45 | 1 | 0.45 | 3
EAF013 | 2019-01-13 19:48 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Central Pangue por operación de protecciones, debido a descarga eléctrica por frente de mal tiempo en la zona. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | G | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-13 20:15 | 0.45 | 1 | 0.45 | 3
EAF013 | 2019-01-13 19:48 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Central Pangue por operación de protecciones, debido a descarga eléctrica por frente de mal tiempo en la zona. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | G | --- | 97 | COELCHA | 2019-01-13 20:15 | 0.45 | 1 | 0.45 | 3
EAF014 | 2019-01-14 08:47 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°2 en S/E Monte Patria en respaldo ante falla por contacto de ave con línea de 23 kV ocurrida en red de distribución correspondiente al alimentador San Lorenzo. | 432 | S/E MONTE PATRIA | O | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 09:00 | 0.21667 | 2.88 | 0.624 | 5.26
EAF014 | 2019-01-14 08:47 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°2 en S/E Monte Patria en respaldo ante falla por contacto de ave con línea de 23 kV ocurrida en red de distribución correspondiente al alimentador San Lorenzo. | 432 | S/E MONTE PATRIA | O | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 10:08 | 1.35 | 2.38 | 3.213 | 5.26
EAF015 | 2019-01-14 09:58 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 12:28 | 2.5 | 1.7 | 4.25 | 17.94
EAF015 | 2019-01-14 09:58 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 15:40 | 5.7 | 6.45 | 36.765 | 17.94
EAF015 | 2019-01-14 09:58 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 15:47 | 5.8167 | 6.45 | 37.5175 | 17.94
EAF015 | 2019-01-14 09:58 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 15:54 | 5.9333 | 2.24 | 13.2907 | 17.94
EAF015 | 2019-01-14 09:58 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-14 13:20 | 3.3667 | 1.1 | 3.7033 | 17.94
EAF016 | 2019-01-15 06:41 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F3 de S/E Chagres producto de una falla monofásica a tierra en la fase B, debido al acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea 44 kV Chagres - Catemu, en la estructura N°40. | 778 | S/E CATEMU | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-15 10:15 | 3.5667 | 4.8 | 17.12 | 11.7
EAF016 | 2019-01-15 06:41 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F3 de S/E Chagres producto de una falla monofásica a tierra en la fase B, debido al acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea 44 kV Chagres - Catemu, en la estructura N°40. | 778 | S/E CATEMU | T STx | --- | 144 | ENAMI PAIPOTE | 2019-01-15 10:16 | 3.5833 | 3.5 | 12.5417 | 11.7
EAF016 | 2019-01-15 06:41 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F3 de S/E Chagres producto de una falla monofásica a tierra en la fase B, debido al acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea 44 kV Chagres - Catemu, en la estructura N°40. | 786 | S/E LOS ANGELES | T STx | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-01-15 10:36 | 3.9167 | 3.4 | 13.3167 | 11.7
EAF017 | 2019-01-16 10:31 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte fue a causa de flashover en el desconectador 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, durante trabajos de lavado de aislación que se desarrollaban en dicha subestación, ante el gran contenido de polvo existente debido al entorno en donde se encuentra emplazada y a la exposición a vientos con tierra suelta del sector. | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | T A | --- | --- | MINERA EL WAY | 2019-01-16 10:54 | 0.38333 | 0.1 | 0.038333 | 10
EAF017 | 2019-01-16 10:31 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte fue a causa de flashover en el desconectador 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, durante trabajos de lavado de aislación que se desarrollaban en dicha subestación, ante el gran contenido de polvo existente debido al entorno en donde se encuentra emplazada y a la exposición a vientos con tierra suelta del sector. | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-16 10:54 | 0.38333 | 3.5 | 1.3417 | 10
EAF017 | 2019-01-16 10:31 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte fue a causa de flashover en el desconectador 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, durante trabajos de lavado de aislación que se desarrollaban en dicha subestación, ante el gran contenido de polvo existente debido al entorno en donde se encuentra emplazada y a la exposición a vientos con tierra suelta del sector. | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | T A | --- | 412 | INACESA | 2019-01-16 10:54 | 0.38333 | 6.4 | 2.4533 | 10
EAF018 | 2019-01-16 11:39 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una rama que hace contacto con el conductor de la fase B en la estructura N°30 de la línea. | 1613 | S/E NIRIVILO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-16 14:18 | 2.65 | 2.2 | 5.83 | 15.2
EAF018 | 2019-01-16 11:39 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una rama que hace contacto con el conductor de la fase B en la estructura N°30 de la línea. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-16 12:22 | 0.71667 | 10 | 7.1667 | 15.2
EAF018 | 2019-01-16 11:39 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una rama que hace contacto con el conductor de la fase B en la estructura N°30 de la línea. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-16 12:10 | 0.51667 | 3 | 1.55 | 15.2
EAF019 | 2019-01-16 12:10 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Constitución, por operación del escalón N°4 del EDAC-BF Modo Isla, durante la operación en isla de la subestación con la central Celco, debido al aumento de carga provocado presumiblemente por el cierre manual del interruptor 51E1 de la subestación. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | EDAC-BF | 24 | ENERGIA VERDE | 2019-01-16 14:26 | 2.2667 | 0.8 | 1.8133 | 0.8
EAF020 | 2019-01-18 06:56 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue por operación de protecciones, debido a perdida de aislación ante la ruptura de aislador de la línea en la estructura N°12. | 716 | S/E RUNGUE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-18 08:26 | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 0.77
EAF020 | 2019-01-18 06:56 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue por operación de protecciones, debido a perdida de aislación ante la ruptura de aislador de la línea en la estructura N°12. | 2015 | TAP ENTEL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-01-18 14:40 | 7.7333 | 0.07 | 0.54133 | 0.77
EAF021 | 2019-01-18 17:09 | Se produjo por un incendio bajo la línea que provocó descargas entre fases y posterior corte de conductor en el tramo 66 kV Maule-San Miguel. | 407 | S/E San Miguel | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-18 17:51 | 0.7 | 10.5 | 7.35 | 10.5
EAF022 | 2019-01-18 22:44 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Linares, asociado a la línea 66 kV Linares - Villa Alegre, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido al acortamiento de distancia entre uno de los conductores de dicha línea con un cable de fibra óptica que cruza el vano entre las estructuras N°226 y N°227. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Villa Alegre, asociado a la línea 66 kV Villa Alegre – San Javier. | 850 | S/E LINARES NORTE | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-18 22:54 | 0.16667 | 15.38 | 2.5633 | 18.7
EAF022 | 2019-01-18 22:44 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Linares, asociado a la línea 66 kV Linares - Villa Alegre, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido al acortamiento de distancia entre uno de los conductores de dicha línea con un cable de fibra óptica que cruza el vano entre las estructuras N°226 y N°227. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Villa Alegre, asociado a la línea 66 kV Villa Alegre – San Javier. | 476 | S/E VILLA ALEGRE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-18 22:58 | 0.23333 | 3.32 | 0.77467 | 18.7
EAF023 | 2019-01-19 17:13 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 17:48 | 0.58333 | 4 | 2.3333 | 15
EAF023 | 2019-01-19 17:13 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-01-19 17:50 | 0.61667 | 3.7 | 2.2817 | 15
EAF023 | 2019-01-19 17:13 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-19 17:50 | 0.61667 | 3.3 | 2.035 | 15
EAF023 | 2019-01-19 17:13 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-01-19 19:03 | 1.8333 | 2 | 3.6667 | 15
EAF023 | 2019-01-19 17:13 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-19 19:03 | 1.8333 | 2 | 3.6667 | 15
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 449 | S/E CHACAHUIN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 18:13 | 0.68333 | 15.39 | 10.5165 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 851 | S/E PANIMAVIDA | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-19 18:13 | 0.68333 | 1.72 | 1.1753 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-19 17:40 | 0.13333 | 3.19 | 0.42533 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-01-19 17:40 | 0.13333 | 0.1 | 0.013333 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 657 | S/E RETIRO | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 19:18 | 1.7667 | 1.95 | 3.445 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 476 | S/E VILLA ALEGRE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 17:37 | 0.083333 | 2.77 | 0.23083 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-01-19 17:37 | 0.083333 | 0.1 | 0.0083333 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 850 | S/E LINARES NORTE | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-19 17:37 | 0.083333 | 12.53 | 1.0442 | 45.24
EAF024 | 2019-01-19 17:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | T STx | --- | 114 | LUZ LINARES | 2019-01-19 18:10 | 0.63333 | 7.49 | 4.7437 | 45.24
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:57 | 1.4 | 22.3 | 31.22 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 430 | S/E MARQUESA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:58 | 1.4167 | 12.3 | 17.425 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 491 | S/E SAN JUAN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:58 | 1.4167 | 11.26 | 15.9517 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 352 | S/E GUAYACAN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:58 | 1.4167 | 12.46 | 17.6517 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 406 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 00:07 | 1.5667 | 37.33 | 58.4837 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 356 | S/E EL PEÑÓN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 02:04 | 3.5167 | 13 | 45.7167 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 356 | S/E EL PEÑÓN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 05:08 | 6.5833 | 5.4 | 35.55 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 377 | S/E ANDACOLLO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 04:30 | 5.95 | 1.7 | 10.115 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 377 | S/E ANDACOLLO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 04:36 | 6.05 | 0.95 | 5.7475 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 421 | S/E OVALLE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 02:23 | 3.8333 | 3.5 | 13.4167 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 421 | S/E OVALLE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:12 | 0.65 | 24.04 | 15.626 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 431 | S/E PUNITAQUI | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:12 | 0.65 | 5.9 | 3.835 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 431 | S/E PUNITAQUI | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:06 | 0.55 | 3.1 | 1.705 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 432 | S/E MONTE PATRIA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 01:07 | 2.5667 | 0.85 | 2.1817 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 419 | S/E VICUNA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 22:48 | 0.25 | 9 | 2.25 | 163.34
EAF025 | 2019-01-19 22:33 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110 kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 23:12 | 0.65 | 0.25 | 0.1625 | 163.34
EAF026 | 2019-01-19 22:36 | Debido a una sobretensión presente en la zona, se produjo la desconexión forzada de S/E Paposo, por operación de protecciones de sobretensión y simultáneamente la desconexión forzada de la línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco, por operación de protecciones ante una falla en la línea, atribuida a un flashover en la estructura N°519. | 2019 | S/E ARMAZONES | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-01-19 22:48 | 0.2 | 1.3 | 0.26 | 2.45
EAF026 | 2019-01-19 22:36 | Debido a una sobretensión presente en la zona, se produjo la desconexión forzada de S/E Paposo, por operación de protecciones de sobretensión y simultáneamente la desconexión forzada de la línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco, por operación de protecciones ante una falla en la línea, atribuida a un flashover en la estructura N°519. | 582 | S/E PAPOSO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-19 22:48 | 0.2 | 0.45 | 0.09 | 2.45
EAF026 | 2019-01-19 22:36 | Debido a una sobretensión presente en la zona, se produjo la desconexión forzada de S/E Paposo, por operación de protecciones de sobretensión y simultáneamente la desconexión forzada de la línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco, por operación de protecciones ante una falla en la línea, atribuida a un flashover en la estructura N°519. | 2028 | S/E GUANACO | T STx | --- | 513 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | 2019-01-19 22:42 | 0.1 | 0.7 | 0.07 | 2.45
EAF027 | 2019-01-20 07:27 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa por operación de protección de respaldo, ante una falla en el alimentador MT asociado al paño E1 de dicha subestación cuando se realizaba el cierre del interruptor, por causas desconocidas. | 430 | S/E MARQUESA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 07:37 | 0.16667 | 0.24 | 0.04 | 3.94
EAF027 | 2019-01-20 07:27 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa por operación de protección de respaldo, ante una falla en el alimentador MT asociado al paño E1 de dicha subestación cuando se realizaba el cierre del interruptor, por causas desconocidas. | 430 | S/E MARQUESA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 07:38 | 0.18333 | 1.5 | 0.275 | 3.94
EAF027 | 2019-01-20 07:27 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa por operación de protección de respaldo, ante una falla en el alimentador MT asociado al paño E1 de dicha subestación cuando se realizaba el cierre del interruptor, por causas desconocidas. | 430 | S/E MARQUESA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-20 08:28 | 1.0167 | 2.2 | 2.2367 | 3.94
EAF028 | 2019-01-21 05:11 | La falla se originó por contaminación, producto de movimiento de tierra y neblina, en las cadenas de aisladores de una de las estructuras que soportan ambos circuitos N°1 y N°2 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-01-21 09:21 | 4.1667 | 1.91 | 7.9583 | 4.6
EAF028 | 2019-01-21 05:11 | La falla se originó por contaminación, producto de movimiento de tierra y neblina, en las cadenas de aisladores de una de las estructuras que soportan ambos circuitos N°1 y N°2 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-01-21 09:21 | 4.1667 | 1.33 | 5.5417 | 4.6
EAF028 | 2019-01-21 05:11 | La falla se originó por contaminación, producto de movimiento de tierra y neblina, en las cadenas de aisladores de una de las estructuras que soportan ambos circuitos N°1 y N°2 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-21 05:22 | 0.18333 | 1.36 | 0.24933 | 4.6
EAF029 | 2019-01-22 13:36 | Apertura automática del interruptor 52JT2 de S/E SAG por operación de sus protecciones. Según lo informado por Codelco se produce a consecuencia de una falla en el sistema de 13,2 kV. | 898 | S/E SAG | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-01-24 15:46 | 50.1667 | 30 | 1505 | 30
EAF030 | 2019-01-22 20:15 | Se produjo la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte, debido a conexión de control errónea entre el mencionado interruptor y la sala de protecciones asociada a la ampliación de la S/E Pozo Almonte. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-22 20:33 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 2.6
EAF031 | 2019-01-22 20:33 | Se produjo la apertura del interruptor 52BT3 de S/E Pozo Almonte, coincidente con el cierre del interruptor 52JT2 de la misma subestación, en circunstancias en que los consumos normalmente abastecidos desde el transformador N°2, 220/110 kV, de S/E Pozo Almonte, se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña y Diesel Arica. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-01-22 20:47 | 0.23333 | 0.1 | 0.023333 | 0.1
EAF032 | 2019-01-22 22:58 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por contacto de rama de árbol con conductores. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-22 23:06 | 0.13333 | 15 | 2 | 15
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 3.61 | 19.7948 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 0.93 | 5.0995 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 2.13 | 11.6795 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 1.82 | 9.9797 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 1.48 | 8.1153 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 3.28 | 17.9853 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 06:45 | 5.4833 | 1.83 | 10.0345 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 620 | S/E COPIAPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 03:35 | 2.3167 | 2.9 | 6.7183 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 18:08 | 16.8667 | 0.54 | 9.108 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 05:04 | 3.8 | 1.59 | 6.042 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 18:19 | 17.05 | 0.73 | 12.4465 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 18:50 | 17.5667 | 0.52 | 9.1347 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 21:16 | 20 | 2 | 40 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 23:52 | 22.6 | 0.1 | 2.26 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 00:19 | 23.05 | 0.07 | 1.6135 | 23.57
EAF033 | 2019-01-23 01:16 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 10:15 | 32.9833 | 0.04 | 1.3193 | 23.57
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T STx | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-01-23 10:23 | 0.16667 | 0.1 | 0.016667 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 2081 | TAP OFF EL AGUILA | T STx | --- | --- | QUIMICA E INDUSTRIAL DEL BÓRAX LTDA | 2019-01-23 10:28 | 0.25 | 3.1 | 0.775 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:23 | 0.16667 | 3.3 | 0.55 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:25 | 0.2 | 1.14 | 0.228 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:24 | 0.18333 | 5.9 | 1.0817 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:33 | 0.33333 | 2.27 | 0.75667 | 16.51
EAF034 | 2019-01-23 10:13 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:29 | 0.26667 | 0.7 | 0.18667 | 16.51
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T STx | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-01-23 11:01 | 0.45 | 0.1 | 0.045 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 2081 | TAP OFF EL AGUILA | T STx | --- | --- | QUIMICA E INDUSTRIAL DEL BÓRAX LTDA | 2019-01-23 10:56 | 0.36667 | 0.88 | 0.32267 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 11:01 | 0.45 | 1.05 | 0.4725 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 11:00 | 0.43333 | 0.01 | 0.0043333 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 14:13 | 3.65 | 2.3 | 8.395 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 15:50 | 5.2667 | 1.1 | 5.7933 | 6.43
EAF035 | 2019-01-23 10:34 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:54 | 0.33333 | 0.99 | 0.33 | 6.43
EAF036 | 2019-01-23 10:42 | Se produjo la desconexión de la unidad N°1 de la Central Chapiquiña en momentos en que ésta se encontraba abasteciendo en isla eléctrica los consumos de la S/E Chapiquiña | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-23 10:56 | 0.23333 | 0.7 | 0.16333 | 0.7
EAF037 | 2019-01-23 22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero por operación de protecciones, debido a un aumento progresivo de la demanda al punto de superar el pick up de la protección de sobrecorriente de fase asociada a la línea. | 837 | S/E CABRERO | T A | --- | 97 | COELCHA | 2019-01-23 23:23 | 1.3833 | 6.3 | 8.715 | 46.8
EAF037 | 2019-01-23 22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero por operación de protecciones, debido a un aumento progresivo de la demanda al punto de superar el pick up de la protección de sobrecorriente de fase asociada a la línea. | 837 | S/E CABRERO | T A | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-23 23:23 | 1.3833 | 16.3 | 22.5483 | 46.8
EAF037 | 2019-01-23 22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero por operación de protecciones, debido a un aumento progresivo de la demanda al punto de superar el pick up de la protección de sobrecorriente de fase asociada a la línea. | 842 | S/E MASISA | T A | --- | 154 | MASISA | 2019-01-23 23:23 | 1.3833 | 17.4 | 24.07 | 46.8
EAF037 | 2019-01-23 22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero por operación de protecciones, debido a un aumento progresivo de la demanda al punto de superar el pick up de la protección de sobrecorriente de fase asociada a la línea. | 962 | S/E FIBRANOVA | T A | --- | 154 | MASISA | 2019-01-23 23:23 | 1.3833 | 6.8 | 9.4067 | 46.8
EAF038 | 2019-01-24 02:46 | Se produjo falla interna en el interruptor 52C1 de S/E Isla de Maipo al momento de recibir orden de apertura manual, provocando la apertura automática en respaldo del interruptor 52BT1 de dicha S/E. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 04:43 | 1.95 | 0.01 | 0.0195 | 8.54
EAF038 | 2019-01-24 02:46 | Se produjo falla interna en el interruptor 52C1 de S/E Isla de Maipo al momento de recibir orden de apertura manual, provocando la apertura automática en respaldo del interruptor 52BT1 de dicha S/E. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 04:16 | 1.5 | 3.91 | 5.865 | 8.54
EAF038 | 2019-01-24 02:46 | Se produjo falla interna en el interruptor 52C1 de S/E Isla de Maipo al momento de recibir orden de apertura manual, provocando la apertura automática en respaldo del interruptor 52BT1 de dicha S/E. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 04:17 | 1.5167 | 0.05 | 0.075833 | 8.54
EAF038 | 2019-01-24 02:46 | Se produjo falla interna en el interruptor 52C1 de S/E Isla de Maipo al momento de recibir orden de apertura manual, provocando la apertura automática en respaldo del interruptor 52BT1 de dicha S/E. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 04:18 | 1.5333 | 4.57 | 7.0073 | 8.54
EAF039 | 2019-01-24 12:24 | Apertura manual del interruptor 52BR (52B5 transferido), asociado a la línea 66 kV Arica - CD Arica, por maniobras de normalización (EAF 040-2019), lo que provoca la apertura automática por protección de bajo voltaje de los interruptores 52B2 y 52BT3 de S/E Arica. | 2081 | TAP OFF EL AGUILA | T A | --- | --- | QUIMICA E INDUSTRIAL DEL BÓRAX LTDA | 2019-01-24 12:28 | 0.066667 | 2 | 0.13333 | 13.7
EAF039 | 2019-01-24 12:24 | Apertura manual del interruptor 52BR (52B5 transferido), asociado a la línea 66 kV Arica - CD Arica, por maniobras de normalización (EAF 040-2019), lo que provoca la apertura automática por protección de bajo voltaje de los interruptores 52B2 y 52BT3 de S/E Arica. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 12:33 | 0.15 | 3.8 | 0.57 | 13.7
EAF039 | 2019-01-24 12:24 | Apertura manual del interruptor 52BR (52B5 transferido), asociado a la línea 66 kV Arica - CD Arica, por maniobras de normalización (EAF 040-2019), lo que provoca la apertura automática por protección de bajo voltaje de los interruptores 52B2 y 52BT3 de S/E Arica. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 12:32 | 0.13333 | 1.3 | 0.17333 | 13.7
EAF039 | 2019-01-24 12:24 | Apertura manual del interruptor 52BR (52B5 transferido), asociado a la línea 66 kV Arica - CD Arica, por maniobras de normalización (EAF 040-2019), lo que provoca la apertura automática por protección de bajo voltaje de los interruptores 52B2 y 52BT3 de S/E Arica. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 12:33 | 0.15 | 6.6 | 0.99 | 13.7
EAF040 | 2019-01-24 10:01 | Se produjo la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte, debido a conexión de control errónea entre el mencionado interruptor y la sala de protecciones asociada a la ampliación de la S/E Pozo Almonte. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-24 10:17 | 0.26667 | 2.2 | 0.58667 | 2.2
EAF041 | 2019-01-24 17:17 | Se produjo la apertura automática del interruptor 12 kV de S/E San Felipe, asociado al transformador 44/12 kV N°3 de dicha subestación, por operación de la función de protección "Sensitive Ground Fault", debido a la aparición de corriente residual por maniobras operacionales monopolares. | 797 | S/E RIO BLANCO | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-24 17:24 | 0.11667 | 0.25 | 0.029167 | 0.46
EAF041 | 2019-01-24 17:17 | Se produjo la apertura automática del interruptor 12 kV de S/E San Felipe, asociado al transformador 44/12 kV N°3 de dicha subestación, por operación de la función de protección "Sensitive Ground Fault", debido a la aparición de corriente residual por maniobras operacionales monopolares. | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-24 17:24 | 0.11667 | 0.21 | 0.0245 | 0.46
EAF042 | 2019-01-25 17:20 | Según lo indicado por la empresa Codelco, la falla ocurrió en la mufa de un cable de poder de 33 kV. | 1751 | S/E NUEVA NIVEL 17 | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-01-28 11:36 | 66.2667 | 4.5 | 298.2 | 4.5
EAF043 | 2019-01-26 10:50 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B3de S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, debido al acortamiento de distancia del conjunto de aislación de la línea provocado por un ave en la estructura N°44. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T STx | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-01-26 12:52 | 2.0333 | 0.1 | 0.20333 | 0.1
EAF044 | 2019-01-27 06:58 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°49 de la mencionada línea, aproximadamente a 15.1 km desde S/E San Pedro. | 858 | S/E EL COBRE | T STx | --- | 167 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 2019-01-27 08:16 | 1.3 | 30 | 39 | 43.8
EAF044 | 2019-01-27 06:58 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°49 de la mencionada línea, aproximadamente a 15.1 km desde S/E San Pedro. | 781 | S/E EL MELON | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-27 07:54 | 0.93333 | 4.38 | 4.088 | 43.8
EAF044 | 2019-01-27 06:58 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°49 de la mencionada línea, aproximadamente a 15.1 km desde S/E San Pedro. | 803 | S/E TUNEL EL MELON | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-01-27 07:54 | 0.93333 | 0.62 | 0.57867 | 43.8
EAF044 | 2019-01-27 06:58 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°49 de la mencionada línea, aproximadamente a 15.1 km desde S/E San Pedro. | 877 | S/E CEMENTO MELON | T STx | --- | 141 | CEMENTO MELÓN | 2019-01-27 08:40 | 1.7 | 8.8 | 14.96 | 43.8
EAF045 | 2019-01-27 12:19 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 12:28 | 0.15 | 13.274 | 1.9911 | 26.004
EAF045 | 2019-01-27 12:19 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 12:29 | 0.16667 | 9.91 | 1.6517 | 26.004
EAF045 | 2019-01-27 12:19 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 12:32 | 0.21667 | 2.82 | 0.611 | 26.004
EAF046 | 2019-01-27 13:51 | Se produjo la apertura de los interruptores 52HT1 y 52BT1 de S/E Alto Jahuel, asociados al transformador N°1 110/66/13.8 kV de dicha subestación por operación de su función diferencial del transformador implementada en el relé GE T60, presuntamente tras cierre del interruptor 52BT1 de S/E Buin. | 923 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | T T | --- | 126 | EFE | 2019-01-27 14:07 | 0.26667 | 0.1 | 0.026667 | 0.1
EAF047 | 2019-01-27 13:04 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 13:18 | 0.23333 | 6.51 | 1.519 | 24.8
EAF047 | 2019-01-27 13:04 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 13:19 | 0.25 | 2.03 | 0.5075 | 24.8
EAF047 | 2019-01-27 13:04 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 13:20 | 0.26667 | 13.67 | 3.6453 | 24.8
EAF047 | 2019-01-27 13:04 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 13:27 | 0.38333 | 2.59 | 0.99283 | 24.8
EAF048 | 2019-01-27 13:45 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 13:52 | 0.11667 | 14.01 | 1.6345 | 24
EAF048 | 2019-01-27 13:45 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 14:18 | 0.55 | 6.53 | 3.5915 | 24
EAF048 | 2019-01-27 13:45 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-27 14:19 | 0.56667 | 3.46 | 1.9607 | 24
EAF049 | 2019-01-28 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a intervención de terceros quienes derribaron la estructura N°191 de la línea, con la intención de robar los conductores. | 577 | S/E LAJA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-28 22:29 | 1.1333 | 1.1 | 1.2467 | 6.4
EAF049 | 2019-01-28 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a intervención de terceros quienes derribaron la estructura N°191 de la línea, con la intención de robar los conductores. | 577 | S/E LAJA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-29 09:13 | 11.8667 | 5.2 | 61.7067 | 6.4
EAF049 | 2019-01-28 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a intervención de terceros quienes derribaron la estructura N°191 de la línea, con la intención de robar los conductores. | 939 | S/E LAJA (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-01-29 09:18 | 11.95 | 0.1 | 1.195 | 6.4
EAF050 | 2019-01-29 08:47 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Chacaya, asociado a la línea 110 kV Chacaya - Muelle, según lo informado por Minera Centinela se debió a un cortocircuito provocado por el acortamiento de distancia entre un ave y la aislación de la línea entre las estructuras N°168 y N°169. | 1906 | S/E MUELLE | T A | --- | 492 | MINERA CENTINELA | 2019-01-29 09:08 | 0.35 | 26 | 9.1 | 26
EAF051 | 2019-01-29 10:15 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, provocando finalmente el corte do conductor de una de las fases. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-01-29 15:23 | 5.1333 | 2.8 | 14.3733 | 2.8
EAF052 | 2019-01-29 14:56 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 69 kV Escondida - Monturaqui, presuntamente debido a descarga atmosférica sobre la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. | 1905 | S/E MONTURAQUI | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-01-29 15:05 | 0.15 | 12.7 | 1.905 | 12.7
EAF053 | 2019-01-29 22:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por descarga originada en contacto de ave con conductores. | 1924 | S/E QUIANI | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-01-29 22:52 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9