## Hoja1
ANEXO 6.3: LISTA DE CHEQUEO - PUESTA EN MARCHA MÓDULO DE MEDICIÓN FASORIAL/RED WAMS
GENERALES |  | ACTIVIDAD | NOTAS
| VERIFICACION | Puntos de Monitoreo | Verificar que bajo ninguna condición de topología la PMU instalada en el punto pierde sus lecturas
|  | Verificación del cableado de las señales de comunicaciones | Se solicita fibra entre patios, cables adecuados en salas
Verificación del cableado de las señales de tensión, corriente y alimentación.
|  | Verificar que cada sistema puede recuperarse de la perdida de un enlace de comunicaciones | Revisar a nivel PMU-PDC Local y PDC local a PDC Corporativo en ambos extremos del enlace.
|  | Verificar que cada sistema puede recuperarse de la perdida de sincronía. | Verificar en cada PMU, PDC local y PDC Corporativo
|  | Verificar escalabilidad de la red WAM | Crecimiento en PMU, PDC locales, almacenamiento, ancho de banda de comunicaciones, unidades de respaldo y/o redundancia.
Verificar redundancia de los sistemas de almacenamiento
| SEÑALES ANÁLOGAS | Verificar llegada de voltajes y corrientes a la bornera frontera del gabinete | Verificar que planos recogen la instalación actual
Verificar llegada de voltajes y corrientes a la bornera frontera del gabinete
Verificar valor de energía de alimentación
| OTRAS SEÑALES | Verificar llegada y salida de señales de estado hacia y desde el gabinete
| TRAFOS DE MEDIDA | Verificar que son trafos de medida y no de protección
Verificar que no se supera el burden asociado al trafo de medida
| INSTALACIÓN | Inspección en sitio una vez que el gabinete esta preparado para la ejecución de las pruebas SAT | Se inspeccionan PMU, PDC, Sincronía, Block de prueba, montaje gabinete, cableado interno, instalación antena GPS, señales ingresando al gabinete, equipos de comunicación, energía de alimentación, configuración de los equipos.
PMU | CERTIFICACIÓN | Proveedor debe entregar certificado de cumplimiento del estándar IEEE Std C37.118.1-2011 (no es válido certificado C37.118-2005) | Se requiere certificación de instituciones acreditadas (se permite certificación de los laboratorios del proveedor) | Objetivo: Verificar cumplimiento del TVE, FE y RFE en condiciones dinámicas. | Este punto permite evaluar que las PMU no solo cumplen con la capacidad de medida en condiciones estáticas (antiguo estándar C37.118-2005) sino que además cumplen con la capacidad de medida en condiciones dinámicas. Adicionalmente este estándar verifica el cumplimiento de los errores máximos de TVE, FE y RFE
| VERIFICACIÓN | Todas las PMU deben ser verificadas en sus medidas en Laboratorio antes de su instalación en terreno | La verificación se aplica a las variables Voltaje, Corriente, Angulo de Fase, Frecuencia y ROCOF. | Basta probar un muestra de un 20% del lote de PMU. Si alguna no cumple se probaran todas. | Fabricante puede presentar una hoja de calibración individual de cada PMU. En este caso, no es necesario ejecutar un 20% de las medidas, y solo se debe ejecutar pruebas en al menos una de las PMU entregadas al azar. Si la prueba falla, se deben revisar todas las PMU.
|  | Todas las PMU deben ser verificadas en su protocolo en Laboratorio antes de su instalación en terreno | La verificación se aplica a las indicaciones entregadas en el estándar IEEE37.118.2-2011
Verificación de lo indicado en 6.1 del estudio
| PRUEBAS | Existencia de voltajes fase neutro y corrientes de línea.
|  | Medidas de V-I-F-ROCOF | Verificar 1% precisión de las medidas con tester adecuado | Verificar transmisión en punto flotante
|  | Medidas de V-I-F | Verificar medidas contra el SCADA
Verificar conexionado (secuencia)
|  | Verificar ajuste de la tensión de entrada | 70 a 80% del valor nominal
|  | Verificar ajuste de la corriente de entrada | 50% del valor nominal
|  | Verificar y documentar la existencia de entradas adicionales | Estado, entrada, salida, puertas de comunicación, etc.
Verificar situaciones de cambio de fecha y hora
Pruebas de comunicación C37.118 en puerta principal
Pruebas de comunicación C37.118 en puerta de respaldo
Pruebas de comunicación en puerta de mantenimiento, programación y configuración.
| SINCRONÍA | Verificar instalación de GPS | http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/
Verificar calidad de señal IRIG-B
Verificar señal IRIGB llega al reloj
Verificar que esta dando la hora correcta
verificar la correcta sincronía de todos os equipos sincronizados a esta antena.
Verificar correcta instalación de antena
Verificar recorrido y largo del cable de antena
|  | Verificar que los equipos están enclavados | Si no hay indicación local debe verificarse en el Frame
|  | Verificar perdida de enclavamiento de la PMU | Verificar durante 24 horas perdida de enclavamiento mediante analizador de protocolo en la salida de la PMU o mediante el PDC que atiende la PMU.
|  | Verificar reportes de perdida y reposición de sincronía de la PMU cuando se provoca una interrupción del enlace de la unidad de sincronía | Debe verificarse en el frame de datos emitido por la PMU.
| ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN | Verificar que energía proviene de un sistema seguro y de alta disponibilidad
PDC LOCAL | PRUEBAS | Revisión de recepción de datos de todas las PMU
Revisión de calculo de P,Q, S de cada uno de ellos
Verificar latencia de cada PMU con respecto a su propio PDC
|  | Medir la pérdida de datos en un periodo mínimo de 24 horas y verificar que ella es menor a 0,1%. | Debe ejecutarse en cada uno de los tramos PDC Local a PMU. | Debe tipificarse la perdida de datos (corruptos, no recibido, etc.)
Verificar Latencia desde emisión de valores de PDC Local hasta escritura en bases de datos del PDC Corporativo del CDEC.
Verificar situaciones de cambio de fecha y hora
Ejecutar un cambio de configuración en PMU y verificar que el PDC reconoce esto como un error o evento.
Verificar gestión del PDC ante datos de PMU recibidos con error
Verificar agregación de datos
|  | Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones principal y de respaldo | Verificar configuración y listo para operar
Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones de aplicaciones futuras
Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones de unidad de almacenamiento principal y de respaldo
|  | Verificar alcance y cantidad de funciones de monitoreo de desempeño del PDC local | Verificar que cada una de estas funciones está operativa y entrega las indicaciones necesarias cuando se detecta un desempeño deficiente | Verificar que estas funciones están siendo utilizadas para generar reportes automáticos de desempeño
Verificación de perdida de comunicación con PDC Corporativo, almacenamiento de datos en PDC Local, restablecimiento de la comunicación, retransmisión de los datos no transmitidos, actualización en PDC Corporativo y registro de datos en base de PDC Corporativo.
Verificación de existencia de documentación de pruebas de acuerdo a lo establecido en 4.7 de la versión 2017 del estudio de Implementación del Módulo de Medición Fasorial.
Verificar existencia de registro de eventos, de alarmas, de errores, de monitoreo.
Verificar capacidad de almacenamiento de los PDC Locales
| BASES DE DATOS | Verificar arquitectura de registro de datos es la necesaria para el desempeño de las aplicaciones
|  | Verificar comportamiento de la base en condiciones de perdidas de datos desde campo. | Verificar tipo y formato de datos que quedan en campos no llenados con datos.
Verificar restablecimiento de la operación de la base de datos una vez que se restablece la comunicación con la PMU
| ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN | Verificar que energía proviene de un sistema seguro y de alta disponibilidad
PDC CORPORATIVO | INSTALACIÓN | Revisión de la instalación
verificación de energía de alimentación y de respaldo
|  | Verificación de existencia de un protocolo de mantenimiento | Baterías UPS, revisión integridad disco, carga de upgrades y versiones, etc.
| PRUEBAS | Revisar recepción correcta de PDC locales y PMU
Verificar Latencia desde emisión de valores de PMU hasta escritura en bases de datos del CDEC.
Verificar formato correcto de todos los PDC y PMU
Verificar correcta configuración de PDC locales y PMU
|  | Medir la pérdida de datos en un periodo mínimo de 24 horas y verificar que ella es menor a 0,1%. | Debe ejecutarse en los tramos PDC Corporativo a PDC Local | Debe tipificarse la perdida de datos (corruptos, no recibido, etc.)
Verificación de la seguridad de las aplicaciones instaladas
|  | Verificación de cada una de las aplicaciones residentes en el PDC | Proveedor debe informar las pruebas que deben ejecutarse sobre cada aplicación indicando los resultados esperados.
|  | Verificación de la sincronía del PDC | Debe incluir todas las pruebas especificadas bajo "SINCRONÍA"
Verificar situaciones de cambio de fecha y hora
Ejecutar un cambio de configuración en PDC Local y verificar que el PDC Corporativo reconoce esto como un error o evento.
Verificar gestión del PDC ante datos recibidos con error
Verificar agregación de datos
|  | Verificar alcance y cantidad de funciones de monitoreo de desempeño | Verificar que cada una de estas funciones está operativa y entrega las indicaciones necesarias cuando se detecta un desempeño deficiente | Verificar que estas funciones están siendo utilizadas para generar reportes automáticos de desempeño
|  | Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones principal y de respaldo | Verificar configuración y listo para operar
Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones de aplicaciones futuras
Verificación y pruebas de puerta de comunicaciones de unidad de almacenamiento principal y de respaldo
Verificar existencia de registro de eventos, de alarmas, de errores, de monitoreo.
Verificar capacidad de almacenamiento de PDC Corporativo
| BASES DE DATOS | Verificar arquitectura de registro de datos es la necesaria para el desempeño de las aplicaciones
Verificar comportamiento de la base en condiciones de perdidas de datos desde campo.
|  | Verificar comportamiento de la base de datos en condiciones de perdidas y retorno de datos desde campo. | Restablecida la comunicación con los PDC locales, debe verificarse que es posible rescatar los datos almacenados en el PDC Local en forma automática y que ellos son correctamente llenados en la base de datos del PDC Corporativo.
| ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN | Verificar que energía proviene de un sistema seguro y de alta disponibilidad
COMUNICACIONES | PRUEBAS PMU-PDC | Perdida de datos
|  | Verificar funcionamiento con la pérdida y recuperación de cada uno de los equipos de comunicación y enlaces entre el PDC Local y el PDC corporativo. | Incluye pérdida de enlace (retiro de cable) y perdida de energía de alimentación de equipo (desenergizar). | Se debe solicitar a la empresa proveedora del enlace ejecutar una des habilitación del enlace.
| PRUEBAS PDC-PDC | Perdida de datos
|  | Verificar funcionamiento con la pérdida y recuperación de cada uno de los equipos de comunicación y enlaces entre la PMU y el PDC Local. | Incluye pérdida de enlace (retiro de cable) y perdida de energía de alimentación de equipo (desenergizar).
| ENLACES | Cumplimiento del estándar de Calidad IEEE Std 802.1
Pruebas de Disponibilidad >=99,95%
Latencia <= 200 mlseg.
Pruebas de ancho de banda
Verificar la existencia de un servicio de verificación continua de la calidad del enlace de comunicaciones.
| PROTOCOLOS | Cumplimiento del estándar IEEE Std C37.118.2-2011 | En ambos casos, se recomienda la utilización de un monitor de red tal como el WireShark (www.wireshark.org) que es utilizado para asegurar que las reglas del protocolo han sido implementadas correctamente | Sin embargo, adicionalmente se recomienda utilizar los sistemas de prueba originalmente desarrollados por la NASPI (http://pmuconnectiontester.codeplex.com/) y por el SmartTS Lab en KTH, Estocolmo , Sweden (https://sites.google.com/site/openpmu/).
| CYBER SEGURIDAD | Verificación del grado de incorporación y/o de adopción de los estándares internacionales | ¿cuál será el grado de compromiso del coordinado para iniciar un análisis de ciberseguridad desde la perspectiva del sistema eléctrico (no de TIC)?
|  | Grado de adopción de una guía de buenas prácticas | Revisión de documento Guidelines for Smart Grid Cyber Security
MANTENIMIENTO | PROTOCOLOS | Verificar existencia y alcance de un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo de las PMU y PDC a cargo del coordinado
Verificar existencia y alcance de un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo del PDC Corporativo.
DOCUMENTACIÓN EN SE | VERIFICACION | Diagramas del sistema de la Red WAM con equipos ubicación, servidores, PDC, comunicaciones, etc.
Dependencias jerárquicas, flujos de información, volúmenes de información
Configuración de PMU, PDC y equipos de comunicaciones
Versiones de firmware y OS de PMU, PDC y equipos de comunicación
Datasheet de PMU, PDC y equipos de comunicación
Registro de intervenciones del gabinete de PMU
Registro histórico de ajustes de equipos
Registro de eventos, diagnósticos, problemas y soluciones encontradas
Tutorial de Sincrofasores.
Procedimientos para la identificación y solución de problemas
Metodologías y guías rapidas para resolver problemas comunes.
Planos del gabinete con disposición de equipos y alambrado