## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE FEBRERO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.95 | 105.78 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2680 | 2602 | 97.09% | 0.995 | 0.98 | 8 | 5 | 62.5% | 3.013% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 11
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.52 | 225.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2688 | 75 | 2.79% | 1 |  | 0 |  |  | 97.21% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.89 | 108 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2674 | 8 | 0.2992% | 0.995 | 1 | 14 | 0 | 0% | 99.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.37 | 110.51 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 814 | 4 | 0.4914% | 0.995 | 1 | 1874 | 0 | 0% | 99.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.24 | 106.54 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.5 | 2688 | 73 | 2.716% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.28% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.28 | 111.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.51 | 111.38 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2547 | 1841 | 72.28% | 0.995 | 0.53 | 141 | 86 | 60.99% | 28.31% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.58 | 224.3 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2688 | 2437 | 90.66% | 1 |  | 0 |  |  | 9.338% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.18 | 154.64 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2219 | 4 | 0.1803% | 0.995 | 0.97 | 469 | 16 | 3.412% | 99.26% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.5 | 13.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2581 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 107 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 22
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 13.62 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 22
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 12.95 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.59% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 22
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.48 | 13.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1215 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 1473 | 537 | 36.46% | 80.02% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 22
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.57 | 0 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.96 | 0.86 | 2585 | 920 | 35.59% | 0.98 | 0.84 | 103 | 51 | 49.51% | 63.88% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 7.81 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.82 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2688 | 597 | 22.21% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2688 | 1198 | 44.57% | 0.98 |  | 0 |  |  | 55.43% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 7 | 0.2604% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.52 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.3 | 2688 | 285 | 10.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.15 | 14.24 | 2688 | 22 | 0.8185% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 7 | 0.2604% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.47 | 64.3 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.94 | 23.17 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 23.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 548 | 20.39% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.61% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.67 | 12.69 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2688 | 1078 | 40.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.9% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 21.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 530 | 19.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.28% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 220 | 8.185% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.82% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.14 | 22.79 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.69 | 60.45 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 42 | 1.562% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.44% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 1012 | 37.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.35% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 67.59 | 60.63 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 410 | 15.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.75% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.7 | 63.75 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 35.6 | 31.65 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.32 | 0 | 2688 | 23 | 0.8557% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.55 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 345 | 12.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.17% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.3 | 64.22 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.73 | 65.2 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.91 | 61.28 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 181 | 6.734% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.27% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.09 | 65.16 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 0 | 2688 | 17 | 0.6324% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2688 | 45 | 1.674% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.33% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 39 | 1.451% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.55% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 13.09 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 13.62 | 2688 | 72 | 2.679% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 34 | 1.265% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.35 | 2688 | 693 | 25.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2688 | 398 | 14.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.19% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.86 | 0 | 2688 | 14 | 0.5208% | 0.93 | 0.85 | 2688 | 40 | 1.488% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.51% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 13.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 396 | 14.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.27% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 14.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 13.33 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 14.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.3 | 2688 | 723 | 26.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.1% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.14 | 63.55 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 14.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 12.87 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.93 | 0.2 | 2688 | 34 | 1.265% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.7 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2688 | 566 | 21.06% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.94% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.21 | 57.49 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.58 | 21.93 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.03 | 22.29 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 23.04 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.11% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.25 | 22.75 | 2688 | 366 | 13.62% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2688 | 932 | 34.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.33% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15 | 15 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 20.85 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 11.83 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.78 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2688 | 902 | 33.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.44% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 1317 | 49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 51% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.09 | 0 | 2688 | 130 | 4.836% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 60 | 2.232% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.77% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.44 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 1414 | 52.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 1.37 | 2688 | 27 | 1.004% | 0.93 | 0.71 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.04 | 64.97 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.28 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 806 | 29.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.01% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2688 | 1060 | 39.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.57% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 131 | 4.874% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.13% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2688 | 27 | 1.004% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.2 | 0.17 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 21.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 1230 | 45.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.24% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2688 | 738 | 27.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.54% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.75 | 12.56 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 13.67 | 2688 | 46 | 1.711% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.59 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.11% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 0 | 2688 | 282 | 10.49% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 724 | 26.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.07% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.3 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 12.53 | 2688 | 10 | 0.372% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 20 | 0.744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.59 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.73 | 14.88 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.33 | 0 | 2688 | 430 | 16% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.21 | 14.55 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.16 | 22.69 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 64.75 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 13.69 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 406 | 15.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.9% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2688 | 587 | 21.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.16% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 12.62 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 13.39 | 2688 | 76 | 2.827% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 44 | 1.637% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.36% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.39 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 10.74 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 14.59 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.88 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.41 | 12.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 33 | 1.228% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.77% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.49 | 12.43 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.03 | 64.97 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.59% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.6 | 0 | 2688 | 59 | 2.195% | 0.93 | 0.23 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.08 | 12.98 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.12 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 57 | 2.121% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 11.73 | 2688 | 127 | 4.725% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.11% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 19.56 | 2688 | 124 | 4.613% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.76 | 0 | 2688 | 429 | 15.96% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 12.15 | 2688 | 83 | 3.088% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.71 | 64.69 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.05 | 14.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 0 | 2688 | 119 | 4.427% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 0 | 2688 | 106 | 3.943% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 66.02 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 0 | 2688 | 203 | 7.552% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.43 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.42 | 64.52 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71 | 63.29 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.41 | 64.33 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 0 | 2688 | 136 | 5.06% | 0.93 | 0 | 2688 | 806 | 29.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.01% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.34 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.52 | 64.54 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.22 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 23.59 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 188 | 6.994% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.01% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.25 | 13.9 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 13.49 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.73 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.74 | 21.71 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 12.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15 | 15 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 4.08 | 2688 | 1166 | 43.38% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 2.32 | 2666 | 2 | 0.07502% | 0.93 | 0.19 | 2666 | 901 | 33.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.2% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 8.16 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 802 | 29.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.16% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 302 | 11.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.76% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2667 | 3 | 0.1125% | 0.93 | 1 | 24 | 0 | 0% | 0.96 | 0.47 | 2643 | 483 | 18.27% | 81.89% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.06 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2620 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 68 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2675 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1626 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1062 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.06 | 11.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 55 | 2.046% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1518 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1170 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2406 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 282 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 418 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 170 | 6.324% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.68% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.99 | 1490 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1198 | 13 | 1.085% | 99.52% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 2.32 | 2665 | 1 | 0.03752% | 0.93 | 0.89 | 2665 | 1777 | 66.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 33.32% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1314 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1374 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1953 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 735 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2678 | 494 | 18.45% | 81.62% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.33 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2148 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 540 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1397 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1291 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2048 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 640 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1134 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1554 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 143 | 5.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.68% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2433 | 509 | 20.92% | 0.96 | 0.95 | 255 | 2 | 0.7843% | 80.99% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2103 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 585 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 12.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1091 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1597 | 305 | 19.1% | 88.65% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.19 | 2599 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2598 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 70 | 2.604% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 22.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 16 | 0.5952% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2560 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 128 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2681 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.61 | 225.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.16 | 2682 | 2644 | 98.58% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 1.637% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.52 | 0 | 2688 | 53 | 1.972% | 0.98 | 0.05 | 2688 | 2599 | 96.69% | 1 |  | 0 |  |  | 3.311% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.88 | 227.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2605 | 1559 | 59.85% | 1 | 0.39 | 83 | 19 | 22.89% | 41.29% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.93 | 109.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2410 | 2040 | 84.65% | 0.995 | 0.3 | 278 | 205 | 73.74% | 16.48% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.93 | 109.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2677 | 2523 | 94.25% | 0.995 | 1 | 11 | 0 | 0% | 6.138% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.63 | 60.59 | 2688 | 104 | 3.869% | 0.96 | 0 | 2688 | 2516 | 93.6% | 0.98 |  | 0 |  |  | 6.399% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.17 | 0 | 2688 | 63 | 2.344% | 0.98 | 0.43 | 2688 | 2647 | 98.47% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1.525% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.65 | 2682 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2682 | 2096 | 78.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 21.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 22.94 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.93 | 0.8 | 2688 | 935 | 34.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2688 | 662 | 24.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.37% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.79 | 2688 | 4 | 0.1488% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 0 | 2403 | 116 | 4.827% | 0.93 | 0.88 | 2403 | 412 | 17.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 0 | 2656 | 200 | 7.53% | 0.93 | 0.77 | 2656 | 51 | 1.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.08% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2561 | 66 | 2.577% | 0.93 | 0.12 | 2561 | 472 | 18.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.57% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 0 | 2474 | 175 | 7.074% | 0.93 | 0.11 | 2474 | 2251 | 90.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 9.014% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1.01 | 0 | 966 | 966 | 100% | 0.93 | 0.99 | 162 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 804 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 13.22 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 0 | 2688 | 6 | 0.2232% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.34 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.37 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 7 | 0.2604% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 22.51 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 13.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.56 | 13.38 | 2688 | 2641 | 98.25% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 996 | 37.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.95% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.41 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 21.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2688 | 242 | 9.003% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.53 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2688 | 173 | 6.436% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.85 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 685 | 25.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.52% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 116 | 4.315% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.68% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 92 | 3.423% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.58% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.47 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 28 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2688 | 26 | 0.9673% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 85 | 3.162% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.84% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.19 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.27 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 242 | 9.003% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 21.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.05 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2688 | 972 | 36.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.84% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 2.32 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.48 | 110.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 22.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2688 | 372 | 13.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.16% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 173 | 6.436% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.36 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 13.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 21.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 13.15 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 0 | 2688 | 7 | 0.2604% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.22 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.52 | 13.64 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 68 | 2.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.47% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 1432 | 53.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.73% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 17
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2688 | 1685 | 62.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 37.31% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 17
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 20.84 | 2688 | 323 | 12.02% | 0.93 | 0.62 | 2688 | 910 | 33.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.15% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 17
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.37 | 23.43 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 753 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 1935 | 345 | 17.83% | 87.17% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 17
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.07 | 13.08 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2684 | 24 | 0.8942% | 0.96 | 0.94 | 4 | 2 | 50% | 99.03% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.23 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 1502 | 55.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 44.12% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 167 | 6.213% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.79% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.16 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2688 | 472 | 17.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.44% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.25 | 1388 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 35 | 34 | 97.14% | 0.96 | 0.01 | 1353 | 400 | 29.56% | 68.73% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.29 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2002 | 1052 | 52.55% | 0.96 | 0.01 | 686 | 524 | 76.38% | 41.37% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 12.37 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 915 | 554 | 60.55% | 0.96 | 0.01 | 1773 | 660 | 37.23% | 54.84% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.95 | 11.99 | 2688 | 18 | 0.6696% | 0.93 | 0.01 | 2295 | 1195 | 52.07% | 0.96 | 0.01 | 393 | 290 | 73.79% | 44.75% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.72 | 154.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.7 | 2361 | 39 | 1.652% | 0.995 | 0.62 | 327 | 119 | 36.39% | 94.12% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 8
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.4 | 12.79 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.95 | 110.6 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 21.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2688 | 59 | 2.195% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.87 | 110.71 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2688 | 1765 | 65.66% | 0.995 |  | 0 |  |  | 34.34% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.18 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.98 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.53 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2688 | 173 | 6.436% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 110 | 110 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2688 | 923 | 34.34% | 0.995 |  | 0 |  |  | 65.66% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.77 | 110.49 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2688 | 2620 | 97.47% | 0.995 |  | 0 |  |  | 2.53% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.77 | 0 | 2688 | 27 | 1.004% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.49 | 111.87 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.48 | 111.77 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.38 | 111.79 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.09 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2688 | 464 | 17.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 0 | 2688 | 177 | 6.585% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 8 | 0.2976% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.12 | 22.57 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2688 | 26 | 0.9673% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.44 | 65.51 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.57 | 65.63 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.11 | 0 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.93 | 0.52 | 2688 | 2 | 0.0744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 12 | 0.4464% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.36 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.53 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2688 | 173 | 6.436% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.73 | 2679 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2679 | 6 | 0.224% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.78% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.91 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 16 | 0.5952% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.07 | 2665 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2665 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2272 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 416 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 97 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.07 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 97 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.05 | 2688 | 13 | 0.4836% | 0.93 | 0.92 | 2686 | 49 | 1.824% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 98.18% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 23.07 | 2594 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2594 | 1153 | 44.45% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.55% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 0.31 | 2664 | 2 | 0.07508% | 0.93 | 0.9 | 1356 | 2 | 0.1475% | 0.96 | 0 | 1308 | 1121 | 85.7% | 57.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.55 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1442 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1246 | 285 | 22.87% | 89.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2552 | 833 | 32.64% | 69.01% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.04 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 127 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2561 | 470 | 18.35% | 82.51% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.4 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2129 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 559 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 570 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2118 | 353 | 16.67% | 86.87% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 136 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2552 | 833 | 32.64% | 69.01% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 1.53 | 2682 | 1 | 0.03729% | 0.93 | 0.99 | 1716 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 966 | 82 | 8.489% | 96.94% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1476 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1212 | 984 | 81.19% | 63.39% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.73 | 2675 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2366 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 309 | 116 | 37.54% | 95.66% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.82 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1459 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1229 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.46 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.58 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 179 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2509 | 676 | 26.94% | 74.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1478 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1210 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 633 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2055 | 8 | 0.3893% | 99.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1482 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1206 | 7 | 0.5804% | 99.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2668 | 2 | 0.07496% | 0.93 | 0.03 | 2595 | 1197 | 46.13% | 0.96 | 0.96 | 73 | 0 | 0% | 55.13% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 9.62 | 2688 | 572 | 21.28% | 0.93 | 0.78 | 2686 | 564 | 21% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 79.02% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 729 | 537 | 73.66% | 0.96 | 0 | 1959 | 1099 | 56.1% | 39.14% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.87 | 12.08 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2611 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 77 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.7 | 19.5 | 2688 | 2688 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2688 | 1570 | 58.41% | 41.59% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2014 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 674 | 311 | 46.14% | 88.43% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 65 | 0 | 0% | 0.96 | 0.49 | 2623 | 1314 | 50.1% | 51.12% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.24 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.65 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 320 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2368 | 1 | 0.04223% | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2472 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 216 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2672 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 16 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.56 | 19.39 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.35 | 2688 | 1788 | 66.52% | 33.48% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.42 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 240 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2448 | 302 | 12.34% | 88.76% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2535 | 780 | 30.77% | 70.98% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.42 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1902 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 786 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.7 | 2669 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1216 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1453 | 4 | 0.2753% | 99.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.6 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 380 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2308 | 104 | 4.506% | 96.13% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.51 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2395 | 244 | 10.19% | 90.92% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.72 | 2671 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1249 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1422 | 286 | 20.11% | 89.29% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1513 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1175 | 5 | 0.4255% | 99.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.44 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2685 | 2 | 0.07449% | 0.96 | 0.98 | 3 | 0 | 0% | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.71 | 2684 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2148 | 1 | 0.04655% | 0.96 | 0.95 | 536 | 8 | 1.493% | 99.66% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1268 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1420 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 720 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1968 | 757 | 38.47% | 71.84% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.09 | 11.18 | 2678 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2678 | 5 | 0.1867% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 862 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1826 | 6 | 0.3286% | 99.78% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.7 | 2680 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 322 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 2358 | 1455 | 61.7% | 45.71% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.92 | 2665 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2007 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 658 | 2 | 0.304% | 99.92% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 21.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1819 | 292 | 16.05% | 89.14% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.23 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2656 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 32 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 205 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2483 | 358 | 14.42% | 86.68% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.01 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2673 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 205 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2483 | 358 | 14.42% | 86.68% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.09 | 12.05 | 2688 | 28 | 1.042% | 0.93 | 0.96 | 2547 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 141 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.87 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1159 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1529 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.96 | 2274 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 414 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.25 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 1523 | 793 | 52.07% | 70.5% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2634 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 54 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 21.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 1230 | 45.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.24% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 863 | 32.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.89% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 721 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1967 | 451 | 22.93% | 83.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.88 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1150 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1538 | 206 | 13.39% | 92.34% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.99 | 2670 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2482 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 188 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.63 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 38 | 1.414% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.59% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 129 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2559 | 57 | 2.227% | 97.88% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1512 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1176 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.69 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 309 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2379 | 895 | 37.62% | 66.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1823 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 865 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 379 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2309 | 176 | 7.622% | 93.45% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 0 | 2688 | 3 | 0.1116% | 0.93 | 0.94 | 702 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 1986 | 181 | 9.114% | 93.27% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1750 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 938 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.22 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2221 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 467 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 21.04 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.93 | 0.78 | 2688 | 1145 | 42.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.4% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.77 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2687 | 1337 | 49.76% | 0.96 | 0.55 | 1 | 1 | 100% | 50.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 11 | 0.4092% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.59% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 855 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1833 | 48 | 2.619% | 98.21% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.9 | 21.66 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.89 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 21.59 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 485 | 3 | 0.6186% | 0.96 | 0 | 2203 | 2072 | 94.05% | 22.81% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 627 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2061 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 0 | 2664 | 2 | 0.07508% | 0.93 | 0.94 | 2664 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.79 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 1480 | 55.06% | 0.96 |  | 0 |  |  | 44.94% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2688 | 785 | 29.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.8% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2522 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 166 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.11 | 0 | 2646 | 1 | 0.03779% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.96 | 2646 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 7
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 0 | 2676 | 54 | 2.018% | 0.93 | 0.88 | 2459 | 625 | 25.42% | 0.96 | 0.71 | 217 | 214 | 98.62% | 68.65% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2679 | 1007 | 37.59% | 62.54% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.64 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.58 | 12.69 | 2662 | 4 | 0.1503% | 0.93 | 0.77 | 2662 | 236 | 8.866% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.13% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.18 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 988 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1700 | 169 | 9.941% | 93.71% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 0 | 2688 | 280 | 10.42% | 0.93 | 0.71 | 2573 | 283 | 11% | 0.96 | 0.81 | 115 | 74 | 64.35% | 86.72% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 0 | 2676 | 141 | 5.269% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2676 | 2676 | 100% | 0% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.86 | 2675 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2656 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2688 | 281 | 10.45% | 0.93 | 0.97 | 2155 | 0 | 0% | 0.96 | 0.36 | 533 | 45 | 8.443% | 98.33% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.85 | 0 | 2688 | 70 | 2.604% | 0.93 | 0.98 | 173 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2515 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.02 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2688 | 2688 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.42 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 40 | 1.488% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.51% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 0 | 2678 | 7 | 0.2614% | 0.93 | 0.87 | 1703 | 1 | 0.05872% | 0.96 | 0.9 | 975 | 39 | 4% | 98.51% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.67 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1680 | 45 | 2.679% | 0.96 | 0.77 | 1008 | 369 | 36.61% | 84.6% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.32 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2688 | 2603 | 96.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.162% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 12.92 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 4.15 | 2688 | 108 | 4.018% | 0.93 | 0.98 | 1554 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1134 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2682 | 122 | 4.549% | 0.93 | 0.14 | 1679 | 79 | 4.705% | 0.96 | 0.13 | 1003 | 279 | 27.82% | 86.65% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 13.27 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2688 | 29 | 1.079% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.13 | 22.86 | 2688 | 498 | 18.53% | 0.93 | 0.93 | 2688 | 20 | 0.744% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2597 | 292 | 11.24% | 0.93 | 0.16 | 1691 | 229 | 13.54% | 0.96 | 0.94 | 906 | 10 | 1.104% | 90.8% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 12.86 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 657 | 24.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 4.19 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.97 | 1635 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1053 | 10 | 0.9497% | 99.63% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 0 | 2675 | 13 | 0.486% | 0.93 | 0.98 | 537 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2138 | 40 | 1.871% | 98.5% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 0 | 2677 | 4 | 0.1494% | 0.93 | 0.57 | 1460 | 309 | 21.16% | 0.96 | 0.91 | 1217 | 14 | 1.15% | 87.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2563 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 125 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.61 | 2688 | 2286 | 85.04% | 14.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 23.17 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2558 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 130 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 0 | 2688 | 15 | 0.558% | 0.93 | 0.95 | 2644 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 44 | 8 | 18.18% | 99.7% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 2675 | 2 | 0.07477% | 0.93 | 0.99 | 2587 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 88 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2674 | 1 | 0.0374% | 0.93 | 0.86 | 2674 | 622 | 23.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 4.97 | 2682 | 2 | 0.07457% | 0.93 | 0.98 | 975 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1707 | 44 | 2.578% | 98.36% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2667 | 3 | 0.1125% | 0.93 | 0.98 | 437 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2230 | 1 | 0.04484% | 99.96% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2586 | 2194 | 84.84% | 18.38% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2688 | 51 | 1.897% | 0.93 | 0.88 | 2688 | 286 | 10.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.36% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.55 | 0 | 2677 | 1497 | 55.92% | 0.93 | 0.82 | 1858 | 516 | 27.77% | 0.96 | 0.17 | 819 | 254 | 31.01% | 71.24% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.73 | 2688 | 484 | 18.01% | 0.93 | 0.81 | 2688 | 417 | 15.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.49% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 13
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.43 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2688 | 19 | 0.7068% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.77 | 2682 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.64 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2688 | 57 | 2.121% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.84 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2685 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.08 | 2687 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2688 | 2611 | 97.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 2.865% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 21.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2193 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 495 | 27 | 5.455% | 99% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2688 | 29 | 1.079% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 13.03 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2681 | 1547 | 57.7% | 42.45% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.21 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 61 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 2627 | 1347 | 51.28% | 49.89% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 6 | 4 | 66.67% | 99.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 13.06 | 2688 | 15 | 0.558% | 0.93 | 1 | 131 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2557 | 873 | 34.14% | 67.52% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.99 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2688 | 2047 | 76.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 14
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.39 | 222.42 | 2688 | 47 | 1.749% | 0.98 | 0.98 | 2688 | 31 | 1.153% | 1 |  | 0 |  |  | 98.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.26 | 10.58 | 2688 | 2688 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2524 | 37 | 1.466% | 0.98 | 0.83 | 164 | 7 | 4.268% | 98.36% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 11
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.72 | 0 | 2688 | 24 | 0.8929% | 0.98 | 0.82 | 2666 | 2407 | 90.29% | 1 | 1 | 22 | 0 | 0% | 10.45% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 13
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 229 | 220 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2688 | 1213 | 45.13% | 1 |  | 0 |  |  | 54.87% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.16 | 223.36 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 110 | 0 | 0% | 1 | 0.83 | 2578 | 1210 | 46.94% | 54.99% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.15 | 223.34 | 2688 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 119 | 0 | 0% | 1 | 0.83 | 2569 | 1032 | 40.17% | 61.61% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.04 | 220.41 | 2601 | 0 | 0% | 0.98 | 0.75 | 910 | 2 | 0.2198% | 1 | 0.29 | 1691 | 529 | 31.28% | 79.58% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 18
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.12 | 230.28 | 2688 | 1805 | 67.15% | 0.98 | 0.75 | 118 | 117 | 99.15% | 1 | 0.97 | 2570 | 1319 | 51.32% | 46.58% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.44 | 230.32 | 2688 | 1798 | 66.89% | 0.98 | 0.76 | 119 | 117 | 98.32% | 1 | 0.98 | 2569 | 1298 | 50.53% | 47.36% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 241.19 | 230.42 | 2688 | 1801 | 67% | 0.98 | 0.76 | 125 | 117 | 93.6% | 1 | 0.99 | 2563 | 1229 | 47.95% | 49.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 240.23 | 229.98 | 2688 | 1734 | 64.51% | 0.98 | 0.53 | 2048 | 922 | 45.02% | 1 | 0.01 | 640 | 531 | 82.97% | 45.94% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 112 | 2375 | 0 | 0% | 0.98 | 0.69 | 2219 | 1936 | 87.25% | 0.995 | 0.68 | 156 | 113 | 72.44% | 13.73% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 19
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.55 | 167.65 | 2592 | 1 | 0.03858% | 0.98 | 0.75 | 2426 | 1949 | 80.34% | 1 | 0.54 | 166 | 134 | 80.72% | 19.64% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 25
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.68 | 0 | 2688 | 16 | 0.5952% | 0.96 | 0.01 | 2553 | 79 | 3.094% | 0.98 | 0.63 | 135 | 24 | 17.78% | 96.17% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 2 | 2019
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.33 | 22.72 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2666 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.48 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2675 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2601 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 87 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.59 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1348 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1340 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 1.74 | 2637 | 4 | 0.1517% | 0.93 | 0.98 | 2003 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 634 | 36 | 5.678% | 98.63% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 12.94 | 2645 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1411 | 42 | 2.977% | 0.96 | 0.04 | 1234 | 88 | 7.131% | 95.09% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.5 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2673 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.09 | 2688 | 21 | 0.7812% | 0.93 | 0.96 | 2569 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 119 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.45 | 0 | 2562 | 2562 | 100% | 0.93 | 0.18 | 2562 | 337 | 13.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1799 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 889 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 847 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1841 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.38 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1558 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1130 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 6 | 4 | 66.67% | 99.85% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.74 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.83 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 49 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2639 | 484 | 18.34% | 81.99% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.13 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2311 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 377 | 2 | 0.5305% | 99.93% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.9 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1799 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 889 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.98 | 0 | 2676 | 37 | 1.383% | 0.93 | 0.94 | 2676 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0.61 | 2657 | 205 | 7.715% | 0.93 | 0.89 | 1287 | 3 | 0.2331% | 0.96 | 0.95 | 1370 | 3 | 0.219% | 99.77% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.1 | 0 | 782 | 89 | 11.38% | 0.93 | 0.1 | 774 | 152 | 19.64% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 80.56% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.56 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.38 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 418 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 12.06 | 2688 | 5 | 0.186% | 0.93 | 0.92 | 740 | 115 | 15.54% | 0.96 | 0.11 | 1948 | 1931 | 99.13% | 23.88% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 16.25 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.99 | 327 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2361 | 1260 | 53.37% | 53.12% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2683 | 0 | 0% | 0.93 | 0.54 | 2683 | 53 | 1.975% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.02% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.76 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.88 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 768 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1920 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 14.69 | 2688 | 1 | 0.0372% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.14 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 424 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.53 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2089 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 599 | 102 | 17.03% | 96.21% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 22.45 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1741 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 947 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.45 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.11 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2607 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 81 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 0 | 2676 | 1 | 0.03737% | 0.93 | 0.98 | 1486 | 0 | 0% | 0.96 | 0.06 | 1190 | 91 | 7.647% | 96.6% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.81 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 265 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2423 | 464 | 19.15% | 82.74% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 21.68 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2312 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 376 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.26 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.37 | 2688 | 1580 | 58.78% | 41.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.12 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.2 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 774 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1914 | 27 | 1.411% | 99% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.8 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2681 | 1678 | 62.59% | 37.57% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.75 | 2688 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2688 | 1150 | 42.78% | 57.22% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 20
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.07 | 0 | 2687 | 208 | 7.741% | 0.93 | 0 | 2687 | 401 | 14.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.08% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 6.97 | 0 | 2687 | 128 | 4.764% | 0.93 | 0.16 | 2643 | 132 | 4.994% | 0.96 | 0 | 44 | 43 | 97.73% | 93.49% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 238.32 | 0 | 2688 | 31 | 1.153% | 0.98 | 0.22 | 745 | 27 | 3.624% | 1 | 0.11 | 1943 | 811 | 41.74% | 68.82% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 12
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2672 | 2672 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2668 | 1967 | 73.73% | 0.96 | 0.97 | 4 | 0 | 0% | 26.38% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.04 | 0 | 2661 | 2661 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2661 | 6 | 0.2255% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.77% | 2 | 2019 | 3 | 2019 | 15
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 2 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 2 | 2019