## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 28 de 2/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF054 | 2019-02-02 16:00 | Descarga eléctrica que provoca falla monofásica a tierra en la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte, detectada a 36.7 km de S/E Capricornio y a 9.4 km de S/E Alto Norte, cuya causa no ha sido establecida por su propietario, quien, no obstante, presume acortamiento de distancia con vehículo de gran tamaño. | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | T A | --- | --- | ALBEMARLE | 2019-02-02 18:15 | 2.25 | 4.5 | 10.125 | 4.5
EAF055 | 2019-02-02 11:31 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-02 12:46 | 1.25 | 1.6 | 2 | 15.69
EAF055 | 2019-02-02 11:31 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-02 12:46 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 15.69
EAF055 | 2019-02-02 11:31 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-02 12:12 | 0.68333 | 3.44 | 2.3507 | 15.69
EAF055 | 2019-02-02 11:31 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-02 12:14 | 0.71667 | 4.8 | 3.44 | 15.69
EAF055 | 2019-02-02 11:31 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-02 12:09 | 0.63333 | 5.65 | 3.5783 | 15.69
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:02 | 24.1667 | 3.5 | 84.5833 | 20.91
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-03 21:02 | 24.1667 | 4.6 | 111.1667 | 20.91
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-03 21:02 | 24.1667 | 0.9 | 21.75 | 20.91
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 09:31 | 12.65 | 2.26 | 28.589 | 20.91
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 11:13 | 14.35 | 7.39 | 106.0465 | 20.91
EAF056 | 2019-02-02 20:52 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 09:22 | 12.5 | 2.26 | 28.25 | 20.91
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-02 21:34 | 0.13333 | 0.8 | 0.10667 | 20.45
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 95 | CODINER | 2019-02-02 21:34 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 20.45
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-02 21:34 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 20.45
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-02 21:52 | 0.43333 | 6.41 | 2.7777 | 20.45
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 486 | S/E PUCON | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-02 21:56 | 0.5 | 7.24 | 3.62 | 20.45
EAF057 | 2019-02-02 21:26 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | 1731 | S/E GORBEA | G | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-02 21:34 | 0.13333 | 4 | 0.53333 | 20.45
EAF058 | 2019-02-03 06:27 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a descarga de las fases A y B a tierra, provocada por alta contaminación en la estructura N°169 de la mencionada línea. | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-02-03 06:42 | 0.25 | 10.4 | 2.6 | 10.4
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 439 | S/E PERALES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 07:44 | 0.1 | 13.8 | 1.38 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 07:57 | 0.31667 | 6.08 | 1.9253 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 416 | S/E TUMBES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 07:57 | 0.31667 | 3 | 0.95 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 412 | S/E TALCAHUANO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 07:57 | 0.31667 | 5.87 | 1.8588 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 412 | S/E TALCAHUANO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 08:00 | 0.36667 | 5.97 | 2.189 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 589 | S/E SAN VICENTE | T STx | --- | 145 | MOLY-COP | 2019-02-03 08:51 | 1.2167 | 0.1 | 0.12167 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 589 | S/E SAN VICENTE | T STx | --- | 122 | INCHALAM | 2019-02-03 08:47 | 1.15 | 0.6 | 0.69 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 879 | S/E CEMENTOS BIO BIO | T STx | EDAC-BF | --- | CEMENTO BIO BIO SUR | 2019-02-03 08:47 | 1.15 | 4.79 | 5.5085 | 42.06
EAF059 | 2019-02-03 07:38 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | 879 | S/E CEMENTOS BIO BIO | T STx | EDAC-BF | --- | CEMENTOS BIO BIO SUR | 2019-02-03 20:03 | 12.4167 | 1.85 | 22.9708 | 42.06
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 519 | S/E PICHIRROPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 00:05 | 0.083333 | 6.2 | 0.51667 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 854 | S/E PAILLACO | T STx | --- | --- | SOCOPEPA | 2019-02-03 00:05 | 0.083333 | 1.4 | 0.11667 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 514 | S/E LOS LAGOS | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 00:12 | 0.2 | 6.6 | 1.32 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 00:20 | 0.33333 | 8 | 2.6667 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 00:22 | 0.36667 | 3.6 | 1.32 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 00:23 | 0.38333 | 0.6 | 0.23 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 00:24 | 0.4 | 1.8 | 0.72 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 00:35 | 0.58333 | 5.4 | 3.15 | 39
EAF060 | 2019-02-03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 00:53 | 0.88333 | 5.4 | 4.77 | 39
EAF061 | 2019-02-03 11:01 | Debido a apertura automática de la línea Los Lagos - La Unión, con posterior reconexión automática exitosa, se produce transitoriamente una isla eléctrica deficitaria entre las SS/EE Los Lagos, Panguipulli, Loncoche, Villarrica, Pucón, Gorbea y la central Pullinque. A raíz de lo anterior se produce la operación del EDAC-BF en SS/EE Pucón y Villarrica, además de la desconexión de la central Pullinque. | 443 | S/E VILLARRICA | O | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 11:07 | 0.1 | 2.58 | 0.258 | 2.78
EAF061 | 2019-02-03 11:01 | Debido a apertura automática de la línea Los Lagos - La Unión, con posterior reconexión automática exitosa, se produce transitoriamente una isla eléctrica deficitaria entre las SS/EE Los Lagos, Panguipulli, Loncoche, Villarrica, Pucón, Gorbea y la central Pullinque. A raíz de lo anterior se produce la operación del EDAC-BF en SS/EE Pucón y Villarrica, además de la desconexión de la central Pullinque. | 486 | S/E PUCON | O | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 11:08 | 0.11667 | 0.2 | 0.023333 | 2.78
EAF062 | 2019-02-03 08:24 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a cortocircuito trifásico provocado por la alta contaminación en la estructura N°170 de la mencionada línea. | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-02-03 09:00 | 0.6 | 5.2 | 3.12 | 5.2
EAF063 | 2019-02-03 11:23 | Descarga eléctrica que provoca falla entre fases, en la línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca durante tormenta eléctrica ocurrida en la zona. | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | T A | --- | 425 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 2019-02-04 11:22 | 23.9833 | 13 | 311.7833 | 13
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:32 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-03 18:39 | 0.51667 | 1 | 0.51667 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:28 | 0.33333 | 4 | 1.3333 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:33 | 0.41667 | 0.4 | 0.16667 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:34 | 0.43333 | 1.2 | 0.52 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:35 | 0.45 | 0.5 | 0.225 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:37 | 0.48333 | 1.8 | 0.87 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:27 | 0.31667 | 4 | 1.2667 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:30 | 0.36667 | 3.7 | 1.3567 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 18:31 | 0.38333 | 0.3 | 0.115 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-03 18:39 | 0.51667 | 1.8 | 0.93 | 26.4
EAF064 | 2019-02-03 18:08 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 18:22 | 0.23333 | 7.3 | 1.7033 | 26.4
EAF065 | 2019-02-03 21:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 22:22 | 0.98333 | 3.5 | 3.4417 | 18.5
EAF065 | 2019-02-03 21:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-03 22:22 | 0.98333 | 4.7 | 4.6217 | 18.5
EAF065 | 2019-02-03 21:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-03 22:22 | 0.98333 | 3 | 2.95 | 18.5
EAF065 | 2019-02-03 21:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:28 | 0.083333 | 0.3 | 0.025 | 18.5
EAF065 | 2019-02-03 21:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-04 01:51 | 4.4667 | 7 | 31.2667 | 18.5
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:49 | 0.33333 | 0.6 | 0.2 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 21:50 | 0.35 | 1.5 | 0.525 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:42 | 0.21667 | 4.5 | 0.975 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:57 | 0.46667 | 1.7 | 0.79333 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:58 | 0.48333 | 1.6 | 0.77333 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 22:21 | 0.86667 | 1.3 | 1.1267 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 486 | S/E PUCON | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-03 21:37 | 0.13333 | 6 | 0.8 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 1731 | S/E GORBEA | G | --- | 95 | CODINER | 2019-02-04 01:26 | 3.95 | 2.8 | 11.06 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 517 | S/E PANGUIPULLI | G | --- | 116 | SAESA | 2019-02-03 22:14 | 0.75 | 6.2 | 4.65 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 517 | S/E PANGUIPULLI | G | --- | 116 | SAESA | 2019-02-04 00:30 | 3.0167 | 1.2 | 3.62 | 30.2
EAF066 | 2019-02-03 21:29 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 517 | S/E PANGUIPULLI | G | --- | 116 | SAESA | 2019-02-04 00:54 | 3.4167 | 2.8 | 9.5667 | 30.2
EAF067 | 2019-02-03 14:44 | Descarga eléctrica que provoca falla bifásica a tierra, en la línea 220 kV Crucero - Radomiro Tomic durante tormenta eléctrica ocurrida en la zona, detectada a 72.68 km de S/E Crucero y a 9.32 km de S/E Radomiro Tomic | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | T A | --- | 398 | CODELCO CHILE | 2019-02-03 16:09 | 1.4167 | 75.8 | 107.3833 | 75.8
EAF068 | 2019-02-04 04:57 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a cortocircuito trifásico provocado por la alta contaminación en la estructura N°193 de la mencionada línea. | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-02-04 05:39 | 0.7 | 5.2 | 3.64 | 5.2
EAF069 | 2019-02-04 09:06 | Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Villarrica y los interruptores 52E3 y 52E5 de S/E Pucón, por operación de sus protecciones de baja frecuencia asociadas al EDAC-BF, coincidente con apertura de las líneas 66 kV Valdivia – Los Lagos y Los Lagos – La Unión, esta última, con reconexión automática exitosa. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-04 09:13 | 0.11667 | 1.5 | 0.175 | 8.1
EAF069 | 2019-02-04 09:06 | Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Villarrica y los interruptores 52E3 y 52E5 de S/E Pucón, por operación de sus protecciones de baja frecuencia asociadas al EDAC-BF, coincidente con apertura de las líneas 66 kV Valdivia – Los Lagos y Los Lagos – La Unión, esta última, con reconexión automática exitosa. | 486 | S/E PUCON | T STx | EDAC-BF | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-04 09:09 | 0.05 | 6.6 | 0.33 | 8.1
EAF070 | 2019-02-04 23:20 | Apertura del interruptor 52CT5 de S/E Queltehues por operación de sus protecciones, evento que, de acuerdo con lo informado por su propietario, se origina ante una falla ocurrida en el alimentador San José de Maipo abastecido desde la barra auxiliar de dicha S/E. | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | O | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-04 23:57 | 0.61667 | 1 | 0.61667 | 1
EAF071 | 2019-02-06 16:01 | Apertura automática de línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones asociadas a los interruptores 52J8 de S/E Crucero y 52J1 de S/E Conchi, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | 1862 | S/E EL ABRA | T A | --- | 417 | MINERA EL ABRA | 2019-02-06 17:16 | 1.25 | 15 | 18.75 | 15
EAF072 | 2019-02-06 16:01 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Salar - Calama, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1823 | S/E CALAMA | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-06 16:44 | 0.71639 | 17.63 | 12.6299 | 28.52
EAF072 | 2019-02-06 16:01 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Salar - Calama, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1823 | S/E CALAMA | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-06 16:45 | 0.73306 | 10.89 | 7.983 | 28.52
EAF073 | 2019-02-06 17:35 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Ventanas – San Pedro N°2 fue a causa de falla al interior de S/E Codelco Ventanas, coincidente con trabajos que la empresa Codelco realizaba en sus instalaciones, sin disponer de mayores antecedentes sobre su origen. | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T A | --- | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 2019-02-07 02:48 | 9.2167 | 40.17 | 370.2335 | 40.17
EAF074 | 2019-02-07 07:31 | Se produce la apertura del interruptor 52BT7 de S/E Refugio KM 21, asociado al transformador 66/13,2 kV de dicha S/E, por operación de sus protecciones. | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-02-28 23:59 | 520.4667 | 4 | 2081.8667 | 4
EAF075 | 2019-02-07 12:09 | Se produjo la apertura del interruptor 52H1 de S/E Lo Aguirre, debido a error de personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados de mantenimiento del transformador N°1, 110/12 kV. | 696 | S/E LO AGUIRRE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-07 12:13 | 0.066667 | 5.8 | 0.38667 | 5.8
EAF076 | 2019-02-07 13:20 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 69 kV Escondida - Monturaqui por operación de protecciones, por cortocircuito ocasionado presuntamente por descarga atmosférica ante frente de mal tiempo en la zona. | 1905 | S/E MONTURAQUI | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-02-07 19:21 | 6.0167 | 13.6 | 81.8267 | 13.6
EAF077 | 2019-02-07 15:32 | Salida intempestiva de central Cerro Pabellón que se encontraba abasteciendo los consumos de S/E El Abra en isla eléctrica desde la 15:30 horas, producto de una falla ocurrida en la línea 220 kV Crucero - Conchi, originada ante descarga atmosférica sobre dicha línea durante frente de mal tiempo ocurrida en la zona. | 1862 | S/E EL ABRA | G | --- | 417 | MINERA EL ABRA | 2019-02-07 16:14 | 0.7 | 5 | 3.5 | 5
EAF078 | 2019-02-07 18:20 | Apertura automática de línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones asociadas a los interruptores 52J8 de S/E Crucero y 52J1 de S/E Conchi, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | 1862 | S/E EL ABRA | T A | --- | 417 | MINERA EL ABRA | 2019-02-07 19:05 | 0.75 | 4 | 3 | 4
EAF079 | 2019-02-07 19:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante presunta falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-02-28 23:59 | 508.55 | 0.033 | 16.7821 | 0.1
EAF079 | 2019-02-07 19:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante presunta falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-02-28 23:59 | 508.55 | 0.033 | 16.7821 | 0.1
EAF079 | 2019-02-07 19:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante presunta falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-02-28 23:59 | 508.55 | 0.034 | 17.2907 | 0.1
EAF080 | 2019-02-07 19:46 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52H1 de S/E Tamaya y 52H4 de S/E Salar asociados a la línea 110 kV Tamaya - Salar, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de una descarga atmosférica en la línea. Al momento de la falla se presentaba un frente de mal tiempo en la zona. | 1823 | S/E CALAMA | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-07 20:04 | 0.3 | 32.8 | 9.84 | 32.8
EAF081 | 2019-02-07 20:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste - Minsal, presuntamente debido a descarga atmosférica sobre la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. | 1903 | S/E MINSAL | T A | --- | 437 | SQM | 2019-02-07 22:59 | 2.6167 | 8.5 | 22.2417 | 8.5
EAF082 | 2019-02-07 20:44 | Se produjo la desconexión forzada de la línea Tap Off Llanos - Aguas Blancas por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de ave con conductores. | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | T A | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-02-08 00:50 | 4.1 | 2 | 8.2 | 2
EAF083 | 2019-02-08 08:22 | Descarga eléctrica ocurrida en aislador (fase 1) del paño CE1 ubicado aguas arriba del interruptor 52CE1 del BCC N°1 de S/E Central Diésel Arica durante intensa llovizna en la zona, que provoca destrucción del mencionado aislador y la operación de protecciones del interruptor 52CT de dicha S/E. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-08 09:06 | 0.73333 | 1.7 | 1.2467 | 1.7
EAF084 | 2019-02-09 08:33 | Apertura automática de línea 66 kV Pozo Almonte – Tap Off Tamarugal – La Huayca, por operación de protecciones asociados a los interruptores 52B1 de Tap Off Tamarugal y 52B4 de S/E Pozo Almonte, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-09 11:30 | 2.95 | 4.5 | 13.275 | 4.5
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1918 | S/E PLANTA ÓXIDOS | G | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-02-11 15:45 | 0.23333 | 4.48 | 1.0453 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1850 | S/E COLLAHUASI | G | --- | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2019-02-11 15:41 | 0.16667 | 22 | 3.6667 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 591 | S/E TEMUCO | G | --- | 95 | CODINER | 2019-02-11 15:56 | 0.41667 | 1.4 | 0.58333 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | G | --- | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-02-11 15:58 | 0.45 | 3.7 | 1.665 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1989 | S/E ZALDÍVAR | G | --- | 209 | MINERA ZALDIVAR | 2019-02-11 16:05 | 0.56667 | 8.9 | 5.0433 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1878 | S/E GABY | G | --- | 488 | CODELCO CHILE DGM | 2019-02-11 16:30 | 0.98333 | 3.8 | 3.7367 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | G | --- | 489 | CODELCO CHILE DRT | 2019-02-11 15:45 | 0.23333 | 1.81 | 0.42233 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | G | --- | 492 | MINERA CENTINELA | 2019-02-11 15:48 | 0.28333 | 13 | 3.6833 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1865 | S/E EL LOA | G | --- | 437 | SQM | 2019-02-11 18:38 | 3.1167 | 0.91 | 2.8362 | 65
EAF085 | 2019-02-11 15:31 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | 1798 | S/E 10A | G | --- | 485 | CODELCO CHILE DCH | 2019-02-11 15:48 | 0.28333 | 5 | 1.4167 | 65
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 838 | S/E ENACAR | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 1.8 | 6.36 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 841 | S/E LOTA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:53 | 3.9167 | 7.4 | 28.9833 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 384 | S/E CARAMPANGUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 4.1 | 14.4867 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 6.4 | 22.6133 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 1 | 3.5333 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 00:31 | 1.55 | 0.2 | 0.31 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 0.2 | 0.70667 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 00:51 | 1.8833 | 5.2 | 9.7933 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:30 | 3.5333 | 2.34 | 8.268 | 28.7
EAF086 | 2019-02-11 22:58 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:27 | 3.4833 | 0.06 | 0.209 | 28.7
EAF087 | 2019-02-11 23:30 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores en la estructura N°170, aproximadamente a 31,8 km desde la S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-11 23:43 | 0.21667 | 0.45 | 0.0975 | 3.5
EAF087 | 2019-02-11 23:30 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores en la estructura N°170, aproximadamente a 31,8 km desde la S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-11 23:58 | 0.46667 | 1.35 | 0.63 | 3.5
EAF087 | 2019-02-11 23:30 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores en la estructura N°170, aproximadamente a 31,8 km desde la S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:44 | 3.2333 | 0.95 | 3.0717 | 3.5
EAF087 | 2019-02-11 23:30 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores en la estructura N°170, aproximadamente a 31,8 km desde la S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 02:45 | 3.25 | 0.75 | 2.4375 | 3.5
EAF088 | 2019-02-12 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, en la estructura N°171, aproximadamente a 32,3 km desde S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 03:26 | 0.15 | 0.65 | 0.0975 | 2.1
EAF088 | 2019-02-12 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, en la estructura N°171, aproximadamente a 32,3 km desde S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 03:56 | 0.65 | 0.75 | 0.4875 | 2.1
EAF088 | 2019-02-12 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, en la estructura N°171, aproximadamente a 32,3 km desde S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 13:35 | 10.3 | 0.7 | 7.21 | 2.1
EAF089 | 2019-02-12 02:10 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre conductores. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 02:16 | 0.1 | 7.1 | 0.71 | 7.1
EAF090 | 2019-02-12 07:20 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Cunco - Melipeuco causada por caída de un árbol (hualle) sobre el aislador de la fase B de su estructura N°394, lo que además provoca la incorrecta operación de protecciones de paño H1 de S/E Cunco con la consiguiente apertura de su interruptor 52H1. | 2101 | S/E CUNCO | T A | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-12 07:33 | 0.21667 | 0.1 | 0.021667 | 0.1
EAF091 | 2019-02-12 07:55 | Apertura automática de línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones de interruptor 52B2 de S/E Villarrica, debido a caída de árbol entre estructuras Nº328 y Nº329 de dicha línea. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 09:09 | 1.2333 | 3.22 | 3.9713 | 6
EAF091 | 2019-02-12 07:55 | Apertura automática de línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones de interruptor 52B2 de S/E Villarrica, debido a caída de árbol entre estructuras Nº328 y Nº329 de dicha línea. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 08:25 | 0.5 | 0.13 | 0.065 | 6
EAF091 | 2019-02-12 07:55 | Apertura automática de línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones de interruptor 52B2 de S/E Villarrica, debido a caída de árbol entre estructuras Nº328 y Nº329 de dicha línea. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 08:09 | 0.23333 | 2.65 | 0.61833 | 6
EAF092 | 2019-02-12 09:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Illapel - Salamanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 403 | S/E SALAMANCA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 11:16 | 1.4333 | 2.7 | 3.87 | 7.43
EAF092 | 2019-02-12 09:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Illapel - Salamanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 403 | S/E SALAMANCA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 11:18 | 1.4667 | 1.78 | 2.6107 | 7.43
EAF092 | 2019-02-12 09:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Illapel - Salamanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 403 | S/E SALAMANCA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 11:26 | 1.6 | 0.11 | 0.176 | 7.43
EAF092 | 2019-02-12 09:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Illapel - Salamanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 403 | S/E SALAMANCA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 11:45 | 1.9167 | 2.84 | 5.4433 | 7.43
EAF093 | 2019-02-12 23:52 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Chillán fue presumiblemente a causa de acercamiento de conductores durante fuerte temporal de viento en la zona, en el vano comprendido por las estructuras N°142 y N°143 del tramo Tres Esquinas – Santa Clara, a una distancia de 21,4 km desde S/E Charrúa. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-02-13 00:56 | 1.0667 | 9.82 | 10.4747 | 17.98
EAF093 | 2019-02-12 23:52 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Chillán fue presumiblemente a causa de acercamiento de conductores durante fuerte temporal de viento en la zona, en el vano comprendido por las estructuras N°142 y N°143 del tramo Tres Esquinas – Santa Clara, a una distancia de 21,4 km desde S/E Charrúa. | 827 | S/E QUILMO | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-02-13 00:56 | 1.0667 | 8.16 | 8.704 | 17.98
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 473 | S/E PARRAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 5.07 | 0.4225 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 473 | S/E PARRAL | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-02-12 19:14 | 0.083611 | 5.7 | 0.47658 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 630 | S/E CAUQUENES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 10.1 | 0.84167 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 641 | S/E LA VEGA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 4.2 | 0.35 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-02-12 19:12 | 0.05 | 7.8 | 0.39 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-02-12 19:12 | 0.050278 | 0.01 | 0.00050278 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 657 | S/E RETIRO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:12 | 0.05 | 1.64 | 0.082 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 853 | S/E SAN GREGORIO | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 5.02 | 0.41833 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 0.01 | 0.00083333 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 658 | S/E SAN CARLOS | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 9.76 | 0.81333 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 658 | S/E SAN CARLOS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-02-12 19:14 | 0.083611 | 2.81 | 0.23495 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 826 | S/E COCHARCAS | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 4.4 | 0.36667 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 0.01 | 0.00083333 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 638 | S/E HUALTE | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 0.16 | 0.013333 | 60.37
EAF094 | 2019-02-12 19:09 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-12 19:14 | 0.083333 | 3.68 | 0.30667 | 60.37
EAF095 | 2019-02-13 15:07 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52JT1 en S/E Cholguán a causa de la operación de su protección de Bajo Voltaje durante la desconexión transitoria de la LT 220 kV Charrúa - Pangue (con reconexión exitosa desde su extremo Charrúa), debido a falla ocasionada por caída de árbol sobre vano de la estructura N°164 de esta línea. | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | T A | --- | 83 | STS | 2019-02-13 15:11 | 0.066667 | 20.8 | 1.3867 | 20.8
EAF096 | 2019-02-14 12:48 | Se produjo corte de conductor en la línea 66 kV Picarte - Corral producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-14 14:35 | 1.7833 | 2.3 | 4.1017 | 2.76
EAF096 | 2019-02-14 12:48 | Se produjo corte de conductor en la línea 66 kV Picarte - Corral producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-14 23:36 | 10.8 | 0.46 | 4.968 | 2.76
EAF097 | 2019-02-14 21:17 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N asociada al interruptor 52CT de S/E Laja, la que de acuerdo con lo indicado por Transelec, se origina por "un desbalance presente en las corrientes de fase de aproximadamente 43.1 A, producto de una desconexión aguas abajo, en instalaciones de Frontel" | 577 | S/E LAJA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-14 21:58 | 0.68333 | 7.6 | 5.1933 | 7.6
EAF098 | 2019-02-15 07:35 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el corte de conductor de las tres fases ante la caída de un árbol sobre la línea. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-15 09:26 | 1.85 | 1.7 | 3.145 | 9.7
EAF098 | 2019-02-15 07:35 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el corte de conductor de las tres fases ante la caída de un árbol sobre la línea. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-15 09:28 | 1.8833 | 2 | 3.7667 | 9.7
EAF098 | 2019-02-15 07:35 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el corte de conductor de las tres fases ante la caída de un árbol sobre la línea. | 839 | S/E IMPERIAL | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-15 09:26 | 1.85 | 6 | 11.1 | 9.7
EAF099 | 2019-02-15 12:20 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por caída de rama de árbol sobre conductores, durante mal tiempo en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-15 18:50 | 6.5 | 3 | 19.5 | 12.8
EAF099 | 2019-02-15 12:20 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por caída de rama de árbol sobre conductores, durante mal tiempo en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-15 18:50 | 6.5003 | 1.5 | 9.7504 | 12.8
EAF099 | 2019-02-15 12:20 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por caída de rama de árbol sobre conductores, durante mal tiempo en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 12:55 | 0.58333 | 7.5 | 4.375 | 12.8
EAF099 | 2019-02-15 12:20 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por caída de rama de árbol sobre conductores, durante mal tiempo en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 13:01 | 0.68333 | 0.8 | 0.54667 | 12.8
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 19:09 | 6.7333 | 2.4 | 16.16 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 472 | S/E LONCOCHE | G | --- | 95 | CODINER | 2019-02-15 19:12 | 6.7833 | 0.8 | 5.4267 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 12:46 | 0.35 | 5.4 | 1.89 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 13:08 | 0.71667 | 1.7 | 1.2183 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 13:10 | 0.75 | 3.8 | 2.85 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 443 | S/E VILLARRICA | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 13:12 | 0.78333 | 2 | 1.5667 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 486 | S/E PUCON | G | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 12:52 | 0.45 | 5.8 | 2.61 | 32.4
EAF100 | 2019-02-15 12:25 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | 517 | S/E PANGUIPULLI | G | --- | 116 | SAESA | 2019-02-15 12:29 | 0.066667 | 10.5 | 0.7 | 32.4
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-02-16 17:06 | 19.75 | 1.4 | 27.65 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-02-16 17:06 | 19.7503 | 2.6 | 51.3507 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 22:11 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-15 22:26 | 1.0833 | 2 | 2.1667 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 21:32 | 0.18333 | 4.4 | 0.80667 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 21:44 | 0.38333 | 1.2 | 0.46 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 21:47 | 0.43333 | 2 | 0.86667 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 22:35 | 1.2333 | 2.9 | 3.5767 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 23:42 | 2.35 | 2.3 | 5.405 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 21:45 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-15 21:52 | 0.51667 | 6.5 | 3.3583 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-16 00:21 | 3 | 8.1 | 24.3 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 474 | S/E PULLINQUE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-15 21:25 | 0.066667 | 2 | 0.13333 | 50
EAF101 | 2019-02-15 21:21 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-02-15 21:28 | 0.11667 | 13 | 1.5167 | 50
EAF102 | 2019-02-16 14:50 | Apertura de interruptor 52JT2 asociado a transformador ATR Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, debido a error de alambrado del circuito de disparo del paño J1, durante trabajos de ampliación de S/E Pozo Almonte. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | --- | COMPAÑÍA DE SALITRE Y YODO | 2019-02-16 15:01 | 0.18333 | 0.9 | 0.165 | 3.5
EAF102 | 2019-02-16 14:50 | Apertura de interruptor 52JT2 asociado a transformador ATR Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, debido a error de alambrado del circuito de disparo del paño J1, durante trabajos de ampliación de S/E Pozo Almonte. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | --- | COMPAÑÍA DE SALITRE Y YODO | 2019-02-16 15:01 | 0.18333 | 2.6 | 0.47667 | 3.5
EAF103 | 2019-02-17 05:04 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Hernán Fuentes, por operación de protecciones ante una falla atribuida a pérdida de aislación en aisladores asociados al paño E1. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-17 05:08 | 0.066667 | 4.77 | 0.318 | 5.29
EAF103 | 2019-02-17 05:04 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Hernán Fuentes, por operación de protecciones ante una falla atribuida a pérdida de aislación en aisladores asociados al paño E1. | 621 | S/E HERNAN FUENTES | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-17 05:55 | 0.85 | 0.52 | 0.442 | 5.29
EAF104 | 2019-02-18 12:46 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E La Reina fue a causa de mal contacto en bornera de control, lo que no permitió el bloqueo de la unidad instantánea de sobrecorriente de fase de dicha barra, durante falla en la red de distribución del alimentador Monckeberg. | 693 | S/E LA REINA | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-18 12:51 | 0.083333 | 8.42 | 0.70167 | 17.36
EAF104 | 2019-02-18 12:46 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E La Reina fue a causa de mal contacto en bornera de control, lo que no permitió el bloqueo de la unidad instantánea de sobrecorriente de fase de dicha barra, durante falla en la red de distribución del alimentador Monckeberg. | 693 | S/E LA REINA | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-18 12:52 | 0.1 | 5.02 | 0.502 | 17.36
EAF104 | 2019-02-18 12:46 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E La Reina fue a causa de mal contacto en bornera de control, lo que no permitió el bloqueo de la unidad instantánea de sobrecorriente de fase de dicha barra, durante falla en la red de distribución del alimentador Monckeberg. | 693 | S/E LA REINA | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-18 12:53 | 0.11667 | 3.92 | 0.45733 | 17.36
EAF105 | 2019-02-19 04:05 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Punitaqui - El Sauce a causa de una falla bifásica a tierra originada por la falla en un aislador tipo Line-Post, fase media, ubicado en la estructura N°41 de la línea. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-19 10:28 | 6.3833 | 0.17 | 1.0852 | 0.17
EAF106 | 2019-02-21 16:23 | La techumbre de una vivienda ubicada en la franja de servidumbre del circuito N°2 110 kV Tap Off La Laja - Queltehues se desprendió por acción de fuerte viento, provocando falla en la línea mencionada. | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-21 17:31 | 1.1333 | 1.55 | 1.7567 | 5.05
EAF106 | 2019-02-21 16:23 | La techumbre de una vivienda ubicada en la franja de servidumbre del circuito N°2 110 kV Tap Off La Laja - Queltehues se desprendió por acción de fuerte viento, provocando falla en la línea mencionada. | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | T A | --- | 10 | AES GENER | 2019-02-21 17:31 | 1.1333 | 3.5 | 3.9667 | 5.05
EAF107 | 2019-02-22 01:51 | Descarga eléctrica ocurrida en instalaciones de S/E Codelco Ventanas (Maitenes) causada por gaviota electrocutada en transformador Nº4 110/6 kV de S/E Codelco Ventanas, de acuerdo con lo consignado en el Informe de Novedades Relevantes del CDC. | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T A | --- | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 2019-02-22 04:45 | 2.9 | 35 | 101.5 | 35
EAF108 | 2019-02-22 09:15 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Chumaquito, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 391 | S/E CHUMAQUITO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-22 09:19 | 0.066667 | 1.27 | 0.084667 | 11.5
EAF108 | 2019-02-22 09:15 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Chumaquito, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 391 | S/E CHUMAQUITO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-22 09:23 | 0.13333 | 3.43 | 0.45733 | 11.5
EAF108 | 2019-02-22 09:15 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Chumaquito, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 391 | S/E CHUMAQUITO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-22 10:02 | 0.78333 | 6.8 | 5.3267 | 11.5
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 662 | S/E VILLA PRAT | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 03:17 | 6.0667 | 6.16 | 37.3707 | 21.22
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 650 | S/E PARRONAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 07:29 | 10.2667 | 0.9 | 9.24 | 21.22
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 637 | S/E HUALANE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 09:37 | 12.4 | 1.51 | 18.724 | 21.22
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 655 | S/E RANGUILI | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 09:48 | 12.5833 | 5.43 | 68.3275 | 21.22
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 644 | S/E LICANTEN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 09:47 | 12.5667 | 5.47 | 68.7397 | 21.22
EAF109 | 2019-02-22 21:13 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | T STx | --- | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA | 2019-02-23 11:02 | 13.8167 | 1.75 | 24.1792 | 21.22
EAF110 | 2019-02-23 02:37 | Apertura automática de línea 44 kV Las Vegas - Rungue circuito Nº1 por operación de protecciones en el extremo S/E Las Vegas, debido a pérdida de aislación por puente cortado en estructura Nº12 de dicha línea. | 716 | S/E RUNGUE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 03:59 | 1.3667 | 0.8 | 1.0933 | 0.82
EAF110 | 2019-02-23 02:37 | Apertura automática de línea 44 kV Las Vegas - Rungue circuito Nº1 por operación de protecciones en el extremo S/E Las Vegas, debido a pérdida de aislación por puente cortado en estructura Nº12 de dicha línea. | 716 | S/E RUNGUE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-02-23 13:21 | 10.7333 | 0.02 | 0.21467 | 0.82
EAF111 | 2019-02-23 05:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 881 | S/E LOS COLORADOS | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-02-23 06:35 | 1.0167 | 2 | 2.0333 | 2
EAF111 | 2019-02-23 05:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 567 | S/E CHUSCHAMPIS | T STx | --- | 82 | TRANSELEC | 2019-02-23 06:35 | 1.0167 | 0 | 0 | 2
EAF111 | 2019-02-23 05:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 564 | S/E CASTILLA | T STx | --- | 82 | TRANSELEC | 2019-02-23 06:35 | 1.0167 | 0 | 0 | 2
EAF112 | 2019-02-24 03:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 881 | S/E LOS COLORADOS | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-02-24 04:17 | 0.88333 | 1.4 | 1.2367 | 1.4
EAF112 | 2019-02-24 03:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 567 | S/E CHUSCHAMPIS | T STx | --- | 82 | TRANSELEC | 2019-02-24 04:17 | 0.88333 | 0 | 0 | 1.4
EAF112 | 2019-02-24 03:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | 564 | S/E CASTILLA | T STx | --- | 82 | TRANSELEC | 2019-02-24 04:17 | 0.88333 | 0 | 0 | 1.4
EAF113 | 2019-02-25 02:32 | La falla en la línea 220 kV Colbún – Puente Negro N°2 fue presumiblemente a causa de contacto de aves que se posaban sobre las estructuras, a una distancia registrada por la protección de 108 km desde S/E Puente Negro, sin indicar mayores antecedentes que identifiquen la estructura afectada y su localización real. | 876 | S/E PROCART | T A | --- | 224 | CARTULINAS CMPC | 2019-02-25 02:47 | 0.25 | 68.46 | 17.115 | 68.46
EAF114 | 2019-02-25 11:38 | Se produce la desconexión de la línea de transmisión 66 kV Illapel - Combarbalá en S/E Illapel, debido a falla durante desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la línea. | 396 | S/E COMBARBALA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-25 11:42 | 0.066667 | 1.78 | 0.11867 | 1.78
EAF115 | 2019-02-26 16:13 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE) para esta falla. | 386 | S/E CHIGUAYANTE | T A | --- | 126 | EFE | 2019-02-26 17:32 | 1.3167 | 0.1 | 0.13167 | 0.1
EAF116 | 2019-02-28 10:02 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Illapel - Combarbalá en S/E Illapel debido a falla durante el desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la línea. | 396 | S/E COMBARBALA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-02-28 10:05 | 0.05 | 1.62 | 0.081 | 1.62
Note on K84: Las fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Codelco Chile. -A la fecha la instalación se encuentra desconectada
Note on K89: Las fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Engie Chile S.A Fecha y hora correspondientes al plazo máximo de entrega de estudio del EAF 79-2018
Note on K90: Las fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Engie Chile S.A Fecha y hora correspondientes al plazo máximo de entrega de estudio del EAF 79-2018
Note on K91: Las fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Engie Chile S.A Fecha y hora correspondientes al plazo máximo de entrega de estudio del EAF 79-2018
Note on K93: Corresponde al horario en que el sistema de transmisión estuvo disponible para recuperar los consumos
Note on M206: La empresa propietaria de las instalaciones no declara pérdida de consumos en estas subestaciones
Note on M207: La empresa propietaria de las instalaciones no declara pérdida de consumos en estas subestaciones
Note on K211: El monto indicado corresponde a la hora de energización de la barra 220 kV de S/E Procart, si bien la empresa Cartulinas CMPC S.A. informó la normalización de sus consumos a partir de las 9:50 horas.