## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-03-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 3/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF117 | 2019-03-01 03:32 | Descarga eléctrica a tierra (fase c) ocurrida en la línea de transmisión 110kV Maitencillo-Cardones causada por la alta contaminación presente en la zona en la estructura N°26, aproximadamente a 6 km de S/E Maitencillo. | 881 | S/E LOS COLORADOS | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-03-01 04:13 | 0.6833 | 2 | 1.3666 | 2
EAF118 | 2019-03-02 17:41 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 419 | S/E VICUNA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-02 17:55 | 0.2333 | 4.37 | 1.0195 | 7.66
EAF118 | 2019-03-02 17:41 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 419 | S/E VICUNA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-02 19:21 | 1.6667 | 3.29 | 5.4834 | 7.66
EAF119 | 2019-03-04 08:54 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x110 kV San Pedro - Ventanas y de la barra 110 kV Codelco Ventanas por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores del transformador 110 /6 kV N°4 de S/E Codelco Ventanas. | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T A | --- | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 2019-03-04 10:00 | 1.1 | 43 | 47.3 | 43
EAF120 | 2019-03-06 12:28 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, debido a corte de conductor producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-06 12:39 | 0.1833 | 0.73 | 0.13381 | 1.8
EAF120 | 2019-03-06 12:28 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, debido a corte de conductor producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-06 12:58 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8
EAF120 | 2019-03-06 12:28 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, debido a corte de conductor producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-06 13:14 | 0.7667 | 0.37 | 0.28368 | 1.8
EAF120 | 2019-03-06 12:28 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, debido a corte de conductor producto de la caída de un árbol talado por terceros. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-07 16:23 | 27.9167 | 0.3 | 8.375 | 1.8
EAF121 | 2019-03-07 07:26 | Se produjo la apertura automática en S/E Tap Off Algarrobo del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Tap Off Algarrobo -Casablanca, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 777 | S/E CASABLANCA | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-03-07 07:30 | 0.0667 | 15.2 | 1.0138 | 15.2
EAF122 | 2019-03-07 15:19 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo – Paniahue fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre fases por humo de incendio, en proximidad al vano comprendido por las estructuras N°21 y N°22 de la línea 66 kV Marchigüe – Alcones, a una distancia de 11.27 km desde S/E Portezuelo. | 647 | S/E MARCHIGÜE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-07 15:57 | 0.6333 | 9.1 | 5.763 | 30.65
EAF122 | 2019-03-07 15:19 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo – Paniahue fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre fases por humo de incendio, en proximidad al vano comprendido por las estructuras N°21 y N°22 de la línea 66 kV Marchigüe – Alcones, a una distancia de 11.27 km desde S/E Portezuelo. | 645 | S/E LIHUEIMO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-07 15:57 | 0.6333 | 8.84 | 5.5984 | 30.65
EAF122 | 2019-03-07 15:19 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo – Paniahue fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre fases por humo de incendio, en proximidad al vano comprendido por las estructuras N°21 y N°22 de la línea 66 kV Marchigüe – Alcones, a una distancia de 11.27 km desde S/E Portezuelo. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-07 15:42 | 0.3833 | 8.12 | 3.1124 | 30.65
EAF122 | 2019-03-07 15:19 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo – Paniahue fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre fases por humo de incendio, en proximidad al vano comprendido por las estructuras N°21 y N°22 de la línea 66 kV Marchigüe – Alcones, a una distancia de 11.27 km desde S/E Portezuelo. | 627 | S/E ALCONES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-07 16:38 | 1.3167 | 4.59 | 6.0437 | 30.65
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-07 22:54 | 1.2167 | 4.38 | 5.3291 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-07 22:56 | 1.25 | 5.4 | 6.75 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-07 23:18 | 1.6167 | 4.91 | 7.938 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-07 23:26 | 1.75 | 3.96 | 6.93 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-07 23:37 | 1.9333 | 5.15 | 9.9565 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-08 00:05 | 2.4 | 4.11 | 9.864 | 32.11
EAF123 | 2019-03-07 21:41 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | 679 | S/E BRASIL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-08 05:31 | 7.8333 | 4.2 | 32.8999 | 32.11
EAF124 | 2019-03-09 10:56 | La falla en la línea de transmisión 66 kV Villarrica - Pucón se originó por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea durante fuerte temporal de viento en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 11:25 | 0.4833 | 1.8 | 0.86994 | 9.4
EAF124 | 2019-03-09 10:56 | La falla en la línea de transmisión 66 kV Villarrica - Pucón se originó por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea durante fuerte temporal de viento en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 11:39 | 0.7167 | 4.7 | 3.3685 | 9.4
EAF124 | 2019-03-09 10:56 | La falla en la línea de transmisión 66 kV Villarrica - Pucón se originó por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea durante fuerte temporal de viento en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 12:18 | 1.3667 | 2.9 | 3.9634 | 9.4
EAF125 | 2019-03-09 16:43 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Pucón, por operación de su relé maestro, ante falla en dispositivo indicador de temperatura del aceite. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 16:57 | 0.2333 | 5.1 | 1.1898 | 9.4
EAF125 | 2019-03-09 16:43 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Pucón, por operación de su relé maestro, ante falla en dispositivo indicador de temperatura del aceite. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 17:08 | 0.4167 | 1.1 | 0.45837 | 9.4
EAF125 | 2019-03-09 16:43 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Pucón, por operación de su relé maestro, ante falla en dispositivo indicador de temperatura del aceite. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-09 20:30 | 3.7833 | 3.2 | 12.1066 | 9.4
EAF126 | 2019-03-10 04:44 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV N°1 y N°2 de S/E Colchagua por operación de protección mecánica, ocasionado por el bajo nivel de aceite en el Transformador N°2, debido a causa desconocida. | 392 | S/E COLCHAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-10 06:32 | 1.8 | 1.53 | 2.754 | 9.9
EAF126 | 2019-03-10 04:44 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV N°1 y N°2 de S/E Colchagua por operación de protección mecánica, ocasionado por el bajo nivel de aceite en el Transformador N°2, debido a causa desconocida. | 392 | S/E COLCHAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-10 06:30 | 1.7667 | 1.65 | 2.9151 | 9.9
EAF126 | 2019-03-10 04:44 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV N°1 y N°2 de S/E Colchagua por operación de protección mecánica, ocasionado por el bajo nivel de aceite en el Transformador N°2, debido a causa desconocida. | 392 | S/E COLCHAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-10 07:12 | 2.4667 | 1.23 | 3.034 | 9.9
EAF126 | 2019-03-10 04:44 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV N°1 y N°2 de S/E Colchagua por operación de protección mecánica, ocasionado por el bajo nivel de aceite en el Transformador N°2, debido a causa desconocida. | 392 | S/E COLCHAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-10 06:28 | 1.7333 | 5.49 | 9.5158 | 9.9
EAF127 | 2019-03-11 09:11 | Apertura de interruptor 52BT3 asociado a transformador Nº3 66/13.8 kV de S/E Maule por operación de protecciones, debido a falla en red de distribución alimentada a través de dicho transformador. | 444 | S/E MAULE | O | --- | 85 | CGE | 2019-03-11 12:54 | 3.7167 | 2.5 | 9.2918 | 2.5
EAF128 | 2019-03-11 11:38 | Debido a un aumento de la demanda en la zona, se produjo la apertura automática y posterior reconexión del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, durante el tiempo muerto de reconexión del interruptor 52B3, se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, asociado al transformador N°1 66/13.2 kV. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-11 12:12 | 0.5667 | 7.33 | 4.1539 | 19.09
EAF128 | 2019-03-11 11:38 | Debido a un aumento de la demanda en la zona, se produjo la apertura automática y posterior reconexión del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, durante el tiempo muerto de reconexión del interruptor 52B3, se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, asociado al transformador N°1 66/13.2 kV. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-11 12:13 | 0.5833 | 5.47 | 3.1907 | 19.09
EAF128 | 2019-03-11 11:38 | Debido a un aumento de la demanda en la zona, se produjo la apertura automática y posterior reconexión del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, durante el tiempo muerto de reconexión del interruptor 52B3, se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, asociado al transformador N°1 66/13.2 kV. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-11 12:14 | 0.6 | 6.29 | 3.774 | 19.09
EAF129 | 2019-03-12 21:06 | la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E San Clemente fue a causa de sobrecarga, en circunstancias que se encontraba Transferido el alimentador Flor de Llano de S/E Maule hacia el alimentador Huamachuco de S/E San Clemente. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-12 21:12 | 0.1 | 3.9 | 0.39 | 10.85
EAF129 | 2019-03-12 21:06 | la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E San Clemente fue a causa de sobrecarga, en circunstancias que se encontraba Transferido el alimentador Flor de Llano de S/E Maule hacia el alimentador Huamachuco de S/E San Clemente. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-12 21:21 | 0.25 | 6.08 | 1.52 | 10.85
EAF129 | 2019-03-12 21:06 | la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E San Clemente fue a causa de sobrecarga, en circunstancias que se encontraba Transferido el alimentador Flor de Llano de S/E Maule hacia el alimentador Huamachuco de S/E San Clemente. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-12 21:12 | 0.1 | 0.87 | 0.087 | 10.85
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 642 | S/E LAS ARANAS | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 4.51 | 2.706 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 636 | S/E EL PEUMO | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 1.07 | 0.642 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 499 | S/E ALHUE | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 9.54 | 5.724 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 646 | S/E MANDINGA | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 12:57 | 0.2833 | 2.2 | 0.62326 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 652 | S/E PORTEZUELO | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 6.39 | 3.834 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 639 | S/E LA ESPERANZA | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 5.92 | 3.552 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 647 | S/E MARCHIGÜE | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 8.64 | 5.184 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 627 | S/E ALCONES | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 4.17 | 2.502 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 645 | S/E LIHUEIMO | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:16 | 0.6 | 5.99 | 3.594 | 57.12
EAF130 | 2019-03-15 12:40 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | 649 | S/E PANIAHUE | G | --- | 85 | CGE | 2019-03-15 13:06 | 0.4333 | 8.69 | 3.7654 | 57.12
EAF131 | 2019-03-16 00:55 | Operación de relé maestro 86T1 del transformador Nº1 de S/E Gaby por accionamiento accidental del botón TEST del equipo Qualitrol de dicho transformador mientras se realizaba inspección de temperatura de aceite y bobinado en el mencionado equipo Qualitrol. | 1878 | S/E GABY | T A | --- | 488 | CODELCO CHILE DGM | 2019-03-16 01:28 | 0.55 | 33 | 18.15 | 33
EAF132 | 2019-03-17 08:35 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | T T | --- | 85 | CGE | 2019-03-17 09:11 | 0.6 | 11.56 | 6.936 | 31.41
EAF132 | 2019-03-17 08:35 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | 430 | S/E MARQUESA | T T | --- | 85 | CGE | 2019-03-17 09:11 | 0.6 | 4.55 | 2.73 | 31.41
EAF132 | 2019-03-17 08:35 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | 430 | S/E MARQUESA | T T | --- | 85 | CGE | 2019-03-17 09:13 | 0.6333 | 3.81 | 2.4129 | 31.41
EAF132 | 2019-03-17 08:35 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | 491 | S/E SAN JUAN | T T | --- | 85 | CGE | 2019-03-17 09:11 | 0.6 | 5.02 | 3.012 | 31.41
EAF132 | 2019-03-17 08:35 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | 352 | S/E GUAYACAN | T T | --- | 85 | CGE | 2019-03-17 09:11 | 0.6 | 6.47 | 3.882 | 31.41
EAF133 | 2019-03-18 20:11 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Malloa, asociado a la línea 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B, producto de la caída de ramas de un árbol entre las estructuras N°74 y 75 de la línea. | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-18 23:59 | 3.8 | 7.7 | 29.26 | 10.3
EAF133 | 2019-03-18 20:11 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Malloa, asociado a la línea 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B, producto de la caída de ramas de un árbol entre las estructuras N°74 y 75 de la línea. | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-18 22:00 | 1.8167 | 2.6 | 4.7234 | 10.3
EAF134 | 2019-03-19 04:43 | Apertura automática de interruptor 52B6 de S/E Talca, asociado a línea de 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones, sin causa determinada. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-19 06:24 | 1.6833 | 1 | 1.6833 | 3.6
EAF134 | 2019-03-19 04:43 | Apertura automática de interruptor 52B6 de S/E Talca, asociado a línea de 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones, sin causa determinada. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-19 06:25 | 1.7 | 2.6 | 4.42 | 3.6
EAF135 | 2019-03-19 06:58 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J7 de S/E Maitencillo, asociado a la línea 220 kV Maitencillo - Agrosuper, por operación de protección instantánea de sobrecorriente de fase, ante una falla en la fase B de un pararrayos en S/E Agrosuper. | 855 | S/E AGROSUPER | T A | --- | 172 | AGROSUPER | 2019-03-19 20:22 | 13.4 | 0.5 | 6.7 | 0.5
EAF136 | 2019-03-19 10:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por acortamiento de distancia eléctrica a consecuencia del contacto de ave con los conductores de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, quienes comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-19 11:13 | 0.8167 | 5 | 4.0835 | 17
EAF136 | 2019-03-19 10:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por acortamiento de distancia eléctrica a consecuencia del contacto de ave con los conductores de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, quienes comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-19 15:14 | 4.8333 | 7 | 33.8331 | 17
EAF136 | 2019-03-19 10:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por acortamiento de distancia eléctrica a consecuencia del contacto de ave con los conductores de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, quienes comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-19 15:16 | 4.8667 | 5 | 24.3335 | 17
EAF137 | 2019-03-19 15:03 | Calamina suelta en el sector ingresa al patio de filtro N°2 de S/E Gaby 220 por efectos del viento en la zona, provocando una falla residual en el filtro armónico 500-HF-202 23 KV de S/E Gaby, produciéndose además daños en la resistencia de puesta a tierra del transformador N°2 producto de la descarga eléctrica ocurrida. | 1878 | S/E GABY | T A | --- | 488 | CODELCO CHILE DGM | 2019-03-19 16:38 | 1.5833 | 40 | 63.332 | 40
EAF138 | 2019-03-20 08:47 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | 384 | S/E CARAMPANGUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-03-20 08:50 | 0.05 | 5.32 | 0.266 | 24.72
EAF138 | 2019-03-20 08:47 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-03-20 08:50 | 0.05 | 7.4 | 0.37 | 24.72
EAF138 | 2019-03-20 08:47 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-03-20 08:50 | 0.05 | 5.1 | 0.255 | 24.72
EAF138 | 2019-03-20 08:47 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-03-20 08:50 | 0.05 | 1.8 | 0.09 | 24.72
EAF138 | 2019-03-20 08:47 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-03-20 08:50 | 0.05 | 5.1 | 0.255 | 24.72
EAF139 | 2019-03-22 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-22 04:30 | 1.2167 | 1.96 | 2.3847 | 7.87
EAF139 | 2019-03-22 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-22 04:30 | 1.2169 | 3.56 | 4.3322 | 7.87
EAF139 | 2019-03-22 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-22 05:42 | 2.4167 | 1 | 2.4167 | 7.87
EAF139 | 2019-03-22 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-22 11:14 | 7.95 | 1.02 | 8.109 | 7.87
EAF139 | 2019-03-22 03:17 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-22 12:48 | 9.5167 | 0.33 | 3.1405 | 7.87
EAF140 | 2019-03-22 08:25 | Se produjo la apertura automática, por operación de protecciones, del interruptor 52JT1 de S/E Agrosuper, debido a descarga a tierra en aislador en presencia de neblina en la zona. | 855 | S/E AGROSUPER | T A | --- | 172 | AGROSUPER | 2019-03-22 13:19 | 4.9 | 0.13 | 0.637 | 0.13
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-23 14:29 | 23.9667 | 0.1 | 2.3967 | 2
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-22 14:49 | 0.3 | 0.48 | 0.144 | 2
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-22 15:09 | 0.6333 | 0.14 | 0.088662 | 2
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-22 15:19 | 0.8 | 0.04 | 0.032 | 2
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-23 14:45 | 24.2333 | 0.14 | 3.3927 | 2
EAF141 | 2019-03-22 14:31 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-03-23 14:24 | 23.8833 | 1.1 | 26.2716 | 2
EAF142 | 2019-03-23 07:38 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por operación de protecciones ante falla atribuida a ruptura dieléctrica de aisladores en las estructuras Nº58 y Nº64 de dicha línea. | 461 | S/E PIRQUE | T A | --- | 85 | CGE | 2019-03-23 08:50 | 1.2 | 3.1 | 3.72 | 25.1
EAF142 | 2019-03-23 07:38 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por operación de protecciones ante falla atribuida a ruptura dieléctrica de aisladores en las estructuras Nº58 y Nº64 de dicha línea. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T A | --- | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2019-03-23 09:05 | 1.45 | 14.5 | 21.025 | 25.1
EAF142 | 2019-03-23 07:38 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por operación de protecciones ante falla atribuida a ruptura dieléctrica de aisladores en las estructuras Nº58 y Nº64 de dicha línea. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T A | --- | --- | PLANTA CHIMOSLA | 2019-03-23 09:25 | 1.7833 | 2.5 | 4.4583 | 25.1
EAF142 | 2019-03-23 07:38 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por operación de protecciones ante falla atribuida a ruptura dieléctrica de aisladores en las estructuras Nº58 y Nº64 de dicha línea. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T A | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-23 09:23 | 1.75 | 5 | 8.75 | 25.1
EAF143 | 2019-03-28 11:13 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce fue a causa de descarga en la estructura N°141 mientras se desarrollaban trabajos de lavado de aislación en dicha estructura. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-28 11:19 | 0.1 | 0.25 | 0.025 | 0.25
EAF144 | 2019-03-29 08:50 | Se producen las aperturas automáticas de los interruptores 52J1, 52J3, 52J5, 5J7, 52JT4, 52HT4 y 52JS en S/E Quillota, a causa de la operación errónea de la protección diferencial de la barra 220 kV N°1, al momento de realizar cierre contra falla del interruptor 52J8, correspondiente a la LT 220 kV Quillota – Piuquenes N°2 en S/E Quillota. | 974 | S/E LOS PIUQUENES | T T | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-03-29 09:07 | 0.2833 | 160.6 | 45.498 | 160.6
EAF145 | 2019-03-31 02:13 | Durante temporal y tormenta eléctrica ocurrió falla en el alimentador Alicahue de S/E Cabildo, la cual no fue despejada por el interruptor 52E2, operando el interruptor 52ET1 en respaldo. | 382 | S/E CABILDO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 02:31 | 0.3 | 7.09 | 2.127 | 11.66
EAF145 | 2019-03-31 02:13 | Durante temporal y tormenta eléctrica ocurrió falla en el alimentador Alicahue de S/E Cabildo, la cual no fue despejada por el interruptor 52E2, operando el interruptor 52ET1 en respaldo. | 382 | S/E CABILDO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 04:33 | 2.3333 | 0.98 | 2.2866 | 11.66
EAF145 | 2019-03-31 02:13 | Durante temporal y tormenta eléctrica ocurrió falla en el alimentador Alicahue de S/E Cabildo, la cual no fue despejada por el interruptor 52E2, operando el interruptor 52ET1 en respaldo. | 382 | S/E CABILDO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 05:00 | 2.7833 | 1.59 | 4.4254 | 11.66
EAF145 | 2019-03-31 02:13 | Durante temporal y tormenta eléctrica ocurrió falla en el alimentador Alicahue de S/E Cabildo, la cual no fue despejada por el interruptor 52E2, operando el interruptor 52ET1 en respaldo. | 382 | S/E CABILDO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 07:06 | 4.8833 | 2 | 9.7666 | 11.66
EAF146 | 2019-03-31 04:12 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E San Antonio, debido a descarga atmosférica que provocó daños en aislador de soporte de barra, durante tormenta eléctrica en la zona. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-03-31 06:00 | 1.8 | 5.56 | 10.008 | 7.46
EAF146 | 2019-03-31 04:12 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E San Antonio, debido a descarga atmosférica que provocó daños en aislador de soporte de barra, durante tormenta eléctrica en la zona. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-03-31 06:02 | 1.8333 | 1.9 | 3.4833 | 7.46
EAF147 | 2019-03-31 06:07 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT1 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°1 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador San Eugenio. | 695 | S/E LAS ACACIAS | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-31 06:11 | 0.0667 | 5.73 | 0.38219 | 10.38
EAF147 | 2019-03-31 06:07 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT1 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°1 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador San Eugenio. | 695 | S/E LAS ACACIAS | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-31 13:25 | 7.3 | 4.65 | 33.945 | 10.38
EAF148 | 2019-03-31 06:52 | Apertura automática de interruptor 52H2 de S/E Las Luces asociado a línea de 110 kV Las Luces - Taltal, por operación de protecciones debido a sobrecorriente en la fase “C” del conductor de dicha línea, sin origen determinado. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 08:00 | 1.1333 | 1.1 | 1.2466 | 1.1
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:45 | 0.05 | 9.19 | 0.4595 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 374 | S/E FATIMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:45 | 0.05 | 15.07 | 0.7535 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 366 | S/E HOSPITAL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:45 | 0.05 | 5.19 | 0.2595 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-03-31 06:45 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 428 | S/E MALLOA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:49 | 0.1167 | 1.28 | 0.14938 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 437 | S/E PELEQUEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:49 | 0.1167 | 1.5 | 0.17505 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 402 | S/E RENGO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:49 | 0.1167 | 9.19 | 1.0725 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 927 | S/E RENGO (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-03-31 06:49 | 0.1167 | 0.1 | 0.01167 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-03-31 06:58 | 0.2667 | 15.62 | 4.1659 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-31 07:16 | 0.5667 | 10.23 | 5.7973 | 74.94
EAF149 | 2019-03-31 06:42 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 353 | CMPC TISSUE | 2019-03-31 07:17 | 0.5833 | 7.47 | 4.3573 | 74.94
EAF150 | 2019-03-31 07:01 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT2 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°2 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador La Vara. | 695 | S/E LAS ACACIAS | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-31 07:08 | 0.1167 | 4.91 | 0.573 | 4.91
EAF151 | 2019-03-31 08:27 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT3 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°3 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador La Vara. | 695 | S/E LAS ACACIAS | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-31 08:37 | 0.1667 | 6.45 | 1.0752 | 7.15
EAF151 | 2019-03-31 08:27 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT3 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°3 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador La Vara. | 695 | S/E LAS ACACIAS | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-03-31 14:28 | 6.0167 | 0.7 | 4.2117 | 7.15