## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MARZO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.15 | 108.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2785 | 2480 | 89.05% | 0.995 | 0.82 | 191 | 182 | 95.29% | 10.55% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.94 | 110.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.36 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2948 | 436 | 14.79% | 0.995 | 0.96 | 28 | 12 | 42.86% | 84.95% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.59 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2502 | 2145 | 85.73% | 0.995 | 0.03 | 474 | 393 | 82.91% | 14.72% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.16 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.67 | 2951 | 1636 | 55.44% | 1 | 0.86 | 25 | 5 | 20% | 44.86% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.36 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 1057 | 12 | 1.135% | 0.995 | 0.9 | 1919 | 49 | 2.553% | 97.95% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.76 | 2808 | 633 | 22.54% | 0.995 | 0.83 | 168 | 107 | 63.69% | 75.13% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.94 | 153.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2470 | 8 | 0.3239% | 0.995 | 0.98 | 506 | 16 | 3.162% | 99.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2849 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 127 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.45 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2529 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 447 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2751 | 380 | 13.81% | 0.96 | 0.71 | 225 | 66 | 29.33% | 85.01% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.52 | 68.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2714 | 693 | 25.53% | 0.98 | 0.83 | 262 | 137 | 52.29% | 72.11% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1059 | 35.58% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.42% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 21.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.32% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 127 | 4.267% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.04 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 856 | 28.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.24% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.14 | 13.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.27 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 0 | 2976 | 45 | 1.512% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 293 | 9.845% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.15% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 148 | 4.973% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.3 | 65.39 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.99 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 456 | 15.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.68% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.34 | 63.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 14.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.3 | 2976 | 555 | 18.65% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 107 | 3.595% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.4% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.06 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.05 | 0.14 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.61 | 22.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.69 | 2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.14 | 14.88 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 880 | 29.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.43% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.73 | 14.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 740 | 24.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.13% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1495 | 50.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 49.76% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.13 | 65.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 185 | 6.216% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.78% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 862 | 28.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.03% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.03 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 244 | 8.199% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.39 | 64.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.99 | 62.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.36 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.01 | 66.61 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 66.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 309 | 10.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.62% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.86% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 754 | 25.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.13 | 2976 | 672 | 22.58% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.42% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 524 | 17.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.39% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.72 | 32.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.39 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 178 | 5.981% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.02% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2976 | 1036 | 34.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 58 | 1.949% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.05% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.07 | 61.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 110 | 3.696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.88 | 60.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1171 | 39.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.65% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 19.3 | 12 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.27 | 14.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 0 | 2976 | 45 | 1.512% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 462 | 15.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.48% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 744 | 25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 10 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 13.89 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.22 | 66.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.21 | 66.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 709 | 23.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.18% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 77 | 2.587% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.41% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 21.19 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 14.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 11.36 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.36 | 22.44 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.8 | 65.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 14.2 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.58% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.79 | 0 | 2976 | 135 | 4.536% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 816 | 27.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.58% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 11.88 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 347 | 11.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.34% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 324 | 10.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.11% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.5 | 12.04 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.85 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 65.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.82 | 2976 | 283 | 9.509% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 21.28 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.84 | 0 | 2976 | 811 | 27.25% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 12.72 | 2976 | 103 | 3.461% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.43 | 63.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.11 | 0 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 12.55 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 20.64 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.01 | 62.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 14.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.76 | 64.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.81 | 63.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.33 | 65.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 12.68 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 689 | 23.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.85% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.91 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.75 | 64.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 24.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 107 | 3.595% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.4% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.22 | 13.9 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.09 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.68 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.05 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2697 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 246 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2828 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 148 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 42 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2934 | 867 | 29.55% | 70.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.03 | 2915 | 1 | 0.03431% | 0.93 | 0.26 | 2915 | 4 | 0.1372% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.07 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2667 | 5 | 0.1875% | 0.96 | 0.98 | 276 | 0 | 0% | 99.83% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1818 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1158 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.1 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1629 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1315 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1470 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1506 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2954 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 22 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1630 | 54.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 45.23% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 608 | 20.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.57% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.15 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 141 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2834 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2689 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 287 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.03 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 1922 | 3 | 0.1561% | 0.96 | 0.87 | 1054 | 36 | 3.416% | 98.69% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1335 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1641 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.12 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2925 | 10 | 0.3419% | 0.96 | 1 | 46 | 0 | 0% | 99.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1710 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1266 | 1 | 0.07899% | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1013 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1963 | 10 | 0.5094% | 99.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 8.68 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.39 | 1087 | 12 | 1.104% | 0.96 | 0.9 | 1889 | 376 | 19.9% | 86.96% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.09 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2310 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 665 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 18.82 | 2969 | 1 | 0.03368% | 0.93 | 0.93 | 2960 | 2 | 0.06757% | 0.96 | 0.99 | 9 | 0 | 0% | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 593 | 19.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.07% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 67 | 2.251% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.75% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.21 | 2874 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2807 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 67 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 603 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2373 | 4 | 0.1686% | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2805 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 171 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1788 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1188 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.22 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2973 | 10 | 0.3364% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2953 | 2953 | 100% | 0.93 | 0.81 | 1737 | 159 | 9.154% | 0.96 | 0.79 | 1216 | 347 | 28.54% | 82.86% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2479 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 497 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2473 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 503 | 2 | 0.3976% | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2734 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 242 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1705 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1271 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.57 | 227.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.09 | 1810 | 451 | 24.92% | 1 | 0 | 1166 | 752 | 64.49% | 59.58% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.67 | 219.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2799 | 2430 | 86.82% | 1 | 0.49 | 177 | 61 | 34.46% | 16.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.52 | 0 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.98 | 0 | 2875 | 2640 | 91.83% | 1 | 0.71 | 101 | 72 | 71.29% | 8.871% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.99 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.98 | 0.2 | 2640 | 1623 | 61.48% | 0.995 | 0 | 336 | 273 | 81.25% | 36.29% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.99 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.98 | 0.46 | 2381 | 2167 | 91.01% | 0.995 | 0.37 | 595 | 273 | 45.88% | 18.01% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.15 | 11.29 | 2976 | 667 | 22.41% | 0.96 | 0 | 2962 | 2920 | 98.58% | 0.98 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 1.68% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.14 | 110.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2090 | 9 | 0.4306% | 0.995 | 0.97 | 886 | 30 | 3.386% | 98.69% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.91 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 2433 | 81.75% | 0.995 |  | 0 |  |  | 18.25% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 15
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 246 | 8.266% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 1955 | 65.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 34.31% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 23.15 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 803 | 26.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.02% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.1 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.93 | 0.28 | 2973 | 17 | 0.5718% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 0 | 2953 | 62 | 2.1% | 0.93 | 0.84 | 2953 | 185 | 6.265% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.74% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.08 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 80 | 2.688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.31% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.22 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 819 | 27.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.48% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 1741 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1235 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.25 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2976 | 888 | 29.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.16% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 21.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 118.37 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 21.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 23.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1260 | 42.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 22.4 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.46 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 23.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 186 | 6.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.75% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.68 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.76% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 158 | 5.309% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.69% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 722 | 24.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.74% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 393 | 13.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.79% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.11 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.67 | 23.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 528 | 17.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.26% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 21.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 21.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 768 | 25.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 112.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.59 | 13.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.09 | 2929 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2929 | 90 | 3.073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  | 2976 |  | 0% | 0.93 |  | 2976 |  | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  | 2976 |  | 0% | 0.93 |  | 2976 |  | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.28 | 0.01 | 2951 | 2951 | 100% | 0.93 | 0.87 | 102 | 6 | 5.882% | 0.96 | 0.14 | 2849 | 1208 | 42.4% | 58.86% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2975 | 259 | 8.706% | 0.96 | 0.96 | 1 | 0 | 0% | 91.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2958 | 6 | 0.2028% | 0.96 | 1 | 18 | 0 | 0% | 99.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.9 | 153.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.69 | 1217 | 36 | 2.958% | 0.995 | 0.88 | 1759 | 76 | 4.321% | 96.24% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.18 | 12.56 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.47 | 105.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1976 | 66.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 33.6% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.44 | 13.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.66 | 110.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 152 | 5.108% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.89% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.88 | 110.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1497 | 50.3% | 0.995 |  | 0 |  |  | 49.7% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.4 | 110.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 840 | 28.23% | 0.995 |  | 0 |  |  | 71.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.6 | 110.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1820 | 61.16% | 0.995 |  | 0 |  |  | 38.84% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.51 | 111.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.4 | 111.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.53 | 110.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1104 | 37.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 21.24 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.13 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.02 | 66.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.29 | 66.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 23.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 154 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2822 | 965 | 34.2% | 67.57% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1900 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1076 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 276 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2700 | 768 | 28.44% | 74.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 138 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2838 | 990 | 34.88% | 66.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1243 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1733 | 114 | 6.578% | 96.17% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1703 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 1273 | 989 | 77.69% | 66.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1116 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1860 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.66 | 2950 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2946 | 1175 | 39.88% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 60.17% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 935 | 754 | 80.64% | 0.96 | 0.01 | 2041 | 1648 | 80.74% | 19.29% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2801 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 175 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 174 | 5.847% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.15% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 138 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2838 | 990 | 34.88% | 66.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  | 1 |  | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 1 |  | 0% | 100% | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2972 | 35 | 1.178% | 0.93 | 0.99 | 89 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 2883 | 1702 | 59.04% | 42.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.69 | 2940 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2933 | 345 | 11.76% | 88.27% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.54 | 18.39 | 2956 | 2 | 0.06766% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2956 | 1933 | 65.39% | 34.61% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 391 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2585 | 459 | 17.76% | 84.58% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 299 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2677 | 1033 | 38.59% | 65.29% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1306 | 33 | 2.527% | 98.89% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1417 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1559 | 17 | 1.09% | 99.43% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 326 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2650 | 288 | 10.87% | 90.32% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 236 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2740 | 483 | 17.63% | 83.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1570 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1406 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 633 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2343 | 1339 | 57.15% | 55.01% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2438 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 538 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 21.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 779 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2197 | 68 | 3.095% | 97.72% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2910 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 66 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1225 | 41.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.84% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1539 | 2 | 0.13% | 0.96 | 0 | 1437 | 1215 | 84.55% | 59.11% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.75 | 2913 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2913 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 254 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2722 | 269 | 9.882% | 90.96% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2801 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 175 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 254 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2722 | 269 | 9.882% | 90.96% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 5 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.77 | 12 | 2890 | 263 | 9.1% | 0.93 | 0.96 | 2535 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 355 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 836 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2140 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.78 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2293 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 671 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1347 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 1629 | 853 | 52.36% | 71.34% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 0 | 2964 | 1 | 0.03374% | 0.93 | 0.67 | 2960 | 2 | 0.06757% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 0 | 2967 | 1 | 0.0337% | 0.93 | 0.95 | 2856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 111 | 11 | 9.91% | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 0 | 2887 | 1 | 0.03464% | 0.93 | 0.58 | 2882 | 462 | 16.03% | 0.96 | 0.42 | 5 | 2 | 40% | 83.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 756 | 25.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.6% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1578 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1398 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 6.27 | 2957 | 2 | 0.06764% | 0.93 | 0.99 | 235 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2722 | 523 | 19.21% | 82.31% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1564 | 1 | 0.06394% | 0.96 | 0.8 | 1412 | 99 | 7.011% | 96.64% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.67 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1235 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1740 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2020 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 956 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.82 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 347 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2625 | 19 | 0.7238% | 99.36% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 435 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2541 | 87 | 3.424% | 97.08% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.91 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2018 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 958 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 13.27 | 2950 | 2 | 0.0678% | 0.93 | 0.71 | 2948 | 1032 | 35.01% | 0.96 | 0.08 | 2 | 2 | 100% | 64.95% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 0 | 2953 | 1 | 0.03386% | 0.93 | 0.88 | 25 | 5 | 20% | 0.96 | 0.96 | 2928 | 0 | 0% | 99.83% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2849 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 127 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2091 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 885 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2585 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 391 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.9 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2936 | 1 | 0.03406% | 0.93 | 0.97 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.27 | 254 | 1 | 0.3937% | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 100 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 419 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2557 | 518 | 20.26% | 82.59% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1049 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 1927 | 248 | 12.87% | 91.67% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1686 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 1290 | 512 | 39.69% | 82.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 713 | 13 | 1.823% | 99.56% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 21.25 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0.84 | 2958 | 1038 | 35.09% | 0.96 | 1 | 18 | 0 | 0% | 65.12% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 801 | 26.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.08% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 21 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.89 | 591 | 5 | 0.846% | 0.96 | 0 | 2385 | 2220 | 93.08% | 25.24% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1940 | 65.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 34.81% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 73 | 11 | 15.07% | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2860 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 116 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 6.89 | 2976 | 441 | 14.82% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1131 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1845 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 0 | 2934 | 1 | 0.03408% | 0.93 | 0.99 | 498 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2436 | 871 | 35.76% | 70.31% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1367 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1609 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 651 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2325 | 14 | 0.6022% | 99.53% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 10.33 | 2976 | 68 | 2.285% | 0.93 | 0.86 | 2959 | 106 | 3.582% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 96.44% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.47 | 19.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.44 | 2976 | 1749 | 58.77% | 41.23% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2197 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 779 | 509 | 65.34% | 82.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.9 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 938 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2038 | 492 | 24.14% | 83.47% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1292 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1684 | 1 | 0.05938% | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2975 | 8 | 0.2689% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2467 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 509 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2863 | 3 | 0.1048% | 0.93 | 0.96 | 1215 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1648 | 2 | 0.1214% | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2958 | 3 | 0.1014% | 0.93 | 1 | 172 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2786 | 1412 | 50.68% | 52.27% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.91 | 0 | 2954 | 2 | 0.0677% | 0.93 | 0.93 | 2954 | 1 | 0.03385% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2936 | 1 | 0.03406% | 0.93 | 0.97 | 2682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.27 | 254 | 1 | 0.3937% | 99.97% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2569 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 407 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 176 | 5.914% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.09% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.92 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 221 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2728 | 68 | 2.493% | 97.69% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 0 | 2950 | 1 | 0.0339% | 0.93 | 0.99 | 1451 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1499 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.83 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2932 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 29 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 186 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2790 | 1073 | 38.46% | 63.94% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2559 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 417 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.77 | 2976 | 1390 | 46.71% | 53.29% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2976 | 2961 | 99.5% | 0.504% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.55 | 0 | 2962 | 2 | 0.06752% | 0.93 | 0.32 | 2961 | 8 | 0.2702% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2303 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 673 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.97 | 2796 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 180 | 12 | 6.667% | 99.6% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.71 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2548 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 428 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 13.81 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 529 | 17.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.22% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 209 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 2767 | 2482 | 89.7% | 16.6% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 896 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2080 | 170 | 8.173% | 94.29% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.14 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 2974 | 99.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.0672% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2516 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 460 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2537 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 439 | 24 | 5.467% | 99.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 2589 | 87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 13% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2976 | 421 | 14.15% | 0.93 | 0.99 | 973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2003 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1805 | 182 | 10.08% | 0.96 | 0.84 | 1171 | 388 | 33.13% | 80.85% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1578 | 51 | 3.232% | 0.96 | 0.46 | 1398 | 629 | 44.99% | 77.15% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.08 | 23.24 | 2976 | 543 | 18.25% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 1034 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1942 | 123 | 6.334% | 95.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2970 | 2 | 0.06734% | 0.93 | 1 | 84 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2886 | 37 | 1.282% | 98.75% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 12.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.89 | 2976 | 1515 | 50.91% | 49.09% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 20.4 | 2917 | 1 | 0.03428% | 0.93 | 0 | 2884 | 1764 | 61.17% | 0.96 | 0.7 | 33 | 22 | 66.67% | 38.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 10.49 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.92 | 215 | 9 | 4.186% | 0.96 | 0.89 | 2761 | 26 | 0.9417% | 98.82% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 17.81 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.07 | 1347 | 125 | 9.28% | 0.96 | 0.79 | 1629 | 15 | 0.9208% | 95.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 19.7 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 589 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2387 | 53 | 2.22% | 98.22% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.55 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 288 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.36 | 10.45 | 2944 | 95 | 3.227% | 0.93 | 0.9 | 1914 | 246 | 12.85% | 0.96 | 0 | 1030 | 1011 | 98.16% | 57.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.39 | 19.03 | 2976 | 1345 | 45.19% | 0.93 | 0.71 | 2027 | 343 | 16.92% | 0.96 | 0.81 | 949 | 143 | 15.07% | 83.67% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2589 | 3 | 0.1159% | 0.96 | 0.89 | 387 | 20 | 5.168% | 99.23% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2862 | 1 | 0.03494% | 0.96 | 0.84 | 114 | 68 | 59.65% | 97.68% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 8.2 | 2975 | 52 | 1.748% | 0.93 | 0.56 | 414 | 70 | 16.91% | 0.96 | 0 | 2561 | 2561 | 100% | 11.56% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 23.04 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.98 | 296 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2680 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.67 | 2975 | 496 | 16.67% | 0.93 | 0.83 | 2975 | 427 | 14.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.65% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2930 | 2886 | 98.5% | 0.96 | 0.98 | 46 | 0 | 0% | 3.024% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.45 | 2976 | 2974 | 99.93% | 0.0672% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2975 | 2060 | 69.24% | 30.78% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 1222 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1754 | 538 | 30.67% | 81.92% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.51 | 2957 | 4 | 0.1353% | 0.96 | 0.99 | 19 | 0 | 0% | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.21 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 122 | 17 | 13.93% | 0.96 | 0.66 | 2849 | 882 | 30.96% | 69.74% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 13.02 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0 | 2976 | 1802 | 60.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 39.45% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 16
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.53 | 220.5 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.98 | 0.97 | 2110 | 259 | 12.27% | 1 | 0.8 | 866 | 453 | 52.31% | 76.08% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 10
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.52 | 10.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2386 | 25 | 1.048% | 0.98 | 0.78 | 590 | 13 | 2.203% | 98.72% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 8
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.58 | 218.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2975 | 1256 | 42.22% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 57.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 9
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 226.6 | 218.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2949 | 946 | 32.08% | 1 | 0.9 | 27 | 16 | 59.26% | 67.67% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.72 | 218.76 | 2888 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 821 | 0 | 0% | 1 | 0.27 | 2067 | 122 | 5.902% | 95.78% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.67 | 2.27 | 2719 | 2 | 0.07356% | 0.98 | 1 | 23 | 0 | 0% | 1 | 0.6 | 2696 | 976 | 36.2% | 64.1% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.67 | 73.98 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.93 | 262 | 131 | 50% | 1 | 0.01 | 2714 | 974 | 35.89% | 62.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 20
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.97 | 5.87 | 2889 | 2889 | 100% | 0.96 | 0.69 | 2889 | 664 | 22.98% | 0.98 |  | 0 |  |  | 77.02% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 16
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 113 | 110 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.91 | 218.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2968 | 1917 | 64.59% | 1 | 0.95 | 8 | 7 | 87.5% | 35.35% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 17
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.65 | 0 | 2661 | 16 | 0.6013% | 0.98 | 0.12 | 2551 | 2532 | 99.26% | 0.995 | 0.35 | 110 | 107 | 97.27% | 0.8268% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.25 | 64.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 2929 | 676 | 23.08% | 0.98 | 0.7 | 47 | 4 | 8.511% | 77.15% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 19
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2019
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 10.3 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.47 | 2972 | 1813 | 61% | 39% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1729 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1247 | 3 | 0.2406% | 99.9% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 1.19 | 2975 | 2 | 0.06723% | 0.93 | 0.83 | 2365 | 1 | 0.04228% | 0.96 | 0.85 | 610 | 172 | 28.2% | 94.18% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 21.3 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2967 | 1717 | 57.87% | 42.31% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1233 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1743 | 24 | 1.377% | 99.19% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 21.37 | 2624 | 3 | 0.1143% | 0.93 | 0.93 | 2621 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 3 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1016 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1960 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2969 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 7 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.67 | 22.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.03 | 2948 | 542 | 18.39% | 0.96 | 1 | 28 | 0 | 0% | 81.79% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1033 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1943 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1016 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1960 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 23 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2888 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 88 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.82 | 2976 | 931 | 31.28% | 68.72% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2736 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 240 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1908 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1068 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1582 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1795 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1181 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2541 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 435 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 6.94 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.71 | 1634 | 204 | 12.48% | 0.96 | 0.03 | 1342 | 108 | 8.048% | 89.52% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 813 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2163 | 209 | 9.663% | 92.98% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.51 | 2957 | 4 | 0.1353% | 0.96 | 0.99 | 19 | 0 | 0% | 99.87% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 141 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2835 | 496 | 17.5% | 83.33% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 231 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2745 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1505 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1471 | 8 | 0.5438% | 99.73% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.06 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 8 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 12.82 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.93 | 0.92 | 820 | 38 | 4.634% | 0.96 | 0.08 | 2156 | 1814 | 84.14% | 37.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2892 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 84 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.84 | 2976 | 1598 | 53.7% | 46.3% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2587 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 389 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 21.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2683 | 129 | 4.808% | 95.67% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 391 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2585 | 1626 | 62.9% | 45.36% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2963 | 281 | 9.484% | 0.96 | 1 | 11 | 0 | 0% | 90.55% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2402 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 574 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 0 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.93 | 0.14 | 2451 | 477 | 19.46% | 0.96 | 0.91 | 525 | 99 | 18.86% | 80.65% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1647 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1329 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.4 | 219.84 | 2976 | 73 | 2.453% | 0.98 | 0.98 | 1074 | 0 | 0% | 1 | 0.04 | 1902 | 721 | 37.91% | 75.77% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.22 | 6.72 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2944 | 643 | 21.84% | 0.96 | 0.02 | 4 | 3 | 75% | 78.09% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.01 | 6.79 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1611 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1363 | 709 | 52.02% | 76.16% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 18
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2972 | 2298 | 77.32% | 0.96 | 0.96 | 4 | 0 | 0% | 22.78% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 16
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 0.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2019 | 4 | 2019 | 16
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2019