## CPF SEN
Desempeño Control Primario de Frecuencia SEN
Mes: | 2019-02-01
Unidad | Respuesta CPF Normal | Respuesta CPF Contingencia | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CPF | Cuenta con equipo registrador
Andina CTA | 0% | No participó | 100% | 0% | 0% | SI
Angamos ANG1 | No verificable | 91.87% | 100% | 0% | 0% | NO
Angamos ANG2 | No verificable | 91.87% | 97.2% | 0% | 0% | NO
Angostura U1 | 91.64% | 88.05% | 100% | 89.85% | 100% | SI
Angostura U2 | 90.4% | No participó | 100% | 90.4% | 100% | SI
Angostura U3 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100% | SI
Antuco U1 | No participó | No participó | 0.00248% | 0.00248% | 0% | SI
Antuco U2 | No participó | No participó | 0.00248% | 0.00248% | 0% | SI
Atacama TG1A | No verificable | No participó | 85.86% | 0% | 0% | NO
Atacama TG1B | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2A | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Atacama TG2B | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Candelaria U1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100% | SI
Candelaria U2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100% | SI
Canutillar U1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100% | SI
Canutillar U2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100% | SI
Cipreses U1 | No verificable | 29.46% | 100% | 0% | 0% | SI
Cipreses U2 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | SI
Cipreses U3 | No verificable | 31.4% | 100% | 0% | 0% | SI
Cochrane CCR1 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | NO
Cochrane CCR2 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | NO
Colbún U1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
Colbún U2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
El Toro U1 | No participó | 69.69% | 100% | 69.69% | 0% | SI
El Toro U2 | 86.24% | 94.65% | 100% | 90.45% | 100% | SI
El Toro U3 | No participó | 52.76% | 100% | 52.76% | 0% | SI
El Toro U4 | 54.64% | 58.39% | 100% | 56.52% | 0% | SI
Guacolda U3 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | NO
Guacolda U4 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | NO
Hornitos CTH | 5.933% | 100% | 65.56% | 34.73% | 0% | SI
Kelar TG1 | 48.48% | 89.71% | 100% | 69.1% | 0% | SI
Kelar TG2 | 51.37% | 88.29% | 100% | 69.83% | 0% | SI
Mejillones CTM1 | 4.259% | 100% | 100% | 52.13% | 0% | SI
Mejillones CTM2 | 0% | No participó | 96.73% | 0% | 0% | SI
Mejillones CTM3 TG | 12.65% | No participó | 100% | 12.65% | 0% | SI
Nueva Tocopilla NTO1 | 4.977% | 60.82% | 91.04% | 29.95% | 0% | SI
Nueva Tocopilla NTO2 | 1.034% | 60.82% | 100% | 30.93% | 0% | SI
Pangue U1 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Pangue U2 | No verificable | 38.58% | 99.97% | 0% | 0% | SI
Pehuenche U1 | No participó | 100% | 99.52% | 99.52% | 100% | SI
Pehuenche U2 | No participó | 100% | 99.53% | 99.53% | 100% | SI
Quintero U1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
Quintero U2 | No participó | 100% | 98.89% | 98.89% | 100% | SI
Ralco U1 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Ralco U2 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U1 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U2 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U3 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U4 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Rapel U5 | No verificable | 100% | 100% | 0% | 0% | SI
Taltal U1 | No participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
Taltal U2 | No participó | 100% | 100% | 100% | 100% | SI
Tarapaca CTTAR | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tarapaca TGTAR | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG1 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG2 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla TG3 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U12 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U13 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0% | NO
Tocopilla U14 | 20.5% | No participó | 14.34% | 2.939% | 0% | SI
Tocopilla U15 | 0% | No participó | 12.14% | 0% | 0% | SI
Tocopilla U16 TG | 0% | 100% | 95.57% | 47.79% | 0% | SI

## CSF SEN
Desempeño Control Secundario de Frecuencia - SEN
Mes: | 2019-02-01
Unidad | Respuesta CSF | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CSF
Andina CTA | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Angamos ANG1 (*) | 99.43% | 98.86% | 98.3% | 100%
Angamos ANG2 (*) | 98.98% | 94.71% | 93.74% | 100%
Angostura U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antilhue U1 (*) | No participó | 72.84% | 72.84% | 0%
Antilhue U2 (*) | No participó | 99.61% | 99.61% | 100%
Antuco U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco U2 | No participó | 99.81% | 99.81% | 100%
Atacama TG1A (*) | No participó | 85.86% | 85.86% | 100%
Atacama TG1B (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama TG2A (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama TG2B (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama TV1C (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama TV2C (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Candelaria U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Candelaria U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Canutillar U1 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Canutillar U2 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Cipreses U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cipreses U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cipreses U3 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cochrane CCR1 (*) | 99.63% | 100% | 99.63% | 100%
Cochrane CCR2 (*) | 99.43% | 100% | 99.43% | 100%
Colbún U1 (*) | 99.64% | 100% | 99.64% | 100%
Colbún U2 (*) | 99.93% | 100% | 99.93% | 100%
El Toro U1 (*) | 99.57% | 100% | 99.57% | 100%
El Toro U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U3 (*) | 99.39% | 100% | 99.39% | 100%
El Toro U4 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Guacolda U1 (*) | 100% | 97.7% | 97.7% | 100%
Guacolda U2 (*) | 100% | 98.94% | 98.94% | 100%
Guacolda U3 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Guacolda U4 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Guacolda U5 (*) | 100% | 100% | 100% | 100%
Hornitos CTH | No participó | 65.56% | 65.56% | 0%
Kelar TG1 (*) | 99.21% | 100% | 99.21% | 100%
Kelar TG2 (*) | 99.21% | 100% | 99.21% | 100%
Kelar TV (*) | 99.21% | 100% | 99.21% | 100%
Los Vientos U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Mejillones CTM1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mejillones CTM2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mejillones CTM3 TG (*) | 89.11% | 100% | 89.11% | 100%
Mejillones CTM3 TV (*) | 89.11% | 100% | 89.11% | 100%
Nehuenco TG 9B (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Renca TG (*) | No participó | 60.7% | 60.7% | 0%
Nueva Tocopilla NTO1 | No participó | 91.04% | 91.04% | 100%
Nueva Tocopilla NTO2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pangue U1 (*) | 99.81% | 100% | 99.81% | 100%
Pangue U2 (*) | 99.7% | 99.97% | 99.66% | 100%
Pehuenche U1 (*) | 99.95% | 99.52% | 99.47% | 100%
Pehuenche U2 (*) | 99.94% | 99.53% | 99.47% | 100%
Quintero U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quintero U2 | No participó | 98.89% | 98.89% | 100%
Ralco U1 (*) | 99.85% | 100% | 99.85% | 100%
Ralco U2 (*) | 99.91% | 100% | 99.91% | 100%
Rapel U1 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U4 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TG (*) | 99.9% | 89.71% | 89.62% | 100%
San Isidro U1 TV (*) | 99.9% | 89.71% | 89.62% | 100%
San Isidro U2 TG (*) | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
San Isidro U2 TV (*) | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Taltal U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Taltal U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca CTTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 (*) | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U12 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U13 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U14 (*) | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Tocopilla U15 | No participó | 12.14% | 12.14% | 0%
Tocopilla U16 TV (*) | 94.76% | 76.41% | 72.4% | 0%
Tocopilla U16 TG (*) | 94.76% | 76.41% | 72.4% | 0%
(*) Unidades que participan del SC de CSF a través del AGC.

## CT SEN
Desempeño Control Tensión - SEN
Mes: | 2019-02-01
Unidad | Respuesta CT automática | Respuesta CT por Instrucción | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_CT
Abanico U1 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Abanico U3 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Abanico U5 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Abanico U6 | 98.19% | No participó | 99.81% | 98.01% | 100%
Alfalfal U1 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Alfalfal U2 | No verificable | No verificable | 99.92% | 0% | 0%
Andina CTA | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Angamos ANG1 | 99.92% | 20% | 100% | 59.96% | 0%
Angamos ANG2 | 100% | 0% | 97.2% | 48.6% | 0%
Angostura U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura U3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Antilhue U1 | 99.99% | No participó | 72.84% | 72.83% | 0%
Antilhue U2 | 99.97% | No participó | 99.61% | 99.58% | 100%
Antuco U1 | 100% | 36.84% | 100% | 68.42% | 0%
Antuco U2 | 99.86% | 29.41% | 100% | 64.63% | 0%
Atacama TG1A | 87.58% | No participó | 85.86% | 75.2% | 0%
Atacama TG1B | 92.81% | No participó | 100% | 92.81% | 0%
Atacama TG2A | 81.74% | No participó | 100% | 81.74% | 0%
Atacama TG2B | 97.13% | No participó | 100% | 97.13% | 0%
Atacama TV1C | 90% | No participó | 100% | 90% | 0%
Atacama TV2C | 81.25% | No participó | 100% | 81.25% | 0%
Blanco | 97.44% | No participó | 100% | 97.44% | 0%
Bocamina U1 | 100% | No participó | 97.51% | 97.51% | 100%
Bocamina U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Campiche | 99.8% | No participó | 100% | 99.8% | 100%
Canutillar U1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Canutillar U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Chacayes U1 | No verificable | No participó | 99.33% | 0% | 0%
Chacayes U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Chapiquiña U2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Cipreses U1 | 99.97% | No participó | 100% | 99.97% | 100%
Cipreses U2 | 99.84% | No participó | 100% | 99.84% | 100%
Cipreses U3 | 99.96% | No participó | 100% | 99.96% | 100%
Cochrane CCR1 | 98.19% | 0% | 100% | 49.09% | 0%
Cochrane CCR2 | 100% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Colbún U1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Colbún U2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
Confluencia U1 | 99.88% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Confluencia U2 | 93.46% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Coronel U1 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Curillinque U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U1 | 100% | 36.84% | 100% | 68.42% | 0%
El Toro U2 | 100% | 40% | 100% | 70% | 0%
El Toro U3 | 100% | 36.84% | 100% | 68.42% | 0%
El Toro U4 | 100% | 36.84% | 100% | 68.42% | 0%
Guacolda U1 | 100% | No participó | 97.7% | 97.7% | 100%
Guacolda U2 | 100% | No participó | 99.1% | 99.1% | 100%
Guacolda U3 | 99.97% | No participó | 100% | 99.97% | 100%
Guacolda U4 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Guacolda U5 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Hornitos CTH | 100% | No participó | 65.56% | 65.56% | 0%
Isla U1 | 100% | No participó | 99.89% | 99.89% | 100%
Isla U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Juncal | 99.48% | No participó | 100% | 99.48% | 100%
Kelar TG1 | 92.84% | 0% | 100% | 46.42% | 0%
Kelar TG2 | 92.83% | 0% | 100% | 46.41% | 0%
Kelar TV | 100% | 0% | 100% | 50% | 0%
La Higuera U1 | 95.7% | No verificable | 100% | 0% | 0%
La Higuera U2 | 94.98% | No participó | 99.67% | 94.67% | 0%
Lautaro U1 | 93.71% | No participó | 84.28% | 78.98% | 0%
Lautaro U2 | 95.12% | No participó | 95.16% | 90.52% | 0%
Loma Alta | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Quilos U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Quilos U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Quilos U3 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Mejillones CTM1 | No verificable | No participó | 100% | 0% | 0%
Mejillones CTM2 | 99.99% | 0% | 100% | 50% | 0%
Mejillones CTM3 TG | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Mejillones CTM3 TV | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Nehuenco U1 TG | 93.92% | No participó | 99.95% | 93.87% | 0%
Nehuenco U1 TV | 95.17% | No participó | 97.36% | 92.66% | 0%
Nehuenco U2 TG | 99.94% | No participó | 98.03% | 97.97% | 100%
Nehuenco U2 TV | 99.98% | No participó | 98.03% | 98.01% | 100%
Nueva Renca TG | 100% | 33.33% | 75.99% | 50.66% | 0%
Nueva Renca TV | 100% | 33.33% | 75.99% | 50.66% | 0%
Nueva Tocopilla NTO1 | 100% | No verificable | 91.04% | 0% | 0%
Nueva Tocopilla NTO2 | 99.99% | No verificable | 100% | 0% | 0%
Nueva Ventanas | 99.97% | No participó | 100% | 99.97% | 100%
Pangue U1 | 84.58% | 6.667% | 100% | 45.63% | 0%
Pangue U2 | 90.88% | 0% | 99.97% | 45.42% | 0%
Pehuenche U1 | 100% | 40% | 99.52% | 69.67% | 0%
Pehuenche U2 | 100% | 100% | 99.53% | 99.53% | 100%
Pilmaiquen U1 | 99.77% | No participó | 100% | 99.77% | 100%
Pilmaiquen U2 | 99.87% | No participó | 100% | 99.87% | 100%
Pilmaiquen U3 | 99.74% | No participó | 97.86% | 97.61% | 100%
Pilmaiquen U4 | 99.69% | No participó | 100% | 99.69% | 100%
Pilmaiquen U5 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U1 | 99.89% | No participó | 100% | 99.89% | 100%
Pullinque U2 | 99.74% | No participó | 100% | 99.74% | 100%
Pullinque U3 | 99.74% | No participó | 98.34% | 98.08% | 100%
Ralco U1 | 98.84% | 12.5% | 100% | 55.67% | 0%
Ralco U2 | 92.86% | No participó | 100% | 92.86% | 0%
Rapel U1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U4 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Rucue U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Rucue U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TG | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U1 TV | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
San Isidro U2 TG | 100% | No participó | 99.7% | 99.7% | 100%
San Isidro U2 TV | 100% | No participó | 99.7% | 99.7% | 100%
Santa María | 96.85% | 63.16% | 100% | 80% | 0%
Sauzal U1 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Sauzal U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Sauzal U3 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Taltal U1 | 99.86% | No participó | 100% | 99.86% | 100%
Taltal U2 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca CTTAR | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca TGTAR | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | 99.99% | No participó | 100% | 99.99% | 100%
Tocopilla U12 | 100% | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla U13 | No verificable | No verificable | 100% | 0% | 0%
Tocopilla U14 | 100% | No verificable | 14.34% | 0% | 0%
Tocopilla U15 | 100% | No participó | 12.14% | 12.14% | 0%
Tocopilla U16 TG | 99.87% | 83.33% | 99.07% | 90.76% | 0%
Tocopilla U16 TV | 99.87% | 83.33% | 99.07% | 90.76% | 0%
Ventanas U1 | 100% | No participó | 86.22% | 86.22% | 0%
Ventanas U2 | 100% | No participó | 97.57% | 97.57% | 100%

## PRS_PA SEN
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Partida Autónoma - SEN
Mes: | 2019-02-01
Unidad | Respuesta PRS_PA | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_PA
Agual Blancas AGB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Aguas Blancas AGB1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Arica GMAR1 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica GMAR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica GMAR3 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica GMAR4 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR1 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M1AR3 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M2AR1 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Arica M2AR2 | No verificable | 100% | 0% | 0%
Atacama TG1A | No participó | 85.86% | 85.86% | 0%
Atacama TG2A | No participó | 100% | 100% | 100%
Canutillar U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Canutillar U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chapiquiña U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Coronel | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Peñón 1-50 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Salvador U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
ENAEX1 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
ENAEX2 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
ENAEX3 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
ENAEX4 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Huasco U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Huasco U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Huasco U5 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL1 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL2 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
INACAL3 | No participó | 100% | 100% | 100%
INACAL4 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
KELAR TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
KELAR TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_1 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_3 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Portada TECNET_6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB1 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB10 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB5 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB6 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB7 | No participó | 4.134e-05% | 4.134e-05% | 0%
Mantos Blancos MIMB8 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos MIMB9 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pehuenche U1 | No participó | 99.52% | 99.52% | 100%
Pehuenche U2 | No participó | 99.53% | 99.53% | 100%
Pilmaiquen U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pilmaiquen U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pullinque U3 | No participó | 98.34% | 98.34% | 100%
Quintero U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quintero U2 | No participó | 98.89% | 98.89% | 100%
Ralco U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ralco U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel U5 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapaca TGTAR | No participó | 100% | 100% | 100%
Teno 1-36 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tocopilla TG3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Yungay U3 | No participó | 100% | 100% | 100%

## PRS_AR SEN
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Aislamiento Rápido - SEN
Mes: | 2019-02-01
Unidad | Respuesta PRS (RPRS) | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS
Canutillar U1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Canutillar U2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Celco TG2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Viñales | No participó | 98.77% | 98.77% | 100%

## PRS_EV SEN
Desempeño Plan de Recuperación de Servicio - Equipamiento de Vinculación - SEN
Mes: | 2019-02-01
Instalación (S/E y paño) | Línea | Respuesta PRS_EV | Disponibilidad mensual | Desempeño Mensual | FD_PRS_EV
Alto Jahuel J6 | LT 220kV Alto Jahuel – Chena N°3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel J7 | LT 220kV Alto Jahuel – Chena N°4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel JT4 | lado de 220 kV ATR1 500/220 kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel JT5 | lado de 220 kV ATR2 500/220 kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel K1 | LT 500kV Alto Jahuel – Ancoa N°1 | No participó | 99.62% | 99.62% | 100%
Alto Jahuel K2 | LT 500kV Alto Jahuel – Ancoa N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel K4 | LT 500kV Alto Jahuel – Polpaico | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel KT4 | lado de 500 kV ATR4 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Alto Jahuel KT5 | lado de 500 kV ATR5 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa J4 | LT 220kV Ancoa – Pehuenche N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa J5 | LT 220kV Ancoa – Pehuenche N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa J9 | LT 220kV Ancoa – Colbún | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa JT1 | lado de 220 kV ATR1 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa JT2 | lado de 220 kV ATR2 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa K3 | LT 500kV Ancoa – Charrúa N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa K4 | LT 500kV Ancoa – Charrúa N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa KT1 | lado de 500 kV ATR1 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Ancoa KT2 | lado de 500 kV ATR2 500/220kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Andes 25203 | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 98.24% | 98.24% | 100%
Angamos J5 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angamos J6 | Línea 220 kV Angamos – Kapatur N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura J1 | LT 220kV Angostura – Mulchén N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Angostura J2 | LT 220kV Angostura – Mulchén N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco J1 | LT 220kV Antuco - El Toro N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco J2 | LT 220kV Antuco - El Toro N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco J3 | LT 220kV Antuco - Charrúa N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco J4 | LT 220kV Antuco - Charrúa N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Antuco J5 | LT 220kV Antuco - Pangue - Charrúa N°3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Atacama J8 | Línea 220 kV Atacama – Miraje Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Bocamina A1 | LT 154kV Bocamina – Lagunillas – Coronel | No participó | 100% | 100% | 100%
CanutIllar J1 | LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°2 | No participó | 99.99% | 99.99% | 100%
CanutIllar J2 | LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Cardones J5 | LT 220kV Cardones – Maitencillo N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia J1 | LT 220kV Cerro Navia – Rapel N°1 (Lo Aguirre N° 1) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia J2 | LT 220kV Cerro Navia – Rapel N°2 (Lo Aguirre N° 2) | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia J5 | LT 220kV Cerro Navia – Chena N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia J6 | LT 220kV Cerro Navia – Chena N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia JT6 | LT 220kV Cerro Navia – Polpaico N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Cerro Navia JT7 | LT 220kV Cerro Navia – Polpaico N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya J2 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Chacaya J3 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa J16 | LT 220kV Charrúa – Ralco N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa J22 | LT 220kV Charrúa – Pangue – Antuco | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa J24 | LT 220kV Charrúa – Ralco N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa J4 | LT 220kV Charrúa – Antuco N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa J7 | LT 220kV Charrúa – Antuco N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Charrúa K1 | LT 500kV Charrúa - Ancoa N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ciruelos J1 | LT 220kV Ciruelos – Cautín N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ciruelos J2 | LT 220kV Ciruelos – Valdivia N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ciruelos J3 | LT 220kV Ciruelos – Planta Valdivia | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún J1 | configuración en anillo | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún J2 | configuración en anillo | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún J3 | configuración en anillo | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún J4 | configuración en anillo | No participó | 100% | 100% | 100%
Colbún J7 | LT 220kV Colbún – Candelaria N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Crucero J6 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Crucero | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro H8 | LT 110kV Diego de Almagro - Emelda | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro HT3 | lado de 110kV T3 220/110kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro HT4 | lado de 110kV T4 220/110kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro J1 | LT 220kV Diego de Almagro – Carrera Pinto N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro J3 | LT 220kV Diego de Almagro – Paposo N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro J4 | LT 220kV Diego de Almagro – Paposo N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Diego de Almagro JT3 | lado de 220 kV TR3 220/110/13.8kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko J2 | Línea 220 kV O'Higgins ‐ Domeyko | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko J3 | Línea 220 kV Puri - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko J4 | Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko Circuito | No participó | 100% | 100% | 100%
Domeyko J5 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Goyo J2 | LT 220kV Don Goyo - Las Palmas | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Goyo J3 | LT 220kV Don Goyo - Pan de Azucar | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Hector J1 | LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Hector J10 | LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Hector J4 | LT 220kV Don Hector - Maitencillo N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Hector J7 | LT 220kV Punta Colorada - Don Hector N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Don Hector J9 | LT 220kV El Pelicano - Don Hector N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Duqueco J1 | LT 220kV Charrua - Duqueco | No participó | 99.02% | 99.02% | 100%
Duqueco J2 | Duqueco, LT 220kV Duqueco - Temuco | No participó | 100% | 100% | 100%
El Cobre J4 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Cobre J5 | Línea 220 kV El Cobre ‐ Esperanza. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Tesoro J1 | Línea 220 kV Encuentro – El Tesoro | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro J1 | LT 220kV El Toro – Antuco N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
El Toro J2 | LT 220kV El Toro – Antuco N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro J2 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro J3 | Línea 220 kV Crucero ‐ Encuentro. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro J6 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Encuentro J7 | Línea 220 kV Miraje – Encuentro Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Escondida J1 | Línea 220 kV Domeyko ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Escondida J3 | Línea 220 kV Zaldívar ‐ Escondida | No participó | 100% | 100% | 100%
Itahue A1 | LT 154kV Itahue – Cipreses N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Itahue A2 | LT 154kV Itahue – Cipreses N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
La Cebada J1 | LT 220kV La Cebada - Las Palmas | No participó | 100% | 100% | 100%
La Cebada J2 | LT 220kV La Cebada - Pan de Azucar | No participó | 98.37% | 98.37% | 100%
Laberinto 52J13L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Laberinto J05L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Laberinto J08L | Línea 220 kV Andes ‐ Laberinto | No participó | 98.24% | 98.24% | 100%
Laberinto J11L | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Lagunas J3 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Lagunas J4 | Línea 220 kV Lagunas ‐ Collahuasi. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Vilos J1 | LT 220kV Los Vilos – Nogales N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Vilos J2 | LT 220kV Los Vilos – Nogales N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Vilos J3 | LT 220kV Los Vilos – Las Palmas N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Los Vilos J4 | LT 220kV Los Vilos – Las Palmas N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J1 | LT 220kV Maitencillo – Cardones N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J10 | LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°4 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J3 | LT 220kV Maitencillo – Punta Colorada N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J4 | LT 220kV Maitencillo – Punta Colorada N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J5 | LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J6 | LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Maitencillo J9 | LT 220kV Maitencillo – Guacolda N°3 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mantos Blancos J04L | Línea 220 kV Laberinto – Mantos Blancos | No participó | 100% | 100% | 100%
Mejillones J1 | Línea 220 kV Chacaya ‐ Mejillones | No participó | 100% | 100% | 100%
Mulchén J5 | LT 220kV Mulchén – Angostura N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Mulchén J6 | LT 220kV Mulchén – Angostura N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nogales J1 | LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nogales J2 | LT 220kV Nogales - Ventanas N°1 y N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nogales J3 | LT 220kV Nogales - Ventanas N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Zaldívar J01L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Nueva Zaldívar J02L | Línea 220 kV Andes – Nueva Zaldívar N°2 | No participó | 99.83% | 99.83% | 100%
O’Higgins J10 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
O’Higgins J5 | Línea 220 kV O'Higgins - Puri | No participó | 100% | 100% | 100%
O’Higgins J7 | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°1 | No participó | 15.71% | 15.71% | 0%
O’Higgins J9 | Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | No participó | 100% | 100% | 100%
OGP1 J3 | Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pan de Azúcar J1 | LT 220kV Pan de Azúcar – Punta Colorada N°1 | No participó | 98.81% | 98.81% | 100%
Pan de Azúcar J2 | LT 220kV Pan de Azúcar – Punta Colorada N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pan de Azúcar J3 | LT 220kV Pan de Azúcar – Las Palmas N°2 (Don Goyo) | No participó | 100% | 100% | 100%
Pan de Azúcar J4 | LT 220kV Pan de Azúcar – Las Palmas N°1 (La Cebada) | No participó | 99.22% | 99.22% | 100%
Pehuenche J1 | LT 220kV Pehuenche – Ancoa N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pehuenche J2 | LT 220kV Pehuenche – Ancoa N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico J6 | LT 220kV Polpaico - Cerro Navia N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico J7 | LT 220kV Polpaico – Cerro Navia N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico J8 | LT 220kV Polpaico – Quillota N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico J9 | LT 220kV Polpaico – Quillota N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico K1 | LT 500kV Polpaico – Alto Jahuel | No participó | 100% | 100% | 100%
Polpaico K2 | LT 500kV Polpaico – Lo Aguirre | No participó | 100% | 100% | 100%
Pozo Almonte B1 | Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte Circuito N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Pozo Almonte B5 | Línea 66 kV Iquique ‐ Pozo Almonte. Circuito N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Puerto Montt J1 | LT 220kV Puerto Montt – Rahue | No participó | 100% | 100% | 100%
Puerto Montt J2 | LT 220kV Puerto Montt – Valdivia N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Puerto Montt J3 | LT 220kV Puerto Montt – Canutillar N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Puerto Montt J4 | LT 220kV Puerto Montt – Canutillar N°2 | No participó | 99.99% | 99.99% | 100%
Pullinque B2 | LT 66kV Pullinque – Loncoche N°1 | No participó | 98.77% | 98.77% | 100%
Pullinque B3 | LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°1 | No participó | 99.99% | 99.99% | 100%
Pullinque B4 | LT 66kV Pullinque – Loncoche N°2 | No participó | 98.77% | 98.77% | 100%
Punta Colorada J7 | LT 220kV Punta Colorada - P. Lama | No participó | 100% | 100% | 100%
Punta Colorada J8 | LT 220kV P. Lama - Punta Colorada - Maitencillo | No participó | 100% | 100% | 100%
Punta Colorada J9 | LT 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada | No participó | 100% | 100% | 100%
Quillota J5 | LT 220kV Quillota - San Luis N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quillota J6 | LT 220kV Quillota - San Luis N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quillota J7 | LT 220kV Quillota – Piuquenes N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Quillota J8 | LT 220kV Quillota – Piuquenes N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rahue J1 | LT 220kV Rahue – Puerto Montt | No participó | 100% | 100% | 100%
Rahue J2 | LT 220kV Rahue – Valdivia | No participó | 100% | 100% | 100%
Rahue J5 | LT 220kV Rahue – Antillanca | No participó | 100% | 100% | 100%
Rancagua A3 | LT 154kV Rancagua – Sauzal | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel J1 | LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Rapel J2 | LT 220kV Rapel - Lo Aguirre N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
San Luis J11 | LT 220kV San Luis - Quillota N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
San Luis J9 | LT 220kV San Luis - Quillota N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
San Pedro H6 | LT 110kV San Pedro – Ventanas N°1 | No participó | 99.44% | 99.44% | 100%
San Pedro H7 | LT 110kV San Pedro – Ventanas N°2 | No participó | 99.44% | 99.44% | 100%
Sauzal H1 | LT 110kV Sauzal - Jahuel N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Sauzal H2 | LT 110kV Sauzal - Jahuel N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Sauzal HT4 | lado de 110 TR4 y TR7 154/110kV | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapacá J1 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Tarapacá J2 | Línea 220 kV Tarapacá ‐ Lagunas N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Temuco J2 | LT 220kV Temuco – Duqueco | No participó | 100% | 100% | 100%
Tinguiririca A5 | LT 154kV Tinguiririca – La Higuera N°2 | No participó | 99.25% | 99.25% | 100%
Tinguiririca A6 | LT 154kV Tinguiririca – La Higuera N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Valdivia J5 | LT 220kV Valdivia – Ciruelos N°2 | No participó | 100% | 100% | 100%
Valdivia J6 | LT 220kV Valdivia – Rahue N°1 | No participó | 100% | 100% | 100%
Ventanas H3 | LT 110kV Ventanas – San Pedro N°1 | No participó | 99.44% | 99.44% | 100%
Ventanas H4 | LT 110kV Ventanas – San Pedro N°2 | No participó | 99.44% | 99.44% | 100%
Ventanas HT1 | lado de 110 kV ATR1 220/110kV | No participó | 100% | 100% | 100%

## EDAC
Desempeño EDAC
Mes: | 2019-02-01
Cliente | Barra de consumo (*) | Factor anual | Energia no suministrada [kWh]
Cemento Bío Bío del Sur | Cementos Bio Bio 6,6 kV | 0 | 0
CGED | Constitución | 0 | 0
CGED | Pucón 23 kV | 0 | 0
CGED | Retiro | 0 | 0
CGED | Villarrica 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Gaby 23 kV | 0 | 0
Codelco Chile | Radomiro Tomic 23 kV | 0 | 0.23333
Codelco Chile | A 13,8 kV | 0 | 0.29083
Codiner | Temuco 66 kV | 0 | 0
Minera Collahuasi | Collahuasi 23 kV | 0 | 0.040833
Minera Escondida | Planta Óxidos 13,8 kV | 0 | 0
Minera Centinela | Guayaques 3,45 kV | 0 | 0.27417
Papeles Bio bio | Papeles Bio bio 6 kV | 0 | 0
SQM | Tap Off La Cruz 6,6 kV | 0 | 0
(*): Solo se presentan barras en las que al menos ha operado alguna vez durante el año alguno de los esquemas de desconexión de carga.