## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-04-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 4/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF152 | 2019-04-01 08:05 | La desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu Los Ángeles fue a causa de descarga provocada por un ave en la estructura N°43 B, ubicada al interior de la propiedad del cliente Minera Cerro Negro. | 786 | S/E LOS ANGELES | T A | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-04-01 13:14 | 5.15 | 1.83 | 9.4245 | 1.83
EAF153 | 2019-04-04 07:18 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta se encuentra en investigación por parte de esa empresa. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-04-04 08:40 | 1.3667 | 8.7 | 11.8903 | 8.7
EAF154 | 2019-04-06 10:32 | La falla se produjo por el choque a un poste del alimentador Requínoa de S/E Cachapoal, lo que provocó una falla entre fases que fue despejada de forma descoordinada por el interruptor 52CT2 de la mencionada S/E. | 383 | S/E CACHAPOAL | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-06 10:34 | 0.0333 | 10.68 | 0.35564 | 15.19
EAF154 | 2019-04-06 10:32 | La falla se produjo por el choque a un poste del alimentador Requínoa de S/E Cachapoal, lo que provocó una falla entre fases que fue despejada de forma descoordinada por el interruptor 52CT2 de la mencionada S/E. | 383 | S/E CACHAPOAL | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-06 11:07 | 0.5833 | 4.51 | 2.6307 | 15.19
EAF155 | 2019-04-09 06:51 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu Los Ángeles , debido a descarga a tierra en aislador tipo pedestal en la estructura N° 50 , ubicada al interior de la propiedad del cliente Minera Cerro. | 786 | S/E LOS ANGELES | T A | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-04-09 11:26 | 4.5833 | 3.57 | 16.3624 | 3.57
EAF156 | 2019-04-09 10:06 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a corte de conductor en la estructura Nº103 de dicha línea. | 2029 | S/E PASO HONDO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-09 15:30 | 5.4 | 0.7 | 3.78 | 12.5
EAF156 | 2019-04-09 10:06 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a corte de conductor en la estructura Nº103 de dicha línea. | 630 | S/E CAUQUENES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-09 15:18 | 5.2 | 7.9 | 41.08 | 12.5
EAF156 | 2019-04-09 10:06 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a corte de conductor en la estructura Nº103 de dicha línea. | 641 | S/E LA VEGA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-09 15:21 | 5.25 | 3.9 | 20.475 | 12.5
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 384 | S/E CARAMPANGUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-09 11:21 | 0.0667 | 5.2 | 0.34684 | 28
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-09 11:21 | 0.0667 | 5.4 | 0.36018 | 28
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-09 11:21 | 0.0667 | 2.5 | 0.16675 | 28
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-09 11:21 | 0.0667 | 6.5 | 0.43355 | 28
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-09 11:21 | 0.0667 | 3.4 | 0.22678 | 28
EAF157 | 2019-04-09 11:17 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | T STx | --- | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA | 2019-04-09 11:34 | 0.2833 | 5 | 1.4165 | 28
EAF158 | 2019-04-09 23:51 | se produjo la apertura automática por protecciones de los interruptores 52J4 y 52J6 de S/E Colbún y del interruptor 52J1 de S/E Procart, asociados a la línea 220 kV Colbún – Procart, presumiblemente por corte de conductor en un tendido de media tensión y su acercamiento o contacto físico con los conductores de esta línea de 220kV. Adicionalmente, se abren los interruptores 52JCH y 52BT1 de S/E Colbún, asociados al transformador 220/66 kV de S/E Colbún. | 876 | S/E PROCART | T A | --- | 224 | CARTULINAS CMPC | 2019-04-10 01:22 | 1.5167 | 69.4 | 105.259 | 69.4
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 963 | S/E METRO | T T | EDAC-BF | 129 | METRO | 2019-04-10 00:21 | 0.0333 | 2.17 | 0.072261 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 974 | S/E LOS PIUQUENES | T T | EDAC-BF | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-04-10 00:28 | 0.15 | 13.2 | 1.98 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | T T | EDAC-BF | 105 | EEPA | 2019-04-10 00:46 | 0.45 | 3.6 | 1.62 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 912 | S/E COLON | T T | EDAC-BF | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 2019-04-10 00:55 | 0.6 | 4.13 | 2.478 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T T | EDAC-BF | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2019-04-10 02:19 | 2 | 1.91 | 3.82 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T T | EDAC-BF | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-04-10 00:37 | 0.3 | 2.7 | 0.81 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 515 | S/E PID PID | T T | EDAC-BF | 116 | SAESA | 2019-04-10 00:24 | 0.0833 | 0.5 | 0.04165 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 837 | S/E CABRERO | T T | EDAC-BF | 116 | SAESA | 2019-04-10 00:24 | 0.0833 | 1.2 | 0.09996 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 1772 | S/E DALCAHUE | T T | EDAC-BF | 116 | SAESA | 2019-04-10 00:24 | 0.0833 | 1.8 | 0.14994 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC-BF | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-10 00:26 | 0.1167 | 3.31 | 0.38628 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 777 | S/E CASABLANCA | T T | EDAC-BF | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-10 00:27 | 0.1333 | 5.31 | 0.70782 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC-BF | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-10 00:26 | 0.1167 | 3.32 | 0.38744 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 791 | S/E PLAYA ANCHA | T T | EDAC-BF | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-10 00:27 | 0.1333 | 2.35 | 0.31326 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 690 | S/E LA CISTERNA | T T | EDAC-BF | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 43.22 | 4.322 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 714 | S/E RECOLETA | T T | EDAC-BF | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 4.7 | 0.47 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 723 | S/E SANTA MARTA | T T | EDAC-BF | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 12.9 | 1.29 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 708 | S/E OCHAGAVIA | T T | EDAC-BF | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 10.3 | 1.03 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 717 | S/E SAN BERNARDO | T T | EDAC-BF | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 11.7 | 1.17 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 591 | S/E TEMUCO | T T | EDAC-BF | 95 | CODINER | 2019-04-10 00:45 | 0.4333 | 1.1 | 0.47663 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 469 | S/E CURICO | T T | EDAC-BF | 98 | CEC | 2019-04-10 00:30 | 0.1833 | 2.38 | 0.43625 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 879 | S/E CEMENTOS BIO BIO | T T | EDAC-BF | 218 | CEMENTOS BIO BIO CENTRO | 2019-04-10 00:23 | 0.0667 | 5 | 0.3335 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 852 | S/E LONGAVI | T T | EDAC-BF | 115 | LUZ PARRAL | 2019-04-10 00:36 | 0.2833 | 3 | 0.8499 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 873 | S/E HUACHIPATO | T T | EDAC-BF | 143 | CAP HUACHIPATO | 2019-04-10 00:35 | 0.2667 | 0.9 | 0.24003 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 878 | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | T T | EDAC-BF | 140 | CEMENTO POLPAICO | 2019-04-10 01:43 | 1.4 | 0.55 | 0.77 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 398 | S/E CASAS VIEJAS | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:28 | 0.15 | 0.72 | 0.108 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:25 | 0.1 | 3.28 | 0.328 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 423 | S/E LO MIRANDA | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:30 | 0.1833 | 0.33 | 0.060489 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 433 | S/E PUMAHUE | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:29 | 0.1667 | 2.3 | 0.38341 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:27 | 0.1333 | 0.5 | 0.06665 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 412 | S/E TALCAHUANO | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:23 | 0.0667 | 1.07 | 0.071369 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:23 | 0.0667 | 1.49 | 0.099383 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 359 | S/E RAUQUEN | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 01:01 | 0.7 | 3.2 | 2.24 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 411 | S/E TALCA | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:26 | 0.1167 | 2.5 | 0.29175 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 657 | S/E RETIRO | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:27 | 0.1333 | 0.85 | 0.11331 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 629 | S/E BOLLENAR | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:31 | 0.2 | 0.86 | 0.172 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 367 | S/E ILLAPEL | T T | EDAC-BF | 85 | CGE | 2019-04-10 00:30 | 0.1833 | 0.6 | 0.10998 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T T | EDAC-BF | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-04-10 01:00 | 0.6833 | 1.79 | 1.2231 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T T | EDAC-BF | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-04-10 01:30 | 1.1833 | 1.16 | 1.3726 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | T T | EDAC-BF | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-04-10 00:40 | 0.35 | 1.8 | 0.63 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T T | EDAC-BF | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-04-10 00:39 | 0.3333 | 1.9 | 0.63327 | 172.6
EAF159 | 2019-04-10 00:19 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | 214 | S/E PLANTA ARAUCO | T T | EDAC-BF | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA | 2019-04-10 00:28 | 0.15 | 7 | 1.05 | 172.6
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 528 | S/E DEGAN | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:50 | 0.1167 | 4.1 | 0.47847 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 1772 | S/E DALCAHUE | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:50 | 0.1167 | 7.1 | 0.82857 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 503 | S/E ANCUD | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:50 | 0.1167 | 8.1 | 0.94527 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 515 | S/E PID PID | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:50 | 0.1167 | 2.7 | 0.31509 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 527 | S/E CASTRO | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:50 | 0.1167 | 9.5 | 1.1086 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 505 | S/E CHONCHI | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:51 | 0.1333 | 12.5 | 1.6663 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 525 | S/E QUELLON | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:51 | 0.1333 | 12 | 1.5996 | 61.4
EAF160 | 2019-04-12 15:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | 515 | S/E PID PID | T T | EDAC-BF | 116 | SAESA | 2019-04-12 15:51 | 0.1333 | 5.4 | 0.71982 | 61.4
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-12 20:54 | 1.4167 | 2.7 | 3.8251 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-04-12 20:54 | 1.4167 | 0.3 | 0.42501 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-12 22:29 | 3 | 2 | 6 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 944 | S/E LAUTARO (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-04-12 19:48 | 0.3167 | 0.1 | 0.03167 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-12 19:48 | 0.3167 | 9 | 2.8503 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-04-12 19:48 | 0.3167 | 0.6 | 0.19002 | 15.7
EAF161 | 2019-04-12 19:29 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-12 19:48 | 0.3167 | 1 | 0.3167 | 15.7
EAF162 | 2019-04-15 03:50 | Según lo indicado en el informe diario del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura automática del interruptor 52JT1 de S/E Agrosuper, asociado al transformador N°1 220/23 kV, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 855 | S/E AGROSUPER | T A | --- | 172 | AGROSUPER | 2019-04-15 17:07 | 13.2833 | 0.5 | 6.6417 | 0.5
EAF163 | 2019-04-16 06:59 | Se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E Longaví por o operación de la protección asociada al EDAC BF , coincidente con operación de protecciones con reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Parral , correspondiente a la línea 66 kV Parral Cauquenes. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | EDAC-BF | 115 | LUZ PARRAL | 2019-04-16 07:18 | 0.3167 | 3.7 | 1.1718 | 3.7
EAF164 | 2019-04-17 05:58 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones – El Lince fue a causa de pérdida de aislación debido a contaminación por actividades de terceros entre las estructuras N°57 a N°61. | 1864 | S/E EL LINCE | T A | --- | 424 | MINERA MICHILLA | 2019-04-17 06:35 | 0.6167 | 4.5 | 2.7752 | 4.7
EAF164 | 2019-04-17 05:58 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones – El Lince fue a causa de pérdida de aislación debido a contaminación por actividades de terceros entre las estructuras N°57 a N°61. | 1864 | S/E EL LINCE | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-17 06:35 | 0.6167 | 0.2 | 0.12334 | 4.7
EAF165 | 2019-04-17 09:36 | Descarga eléctrica a tierra (fase C) ocurrida en la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce, causada por falla de cruceta en su estructura Nº20, ubicada a 3 km de S/E Punitaqui aproximadamente, que además causa daño en la estructura N°21 de la mencionada línea de transmisión. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-17 09:44 | 0.1333 | 0.2 | 0.02666 | 0.2
EAF166 | 2019-04-17 16:11 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Vicuña ante falla secuencial ocurrida en redes de distribución correspondientes a los alimentadores 23 kV Diaguitas y Gabriela Mistral. | 419 | S/E VICUNA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-17 16:24 | 0.2167 | 2.1 | 0.45507 | 6.9
EAF166 | 2019-04-17 16:11 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Vicuña ante falla secuencial ocurrida en redes de distribución correspondientes a los alimentadores 23 kV Diaguitas y Gabriela Mistral. | 419 | S/E VICUNA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-17 16:55 | 0.7333 | 1.8 | 1.3199 | 6.9
EAF166 | 2019-04-17 16:11 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Vicuña ante falla secuencial ocurrida en redes de distribución correspondientes a los alimentadores 23 kV Diaguitas y Gabriela Mistral. | 419 | S/E VICUNA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-17 16:56 | 0.75 | 3 | 2.25 | 6.9
EAF167 | 2019-04-18 03:55 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1949 | TAP OFF CUYA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 04:37 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 0.6
EAF167 | 2019-04-18 03:55 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 04:37 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 0.6
EAF167 | 2019-04-18 03:55 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 33 | ENORCHILE | 2019-04-18 04:37 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 0.6
EAF167 | 2019-04-18 03:55 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | T STx | --- | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2019-04-18 04:37 | 0.7 | 0.1 | 0.07 | 0.6
EAF168 | 2019-04-18 06:02 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1949 | TAP OFF CUYA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 06:29 | 0.45 | 0.2 | 0.09 | 0.6
EAF168 | 2019-04-18 06:02 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 06:29 | 0.45 | 0.1 | 0.045 | 0.6
EAF168 | 2019-04-18 06:02 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 33 | ENORCHILE | 2019-04-18 06:29 | 0.45 | 0.2 | 0.09 | 0.6
EAF168 | 2019-04-18 06:02 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | T STx | --- | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2019-04-18 06:29 | 0.45 | 0.1 | 0.045 | 0.6
EAF169 | 2019-04-18 07:54 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1949 | TAP OFF CUYA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 08:34 | 0.6667 | 0.2 | 0.13334 | 0.6
EAF169 | 2019-04-18 07:54 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 08:34 | 0.6667 | 0.1 | 0.06667 | 0.6
EAF169 | 2019-04-18 07:54 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 33 | ENORCHILE | 2019-04-18 08:34 | 0.6667 | 0.2 | 0.13334 | 0.6
EAF169 | 2019-04-18 07:54 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | T STx | --- | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2019-04-18 08:34 | 0.6667 | 0.1 | 0.06667 | 0.6
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 471 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 3.03 | 0.7575 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 0.01 | 0.0025 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 826 | S/E COCHARCAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 5.06 | 1.265 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 638 | S/E HUALTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 0.44 | 0.11 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 638 | S/E HUALTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 0.91 | 0.2275 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 638 | S/E HUALTE | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 0.36 | 0.09 | 14.31
EAF170 | 2019-04-18 10:13 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-18 10:28 | 0.25 | 4.5 | 1.125 | 14.31
EAF171 | 2019-04-18 14:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, debido a contacto de árbol con la línea entre las estructuras N°154 y N°155, ubicadas aproximadamente a 33 km desde S/E Chillán, durante el desarrollo de trabajos programados de tala de árboles. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-04-18 15:15 | 0.7167 | 6.73 | 4.8234 | 11.58
EAF171 | 2019-04-18 14:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, debido a contacto de árbol con la línea entre las estructuras N°154 y N°155, ubicadas aproximadamente a 33 km desde S/E Chillán, durante el desarrollo de trabajos programados de tala de árboles. | 827 | S/E QUILMO | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-04-18 15:15 | 0.7167 | 4.85 | 3.476 | 11.58
EAF172 | 2019-04-22 10:20 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani por operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 11:02 | 0.7 | 0.033 | 0.0231 | 7.3
EAF172 | 2019-04-22 10:20 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani por operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | 1948 | TAP OFF CHIZA | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 11:02 | 0.7 | 0.033 | 0.0231 | 7.3
EAF172 | 2019-04-22 10:20 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani por operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | 1949 | TAP OFF CUYA | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 11:02 | 0.7 | 0.034 | 0.0238 | 7.3
EAF172 | 2019-04-22 10:20 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani por operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 11:03 | 0.7167 | 2.2 | 1.5767 | 7.3
EAF172 | 2019-04-22 10:20 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani por operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | 1924 | S/E QUIANI | T A | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 10:50 | 0.5 | 5 | 2.5 | 7.3
EAF173 | 2019-04-22 11:07 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°431. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-22 12:57 | 1.8333 | 4.79 | 8.7815 | 4.79
EAF174 | 2019-04-23 10:40 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por falla en redes de distribución de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, los cuales comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-23 11:01 | 0.35 | 4.6 | 1.61 | 16.8
EAF174 | 2019-04-23 10:40 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por falla en redes de distribución de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, los cuales comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-23 12:41 | 2.0167 | 5.2 | 10.4868 | 16.8
EAF174 | 2019-04-23 10:40 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por falla en redes de distribución de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, los cuales comparten estructura. | 706 | S/E MALLOCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-23 15:47 | 5.1167 | 7 | 35.8169 | 16.8
EAF175 | 2019-04-24 07:27 | Apertura automática del transformador N° 1 220/23 kV SE Los Vilos por protecciones de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Los Vilos | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-04-24 17:20 | 9.8833 | 1.07 | 10.5751 | 1.07
EAF176 | 2019-04-26 17:28 | Se producen las desconexiones del transformador de partida 110/4.16 kV y de la barra 4.16 kV en S/ E Ventanas por la operación del relé maestro del transformador de partida a causa de la operación indeseada de su protección diferencial (87T), sin causa de falla definitiva informada por la empresa De igual manera, se produce la desconexión de la central Ventanas 1 por la operación del relé maestro del generador sin causa de falla definitiva informad a por la empresa | 794 | S/E QUINTERO | G | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-26 18:41 | 1.2167 | 5.59 | 6.8014 | 15.26
EAF176 | 2019-04-26 17:28 | Se producen las desconexiones del transformador de partida 110/4.16 kV y de la barra 4.16 kV en S/ E Ventanas por la operación del relé maestro del transformador de partida a causa de la operación indeseada de su protección diferencial (87T), sin causa de falla definitiva informada por la empresa De igual manera, se produce la desconexión de la central Ventanas 1 por la operación del relé maestro del generador sin causa de falla definitiva informad a por la empresa | 794 | S/E QUINTERO | G | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-26 18:42 | 1.2333 | 8.84 | 10.9024 | 15.26
EAF176 | 2019-04-26 17:28 | Se producen las desconexiones del transformador de partida 110/4.16 kV y de la barra 4.16 kV en S/ E Ventanas por la operación del relé maestro del transformador de partida a causa de la operación indeseada de su protección diferencial (87T), sin causa de falla definitiva informada por la empresa De igual manera, se produce la desconexión de la central Ventanas 1 por la operación del relé maestro del generador sin causa de falla definitiva informad a por la empresa | 794 | S/E QUINTERO | G | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-04-26 18:47 | 1.3167 | 0.83 | 1.0929 | 15.26
EAF177 | 2019-04-27 18:35 | la falla en la línea 110 kV Las Luces Taltal fue originada por un ave carroñera que provocó descarga eléctrica entre la fase C de la línea y tierra. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-27 19:52 | 1.2833 | 2.96 | 3.7986 | 2.96
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-28 04:07 | 2.55 | 1 | 2.55 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-04-28 04:07 | 2.55 | 0.4 | 1.02 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-28 03:22 | 1.8 | 3 | 5.4 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 944 | S/E LAUTARO (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-04-28 01:59 | 0.4167 | 0.1 | 0.04167 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-04-28 01:59 | 0.4167 | 11.1 | 4.6254 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-04-28 01:59 | 0.4167 | 3.6 | 1.5001 | 20
EAF178 | 2019-04-28 01:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-04-28 01:59 | 0.4167 | 0.8 | 0.33336 | 20
EAF179 | 2019-04-28 19:56 | Apertura automática de interruptor alimentador Elecda 52D de S/E Central Tocopilla, por operación de protecciones debido a cortocircuito producido a causa de la caída de línea 110 Kv, fuera de servicio, de propiedad de Engie, sobre redes de media tensión | 1985 | S/E TOCOPILLA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-28 20:22 | 0.4333 | 1.3 | 0.56329 | 4.3
EAF179 | 2019-04-28 19:56 | Apertura automática de interruptor alimentador Elecda 52D de S/E Central Tocopilla, por operación de protecciones debido a cortocircuito producido a causa de la caída de línea 110 Kv, fuera de servicio, de propiedad de Engie, sobre redes de media tensión | 1985 | S/E TOCOPILLA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-28 21:42 | 1.7667 | 1 | 1.7667 | 4.3
EAF179 | 2019-04-28 19:56 | Apertura automática de interruptor alimentador Elecda 52D de S/E Central Tocopilla, por operación de protecciones debido a cortocircuito producido a causa de la caída de línea 110 Kv, fuera de servicio, de propiedad de Engie, sobre redes de media tensión | 1985 | S/E TOCOPILLA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-28 22:08 | 2.2 | 1.96 | 4.312 | 4.3
EAF179 | 2019-04-28 19:56 | Apertura automática de interruptor alimentador Elecda 52D de S/E Central Tocopilla, por operación de protecciones debido a cortocircuito producido a causa de la caída de línea 110 Kv, fuera de servicio, de propiedad de Engie, sobre redes de media tensión | 1985 | S/E TOCOPILLA | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-29 02:17 | 6.35 | 0.04 | 0.254 | 4.3
EAF180 | 2019-04-28 21:24 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Aihuapi, asociado a la línea 66 kV Aihuapi Los Negros, por operación de protecciones ante falla atribuida a cadena de aisladores dañada en la estructura N°255 de la línea, durante un temporal que afectaba a la zona. | 507 | S/E LOS NEGROS | T STx | --- | 99 | LUZ OSORNO | 2019-04-28 21:32 | 0.1333 | 0.6 | 0.07998 | 0.6
EAF181 | 2019-04-30 03:22 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Illapel fue a causa de falla interna del reconectador asociado al alimentador 52E2 Los Cristales. | 367 | S/E ILLAPEL | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-30 04:52 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 5
EAF181 | 2019-04-30 03:22 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Illapel fue a causa de falla interna del reconectador asociado al alimentador 52E2 Los Cristales. | 367 | S/E ILLAPEL | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-30 06:46 | 3.4 | 1 | 3.4 | 5
EAF181 | 2019-04-30 03:22 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Illapel fue a causa de falla interna del reconectador asociado al alimentador 52E2 Los Cristales. | 367 | S/E ILLAPEL | O | --- | 85 | CGE | 2019-04-30 04:46 | 1.4 | 2.2 | 3.08 | 5