## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MAYO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.48 | 108.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87 | 2965 | 2637 | 88.94% | 0.995 | 0.95 | 11 | 2 | 18.18% | 11.32% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.13 | 105.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 109.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 105.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.995 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2976 | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.94 | 153.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2261 | 6 | 0.2654% | 0.995 | 0.97 | 715 | 30 | 4.196% | 98.79% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 11
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.58 | 13.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 949 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2027 | 494 | 24.37% | 83.4% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1758 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1218 | 15 | 1.232% | 99.5% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 12.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2757 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 219 | 13 | 5.936% | 99.56% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.47 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1369 | 0 | 0% | 0.96 | 0.39 | 1607 | 738 | 45.92% | 75.2% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 2.47 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.78 | 2157 | 154 | 7.14% | 0.96 | 0.34 | 817 | 428 | 52.39% | 80.43% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 16
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.91 | 68.59 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 | 0.78 | 2976 | 512 | 17.2% | 0.98 |  | 0 |  |  | 82.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 0 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.2 | 2976 | 455 | 15.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.71% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 14.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 14.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.86% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 271 | 9.106% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.89% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.81 | 64.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 181 | 6.082% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.92% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.15% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 10.74 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 370 | 12.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.57% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 278 | 9.341% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.66% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.92 | 20.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 8.18 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.58% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.37 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.04 | 66.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.61 | 22.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 10.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.43 | 14.38 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 21.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 69 | 2.319% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2976 | 862 | 28.97% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 870 | 29.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.77% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 204 | 6.855% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.15% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 25.26 | 22.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.7 | 60.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 45 | 1.512% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.49% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.82% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.3 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 310 | 10.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.58% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 20.88 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 14.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1 | 14.94 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.17 | 65.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.56 | 0.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 243 | 8.165% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 121 | 4.066% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 216 | 7.258% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.74% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.65 | 14.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.78 | 22.78 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0 | 2976 | 182 | 6.116% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.88% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 0 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 836 | 28.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.91% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 0 | 2976 | 212 | 7.124% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.92 | 65.39 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 13.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.34 | 64.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 66.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.56 | 66.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.09 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 200 | 6.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.28% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.69 | 32.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 888 | 29.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.16% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.22 | 66.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 645 | 21.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.33% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.52 | 14.88 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.59 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.42 | 22.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.52 | 65.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 21.38 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.02 | 12.3 | 2976 | 2955 | 99.29% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 14.63 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 0 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.94 | 2976 | 2951 | 99.16% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 187 | 6.284% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 13.16 | 2976 | 353 | 11.86% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.32 | 64.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.28 | 12.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.1 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 0 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.14 | 63.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.79 | 65.15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.27 | 64.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.06 | 66.38 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.7 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.95 | 65.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.15 | 13.87 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 12.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.87 | 0 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.72 | 14.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1903 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1073 | 1 | 0.0932% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 2.69 | 2913 | 1 | 0.03433% | 0.93 | 0.51 | 2913 | 1 | 0.03433% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2463 | 1 | 0.0406% | 0.96 | 0.98 | 513 | 0 | 0% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2401 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 575 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0.69 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 386 | 12.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.03% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.95 | 2668 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 305 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 2.89 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.92 | 2367 | 5 | 0.2112% | 0.96 | 0.88 | 604 | 377 | 62.42% | 87.14% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1879 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1097 | 101 | 9.207% | 96.61% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.31 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1728 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1236 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.18 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1445 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1530 | 1 | 0.06536% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 929 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2047 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 170 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 2.17 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.97 | 774 | 0 | 0% | 0.96 | 0.08 | 2198 | 1646 | 74.89% | 44.62% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 636 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2340 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1892 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1084 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2043 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 933 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1036 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1940 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2949 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 27 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 10.01 | 2940 | 1 | 0.03401% | 0.93 | 0.56 | 2089 | 5 | 0.2393% | 0.96 | 0.43 | 851 | 183 | 21.5% | 93.61% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.18 | 3.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 1179 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1797 | 34 | 1.892% | 98.86% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 0 | 2951 | 4 | 0.1355% | 0.93 | 0.05 | 2951 | 24 | 0.8133% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.14 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2511 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 465 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 419 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 525 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2451 | 17 | 0.6936% | 99.43% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 1819 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1157 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0.71 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.71 | 2210 | 1 | 0.04525% | 0.96 | 0.96 | 766 | 0 | 0% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.05 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 1014 | 1 | 0.09862% | 0.96 | 0.79 | 1960 | 892 | 45.51% | 69.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2281 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 695 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 550 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2426 | 3 | 0.1237% | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.26 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1522 | 14 | 0.9198% | 0.96 | 0.48 | 1452 | 771 | 53.1% | 73.6% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2488 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 488 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2151 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 825 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1347 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1629 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2963 | 3 | 0.1012% | 0.93 | 0.97 | 2655 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 308 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 1998 | 41 | 2.052% | 0.96 | 0.71 | 978 | 271 | 27.71% | 89.52% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.85 | 229.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.15 | 176 | 7 | 3.977% | 1 | 0 | 2800 | 1982 | 70.79% | 33.17% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.2 | 222.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2957 | 2927 | 98.99% | 1 | 0.83 | 19 | 13 | 68.42% | 1.21% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.93 | 223.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2976 | 2956 | 99.33% | 1 |  | 0 |  |  | 0.672% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.07 | 108.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2717 | 1686 | 62.05% | 0.995 | 0.64 | 259 | 236 | 91.12% | 35.42% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.68 | 60.36 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.0336% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.55 | 111.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1271 | 42.71% | 0.995 |  | 0 |  |  | 57.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 15
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 179 | 6.015% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.99% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.1 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2948 | 1 | 0.03392% | 0.93 | 0.57 | 2948 | 1560 | 52.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 47.08% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.71 | 0 | 2973 | 10 | 0.3364% | 0.93 | 0.82 | 2973 | 148 | 4.978% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.02% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.1 | 2976 | 106 | 3.562% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.2 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 221 | 7.426% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.57% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 35 | 1.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 10
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.16 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 111 | 3.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.27% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.91 | 22.91 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 23.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.56% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.88 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.06 | 22.77 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.16% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.37 | 0 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 21.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 557 | 18.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.28% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 23.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.37 | 13.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.38% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 22.19 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 13.42 | 2976 | 138 | 4.637% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1433 | 48.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 51.85% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 12.99 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.96 | 1908 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1068 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.6 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.7 | 2972 | 2043 | 68.74% | 0.96 | 0.98 | 4 | 0 | 0% | 31.35% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 18
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1416 | 705 | 49.79% | 0.96 | 0 | 1560 | 1349 | 86.47% | 30.98% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.87 | 12.08 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.01 | 1195 | 1099 | 91.97% | 0.96 | 0 | 1781 | 1757 | 98.65% | 4.032% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1211 | 1155 | 95.38% | 0.96 | 0.01 | 1765 | 1549 | 87.76% | 9.14% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 0 | 2964 | 1 | 0.03374% | 0.93 | 0.01 | 355 | 310 | 87.32% | 0.96 | 0.01 | 2609 | 1473 | 56.46% | 39.84% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.2 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 23.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.23 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.6 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.07 | 4.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 683 | 22.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.05% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.8 | 104.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.04 | 104.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 659 | 22.14% | 0.995 |  | 0 |  |  | 77.86% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.45 | 0 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.98 | 0.7 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.995 |  | 0 |  |  | 98.89% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.81 | 106.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.15 | 2976 | 380 | 12.77% | 0.995 |  | 0 |  |  | 87.23% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.6 | 111.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.56 | 110.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.72 | 111.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.31 | 2976 | 519 | 17.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.56% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.47 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.01 | 66.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.07 | 66.86 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 0 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.45 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 23.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.92 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 741 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2235 | 8 | 0.3579% | 99.73% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 464 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2512 | 193 | 7.683% | 93.51% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2763 | 888 | 32.14% | 70.16% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1243 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1733 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 2949 | 1 | 0.03391% | 0.93 | 0.96 | 1267 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1682 | 29 | 1.724% | 99.02% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 592 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2384 | 51 | 2.139% | 98.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 178 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2798 | 345 | 12.33% | 88.41% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 959 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2017 | 288 | 14.28% | 90.32% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 272 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2704 | 5 | 0.1849% | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2964 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 12 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2744 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 232 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1015 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1961 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 896 | 30.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.89% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 62 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2914 | 813 | 27.9% | 72.68% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1286 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1690 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 258 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2718 | 544 | 20.01% | 81.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 14 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2962 | 782 | 26.4% | 73.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 727 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2249 | 47 | 2.09% | 98.42% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1705 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 1271 | 1089 | 85.68% | 63.41% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2850 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 126 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2505 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 471 | 34 | 7.219% | 98.86% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1840 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1136 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.77 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 447 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2511 | 5 | 0.1991% | 99.83% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.36 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.27 | 2959 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 118 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 99 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2877 | 674 | 23.43% | 77.35% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1843 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1133 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1194 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1782 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 635 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2341 | 64 | 2.734% | 97.85% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2964 | 5 | 0.1687% | 0.93 | 0.9 | 2964 | 3 | 0.1012% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.74 | 2936 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2933 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 22.94 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 1182 | 313 | 26.48% | 0.96 | 0.02 | 1794 | 11 | 0.6132% | 89.11% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1107 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.1 | 791 | 361 | 45.64% | 0.96 | 0 | 2185 | 1996 | 91.35% | 20.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2302 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 674 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.84 | 0.31 | 2955 | 2955 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2955 | 1825 | 61.76% | 38.24% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1075 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1901 | 544 | 28.62% | 81.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 124 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2852 | 2394 | 83.94% | 19.56% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.84 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2909 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 38 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2963 | 4 | 0.135% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 1.28 | 2951 | 2 | 0.06777% | 0.93 | 0.99 | 2500 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 451 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1718 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1258 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2976 | 257 | 8.636% | 91.36% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.85 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 65 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2899 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2027 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 949 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.92 | 19.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2976 | 1997 | 67.1% | 32.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 14 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2962 | 782 | 26.4% | 73.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2337 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 639 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2951 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 25 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.83 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2397 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 578 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 116 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2860 | 30 | 1.049% | 98.99% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 35 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2941 | 1572 | 53.45% | 47.18% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2752 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 224 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1092 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1884 | 4 | 0.2123% | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 396 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2580 | 1378 | 53.41% | 53.7% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1558 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1418 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1141 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 1835 | 155 | 8.447% | 94.79% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 120 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2932 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 44 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2951 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 25 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1916 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1060 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2055 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 921 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 839 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 2137 | 26 | 1.217% | 99.13% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.98 | 11.61 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2772 | 693 | 25% | 0.96 | 1 | 204 | 0 | 0% | 76.71% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 1542 | 6 | 0.3891% | 0.96 | 0 | 1434 | 1159 | 80.82% | 60.85% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 1.21 | 2831 | 1 | 0.03532% | 0.93 | 0.97 | 2828 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 526 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2450 | 349 | 14.24% | 88.27% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1957 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1019 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 526 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2450 | 349 | 14.24% | 88.27% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.06 | 2924 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2922 | 0 | 0% | 0.96 | 0.14 | 2 | 2 | 100% | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.71 | 2948 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2940 | 0 | 0% | 0.96 | 0.22 | 8 | 1 | 12.5% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 103 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2048 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 928 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 560 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2416 | 1 | 0.04139% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 528 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2448 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1272 | 0 | 0% | 0.96 | 0.09 | 1704 | 1165 | 68.37% | 60.85% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.59 | 2960 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2873 | 6 | 0.2088% | 0.96 | 0.99 | 87 | 0 | 0% | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2453 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 523 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 2939 | 9 | 0.3062% | 0.93 | 0.56 | 2939 | 344 | 11.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.3% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 47 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2929 | 916 | 31.27% | 69.22% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1017 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1959 | 180 | 9.188% | 93.95% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 583 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2976 | 58 | 1.949% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.05% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 422 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2554 | 3 | 0.1175% | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1945 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1031 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 55 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2921 | 1294 | 44.3% | 56.52% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1204 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1772 | 2 | 0.1129% | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 364 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2612 | 240 | 9.188% | 91.94% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 797 | 13 | 1.631% | 0.96 | 0.59 | 2179 | 278 | 12.76% | 90.22% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 785 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2191 | 22 | 1.004% | 99.26% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 863 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2113 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1484 | 0 | 0% | 0.96 | 0.43 | 1492 | 797 | 53.42% | 73.22% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1950 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1026 | 51 | 4.971% | 98.29% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 21.57 | 2954 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 933 | 272 | 29.15% | 0.96 | 0.01 | 2021 | 89 | 4.404% | 87.78% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2922 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 54 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 650 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2326 | 216 | 9.286% | 92.74% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.88 | 22.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2926 | 3 | 0.1025% | 0.93 | 0.58 | 384 | 141 | 36.72% | 0.96 | 0 | 2542 | 2231 | 87.77% | 18.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 190 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2786 | 50 | 1.795% | 98.32% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 12.16 | 2661 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2327 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 334 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 2824 | 6 | 0.2125% | 0.93 | 0 | 2497 | 434 | 17.38% | 0.96 | 0.97 | 327 | 0 | 0% | 84.63% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 15 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 702 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2274 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 37 | 4 | 10.81% | 0.96 | 0.95 | 2939 | 2 | 0.06805% | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2882 | 382 | 13.25% | 0.96 | 0.58 | 94 | 13 | 13.83% | 86.73% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.22 | 12.38 | 2976 | 499 | 16.77% | 0.93 | 0.98 | 2558 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 418 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.76 | 2976 | 1757 | 59.04% | 40.96% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 9.22 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2969 | 56 | 1.886% | 98.12% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2840 | 7 | 0.2465% | 0.96 | 1 | 136 | 0 | 0% | 99.76% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2880 | 298 | 10.35% | 89.65% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.02 | 23.07 | 2976 | 408 | 13.71% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 15.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.05 | 1123 | 342 | 30.45% | 0.96 | 0.17 | 1853 | 29 | 1.565% | 87.53% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 15.23 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2266 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 710 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 2128 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 848 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.88 | 2975 | 184 | 6.185% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 93.82% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 493 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2483 | 2297 | 92.51% | 22.82% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.93 | 0.9 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.96 | 0.95 | 2 | 1 | 50% | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 9.38 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.93 | 0.92 | 2563 | 62 | 2.419% | 0.96 | 0.58 | 413 | 406 | 98.31% | 84.27% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.27 | 12.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.41 | 1702 | 467 | 27.44% | 0.96 | 0.78 | 1274 | 382 | 29.98% | 71.47% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2967 | 895 | 30.17% | 69.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 2069 | 69.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 30.48% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2901 | 665 | 22.92% | 0.96 | 1 | 75 | 0 | 0% | 77.65% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2204 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 772 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.79 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 617 | 20.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.27% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2534 | 4 | 0.1579% | 0.96 | 0.97 | 442 | 0 | 0% | 99.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1422 | 1 | 0.07032% | 0.96 | 0.01 | 1554 | 1374 | 88.42% | 53.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 1.21 | 2976 | 829 | 27.86% | 0.93 | 1 | 129 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2847 | 74 | 2.599% | 97.51% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2396 | 115 | 4.8% | 96.14% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1447 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1529 | 64 | 4.186% | 97.85% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1460 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1516 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 937 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2039 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2926 | 182 | 6.22% | 0.96 | 0.99 | 50 | 0 | 0% | 93.88% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1504 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1472 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 0 | 2924 | 52 | 1.778% | 0.93 | 0.01 | 35 | 26 | 74.29% | 0.96 | 0 | 2889 | 2889 | 100% | 0.3078% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 22.9 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2686 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 9.63 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 1020 | 0 | 0% | 0.96 | 0.56 | 1956 | 595 | 30.42% | 80.01% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 832 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2144 | 300 | 13.99% | 89.92% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 8.33 | 2932 | 1 | 0.03411% | 0.93 | 0.95 | 43 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2889 | 46 | 1.592% | 98.43% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2360 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 616 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2964 | 18 | 0.6073% | 0.93 | 0.85 | 2963 | 3 | 0.1012% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13.67 | 2975 | 505 | 16.97% | 0.93 | 0.87 | 2975 | 296 | 9.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.05% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 11
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.31 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.53 | 2976 | 2887 | 97.01% | 2.991% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2947 | 1568 | 53.21% | 0.96 | 0.94 | 29 | 3 | 10.34% | 47.21% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.84 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2970 | 2131 | 71.75% | 28.25% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.34 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2972 | 2921 | 98.28% | 1.848% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.98 | 2700 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 276 | 17 | 6.159% | 99.43% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2728 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 248 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 13.01 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2771 | 11 | 0.397% | 0.98 | 0.46 | 205 | 7 | 3.415% | 99.4% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.75 | 216.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2746 | 445 | 16.21% | 1 | 0.99 | 230 | 54 | 23.48% | 83.23% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 12
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 217 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 1272 | 42.74% | 1 |  | 0 |  |  | 57.26% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.3 | 223.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 97 | 0 | 0% | 1 | 0.8 | 2879 | 1556 | 54.05% | 47.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 233.7 | 214.19 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2864 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 112 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 234.46 | 216.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 1218 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 1758 | 767 | 43.63% | 74.23% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 232.51 | 214.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.38 | 219.71 | 2837 | 0 | 0% | 0.98 | 0.48 | 745 | 1 | 0.1342% | 1 | 0.29 | 2092 | 153 | 7.314% | 94.57% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.31 | 223.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 105 | 0 | 0% | 1 | 0.8 | 2871 | 1432 | 49.88% | 51.88% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 7.21 | 4.5 | 2931 | 2931 | 100% | 0.96 | 0.37 | 2931 | 272 | 9.28% | 0.98 |  | 0 |  |  | 90.72% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 11
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 120 | 111 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.98 | 0 | 2602 | 2602 | 100% | 0.995 | 0 | 374 | 374 | 100% | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 19
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.55 | 217.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2913 | 1008 | 34.6% | 1 | 0.94 | 63 | 48 | 76.19% | 64.52% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 28
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.1 | 148.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 5 | 2019
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2415 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 561 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2064 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 912 | 420 | 46.05% | 85.89% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.8 | 2976 | 1091 | 36.66% | 63.34% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2081 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 895 | 2 | 0.2235% | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2970 | 448 | 15.08% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 84.95% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2053 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 923 | 20 | 2.167% | 99.33% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 959 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2017 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.99 | 1381 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1595 | 2 | 0.1254% | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 253 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2723 | 1257 | 46.16% | 57.76% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.28 | 832 | 1 | 0.1202% | 0.96 | 0.37 | 2144 | 410 | 19.12% | 86.19% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2972 | 1326 | 44.62% | 55.44% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.84 | 2976 | 1423 | 47.82% | 52.18% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 87 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2889 | 2 | 0.06923% | 99.93% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 57 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 646 | 0 | 0% | 0.96 | 0.13 | 2330 | 426 | 18.28% | 85.69% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.16 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.99 | 683 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2293 | 1 | 0.04361% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 20.97 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 338 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2638 | 367 | 13.91% | 87.67% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2728 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 248 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 339 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2637 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 20.08 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2807 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 169 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 0 | 2976 | 57 | 1.915% | 0.93 | 0.93 | 1318 | 3 | 0.2276% | 0.96 | 0.1 | 1658 | 1045 | 63.03% | 64.78% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 10 | 1 | 10% | 99.97% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 13.34 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.99 | 362 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2614 | 27 | 1.033% | 99.09% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1499 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1477 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 3 | 3 | 100% | 99.9% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1696 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1280 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.84 | 22.68 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 83 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2893 | 1146 | 39.61% | 61.49% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2904 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 72 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2905 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 71 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 763 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 25.27 | 22.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2867 | 1663 | 58% | 0.96 | 0.18 | 109 | 16 | 14.68% | 43.58% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 17 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2959 | 1123 | 37.95% | 62.26% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.52 | 2976 | 1740 | 58.47% | 41.53% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1152 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1824 | 0 | 0% | 100% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 823 | 6 | 0.729% | 99.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.98 | 2700 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 276 | 17 | 6.159% | 99.43% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 40 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 2936 | 1367 | 46.56% | 54.07% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 799 | 123 | 15.39% | 95.87% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 20
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.08 | 6.56 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2967 | 213 | 7.179% | 0.96 | 0.15 | 4 | 1 | 25% | 92.8% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 13
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.01 | 6.8 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1279 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1692 | 1197 | 70.74% | 59.71% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 13
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.82 | 218.75 | 2970 | 24 | 0.8081% | 0.98 | 0.27 | 549 | 17 | 3.097% | 1 | 0.01 | 2421 | 1556 | 64.27% | 47.04% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 13
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1024 | 34.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.59% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 14
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 0 | 2974 | 2974 | 100% | 0.93 | 0.84 | 2892 | 8 | 0.2766% | 0.96 | 0.8 | 82 | 2 | 2.439% | 99.66% | 5 | 2019 | 6 | 2019 | 14
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 5 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 5 | 2019