## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JUNIO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.7 | 108.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89 | 2864 | 2624 | 91.62% | 0.995 | 0.83 | 16 | 13 | 81.25% | 8.438% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.13 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 110.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.995 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 110.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.85 | 0 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.98 | 0.98 | 2268 | 6 | 0.2646% | 0.995 | 0.98 | 612 | 17 | 2.778% | 99.2% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 14
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.45 | 11.1 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 551 | 0 | 0% | 0.96 | 0.41 | 2329 | 1100 | 47.23% | 61.81% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.63 | 13.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 249 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2631 | 487 | 18.51% | 83.09% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 11.59 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 881 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1999 | 28 | 1.401% | 99.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 808 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2072 | 106 | 5.116% | 96.32% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 3.88 | 2841 | 3 | 0.1056% | 0.93 | 0.75 | 2269 | 410 | 18.07% | 0.96 | 0.6 | 572 | 381 | 66.61% | 72.16% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 16
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.7 | 68.39 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 | 0.79 | 2422 | 1177 | 48.6% | 0.98 | 0.79 | 458 | 377 | 82.31% | 46.04% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 10.53 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 180 | 6.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.75% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 15.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 21.16 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.53 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.17 | 63.16 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.72 | 14.82 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [EN_REVISION] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [EN_REVISION] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2880 | 143 | 4.965% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 0 | 2880 | 66 | 2.292% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 430 | 14.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.07% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 14.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.68 | 66.34 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.88 | 13.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.07 | 64.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 2880 | 95 | 3.299% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.7% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.09 | 14.86 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.22 | 2880 | 180 | 6.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.75% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.38 | 63.67 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.61 | 21.94 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.22 | 20.05 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 125 | 4.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.66% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2880 | 135 | 4.688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.31% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.23 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.64 | 14.97 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 112 | 3.889% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.11% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 585 | 20.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.27 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 153 | 5.312% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.04 | 65.32 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.5 | 65.04 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.44 | 62.67 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.39 | 66.78 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.61 | 66.81 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 430 | 14.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.07% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.69 | 2880 | 25 | 0.8681% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.16 | 65.15 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 0 | 2880 | 57 | 1.979% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.68 | 2880 | 256 | 8.889% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.11% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 15.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 15.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.86 | 31.06 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2880 | 1114 | 38.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.32% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.12 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.29 | 2880 | 77 | 2.674% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.33% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.69 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.14 | 63.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.79 | 64.87 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 337 | 11.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.3% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.53 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 21.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2880 | 53 | 1.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.16% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2880 | 53 | 1.84% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.34 | 64.97 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.42 | 65.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.33 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 568 | 19.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.28% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.3 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.42 | 14.66 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.81 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 0 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.53 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 15.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.43 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.36 | 64.57 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.03 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.03 | 65.33 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 20.43 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.04 | 0 | 2880 | 2043 | 70.94% | 0.93 | 0 | 2880 | 81 | 2.812% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.19% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.23 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.02 | 11.73 | 2880 | 133 | 4.618% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.08 | 19.51 | 2880 | 391 | 13.58% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 14.06 | 2880 | 2872 | 99.72% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 41 | 1.424% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.58% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.51 | 13.27 | 2880 | 758 | 26.32% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.45 | 65.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 0 | 2880 | 207 | 7.187% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 12.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 213 | 7.396% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 66.88 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 13.55 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.38 | 23.85 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.16 | 65.17 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.62 | 66.25 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.21 | 13.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.41 | 66.2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.11 | 23.94 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.11 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.53 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.27 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 21.27 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2874 | 1 | 0.03479% | 0.93 | 0.87 | 1845 | 4 | 0.2168% | 0.96 | 0.56 | 1029 | 896 | 87.07% | 68.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 0.98 | 2408 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 472 | 79 | 16.74% | 97.26% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2878 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 5.62 | 2372 | 3 | 0.1265% | 0.93 | 0.95 | 2020 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 352 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 447 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 9 | 2879 | 1 | 0.03473% | 0.93 | 0.15 | 101 | 2 | 1.98% | 0.96 | 0.93 | 2778 | 5 | 0.18% | 99.76% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 10.45 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 278 | 9.653% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.35% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.08 | 232 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.83 | 232 | 25 | 10.78% | 89.22% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 0 | 2828 | 1 | 0.03536% | 0.93 | 0.99 | 2357 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 471 | 5 | 1.062% | 99.82% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2114 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 766 | 312 | 40.73% | 89.17% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2086 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 794 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1113 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1767 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 10.49 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.96 | 1040 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1840 | 41 | 2.228% | 98.58% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.92 | 11.86 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.93 | 0.96 | 2403 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 477 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1337 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1543 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1781 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1099 | 1 | 0.09099% | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 25 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 271 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2609 | 2176 | 83.4% | 24.44% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 10.87 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 546 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2334 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1822 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1058 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 500 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2380 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 2.51 | 2863 | 2 | 0.06986% | 0.93 | 0.03 | 1805 | 1 | 0.0554% | 0.96 | 0.75 | 1058 | 16 | 1.512% | 99.41% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 10.79 | 2785 | 2 | 0.07181% | 0.93 | 0.97 | 1684 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1101 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.18 | 10.18 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 1046 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1834 | 132 | 7.197% | 95.42% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.05 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 1929 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 951 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2115 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 765 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.07 | 2853 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2625 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 228 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.39 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.21 | 2858 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 760 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2098 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.98 | 2373 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 507 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2878 | 3 | 0.1042% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2163 | 71 | 3.282% | 0.96 | 0.83 | 717 | 76 | 10.6% | 94.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2811 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 69 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2864 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 16 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 359 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2521 | 1644 | 65.21% | 42.92% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2257 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 623 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.15 | 136.09 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 0.98 | 404 | 11 | 2.723% | 1 | 0.06 | 2476 | 1681 | 67.89% | 41.25% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.75 | 224.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.01 | 2316 | 2277 | 98.32% | 1 | 0 | 564 | 524 | 92.91% | 2.743% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.26 | 223.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2848 | 2558 | 89.82% | 1 | 0.5 | 32 | 21 | 65.62% | 10.45% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.05 | 108.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 1595 | 647 | 40.56% | 0.995 | 0.05 | 1285 | 1261 | 98.13% | 33.75% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.63 | 0 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.96 | 0 | 2869 | 2817 | 98.19% | 0.98 | 0.24 | 11 | 6 | 54.55% | 1.979% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.35 | 111.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2880 | 2253 | 78.23% | 0.995 |  | 0 |  |  | 21.77% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2880 | 1350 | 46.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 53.12% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 32 | 1.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 26 | 0.9028% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.1% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.3 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 13.03 | 2880 | 29 | 1.007% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 30 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 289 | 10.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.05 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.46 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 8
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 67 | 2.326% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.67% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 28 | 0.9722% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.68 | 13.46 | 2880 | 2856 | 99.17% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 23.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 21.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2880 | 649 | 22.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.47% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 22.37 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.62 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 13.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 23.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 23.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 107.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 59 | 2.049% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.46 | 13.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 0 | 2880 | 43 | 1.493% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 902 | 31.32% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.62 | 13.22 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1624 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1256 | 9 | 0.7166% | 99.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 0 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.93 | 0.81 | 2879 | 1773 | 61.58% | 0.96 | 0.58 | 1 | 1 | 100% | 38.4% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.01 | 894 | 791 | 88.48% | 0.96 | 0.01 | 1982 | 1100 | 55.5% | 34.25% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1103 | 621 | 56.3% | 0.96 | 0.01 | 1777 | 1176 | 66.18% | 37.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 4.32 | 2876 | 21 | 0.7302% | 0.93 | 0 | 952 | 927 | 97.37% | 0.96 | 0 | 1924 | 1495 | 77.7% | 15.79% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 6.59 | 1436 | 1 | 0.06964% | 0.93 | 0.01 | 724 | 626 | 86.46% | 0.96 | 0.01 | 712 | 685 | 96.21% | 8.705% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.86 | 1 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.98 | 0.55 | 2811 | 1326 | 47.17% | 0.995 | 0.86 | 69 | 15 | 21.74% | 53.44% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 11
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.28 | 13.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.35 | 12.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.22 | 104.18 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 0 | 2880 | 1214 | 42.15% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 40 | 1.389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.61% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.51 | 12.94 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.87 | 110.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.78 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 517 | 17.95% | 0.995 |  | 0 |  |  | 82.05% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.34 | 109.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.51% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.53 | 110.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 316 | 10.97% | 0.995 |  | 0 |  |  | 89.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 0 | 2880 | 66 | 2.292% | 0.93 | 0.18 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.51 | 111.41 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.47 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.99 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2880 | 361 | 12.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.47% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 21.34 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.99 | 22.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.3 | 66.73 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.24 | 66.66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.22 | 0.21 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 23.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 10
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 715 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 262 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2618 | 1311 | 50.08% | 54.48% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 263 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2617 | 498 | 19.03% | 82.71% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2300 | 102 | 4.435% | 96.46% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1221 | 0 | 0% | 0.96 | 0.52 | 1659 | 1189 | 71.67% | 58.72% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2645 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 235 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 0 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.89 | 2872 | 2 | 0.06964% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% | 99.93% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1210 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.56 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 57 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2822 | 665 | 23.56% | 76.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1147 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1733 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 517 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2363 | 101 | 4.274% | 96.49% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.68 | 2857 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2857 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 21 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2859 | 2252 | 78.77% | 21.81% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2769 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 111 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1153 | 251 | 21.77% | 0.96 | 0.03 | 1727 | 27 | 1.563% | 90.35% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1075 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1805 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.11 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.71 | 672 | 179 | 26.64% | 0.96 | 0 | 2208 | 1961 | 88.81% | 25.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1895 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 985 | 2 | 0.203% | 99.93% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.88 | 19.11 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2880 | 1771 | 61.49% | 38.51% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1357 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 1523 | 459 | 30.14% | 84.06% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.47 | 2839 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2837 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2147 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 733 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1486 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.89 | 2880 | 402 | 13.96% | 86.04% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 0 | 2833 | 1 | 0.0353% | 0.93 | 0.99 | 520 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2313 | 164 | 7.09% | 94.21% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2005 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 875 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.71 | 19.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.39 | 2880 | 1876 | 65.14% | 34.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 7.01 | 2853 | 2 | 0.0701% | 0.93 | 0.99 | 340 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2513 | 633 | 25.19% | 77.81% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.65 | 2868 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1163 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1705 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 940 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1940 | 17 | 0.8763% | 99.41% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 579 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2301 | 69 | 2.999% | 97.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 165 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2715 | 260 | 9.576% | 90.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 998 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1882 | 133 | 7.067% | 95.38% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 58 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2822 | 1199 | 42.49% | 58.37% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1655 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1225 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2211 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 669 | 38 | 5.68% | 98.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 297 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2583 | 82 | 3.175% | 97.15% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 71 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2809 | 1072 | 38.16% | 62.78% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.01 | 11.51 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2332 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 547 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 900 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1980 | 30 | 1.515% | 98.96% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 21.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 970 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1910 | 168 | 8.796% | 94.17% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2740 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 140 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2776 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 104 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2663 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 217 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2047 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 833 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 363 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2517 | 8 | 0.3178% | 99.72% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2748 | 526 | 19.14% | 0.96 | 0.99 | 132 | 0 | 0% | 81.74% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1336 | 2 | 0.1497% | 0.96 | 0 | 1544 | 1322 | 85.62% | 54.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 295 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2585 | 470 | 18.18% | 83.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1649 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1231 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.78 | 2723 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 117 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2606 | 364 | 13.97% | 86.63% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.82 | 2861 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2861 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2826 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 54 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2454 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 426 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2205 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 675 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 489 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2391 | 3 | 0.1255% | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.5 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 726 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2154 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 22.51 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.77 | 1185 | 22 | 1.857% | 0.96 | 0.1 | 1695 | 1129 | 66.61% | 60.03% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2864 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 16 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 21.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 758 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2122 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1845 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1035 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.61 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 407 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2452 | 1151 | 46.94% | 59.74% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 9.02 | 2862 | 2 | 0.06988% | 0.93 | 0.98 | 784 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2078 | 74 | 3.561% | 97.41% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 265 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2615 | 260 | 9.943% | 90.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 611 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2269 | 326 | 14.37% | 88.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.31 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 970 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1909 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 21.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1116 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 1764 | 560 | 31.75% | 80.56% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1954 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 926 | 131 | 14.15% | 95.45% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2774 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 106 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 21.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.06 | 908 | 196 | 21.59% | 0.96 | 0.02 | 1972 | 124 | 6.288% | 88.89% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 532 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2348 | 220 | 9.37% | 92.36% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.77 | 21.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 21.83 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2580 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 300 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.46 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 236 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2643 | 2267 | 85.77% | 21.26% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 266 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2614 | 35 | 1.339% | 98.78% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.44 | 23.32 | 2880 | 942 | 32.71% | 0.93 | 0.59 | 2880 | 1693 | 58.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 41.22% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 572 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2308 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.02 | 11.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 52 | 3 | 5.769% | 0.96 | 0.96 | 2828 | 0 | 0% | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [EN_REVISION] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1139 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1741 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 161 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2719 | 440 | 16.18% | 84.72% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 125 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2755 | 445 | 16.15% | 84.55% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2059 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 821 | 88 | 10.72% | 96.94% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1565 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1315 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 230 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2650 | 20 | 0.7547% | 99.31% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.31 | 2853 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2851 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.02 | 2863 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2587 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 276 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 592 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2288 | 29 | 1.267% | 98.99% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.45 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 219 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2661 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2867 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 13 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1843 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1037 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2305 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 575 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.58 | 2880 | 255 | 8.854% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.15% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2877 | 1066 | 37.05% | 62.99% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 909 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 1971 | 252 | 12.79% | 91.25% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2258 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 622 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.38% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 665 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2215 | 13 | 0.5869% | 99.55% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 415 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2465 | 27 | 1.095% | 99.06% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.93 | 2726 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2374 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 352 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.63 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2448 | 50 | 2.042% | 0.96 | 0.37 | 432 | 5 | 1.157% | 98.09% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 17
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.58 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.66 | 2880 | 1802 | 62.57% | 37.43% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 1.45 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 630 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2250 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.47 | 2880 | 30 | 1.042% | 0.93 | 0.96 | 831 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2049 | 179 | 8.736% | 93.78% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.99 | 23.24 | 2880 | 263 | 9.132% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2880 | 147 | 5.104% | 94.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2799 | 812 | 29.01% | 0.96 | 0.4 | 81 | 14 | 17.28% | 71.32% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.95 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2879 | 69 | 2.397% | 97.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 15.32 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.13 | 1224 | 479 | 39.13% | 0.96 | 0.95 | 1656 | 2 | 0.1208% | 83.3% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.26 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 904 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1723 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1157 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 10.49 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 117 | 4.062% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.94% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 16 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2864 | 944 | 32.96% | 67.22% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 0 | 2880 | 24 | 0.8333% | 0.93 | 0.92 | 1263 | 8 | 0.6334% | 0.96 | 0.7 | 1617 | 521 | 32.22% | 81.63% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 531 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2349 | 78 | 3.321% | 97.29% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.17 | 2878 | 1 | 0.03475% | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.55 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 972 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1908 | 69 | 3.616% | 97.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.23 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1717 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1163 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 15.32 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 1983 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 897 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 12.96 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 1688 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1192 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.93 | 2869 | 0 | 0% | 0.93 | 0.38 | 438 | 24 | 5.479% | 0.96 | 0.45 | 2431 | 2329 | 95.8% | 17.99% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 12.02 | 2880 | 101 | 3.507% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 8.7 | 2880 | 110 | 3.819% | 0.93 | 0.93 | 1668 | 0 | 0% | 0.96 | 0.6 | 1212 | 1209 | 99.75% | 58.02% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.55 | 15.92 | 2880 | 1303 | 45.24% | 0.93 | 0.7 | 1637 | 455 | 27.79% | 0.96 | 0.83 | 1243 | 357 | 28.72% | 71.81% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2408 | 114 | 4.734% | 0.96 | 0.94 | 472 | 6 | 1.271% | 95.83% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1461 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1419 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 0 | 2858 | 45 | 1.575% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2858 | 2858 | 100% | 0% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 22.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.26 | 2875 | 58 | 2.017% | 97.99% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2748 | 1171 | 42.61% | 0.96 | 0.94 | 132 | 2 | 1.515% | 59.27% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 7.95 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.9 | 2880 | 26 | 0.9028% | 99.1% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2664 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 216 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1389 | 0 | 0% | 0.96 | 0.05 | 1491 | 1293 | 86.72% | 55.1% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 4.8 | 2880 | 564 | 19.58% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.91 | 2880 | 119 | 4.132% | 95.87% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2880 | 298 | 10.35% | 89.65% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 13.63 | 2879 | 328 | 11.39% | 0.93 | 0.87 | 2879 | 243 | 8.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.56% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 29
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.92 | 2870 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 762 | 1 | 0.1312% | 0.96 | 0.15 | 2108 | 139 | 6.594% | 95.12% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.89 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.65 | 2860 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 19 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2841 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2421 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 459 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.11 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2872 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 7 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.91 | 2877 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2156 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 721 | 5 | 0.6935% | 99.83% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.09 | 2872 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2365 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 507 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.41 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.45 | 2880 | 2869 | 99.62% | 0.3819% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.63 | 2880 | 2861 | 99.34% | 0.6597% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2316 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 564 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2718 | 1294 | 47.61% | 0.96 | 0.9 | 162 | 24 | 14.81% | 54.24% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2879 | 1265 | 43.94% | 56.08% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2782 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 98 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.59 | 2880 | 2752 | 95.56% | 4.444% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.32 | 218.68 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.98 | 0.97 | 1817 | 170 | 9.356% | 1 | 0.88 | 1063 | 923 | 86.83% | 62.05% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 9
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.78 | 11.13 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2858 | 19 | 0.6648% | 0.98 | 0.9 | 22 | 6 | 27.27% | 99.13% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 227.5 | 216.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 765 | 26.56% | 1 |  | 0 |  |  | 73.44% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 15
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 239.88 | 138.28 | 2818 | 2818 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2426 | 0 | 0% | 0.96 | 0.2 | 392 | 215 | 54.85% | 92.37% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 237.26 | 65.16 | 2826 | 2826 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2392 | 0 | 0% | 0.96 | 0.25 | 434 | 188 | 43.32% | 93.35% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 238.09 | 120.96 | 2850 | 2850 | 100% | 0.93 | 0.99 | 734 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2116 | 1035 | 48.91% | 63.68% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.13 | 69.19 | 2819 | 4 | 0.1419% | 0.98 | 1 | 31 | 0 | 0% | 1 | 0.07 | 2788 | 1901 | 68.19% | 32.56% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.04 | 223.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 1164 | 16 | 1.375% | 1 | 0.3 | 1716 | 263 | 15.33% | 90.31% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.11 | 36.35 | 2830 | 4 | 0.1413% | 0.98 | 0.99 | 33 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2797 | 1940 | 69.36% | 31.45% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 19
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.7 | 5.92 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.93 | 2880 | 213 | 7.396% | 0.98 |  | 0 |  |  | 92.6% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116 | 111 | 2825 | 0 | 0% | 0.98 | 0.68 | 2800 | 2187 | 78.11% | 0.995 | 0.52 | 25 | 24 | 96% | 21.73% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 16
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.83 | 96.81 | 2848 | 1 | 0.03511% | 0.98 | 0.57 | 2793 | 378 | 13.53% | 1 | 0 | 55 | 37 | 67.27% | 85.43% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 20
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 162.29 | 0 | 2850 | 16 | 0.5614% | 0.98 | 0.34 | 2845 | 2826 | 99.33% | 0.995 | 0.52 | 5 | 5 | 100% | 0.6667% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | 2019
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2189 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 691 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.8 | 2880 | 1705 | 59.2% | 40.8% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2264 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 616 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2169 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 711 | 187 | 26.3% | 93.51% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 23.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1639 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1241 | 4 | 0.3223% | 99.86% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2 | 13.6 | 2863 | 1 | 0.03493% | 0.93 | 0 | 2846 | 419 | 14.72% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 85.37% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.11 | 0 | 2797 | 10 | 0.3575% | 0.93 | 0.75 | 495 | 1 | 0.202% | 0.96 | 0.26 | 2302 | 480 | 20.85% | 82.8% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 1 | 365 | 0 | 0% | 0.96 | 0.05 | 2515 | 967 | 38.45% | 66.42% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2874 | 1687 | 58.7% | 41.42% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1902 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 978 | 268 | 27.4% | 90.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 21.24 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2867 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 13 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 12.27 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.99 | 562 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2318 | 1 | 0.04314% | 99.97% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2830 | 23 | 0.8127% | 0.96 | 0.99 | 50 | 0 | 0% | 99.2% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2873 | 1 | 0.03481% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2873 | 1257 | 43.75% | 56.25% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.58 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2717 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 162 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 78 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2802 | 58 | 2.07% | 97.99% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.02 | 22.41 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 806 | 27.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.01% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 23.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1432 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1448 | 3 | 0.2072% | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 188 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2692 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.26 | 2880 | 1976 | 68.61% | 31.39% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2661 | 12 | 0.451% | 0.96 | 1 | 219 | 0 | 0% | 99.58% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.43 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 288 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2592 | 449 | 17.32% | 84.41% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2316 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 564 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2607 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 273 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 4.01 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.99 | 2060 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 820 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 7.77 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.93 | 0.98 | 2124 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 756 | 134 | 17.72% | 95.35% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 188 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2692 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.79 | 2880 | 1235 | 42.88% | 57.12% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 4.74 | 2766 | 3 | 0.1085% | 0.93 | 0.8 | 781 | 6 | 0.7682% | 0.96 | 0.98 | 1985 | 0 | 0% | 99.78% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2876 | 2 | 0.06954% | 0.93 | 0.27 | 2401 | 1 | 0.04165% | 0.96 | 0.95 | 475 | 8 | 1.684% | 99.69% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2284 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 596 | 2 | 0.3356% | 99.93% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2782 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 98 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 2877 | 1445 | 50.23% | 49.83% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 23 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2857 | 13 | 0.455% | 99.55% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1292 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1588 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.33 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1760 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2813 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 67 | 0 | 0% | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.96 | 2880 | 63 | 2.188% | 0.93 | 0.91 | 1363 | 222 | 16.29% | 0.96 | 0.1 | 1517 | 960 | 63.28% | 58.96% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 19 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 2861 | 1173 | 41% | 59.27% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.34 | 23.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2877 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 3 | 3 | 100% | 99.9% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.37 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 1745 | 49 | 2.808% | 0.96 | 0.98 | 1114 | 0 | 0% | 98.29% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.37 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 23
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.11 | 6.63 | 2718 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 1460 | 13 | 0.8904% | 0.96 | 0 | 1258 | 198 | 15.74% | 92.24% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.05 | 0 | 2718 | 1 | 0.03679% | 0.93 | 0.62 | 1300 | 3 | 0.2308% | 0.96 | 0 | 1418 | 62 | 4.372% | 97.61% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.29 | 219.25 | 2718 | 26 | 0.9566% | 0.98 | 0.72 | 526 | 8 | 1.521% | 1 | 0.02 | 2192 | 1402 | 63.96% | 48.12% | 6 | 2019 | 7 | 2019 | 18
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 6 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 6 | 2019