## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-04-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 5/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF182 | 2019-05-01 11:14 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N (relé RET-670) asociada al interruptor 52CT1 de S/E Deuco, que "despeja una falla en la red de distribución actuando en un tiempo más rápido que el alimentador 52C1 Rancagua", de acuerdo con lo informado por Frontel en su Informe de Limitación Nº2019000654 asociado a este evento de falla. | 2103 | S/E DEUCO | O | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-01 11:22 | 0.1333 | 2.66 | 0.35458 | 4.5
EAF182 | 2019-05-01 11:14 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N (relé RET-670) asociada al interruptor 52CT1 de S/E Deuco, que "despeja una falla en la red de distribución actuando en un tiempo más rápido que el alimentador 52C1 Rancagua", de acuerdo con lo informado por Frontel en su Informe de Limitación Nº2019000654 asociado a este evento de falla. | 2103 | S/E DEUCO | O | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-01 11:30 | 0.2667 | 0.98 | 0.26137 | 4.5
EAF182 | 2019-05-01 11:14 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N (relé RET-670) asociada al interruptor 52CT1 de S/E Deuco, que "despeja una falla en la red de distribución actuando en un tiempo más rápido que el alimentador 52C1 Rancagua", de acuerdo con lo informado por Frontel en su Informe de Limitación Nº2019000654 asociado a este evento de falla. | 2103 | S/E DEUCO | O | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-01 12:44 | 1.5 | 0.84 | 1.26 | 4.5
EAF182 | 2019-05-01 11:14 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N (relé RET-670) asociada al interruptor 52CT1 de S/E Deuco, que "despeja una falla en la red de distribución actuando en un tiempo más rápido que el alimentador 52C1 Rancagua", de acuerdo con lo informado por Frontel en su Informe de Limitación Nº2019000654 asociado a este evento de falla. | 2103 | S/E DEUCO | O | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-01 13:56 | 2.7 | 0.02 | 0.054 | 4.5
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-02 05:17 | 5.75 | 0.3 | 0.0003 | 0.78
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-01 23:48 | 0.26667 | 0.2 | 0.0002 | 0.78
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-02 00:22 | 0.83333 | 0.1 | 0.0001 | 0.78
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-02 00:24 | 0.86667 | 0.1 | 0.0001 | 0.78
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-02 00:25 | 0.88333 | 0.01 | 1e-05 | 0.78
EAF183 | 2019-05-01 23:32 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C según lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza e árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-02 05:19 | 5.7833 | 0.07 | 7e-05 | 0.78
EAF184 | 2019-05-02 18:40 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga , originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | 1823 | S/E CALAMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-02 19:43 | 1.05 | 18.6 | 0.0186 | 32.64
EAF184 | 2019-05-02 18:40 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga , originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | 1823 | S/E CALAMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-02 19:44 | 1.0667 | 14.04 | 0.01404 | 32.64
EAF185 | 2019-05-02 19:49 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga, originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | 1823 | S/E CALAMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-02 19:54 | 0.083333 | 26.9 | 0.0269 | 43.49
EAF185 | 2019-05-02 19:49 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga, originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | 1823 | S/E CALAMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-02 19:54 | 0.083611 | 16.59 | 0.01659 | 43.49
EAF186 | 2019-05-03 02:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por pérdida de aislación ante falla en una cruceta. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-03 05:33 | 2.9833 | 0.2 | 0.0002 | 0.2
EAF187 | 2019-05-03 12:07 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a condiciones climáticas adversas en la zona. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-05-03 12:25 | 0.3 | 0.033 | 3.3e-05 | 0.1
EAF187 | 2019-05-03 12:07 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a condiciones climáticas adversas en la zona. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-05-03 12:25 | 0.3 | 0.033 | 3.3e-05 | 0.1
EAF187 | 2019-05-03 12:07 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a condiciones climáticas adversas en la zona. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-05-03 12:25 | 0.3 | 0.034 | 3.4e-05 | 0.1
EAF188 | 2019-05-04 23:30 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Licantén, por operación de la función "Hot Line Tag" en la unidad de control del interruptor, la cual no debía estar habilitada, ante condición de sobrecorrientes por las fases A y C. | 644 | S/E LICANTEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 01:38 | 2.1333 | 0.75 | 0.00075 | 2.29
EAF188 | 2019-05-04 23:30 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Licantén, por operación de la función "Hot Line Tag" en la unidad de control del interruptor, la cual no debía estar habilitada, ante condición de sobrecorrientes por las fases A y C. | 644 | S/E LICANTEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 01:39 | 2.15 | 1.54 | 0.00154 | 2.29
EAF189 | 2019-05-05 06:40 | Apertura automática de interruptores 52B6 S/E Talca y 52B1 de S/E San Ignacio, asociados a línea 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones debido a cortocircuito en aislador de estructura Nº11 de dicha línea. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 07:54 | 1.2333 | 2.04 | 0.00204 | 2.04
EAF190 | 2019-05-05 14:54 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°491. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 17:43 | 2.8167 | 0.19 | 0.00019 | 2.54
EAF190 | 2019-05-05 14:54 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°491. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 15:00 | 0.1 | 1.41 | 0.00141 | 2.54
EAF190 | 2019-05-05 14:54 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°491. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 15:39 | 0.75 | 0.47 | 0.00047 | 2.54
EAF190 | 2019-05-05 14:54 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°491. | 654 | S/E QUIRIHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-05 15:40 | 0.76667 | 0.47 | 0.00047 | 2.54
EAF191 | 2019-05-06 14:24 | La desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Monte Patria fue a causa de descarga provocada por el contacto de ave con los desconectadores 89CT3 1, correspondientes al lado barra del paño CT 3, asociado al devanado 13.2 kV del transformador N°3 23/13.2 kV. | 432 | S/E MONTE PATRIA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-06 14:32 | 0.13333 | 0.89 | 0.00089 | 1.91
EAF191 | 2019-05-06 14:24 | La desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Monte Patria fue a causa de descarga provocada por el contacto de ave con los desconectadores 89CT3 1, correspondientes al lado barra del paño CT 3, asociado al devanado 13.2 kV del transformador N°3 23/13.2 kV. | 432 | S/E MONTE PATRIA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-06 14:31 | 0.11667 | 1.02 | 0.00102 | 1.91
EAF192 | 2019-05-08 10:05 | Descarga eléctrica interna ocurrida en el interruptor 52CT1 de S/E Pumahue, en el lado fuente de dicho equipo (hacia el transformador Nº1 66/15 kV), lo que provoca la operación en respaldo de las protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pumahue. La causa primaria de la descarga eléctrica no ha sido informada por el propietario del equipo afectado. | 433 | S/E PUMAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-08 11:15 | 1.1667 | 3.53 | 0.00353 | 17.6
EAF192 | 2019-05-08 10:05 | Descarga eléctrica interna ocurrida en el interruptor 52CT1 de S/E Pumahue, en el lado fuente de dicho equipo (hacia el transformador Nº1 66/15 kV), lo que provoca la operación en respaldo de las protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pumahue. La causa primaria de la descarga eléctrica no ha sido informada por el propietario del equipo afectado. | 433 | S/E PUMAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-08 11:10 | 1.0833 | 8.73 | 0.00873 | 17.6
EAF192 | 2019-05-08 10:05 | Descarga eléctrica interna ocurrida en el interruptor 52CT1 de S/E Pumahue, en el lado fuente de dicho equipo (hacia el transformador Nº1 66/15 kV), lo que provoca la operación en respaldo de las protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pumahue. La causa primaria de la descarga eléctrica no ha sido informada por el propietario del equipo afectado. | 433 | S/E PUMAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-08 11:09 | 1.0667 | 3.36 | 0.00336 | 17.6
EAF192 | 2019-05-08 10:05 | Descarga eléctrica interna ocurrida en el interruptor 52CT1 de S/E Pumahue, en el lado fuente de dicho equipo (hacia el transformador Nº1 66/15 kV), lo que provoca la operación en respaldo de las protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pumahue. La causa primaria de la descarga eléctrica no ha sido informada por el propietario del equipo afectado. | 433 | S/E PUMAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-08 11:04 | 0.98333 | 1.98 | 0.00198 | 17.6
EAF193 | 2019-05-08 18:01 | Apertura automática de la línea 110 kV Las Luces Taltal por acción de las protecciones , producto del acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°528. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-08 20:45 | 2.7333 | 2.7 | 0.0027 | 2.7
EAF194 | 2019-05-10 17:52 | Se produjo la desconexión del transformador 66/15 kV N°1 en S/E Santa Elvira por orden de apertura remota del interruptor 52BT1, involuntaria, recibida desde Centro de Control de CGE durante el desarrollo de maniobras remotas de retiro de bancos de condensadores en la subestación. | 399 | S/E SANTA ELVIRA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-10 18:04 | 0.2 | 4.26 | 0.00426 | 11.27
EAF194 | 2019-05-10 17:52 | Se produjo la desconexión del transformador 66/15 kV N°1 en S/E Santa Elvira por orden de apertura remota del interruptor 52BT1, involuntaria, recibida desde Centro de Control de CGE durante el desarrollo de maniobras remotas de retiro de bancos de condensadores en la subestación. | 399 | S/E SANTA ELVIRA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-10 18:05 | 0.21667 | 4.45 | 0.00445 | 11.27
EAF194 | 2019-05-10 17:52 | Se produjo la desconexión del transformador 66/15 kV N°1 en S/E Santa Elvira por orden de apertura remota del interruptor 52BT1, involuntaria, recibida desde Centro de Control de CGE durante el desarrollo de maniobras remotas de retiro de bancos de condensadores en la subestación. | 399 | S/E SANTA ELVIRA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-10 18:05 | 0.21694 | 2.56 | 0.00256 | 11.27
EAF195 | 2019-05-11 11:29 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico de alta impedancia, ocasionado por maquinaria que acopiaba escombros bajo la línea (acortamiento de distancia eléctrica). | 1613 | S/E NIRIVILO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-11 11:42 | 0.21667 | 1.98 | 0.00198 | 10.15
EAF195 | 2019-05-11 11:29 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico de alta impedancia, ocasionado por maquinaria que acopiaba escombros bajo la línea (acortamiento de distancia eléctrica). | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-11 11:52 | 0.38333 | 2.78 | 0.00278 | 10.15
EAF195 | 2019-05-11 11:29 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico de alta impedancia, ocasionado por maquinaria que acopiaba escombros bajo la línea (acortamiento de distancia eléctrica). | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-11 12:05 | 0.6 | 1.14 | 0.00114 | 10.15
EAF195 | 2019-05-11 11:29 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico de alta impedancia, ocasionado por maquinaria que acopiaba escombros bajo la línea (acortamiento de distancia eléctrica). | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-11 12:12 | 0.71667 | 4.25 | 0.00425 | 10.15
EAF196 | 2019-05-13 13:02 | Se produjo una falla de origen no identificado en la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, lo que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A, redundando en la apertura forzada de la mencionada línea por operación de sus protecciones. | 361 | S/E LA PALMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-13 13:17 | 0.25 | 8.3 | 0.0083 | 16.61
EAF196 | 2019-05-13 13:02 | Se produjo una falla de origen no identificado en la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, lo que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A, redundando en la apertura forzada de la mencionada línea por operación de sus protecciones. | 660 | S/E SAN JAVIER | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-13 13:27 | 0.41667 | 0.7 | 0.0007 | 16.61
EAF196 | 2019-05-13 13:02 | Se produjo una falla de origen no identificado en la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, lo que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A, redundando en la apertura forzada de la mencionada línea por operación de sus protecciones. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-13 13:21 | 0.31667 | 2.5 | 0.0025 | 16.61
EAF196 | 2019-05-13 13:02 | Se produjo una falla de origen no identificado en la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, lo que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A, redundando en la apertura forzada de la mencionada línea por operación de sus protecciones. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-13 13:38 | 0.6 | 5.11 | 0.00511 | 16.61
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | T T | EDAC | 216 | CMPC CELULOSA | 2019-05-13 16:57 | 1.1667 | 37 | 0.037 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | T T | EDAC | 216 | CMPC CELULOSA | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 3.1 | 0.0031 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | T T | EDAC | 216 | CMPC CELULOSA | 2019-05-13 22:50 | 7.05 | 3.9 | 0.0039 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T T | EDAC | 353 | CMPC TISSUE | 2019-05-13 16:36 | 0.81667 | 11.8 | 0.0118 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T T | EDAC | 353 | CMPC TISSUE | 2019-05-13 16:37 | 0.83333 | 5.9 | 0.0059 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 975 | S/E MAURO | T T | EDAC | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 0.7 | 0.0007 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 975 | S/E MAURO | T T | EDAC | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-05-13 15:49 | 0.033333 | 0.7 | 0.0007 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 974 | S/E LOS PIUQUENES | T T | EDAC | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-05-13 16:18 | 0.51667 | 34.3 | 0.0343 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T T | EDAC | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2019-05-13 17:33 | 1.7667 | 2.4 | 0.0024 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T T | EDAC | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2019-05-13 17:34 | 1.7833 | 4.3 | 0.0043 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | T T | EDAC | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2019-05-13 17:40 | 1.8833 | 0.3 | 0.0003 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 486 | S/E PUCON | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 5.7 | 0.0057 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 443 | S/E VILLARRICA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:04 | 0.28333 | 3.7 | 0.0037 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:04 | 0.28333 | 10.1 | 0.0101 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 433 | S/E PUMAHUE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:03 | 0.26667 | 7.4 | 0.0074 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:01 | 0.23333 | 2.5 | 0.0025 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:02 | 0.25 | 5.8 | 0.0058 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 354 | S/E EL AVELLANO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 10.9 | 0.0109 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 1.2 | 0.0012 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 649 | S/E PANIAHUE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:33 | 0.76667 | 3.58 | 0.00358 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 649 | S/E PANIAHUE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:31 | 0.73333 | 2.71 | 0.00271 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 392 | S/E COLCHAGUA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:16 | 0.48333 | 7.73 | 0.00773 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 423 | S/E LO MIRANDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:18 | 0.51667 | 5.84 | 0.00584 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 423 | S/E LO MIRANDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:19 | 0.53333 | 0.27 | 0.00027 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 423 | S/E LO MIRANDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 10.26 | 0.01026 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:07 | 0.33333 | 2.07 | 0.00207 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:09 | 0.36667 | 8.6 | 0.0086 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:08 | 0.35 | 2.05 | 0.00205 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 489 | S/E MACHALI | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:03 | 0.26667 | 3.36 | 0.00336 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 489 | S/E MACHALI | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:23 | 0.6 | 1.48 | 0.00148 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 383 | S/E CACHAPOAL | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:01 | 0.23333 | 3.09 | 0.00309 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 383 | S/E CACHAPOAL | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:13 | 0.43333 | 10.53 | 0.01053 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 383 | S/E CACHAPOAL | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:02 | 0.25 | 4.36 | 0.00436 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 373 | S/E ALAMEDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:11 | 0.4 | 5.96 | 0.00596 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 373 | S/E ALAMEDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:01 | 0.23333 | 2.3 | 0.0023 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 373 | S/E ALAMEDA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 2.6 | 0.0026 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 363 | S/E GRANEROS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:22 | 0.58333 | 2.71 | 0.00271 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 363 | S/E GRANEROS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:21 | 0.56667 | 3.17 | 0.00317 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 363 | S/E GRANEROS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:00 | 0.21667 | 2.54 | 0.00254 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 642 | S/E LAS ARANAS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 1 | 0.001 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 640 | S/E LA MANGA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 4.6 | 0.0046 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 634 | S/E EL MONTE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 3.5 | 0.0035 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 629 | S/E BOLLENAR | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 2 | 0.002 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 5 | 0.005 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 479 | S/E MARGA MARGA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:25 | 0.63333 | 4.5 | 0.0045 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 401 | S/E QUINQUIMO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 1.6 | 0.0016 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 398 | S/E CASAS VIEJAS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:11 | 0.4 | 1.4 | 0.0014 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 398 | S/E CASAS VIEJAS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 0.9 | 0.0009 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 398 | S/E CASAS VIEJAS | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 0.7 | 0.0007 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 475 | S/E QUEREO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:34 | 0.78333 | 1.92 | 0.00192 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 367 | S/E ILLAPEL | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:29 | 0.7 | 0.94 | 0.00094 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 412 | S/E TALCAHUANO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 5.72 | 0.00572 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 4.78 | 0.00478 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:16 | 0.48333 | 0.87 | 0.00087 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 372 | S/E LATORRE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:22 | 0.58333 | 2.66 | 0.00266 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 378 | S/E ANDALIEN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:09 | 0.36667 | 3.54 | 0.00354 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 378 | S/E ANDALIEN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:23 | 0.6 | 4.08 | 0.00408 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 378 | S/E ANDALIEN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:24 | 0.61667 | 3.37 | 0.00337 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 353 | S/E EJERCITO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:11 | 0.4 | 2.37 | 0.00237 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 353 | S/E EJERCITO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 2.12 | 0.00212 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 439 | S/E PERALES | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 4.38 | 0.00438 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 439 | S/E PERALES | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:21 | 0.56667 | 5.45 | 0.00545 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 484 | S/E CORONEL | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 5.53 | 0.00553 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 386 | S/E CHIGUAYANTE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 10.2 | 0.0102 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 386 | S/E CHIGUAYANTE | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 2.95 | 0.00295 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 632 | S/E CONSTITUCION | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 9.64 | 0.00964 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 632 | S/E CONSTITUCION | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:07 | 0.33333 | 1.79 | 0.00179 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 411 | S/E TALCA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:01 | 0.23333 | 8.52 | 0.00852 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 411 | S/E TALCA | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:03 | 0.26667 | 2.35 | 0.00235 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 440 | S/E PIDUCO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 7.1 | 0.0071 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 469 | S/E CURICO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 2.77 | 0.00277 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 469 | S/E CURICO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 3.4 | 0.0034 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 469 | S/E CURICO | T T | EDAC | 98 | CEC | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 7.28 | 0.00728 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 359 | S/E RAUQUEN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 9.5 | 0.0095 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 359 | S/E RAUQUEN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:40 | 0.88333 | 4.03 | 0.00403 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 841 | S/E LOTA | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 1.1 | 0.0011 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 0.1 | 0.0001 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 843 | S/E NEGRETE | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 6.4 | 0.0064 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 1.5 | 0.0015 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 516 | S/E OSORNO | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 4.9 | 0.0049 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 516 | S/E OSORNO | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 3.8 | 0.0038 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 4.8 | 0.0048 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 518 | S/E PICARTE | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 7.2 | 0.0072 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 513 | S/E MELIPULLI | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 10.3 | 0.0103 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 515 | S/E PID PID | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:09 | 0.36667 | 4.9 | 0.0049 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 515 | S/E PID PID | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 0.5 | 0.0005 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1772 | S/E DALCAHUE | T T | EDAC | 116 | SAESA | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 2.1 | 0.0021 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:07 | 0.33333 | 5.12 | 0.00512 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:25 | 0.63333 | 2.95 | 0.00295 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:26 | 0.65 | 6.8 | 0.0068 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:27 | 0.66667 | 3.14 | 0.00314 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:28 | 0.68333 | 3.5 | 0.0035 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 798 | S/E SAN ANTONIO | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 2.5 | 0.0025 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | T T | EDAC | 113 | LITORAL | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 1.4 | 0.0014 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 777 | S/E CASABLANCA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 1.6 | 0.0016 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 791 | S/E PLAYA ANCHA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 8.1 | 0.0081 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 788 | S/E MIRAFLORES | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:13 | 0.43333 | 4.5 | 0.0045 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 780 | S/E CONCON | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 2.4 | 0.0024 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 780 | S/E CONCON | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:16 | 0.48333 | 2.6 | 0.0026 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 780 | S/E CONCON | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 1.7 | 0.0017 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1692 | S/E BOSQUEMAR | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:18 | 0.51667 | 4.4 | 0.0044 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1692 | S/E BOSQUEMAR | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:19 | 0.53333 | 3.4 | 0.0034 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:08 | 0.35 | 1.7 | 0.0017 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:09 | 0.36667 | 2.7 | 0.0027 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:19 | 0.53333 | 3.35 | 0.00335 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:10 | 0.38333 | 1.3 | 0.0013 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:11 | 0.4 | 1.7 | 0.0017 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:12 | 0.41667 | 3.1 | 0.0031 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 792 | S/E QUILPUE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:13 | 0.43333 | 5.9 | 0.0059 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 784 | S/E LA CALERA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 3.6 | 0.0036 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 784 | S/E LA CALERA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 9.85 | 0.00985 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 784 | S/E LA CALERA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:16 | 0.48333 | 6.85 | 0.00685 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 784 | S/E LA CALERA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 6.9 | 0.0069 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 799 | S/E SAN FELIPE | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:17 | 0.5 | 6.5 | 0.0065 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:18 | 0.51667 | 3 | 0.003 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:19 | 0.53333 | 4.7 | 0.0047 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 781 | S/E EL MELON | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:14 | 0.45 | 5.44 | 0.00544 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1757 | S/E PEÑABLANCA | T T | EDAC | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-13 16:21 | 0.56667 | 6.4 | 0.0064 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 657 | S/E RETIRO | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:15 | 0.46667 | 1.7 | 0.0017 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 630 | S/E CAUQUENES | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:11 | 0.4 | 2.85 | 0.00285 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 375 | S/E CHILLAN | T T | EDAC | 85 | CGE | 2019-05-13 16:08 | 0.35 | 14.08 | 0.01408 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 470 | S/E TENO | T T | EDAC | 218 | CEMENTOS BIO BIO CENTRO | 2019-05-13 16:32 | 0.75 | 2.9 | 0.0029 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 912 | S/E COLON | T T | EDAC | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 2019-05-13 17:50 | 2.05 | 28.7 | 0.0287 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 520 | S/E PUERTO VARAS | T T | EDAC | 101 | CRELL | 2019-05-13 16:46 | 0.98333 | 2.62 | 0.00262 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T T | EDAC | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-05-13 16:42 | 0.91667 | 6 | 0.006 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T T | EDAC | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2019-05-13 20:04 | 4.2833 | 1.82 | 0.00182 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T T | EDAC | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2019-05-13 20:06 | 4.3167 | 1.26 | 0.00126 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 963 | S/E METRO | T T | EDAC | 129 | METRO | 2019-05-13 16:13 | 0.43333 | 12.2 | 0.0122 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 873 | S/E HUACHIPATO | T T | EDAC | 143 | CAP HUACHIPATO | 2019-05-13 17:41 | 1.9 | 6.4 | 0.0064 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 850 | S/E LINARES NORTE | T T | EDAC | 114 | LUZ LINARES | 2019-05-13 16:31 | 0.73333 | 3.2 | 0.0032 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 852 | S/E LONGAVI | T T | EDAC | 115 | LUZ PARRAL | 2019-05-13 16:31 | 0.73333 | 0.68 | 0.00068 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 837 | S/E CABRERO | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 1.6 | 0.0016 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 837 | S/E CABRERO | T T | EDAC | 112 | FRONTEL | 2019-05-13 16:04 | 0.28333 | 3 | 0.003 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1865 | S/E EL LOA | T T | EDAC | 437 | SQM | 2019-05-13 16:20 | 0.55 | 1.08 | 0.00108 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | T T | EDAC | 105 | EEPA | 2019-05-13 16:05 | 0.3 | 5 | 0.005 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | T T | EDAC | 105 | EEPA | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 3.3 | 0.0033 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 591 | S/E TEMUCO | T T | EDAC | 95 | CODINER | 2019-05-13 16:21 | 0.56667 | 3.8 | 0.0038 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 946 | S/E EKA CHILE | T T | EDAC | 130 | EKA CHILE | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 43.4 | 0.0434 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 675 | S/E ALTAMIRANO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 14.44 | 0.01444 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 675 | S/E ALTAMIRANO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 16:00 | 0.21667 | 42.07 | 0.04207 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 677 | S/E APOQUINDO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:54 | 0.11667 | 10.15 | 0.01015 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 690 | S/E LA CISTERNA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 47.44 | 0.04744 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 1741 | S/E CHICUREO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 16:06 | 0.31667 | 10 | 0.01 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 685 | S/E CLUB HIPICO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:54 | 0.11667 | 27.71 | 0.02771 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 685 | S/E CLUB HIPICO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 14.66 | 0.01466 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 685 | S/E CLUB HIPICO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 5.02 | 0.00502 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 692 | S/E LA PINTANA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 7.06 | 0.00706 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 692 | S/E LA PINTANA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:54 | 0.11667 | 5.7 | 0.0057 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 692 | S/E LA PINTANA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 2 | 0.002 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 693 | S/E LA REINA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 16:00 | 0.21667 | 27.41 | 0.02741 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 700 | S/E LO VALLEDOR | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 3.03 | 0.00303 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 700 | S/E LO VALLEDOR | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 16:00 | 0.21667 | 9.34 | 0.00934 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 704 | S/E MACUL | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:56 | 0.15 | 39.11 | 0.03911 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 708 | S/E OCHAGAVIA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 16.78 | 0.01678 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 708 | S/E OCHAGAVIA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:59 | 0.2 | 4.71 | 0.00471 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 714 | S/E RECOLETA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 29.94 | 0.02994 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 714 | S/E RECOLETA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:57 | 0.16667 | 3.63 | 0.00363 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 714 | S/E RECOLETA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 18.25 | 0.01825 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 717 | S/E SAN BERNARDO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:56 | 0.15 | 11.15 | 0.01115 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 717 | S/E SAN BERNARDO | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 13.33 | 0.01333 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 719 | S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 8.7 | 0.0087 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 720 | S/E SAN JOSE | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:56 | 0.15 | 4.26 | 0.00426 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 720 | S/E SAN JOSE | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 26.52 | 0.02652 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 722 | S/E SANTA ELENA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 18.73 | 0.01873 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 722 | S/E SANTA ELENA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 11.46 | 0.01146 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 723 | S/E SANTA MARTA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:55 | 0.13333 | 14.65 | 0.01465 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 723 | S/E SANTA MARTA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:56 | 0.15 | 6.08 | 0.00608 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 723 | S/E SANTA MARTA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 6.22 | 0.00622 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 723 | S/E SANTA MARTA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 16:03 | 0.26694 | 26.89 | 0.02689 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 725 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:57 | 0.16667 | 10.73 | 0.01073 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 725 | S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:58 | 0.18333 | 9.94 | 0.00994 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 726 | S/E VITACURA | T T | EDAC | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-13 15:54 | 0.11667 | 18.79 | 0.01879 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | T T | EDAC | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 2019-05-13 16:09 | 0.36667 | 1.7 | 0.0017 | 1262.26
EAF197 | 2019-05-13 15:47 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | T T | EDAC | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-05-13 17:50 | 2.05 | 35 | 0.035 | 1262.26
EAF198 | 2019-05-14 12:51 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado presumiblemente por acortamiento de distancia causado por maquinaria que pasa bajo la línea. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T A | --- | 85 | CGE | 2019-05-14 13:21 | 0.5 | 4.49 | 0.00449 | 4.49
EAF199 | 2019-05-14 16:29 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Ovalle-Punitaqui-El Sauce en S/E Ovalle a causa de la operación de la protección de distancia residual producto de descargas a tierra en la línea por quema de basura bajo las estructuras N°6 y N°7. | 431 | S/E PUNITAQUI | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-14 16:53 | 0.4 | 3.6 | 0.0036 | 3.7
EAF199 | 2019-05-14 16:29 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Ovalle-Punitaqui-El Sauce en S/E Ovalle a causa de la operación de la protección de distancia residual producto de descargas a tierra en la línea por quema de basura bajo las estructuras N°6 y N°7. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-14 16:47 | 0.3 | 0.1 | 0.0001 | 3.7
EAF200 | 2019-05-14 15:28 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 793 | S/E QUINTAY | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-14 16:28 | 1 | 0.35 | 0.00035 | 10.1
EAF200 | 2019-05-14 15:28 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 884 | S/E ALGARROBO | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-14 15:30 | 0.033333 | 1 | 0.001 | 10.1
EAF200 | 2019-05-14 15:28 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 777 | S/E CASABLANCA | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-14 15:33 | 0.083333 | 8.75 | 0.00875 | 10.1
EAF201 | 2019-05-15 01:21 | Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-15 04:45 | 3.4 | 1.33 | 0.00133 | 3.99
EAF201 | 2019-05-15 01:21 | Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-15 04:45 | 3.4 | 1.33 | 0.00133 | 3.99
EAF201 | 2019-05-15 01:21 | Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-15 04:45 | 3.4 | 1.33 | 0.00133 | 3.99
EAF202 | 2019-05-15 05:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | 633 | S/E EL MAITEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 06:34 | 0.61667 | 2.6 | 0.0026 | 9.82
EAF202 | 2019-05-15 05:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | 635 | S/E EL PAICO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 09:45 | 3.8 | 1.06 | 0.00106 | 9.82
EAF202 | 2019-05-15 05:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | 635 | S/E EL PAICO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 12:15 | 6.3 | 1.86 | 0.00186 | 9.82
EAF202 | 2019-05-15 05:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | 634 | S/E EL MONTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 06:45 | 0.8 | 1.4 | 0.0014 | 9.82
EAF202 | 2019-05-15 05:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | 634 | S/E EL MONTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 06:46 | 0.81667 | 2.9 | 0.0029 | 9.82
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | --- | COMPAÑÍA DE SALITRE Y YODO | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 2 | 0.002 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | --- | COMPAÑÍA DE SALITRE Y YODO | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 1 | 0.001 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T STx | --- | --- | COMPAÑÍA DE SALITRE Y YODO | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 1.3 | 0.0013 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 3.27 | 0.00327 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 0.36 | 0.00036 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 6 | 0.006 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 2.2 | 0.0022 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1982 | TAP OFF VITOR | T STx | --- | 399 | ENGIE | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 0.1 | 0.0001 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | T STx | --- | 399 | ENGIE | 2019-05-15 19:10 | 0.2 | 1 | 0.001 | 17.73
EAF203 | 2019-05-15 18:58 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | 1896 | S/E LLUTA | T STx | --- | --- | QUIMICA E INDUSTRIAL DEL BÓRAX LTDA. | 2019-05-15 19:09 | 0.18333 | 0.5 | 0.0005 | 17.73
EAF204 | 2019-05-15 19:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel – Buin – Estructura N°103, por operación de protecciones ante falla provocada por un camión que colisiona con la estructura N°35 de la línea. | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 19:49 | 0.43333 | 12 | 0.012 | 12
EAF205 | 2019-05-15 21:11 | La desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 66/15 kV de S/E Malloa fue a causa de acortamiento de distancia en pararrayos de media tensión, entre el cable de poder y masa del transformador N°1, provocado por roedor , según muestran los registros fotográficos enviados por dicha empresa. | 428 | S/E MALLOA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 22:38 | 1.45 | 0.93 | 0.00093 | 3.17
EAF205 | 2019-05-15 21:11 | La desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 66/15 kV de S/E Malloa fue a causa de acortamiento de distancia en pararrayos de media tensión, entre el cable de poder y masa del transformador N°1, provocado por roedor , según muestran los registros fotográficos enviados por dicha empresa. | 428 | S/E MALLOA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-15 23:23 | 2.2 | 2.24 | 0.00224 | 3.17
EAF206 | 2019-05-16 07:55 | S Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-16 09:20 | 1.4167 | 1.4 | 0.0014 | 4.1
EAF206 | 2019-05-16 07:55 | S Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-16 09:20 | 1.4167 | 1.4 | 0.0014 | 4.1
EAF206 | 2019-05-16 07:55 | S Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | T A | --- | 394 | ALGORTA | 2019-05-16 09:20 | 1.4167 | 1.3 | 0.0013 | 4.1
EAF207 | 2019-05-16 12:02 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-16 12:06 | 0.066667 | 1.9 | 0.0019 | 4.6
EAF207 | 2019-05-16 12:02 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-16 12:12 | 0.16667 | 1.38 | 0.00138 | 4.6
EAF207 | 2019-05-16 12:02 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-16 12:19 | 0.28333 | 0.86 | 0.00086 | 4.6
EAF207 | 2019-05-16 12:02 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-16 12:23 | 0.35 | 0.05 | 5e-05 | 4.6
EAF207 | 2019-05-16 12:02 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-16 12:34 | 0.53333 | 0.41 | 0.00041 | 4.6
EAF208 | 2019-05-17 11:37 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | 1935 | S/E SPENCE | T A | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-05-17 12:45 | 1.1333 | 31 | 0.031 | 63
EAF208 | 2019-05-17 11:37 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | 1935 | S/E SPENCE | T A | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-05-17 12:47 | 1.1667 | 32 | 0.032 | 63
EAF209 | 2019-05-17 19:31 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | 1935 | S/E SPENCE | T A | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-05-18 06:45 | 11.2333 | 32 | 0.032 | 66
EAF209 | 2019-05-17 19:31 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | 1935 | S/E SPENCE | T A | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-05-18 06:46 | 11.25 | 34 | 0.034 | 66
EAF210 | 2019-05-18 01:18 | Se produce la desconexión de la línea 110 kV Chacaya - GNL Mejillones en S/E Chacaya a causa de la operación de la protección de distancia residual producto de descarga a tierra en la línea durante presencia de alta humedad en la zona. | 1877 | S/E GNL MEJILLONES | T A | --- | 409 | GNL MEJILLONES | 2019-05-18 01:56 | 0.63333 | 1.6 | 0.0016 | 1.6
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 793 | S/E QUINTAY | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-18 14:00 | 2.0833 | 0.33 | 0.00033 | 12.66
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-18 12:32 | 0.61667 | 1.89 | 0.00189 | 12.66
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 848 | S/E SAN JERONIMO | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-18 12:25 | 0.5 | 2.02 | 0.00202 | 12.66
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 847 | S/E LAS PINATAS | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-18 12:25 | 0.5 | 0.82 | 0.00082 | 12.66
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 846 | S/E LAS BALANDRAS | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-18 12:25 | 0.5 | 4.21 | 0.00421 | 12.66
EAF211 | 2019-05-18 11:55 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | 845 | S/E EL TOTORAL | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-18 12:25 | 0.5 | 3.39 | 0.00339 | 12.66
EAF212 | 2019-05-18 14:40 | La desconexión automática del transformador N°4 110/12 kV de S/E Santa Raquel ocurrió debido a la activación de la protección diferencial de transformador (87T) por acción involuntaria de personal en terreno, lo que provocó la operación del relé maestro del mencionado transformador. | 724 | S/E SANTA RAQUEL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-18 14:45 | 0.083333 | 5.9 | 0.0059 | 7.7
EAF212 | 2019-05-18 14:40 | La desconexión automática del transformador N°4 110/12 kV de S/E Santa Raquel ocurrió debido a la activación de la protección diferencial de transformador (87T) por acción involuntaria de personal en terreno, lo que provocó la operación del relé maestro del mencionado transformador. | 724 | S/E SANTA RAQUEL | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-18 14:57 | 0.28333 | 1.8 | 0.0018 | 7.7
EAF213 | 2019-05-18 23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N° 171 aproximadamente a 318 km desde S/E Los Peumos, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-18 23:43 | 0.71667 | 1.4 | 0.0014 | 3.9
EAF213 | 2019-05-18 23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N° 171 aproximadamente a 318 km desde S/E Los Peumos, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-19 01:14 | 2.2333 | 1.8 | 0.0018 | 3.9
EAF213 | 2019-05-18 23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N° 171 aproximadamente a 318 km desde S/E Los Peumos, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-19 05:34 | 6.5667 | 0.1 | 0.0001 | 3.9
EAF213 | 2019-05-18 23:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N° 171 aproximadamente a 318 km desde S/E Los Peumos, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-19 05:36 | 6.6 | 0.6 | 0.0006 | 3.9
EAF214 | 2019-05-19 05:05 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, debido a intervención fortuita en desconectador 89BT1 de S/E Cauquenes durante la ejecución de trabajos en dicha subestación. | 2029 | S/E PASO HONDO | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-05-19 05:08 | 0.05 | 0.27 | 0.00027 | 5.3
EAF214 | 2019-05-19 05:05 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, debido a intervención fortuita en desconectador 89BT1 de S/E Cauquenes durante la ejecución de trabajos en dicha subestación. | 630 | S/E CAUQUENES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-19 05:08 | 0.05 | 3.06 | 0.00306 | 5.3
EAF214 | 2019-05-19 05:05 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, debido a intervención fortuita en desconectador 89BT1 de S/E Cauquenes durante la ejecución de trabajos en dicha subestación. | 641 | S/E LA VEGA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-19 05:08 | 0.05 | 1.97 | 0.00197 | 5.3
EAF215 | 2019-05-19 19:31 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, por operación de protecciones ante una presunta falla sin origen determinado. Al respecto, no se remiten antecedentes que acrediten la presencia de una falla en la línea. | 1924 | S/E QUIANI | T T | --- | 85 | CGE | 2019-05-19 19:39 | 0.13333 | 7.6 | 0.0076 | 46.8
EAF215 | 2019-05-19 19:31 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, por operación de protecciones ante una presunta falla sin origen determinado. Al respecto, no se remiten antecedentes que acrediten la presencia de una falla en la línea. | 1847 | S/E CHINCHORRO | T T | --- | 85 | CGE | 2019-05-19 19:40 | 0.15 | 21.7 | 0.0217 | 46.8
EAF215 | 2019-05-19 19:31 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, por operación de protecciones ante una presunta falla sin origen determinado. Al respecto, no se remiten antecedentes que acrediten la presencia de una falla en la línea. | 1920 | S/E PUKARA | T T | --- | 85 | CGE | 2019-05-19 19:40 | 0.15 | 17.5 | 0.0175 | 46.8
EAF216 | 2019-05-21 09:14 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Paposo Cachiyuyal N°2 fue a causa de cortocircuito bifásico entre las fases “A” y B”, provocado por el contacto de aves, a la salida del marco de línea de S/E Paposo. | 2028 | S/E GUANACO | T A | --- | 513 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 2019-05-21 16:04 | 6.8333 | 2.3 | 0.0023 | 2.3
EAF217 | 2019-05-22 00:14 | Se produce la desconexión de la línea 110 kV Chacaya GNL Mejillones a causa de la operación de la función de distancia residual producto de una descarga a tierra durante la presencia de alta humedad en la zona. | 1877 | S/E GNL MEJILLONES | T A | --- | 409 | GNL MEJILLONES | 2019-05-22 02:55 | 2.6833 | 1.7 | 0.0017 | 1.7
EAF218 | 2019-05-23 12:55 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Central Florida, que provocó la apertura de los interruptores 52HT1, 52CT1, 52CS, 52F1-2, 52F3 y de los alimentadores de distribución de S/E Central Florida por error de manipulación de equipo de regulador de carga de corriente continua de servicios auxiliares durante trabajos de mantenimiento mayor, que provoca la falta de suministro de energía al sistema de control y protecciones. | 319 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | G | --- | 85 | CGE | 2019-05-23 13:37 | 0.7 | 4.9 | 0.0049 | 10.9
EAF218 | 2019-05-23 12:55 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Central Florida, que provocó la apertura de los interruptores 52HT1, 52CT1, 52CS, 52F1-2, 52F3 y de los alimentadores de distribución de S/E Central Florida por error de manipulación de equipo de regulador de carga de corriente continua de servicios auxiliares durante trabajos de mantenimiento mayor, que provoca la falta de suministro de energía al sistema de control y protecciones. | 319 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | G | --- | 85 | CGE | 2019-05-23 13:07 | 0.2 | 4 | 0.004 | 10.9
EAF218 | 2019-05-23 12:55 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Central Florida, que provocó la apertura de los interruptores 52HT1, 52CT1, 52CS, 52F1-2, 52F3 y de los alimentadores de distribución de S/E Central Florida por error de manipulación de equipo de regulador de carga de corriente continua de servicios auxiliares durante trabajos de mantenimiento mayor, que provoca la falta de suministro de energía al sistema de control y protecciones. | 689 | S/E FLORIDA | G | --- | 85 | CGE | 2019-05-23 13:11 | 0.26667 | 2 | 0.002 | 10.9
EAF219 | 2019-05-23 02:04 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el robo de conductores entre los vanos N°42 a 46 (tres fases) y N°51 a 54 (dos fases). | 651 | S/E PLACILLA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-23 02:40 | 0.6 | 0.6 | 0.0006 | 1.7
EAF219 | 2019-05-23 02:04 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el robo de conductores entre los vanos N°42 a 46 (tres fases) y N°51 a 54 (dos fases). | 648 | S/E NANCAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-23 02:40 | 0.6 | 1.1 | 0.0011 | 1.7
EAF220 | 2019-05-24 08:42 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor, cuya causa se investiga. | 593 | S/E VALLENAR | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-24 15:32 | 6.8333 | 10.8 | 0.0108 | 15.2
EAF220 | 2019-05-24 08:42 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor, cuya causa se investiga. | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-24 15:35 | 6.8833 | 0.7 | 0.0007 | 15.2
EAF220 | 2019-05-24 08:42 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor, cuya causa se investiga. | 882 | S/E PELLETS | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-05-24 08:58 | 0.26667 | 3.7 | 0.0037 | 15.2
EAF221 | 2019-05-26 08:07 | La desconexión forzada de la línea 220 kV SGO-Spence se produjo por una falla en el sistema de teleprotección, redundando en la aparición de corrientes diferenciales espurias en la protección diferencial de línea y su posterior operación. | 1935 | S/E SPENCE | T A | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-05-26 13:30 | 5.3833 | 75 | 0.075 | 75
EAF222 | 2019-05-28 01:16 | Apertura automática de interruptor 52JT1 asociado a transformador Nº1 220/13.2 kV de S/E SAG por operación de protecciones, a causa de una falla en el sistema 13.2 kV de dicha subestación. | 898 | S/E SAG | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-05-28 03:45 | 2.4833 | 15 | 0.015 | 50
EAF222 | 2019-05-28 01:16 | Apertura automática de interruptor 52JT1 asociado a transformador Nº1 220/13.2 kV de S/E SAG por operación de protecciones, a causa de una falla en el sistema 13.2 kV de dicha subestación. | 898 | S/E SAG | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-05-28 03:47 | 2.5167 | 3 | 0.003 | 50
EAF222 | 2019-05-28 01:16 | Apertura automática de interruptor 52JT1 asociado a transformador Nº1 220/13.2 kV de S/E SAG por operación de protecciones, a causa de una falla en el sistema 13.2 kV de dicha subestación. | 898 | S/E SAG | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-05-28 04:00 | 2.7333 | 2 | 0.002 | 50
EAF222 | 2019-05-28 01:16 | Apertura automática de interruptor 52JT1 asociado a transformador Nº1 220/13.2 kV de S/E SAG por operación de protecciones, a causa de una falla en el sistema 13.2 kV de dicha subestación. | 898 | S/E SAG | T A | --- | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2019-05-28 04:20 | 3.0667 | 30 | 0.03 | 50
EAF223 | 2019-05-28 12:07 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Loncoche Pullinque, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°99 y N°100, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | 474 | S/E PULLINQUE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-05-28 12:10 | 0.05 | 0.7 | 0.0007 | 0.7
EAF224 | 2019-05-29 00:36 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/14.4 kV de S/E Teno, por operación de protecciones ante una falla en un alimentador de distribución. | 470 | S/E TENO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 13:33 | 12.95 | 1.75 | 0.00175 | 7.01
EAF224 | 2019-05-29 00:36 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/14.4 kV de S/E Teno, por operación de protecciones ante una falla en un alimentador de distribución. | 470 | S/E TENO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 02:16 | 1.6667 | 5.26 | 0.00526 | 7.01
EAF225 | 2019-05-29 08:47 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E Alameda fue a causa de una falla en redes de distribución, específicamente en desconectador de transferencia entre los alimentadores 52C1 Avenida España y 52C2 Trapiche, con la consecuente operación simultánea de las protecciones de sobrecorriente de dichos alimentadores con la del paño CT1 de dicha subestación. | 373 | S/E ALAMEDA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 08:50 | 0.05 | 7.3 | 0.0073 | 13.3
EAF225 | 2019-05-29 08:47 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E Alameda fue a causa de una falla en redes de distribución, específicamente en desconectador de transferencia entre los alimentadores 52C1 Avenida España y 52C2 Trapiche, con la consecuente operación simultánea de las protecciones de sobrecorriente de dichos alimentadores con la del paño CT1 de dicha subestación. | 373 | S/E ALAMEDA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 08:52 | 0.083333 | 1.7 | 0.0017 | 13.3
EAF225 | 2019-05-29 08:47 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E Alameda fue a causa de una falla en redes de distribución, específicamente en desconectador de transferencia entre los alimentadores 52C1 Avenida España y 52C2 Trapiche, con la consecuente operación simultánea de las protecciones de sobrecorriente de dichos alimentadores con la del paño CT1 de dicha subestación. | 373 | S/E ALAMEDA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 08:53 | 0.1 | 4.3 | 0.0043 | 13.3
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 848 | S/E SAN JERONIMO | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:06 | 0.083333 | 1.41 | 0.00141 | 10.56
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 847 | S/E LAS PINATAS | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:06 | 0.083333 | 0.75 | 0.00075 | 10.56
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 846 | S/E LAS BALANDRAS | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:06 | 0.083333 | 3.73 | 0.00373 | 10.56
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 845 | S/E EL TOTORAL | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:06 | 0.083333 | 2.97 | 0.00297 | 10.56
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:12 | 0.18333 | 1.2 | 0.0012 | 10.56
EAF226 | 2019-05-29 15:01 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 793 | S/E QUINTAY | T STx | --- | 113 | LITORAL | 2019-05-29 15:59 | 0.96667 | 0.5 | 0.0005 | 10.56
EAF227 | 2019-05-29 16:33 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, debido a una falla en el alimentador Paraguay ( C2 ) producto de la caída de una rama de árbol sobre dos fases en redes MT, la cual no fue despejada por el interruptor 52C 2 dada la existencia de ajustes incorrectos en sus protecciones | 644 | S/E LICANTEN | O | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 16:38 | 0.083333 | 1.5 | 0.0015 | 2.3
EAF227 | 2019-05-29 16:33 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, debido a una falla en el alimentador Paraguay ( C2 ) producto de la caída de una rama de árbol sobre dos fases en redes MT, la cual no fue despejada por el interruptor 52C 2 dada la existencia de ajustes incorrectos en sus protecciones | 644 | S/E LICANTEN | O | --- | 85 | CGE | 2019-05-29 18:02 | 1.4833 | 0.8 | 0.0008 | 2.3
EAF228 | 2019-05-29 17:27 | Incorrecta operación de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador Nº1 de S/E Río Negro ante falla ocurrida en redes de media tensión MT del alimentador Chifin abastecido desde S/E Río Negro (Líneas cortadas en red MT), causada por incorrecta carga de ajustes en el relé RET670. | 2111 | S/E RIO NEGRO | O | --- | 116 | SAESA | 2019-05-29 19:20 | 1.8833 | 0.48 | 0.00048 | 1.2
EAF228 | 2019-05-29 17:27 | Incorrecta operación de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador Nº1 de S/E Río Negro ante falla ocurrida en redes de media tensión MT del alimentador Chifin abastecido desde S/E Río Negro (Líneas cortadas en red MT), causada por incorrecta carga de ajustes en el relé RET670. | 2111 | S/E RIO NEGRO | O | --- | 116 | SAESA | 2019-05-29 20:21 | 2.9 | 0.66 | 0.00066 | 1.2
EAF228 | 2019-05-29 17:27 | Incorrecta operación de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador Nº1 de S/E Río Negro ante falla ocurrida en redes de media tensión MT del alimentador Chifin abastecido desde S/E Río Negro (Líneas cortadas en red MT), causada por incorrecta carga de ajustes en el relé RET670. | 2111 | S/E RIO NEGRO | O | --- | 116 | SAESA | 2019-05-29 21:26 | 3.9833 | 0.06 | 6e-05 | 1.2
EAF229 | 2019-05-29 17:48 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 778 | S/E CATEMU | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-29 19:22 | 1.5667 | 4.98 | 0.00498 | 7.51
EAF229 | 2019-05-29 17:48 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 786 | S/E LOS ANGELES | T STx | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-05-29 20:30 | 2.7 | 2.53 | 0.00253 | 7.51
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 838 | S/E ENACAR | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:58 | 0.3 | 1.1 | 0.0011 | 21.5
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 384 | S/E CARAMPANGUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:45 | 0.083333 | 5.6 | 0.0056 | 21.5
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:45 | 0.083333 | 5.4 | 0.0054 | 21.5
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:45 | 0.083333 | 3.7 | 0.0037 | 21.5
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:45 | 0.083333 | 1.8 | 0.0018 | 21.5
EAF230 | 2019-05-30 01:40 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 01:45 | 0.083333 | 3.9 | 0.0039 | 21.5
EAF231 | 2019-05-30 03:55 | Se produce la apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B4 de S/E Victoria asociado a línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones debido a corte de conductor entre las estructuras Nº105 y Nº106 provocado por caída de árbol sobre dicha línea. | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-05-30 04:53 | 0.96667 | 0.1 | 0.0001 | 2.3
EAF231 | 2019-05-30 03:55 | Se produce la apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B4 de S/E Victoria asociado a línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones debido a corte de conductor entre las estructuras Nº105 y Nº106 provocado por caída de árbol sobre dicha línea. | 414 | S/E TRAIGUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 10:58 | 7.05 | 0.5 | 0.0005 | 2.3
EAF231 | 2019-05-30 03:55 | Se produce la apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B4 de S/E Victoria asociado a línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones debido a corte de conductor entre las estructuras Nº105 y Nº106 provocado por caída de árbol sobre dicha línea. | 414 | S/E TRAIGUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-30 11:04 | 7.15 | 1.1 | 0.0011 | 2.3
EAF231 | 2019-05-30 03:55 | Se produce la apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B4 de S/E Victoria asociado a línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones debido a corte de conductor entre las estructuras Nº105 y Nº106 provocado por caída de árbol sobre dicha línea. | 414 | S/E TRAIGUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-05-30 11:05 | 7.1667 | 0.6 | 0.0006 | 2.3
EAF232 | 2019-05-30 04:33 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 44/12 kV N°2 de S/E Panquehue, por operación de su relé maestro ante una falla en red de distribución | 789 | S/E PANQUEHUE | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-30 05:53 | 1.3333 | 1.22 | 0.00122 | 2.44
EAF232 | 2019-05-30 04:33 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 44/12 kV N°2 de S/E Panquehue, por operación de su relé maestro ante una falla en red de distribución | 789 | S/E PANQUEHUE | T STx | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-05-30 05:54 | 1.35 | 1.22 | 0.00122 | 2.44
EAF233 | 2019-05-30 07:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña Baños del Toro fue a causa de falla en instalaciones de Minera El Indio, a una distancia registrada por el sistema de protecciones de S/E Vicuña de 99.43 km, ante condiciones climáticas adversas de fuerte viento en la zona. | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | T A | --- | 209 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 2019-05-30 10:20 | 2.8 | 0.01 | 1e-05 | 0.01
EAF234 | 2019-05-30 13:37 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2, a causa de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°86 y N°87, ubicadas a 9.1 km desde S/E Loncoche, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-30 13:43 | 0.1 | 8.9 | 0.0089 | 8.9
EAF235 | 2019-05-30 15:46 | Apertura automática del interruptor 52CT2 asociado al transformador N°2 110/12 kV de S/E Lo Aguirre por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases C y B provocado por pérdida de aislación de barra en la conexión del interruptor del alimentador Las Lomas. | 696 | S/E LO AGUIRRE | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-30 18:07 | 2.35 | 8.64 | 0.00864 | 8.64
EAF236 | 2019-05-30 17:58 | Corte de conductor superior entre estructuras Nº34 y Nº35 de la línea 66 kV Manso de Velasco – El Avellano y daños en los soportes tipo linepost de sus estructuras Nº35 y Nº36, ubicadas a 2.9 km desde S/E Manso de Velasco aproximadamente, todo lo anterior causado por fuerte temporal de viento y lluvia, y la presencia de un tornado en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. | 354 | S/E EL AVELLANO | T STx | --- | 102 | COOPELAN | 2019-05-31 03:09 | 9.1833 | 1.6 | 0.0016 | 17
EAF236 | 2019-05-30 17:58 | Corte de conductor superior entre estructuras Nº34 y Nº35 de la línea 66 kV Manso de Velasco – El Avellano y daños en los soportes tipo linepost de sus estructuras Nº35 y Nº36, ubicadas a 2.9 km desde S/E Manso de Velasco aproximadamente, todo lo anterior causado por fuerte temporal de viento y lluvia, y la presencia de un tornado en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. | 354 | S/E EL AVELLANO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 03:13 | 9.25 | 3.8 | 0.0038 | 17
EAF236 | 2019-05-30 17:58 | Corte de conductor superior entre estructuras Nº34 y Nº35 de la línea 66 kV Manso de Velasco – El Avellano y daños en los soportes tipo linepost de sus estructuras Nº35 y Nº36, ubicadas a 2.9 km desde S/E Manso de Velasco aproximadamente, todo lo anterior causado por fuerte temporal de viento y lluvia, y la presencia de un tornado en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. | 354 | S/E EL AVELLANO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 03:14 | 9.2667 | 7.2 | 0.0072 | 17
EAF236 | 2019-05-30 17:58 | Corte de conductor superior entre estructuras Nº34 y Nº35 de la línea 66 kV Manso de Velasco – El Avellano y daños en los soportes tipo linepost de sus estructuras Nº35 y Nº36, ubicadas a 2.9 km desde S/E Manso de Velasco aproximadamente, todo lo anterior causado por fuerte temporal de viento y lluvia, y la presencia de un tornado en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. | 354 | S/E EL AVELLANO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 03:27 | 9.4833 | 4.4 | 0.0044 | 17
EAF237 | 2019-05-30 18:06 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52DT1 y 52DT2 de S/E Las Tórtolas, por operación de la protección diferencial de barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por causa desconocida. | 227 | S/E LAS TORTOLAS | T A | --- | 137 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 2019-05-31 00:30 | 6.4 | 18 | 0.018 | 18
EAF238 | 2019-05-30 19:30 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E La Reina se debió a un cortocircuito en un seccionador de media tensión ubicado en el límite de zona que comparten los alimentadores Coventry y Patricio Lynch, ambos asociados a la mencionada barra de 12 kV. | 693 | S/E LA REINA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-30 20:31 | 1.0167 | 19.33 | 0.01933 | 36.11
EAF238 | 2019-05-30 19:30 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E La Reina se debió a un cortocircuito en un seccionador de media tensión ubicado en el límite de zona que comparten los alimentadores Coventry y Patricio Lynch, ambos asociados a la mencionada barra de 12 kV. | 693 | S/E LA REINA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-30 20:53 | 1.3833 | 4.8 | 0.0048 | 36.11
EAF238 | 2019-05-30 19:30 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E La Reina se debió a un cortocircuito en un seccionador de media tensión ubicado en el límite de zona que comparten los alimentadores Coventry y Patricio Lynch, ambos asociados a la mencionada barra de 12 kV. | 693 | S/E LA REINA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-30 22:20 | 2.8333 | 5.17 | 0.00517 | 36.11
EAF238 | 2019-05-30 19:30 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E La Reina se debió a un cortocircuito en un seccionador de media tensión ubicado en el límite de zona que comparten los alimentadores Coventry y Patricio Lynch, ambos asociados a la mencionada barra de 12 kV. | 693 | S/E LA REINA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-05-30 23:42 | 4.2 | 6.81 | 0.00681 | 36.11
EAF239 | 2019-05-31 13:05 | Se produjo la apertura del interruptor 52ET4 de S/E Temuco debido a una falla en instalaciones de distribución de propiedad de Codiner. | 591 | S/E TEMUCO | O | --- | 95 | CODINER | 2019-05-31 13:57 | 0.86667 | 2.3 | 0.0023 | 2.3
EAF240 | 2019-05-31 13:21 | Apertura automática de interruptores 52BT2 y 52ET2 de S/E Pitrufquén asociados a transformador Nº2 66/23 kV y a la barra 23 kV de dicha subestación, por operación de sus respectivas protecciones, debido a falla provocada presumiblemente por objeto llevado hasta transformador, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-31 13:41 | 0.33333 | 0.32 | 0.00032 | 4.8
EAF240 | 2019-05-31 13:21 | Apertura automática de interruptores 52BT2 y 52ET2 de S/E Pitrufquén asociados a transformador Nº2 66/23 kV y a la barra 23 kV de dicha subestación, por operación de sus respectivas protecciones, debido a falla provocada presumiblemente por objeto llevado hasta transformador, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-31 13:42 | 0.35 | 4.48 | 0.00448 | 4.8
EAF241 | 2019-05-31 13:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una falla en el arranque Tap Off Longaví - Longaví FFCC. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-05-31 17:21 | 3.5167 | 0.66 | 0.00066 | 4
EAF241 | 2019-05-31 13:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una falla en el arranque Tap Off Longaví - Longaví FFCC. | 852 | S/E LONGAVI | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-05-31 16:37 | 2.7833 | 1.54 | 0.00154 | 4
EAF241 | 2019-05-31 13:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una falla en el arranque Tap Off Longaví - Longaví FFCC. | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-06-01 | 10.1664 | 0.1 | 0.0001 | 4
EAF241 | 2019-05-31 13:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una falla en el arranque Tap Off Longaví - Longaví FFCC. | 657 | S/E RETIRO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 14:29 | 0.65 | 1.7 | 0.0017 | 4
EAF242 | 2019-05-31 14:00 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 17:20 | 3.3333 | 1.12 | 0.00112 | 9.6
EAF242 | 2019-05-31 14:00 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 18:05 | 4.0833 | 0.67 | 0.00067 | 9.6
EAF242 | 2019-05-31 14:00 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 16:53 | 2.8833 | 1.94 | 0.00194 | 9.6
EAF242 | 2019-05-31 14:00 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-06-01 | 9.9997 | 2.93 | 0.00293 | 9.6
EAF242 | 2019-05-31 14:00 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 372 | S/E LATORRE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 22:08 | 8.1333 | 2.94 | 0.00294 | 9.6
EAF243 | 2019-05-31 14:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de la S/E Ejército, por operación de protecciones, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 353 | S/E EJERCITO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 15:47 | 1.6833 | 0.7 | 0.0007 | 13.88
EAF243 | 2019-05-31 14:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de la S/E Ejército, por operación de protecciones, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 353 | S/E EJERCITO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 16:12 | 2.1 | 3.23 | 0.00323 | 13.88
EAF243 | 2019-05-31 14:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de la S/E Ejército, por operación de protecciones, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 353 | S/E EJERCITO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 16:56 | 2.8333 | 4.02 | 0.00402 | 13.88
EAF243 | 2019-05-31 14:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de la S/E Ejército, por operación de protecciones, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 353 | S/E EJERCITO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 18:27 | 4.35 | 5.93 | 0.00593 | 13.88
EAF244 | 2019-05-31 14:08 | Apertura de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociados a la línea 66 kV Concepción – Coronel N°1, y del interruptor 52B11 de S/E Concepción asociado al circuito N°2 de la línea 66 kV Concepción – Coronel. Al momento de la falla se presentaba un temporal de lluvia y viento en la zona. | 1021 | TAP CERRO CHEPE | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-05-31 16:47 | 2.65 | 0.1 | 0.0001 | 33.2
EAF244 | 2019-05-31 14:08 | Apertura de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociados a la línea 66 kV Concepción – Coronel N°1, y del interruptor 52B11 de S/E Concepción asociado al circuito N°2 de la línea 66 kV Concepción – Coronel. Al momento de la falla se presentaba un temporal de lluvia y viento en la zona. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-05-31 16:47 | 2.65 | 33.1 | 0.0331 | 33.2
EAF245 | 2019-05-31 16:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-31 16:44 | 0.3 | 1.16 | 0.00116 | 2.9
EAF245 | 2019-05-31 16:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-31 21:02 | 4.6 | 1.14 | 0.00114 | 2.9
EAF245 | 2019-05-31 16:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-05-31 21:03 | 4.6167 | 0.6 | 0.0006 | 2.9