## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-06-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 6/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF246 | 2019-06-01 21:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-01 21:29 | 0.2 | 0.78 | 0.156 | 2.6
EAF246 | 2019-06-01 21:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-01 21:37 | 0.33333 | 1.3 | 0.43333 | 2.6
EAF246 | 2019-06-01 21:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-02 01:25 | 4.1333 | 0.34 | 1.4053 | 2.6
EAF246 | 2019-06-01 21:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-02 01:26 | 4.15 | 0.18 | 0.747 | 2.6
EAF247 | 2019-06-01 23:08 | Descarga eléctrica entre fases (A y C) ocurrida en la línea 110 kV Río Toltén - Cunco causada por caída de árbol sobre los conductores de la mencionada línea de transmisión, detectada a 16.7 km de S/E Río Toltén. | 2101 | S/E CUNCO | T A | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-01 23:49 | 0.6833 | 3.2 | 2.1866 | 3.2
EAF248 | 2019-06-04 17:23 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Lo Aguirre se debió a un estrecho paso de coordinación entre las protecciones asociadas al interruptor de cabecera del alimentador Las Lomas y las del interruptor general de la mencionada barra durante el despeje de una falla originada por la colisión de un vehículo contra un poste del alimentador Las Lomas, redundando en la operación simultánea de ambos interruptores. | 696 | S/E LO AGUIRRE | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-04 17:26 | 0.05 | 2.5 | 0.125 | 7.38
EAF248 | 2019-06-04 17:23 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Lo Aguirre se debió a un estrecho paso de coordinación entre las protecciones asociadas al interruptor de cabecera del alimentador Las Lomas y las del interruptor general de la mencionada barra durante el despeje de una falla originada por la colisión de un vehículo contra un poste del alimentador Las Lomas, redundando en la operación simultánea de ambos interruptores. | 696 | S/E LO AGUIRRE | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-04 18:16 | 0.8833 | 0.12 | 0.106 | 7.38
EAF248 | 2019-06-04 17:23 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Lo Aguirre se debió a un estrecho paso de coordinación entre las protecciones asociadas al interruptor de cabecera del alimentador Las Lomas y las del interruptor general de la mencionada barra durante el despeje de una falla originada por la colisión de un vehículo contra un poste del alimentador Las Lomas, redundando en la operación simultánea de ambos interruptores. | 696 | S/E LO AGUIRRE | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-04 19:12 | 1.8167 | 4.76 | 8.6475 | 7.38
EAF249 | 2019-06-05 12:01 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°1, debido a falla monofásica sin una causa identificada, ocurrida durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-05 12:07 | 0.1 | 11.7 | 1.17 | 11.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 503 | S/E ANCUD | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:20 | 0.25 | 8.8 | 2.2 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 528 | S/E DEGAN | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:19 | 0.2333 | 4.7 | 1.0965 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 1772 | S/E DALCAHUE | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:19 | 0.2333 | 6.2 | 1.4465 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 515 | S/E PID PID | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:20 | 0.25 | 6 | 1.5 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 527 | S/E CASTRO | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:26 | 0.35 | 9.5 | 3.325 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 505 | S/E CHONCHI | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:22 | 0.2833 | 3.2 | 0.90656 | 43.7
EAF250 | 2019-06-05 13:05 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 525 | S/E QUELLON | T T | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 13:28 | 0.3833 | 5.3 | 2.0315 | 43.7
EAF251 | 2019-06-05 17:43 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica ocurrida durante tormenta eléctrica en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 18:41 | 0.9667 | 0.2 | 0.19334 | 0.8
EAF251 | 2019-06-05 17:43 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica ocurrida durante tormenta eléctrica en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 17:51 | 0.1333 | 0.24 | 0.031992 | 0.8
EAF251 | 2019-06-05 17:43 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica ocurrida durante tormenta eléctrica en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 17:59 | 0.2667 | 0.24 | 0.064008 | 0.8
EAF251 | 2019-06-05 17:43 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica ocurrida durante tormenta eléctrica en la zona. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 18:45 | 1.0333 | 0.12 | 0.124 | 0.8
EAF252 | 2019-06-05 18:53 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica atribuida a aisladores dañados por descarga eléctrica atmosférica en estructura de dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 22:30 | 3.6167 | 0.2 | 0.72334 | 0.8
EAF252 | 2019-06-05 18:53 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica atribuida a aisladores dañados por descarga eléctrica atmosférica en estructura de dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 18:59 | 0.1 | 0.24 | 0.024 | 0.8
EAF252 | 2019-06-05 18:53 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica atribuida a aisladores dañados por descarga eléctrica atmosférica en estructura de dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 19:28 | 0.5833 | 0.24 | 0.13999 | 0.8
EAF252 | 2019-06-05 18:53 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica atribuida a aisladores dañados por descarga eléctrica atmosférica en estructura de dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-05 22:36 | 3.7167 | 0.12 | 0.446 | 0.8
EAF253 | 2019-06-07 17:54 | Desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo – Malloco fue a causa de falla monofásica a tierra en la fase “A”, provocada por el acortamiento de distancia eléctrica con un juego mecánico instalado por terceros cerca de la línea. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-07 19:10 | 1.2667 | 17.9 | 22.6739 | 41.7
EAF253 | 2019-06-07 17:54 | Desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo – Malloco fue a causa de falla monofásica a tierra en la fase “A”, provocada por el acortamiento de distancia eléctrica con un juego mecánico instalado por terceros cerca de la línea. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-07 19:11 | 1.2833 | 17.5 | 22.4578 | 41.7
EAF253 | 2019-06-07 17:54 | Desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo – Malloco fue a causa de falla monofásica a tierra en la fase “A”, provocada por el acortamiento de distancia eléctrica con un juego mecánico instalado por terceros cerca de la línea. | 706 | S/E MALLOCO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-07 19:32 | 1.6333 | 6.3 | 10.2898 | 41.7
EAF254 | 2019-06-08 10:39 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Chonchi ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Chonchi Rural. | 505 | S/E CHONCHI | O | --- | 116 | SAESA | 2019-06-08 10:50 | 0.1833 | 7.1 | 1.3014 | 7.7
EAF254 | 2019-06-08 10:39 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Chonchi ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Chonchi Rural. | 505 | S/E CHONCHI | O | --- | 116 | SAESA | 2019-06-08 16:48 | 6.15 | 0.6 | 3.69 | 7.7
EAF255 | 2019-06-11 03:23 | Apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Escondida, asociado a la línea 69 kV Escondida - Monturaqui, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B por causa no establecida. | 1905 | S/E MONTURAQUI | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-06-11 03:45 | 0.3667 | 13.3 | 4.8771 | 13.3
EAF256 | 2019-06-12 03:33 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de poste ante impacto de vehículo de gran envergadura (camión). | 370 | S/E LAS CABRAS | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-12 17:14 | 13.6833 | 3.02 | 41.3236 | 5.7
EAF256 | 2019-06-12 03:33 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de poste ante impacto de vehículo de gran envergadura (camión). | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-12 17:15 | 13.7 | 2.68 | 36.716 | 5.7
EAF257 | 2019-06-12 12:13 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 12:24 | 0.1833 | 0.24 | 0.043992 | 1.9
EAF257 | 2019-06-12 12:13 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 12:31 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1.9
EAF257 | 2019-06-12 12:13 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 12:42 | 0.4833 | 0.87 | 0.42047 | 1.9
EAF257 | 2019-06-12 12:13 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 12:52 | 0.65 | 0.4 | 0.26 | 1.9
EAF257 | 2019-06-12 12:13 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 12:55 | 0.7 | 0.09 | 0.063 | 1.9
EAF258 | 2019-06-12 21:16 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93 y N°94, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-12 21:29 | 0.2167 | 3.44 | 0.74545 | 4
EAF258 | 2019-06-12 21:16 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93 y N°94, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 01:39 | 4.3833 | 0.36 | 1.578 | 4
EAF258 | 2019-06-12 21:16 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93 y N°94, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 01:43 | 4.45 | 0.2 | 0.89 | 4
EAF259 | 2019-06-12 18:45 | Descarga eléctrica entre fases causada por caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán, entre sus estructuras Nº148 y Nº149, ubicadas en el tramo Tres Esquinas - Santa Clara, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-06-12 19:50 | 1.0833 | 9.88 | 10.703 | 9.98
EAF259 | 2019-06-12 18:45 | Descarga eléctrica entre fases causada por caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán, entre sus estructuras Nº148 y Nº149, ubicadas en el tramo Tres Esquinas - Santa Clara, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 937 | S/E BULNES (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-06-12 19:50 | 1.0833 | 0.1 | 0.10833 | 9.98
EAF260 | 2019-06-13 17:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | 384 | S/E CARAMPANGUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 17:08 | 0.0833 | 5 | 0.4165 | 26.1
EAF260 | 2019-06-13 17:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 17:08 | 0.0833 | 8.8 | 0.73304 | 26.1
EAF260 | 2019-06-13 17:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | 415 | S/E TRES PINOS | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 17:08 | 0.0833 | 3.5 | 0.29155 | 26.1
EAF260 | 2019-06-13 17:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 17:08 | 0.0833 | 1.9 | 0.15827 | 26.1
EAF260 | 2019-06-13 17:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-13 17:08 | 0.0833 | 6.9 | 0.57477 | 26.1
EAF261 | 2019-06-13 21:09 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla que provocó corte de conductor, entre las estructuras N°26 y N°27, durante un temporal que afectaba la zona. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-13 21:13 | 0.0667 | 17.5 | 1.1672 | 38
EAF261 | 2019-06-13 21:09 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla que provocó corte de conductor, entre las estructuras N°26 y N°27, durante un temporal que afectaba la zona. | 424 | S/E LOMA COLORADA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-13 21:13 | 0.0667 | 20.4 | 1.3607 | 38
EAF261 | 2019-06-13 21:09 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla que provocó corte de conductor, entre las estructuras N°26 y N°27, durante un temporal que afectaba la zona. | 2017 | S/E RECTIFICADORA ESCUADRON | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-06-13 21:13 | 0.0667 | 0.1 | 0.00667 | 38
EAF262 | 2019-06-14 12:03 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa – Celulosa Pacífico fue a causa de descarga atmosférica sobre la estructura N°123, ubicada en el tramo Charrúa – Nacimiento, a una distancia de 40,4 km desde S/E Charrúa. | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | T A | --- | 216 | CMPC CELULOSA | 2019-06-14 12:39 | 0.6 | 37.02 | 22.212 | 37.02
EAF263 | 2019-06-14 14:52 | Apertura automática de interruptores 52BT1 y 52BT2 asociados a transformadores Nº1 y Nº2, 66/15 kV, 25 MVA c/u, de S/E Cachapoal, respectivamente, por operación de su protección de sobrecorriente electromecánica, debido a la superación del umbral de ajuste de sus equipos de protección causada por el aumento no evaluado de la demanda en dicha subestación. | 383 | S/E CACHAPOAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-14 16:06 | 1.2333 | 22.65 | 27.9342 | 44.01
EAF263 | 2019-06-14 14:52 | Apertura automática de interruptores 52BT1 y 52BT2 asociados a transformadores Nº1 y Nº2, 66/15 kV, 25 MVA c/u, de S/E Cachapoal, respectivamente, por operación de su protección de sobrecorriente electromecánica, debido a la superación del umbral de ajuste de sus equipos de protección causada por el aumento no evaluado de la demanda en dicha subestación. | 383 | S/E CACHAPOAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-14 16:08 | 1.2667 | 3.81 | 4.8261 | 44.01
EAF263 | 2019-06-14 14:52 | Apertura automática de interruptores 52BT1 y 52BT2 asociados a transformadores Nº1 y Nº2, 66/15 kV, 25 MVA c/u, de S/E Cachapoal, respectivamente, por operación de su protección de sobrecorriente electromecánica, debido a la superación del umbral de ajuste de sus equipos de protección causada por el aumento no evaluado de la demanda en dicha subestación. | 383 | S/E CACHAPOAL | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-14 15:57 | 1.0833 | 17.55 | 19.0119 | 44.01
EAF264 | 2019-06-15 01:32 | Apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Barriles, asociado a la línea 110 kV Barriles - Mantos de la Luna, por operación de sus protecciones. Según lo informado por Grace S.A. en la zona había una espesa neblina, no obstante, la causa de la falla no fue establecida. | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | T A | --- | 410 | GRACE | 2019-06-15 05:21 | 3.8167 | 5 | 19.0835 | 5
EAF265 | 2019-06-15 22:52 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de protecciones, debido a falla en transformador 110/12 kV N°2 de dicha subestación, ocasionado por causas que se investigan. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-06-16 00:10 | 1.3 | 18.9 | 24.57 | 33.6
EAF265 | 2019-06-15 22:52 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de protecciones, debido a falla en transformador 110/12 kV N°2 de dicha subestación, ocasionado por causas que se investigan. | 832 | S/E COSTANERA | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-06-16 00:01 | 1.15 | 14.7 | 16.905 | 33.6
EAF266 | 2019-06-18 02:17 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Cóndores - Pacífico la cual, de acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo por un ave que fue encontrada con evidencias de descarga eléctrica en la base de la estructura N°9 de la mencionada línea de transmisión. | 1915 | S/E PACÍFICO | T STx | --- | 402 | ELIQSA | 2019-06-18 02:34 | 0.2833 | 11.1 | 3.1446 | 11.1
EAF267 | 2019-06-18 16:12 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 12 kV de S/E Santa Elena, debido a falla interna de la protección asociada al interruptor general de barra. | 722 | S/E SANTA ELENA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-18 16:43 | 0.5167 | 17.29 | 8.9337 | 22.32
EAF267 | 2019-06-18 16:12 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 12 kV de S/E Santa Elena, debido a falla interna de la protección asociada al interruptor general de barra. | 722 | S/E SANTA ELENA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-18 16:46 | 0.5667 | 5.03 | 2.8505 | 22.32
EAF268 | 2019-06-20 18:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa Alhué, por operación de protecciones ante falla atribuida a un atentado que derribó la estructura N°109 de la línea. | 499 | S/E ALHUE | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-20 18:33 | 0.2333 | 1.4 | 0.32662 | 2.1
EAF268 | 2019-06-20 18:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa Alhué, por operación de protecciones ante falla atribuida a un atentado que derribó la estructura N°109 de la línea. | 499 | S/E ALHUE | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-20 18:37 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 2.1
EAF268 | 2019-06-20 18:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa Alhué, por operación de protecciones ante falla atribuida a un atentado que derribó la estructura N°109 de la línea. | 499 | S/E ALHUE | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-20 23:15 | 4.9333 | 0.5 | 2.4667 | 2.1
EAF269 | 2019-06-22 04:10 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, por operación de su protección de distancia residual debido a pérdida de aislación en estructuras de línea 110 kV Mejillones - El Lince, causada por alta contaminación provocada por actividades realizadas por terceros. | 1864 | S/E EL LINCE | T A | --- | 424 | MINERA MICHILLA | 2019-06-22 17:48 | 13.6333 | 5 | 68.1665 | 5
EAF270 | 2019-06-22 04:39 | Se produce la desconexión de la barra 13.2 kV N°1 en S/E Puerto Varas ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 13.2 kV Puerto Varas 1. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 116 | SAESA | 2019-06-22 06:36 | 1.95 | 0.7 | 1.365 | 4.3
EAF270 | 2019-06-22 04:39 | Se produce la desconexión de la barra 13.2 kV N°1 en S/E Puerto Varas ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 13.2 kV Puerto Varas 1. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 101 | CRELL | 2019-06-22 06:39 | 2 | 3.6 | 7.2 | 4.3
EAF271 | 2019-06-22 14:09 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Los Peumos Curacautín debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B , producto de la caída de un árbol sobre los conductores entre estructuras N°73 y N°74. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-22 14:23 | 0.2333 | 1.96 | 0.45727 | 2.13
EAF271 | 2019-06-22 14:09 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Los Peumos Curacautín debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B , producto de la caída de un árbol sobre los conductores entre estructuras N°73 y N°74. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-22 17:59 | 3.8333 | 0.17 | 0.65166 | 2.13
EAF272 | 2019-06-22 22:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-22 22:47 | 0.4 | 5.43 | 2.172 | 33.52
EAF272 | 2019-06-22 22:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-22 23:31 | 1.1333 | 13 | 14.7329 | 33.52
EAF272 | 2019-06-22 22:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-22 23:33 | 1.1667 | 1.57 | 1.8317 | 33.52
EAF272 | 2019-06-22 22:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-06-23 01:37 | 3.2333 | 5.78 | 18.6885 | 33.52
EAF272 | 2019-06-22 22:23 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-06-23 01:38 | 3.25 | 7.74 | 25.155 | 33.52
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 635 | S/E EL PAICO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 21:04 | 2.0833 | 0.18 | 0.37499 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 635 | S/E EL PAICO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 22:45 | 3.7667 | 1.96 | 7.3827 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 634 | S/E EL MONTE | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 21:05 | 2.1 | 8.25 | 17.325 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 21:09 | 2.1667 | 5.4 | 11.7002 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 21:14 | 2.25 | 5.93 | 13.3425 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 21:32 | 2.55 | 3.03 | 7.7265 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 22:47 | 3.8 | 2.14 | 8.132 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-06-23 22:54 | 3.9167 | 5.07 | 19.8577 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-06-23 22:56 | 3.95 | 0.55 | 2.1725 | 38.75
EAF273 | 2019-06-23 18:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | T STx | --- | 256 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2019-06-23 22:57 | 3.9667 | 6.24 | 24.7522 | 38.75
EAF274 | 2019-06-23 12:33 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Valdivia - Picarte la cual, de acuerdo con lo informado por STS S.A., se produjo por un ave que hace contacto con dicha línea, en su estructura N°17973, ubicada a 1.6 km de S/E Valdivia aproximadamente. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-23 12:41 | 0.1333 | 8.3 | 1.1064 | 29.4
EAF274 | 2019-06-23 12:33 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Valdivia - Picarte la cual, de acuerdo con lo informado por STS S.A., se produjo por un ave que hace contacto con dicha línea, en su estructura N°17973, ubicada a 1.6 km de S/E Valdivia aproximadamente. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-23 12:51 | 0.3 | 8.2 | 2.46 | 29.4
EAF274 | 2019-06-23 12:33 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Valdivia - Picarte la cual, de acuerdo con lo informado por STS S.A., se produjo por un ave que hace contacto con dicha línea, en su estructura N°17973, ubicada a 1.6 km de S/E Valdivia aproximadamente. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-23 12:52 | 0.3167 | 12.2 | 3.8637 | 29.4
EAF274 | 2019-06-23 12:33 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Valdivia - Picarte la cual, de acuerdo con lo informado por STS S.A., se produjo por un ave que hace contacto con dicha línea, en su estructura N°17973, ubicada a 1.6 km de S/E Valdivia aproximadamente. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-23 12:52 | 0.3167 | 0.7 | 0.22169 | 29.4
EAF275 | 2019-06-24 00:21 | La falla en la línea 66 kV Picarte Corral se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente entre las estructuras 106 y 107. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-24 00:26 | 0.0833 | 0.59 | 0.049147 | 0.8
EAF275 | 2019-06-24 00:21 | La falla en la línea 66 kV Picarte Corral se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente entre las estructuras 106 y 107. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-24 00:57 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.8
EAF275 | 2019-06-24 00:21 | La falla en la línea 66 kV Picarte Corral se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente entre las estructuras 106 y 107. | 518 | S/E PICARTE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-24 16:37 | 16.2667 | 0.1 | 1.6267 | 0.8
EAF275 | 2019-06-24 00:21 | La falla en la línea 66 kV Picarte Corral se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente entre las estructuras 106 y 107. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-24 16:50 | 16.4833 | 0.01 | 0.16483 | 0.8
EAF276 | 2019-06-24 08:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°82 - N°83, N°84 - N°85 y N°86 - N°87, lo cual provocó el corte de conductores en el último tramo mencionado, producto de temporal de viento, lluvia y nieve imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-24 09:15 | 0.3 | 1.1 | 0.33 | 4
EAF276 | 2019-06-24 08:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°82 - N°83, N°84 - N°85 y N°86 - N°87, lo cual provocó el corte de conductores en el último tramo mencionado, producto de temporal de viento, lluvia y nieve imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-24 09:19 | 0.3667 | 1.9 | 0.69673 | 4
EAF276 | 2019-06-24 08:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°82 - N°83, N°84 - N°85 y N°86 - N°87, lo cual provocó el corte de conductores en el último tramo mencionado, producto de temporal de viento, lluvia y nieve imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-24 15:26 | 6.4833 | 0.7 | 4.5383 | 4
EAF276 | 2019-06-24 08:57 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°82 - N°83, N°84 - N°85 y N°86 - N°87, lo cual provocó el corte de conductores en el último tramo mencionado, producto de temporal de viento, lluvia y nieve imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-24 15:55 | 6.9667 | 0.3 | 2.09 | 4
EAF277 | 2019-06-26 07:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 73 y N° 74 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-26 07:35 | 0.2167 | 2.8 | 0.60676 | 3.18
EAF277 | 2019-06-26 07:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 73 y N° 74 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-26 09:19 | 1.95 | 0.1 | 0.195 | 3.18
EAF277 | 2019-06-26 07:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 73 y N° 74 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-26 09:28 | 2.1 | 0.28 | 0.588 | 3.18
EAF278 | 2019-06-26 13:42 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 95 y N° 96 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-26 13:56 | 0.2333 | 2.4 | 0.55992 | 2.7
EAF278 | 2019-06-26 13:42 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 95 y N° 96 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-26 16:50 | 3.1333 | 0.3 | 0.93999 | 2.7
EAF279 | 2019-06-26 18:29 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | 419 | S/E VICUÑA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-26 18:34 | 0.0833 | 2.72 | 0.22658 | 5.61
EAF279 | 2019-06-26 18:29 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | 419 | S/E VICUÑA | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-26 19:34 | 0.0833 | 2.89 | 0.24074 | 5.61
EAF280 | 2019-06-27 15:46 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco fue a causa de corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre el conductor central de la estructura N°27, localizada a una distancia de 4.7 km desde S/E Concepción. | 413 | S/E TOME | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-27 15:52 | 0.1 | 2 | 0.2 | 10.59
EAF280 | 2019-06-27 15:46 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco fue a causa de corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre el conductor central de la estructura N°27, localizada a una distancia de 4.7 km desde S/E Concepción. | 427 | S/E MAHNS | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-27 15:52 | 0.1 | 8.59 | 0.859 | 10.59
EAF281 | 2019-06-29 21:12 | Falla en Circuito #2 Puente Negro - Colbún. Se produce la apertura del Interruptor Principal 52A-1 en S/E 220 kV CMPC Cartulinas Maule, dejando la Planta fuera de servicio. Al momento del evento la Planta se encontraba consumiendo 50,56MW. | 876 | S/E PROCART | T T | --- | 224 | CARTULINAS CMPC | 2019-06-29 22:19 | 1.1167 | 50.56 | 56.4604 | 50.56
DMC- 2019000077 | 2019-06-09 12:00 | Según informe Mante de reducción de consumo nº 2019000077, se limita barra 12kV por protección de baja frecuencia asociada a la 12 KV N° 2 queda indisponible por falla en relé del equipo. | 720 | S/E SAN JOSE | T STx | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-06-11 23:59 | 59.9833 | 16 | 959.7328 | 16
SD - 2019041486 | 2019-06-19 07:48 | Desconexión de línea TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV por cambio y limpieza de aislación e instalación de amortiguadores. | 1687 | S/E PUNTA PADRONES | T A | --- | 164 | MINERA CANDELARIA | 2019-06-19 17:25 | 9.6167 | 5.6 | 53.8535 | 9.96
SD - 2019041486 | 2019-06-19 07:48 | Desconexión de línea TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV por cambio y limpieza de aislación e instalación de amortiguadores. | 1704 | S/E EB2 | T A | --- | --- | CLEANAIRTECH SUDAMERICA | 2019-06-19 17:25 | 9.6167 | 1.68 | 16.1561 | 9.96
SD - 2019041486 | 2019-06-19 07:48 | Desconexión de línea TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV por cambio y limpieza de aislación e instalación de amortiguadores. | 1686 | S/E TRAVESIA | T A | --- | 164 | MINERA CANDELARIA | 2019-06-19 17:25 | 9.6167 | 2.68 | 25.7728 | 9.96
SD - 2019042657 | 2019-06-16 03:40 | Se requiere desconexión del T1 de S/E Lebú 10MVA, 66/13.2KV, por corrección de la razón de transformación asociados al paño 52CT1. Lo cual podría provocar una descoordinación de las protecciones asociadas al equipo antes mencionado, y verse afectado tanto las instalaciones como la continuidad del suministro del sector. | 362 | S/E LEBU | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-16 04:10 | 0.5 | 2 | 1 | 2
SD - 2019038959 | 2019-06-03 11:14 | Cambio de dispositivo en mal estado 89E10-1 EN S/E La Negra. Se coordina con cliente libre desconexión. | 1881 | S/E INACESA | O | --- | 63 | ON-GROUP | 2019-06-03 21:54 | 10.6667 | 7.2 | 76.8002 | 7.2
SD - 2019038907 | 2019-06-10 08:09 | Desconexión línea POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV por mantenimiento al paño Pozo Almonte - B3. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-06-10 15:53 | 7.7333 | 5.532 | 42.7806 | 6
SD - 2019038907 | 2019-06-10 08:09 | Desconexión línea POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV por mantenimiento al paño Pozo Almonte - B3. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-06-10 15:53 | 7.7333 | 0.234 | 1.8096 | 6
SD - 2019038907 | 2019-06-10 08:09 | Desconexión línea POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV por mantenimiento al paño Pozo Almonte - B3. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-06-10 15:53 | 7.7333 | 0.234 | 1.8096 | 6
SD - 2019038644 | 2019-06-16 09:46 | Mantenimiento e inspección de aislación de equipos primarios y aisladores de patio de alta tensión. | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | T A | --- | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2019-06-16 17:42 | 7.9333 | 37.6 | 298.2921 | 37.6
SD - 2019044088 | 2019-06-23 10:00 | Desconexión de la línea por punto con sobre temperatura, en la estructura N°370, con 870 clientes afectados. | 654 | S/E QUIRIHUE | T A | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 12:42 | 2.7 | 0.8 | 2.16 | 0.8
SD - 2019044079 | 2019-06-23 06:20 | Desconexión de LT 66kV Las Cabras-El Manzano, por reemplazo de estructura N° 43 dañada por colisión. Los consumos de S/E EL Manzano serán transferidos en 100% a otras instalaciones mediante redes MT. La desconexión afectará a 400 clientes aproximadamente por un periodo de dos horas. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-06-23 13:57 | 7.6167 | 1 | 7.6167 | 1
SD - 2019038736 | 2019-06-01 17:03 | Desconexión de curso forzoso de la LT 66 Los Peumos-Curacautín, por retiro de dos árboles sobre los conductores, entre las estructuras N°95 y N°96 de la línea. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-06-01 17:31 | 0.4667 | 2.59 | 1.2088 | 2.59
SD - 2019038993 | 2019-06-07 06:53 | Desconexión línea COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 por inspección pedestre. Mediciones de tierras torres 220 kV . Mantención cable guardia A y B torres 13 a la 19. | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | T A | --- | 425 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 2019-06-07 19:42 | 12.8167 | 14 | 179.4338 | 14
SD - 2019043854 | 2019-06-20 23:04 | Desconexión de la línea 66kV Picarte - Corral por retiro de árbol en contacto con línea AT. Se respaldará el 81% de los consumos de S/E Corral mediante generación local con Central El Rey. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-06-21 00:01 | 0.95 | 0.9 | 0.855 | 0.9