## Cerrando Solicitudes
CENTRAL | INFORME | Fecha Inicio | Fecha Fin | ¿Genera? | Posible fecha cierre |  |  |  |  | Revisión Estados Operativos SIC
CHACAYES | SD - NM34816 | 2016-11-04 14:42 | 2016-11-04 23:38 | SI | 2016-11-04 19:00 | estimada |  |  |  | 2016-11-04 23:38
CHACAYES | SD - NM34816 | 2016-11-04 14:42 | 2016-11-04 23:38 | SI | 2016-11-04 19:00 | estimada |  |  |  | 2016-11-04 23:38
NUEVA VENTANAS | IF - NM3227 | 2016-12-01 13:51 | 2016-12-03 10:13 | SI | 2016-12-01 16:00 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-03 10:13
VIÑALES | IF - NM3259 | 2016-12-03 15:21 | 2016-12-03 17:10 | SI | 2016-12-03 17:35 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-03 17:10
LA CONFLUENCIA | IF - NM3404 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:55 | SI | 2016-12-14 18:55 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 18:55
LA CONFLUENCIA | IF - NM3404 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:55 | SI | 2016-12-14 19:10 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 18:55
LIRCAY | IF - NM3407 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:59 | SI | 2016-12-14 19:04 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 18:59
LIRCAY | IF - NM3445 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:59 | SI | 2016-12-14 18:59 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 18:59
MARIPOSAS | IF - NM3412 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:57 | SI | 2016-12-14 18:57 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 18:57
VIÑALES | IF - NM3393 | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 20:29 | SI | 2016-12-14 20:29 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2016-12-14 20:29
CURILLINQUE | IF - NM2017000108 | 2017-01-11 19:23 | 2017-01-11 20:42 | SI | 2017-01-11 20:42 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-11 20:42
EL PASO | IF - NM2017000134 | 2017-01-13 01:18 | 2017-01-13 03:24 | SI | 2017-01-13 03:24 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-13 03:24
EL PASO | IF - NM2017000134 | 2017-01-13 01:18 | 2017-01-13 03:24 | SI | 2017-01-13 03:23 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-13 03:24
SAN ANDRES | IF - NM2017000135 | 2017-01-13 01:18 | 2017-01-13 03:30 | SI | 2017-01-13 03:32 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-13 03:30
SAN ANDRES | IF - NM2017000135 | 2017-01-13 01:18 | 2017-01-13 03:30 | SI | 2017-01-13 03:30 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-13 03:30
CARRERA PINTO | IL - NM2017000054 | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-24 23:59 | SI | 2017-01-31 23:59 | estimada |  |  |  | 2017-01-24 23:59
LAUTARO | IF - NM2017000222 | 2017-01-21 22:52 | 2017-01-24 13:30 | SI | 2017-01-23 23:00 | estimada |  |  |  | 2017-01-24 13:30
EÓLICA LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017000298 | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:30 | SI | 2017-01-25 20:30 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-25 20:30
LAJA | IF - NM2017000292 | 2017-01-26 15:10 | 2017-01-26 17:05 | SI | 2017-01-26 17:05 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-26 17:05
LAJA | IF - NM2017000292 | 2017-01-26 15:10 | 2017-01-26 16:50 | SI | 2017-01-26 17:05 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-26 16:50
EÓLICA LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017000289 | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | SI | 2017-01-26 15:40 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-01-26 15:40
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000354 | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | SI | 2017-01-26 15:35 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | #N/A | incluir
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000354 | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | SI | 2017-01-26 15:35 | estimada |  |  |  | #N/A | incluir
TENO | IF - NM2017000346 | 2017-01-26 17:42 | 2017-02-14 | SI | 2017-01-26 17:48 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-14
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000366 | 2017-01-28 06:40 | 2017-02-07 | SI | 2017-01-28 06:55 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-07
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000366 | 2017-01-28 06:40 | 2017-02-07 | SI | 2017-01-28 06:55 | estimada |  |  |  | 2017-02-07
EL SALVADOR | IF - NM2017000457 | 2017-02-04 00:23 | 2017-02-11 | NO | 2017-02-04 00:48 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-11
LALACKAMA | IF - NM2017000471 | 2017-02-05 16:45 | 2017-02-05 17:42 | SI | 2017-02-05 18:30 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-05 17:42
UCUQUER 2 | IF - NM2017000523 | 2017-02-07 07:26 | 2017-02-07 08:29 | SI | 2017-02-07 08:29 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | #N/A | incluir
PROVIDENCIA | IF - NM2017000565 | 2017-02-09 01:09 | 2017-02-09 01:23 | SI | 2017-02-09 01:23 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-09 01:23
UCUQUER 2 | IF - NM2017000590 | 2017-02-13 06:24 | 2017-02-13 08:16 | SI | 2017-02-13 08:16 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-13 08:16
PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | IF - NM2017000645 | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:10 | SI | 2017-02-20 17:10 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | #N/A | incluir
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000642 | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-21 | SI | 2017-02-20 17:51 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-21
RÍO PICOIQUEN | IF - NM2017000642 | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:51 | SI | 2017-02-20 17:51 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-21 | incluir
MALALCAHUELLO | IF - NM2017000688 | 2017-02-27 05:05 | 2017-02-27 06:00 | SI | 2017-02-27 06:00 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | #N/A | incluir
TENO | IF - NM2017000701 | 2017-02-27 15:00 | 2017-03-10 00:25 | SI | 2017-02-27 16:00 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-03-10 00:25
LOS VIENTOS | SD - NM2017008078 | 2017-03-02 15:15 | 2017-03-22 16:47 | SI | 2017-03-02 20:00 | estimada |  |  |  | 2017-03-22 16:47
VENTANAS 2 | SD - NM2017008963 | 2017-03-04 | 2017-03-04 20:27 | SI | 2017-03-04 08:00 | estimada |  |  |  | 2017-03-04 20:27
EOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017009467 | 2017-03-05 05:17 | 2017-03-06 08:38 | SI | 2017-03-05 08:30 | estimada |  |  |  | 2017-03-06 08:38
CONEJO SOLAR | SD - NM2017011116 | 2017-03-15 19:50 | 2017-06-28 08:00 | SI | 2017-03-16 04:00 | estimada |  |  |  | 2017-06-28 08:00
CARRERA PINTO | IL - NM2017000319 | 2017-03-16 10:09 | 2017-06-22 23:37 | SI | 2017-03-20 23:59 | estimada |  |  |  | 2017-06-22 23:37
SANTA MARIA | SD - NM2017014330 | 2017-03-31 04:00 | 2017-03-31 18:16 | SI | 2017-03-31 18:00 | estimada |  |  |  | 2017-03-31 18:16
VENTANAS 1 | SD - NM2017015790 | 2017-04-08 22:50 | 2017-05-11 09:46 | SI | 2017-04-09 01:00 | estimada |  | FALSE | 2017-04-09 07:22 | 2017-05-11 09:46
DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017001282 | 2017-04-25 20:38 | 2017-04-25 23:50 | NO | 2017-04-25 22:00 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-25 23:50
EOLICA TALTAL | IF - NM2017001350 | 2017-04-25 20:38 | 2017-04-25 23:50 | SI | 2017-04-25 23:50 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | #N/A | incluir
LALACKAMA | IF - NM2017001287 | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:28 | SI | 2017-04-26 04:28 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 04:28
LALACKAMA 2 | IF - NM2017001289 | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:28 | SI | 2017-04-26 04:28 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 04:28
CHAÑARES | IF - NM2017001290 | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:35 | SI | 2017-04-26 03:35 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 03:35
PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2017001285 | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:15 | SI | 2017-04-26 04:15 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 04:15
EOLICA TALTAL | IF - NM2017001283 | 2017-04-26 20:36 | 2017-04-26 23:29 | SI | 2017-04-26 23:29 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 23:29
EOLICA TALTAL | IF - NM2017001295 | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:53 | SI | 2017-04-26 03:53 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-04-26 03:53
VENTANAS 1 | SD - NM2017019199 | 2017-04-27 18:28 | 2017-05-11 09:46 | SI | 2017-04-27 22:00 | estimada |  | FALSE | 2017-04-27 23:45 | 2017-05-11 09:46
SAUZAL | IL - NM2017000472 | 2017-04-27 19:00 | 2017-05-29 08:02 | SI | 2017-05-27 19:00 | estimada |  |  |  | 2017-05-29 08:02
LIRCAY | IF - NM2017000560 | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-09 01:21 | SI | 2017-02-09 01:29 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-09 01:21
LIRCAY | IF - NM2017000561 | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-09 01:21 | SI | 2017-02-09 01:21 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-02-09 01:21
LICANTEN | IF - NM2017001437 | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:40 | SI | 2017-05-11 23:40 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-05-11 23:40
PV SALVADOR | IF - NM2017001472 | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 21:18 | SI | 2017-05-11 21:22 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-05-11 21:18
PROVIDENCIA | IF - NM2017001533 | 2017-05-14 17:51 | 2017-05-14 17:59 | SI | 2017-05-14 17:59 | normalización | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-05-14 17:59
MARIPOSAS | IF - NM2017001855 | 2017-06-16 19:47 | 2017-06-16 19:53 | SI | 2017-06-16 19:53 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-06-16 19:53
PROVIDENCIA | IF - NM2017001870 | 2017-06-16 22:12 | 2017-06-17 00:24 | SI | 2017-06-17 00:24 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-06-17 00:24
PROVIDENCIA | IF - NM2017001873 | 2017-06-17 00:33 | 2017-06-17 01:48 | SI | 2017-06-17 01:48 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-06-17 01:48
PROVIDENCIA | IF - NM2017001874 | 2017-06-17 01:10 | 2017-06-17 02:00 | SI | 2017-06-17 02:00 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-06-17 02:00
MARIPOSAS | IF - NM2017001923 | 2017-06-21 05:10 | 2017-06-25 15:17 | SI | 2017-06-21 07:26 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-06-25 15:17
MARIPOSAS | IF - NM2017001997 | 2017-06-25 15:17 | 2017-07-01 | SI | 2017-06-26 00:50 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-07-01
NEHUENCO II | IL - NM2017000791 | 2017-07-06 16:20 | 2017-07-07 | SI | 2017-07-24 23:59 | estimada |  | FALSE | 2018-05-29 12:00 | 2017-07-07
CALLAO | IF - NM2017002231 | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:04 | SI | 2017-07-13 12:44 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) |  |  | 2017-07-13 12:04
NALCAS | IF - NM2017002230 | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:44 | SI | 2017-07-13 12:44 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) | FALSE | 2018-08-26 12:44 | 2017-07-13 12:44
NALCAS | IF - NM2017002230 | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:44 | SI | 2017-07-13 12:44 | estimada | (no aparece cerrada, solo tentativo) | FALSE | 2018-08-26 12:44 | 2017-07-13 12:44
Note on E1: Visualización de generación durante el año 2018 (desde enero hasta la fecha)
Note on G1: estimada: fecha estimada de retorno. normalización: en aquellos informes en que las unidades tienen fecha de normalización, pero no se cierra el informe.
Note on D23: Pedro Opazo: Según Informe de Falla

## Lista Centrales
ID Infotécnica | Central | Unidad | Unidad 2 | Empresa | Grupo Empresa | SubSistema | Pmax | Tipo | Tecnología Indisponibilidad | Tecnología Estadística | Entrada Operación | ID Infotécnica | ID CENTRAL | Ver. Cálculo
33 | ABANICO | ABANICO 1 | Abanico U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN |  | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 33 | 115 | 5
34 | ABANICO | ABANICO 2 | Abanico U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 34 | 115 | 6
35 | ABANICO | ABANICO 3 | Abanico U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 35 | 115 | 7
36 | ABANICO | ABANICO 4 | Abanico U4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 36 | 115 | 8
37 | ABANICO | ABANICO 5 | Abanico U5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1959-01-01 | 37 | 115 | 9
38 | ABANICO | ABANICO 6 | Abanico U6 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1959-01-01 | 38 | 115 | 10
260 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | Aconcagua Ublanco U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 53 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1993-01-01 | 260 | 157 | 23
784 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | Aconcagua Ujuncal U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 29.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1994-01-01 | 784 | 158 | 148
246 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | Alfalfal U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 89 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1991-01-01 | 246 | 69 | 11
247 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | Alfalfal U2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 89 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1991-01-01 | 247 | 69 | 12
1756 | ALTO RENAICO | ALTO RENAICO | Alto Renaico U1 | MAINCO | MAINCO S.A. | SIC | 1.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2018-11-19 | 1756 | 291 | 20
1820 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 1 | Andes Generación 1 Central | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 7.323 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-05-17 | 1820 | 330 | 366
1825 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 2 | Andes Generación 2 Central | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 7.419 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-05-17 | 1825 | 330 | 367
1826 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 3 | Andes Generación 3 Central | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 7.464 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-05-17 | 1826 | 330 | 368
1827 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 4 | Andes Generación 4 Central | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 13.258 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-05-17 | 1827 | 330 | 369
1505 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | Angostura U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 138.58 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-12-29 | 1505 | 264 | 13
1506 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | Angostura U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 138.58 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2014-03-06 | 1506 | 264 | 14
1507 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | Angostura U3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 46.54 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2014-01-21 | 1507 | 264 | 15
98 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | Antilhue TG U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 50.9 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2005-01-07 | 98 | 78 | 16
99 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | Antilhue TG U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 51.6 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2005-09-24 | 99 | 78 | 17
39 | ANTUCO | ANTUCO 1 | Antuco U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 160 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1981-01-01 | 39 | 116 | 18
40 | ANTUCO | ANTUCO 2 | Antuco U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 160 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1981-01-01 | 40 | 116 | 19
330 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | Arauco U1 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 9 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 1996-10-04 | 330 | 84 | 21
1502 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | Arauco U2 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 15 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2012-02-03 | 1502 | 84 | 22
759 | BOCAMINA | BOCAMINA | Bocamina | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 130 | Térmica | Vapor | Vapor | 1970-01-01 | 759 | 117 | 24
1496 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | Bocamina 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 350 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2012-10-28 | 1496 | 260 | 25
1370 | CALLAO | CALLAO 1 | Callao U1 | HIDROCALLAO | HIDROCALLAO S.A | SIC | 1.65 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2012-01-08 | 1370 | 229 | 299
2772 | CALLAO | CALLAO 2 | Callao U2 | HIDROCALLAO | HIDROCALLAO S.A | SIC | 1.65 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2012-01-08 | 2772 | 229 | 300
517 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | Calle-Calle U1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 517 | 185 | 26
518 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | Calle-Calle U2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 518 | 185 | 27
519 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | Calle-Calle U3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 519 | 185 | 28
520 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | Calle-Calle U4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 520 | 185 | 29
521 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | Calle-Calle U5 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 521 | 185 | 30
1380 | CAMPICHE | CAMPICHE | Campiche | ELÉCTRICA CAMPICHE | AES GENER | SIC | 272 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2013-03-08 | 1380 | 236 | 308
751 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | Candelaria 1 Central | COLBUN | COLBUN | SIC | 125.3 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2005-05-16 | 751 | 89 | 38
749 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | Candelaria 2 Central | COLBUN | COLBUN | SIC | 128.56 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2005-05-01 | 749 | 89 | 39
118C | CANELA | CANELA | Eólica Canela 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 18.15 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2007-12-27 | 118C | 118 | 40
83C | CANELA II | CANELA II | Eólica Canela 2 | EÓLICA CANELA | CANELA | SIC | 60 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2009-12-11 | 83C | 83 | 41
6 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | Canutillar U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 86 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1990-01-01 | 6 | 90 | 42
7 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | Canutillar U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 86 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1990-01-01 | 7 | 90 | 43
758 | CAPULLO | CAPULLO | Capullo U1 | CAPULLO | E.E. CAPULLO | SIC | 12 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1995-01-01 | 758 | 106 | 44
1360 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | Cardones U1 | CENTRAL CARDONES | CENTRAL CARDONES | SIC | 154.945 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-07-04 | 1360 | 195 | 288
29 | CARENA | CARENA 1 | Carena U1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-04-01 | 29 | 114 | 45
30 | CARENA | CARENA 2 | Carena U2 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-04-01 | 30 | 114 | 46
31 | CARENA | CARENA 3 | Carena U3 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-04-01 | 31 | 114 | 47
32 | CARENA | CARENA 4 | Carena U4 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-04-01 | 32 | 114 | 48
1801 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 1 | Carilafquén U1 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 10.971 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-10-28 | 1801 | 323 | 381
1802 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 2 | Carilafquén U2 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 10.971 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-10-28 | 1802 | 323 | 382
826 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 826 | 214 | 50
827 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 827 | 214 | 51
828 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 828 | 214 | 52
829 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 829 | 214 | 53
830 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 830 | 214 | 54
831 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 831 | 214 | 55
832 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 832 | 214 | 56
833 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | Cem Bio Bio Central | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-12-14 | 833 | 214 | 57
707 | CELCO | CELCO TG2 | Constitución A. Central | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 8 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 1996-01-01 | 707 | 208 | 49
1534 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | CMPC Santa Fe U1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 0.86 | Autoproductor | Turbina Gas | Turbina Gas | 2015-04-10 | 1534 | 275 | 342
1535 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | CMPC Santa Fe U2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 2.07 | Autoproductor | Turbina Gas | Turbina Gas | 2015-04-10 | 1535 | 275 | 343
1536 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | CMPC Santa Fe U3 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 2.07 | Autoproductor | Turbina Gas | Turbina Gas | 2015-04-10 | 1536 | 275 | 344
723 | CENIZAS | CENIZAS 1 | Cenizas U1 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 4.8333 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-04-01 | 723 | 110 | 58
724 | CENIZAS | CENIZAS 2 | Cenizas U2 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 5.29 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-04-01 | 724 | 110 | 59
725 | CENIZAS | CENIZAS 3 | Cenizas U3 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 4.8333 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-04-01 | 725 | 110 | 60
1838 | CENTRAL LA SILLA | CENTRAL LA SILLA | Solar La Silla | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 1.53 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-10-19 | 1838 | 348 | 387
64 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | Chacabuquito U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2002-01-01 | 64 | 173 | 61
65 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | Chacabuquito U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2002-01-01 | 65 | 173 | 62
66 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | Chacabuquito U3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2002-01-01 | 66 | 173 | 63
67 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | Chacabuquito U4 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2002-01-01 | 67 | 173 | 64
1655 | CHACAYES | CHACAYES 1 | Chacayes U2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SIC | 56 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-12-31 | 1655 | 216 | 65
836 | CHACAYES | CHACAYES 2 | Chacayes U1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SIC | 56 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-12-31 | 836 | 216 | 66
1711 | CHAÑARES | CHAÑARES | Solar Chañares | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 36 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-07-12 | 1711 | 285 | 346
8 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | Chiburgo U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 9.7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-07-19 | 8 | 91 | 67
9 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | Chiburgo U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 9.7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-07-19 | 9 | 91 | 68
553 | CHILOE | CHILOE 1 | Chiloé 1 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 553 | 3 | 71
554 | CHILOE | CHILOE 2 | Chiloé 2 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 554 | 3 | 72
555 | CHILOE | CHILOE 3 | Chiloé 3 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 555 | 3 | 73
556 | CHILOE | CHILOE 4 | Chiloé 4 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 556 | 3 | 74
557 | CHILOE | CHILOE 5 | Chiloé 5 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 557 | 3 | 75
558 | CHILOE | CHILOE 6 | Chiloé 6 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 558 | 3 | 76
559 | CHILOE | CHILOE 7 | Chiloé 7 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 559 | 3 | 77
560 | CHILOE | CHILOE 8 | Chiloé 8 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 560 | 3 | 78
561 | CHILOE | CHILOE 9 | Chiloé 9 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-07-08 | 561 | 3 | 79
981 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | Cholguán Central | PANELES ARAUCO | PANELES ARAUCO S.A. | SIC | 13 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2003-03-06 | 981 | 176 | 395
525 | CHUYACA | CHUYACA 1 | Chuyaca 1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 525 | 186 | 80
526 | CHUYACA | CHUYACA 2 | Chuyaca 2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 526 | 186 | 81
527 | CHUYACA | CHUYACA 3 | Chuyaca 3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 527 | 186 | 82
528 | CHUYACA | CHUYACA 4 | Chuyaca 4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 528 | 186 | 83
529 | CHUYACA | CHUYACA 5 | Chuyaca 5 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 529 | 186 | 84
251 | CIPRESES | CIPRESES 1 | Cipreses U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1955-01-01 | 251 | 119 | 86
252 | CIPRESES | CIPRESES 2 | Cipreses U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1955-01-01 | 252 | 119 | 87
253 | CIPRESES | CIPRESES 3 | Cipreses U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1955-01-01 | 253 | 119 | 88
1805 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | CMPC Cordillera U1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | CMPC PAPELES CORDILLERA | SIC | 26.63 | Autoproductor | Turbina Gas | Turbina Gas | 2016-04-25 | 1805 | 326 | 370
1470 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | Laja CMPC U1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 13.59 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2013-05-01 | 1470 | 252 | 310
1471 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | Laja CMPC U2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 11.41 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2013-05-01 | 1471 | 252 | 311
1494 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 1 | CMPC Pacífico U1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 16.05 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2014-01-01 | 1494 | 259 | 314
1495 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 2 | CMPC Pacífico U2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 11.45 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2014-01-01 | 1495 | 259 | 315
1530 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 3 | CMPC Pacífico U3 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 5.5 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2014-01-01 | 1530 | 259 | 316
1811 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CMPC Tissue U1 | CMPC TISSUE | CMPC | SIC | 3.9 | Autoproductor | Turbina Gas | Turbina Gas | 2016-06-16 | 1811 | 329 | 371
847 | COLBUN | COLBUN 1 | Colbun U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 237 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1985-01-01 | 847 | 92 | 89
848 | COLBUN | COLBUN 2 | Colbun U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 237 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1985-01-01 | 848 | 92 | 90
786 | COLIHUES | COLIHUES 1 | Colihues Central U1 | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES ENERGIA | SIC | 11 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-06-09 | 786 | 169 | 91
785 | COLIHUES | COLIHUES 2 | Colihues Central U2 | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES ENERGIA | SIC | 11 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-06-09 | 785 | 169 | 92
516 | COLMITO | COLMITO 1 | Colmito Central | TERMOELÉCTRICA COLMITO | TERMOELECTRICA COLMITO | SIC | 58 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2008-08-18 | 516 | 161 | 93
568 | CONCON | CONCON 1 | Concon U1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-04-23 | 568 | 8 | 94
569 | CONCON | CONCON 2 | Concon U2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-04-23 | 569 | 8 | 95
570 | CONCON | CONCON 3 | Concon U3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-04-23 | 570 | 8 | 96
1842 | PV CONEJO | CONEJO | Solar Conejo | CONEJO SOLAR | PATTERN ENERGY | SIC | 104 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-09-08 | 1842 | 356 | 375
562 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | Constitución 1 1 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 562 | 4 | 97
563 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | Constitución 1 2 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 563 | 4 | 98
564 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 3 | Constitución 1 3 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 564 | 4 | 99
565 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 4 | Constitución 1 4 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 565 | 4 | 100
566 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 5 | Constitución 1 5 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 566 | 4 | 101
567 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | Constitución 1 6 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-06 | 567 | 4 | 102
792 | CORONEL | CORONEL TG | TG_Coronel Central | SAGESA | SAGESA | SIC | 45.674 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2005-04-30 | 792 | 187 | 106
68 | COYA | COYA 5 | Coya U1 | PACIFIC HYDRO | PACIFIC HYDRO CHILE | SIC | 12 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2008-07-09 | 68 | 174 | 107
787 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | Curillinque U1 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 92 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1993-01-01 | 787 | 179 | 108
139C | DEGAÑ | DEGAÑ | Degan | NUEVA DEGAN | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN S.A. | SIC | 36 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2007-07-04 | 139C | 139 | 109
95 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO | D. Almagro | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 23.8 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1981-01-01 | 95 | 120 | 111
1928 | DOÑA CARMEN SOLAR | DOÑA CARMEN | DOÑA CARMEN SOLAR | ENERGÍA CERRO EL MORADO | ENERGIA CERRO EL MORADO | SIC | 34.617 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-12-17 | 1928 | 425 | 392
1948 | DOS VALLES | DOS VALLES | Dos Valles | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | ANPAC ENERGIA SpA | SIC | 6.885 | Hidraulica | Pasada | Pasada | Pruebas | 1948 | 441 | #N/A
1806 | EL PASO | EL PASO 1 | El Paso U1 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-03-02 | 1806 | 327 | 363
1807 | EL PASO | EL PASO 2 | El Paso U2 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 20.15 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-03-02 | 1807 | 327 | 364
1808 | EL PASO | EL PASO 3 | El Paso U3 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 20.15 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-03-02 | 1808 | 327 | 365
1927 | EL PELICANO | EL PELICANO | Solar El Pelícano | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | TOTAL SUNPOWER SpA | SIC | 108.103 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-09-13 | 1927 | 426 | 103
140C | EL PEÑON | EL PEÑON | El Peñón | ENLASA | ENLASA | SIC | 81 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2009-07-23 | 140C | 140 | 112
683 | EL RINCON | EL RINCON | El Rincón U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 0.27 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-04-13 | 683 | 6 | 113
1902 | EL ROMERO | EL ROMERO | Solar El Romero | ACCIONA ENERGÍA CHILE | ACCIONA ENERGIA CHILE | SIC | 196.02 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-03-03 | 1902 | 418 | 388
795 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | El Salvador | SWC | SWC | SIC | 17.753 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2010-08-06 | 795 | 194 | 267
254 | EL TORO | EL TORO 1 | El Toro U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1973-01-01 | 254 | 121 | 114
255 | EL TORO | EL TORO 2 | El Toro U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1973-01-01 | 255 | 121 | 115
256 | EL TORO | EL TORO 3 | El Toro U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1973-01-01 | 256 | 121 | 116
257 | EL TORO | EL TORO 4 | El Toro U4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1973-01-01 | 257 | 121 | 117
571 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | Totoral U1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 571 | 9 | 118
572 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | Totoral U2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 572 | 9 | 119
573 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | Totoral U3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 573 | 9 | 120
716 | EMELDA | EMELDA 1 | Emelda U1 | EMELDA | EMELDA | SIC | 36.526 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2010-06-25 | 716 | 113 | 121
717 | EMELDA | EMELDA 2 | Emelda U2 | EMELDA | EMELDA | SIC | 34.33 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2010-09-21 | 717 | 113 | 122
838 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO | Energía Pacífico | ENERGÍA PACÍFICO | ENERGIA PACIFICO | SIC | 15.6 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2011-06-21 | 838 | 218 | 330
251C | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | Eólica Cuel | AELA EOLICA NEGRETE SpA | AELA GENERACION | SIC | 33 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-02-05 | 251C | 251 | 329
276C | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | Eólica El Arrayán | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | PATTERN ENERGY | SIC | 115 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-06-06 | 276C | 276 | 335
19C | EOLICA LEBU | EOLICA LEBU | Eólica Lebu | PARQUE EÓLICO LEBU | CRISTALERIAS TORO | SIC | 10.14 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-03-25 | 19C | 19 | 338
318C | EOLICA LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | Eólica Los Cururos | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | EPM | SIC | 109.6 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-07-23 | 318C | 318 | 336
223C | EOLICA PUNTA COLORADA | EOLICA PUNTA COLORADA | Eólica Punta Colorada | BARRICK GENERACIÓN | BARRICK | SIC | 20 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2011-12-19 | 223C | 223 | 237
282C | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | Eólica Punta Palmeras | PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS S.A | SIC | 45 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-11-19 | 282C | 282 | 339
268C | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | Eólica San Pedro | ALBA | ALBA S.A. | SIC | 36 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-06-27 | 268C | 268 | 337
238C | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | Eólica Talinay | PARQUE EÓLICO TALINAY | ENEL GREEN POWER | SIC | 90 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2013-04-14 | 238C | 238 | 309
289C | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | Eólica Talinay Poniente | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 60.6 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2015-05-26 | 289C | 289 | 356
283C | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | Eólica Taltal | PARQUE EÓLICO TALTAL | PARQUE EOLICO TAL TAL S.A. | SIC | 99.075 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2015-02-09 | 283C | 283 | 341
170C | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | Eólica Totoral | NORVIND | NORVIND S.A. | SIC | 46 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2010-01-25 | 170C | 170 | 123
366C | EÓLICO SAN PEDRO II | EÓLICO SAN PEDRO II | Eólica San Pedro II | RIO ALTO GENERACIÓN | RIO ALTO GENERACION | SIC | 65 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2017-05-19 | 366C | 366 | 390
1064 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | Escuadrón (ex FPC) U1 | NUEVA ENERGIA | NUEVA ENERGIA | SIC | 12.1 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2008-03-06 | 1064 | 171 | 124
1065 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | Escuadrón (ex FPC) U2 | NUEVA ENERGIA | NUEVA ENERGIA | SIC | 2.1 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2009-03-27 | 1065 | 171 | 125
454 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | Esperanza 1 U2 | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-29 | 454 | 144 | 126
455 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | Esperanza 2 U3 | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 1.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-27 | 455 | 144 | 127
84 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | Esperanza TG | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 18.8 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2007-08-22 | 84 | 144 | 128
793 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | Florida 1 U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 2.7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1909-01-01 | 793 | 191 | 130
794 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | Florida 1 U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 2.7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1909-01-01 | 794 | 191 | 131
78 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | Florida 2 U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.563 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1993-01-01 | 78 | 192 | 132
79 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | Florida 2 U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.563 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1993-01-01 | 79 | 192 | 133
80 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | Florida 3 U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 1.32 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1999-01-01 | 80 | 193 | 134
81 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | Florida 3 U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 1.32 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1999-01-01 | 81 | 193 | 135
810 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | Guacolda 1 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 154.18 | Térmica | Vapor | Vapor | 1995-01-01 | 810 | 201 | 136
811 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | Guacolda 2 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 145.41 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1996-01-01 | 811 | 201 | 137
812 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | Guacolda 3 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 153.93 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2009-07-31 | 812 | 201 | 138
813 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | Guacolda 4 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 153.88 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2010-03-31 | 813 | 201 | 139
1833 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | Guacolda 5 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 156.215 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2015-12-15 | 1833 | 201 | 140
771 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | Guayacán U1 | ENERGÍA COYANCO | ENERGIA COYANCO | SIC | 7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-09-01 | 771 | 135 | 293
772 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | Guayacán U2 | ENERGÍA COYANCO | ENERGIA COYANCO | SIC | 7 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-09-01 | 772 | 135 | 294
744 | HORCONES TG | HORCONES TG | Horcones Central | ARAUCO BIOENERGÍA | ARAUCO | SIC | 24.3 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2004-10-01 | 744 | 79 | 141
270 | HORNITOS | HORNITOS 1 | Hornitos U1 | RIO TRANQUILO | RIO TRANQUILO | SIC | 61 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2008-01-01 | 270 | 184 | 142
1363 | HUASCO TG | HUASCO 3 | Huasco Central U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1977-01-01 | 1363 | 122 | 143
1364 | HUASCO TG | HUASCO 4 | Huasco Central U4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1977-01-01 | 1364 | 122 | 144
1365 | HUASCO TG | HUASCO 5 | Huasco Central U5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1979-01-01 | 1365 | 122 | 145
41 | ISLA | ISLA 1 | Isla U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1963-01-01 | 41 | 123 | 146
42 | ISLA | ISLA 2 | Isla U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1964-01-01 | 42 | 123 | 147
728 | JUNCALITO | JUNCALITO | Juncalito | COLBUN | COLBUN | SIC | 1.47 | Hidraulica | Pasada | Pasada |  | 728 | 27 | 358
1809 | ITATA | ITATA 1 | Itata U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 10.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-09-09 | 1809 | 328 | 376
1810 | ITATA | ITATA 2 | Itata U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 10.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-09-09 | 1810 | 328 | 377
54 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | Confluencia U1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | SIC | 81.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-05-01 | 54 | 160 | 149
55 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | Confluencia U2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | SIC | 81.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-12-06 | 55 | 160 | 150
56 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | La Higuera U1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | SIC | 77.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-05-02 | 56 | 162 | 151
57 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | La Higuera U2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | SIC | 77.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-05-02 | 57 | 162 | 152
1910 | LA MINA | LA MINA 1 | La Mina 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 17.71 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2018-02-21 | 1910 | 420 | 393
1911 | LA MINA | LA MINA 2 | La Mina 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 17.71 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2018-02-21 | 1911 | 420 | 394
741 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TG | L.Verde TG | AES GENER | AES GENER | SIC | 18.75 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2004-03-03 | 741 | 71 | 153
327 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | L.Verde TV U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 15.773 | Térmica | Vapor | Vapor | 1939-01-01 | 327 | 70 | 154
328 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | L.Verde TV U2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 24.577 | Térmica | Vapor | Vapor | 1949-01-01 | 328 | 70 | 155
325 | LAJA | LAJA 1 | Laja U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 8.7 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 1995-01-01 | 325 | 137 | 156
1758 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | Laja 1 U1 | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 17.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-05-28 | 1758 | 292 | 347
1759 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | Laja 1 U2 | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 17.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-05-28 | 1759 | 292 | 348
326 | LAJA | LAJA 2 | Laja U2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 3.9 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2007-01-01 | 326 | 137 | 157
1710 | LALACKAMA | LALACKAMA | Solar Lalackama | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 55 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2015-06-02 | 1710 | 284 | 349
1762 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | Solar Lalackama 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 16.5 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2015-10-16 | 1762 | 344 | 360
574 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | Las Vegas U1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.05 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-04-20 | 574 | 10 | 158
575 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | Las Vegas U2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.05 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-04-20 | 575 | 10 | 159
704 | LAUTARO | LAUTARO I | Lautaro-Comasa | COMASA | COMASA | SIC | 26 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2011-08-30 | 704 | 211 | 303
1757 | LAUTARO | LAUTARO II | Lautaro-Comasa 2 | COMASA | COMASA | SIC | 22 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2014-04-14 | 1757 | 211 | 304
1480 | LEBU | LEBU 1 | Lebu 1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-05-29 | 1480 | 256 | 400
1481 | LEBU | LEBU 2 | Lebu 2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-05-29 | 1481 | 256 | 401
1482 | LEBU | LEBU 3 | Lebu 3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-05-29 | 1482 | 256 | 402
1483 | LEBU | LEBU 4 | Lebu 4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-05-29 | 1483 | 256 | 403
16 | LICAN | LICAN 1 | Licán U1 | ELÉCTRICA LICÁN | E.E. LICAN | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-06-04 | 16 | 107 | 160
17 | LICAN | LICAN 2 | Licán U2 | ELÉCTRICA LICÁN | E.E. LICAN | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2011-06-04 | 17 | 107 | 161
331 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | Licantén Central | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 6 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2004-04-12 | 331 | 86 | 162
576 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | Linares Norte | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-03-20 | 576 | 11 | 163
58 | LIRCAY | LIRCAY 1 | Lircay U1 | HIDROMAULE | HIDROMAULE | SIC | 9.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2009-03-09 | 58 | 163 | 164
59 | LIRCAY | LIRCAY 2 | Lircay U2 | HIDROMAULE | HIDROMAULE | SIC | 9.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2009-03-09 | 59 | 163 | 165
1715 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | Llauquereo U1 | LLEUQUEREO | HIDROELECTRICA LLAUQUEREO S.A | SIC | 1.8 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-08-07 | 1715 | 286 | 350
788 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | Loma Alta U1 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 40 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1997-01-01 | 788 | 180 | 166
834 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Loma Los Colorados I U1 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-01-28 | 834 | 33 | 167
849 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | Loma Los Colorados I U2 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-01-28 | 849 | 33 | 168
708 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | Loma Los Colorados II 1 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 708 | 166 | 169
1375 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | Loma Los Colorados II 2 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-02-23 | 1375 | 166 | 178
1376 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | Loma Los Colorados II 3 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-02-23 | 1376 | 166 | 179
1400 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | Loma Los Colorados II 4 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-01-01 | 1400 | 166 | 180
1401 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | Loma Los Colorados II 5 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-01-01 | 1401 | 166 | 181
1537 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | Loma Los Colorados II 6 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-01-01 | 1537 | 166 | 182
709 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | Loma Los Colorados II 7 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 709 | 166 | 170
710 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | Loma Los Colorados II 8 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 710 | 166 | 171
711 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | Loma Los Colorados II 9 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 711 | 166 | 172
712 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | Loma Los Colorados II 10 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 712 | 166 | 173
713 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | Loma Los Colorados II 11 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 713 | 166 | 174
714 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | Loma Los Colorados II 12 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-09-20 | 714 | 166 | 175
1373 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | Loma Los Colorados II 13 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-02-23 | 1373 | 166 | 176
1374 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | Loma Los Colorados II 14 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-02-23 | 1374 | 166 | 177
167C | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | Los Espinos | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 124 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2009-06-15 | 167C | 167 | 129
1799 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | Los Guindos | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS GENERACION SpA | SIC | 135.041 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2015-07-30 | 1799 | 294 | 351
1503 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | Los Hierros U1 | AGUAS DEL MELADO | EMPRESA ELECTRICA AGUAS DEL MELADO S.A. | SIC | 12.53 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-12-31 | 1503 | 263 | 327
1504 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | Los Hierros U2 | AGUAS DEL MELADO | EMPRESA ELECTRICA AGUAS DEL MELADO S.A. | SIC | 12.53 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-12-31 | 1504 | 263 | 328
1719 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | Los Hierros II U1 | PORTEZUELO | EMPRESA ELECTRICA PORTEZUELO SpA | SIC | 6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-01-31 | 1719 | 287 | 352
258 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | Los Molles U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1952-01-01 | 258 | 124 | 183
259 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | Los Molles U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1952-01-01 | 259 | 124 | 184
381 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | Los Pinos | COLBUN | COLBUN | SIC | 104.19 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-04-07 | 381 | 93 | 185
262 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | Los Quilos U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1943-01-01 | 262 | 159 | 186
263 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | Los Quilos U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1943-01-01 | 263 | 159 | 187
1145 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | Los Quilos U3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1989-01-01 | 1145 | 159 | 188
82 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | Los Vientos TG | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 133.6 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2007-01-03 | 82 | 72 | 189
1800 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | Solar Luz del Norte | LUZ DEL NORTE | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | SIC | 141 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-02-25 | 1800 | 319 | 361
103 | MACHICURA | MACHICURA 1 | Machicura U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 47.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1985-01-01 | 103 | 94 | 190
104 | MACHICURA | MACHICURA 2 | Machicura U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 47.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1985-01-01 | 104 | 94 | 191
1 | MAITENES | MAITENES 1 | Maitenes U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1923-01-01 | 1 | 73 | 192
2 | MAITENES | MAITENES 2 | Maitenes U2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1923-01-01 | 2 | 73 | 193
3 | MAITENES | MAITENES 3 | Maitenes U3 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1923-01-01 | 3 | 73 | 194
4 | MAITENES | MAITENES 4 | Maitenes U4 | AES GENER | AES GENER | SIC | 2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1989-01-01 | 4 | 73 | 195
5 | MAITENES | MAITENES 5 | Maitenes U5 | AES GENER | AES GENER | SIC | 2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1989-01-01 | 5 | 73 | 196
1803 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | Malalcahuello U1 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 5.053 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-10-28 | 1803 | 324 | 384
1804 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | Malalcahuello U2 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 5.053 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-10-28 | 1804 | 324 | 385
60 | MAMPIL | MAMPIL 1 | Mampil U1 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 27.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2000-01-01 | 60 | 164 | 197
61 | MAMPIL | MAMPIL 2 | Mampil U2 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 27.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2000-01-01 | 61 | 164 | 198
684 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | Mariposas U1 | HIDROLIRCAY | HIDROLIRCAY | SIC | 6.3 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-12-01 | 684 | 5 | 295
311 | MASISA | MASISA | Masisa (Cabrero) | NEOMAS | NEOMAS SpA | SIC | 11 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2011-08-01 | 311 | 168 | 199
547 | MAULE | MAULE 1 | Maule | CEN | CEN | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 547 | 2 | 200
548 | MAULE | MAULE 2 | Maule | CEN | CEN | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 548 | 2 | 201
549 | MAULE | MAULE 3 | Maule | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 549 | 2 | 202
550 | MAULE | MAULE 4 | Maule | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 550 | 2 | 203
551 | MAULE | MAULE 5 | Maule | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 551 | 2 | 204
552 | MAULE | MAULE 6 | Maule | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-06-07 | 552 | 2 | 205
145C | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | Eólica Monte Redondo | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 48 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2010-01-06 | 145C | 145 | 206
1371 | NALCAS | NALCAS 1 | Nalcas U1 | HIDRONALCAS | HIDROCALLAO S.A | SIC | 3.4 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2012-01-08 | 1371 | 230 | 301
1930 | NALCAS | NALCAS 2 | Nalcas U2 | HIDRONALCAS | HIDROCALLAO S.A | SIC | 2.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2012-01-08 | 1930 | 230 | 302
197C | NEHUENCO | NEHUENCO | Nehuenco Central | COLBUN | COLBUN | SIC | 368.4 | Térmica | CC | CC | 1998-01-01 | 197C | 197 | 207
754 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO 9B | Nehuenco TG 9B Central | COLBUN | COLBUN | SIC | 108 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2002-06-14 | 754 | 99 | 209
198C | NEHUENCO II | NEHUENCO II | Nehuenco II Central | COLBUN | COLBUN | SIC | 411.236 | Térmica | CC | CC | 2003-05-27 | 198C | 198 | 208
779 | NEWEN | NEWEN | Newen Central | GAS SUR | GAS SUR | SIC | 14.622 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-05-30 | 779 | 154 | 210
312 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I | Nueva Aldea | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 14 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2003-12-01 | 312 | 177 | 211
746 | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II | Nueva Aldea 2 | ARAUCO BIOENERGÍA | ARAUCO | SIC | 10 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2006-05-01 | 746 | 80 | 212
329 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III | Nueva Aldea 3 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 37 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2008-05-01 | 329 | 87 | 213
199C | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | Nueva Renca Central | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 380.81 | Térmica | CC | CC | 1997-01-01 | 199C | 199 | 214
317 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS | Nueva Ventanas | ELÉCTRICA VENTANAS | AES GENER | SIC | 272 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2010-02-11 | 317 | 112 | 215
53 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | Ojos de Agua U1 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2008-06-27 | 53 | 134 | 216
183C | OLIVOS | OLIVOS | Olivos | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 115.2 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2008-07-11 | 183C | 183 | 217
546 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | Palmucho U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 32 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-11-28 | 546 | 125 | 218
72 | PANGUE | PANGUE 1 | Pangue U1 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 233.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1996-01-01 | 72 | 178 | 219
73 | PANGUE | PANGUE 2 | Pangue U2 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 233.5 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1996-01-01 | 73 | 178 | 220
360C | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | Eólica La Esperanza | EÓLICA LA ESPERANZA | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | SIC | 10.75 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2016-08-30 | 360C | 360 | 386
345C | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | Eólica Los Buenos Aires | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 24 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2016-08-30 | 345C | 345 | 383
342C | PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | Eólica Renaico | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 88 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2016-09-12 | 342C | 342 | 378
365C | PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | Eólica San Juan | SAN JUAN | SAN JUAN SPA | SIC | 184.8 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2017-03-16 | 365C | 365 | 389
1813 | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | Solar Pampa Solar Norte | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 69.3 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-10-19 | 1813 | 332 | 380
1828 | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | Solar Carrera Pinto | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 93 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-05-03 | 1828 | 337 | 379
1841 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Solar Los Loros | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SOLAIREDIRECT | SIC | 46 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-08-17 | 1841 | 355 | 374
74 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | Pehuenche U1 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 285 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1991-01-01 | 74 | 181 | 221
75 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | Pehuenche U2 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 285 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1991-01-01 | 75 | 181 | 222
789 | PETROPOWER | PETROPOWER | Petropower | ENAP REFINERÍA BIO BIO | ENAP REFINERIA BIO BIO | SIC | 75 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Carbón | 1998-01-01 | 789 | 182 | 223
62 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | Peuchén U1 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 42.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2000-01-01 | 62 | 165 | 224
63 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | Peuchén U2 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 42.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2000-01-01 | 63 | 165 | 225
21 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | Pilmaiquén U1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1944-01-01 | 21 | 109 | 226
22 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | Pilmaiquén U2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1944-01-01 | 22 | 109 | 227
23 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | Pilmaiquén U3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1944-01-01 | 23 | 109 | 228
24 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | Pilmaiquén U4 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 12 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1945-01-01 | 24 | 109 | 229
25 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | Pilmaiquén U5 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 12 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1959-01-01 | 25 | 109 | 230
1864 | PILOTO SOLAR CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | Solar Piloto Solar Cardones | CENTRAL CARDONES | CENTRAL CARDONES | SIC | 0.4376 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-02-21 | 1864 | 362 | 404
577 | PLACILLA | PLACILLA 1 | Placilla U1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-02 | 577 | 12 | 231
578 | PLACILLA | PLACILLA 2 | Placilla U2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-02 | 578 | 12 | 232
579 | PLACILLA | PLACILLA 3 | Placilla U3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-02 | 579 | 12 | 233
2200 | PMG ANTAY | PMG ANTAY | Solar Antay | GENPAC | GENERADORA DEL PACIFICO S.A. | SIC | 9 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-12-13 | 2200 | 489 | 405
1378 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | Providencia U1 | HIDROPROVIDENCIA | HIDROPROVIDENCIA | SIC | 7.1 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-03-28 | 1378 | 234 | 306
1379 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | Providencia U2 | HIDROPROVIDENCIA | HIDROPROVIDENCIA | SIC | 7.1 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-03-28 | 1379 | 234 | 307
1754 | PULELFU | PULELFU 1 | Pulelfu U1 | LA LEONERA | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. | SIC | 4.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-07-07 | 1754 | 290 | 372
1755 | PULELFU | PULELFU 2 | Pulelfu U2 | LA LEONERA | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. | SIC | 4.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2016-07-07 | 1755 | 290 | 373
18 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | Pullinque U1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1962-01-01 | 18 | 108 | 234
19 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | Pullinque U2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1962-01-01 | 19 | 108 | 235
20 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | Pullinque U3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1962-01-01 | 20 | 108 | 236
722 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | Punta Colorada Central | BARRICK GENERACIÓN | BARRICK | SIC | 17 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2010-07-21 | 722 | 81 | 238
26 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | Puntilla U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 4.4308 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1926-01-01 | 26 | 111 | 239
27 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | Puntilla U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.3538 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1942-01-01 | 27 | 111 | 240
28 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | Puntilla U3 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 7.9754 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2006-01-01 | 28 | 111 | 241
1720 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | Solar PV Salvador | PV SALVADOR | PV SALVADOR SPA | SIC | 68 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-08-12 | 1720 | 288 | 355
531 | QUELLON II | QUELLON II 1 | Quellon II | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-08-29 | 531 | 188 | 242
532 | QUELLON II | QUELLON II 2 | Quellon II | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-08-29 | 532 | 188 | 243
533 | QUELLON II | QUELLON II 3 | Quellon II | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-08-29 | 533 | 188 | 244
534 | QUELLON II | QUELLON II 4 | Quellon II | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-08-29 | 534 | 188 | 245
248 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | Queltehues U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1928-01-01 | 248 | 74 | 246
249 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | Queltehues U2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1928-01-01 | 249 | 74 | 247
250 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | Queltehues U3 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1928-01-01 | 250 | 74 | 248
1843 | QUILAPILUN | QUILAPILUN | Solar Quilapilún | CHUNGUNGO | CHUNGUNGO | SIC | 111.3467 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-03-09 | 1843 | 349 | 391
12 | QUILLECO | QUILLECO 1 | Quilleco U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 35.4 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-04-30 | 12 | 100 | 249
13 | QUILLECO | QUILLECO 2 | Quilleco U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 35.4 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2007-05-28 | 13 | 100 | 250
580 | QUINTAY | QUINTAY 1 | Quintay 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 580 | 13 | 251
581 | QUINTAY | QUINTAY 2 | Quintay 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 581 | 13 | 252
582 | QUINTAY | QUINTAY 3 | Quintay 3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-04-07 | 582 | 13 | 253
762 | QUINTERO | QUINTERO 1 | Quintero A Central | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 128 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-05-21 | 762 | 126 | 254
763 | QUINTERO | QUINTERO 2 | Quintero B Central | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 129 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-07-23 | 763 | 126 | 255
43 | RALCO | RALCO 1 | Ralco U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 345 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 2004-09-06 | 43 | 127 | 256
44 | RALCO | RALCO 2 | Ralco U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 345 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 2004-09-06 | 44 | 127 | 257
45 | RAPEL | RAPEL 1 | Rapel U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1968-01-01 | 45 | 128 | 258
46 | RAPEL | RAPEL 2 | Rapel U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1968-01-01 | 46 | 128 | 259
47 | RAPEL | RAPEL 3 | Rapel U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1968-01-01 | 47 | 128 | 260
48 | RAPEL | RAPEL 4 | Rapel U4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1968-01-01 | 48 | 128 | 261
49 | RAPEL | RAPEL 5 | Rapel U5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Hidraulica | Embalse | Embalse | 1968-01-01 | 49 | 128 | 262
1501 | RENAICO | RENAICO | Renaico U1 | MAINCO | MAINCO S.A. | SIC | 6.3 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-03-09 | 1501 | 258 | 359
705 | RENCA | RENCA 1 | Renca U1 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 52.115 | Térmica | Vapor | Vapor | 1962-01-01 | 705 | 200 | 263
706 | RENCA | RENCA 2 | Renca U2 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 51.722 | Térmica | Vapor | Vapor | 1962-01-01 | 706 | 200 | 264
1908 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 1 | Río Colorado 1 | RIO COLORADO | HIDROÉLECTRICA RÍO COLORADO SA | SIC | 8.4 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2017-12-21 | 1908 | 419 | 406
1909 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 2 | Río Colorado 2 | RIO COLORADO | HIDROÉLECTRICA RÍO COLORADO SA | SIC | 8.4 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2017-12-21 | 1909 | 419 | 407
1395 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 1 | Río Huasco U1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | HIDROELECTRICA RIO HUASCO S.A | SIC | 2.56 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-10-09 | 1395 | 244 | 312
1396 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 2 | Río Huasco U2 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | HIDROELECTRICA RIO HUASCO S.A | SIC | 2.56 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2013-10-09 | 1396 | 244 | 313
1760 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | Picoiquén U1 | HIDROANGOL | HIDROANGOL | SIC | 9.8 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-04-17 | 1760 | 293 | 353
1761 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | Picoiquén U2 | HIDROANGOL | HIDROANGOL | SIC | 9.8 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2015-04-17 | 1761 | 293 | 354
1372 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | Rucatayo U1 | RUCATAYO | EMPRESA ELECTRICA RUCATAYO S.A. | SIC | 59.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2012-12-13 | 1372 | 231 | 305
14 | RUCUE | RUCUE 1 | Rucue U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 89.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1998-01-01 | 14 | 101 | 265
15 | RUCUE | RUCUE 2 | Rucue U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 89.2 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1998-01-01 | 15 | 101 | 266
1398 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | San Andrés U1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | HIDROELECTRICA SAN ANDRES | SIC | 21.5 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2014-06-25 | 1398 | 246 | 333
1399 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | San Andrés U2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | HIDROELECTRICA SAN ANDRES | SIC | 20.15 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2014-06-25 | 1399 | 246 | 334
757 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | San Clemente U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 5.9 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-09-16 | 757 | 102 | 268
583 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | San Gregorio | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-03-20 | 583 | 14 | 269
105 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | San Ignacio U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 37 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1996-01-01 | 105 | 103 | 270
212C | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | San Isidro Central | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 379 | Térmica | CC | CC | 1998-01-01 | 212C | 212 | 271
206C | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | San Isidro II Central | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 399 | Térmica | CC | CC | 2007-04-23 | 206C | 206 | 272
776 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | San Lorenzo de D. de Almagro U1 U1 | ENLASA | ENLASA | SIC | 28.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-09-17 | 776 | 141 | 273
777 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | San Lorenzo de D. de Almagro U2 U2 | ENLASA | ENLASA | SIC | 26 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2010-01-15 | 777 | 141 | 274
1656 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | San Lorenzo de D. de Almagro U3-1 | ENLASA | ENLASA | SIC | 2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-09-28 | 1656 | 141C | 275
1657 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | San Lorenzo de D. de Almagro U3-2 | ENLASA | ENLASA | SIC | 2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-09-28 | 1657 | 141C | 276
1658 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | San Lorenzo de D. de Almagro U3-3 | ENLASA | ENLASA | SIC | 2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-09-28 | 1658 | 141C | 277
1659 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | San Lorenzo de D. de Almagro U3-4 | ENLASA | ENLASA | SIC | 1.5 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-09-28 | 1659 | 141C | 278
922 | SF ENERGÍA | SANTA FE | Sta Fe U1 | BIOENERGÍAS FORESTALES | BIOENERGIA FORESTAL | SIC | 67.2 | Térmica | Vapor | Vapor - Biomasa | 2012-05-09 | 922 | 226 | 297
742 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | Santa Lidia | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 139 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2009-04-24 | 742 | 75 | 283
316 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | Santa María | COLBUN | COLBUN | SIC | 370 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2012-08-15 | 316 | 104 | 298
1384 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | Santa Marta U1 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1384 | 240 | 317
1862 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | Santa Marta U10 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.9656 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2016-12-22 | 1862 | 240 | 326
1385 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | Santa Marta U2 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1385 | 240 | 318
1386 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | Santa Marta U3 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1386 | 240 | 319
1387 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | Santa Marta U4 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1387 | 240 | 320
1388 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | Santa Marta U5 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1388 | 240 | 321
1389 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | Santa Marta U6 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1389 | 240 | 322
1390 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | Santa Marta U7 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1390 | 240 | 323
1391 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | Santa Marta U8 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2013-08-19 | 1391 | 240 | 324
1861 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | Santa Marta U9 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.9656 | Térmica | Vapor | Motores Diésel | 2016-12-22 | 1861 | 240 | 325
50 | SAUZAL | SAUZAL 1 | Sauzal Central U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 50 | 131 | 279
51 | SAUZAL | SAUZAL 2 | Sauzal Central U2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 51 | 131 | 280
52 | SAUZAL | SAUZAL 3 | Sauzal Central U3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1948-01-01 | 52 | 131 | 281
764 | SAUZALITO | SAUZALITO | Sauzalito U1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 12 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1959-01-01 | 764 | 132 | 282
1382 | SDGx01 | SDGx01 | Solar SDGx01 | SDGx01 | SOLAIREDIRECT | SIC | 1.28 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2013-08-08 | 1382 | 239 | 408
1531 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | Solar Diego de Almagro | ALMEYDA SOLAR | ENEL GREEN POWER | SIC | 32 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-05-31 | 1531 | 269 | 340
1937 | SOLAR ESPERANZA | SOLAR ESPERANZA | Solar Esperanza | RTS ENERGY | RTS ENERGIA LTDA | SIC | 2.88 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2013-12-20 | 1937 | 346 | 396
1777 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | Solar Javiera | JAVIERA | JAVIERA SPA | SIC | 65 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2015-05-18 | 1777 | 314 | 345
1447 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | Solar Llano de Llampos | AMANECER SOLAR | SAN ANDRÉS SPA | SIC | 101.02 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-05-01 | 1447 | 247 | 331
1837 | SOLAR LOMA LOS COLORADOS | SOLAR LOMA LOS COLORADOS | Solar Loma Los Colorados | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.074 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | Pruebas | 1837 | 317 | #N/A
1645 | SOLAR SAN ANDRES | SOLAR SAN ANDRES | Solar San Andrés | SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS SPA | SIC | 50.6 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-04-30 | 1645 | 248 | 332
765 | TALTAL | TALTAL 1 | Taltal 1 Central | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 118.456 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2000-02-01 | 765 | 133 | 284
766 | TALTAL | TALTAL 2 | Taltal 2 Central | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 121.69 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2000-02-01 | 766 | 133 | 285
142C | TENO | TENO | Teno | ENLASA | ENLASA | SIC | 59 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2009-05-07 | 142C | 142 | 286
155C | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | Termopacífico | GENPAC | GENERADORA DEL PACIFICO S.A. | SIC | 86.49 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2009-11-15 | 155C | 155 | 287
143C | TRAPEN | TRAPEN | Trapén | ENLASA | ENLASA | SIC | 81 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2009-02-22 | 143C | 143 | 289
281C | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | Eólica Ucuquer 2 | UCUQUER DOS | ENERGIAS UCUQUER DOS S.A | SIC | 10.75 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-10-22 | 281C | 281 | 362
332 | VALDIVIA | VALDIVIA | Valdivia Central U1 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 61 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2004-05-14 | 332 | 88 | 290
314 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | Ventanas 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 114.196 | Térmica | Vapor | Vapor | 1964-01-01 | 314 | 76 | 291
315 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | Ventanas 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 207.991 | Térmica | Vapor | Vapor | 1977-01-01 | 315 | 347 | 292
921 | VIÑALES | VIÑALES | Viñales U1 | PANELES ARAUCO | PANELES ARAUCO S.A. | SIC | 22 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2013-01-07 | 921 | 227 | 357
743 | VOLCAN | VOLCAN | Volcan U1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 13 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2010-03-25 | 743 | 77 | 296
100 | YUNGAY | YUNGAY 1 | Yungay 1 Central | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 52.399 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2007-03-21 | 100 | 82 | 34
101 | YUNGAY | YUNGAY 2 | Yungay 2 Central | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 52.092 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2007-03-21 | 101 | 82 | 35
102 | YUNGAY | YUNGAY 3 | Yungay 3 Central | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 53.477 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2008-05-02 | 102 | 82 | 36
715 | YUNGAY | YUNGAY 4 | Yungay 4ca | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 36.9 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 2010-01-25 | 715 | 82 | 37
2019 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 | AGB1 | ON GROUP SING | ON GROUP | 1 | 0.914 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-06-04 | 2019 | 398 | 409
2171 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 | AGB2 | ON GROUP SING | ON GROUP | 1 | 0.913 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-06-04 | 2171 | 398 | 410
1961 | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 21.795 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-05-28 | 1961 | 374 | 411
1965 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 | ANG1 | ANGAMOS | ANGAMOS | 1 | 276.9 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2011-04-11 | 1965 | 377 | 412
1966 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 | ANG2 | ANGAMOS | ANGAMOS | 1 | 281.3 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2011-10-10 | 1966 | 377 | 413
1967 | Cochrane | CCR1 | CCR1 | COCHRANE | COCHRANE | 1 | 274.918 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2016-07-09 | 1967 | 379 | 414
1968 | Cochrane | CCR2 | CCR2 | COCHRANE | COCHRANE | 1 | 274.801 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2016-10-12 | 1968 | 379 | 415
2202 | CERRO DOMINADOR | Cerro Dominador PV | Cerro Dominador PV | ATACAMA GENERACION CHILE | ATACAMA GENERACION CHILE | 1 | 100 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-07-04 | 2202 | 490 | 416
1971 | CHAPIQUIÑA | CHAP1 | CHAP1 | ENGIE | E-CL | 1 | 5.447 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1967-03-01 | 1971 | 380 | 417
2123 | CHAPIQUIÑA | CHAP2 | CHAP2 | ENGIE | E-CL | 1 | 5.447 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 1967-03-01 | 2123 | 380 | 418
1964 | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 | CTA1 | ANDINA | ANDINA | 1 | 177 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2011-07-15 | 1964 | 376 | 419
2017 | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 | CTH1 | HORNITOS | HORNITOS | 1 | 177.54 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 2011-08-05 | 2017 | 395 | 420
1985 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 | CTM1 | ENGIE | E-CL | 1 | 165.9 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1996-02-17 | 1985 | 386 | 421
1986 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 | CTM2 | ENGIE | E-CL | 1 | 175 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1998-03-31 | 1986 | 386 | 422
1987 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3 | CTM3 | ENGIE | E-CL | 1 | 245.403 | Térmica | CC | CC | 2000-06-17 | 1987 | 386 | 423
2014 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR | CTTAR | CELTA SING | CELTA | 1 | 158 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1999-03-24 | 2014 | 378 | 424
1976 | DIESEL ENAEX | ENAEX1 | ENAEX1 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1996-01-01 | 1976 | 388 | 425
2130 | DIESEL ENAEX | ENAEX2 | ENAEX2 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1996-01-01 | 2130 | 388 | 426
2131 | DIESEL ENAEX | ENAEX3 | ENAEX3 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1996-01-01 | 2131 | 388 | 427
1975 | DIESEL ENAEX | ENAEX4 | ENAEX4 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.722 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1996-01-01 | 1975 | 388 | 428
406C | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | 1 | 90 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2014-03-21 | 406C | 406 | 429
2028 | FV BOLERO | FV BOLERO | FV BOLERO | HELIO ATACAMA TRES | HELIO ATACAMA TRES | 1 | 138.2 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-04-06 | 2028 | 456 | 430
2031 | CERRO PABELLÓN | G1A | G1A | ENEL | ENEL | 1 | 29.83 | ERNC | Geotérmica | Geotérmica | Pruebas | 2031 | 464 | #N/A
2240 | CERRO PABELLÓN | G2A | G2A | ENEL | ENEL | 1 | 18.39 | ERNC | Geotérmica | Geotérmica | Pruebas | 2240 | 464 | #N/A
1972 | DIESEL ARICA | GMAR1 | GMAR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1682 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1973-04-01 | 1972 | 381 | 431
2124 | DIESEL ARICA | GMAR2 | GMAR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.219 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1973-04-01 | 2124 | 381 | 432
2125 | DIESEL ARICA | GMAR3 | GMAR3 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1931 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1973-04-01 | 2125 | 381 | 433
2126 | DIESEL ARICA | GMAR4 | GMAR4 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1245 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1973-04-01 | 2126 | 381 | 434
2009 | DIESEL INACAL | INACAL1 | INACAL1 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.5731 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-09-16 | 2009 | 392 | 435
2164 | DIESEL INACAL | INACAL2 | INACAL2 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.4739 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-09-16 | 2164 | 392 | 436
2165 | DIESEL INACAL | INACAL3 | INACAL3 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.5789 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-09-16 | 2165 | 392 | 437
2166 | DIESEL INACAL | INACAL4 | INACAL4 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.5765 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-09-16 | 2166 | 392 | 438
404C | KELAR | KELAR | KELAR | TAMAKAYA ENERGÍA | TAMAKAYA ENERGÍA | 1 | 532.46 | Térmica | CC | CC | 2016-12-27 | 404C | 404 | 439
2024 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 | La Huayca II 1 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.35 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-06-04 | 2024 | 403 | 440
2219 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 | La Huayca II 2 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.35 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-06-04 | 2219 | 403 | 441
2220 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 | La Huayca II 3 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.35 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-06-04 | 2220 | 403 | 442
1973 | DIESEL ARICA | M1AR1 | M1AR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.92407 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1954-04-01 | 1973 | 381 | 443
2127 | DIESEL ARICA | M1AR2 | M1AR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.82868 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1954-04-01 | 2127 | 381 | 444
2128 | DIESEL ARICA | M1AR3 | M1AR3 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.89576 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1954-04-01 | 2128 | 381 | 445
1974 | DIESEL ARICA | M2AR1 | M2AR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.1095 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1961-12-01 | 1974 | 381 | 446
2129 | DIESEL ARICA | M2AR2 | M2AR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.1388 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1961-12-01 | 2129 | 381 | 447
1977 | DIESEL IQUIQUE | MAIQ | MAIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 5.936 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1972-01-01 | 1977 | 382 | 448
2016 | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV | MARIA ELENA FV | GENERACIÓN SOLAR SpA. | GENERACIÓN SOLAR SpA. | 1 | 68 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2015-01-21 | 2016 | 394 | 449
1978 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 | MIIQ4 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.462 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1963-01-01 | 1978 | 382 | 450
2132 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 | MIIQ5 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.462 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1963-01-01 | 2132 | 382 | 451
1997 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 | MIMB1 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-10-01 | 1997 | 391 | 452
2163 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 | MIMB10 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2163 | 391 | 453
2155 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 | MIMB2 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.327 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2155 | 391 | 454
2156 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 | MIMB3 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.342 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2156 | 391 | 455
2157 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 | MIMB4 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.338 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2157 | 391 | 456
2158 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 | MIMB5 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2158 | 391 | 457
2159 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 | MIMB6 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.342 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2159 | 391 | 458
2160 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 | MIMB7 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2160 | 391 | 459
2161 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 | MIMB8 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.355 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2161 | 391 | 460
2162 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 | MIMB9 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.367 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1995-01-01 | 2162 | 391 | 461
1979 | DIESEL IQUIQUE | MSIQ | MSIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 6.2 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1985-01-01 | 1979 | 382 | 462
1962 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 | NTO1 | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 140.594 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1995-05-07 | 1962 | 375 | 463
1963 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 | NTO2 | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 135.8 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1997-04-07 | 1963 | 375 | 464
2018 | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM | PAM | NORACID | NORACID | 1 | 24.36 | Autoproductor | Vapor | Vapor - Biomasa | 2012-10-27 | 2018 | 397 | 465
454C | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | EGP SUR | EGP SUR | 1 | 112 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2018-04-04 | 454C | 454 | 466
1970 | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PER | PER | 1 | 138 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-04-18 | 1970 | 399 | 467
1983 | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | ENGIE | E-CL | 1 | 6.24 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-09-09 | 1983 | 384 | 468
2022 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | PAS2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1 | 7.516 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-03-29 | 2022 | 401 | 469
2023 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | PAS3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | 1 | 16.038 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2014-06-07 | 2023 | 402 | 470
2203 | PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO PV | PUERTO SECO PV | PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO SOLAR | 1 | 8.999 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-09-01 | 2203 | 491 | 471
1984 | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | ENGIE | E-CL | 1 | 2.024 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-10-04 | 1984 | 385 | 104
2020 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 | SOLAR JAMA 1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 1 | 30.24 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-09-24 | 2020 | 400 | 472
2021 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 | SOLAR JAMA 2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 1 | 22.41 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2016-09-24 | 2021 | 400 | 473
1980 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 | SUIQ1 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1957-01-01 | 1980 | 382 | 474
2133 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 | SUIQ2 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1957-01-01 | 2133 | 382 | 475
2134 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 | SUIQ3 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 1957-01-01 | 2134 | 382 | 476
1982 | DIESEL TAMAYA | SUTA1 | SUTA1 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 1982 | 383 | 477
2143 | DIESEL TAMAYA | SUTA10 | SUTA10 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2143 | 383 | 478
2135 | DIESEL TAMAYA | SUTA2 | SUTA2 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2135 | 383 | 479
2136 | DIESEL TAMAYA | SUTA3 | SUTA3 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2136 | 383 | 480
2137 | DIESEL TAMAYA | SUTA4 | SUTA4 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2137 | 383 | 481
2138 | DIESEL TAMAYA | SUTA5 | SUTA5 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2138 | 383 | 482
2139 | DIESEL TAMAYA | SUTA6 | SUTA6 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2139 | 383 | 483
2140 | DIESEL TAMAYA | SUTA7 | SUTA7 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2140 | 383 | 484
2141 | DIESEL TAMAYA | SUTA8 | SUTA8 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2141 | 383 | 485
2142 | DIESEL TAMAYA | SUTA9 | SUTA9 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-07-18 | 2142 | 383 | 486
2026 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 | TECNET_1 | TECNET | TECNET | 1 | 1.0033 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-08-09 | 2026 | 405 | 487
2174 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 | TECNET_3 | TECNET | TECNET | 1 | 0.99535 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-08-09 | 2174 | 405 | 488
2175 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 | TECNET_6 | TECNET | TECNET | 1 | 0.98824 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2014-08-09 | 2175 | 405 | 489
1989 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 | TG1 | ENGIE | E-CL | 1 | 20.52 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1976-01-01 | 1989 | 387 | 490
2011 | ATACAMA | CC1 | CC1 | GASATACAMA | GASATACAMA | 1 | 395.9 | Térmica | CC | CC | 1999-09-20 | 2011 | 393 | 491
1990 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 | TG2 | ENGIE | E-CL | 1 | 20.52 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1977-01-01 | 1990 | 387 | 492
2013 | ATACAMA | CC2 | CC2 | GASATACAMA | GASATACAMA | 1 | 384.7 | Térmica | CC | CC | 2002-11-01 | 2013 | 393 | 493
1991 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 | TG3 | ENGIE | E-CL | 1 | 36.4 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1993-01-01 | 1991 | 387 | 494
1981 | DIESEL IQUIQUE | TGIQ | TGIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 23.75 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1978-01-01 | 1981 | 382 | 495
2015 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR | TGTAR | CELTA SING | CELTA | 1 | 20.044 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | 1999-11-29 | 2015 | 378 | 496
1992 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 | U12 | ENGIE | E-CL | 1 | 86.94 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1983-01-01 | 1992 | 387 | 497
1993 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 | U13 | ENGIE | E-CL | 1 | 85.67 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1985-01-01 | 1993 | 387 | 498
1994 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 | U14 | ENGIE | E-CL | 1 | 136.4 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1987-01-01 | 1994 | 387 | 499
1995 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 | U15 | ENGIE | E-CL | 1 | 132.4 | Térmica | Vapor | Vapor - Carbón | 1990-01-01 | 1995 | 387 | 500
1996 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16 | U16 | ENGIE | E-CL | 1 | 362.297 | Térmica | CC | CC | 2001-02-23 | 1996 | 387 | 501
2003 | UJINA | UG1 | UG1 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 6.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2003 | 396 | 502
2004 | UJINA | UG2 | UG2 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 6.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2004 | 396 | 503
2005 | UJINA | UG3 | UG3 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 6.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2005 | 396 | 504
2006 | UJINA | UG4 | UG4 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 6.7 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2006 | 396 | 505
2007 | UJINA | UG5 | UG5 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 8.9 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2007 | 396 | 506
2008 | UJINA | UG6 | UG6 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 8.9 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2016-03-30 | 2008 | 396 | 507
2010 | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE | 1 | 52.8 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2017-03-30 | 2010 | 455 | 508
1998 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 | ZOFRI_1 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.45 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 1998 | 389 | 509
1999 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 | ZOFRI_2 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 1999 | 389 | 514
2147 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 | ZOFRI_3 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 2147 | 389 | 515
2148 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 | ZOFRI_4 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 2148 | 389 | 516
2149 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 | ZOFRI_5 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 2149 | 389 | 517
2000 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 | ZOFRI_6 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.45 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2007-02-01 | 2000 | 389 | 518
2002 | ESTANDARTES | ZOFRI_7 | ZOFRI_7 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2002 | 390 | 519
2150 | ESTANDARTES | ZOFRI_8 | ZOFRI_8 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2150 | 390 | 520
2151 | ESTANDARTES | ZOFRI_9 | ZOFRI_9 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2151 | 390 | 521
2152 | ESTANDARTES | ZOFRI_10 | ZOFRI_10 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2152 | 390 | 510
2153 | ESTANDARTES | ZOFRI_11 | ZOFRI_11 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2153 | 390 | 511
2154 | ESTANDARTES | ZOFRI_12 | ZOFRI_12 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2009-12-22 | 2154 | 390 | 512
2001 | ESTANDARTES | ZOFRI_13 | ZOFRI_13 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2013-10-17 | 2001 | 390 | 513
1866 | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR S.A. | SIC | 92.73 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Solar | 2018-01-31 | 1866 | 364 | 397
2039 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 1 | ANCOA 1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA S.p.A. | SIC | 12.328 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2018-02-16 | 2039 | 477 | 398
2040 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 2 | ANCOA 2 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA S.p.A. | SIC | 12.328 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2018-02-16 | 2040 | 477 | 399
478C | EOLICA CABO LEONES I | EOLICA CABO LEONES I | Eólica Cabo Leones I | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | SIC | 119.35 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | 2018-06-12 | 478C | 478 | 105
2221 | PALACIOS | PALACIOS | Palacios | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | ANPAC ENERGIA SpA | SIC | 3.6 | Hidraulica | Pasada | Pasada | Pruebas | 2221 | 504 | #N/A
2038 | ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG | Aconcagua TG | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SIC | 42 | Térmica | Turbina Gas | Turbina Gas | Pruebas | 2038 | 476 | #N/A
510C | DEGAÑ 2 | DEGAÑ 2 | Degan II | NUEVA DEGAN | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN S.A. | SIC | 14.628 | Térmica | Parque de Motores Diésel | Parque de Motores Diésel | 2018-06-05 | 510C | 510 | 110
2393 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 1 | Convento Viejo U1 |  |  |  | 0 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2019-02-21 | 2393 | 499 | 69
2394 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 2 | Convento Viejo U2 |  |  |  | 0 | Hidraulica | Pasada | Pasada | 2019-02-21 | 2394 | 499 | 70
531C | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA |  |  |  | 81.6 | ERNC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | Eólicas | Pruebas | 531C | 531 | #N/A
522 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | Calle-Calle U6 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 522 | 185 | 31
523 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | Calle-Calle U7 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 523 | 185 | 32
524 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | Calle-Calle U8 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2011-04-28 | 524 | 185 | 33
790 | CHUYACA | CHUYACA 8 | Chuyaca 8 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Térmica | Motores Diésel | Motores Diésel | 2008-05-05 | 790 | 186 | 85

## DatosGx
: evento modificado o incorporado manualmente
: evento sin cierre
Cerradas al 01-08-2017, dado que se cambia a estados operativos.
AÑO | CLAVE | INFORME | CENTRAL | UNIDAD | ORIGEN | TIPO | Fecha Inicio | Fecha Fin | Potencia Disponible | Potencia Máxima |  | Htot | Hpro | Hfor | Ffor | Hpro límite | Hfor límite | Comentario | Causa Presunta | Causa Definitiva | flag
2007 | NUEVA ALDEA IINUEVA ALDEA II TG4 | IF - NM2785 | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II TG4 | I | F | 2007-12-23 21:10 | 2017-08-01 | 0 | 11 | 27768 | 27768 | 0 | 27768 | 1 | 0 | 56426.8333 |  |  |  | TRUE | 0
2011 | PLACILLAPLACILLA 3 | IF00705/2011 | PLACILLA | PLACILLA 3 | I | F | 2011-03-13 03:32 | 2017-08-01 | 0 | 0.6 | 27768 | 27768 | 0 | 27768 | 1 | 0 | 28220.4667 | 13/03/2011 07:19 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | TRUE | 0
2013 | LAGUNA VERDE TGLAGUNA VERDE TG | IF00132/2013 | LAGUNA VERDE TG | LAGUNA VERDE TG | I | F | 2013-01-11 10:52 | 2017-08-01 | 0 | 18.75 | 27768 | 27768 | 0 | 27768 | 1 | 0 | 12133.1333 | 11/01/2013 11:05 ~ Falla en la partida, causa en investigación ~ Felipe Mendoza Leyton |  |  | TRUE | 0
2013 | CENIZASCENIZAS 1 | IF01682/2013 | CENIZAS | CENIZAS 1 | I | F | 2013-08-02 14:29 | 2017-08-01 | 0 | 5.43 | 27768 | 27768 | 0 | 27768 | 1 | 0 | 7257.5167 | Incendio en sala de maquinas |  |  | TRUE | 0
2013 | CENIZASCENIZAS 3 | IF01682/2013 | CENIZAS | CENIZAS 3 | I | F | 2013-08-02 14:29 | 2017-08-01 | 0 | 5.43 | 27768 | 27768 | 0 | 27768 | 1 | 0 | 7257.5167 | Incendio en sala de maquinas |  |  | TRUE | 0
2013 | CENIZASCENIZAS 2 | IF01682/2013 | CENIZAS | CENIZAS 2 | I | F | 2013-08-02 14:29 | 2017-02-03 15:22 | 0 | 5.43 | 23487.3667 | 23487.3667 | 0 | 23487.3667 | 1 | 0 | 7257.5167 | Incendio en sala de maquinas |  |  | TRUE | 0
2013 | CONSTITUCION 1Central | SD39135/2013 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2013-12-19 08:35 | 2014-01-02 00:32 | 7.5 | 9 | 54.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de unidad U5, referente a la respuesta de la carta D.O Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. |  |  | TRUE | 0
2013 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD40310/2013 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2013-12-29 20:00 | 2014-01-11 20:30 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - UNIDAD N°1. - REPARACIÓN PASADOR ALABES TURBINA N°1. (NOTA: En inspección de rutina se detecta pasador cortado). |  |  | TRUE | 0
2013 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD40310/2013 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2013-12-29 20:00 | 2014-01-11 20:30 | 0 | 283 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - UNIDAD N°1. - REPARACIÓN PASADOR ALABES TURBINA N°1. (NOTA: En inspección de rutina se detecta pasador cortado). |  |  | TRUE | 0
2013 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD40379/2013 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2013-12-30 20:30 | 2014-01-15 23:59 | 0 | 350 | 387.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso |  |  | TRUE | 0
2013 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD40379/2013 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2013-12-30 20:30 | 2014-01-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso |  |  | TRUE | 0
2013 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00567/2013 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2013-12-31 15:40 | 2014-01-01 22:00 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 85 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2013 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00567/2013 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2013-12-31 15:40 | 2014-01-01 22:00 | 85 | 120 | 8.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 85 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2013 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00569/2013 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2013-12-31 15:40 | 2014-01-01 20:38 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 165 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2013 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00569/2013 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2013-12-31 15:40 | 2014-01-01 20:38 | 165 | 220 | 7.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 165 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2013 | CAMPICHECAMPICHE | IL00570/2013 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2013-12-31 21:16 | 2014-01-02 10:50 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAGUNA VERDE TGLAGUNA VERDE TG | novedades | LAGUNA VERDE TG | LAGUNA VERDE TG | I | F | 2014-01-01 | 2015-07-01 | 0 | 18 | 9479.9997 | 9479.9997 | 0 | 9479.9997 | 0 | 0 | 3624 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLAPLACILLA 2 | IF00756/2012 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | F | 2014-01-01 | 2014-09-22 17:48 | 0 | 1.2 | 2729.8 | 2729.8 | 0 | 2729.8 | 1 | 0 | 3624 | Comentario:Falla crítica por problemas mecánicos Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD39990/2013 | CHILOE | Central | I | P | 2014-01-01 | 2014-02-01 17:30 | 8 | 9 | 84.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de unidad U4, referente a la respuesta de la carta D.O Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00001/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-01-01 00:02 | 2014-01-01 01:22 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/01/2014 02:39 ~ Perturbación en línea 110KV (El Edén-Alto del Carmen) perteneciente a Transelec, con apertura del Int. 52HT SSEE Río Huasco ~ Hernán Meza Ávila |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00001/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-01-01 00:02 | 2014-01-01 01:22 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/01/2014 02:39 ~ Perturbación en línea 110KV (El Edén-Alto del Carmen) perteneciente a Transelec, con apertura del Int. 52HT SSEE Río Huasco ~ Hernán Meza Ávila |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00001/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-01 20:38 | 2014-01-02 22:00 | 190 | 220 | 3.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 190 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00002/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-01 23:13 | 2014-01-02 23:13 | 160 | 220 | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cloruro en la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40385/2013 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-02 09:17 | 2014-01-02 16:49 | 58.5 | 60 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, 1.5 Mw. indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00006/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-01-02 09:59 | 2014-01-02 10:04 | 0 | 8 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2014 10:32 ~ Central Celco genera en isla y deja de inyectar 6,5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. | 02/01/2014 10:32 ~ Se investiga. ~ Erick Iturra H. | 02/01/2014 10:37 ~ Señal errónea en relé diferencial del transformador. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD40213/2013 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2014-01-02 10:33 | 2014-01-03 15:40 | 0 | 1.6 | 29.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 a 20:00 horas estará fuera de servicio la línea de 15kV a la cual inyecta energía la unidad DS01 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00007/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-01-02 11:10 | 2014-01-02 14:10 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/01/2014 11:58 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1 y 2. ~ Pablo Echagüe D. | 09/01/2014 12:02 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00007/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-01-02 11:10 | 2014-01-02 14:10 | 0 | 15.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/01/2014 11:58 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1 y 2. ~ Pablo Echagüe D. | 09/01/2014 12:02 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD00115/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | F | 2014-01-02 12:00 | 2014-01-02 12:00 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 a 16:00 horas estará fuera de servicio la línea de 23 kV a la cual inyecta energía la unidad DS2 |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD00124/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | F | 2014-01-02 12:35 | 2014-01-02 18:00 | 0 | 1.8 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Valle Central, por presentar falla en interruptor de línea 23 Kv. |  |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00017/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | F | 2014-01-02 13:27 | 2014-01-02 15:27 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2014 22:44 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones, causa presunta, equipo de medida arroja valor erróneo de sobre temperatura en bobinado del estator provocando la desconexión de la unidad. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | IF00009/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-01-02 15:56 | 2014-01-03 01:05 | 11 | 12.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/01/2014 19:31 ~ Falla de descanso de ventilador inducido caldera principal ~ Cristian Muñoz Elgueta | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00018/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | F | 2014-01-02 17:05 | 2014-01-02 18:20 | 0 | 2.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2014 22:52 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones, causa presunta, equipo de medida arroja valor erróneo de sobre temperatura en bobinado del estator provocando la desconexión de la unidad. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00003/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-02 19:27 | 2014-01-02 21:44 | 100 | 120 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD00010/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-01-02 22:45 | 2014-01-07 10:42 | 0 | 370 | 107.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto caldera nivel 64000 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00004/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-02 23:53 | 2014-01-03 09:49 | 190 | 220 | 1.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 190 MW por control de parámetros de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD40287/2013 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-01-03 00:02 | 2014-01-18 07:00 | 7.5 | 9 | 61.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de unidad U6, referente a la respuesta de la carta D.O Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD00170/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2014-01-03 11:25 | 2014-01-03 16:51 | 0 | 12 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar ruido extraño al interior de Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00005/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-03 12:13 | 2014-01-03 15:23 | 150 | 220 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema FGD. ( control de emisiones) |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00006/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-03 15:23 | 2014-01-06 07:00 | 180 | 220 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00007/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-03 17:52 | 2014-01-04 01:06 | 90 | 120 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF00020/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2014-01-04 01:35 | 2014-01-04 02:10 | 0 | 81.6 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/01/2014 02:11 ~ Muy Bajo flujo sello eje turbina ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD00219/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-01-04 06:01 | 2014-01-04 14:39 | 0 | 77.35 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Cambio Carbones Sistema Excitación |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00008/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-01-04 08:55 | 2014-01-04 14:30 | 316 | 380 | 0.94035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante proceso de subir a carga base en ciclo combinado operan alarmas relacionadas con ventiladores de compartimiento TG, se produce reducción de carga de esta y limita el CC en 316 MW, se estudia causa. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD00163/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2014-01-04 09:04 | 2014-01-04 11:31 | 0 | 112.5 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Trip, Alarmas y Comandos de nuevo Scada PGP con C. Antuco y CEN. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD00164/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-01-04 11:31 | 2014-01-04 14:00 | 0 | 112.5 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Trip, Alarmas y Comandos de nuevo Scada PGP con C. Antuco y CEN. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00009/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-04 16:25 | 2014-01-04 18:50 | 90 | 120 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | SD00276/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2014-01-04 16:30 | 2014-01-05 10:38 | 0 | 75.6 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N° 2. Unidades 3 y 4 quedan fuera de servicio durante la desconexión. Eliminar filtracion de aceite en mufa cable 66 Kv, Banco Transformador N° 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 4 | SD00276/2014 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2014-01-04 16:30 | 2014-01-05 10:38 | 0 | 75.6 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N° 2. Unidades 3 y 4 quedan fuera de servicio durante la desconexión. Eliminar filtracion de aceite en mufa cable 66 Kv, Banco Transformador N° 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | SD00275/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-01-04 16:30 | 2014-01-04 16:30 | 225 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N° 2. Unidades 3 y 4 quedan fuera de servicio durante la desconexión. Eliminar filtracion de aceite en mufa cable 66 Kv, Banco Transformador N° 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00010/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-04 17:50 | 2014-01-04 22:30 | 100 | 220 | 2.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD39953/2013 | MASISA | MASISA | I | P | 2014-01-04 23:34 | 2014-01-20 19:03 | 0 | 11 | 379.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central, según plan anual de mantenimiento, según carta respuesta de Masisa Ecoenergía a la DO 0991/2013 emitada por el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOCentral | SD00165/2014 | ABANICO | Central | I | P | 2014-01-05 08:02 | 2014-01-05 19:08 | 0 | 136 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa Paño 52A8, pruebas de control en Normal - Intermedio - Trasferido, medidas de aislación y reaprite de conexiones. (Durante la Desconexión la Central no podra ser despachada). |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00028/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-01-05 21:22 | 2014-01-06 13:11 | 200 | 365.6 | 7.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2014 00:41 ~ En investigación ~ Alvaro García D |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00011/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-06 01:30 | 2014-01-07 19:10 | 5 | 25 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema alimentación a caldera recuperadora |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00030/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-01-06 02:50 | 2014-01-06 09:37 | 0 | 8 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 06:41 ~ A las 02:50 horas, genera en isla cuando inyectaba 3,2 MW al SIC, debido a desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco – Constitución. A las 02:56 horas, se abre manualmente el interruptor 52DT2. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/01/2014 06:41 ~ Falla en línea de 66 kV Celco - Constitución ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD00287/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-06 07:00 | 2014-01-09 04:33 | 0 | 220 | 69.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD40314/2013 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2014-01-06 16:03 | 2014-01-20 19:06 | 0 | 12 | 339.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado Anual de la Unidad. Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00033/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-06 19:49 | 2014-01-21 10:00 | 0 | 128 | 350.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2014 20:41 ~ Falla Tranductor de Potencia Activa. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | IF00032/2014 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2014-01-06 20:41 | 2014-01-27 14:30 | 0 | 6 | 497.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2014 20:28 ~ Daño en descanso de Turbina ~ Juan Gutierrez Martinez |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD00005/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-01-06 22:30 | 2014-01-18 00:17 | 0 | 399 | 265.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina a Gas, TV, MPB de los BOP y en S/E San Luis se intervendrán paños en 220 KV relacionados con TG y TV 52J10, 52J12, 52J9-10, 52J11-12. Pruebas con Carga para ajustes de combustión |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD00313/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-01-07 08:50 | 2014-01-07 10:13 | 0 | 2.5 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP Carena U1: Revisión rodete, codo, difusor descarga, válvulas mariposa y sobrepresión, regulador de velocidad, descansos, serpentín, sistema desagües y refrigeración. Cambio de escobillas carbón y lavado de naves cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD00312/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-07 08:52 | 2014-01-07 16:00 | 58.5 | 60 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador C01, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD00332/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-01-07 09:14 | 2014-01-07 11:05 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de los scrubber de la Planta de Tratamiento de Gas (PTG) con el fin de mejorar las condiciones de presión de trabajo de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD00330/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-01-07 09:14 | 2014-01-07 10:42 | 0 | 15.4 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de los scrubber de la Planta de Tratamiento de Gas (PTG) con el fin de mejorar las condiciones de presión de trabajo de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD00314/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-01-07 10:16 | 2014-01-07 10:55 | 0 | 2.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP Carena U2: Revisión rodete, codo, difusor descarga, válvulas mariposa y sobrepresión, regulador de velocidad, descansos, serpentín, sistema desagües y refrigeración. Cambio de escobillas carbón y lavado de naves cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD00317/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2014-01-07 10:48 | 2014-01-07 12:00 | 0 | 160 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD00280/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2014-01-07 11:06 | 2014-01-27 17:37 | 0 | 1.6 | 486.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de radiador de la unidad 1 y reemplazo de cigueñal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD00315/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-01-07 11:11 | 2014-01-07 12:05 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP Carena U3: Revisión rodete, codo, difusor descarga, válvulas mariposa y sobrepresión, regulador de velocidad, descansos, serpentín, sistema desagües y refrigeración. Cambio de escobillas carbón y lavado de naves cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD00470/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-01-07 11:48 | 2014-01-07 17:07 | 0 | 10.2 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio debido a alta temperatura en fases del generador. por falla en S/E Enlace |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF00039/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-01-07 12:01 | 2014-01-07 13:09 | 0 | 22.7 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2014 16:05 ~ Se investiga ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD00316/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-01-07 12:22 | 2014-01-07 12:57 | 0 | 2.5 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP Carena U4: Revisión rodete, codo, difusor descarga, válvulas mariposa y sobrepresión, regulador de velocidad, descansos, serpentín, sistema desagües y refrigeración. Cambio de escobillas carbón y lavado de naves cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD00318/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2014-01-07 14:40 | 2014-01-07 16:12 | 0 | 160 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF00042/2014 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2014-01-07 20:05 | 2014-01-07 21:52 | 0 | 92 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2014 21:02 ~ Temperatura alta aire calido ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00012/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-07 23:20 | 2014-01-08 11:15 | 100 | 120 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD00452/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-08 08:39 | 2014-01-08 17:05 | 58.5 | 60 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01; Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD00437/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-01-08 09:58 | 2014-01-08 10:35 | 0 | 56 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la Unidad 1 durante media hora, para calibrar instrumentos comparadores de posición en válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD00526/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-01-08 10:02 | 2014-01-08 12:14 | 0 | 160 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar fuente de alimentación superior Regulador de Voltaje, por falla de estas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD00442/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-01-08 10:35 | 2014-01-08 10:58 | 0 | 56 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la Unidad 2 durante media hora, para calibrar instrumentos comparadores de posición en válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD00561/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-01-08 11:05 | 2014-01-08 11:20 | 12 | 12.2 | 0.0040984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Combustiòn inestable de la caldera de poder. Se realiza desconexiòn de ambas unidades de generaciòn para establizar combustible y volver a recuperar presiòn de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00013/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-08 11:15 | 2014-01-08 16:02 | 65 | 120 | 2.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 65 MW por avalancha de algas que tienen obstruido el condensador de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00049/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-01-08 13:44 | 2014-01-08 14:06 | 0 | 56 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/01/2014 14:29 ~ Baja de flujo de agua de refrigeración descansos. ~ ASA | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00014/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-08 15:00 | 2014-01-08 17:15 | 0 | 25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción es sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF00084/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-17 01:18 | 0 | 16.3 | 202.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 19:57 ~ Desconexión de unidad por operación automática de LT Queltehues Laja ambos ctos. por incendio. Unidad en el momento de la falla se funde descanso de empuje y queda indisponible. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00082/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 20:28 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 16:21 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecció del generedador debido a falla externa en LT de 110 kV Florida - Maitenes – Queltehues – La Laja circuitos 1 y 2. ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESCentral | IF00052/2014 | QUELTEHUES | Central | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 17:57 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 19:08 ~ Operación automática de ambos circuitos de LT L.Laja-Florida por incendio desconecta Central del SIC. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00081/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 17:33 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 16:13 ~ Desconexión intempestiva de unidades por operación de protecciones debido a falla externa en LT de 110 kV Florida - Maitenes – Queltehues – La Laja circuitos 1 y 2. ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00081/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 17:33 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 16:13 ~ Desconexión intempestiva de unidades por operación de protecciones debido a falla externa en LT de 110 kV Florida - Maitenes – Queltehues – La Laja circuitos 1 y 2. ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | IF00053/2014 | VOLCAN | VOLCAN | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 17:08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 19:14 ~ Operación automática de ambos circuitos de LT L.Laja-Florida por incendio desconecta Central del SIC. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESCentral | IF00051/2014 | MAITENES | Central | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 16:45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 19:00 ~ Operación automática de ambos circuitos de LT L.Laja-Florida por incendio desconecta Central del SIC. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | GUAYACANCentral | IF00050/2014 | GUAYACAN | Central | E | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 16:28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2014 16:35 ~ En coordinacion con Cdec Sic y Aes Gener la unidad 2 es sincronizada a las 16:28 hrs ~ Diego Millan Romero |  | 08/01/2014 16:35 ~ Se espera informe de AES Gener. ~ Diego Millan Romero | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF00075/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2014-01-08 15:08 | 2014-01-08 16:21 | 0 | 16.3 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2014 20:13 ~ Falla en los descansos del generador ~ Patricio Astengo |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF00064/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | F | 2014-01-08 15:30 | 2014-01-08 17:13 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 20:18 ~ Sale de Servicio Unidad Central San Clemente, producto falla sistema de transmisión línea Colbún-CMPC Planta Maule por incendio en la zona. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF00063/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | F | 2014-01-08 15:30 | 2014-01-08 17:09 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 20:07 ~ Sale de servicio Unidades 1 y 2 Central Chiburgo, producto de falla sistema de transmisión línea Colbún-CMPC PLanta Maule por incendio en la zona. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF00063/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | F | 2014-01-08 15:30 | 2014-01-08 17:09 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 20:07 ~ Sale de servicio Unidades 1 y 2 Central Chiburgo, producto de falla sistema de transmisión línea Colbún-CMPC PLanta Maule por incendio en la zona. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD00583/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2014-01-08 15:40 | 2014-01-09 01:02 | 0 | 13.3 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación tubería de llenado distribuidor unidad N° 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF00065/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2014-01-08 16:51 | 2014-01-08 19:40 | 0 | 47.5 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2014 20:23 ~ Falla regulador de velocidad. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00015/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-08 17:15 | 2014-01-08 19:03 | 15 | 25 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00066/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-01-08 23:50 | 2014-01-09 00:04 | 100 | 365.6 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2014 06:23 ~ Problemas Sistema de control de velocidad asociados a servovalvula ~ Patricio Astengo |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00016/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-09 04:33 | 2014-01-09 14:27 | 190 | 220 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 190 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD00595/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-01-09 06:41 | 2014-01-09 09:45 | 70 | 365.6 | 2.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas ene el sistema de control de velocidad de la unidad TV, asociado a una servo válvula |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD00521/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-09 08:57 | 2014-01-09 16:52 | 58.5 | 60 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02; Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IF00067/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-01-09 09:40 | 2014-01-09 13:57 | 320 | 340.8 | 0.26142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2014 10:19 ~ Señal errónea de Trip de Emergencia de la TG. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00068/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-01-09 12:00 | 2014-01-10 23:38 | 0 | 11 | 35.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2014 12:17 ~ se observa aumento brusco de temperatura ~ David Castro | 09/01/2014 12:17 ~ Problema de bomba inyectora cilindro nº 6 ~ David Castro |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00069/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-09 12:10 | 2014-01-09 20:18 | 0 | 11 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2014 13:00 ~ se produce aumento progresivo de la temperatura en cilindro nº 1, al aumentar la carga de la unidad. ~ David Castro | 09/01/2014 13:00 ~ Problema en inyeccion de combustible ~ David Castro |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00018/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-09 13:00 | 2014-01-09 23:50 | 100 | 120 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | IL00021/2014 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2014-01-09 13:24 | 2014-01-09 21:00 | 30 | 34 | 0.89412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por operación de Temperatura Alta aire del generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | IL00022/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2014-01-09 13:24 | 2014-01-09 21:00 | 30 | 34 | 0.89412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POR OPERACIÓN DE TEMPERATURA ALTA AIRE DEL GENERADOR. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | SD40006/2013 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2014-01-09 14:00 | 2014-01-26 16:41 | 0 | 270 | 410.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | SD00507/2014 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2014-01-09 14:00 | 2014-01-09 18:25 | 0 | 6.3 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de relé GE489, los ajustes de protecciones se mantienen los mismos. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00019/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-09 14:27 | 2014-01-09 16:30 | 145 | 220 | 0.69886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por falla en pulverizador de carbón 2F, amago de incendio. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD00638/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-01-09 14:30 | 2014-01-24 15:03 | 0 | 77.35 | 360.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Controlar fuga excesiva por tapa superior turbina Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00020/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-09 16:30 | 2014-01-11 13:28 | 190 | 220 | 6.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 190 MW por control de proceso de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00076/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-01-09 17:01 | 2014-01-10 14:56 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2014 21:26 ~ Unidad sale de servicio por bajo voltaje en sistema 12 KV S/E Rio Blanco de Chilquinta. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD00657/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-09 22:50 | 2014-01-14 00:09 | 0 | 120 | 97.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad por posible rotura de tubo de caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00023/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-01-10 00:21 | 2014-01-10 02:48 | 0 | 35 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por obstrucción en sistema de filtro de material particulado (PPT). |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD00658/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-01-10 00:40 | 2014-01-10 04:30 | 0 | 35.3 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar Ruido anormal de la Unidad Sector anillos rozantes.- |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD00660/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | F | 2014-01-10 03:30 | 2014-01-10 20:23 | 0 | 16.3 | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta del Sistema por rotura de cañería de presión. Se instalará parche de presión |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD00659/2014 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2014-01-10 03:30 | 2014-01-10 17:30 | 0 | 154.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuga intempestiva de agua en válvula manual de By Pass del sistema de Válvula Esférica de UG2, se debe vaciar Penstock para su intervención. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00086/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-01-10 23:04 | 2014-01-10 23:16 | 100 | 365.6 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/01/2014 01:16 ~ Falla en sistema de excitación. ~ Alvaro García D |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD00478/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-01-11 | 2014-01-13 18:03 | 0 | 380 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de End Covers en sistema de combustion de la TG2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD00550/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-01-11 08:08 | 2014-01-11 21:50 | 0 | 86 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento en transformador U2, se requiere unidad fuera de servicio. Además se realizarán trabajos de limpieza de filtros en válvula esférica y sistema de refrigeración A y B en la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00024/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-11 13:28 | 2014-01-12 01:02 | 160 | 220 | 3.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 160 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00025/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-12 01:02 | 2014-01-13 12:40 | 190 | 220 | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD01009/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2014-01-12 04:38 | 2014-01-12 09:40 | 0 | 29.2 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXIÓN DE UG. JUNCAL, PARA INSPECCIÓN Y DESCARTAR RUIDO ANORMAL, DEBIDO A LA SALIDA INTEMPESTIVA DE UG. BLACO. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCentral | SD00479/2014 | COLBÚN | Central | I | P | 2014-01-12 07:57 | 2014-01-12 14:40 | 0 | 474 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Túnel de aducción central Colbún 800 metros desde chimenea de equilibrio hacia pique de compuertas. Unidades pueden ser entregadas en 1 hora a solicitud del CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD00553/2014 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2014-01-12 08:26 | 2014-01-12 14:25 | 0 | 237 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB de anillos rozantes a U2 Central Colbún, aprovechando trabajos indicados en SD00479. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD00556/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-01-12 08:38 | 2014-01-12 12:30 | 0 | 47.5 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB a anillos rozantes U#2 Central Machicura. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD00554/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-01-12 13:00 | 2014-01-12 15:40 | 0 | 47.5 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a Anillos rozantes de U#1 central Machicura. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD00728/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-13 09:10 | 2014-01-13 17:13 | 58.5 | 60 | 0.20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, 1.5 Mw Indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD01085/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-01-13 12:00 | 2014-01-13 12:00 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD01084/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-01-13 12:09 | 2014-01-13 13:36 | 0 | 25.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00026/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-13 12:40 | 2014-01-15 05:16 | 190 | 220 | 5.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00093/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-01-13 19:02 | 2014-01-13 22:40 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/01/2014 22:11 ~ Unidad Generadora Juncalito sale fuera de servicio por bajo voltaje linea 12 kv Propiedad de chilquinta ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00027/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-14 00:09 | 2014-01-16 13:24 | 100 | 120 | 10.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00096/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-01-14 04:24 | 2014-01-15 01:27 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 07:25 ~ Falla externa, de acuerdo a lo informado por medio oficiales CDEC problemas en línea 110kV Maintecillo - Vallenar, de propiedad de Transelec, produciendo perdida de tensión en línea Eden - Alto del Carmen y provocando apertura Interruptor 52HT SSEE Rio Huasco ~ Juan C Leiva |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01031/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-14 09:29 | 2014-01-14 18:18 | 58.5 | 60 | 0.22042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico de la Unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01030/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-14 09:29 | 2014-01-14 17:17 | 58.5 | 60 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico de la Unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD01039/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-01-14 10:23 | 2014-01-14 17:17 | 0 | 50.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de los equipos de MP y flujo en chimenea de unidad generadora TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF00103/2014 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2014-01-14 11:43 | 2014-01-14 14:00 | 0 | 6.3 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/01/2014 16:05 ~ caída de rama en la línea de 23KV que une central Renaico con S/E Angol. ~ Rodrigo Véjar B. | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00029/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | F | 2014-01-14 12:09 | 2014-01-14 14:44 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación limitada por incendio bajo línea de transmisión adicional 220 KV. CMPC Charrua. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00030/2014 | SANTA FE | SANTA FE | E | F | 2014-01-14 12:09 | 2014-01-14 14:44 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entral limitada por incenido bajo línea de transmisión adicional 220 KV. CMPC Charrua. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00107/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2014-01-14 15:47 | 2014-01-14 18:22 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 19:29 ~ Central genera en isla dejando de inyectar 36 MW al SIC ~ Hector Vilche A. |  | 14/01/2014 19:29 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea debido a incendio cercano a la línea. ~ Hector Vilche A. | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00106/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2014-01-14 15:47 | 2014-01-14 18:15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 19:22 ~ Central genera en isla dejando de inyectar 13 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 14/01/2014 19:22 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea debido a incendio cercano a la línea. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00131/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2014-01-14 17:54 | 2014-01-17 16:09 | 0 | 1.2 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 17:23 ~ El equipo afectado (bomba de arrastre) fue revisado y reemplaza por otro nuevo y de similares características, a este último se le realizaron pruebas de funcionamiento las cuales concluyeron de forma optima. ~ Carlos Cartes V. | 16/01/2014 13:20 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por falla en bomba de arrastre asociada a sistema de lubricación. ~ E. Maurens | 17/01/2014 17:23 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por falla en bomba de arrastre asociada a sistema de lubricación. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00130/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-01-14 17:57 | 2014-01-14 19:10 | 0 | 1.2 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/01/2014 13:16 ~ Desconexión de la unidad por bajo nivel en foso de descarga. ~ E. Maurens | 16/01/2014 19:00 ~ Desconexión de la unidad por bajo nivel en foso de descarga. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD01259/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2014-01-14 21:06 | 2014-01-15 21:47 | 0 | 29.2 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad Juncal por inspección de turbina y generador para detectar o prevenir posibles fallas, en relación a falla ocurrida en unidad Blanco. Todo por requerimiento de la Gerencia de la compañía. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 1 | SD01144/2014 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2014-01-15 00:41 | 2014-01-15 21:40 | 0 | 89.2 | 20.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicita desconexión para inspeccionar y eliminar leve filtración de aceite por sonda 741. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD01264/2014 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | F | 2014-01-15 04:29 | 2014-01-20 17:24 | 0 | 6 | 132.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a descanzo de turbina por aumento intempestivo de temperatura |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD01166/2014 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2014-01-15 05:53 | 2014-01-15 08:02 | 0 | 37 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará medida de aislación, medidas de largo de carbones, aspirado y limpieza en anillos rozantes. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD01156/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-01-15 07:29 | 2014-01-15 17:52 | 0 | 19.3 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Turbina a Gas N° 3 Central Huasco. - Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 ,Limpieza a Barras Capsuladas, MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD01022/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-01-15 08:23 | 2014-01-15 17:45 | 0 | 90 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención Celdas 34,5 Kv y Patio A/T S/E Talinay. |  |  | TRUE | 0
2014 | HORCONES TGHORCONES TG | SD00588/2014 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2014-01-15 08:24 | 2014-01-23 13:16 | 0 | 24.3 | 196.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG Horcones para efectuar mantenimiento mayor(informado en fax SGC-F817/2013 del 27/12/2013), Nota: esta SD reemplaza a la SD00335/2014 por tener error en la fecha de término |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01135/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-15 09:20 | 2014-01-15 17:26 | 58.5 | 60 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador C04, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD01296/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2014-01-15 09:28 | 2014-01-16 00:35 | 0 | 2.5 | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta UG2 por perdida de Agua en Valvula de Sobrepresion |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD01140/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-01-15 09:50 | 2014-01-15 20:00 | 0 | 77.35 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar Mantenimiento a Sistema Contra Incendio Transformador Numero 2, en coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD01146/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-01-15 10:05 | 2014-01-15 17:40 | 0 | 51.6 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de los equipos de MP y flujo en chimenea de unidad generadora TG2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD01332/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2014-01-15 10:33 | 2014-01-16 01:00 | 0 | 2.5 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta UG1 para realizar Vaciado de Tuberia de Presion B, con la finalidad de realizar retiro de Valvula de Sobrepresion UG2 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01150/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-15 11:30 | 2014-01-15 17:26 | 58.5 | 60 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEUCHENCentral | IF00113/2014 | PEUCHEN | Central | I | F | 2014-01-15 12:07 | 2014-01-15 14:21 | 0 | 80.2 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/01/2014 20:02 ~ Error de señal Inundación de central ~ José Jara | 23/01/2014 04:05 ~ Fallo en relé control, provoca falsa señal de inundacion de central, ocasionando la desconeccion de la unidad en servicio ~ Gerardo Carrasco | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD01076/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-01-15 14:07 | 2014-01-15 14:35 | 0 | 11 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para conectar el paño HT6 (unidad 5 Coya) a la Barra 2 de 110 Kv. de Sauzal (cambiar desde Barra 1 a Barra 2). Lo anterior para disponer de las condiciones necesarias para colocar en servicio sistema EDAG/ERAG de Chacayes. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00031/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-15 14:13 | 2014-01-15 14:48 | 150 | 220 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación debido a obstrucción de pirita en Pulverizador F |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00033/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-15 14:54 | 2014-01-16 18:48 | 180 | 220 | 5.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de descarga de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD01081/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-01-15 15:18 | 2014-01-15 18:14 | 0 | 56 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para desconectar la U1 durante 15 minutos con el objetivo de cerrar los seccionadores de barra y operar con barras unidas en S/E Chacayes (110 Kv), considerando los paños de línea L3 y L4 de Sauzal, conectados a barra 1 y a barra 2, respectivamente (barras separadas en Sauzal). Lo anterior con el objetivo colocar en servicio el sistema EDAG-ERAG de Chacayes. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00032/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-15 17:23 | 2014-01-15 17:57 | 70 | 120 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limitada por obstrucción alimentador de carbón 1B |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD01403/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2014-01-16 | 2014-02-28 23:59 | 0 | 350 | 1055.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso, además se realizará el cambio de tuberias |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD01240/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2014-01-16 00:07 | 2014-01-16 22:27 | 0 | 160 | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2: Inspección Rodete. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLACentral | SD01372/2014 | PUNTILLA | Central | I | F | 2014-01-16 06:41 | 2014-01-16 22:15 | 0 | 21.76 | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Puntilla por embanque en distintos puntos en Canal Sirena, lo que ha producido una baja en la generación de un 50% aprox., arriesgando la continuidad del suministro. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD01241/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-01-16 07:30 | 2014-01-16 17:45 | 0 | 19.3 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbo Gas N° 4: Lavado de bushing y mufas Trafo de Poder TG N° 4, Limpieza a Barras Capsuladas. MPB Mensual, con prueba de partida en negro y cierre 52G4 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD00647/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-01-16 08:04 | 2014-02-01 05:58 | 5.25 | 6 | 47.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD01447/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-01-16 08:13 | 2014-01-19 15:30 | 0 | 370 | 79.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubos rotos de caldera, nivel 48.000 |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD01023/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-01-16 08:29 | 2014-01-16 19:20 | 0 | 90 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención Celdas 34,5 Kv y Patio A/T S/E Talinay. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD01235/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-01-16 09:02 | 2014-01-16 18:00 | 0 | 35.3 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2: Cambio total de carbones del sistema de exitación y cambio de bomba de circulación de aceite lado B. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00034/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-16 09:03 | 2014-01-16 10:12 | 130 | 220 | 0.47045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación para realizar retrolavado en caja de condensador |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01331/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-16 09:06 | 2014-01-16 18:46 | 58.5 | 60 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador C05, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01311/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-16 09:38 | 2014-01-16 18:46 | 58.5 | 60 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD01068/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-01-16 09:56 | 2014-01-31 09:47 | 8 | 9 | 39.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de unidad U5 de la central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF00133/2014 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2014-01-16 10:03 | 2014-01-16 15:10 | 0 | 6.3 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/01/2014 16:00 ~ Cable mensajero produce falla al tocar la fase 2 de linea de 23Kv. de Central Renaico. ~ Rodrigo Véjar B. | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD01456/2014 | CHACAYES | Central | I | F | 2014-01-16 11:07 | 2014-01-16 15:03 | 0 | 112 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener las unidades 1 y 2 Chacayes para realizar desripiado en la bocatona durante 3 horas. Esto es muy necesario por el gran embanque en la entrada de compuertas del canal de aducción, se bajará y subirá carga en forma gradual. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00035/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-16 13:25 | 2014-01-16 18:17 | 60 | 120 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación debido a filtración en la descarga de bomba de agua de alimentación 1A |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECentral | IF00132/2014 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2014-01-16 14:48 | 2014-01-16 17:24 | 0 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/01/2014 15:22 ~ Salida de equipos por alarma de alta temperatura en equipos. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00136/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-01-16 16:24 | 2014-01-16 17:00 | 0 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/01/2014 17:42 ~ Señal de trip de sistema EDAG ERAG ~ PHCH | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00134/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-01-16 16:53 | 2014-01-17 00:10 | 0 | 81.6 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 17:12 ~ Desconexión Forzada UG1-HLC, se investiga. ~ George Suazo | 16/01/2014 17:12 ~ Se investiga ~ George Suazo |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00037/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-16 18:48 | 2014-01-17 06:54 | 150 | 220 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00038/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-17 06:54 | 2014-01-17 13:41 | 170 | 220 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD01420/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-01-17 07:31 | 2014-01-17 17:40 | 0 | 19.3 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , Limpieza Barras Capsuladas MPB Mensual , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD01253/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-01-17 08:58 | 2014-01-17 16:38 | 0 | 35.3 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio total de carbones del sistema de excitación y limpieza de enfriadores de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01435/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-17 09:11 | 2014-01-17 13:18 | 58.5 | 60 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador D02, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00144/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-01-17 09:28 | 2014-01-17 09:48 | 0 | 15.4 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/01/2014 14:40 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00143/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-01-17 10:17 | 2014-01-17 12:18 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 13:57 ~ Perturbación Línea 220 KV. Pan de Azúcar - Punta Colorada. ~ Hernán Meza |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00142/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2014-01-17 10:17 | 2014-01-17 11:01 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Apertura Linea Pan de Azucar- Punta Colorada.- |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IF00169/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-01-17 10:18 | 2014-01-17 10:23 | 72 | 81 | 0.0092593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2014 13:26 ~ desconexión `por salto vector código 78, baja de tensión en la red de 110 kv ~ Werner Witker | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00039/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2014-01-17 11:30 | 2014-01-18 00:15 | 75 | 152 | 6.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 75MW para controlar temperatura descarga agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD01566/2014 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2014-01-17 12:46 | 2014-01-17 14:06 | 0 | 2 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 hrs Unidad N°5592 se retira de sincronismo por reemplazo de filtros de combustibles RACO, al presentarse alarmas de baja presión de combustible. Central Quellón II queda disponible con una unidad (G5594 con 1.5 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD01578/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-01-17 13:29 | 2014-01-17 19:15 | 0 | 61 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retiran TG1 y TG2 por problemas en bomba de agua de alimentación a la caldera . Deja de inyectar 20 MW al SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00040/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-17 13:41 | 2014-01-17 17:40 | 90 | 120 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación debido a Control de parámetros descarga sistema de circulación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00041/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-17 13:41 | 2014-01-17 17:40 | 160 | 220 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación debido a Control de parámetros descarga sistema de circulación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00043/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-17 17:40 | 2014-01-18 | 140 | 220 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00042/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-17 17:40 | 2014-01-17 21:48 | 75 | 120 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00044/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-17 21:50 | 2014-01-18 15:40 | 90 | 120 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00146/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-17 22:49 | 2014-01-18 18:24 | 120 | 128 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/01/2014 00:56 ~ Falla en válvula antibombeo,sistema de alimentación a la combustión. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00045/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-18 | 2014-01-18 15:40 | 170 | 220 | 3.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD01299/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-01-18 07:21 | 2014-01-18 16:25 | 0 | 56 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para realizar mantenimiento preventido trimestral. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD01305/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2014-01-18 08:26 | 2014-01-18 20:20 | 0 | 89 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad II por cambio de rodete |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD01668/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2014-01-18 14:30 | 2014-01-18 17:15 | 0 | 2.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repararación filtración en cañeria descarga 2 válvula de comando principal turbina Unidad 3" |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00046/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-18 15:40 | 2014-01-20 01:47 | 75 | 120 | 12.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00047/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-18 15:40 | 2014-01-19 00:12 | 140 | 220 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00048/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-19 00:12 | 2014-01-19 10:30 | 180 | 220 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD01300/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-01-19 07:24 | 2014-01-19 19:55 | 0 | 56 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para realizar mantenimiento preventido trimestral. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD01670/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-01-19 07:46 | 2014-01-19 22:04 | 0 | 11 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectara Unidad 5 de central Coya por vibraciones altas en descanso turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00049/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-19 08:17 | 2014-01-20 01:44 | 70 | 120 | 7.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I limitada a 70 MW debido a ruidos anormales en equipo de molienda, Se debe inspeccionar |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00050/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-01-19 10:30 | 2014-02-05 07:01 | 165 | 220 | 101.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF00165/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2014-01-19 13:50 | 2014-01-20 15:00 | 0 | 17.1 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2014 14:50 ~ Trip por sobretemperatura descanso guia inferior.- ~ Rodrigo Heredia Prieto¦¦21/01/2014 10:46 ~ Falla en sensor de temperatura.- ~ Rodprigo Heredia Prieto | 19/01/2014 14:50 ~ Sobre temperatura descanso guia inferior.- ~ Rodrigo Heredia Prieto | 21/01/2014 10:46 ~ Sobre temperatura descanso guia inferior.- ~ Rodrigo Heredia Prieto | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00051/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-19 14:30 | 2014-01-20 07:29 | 0 | 25 | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD00466/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-01-20 | 2014-01-31 22:59 | 0 | 379 | 286.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina a Gas, MPB de los BOP (equipos auxiliares). Y en S/E San Luis se intervendrán paños en 220 KV relacionados con TG y TV (52J5 - 52J5-8 - 52J8). Pruebas con Carga para ajustes de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00052/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-20 01:47 | 2014-01-20 09:30 | 80 | 120 | 2.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | SD00498/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2014-01-20 08:28 | 2014-01-25 17:21 | 0 | 345 | 128.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00054/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-20 09:30 | 2014-01-24 08:42 | 95 | 120 | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01518/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-20 10:03 | 2014-01-20 17:19 | 58.5 | 60 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador D01, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01508/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-20 10:38 | 2014-01-20 17:47 | 58.5 | 60 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00053/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-20 11:00 | 2014-01-21 00:32 | 10 | 25 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación a Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACentral | SD01088/2014 | CHUYACA | Central | I | P | 2014-01-20 11:30 | 2014-02-03 15:25 | 0 | 12.5 | 339.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central, por mantenimiento mayor programado |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD01750/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-01-20 15:11 | 2014-01-20 18:11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTANDO LA UNIDAD CON 5.0 MWH, SE DETECTA FILTRACION PETROLEO EL BOMBA INYECTORA CILINDRO Nº 7, POR LO QUE SE DETIENE LA UNIDAD PARA REPARAR FILTRACION. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00171/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-01-20 15:37 | 2014-01-21 17:40 | 0 | 81.6 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2014 17:11 ~ Falla Loop de Control de sensores de velocidad 1 y 2. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD01770/2014 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2014-01-20 17:01 | 2014-01-21 23:42 | 0 | 6 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de descanso intermedio de turbina por aumento de temperatura |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD01752/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-20 17:22 | 2014-01-20 19:07 | 0 | 11 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTANDO LA UNIDAD CON 2.0 MWH, SE DETECTA BAJA TEMPERATURA, SALIDA GASES ESCAPE EN BOMBA INYECTORA CILINDRO Nº 4, SE SACA LA UNIDAD PARA CAMBIO DE BOMBA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD01772/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-01-20 18:25 | 2014-01-20 20:04 | 0 | 12 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sensores de partida de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00177/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-01-20 20:51 | 2014-01-21 22:15 | 0 | 77.35 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2014 05:41 ~ Salida intempestiva de UG1, se investiga. ~ Jorge Bravo | 21/01/2014 05:41 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD01671/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2014-01-21 08:28 | 2014-01-21 14:00 | 0 | 9 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD01703/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-01-21 09:00 | 2014-01-21 10:50 | 0 | 75.6 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tarjeta RTD. De monitoreo de temperaturas del generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01698/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-21 09:09 | 2014-01-21 12:37 | 58.5 | 60 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD01687/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2014-01-21 09:13 | 2014-01-21 18:00 | 0 | 13 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF00180/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2014-01-21 09:15 | 2014-01-21 09:37 | 0 | 81.6 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2014 12:47 ~ Bajo flujo de agua sello de turbina. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01697/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-21 09:49 | 2014-01-21 16:40 | 58.5 | 60 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01,Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD01833/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2014-01-21 09:53 | 2014-01-21 10:15 | 0 | 5.4 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de flujómetros asociados a sistema de refrigeración sello superior e inferior de unidad; debidos a que estos se encuentran con baja indicación de flujo, que tiene asociado TRIP a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF00181/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2014-01-21 12:00 | 2014-01-21 20:09 | 0 | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/01/2014 13:20 ~ Falla en la secuencia de partida, no se produce apertura de válvula Esferica. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | IF00182/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-01-21 13:58 | 2014-01-21 16:23 | 0 | 233.5 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/01/2014 15:24 ~ Falla Válvula Motorizada de refrigeración. ~ Ricardo Rodriguez H |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01702/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-21 14:14 | 2014-01-21 17:27 | 58.5 | 60 | 0.080417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00184/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2014-01-21 17:40 | 2014-01-23 15:34 | 0 | 1.5 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/01/2014 18:10 ~ Se investiga. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00185/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-01-21 21:43 | 2014-01-23 14:50 | 0 | 11 | 41.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/01/2014 22:05 ~ Bloqueo de tarjeta controladora de caldera. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD01709/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2014-01-22 08:05 | 2014-02-19 17:32 | 0 | 17.1 | 681.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Programado de la Unidad, Mecanico, Electrico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD01831/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-01-22 09:02 | 2014-01-22 16:48 | 0 | 2.5 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la Unidad para vaciar Tubería lado B, (que corresponde a Turbina # 1 y 2), para poder efectuar cambio de Válvula de Sobrepresión de Turbina # 2, que está averiada. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD01832/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-01-22 09:20 | 2014-01-22 16:48 | 0 | 2.5 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención Unidad para reemplazo de cuerpo de Válvula de Sobrepresión que está averiada. Vaciar Tubería lado A, para poder desmontar y reemplazar cuerpo de Válvula de Sobrepresión. Sacar del servicio Turbina # 1 y 2 para ejecuta la tarea. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01810/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-22 09:20 | 2014-01-22 16:40 | 58.5 | 60 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico en Aerogenerador D02. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD01944/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2014-01-22 09:23 | 2014-01-22 10:13 | 0 | 9 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración en sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01807/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-22 10:04 | 2014-01-22 16:40 | 58.5 | 60 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico en Aerogenerador A02 |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD01817/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-01-22 11:07 | 2014-01-22 17:10 | 0 | 51.6 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección boroscópica en turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD01976/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-01-22 11:48 | 2014-02-04 23:59 | 0 | 52 | 324.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INVESTIGAR MUY ALTO NIVEL DE VIBRACIONES EN EL DESCANSO COMBINADO (D.G.I.) |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00055/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-01-22 20:50 | 2014-01-23 00:30 | 0 | 35 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación limitada por reducción VAP CR.(problema rastra PPT1) |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD02077/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-23 03:43 | 2014-01-23 05:39 | 0 | 11 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Solicita retirar unidad Nº2 por filtracion de petroleo en linea de alimentacion a bomba inyectora cilindro Nº8 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01952/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-23 09:15 | 2014-01-23 17:13 | 58.5 | 60 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD01951/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-23 12:10 | 2014-01-23 15:48 | 58.5 | 60 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00056/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-01-23 13:00 | 2014-01-23 20:20 | 0 | 35 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación limitada por reducción VAP CR (Problema rastra PPT1) |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00193/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-01-23 14:42 | 2014-01-24 18:18 | 0 | 37 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2014 06:26 ~ Central fuera de servicio, deja de inyectar 25 MW al SIC ~ juan parra |  | 24/01/2014 06:26 ~ Falla en tarjeta de comunicaciones de ventilador de la caldera recuperadora. ~ juan parra | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00057/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-01-23 14:50 | 2014-01-24 11:51 | 7 | 11 | 7.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 7 MW por presentar problemas con la temperatura de la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD02199/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-01-23 17:15 | 2014-01-23 17:40 | 0 | 11 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Unidad 5 de C. Coya, para cambio de línea Interna. por incendio sector de Línea de transferencia de Energía a CODELCO, |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD02200/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-01-23 20:27 | 2014-01-23 20:50 | 0 | 11 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 5 de Coya, para realizar maniobras de normalización de linea interna que alimenta consumos de Codelco en 60 Hz. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00192/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-24 04:48 | 2014-01-24 06:20 | 0 | 11 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2014 05:41 ~ Se aprecia variacion de frecuencia y unidad Nº2 cae del sistema ~ Juan Aguero C. |  | 24/01/2014 05:41 ~ Se aprecia frecuencia inestable, Unidad Nº2 estando al minimo tecnico, se desincroniza del sistema actuando protecciones electrica del Generador ~ Juan Aguero C. | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD01830/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-01-24 08:27 | 2014-01-24 15:38 | 0 | 92 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado y reapriete de patio de 23/110KV |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00058/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-24 08:42 | 2014-02-10 08:48 | 105 | 120 | 51.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF00218/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2014-01-24 08:49 | 2014-01-24 09:15 | 0 | 5.6 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/01/2014 04:12 ~ Baja Circulación de Aceite en descanso.- ~ Carlos Galarce Labado | 07/02/2014 10:17 ~ Baja de Circulación de aceite en descanso de turbina produce operación trip 86D.- ~ Carlos Galarce | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | SD02189/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2014-01-24 08:58 | 2014-01-24 12:45 | 0 | 24.5 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de motoventilador de Refrigeración T1 Mampil. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02139/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-24 09:05 | 2014-01-24 12:10 | 58.5 | 60 | 0.077083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD01920/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-01-25 | 2014-01-26 03:30 | 0 | 340.8 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de componente en detector de llama. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD02187/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2014-01-25 | 2014-01-25 02:00 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar inspección de la turbina y sus componentes, por perdida de rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00195/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-25 09:00 | 2014-01-25 23:00 | 0 | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/01/2014 12:18 ~ Falla válvula Antibombeo. (Falla en proceso de partida) ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00197/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-01-25 15:52 | 2014-01-25 16:54 | 0 | 11 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/01/2014 16:06 ~ La central Masisa sale de servico debido a un subito aumento de la temperatura del vapor sobrecalentado de la caldera ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | SD01921/2014 | LAUTARO | Central | I | P | 2014-01-25 22:40 | 2014-01-27 22:35 | 0 | 26 | 47.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programa |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00059/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-01-26 06:47 | 2014-01-26 10:31 | 200 | 399 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200 Mw el ciclo como mínimo técnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD02381/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-01-27 02:10 | 2014-01-28 03:18 | 0 | 17 | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión manual de TG por falla en tornillo alimentador de combustible de caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD02382/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-01-27 02:40 | 2014-01-29 11:59 | 0 | 130 | 57.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presencia de Biomasa en canales de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00202/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-01-27 05:21 | 2014-01-27 18:31 | 0 | 7.1 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2014 06:29 ~ Al momento de la falla Licantén inyectaba 6.1 MW al SIC. ~ Patricio Zárate |  | 27/01/2014 06:29 ~ Trip de caldera recuperadora. ~ Patricio Zárate | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00210/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | F | 2014-01-27 07:44 | 2014-01-27 11:53 | 0 | 2.1 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 09:55 ~ Desconexion intempestiva (causa en estudio) ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02281/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-27 09:12 | 2014-01-27 17:12 | 58.5 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00203/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-27 09:15 | 2014-01-27 13:57 | 120 | 128 | 0.29375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2014 12:14 ~ Falla comunicación rack I/O ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02283/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-27 10:32 | 2014-01-27 18:20 | 58.5 | 60 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00205/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-01-27 16:30 | 2014-01-27 17:27 | 0 | 81.6 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2014 17:19 ~ Falla en sistema de control gobernador de velocidad ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD02473/2014 | CHACAYES | Central | I | F | 2014-01-27 17:28 | 2014-01-27 18:26 | 0 | 112 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener unidades por cinco minutos para destapar rejas de cámara de carga obstruidas por material vegetal. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | SD02409/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2014-01-28 00:08 | 2014-01-28 04:58 | 0 | 8.5 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Turbina U1 preventivo, aprovechando bajos caudales. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD02368/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-01-28 09:06 | 2014-01-28 12:13 | 0 | 18 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de cierre contra barra muerta de Unidades Generadoras 1 y 2, en forma alternada. NOTA: Suspención de consumos de terceros. Población Los Laureles (3 KWH), Empresa CONAFE. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02395/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-28 09:08 | 2014-01-28 17:13 | 58.5 | 60 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. (Aerogenerador D01, 1.5 MW indisponible). |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02400/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-28 09:30 | 2014-01-28 12:57 | 58.5 | 60 | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. (Aerogenerador D04, 1.5 MW indisponible). |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD02365/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-01-28 14:30 | 2014-01-28 16:30 | 0 | 35.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de vibraciones en sector de anillos colectores. Requiere unidad F/S por 10 min. para instalar sensor. Luego la medición será con unidad a plena carga por 30 min app. El retiro del sensor se realizará con unidad E/S. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00213/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-01-28 19:37 | 2014-01-28 23:07 | 0 | 17 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2014 19:53 ~ Central Nva. Aldea I sale de servicio y deja de inyectar 16 MW al SIC. Central Nva. Aldea III queda en servicio normal sincronizada al SIC y con 21 MW de inyección hacia S/E Sta.Elvira. ~ Erick Iturra H. |  | 28/01/2014 19:53 ~ Trip de turbina por falla en bomba de agua de alimentación. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD02531/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-01-29 05:58 | 2014-01-29 19:20 | 0 | 81.6 | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Periodica, unidad conjunto turbina, en coordinacion con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02526/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-29 09:03 | 2014-01-29 16:33 | 58.5 | 60 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. (Aerogenerador D05, 1.5 MW indisponibles.) |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD02690/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-01-29 12:00 | 2014-01-31 23:59 | 0 | 130 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida provisional de clausura total y temporal del proyecto Central termoelectrica Bocamina primera unidad, decretada por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) |  |  | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | IL00061/2014 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | I | F | 2014-01-29 22:46 | 2014-03-13 15:07 | 7 | 13.6 | 497.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retiran de sincronismo unidades N° 5; 6 y 7, per presentar una fuga mayor de combustible. La central queda limitada a 7 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD02747/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2014-01-30 07:27 | 2014-01-30 14:00 | 0 | 16.3 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicia retiro de servicio por desacople de eje a bomba de gobernador de unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD02667/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-01-30 08:57 | 2014-01-30 11:24 | 0 | 28.4 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la central completa para realizar la toma de muestra de aceite a transformador de poder Central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02639/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 16:53 | 58.5 | 60 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador D06, 1.5 MW Indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00217/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-01-30 10:13 | 2014-02-02 23:53 | 0 | 17 | 85.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2014 18:03 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche A |  | 30/01/2014 18:03 ~ Falla en bomba de alimentación de agua a caldera de poder. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00217/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2014-01-30 10:13 | 2014-02-02 23:53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2014 18:03 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche A |  | 30/01/2014 18:03 ~ Falla en bomba de alimentación de agua a caldera de poder. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD02668/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-01-30 10:19 | 2014-01-30 18:00 | 0 | 29.2 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion por particulas magneticas humedas fluorecentes a Rodete Juncal Inspeccion preventivas por falla Unidad Blanco. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD02684/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2014-01-30 11:24 | 2014-01-30 13:20 | 0 | 7.1 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de servomotor , carrera de alabes directrices y desaireación de linea de comando servo motor |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD02925/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-30 14:04 | 2014-02-01 18:55 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ronda operacional por TG1A se encuentra excesiva acumulación de aceite al interior del generador siendo necesario el retiro inmediato para inspección. Unidad queda INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD02925/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-01-30 14:04 | 2014-02-01 18:55 | 0 | 128 | 52.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ronda operacional por TG1A se encuentra excesiva acumulación de aceite al interior del generador siendo necesario el retiro inmediato para inspección. Unidad queda INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD02930/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-01-30 15:32 | 2014-01-30 17:04 | 0 | 12 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central sale de servicio por bajo caudal de agua abrupto. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD02946/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-30 18:15 | 2014-02-02 12:30 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD02946/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-01-30 18:15 | 2014-02-02 12:30 | 0 | 271.9 | 66.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD02927/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-01-30 22:22 | 2014-02-01 01:05 | 340.8 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe reparar fuga de agua de alimentacíon al domo de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD02927/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-01-30 22:22 | 2014-02-01 01:05 | 0 | 340.8 | 26.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe reparar fuga de agua de alimentacíon al domo de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00062/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-01-30 23:00 | 2014-01-31 15:18 | 0 | 25 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIGESTOR CONTINUO F/S PARA INSPECCION POR PROBLEMAS OPERATIVOS. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00063/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-01-31 00:30 | 2014-01-31 04:19 | 6 | 11 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central queda limitada a 6 MW, por presentar problemas en un cilindro de la tolva de alimentación del combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF00219/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-01-31 03:36 | 2014-01-31 11:00 | 0 | 270 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/01/2014 04:35 ~ Bajo nivel de pozo In Take ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | SD02766/2014 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2014-01-31 06:50 | 2014-01-31 22:18 | 0 | 6.3 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y limpieza de línea 23KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD02780/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-01-31 07:39 | 2014-01-31 18:35 | 0 | 81.6 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Periodica, unidad conjunto turbina, en coordinacion con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD02958/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-01-31 09:00 | 2014-01-31 09:22 | 0 | 11 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar unidad 5 por maniobras para habilitar Línea de respaldo en 60 Hz. desde Central Sauzal a Codelco. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02748/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-01-31 09:08 | 2014-01-31 12:23 | 58.5 | 60 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador D05, 1,5 Indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD02751/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-01-31 10:08 | 2014-01-31 12:30 | 0 | 25.6 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de la Unidad N°3 conectada al sistema de 60Hz de Minera El Teniente. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00220/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-31 12:02 | 2014-02-01 00:45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2014 12:30 ~ falla del sensor y trip por proteccion de la unidad Nº2 ~ Juan Aguero C. |  | 31/01/2014 12:30 ~ Falla del sensor de temperatura gases de escape cilindro Nº2, actuando el trip por alta temperatura gases de escape. ~ Juan Aguero C. | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00220/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-01-31 12:02 | 2014-02-01 00:45 | 0 | 11 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2014 12:30 ~ falla del sensor y trip por proteccion de la unidad Nº2 ~ Juan Aguero C. |  | 31/01/2014 12:30 ~ Falla del sensor de temperatura gases de escape cilindro Nº2, actuando el trip por alta temperatura gases de escape. ~ Juan Aguero C. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00226/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-01-31 12:03 | 2014-01-31 13:38 | 0 | 15.4 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2014 09:43 ~ Sale fuera de servicio Central 2 por baja presión de combustible ~ Ernesto Silva | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00221/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-01-31 15:08 | 2014-01-31 19:00 | 310 | 365.6 | 0.58804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/01/2014 15:24 ~ En investigación ~ Alvaro García D |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD03033/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2014-01-31 19:47 | 2014-02-01 00:51 | 0 | 51.6 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Sistema Exitación Generador |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD03034/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-02-01 | 2014-02-07 00:38 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD03034/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-02-01 | 2014-02-07 00:38 | 0 | 130 | 144.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00225/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 05:09 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2014 07:01 ~ Perturbación en línea 110kV,Tap El Eden - Alto del Carmen, con apertura de interruptor 52HT SSEE Rio Huasco. ~ Juan C Leiva V |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00064/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-01 05:03 | 2014-02-01 09:20 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo InTake |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00064/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-01 05:03 | 2014-02-01 09:20 | 60 | 120 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo InTake |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD02191/2014 | MASISA | MASISA | I | P | 2014-02-01 08:04 | 2014-02-02 14:31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa fuera de servicio por mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de las subestaciones Masisa y Cabrero. Nota: Por procedimiento de detención de la turbina, ésta debe salir de servicio 24 hrs antes y retornar 8 horas despues que retorne la energía. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD02191/2014 | MASISA | MASISA | I | P | 2014-02-01 08:04 | 2014-02-02 14:31 | 0 | 11 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa fuera de servicio por mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de las subestaciones Masisa y Cabrero. Nota: Por procedimiento de detención de la turbina, ésta debe salir de servicio 24 hrs antes y retornar 8 horas despues que retorne la energía. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD01854/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-02-01 08:18 | 2014-02-16 11:18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Mantenimiento Mayor programado de unidad U6 de la Central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. Ademas de solicitar incluir el mantenimiento de esta unidad para el periodo 2014-2015 en carta GG N°004/14 del 16/01/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD01854/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-02-01 08:18 | 2014-02-16 11:18 | 8 | 9 | 40.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Mantenimiento Mayor programado de unidad U6 de la Central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. Ademas de solicitar incluir el mantenimiento de esta unidad para el periodo 2014-2015 en carta GG N°004/14 del 16/01/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD01847/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-02-01 08:20 | 2014-02-16 | 5.25 | 6 | 43.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD02777/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-02-01 09:12 | 2014-02-01 11:11 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de la Unidad N°2 conectada al sistema de 60Hz de minera El Teniente. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD02777/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-02-01 09:12 | 2014-02-01 11:11 | 0 | 25.6 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de la Unidad N°2 conectada al sistema de 60Hz de minera El Teniente. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD02982/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-02-01 13:05 | 2014-02-01 14:28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 5 de Coya durante 1 hora para revisar el motor que tensa el resorte del mecanismo de accionamiento del interruptor 52HT6 en Sauzal, el cual no carga tras el cierre de dicho interruptor. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD02982/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-02-01 13:05 | 2014-02-01 14:28 | 0 | 11 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 5 de Coya durante 1 hora para revisar el motor que tensa el resorte del mecanismo de accionamiento del interruptor 52HT6 en Sauzal, el cual no carga tras el cierre de dicho interruptor. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF00227/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2014-02-01 13:38 | 2014-02-05 19:48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Opera Relé 86GT de Unidad N°5, por causa desconocida.-¦¦Opera Relé 86GT de Unidad N°5, por causa desconocida.- | 04/02/2014 14:09 ~ La operación del relé 86GT de la unidad Nº5 se debió a la orden de trip enviada por el módulo Multican del sistema de excitación Reivax, esto se refleja en el trend que deja el programa Historian Cliente. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF00227/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2014-02-01 13:38 | 2014-02-05 19:48 | 0 | 12 | 102.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Opera Relé 86GT de Unidad N°5, por causa desconocida.-¦¦Opera Relé 86GT de Unidad N°5, por causa desconocida.- | 04/02/2014 14:09 ~ La operación del relé 86GT de la unidad Nº5 se debió a la orden de trip enviada por el módulo Multican del sistema de excitación Reivax, esto se refleja en el trend que deja el programa Historian Cliente. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00065/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-01 18:22 | 2014-02-01 21:21 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bajo nivel de pozo Intake |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00065/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-01 18:22 | 2014-02-01 21:21 | 60 | 120 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bajo nivel de pozo Intake |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF00229/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2014-02-01 21:00 | 2014-02-05 21:07 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2014 21:19 ~ En investigación.- ~ Patricio Guerrero | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00233/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-02-02 01:01 | 2014-02-02 02:04 | 0 | 12 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2014 05:46 ~ - Alto nivel de Agua junta de Carbón. ~ Alfredo Sarmiento Rojas | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IF00235/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-02-02 08:59 | 2014-02-02 22:30 | 0 | 25 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2014 09:08 ~ trip caldera recuperadora ~ José Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2014 | LAJALAJA 2 | IF00235/2014 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2014-02-02 08:59 | 2014-02-02 22:30 | 0 | 3.3 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2014 09:08 ~ trip caldera recuperadora ~ José Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD03036/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-02-02 09:00 | 2014-02-03 04:35 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por rotura de tubo zona economizador de unidad generadora. NOTA: Favor corregir la fecha de inicio (el sistema no deja) Fecha inicio real: 01/02/2014, hora: 20:00 |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD03036/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-02-02 09:00 | 2014-02-03 04:35 | 0 | 14.2 | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por rotura de tubo zona economizador de unidad generadora. NOTA: Favor corregir la fecha de inicio (el sistema no deja) Fecha inicio real: 01/02/2014, hora: 20:00 |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IL00066/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-02-02 14:30 | 2014-02-02 19:22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar mediciones de temperatura en ventiladores torre de refrigeración |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IL00066/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-02-02 14:30 | 2014-02-02 19:22 | 0 | 22 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar mediciones de temperatura en ventiladores torre de refrigeración |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00067/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-02 23:55 | 2014-02-03 11:36 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00067/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-02 23:55 | 2014-02-03 11:36 | 260 | 270 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00236/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-03 02:00 | 2014-02-04 01:15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2014 05:55 ~ Falla en el proceso de partida, falla de comunicación de PLC con los equipos de la caldera. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00236/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-03 02:00 | 2014-02-04 01:15 | 0 | 11 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2014 05:55 ~ Falla en el proceso de partida, falla de comunicación de PLC con los equipos de la caldera. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD02674/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2014-02-03 08:29 | 2014-02-08 14:50 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD02674/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2014-02-03 08:29 | 2014-02-08 14:50 | 0 | 345 | 126.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD02995/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-03 09:03 | 2014-02-03 16:09 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. Aerogenerador E01. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00068/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-03 11:36 | 2014-02-04 15:04 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro de mangas asociado a sistema SDA desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00068/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-03 11:36 | 2014-02-04 15:04 | 230 | 270 | 4.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro de mangas asociado a sistema SDA desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00069/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-02-03 12:55 | 2014-02-03 14:31 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00069/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-02-03 12:55 | 2014-02-03 14:31 | 0 | 50.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 1 | IF00241/2014 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2014-02-03 13:11 | 2014-02-03 15:35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 14:01 ~ 13:20 hrs. sincroniza en su reemplazo la Unidad N°2, que se encontraba fuera de servicio por bajo nivel de afluentes. ~ David Rebolledo Carvajal | En investigación. |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 1 | IF00241/2014 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2014-02-03 13:11 | 2014-02-03 15:35 | 0 | 9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 14:01 ~ 13:20 hrs. sincroniza en su reemplazo la Unidad N°2, que se encontraba fuera de servicio por bajo nivel de afluentes. ~ David Rebolledo Carvajal | En investigación. |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD03159/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-02-04 02:15 | 2014-02-05 19:43 | 77.35 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la unidad Nº2, por alta temperatura metal turbina, se comunica situacion a despacho CDEC y sincroniza unidad Nº1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD03159/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-02-04 02:15 | 2014-02-05 19:43 | 0 | 77.35 | 41.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la unidad Nº2, por alta temperatura metal turbina, se comunica situacion a despacho CDEC y sincroniza unidad Nº1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD02832/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2014-02-04 08:58 | 2014-02-04 16:01 | 0 | 46.7 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de radiador, reparación de fuga de tapa de inspección y microfiltrado de aceite del transformador T1 66/13.2 kV |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD02832/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2014-02-04 08:58 | 2014-02-04 16:01 | 0 | 45.7 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de radiador, reparación de fuga de tapa de inspección y microfiltrado de aceite del transformador T1 66/13.2 kV |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03081/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-04 09:09 | 2014-02-04 18:24 | 58.5 | 60 | 0.23125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD03100/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-02-04 09:47 | 2014-02-05 16:25 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación ventilador carcaza 88TK-2. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD03100/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-02-04 09:47 | 2014-02-05 16:25 | 0 | 129 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación ventilador carcaza 88TK-2. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00070/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-02-04 11:25 | 2014-02-05 06:30 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00070/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-02-04 11:25 | 2014-02-05 06:30 | 0 | 50.4 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00247/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-04 16:58 | 2014-02-04 18:14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 17:14 ~ Sobre temperatura por calentamiento de vapor de la turbina. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00247/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-04 16:58 | 2014-02-04 18:14 | 0 | 11 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 17:14 ~ Sobre temperatura por calentamiento de vapor de la turbina. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00249/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-04 20:09 | 2014-02-04 22:58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 22:24 ~ Falla en el control central sale de sincronismo por falsa alarma. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00249/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-04 20:09 | 2014-02-04 22:58 | 0 | 12 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 22:24 ~ Falla en el control central sale de sincronismo por falsa alarma. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00250/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-04 20:09 | 2014-02-04 21:34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 22:24 ~ Falla en el control central sale de sincronismo por falsa alarma. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IL00071/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-02-04 20:45 | 2014-02-04 23:38 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 no puede tomar la regulación de frecuencia por falla de comunicación de data entre CEN, CEZ-PEHUENCHE y control local de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IL00071/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-02-04 20:45 | 2014-02-04 23:38 | 280 | 283 | 0.030565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 no puede tomar la regulación de frecuencia por falla de comunicación de data entre CEN, CEZ-PEHUENCHE y control local de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00251/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-04 21:47 | 2014-02-04 22:58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 22:33 ~ Falla en el control, central sale de sincronismo por falsa alarma de álabes dañados. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00251/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-04 21:47 | 2014-02-04 22:58 | 0 | 12 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2014 22:33 ~ Falla en el control, central sale de sincronismo por falsa alarma de álabes dañados. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00072/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-04 23:06 | 2014-02-05 01:21 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limita su generación en 260 MW por alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00072/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-04 23:06 | 2014-02-05 01:21 | 260 | 270 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limita su generación en 260 MW por alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD03196/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2014-02-05 00:01 | 2014-02-05 06:05 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA.- Mantenimiento del regulador de velocidad y del sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD03196/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2014-02-05 00:01 | 2014-02-05 06:05 | 0 | 38 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA.- Mantenimiento del regulador de velocidad y del sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00073/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-05 07:01 | 2014-02-13 05:49 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00073/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-05 07:01 | 2014-02-13 05:49 | 190 | 220 | 26.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03193/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-05 08:53 | 2014-02-05 16:08 | 58.5 | 60 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD03326/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-02-05 10:00 | 2014-02-05 18:03 | 0 | 52 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Filtración de agua en el Sistema de Refrigeración del DGS. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00254/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-02-05 10:30 | 2014-02-05 17:18 | 7.4 | 8.06 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/02/2014 16:42 ~ En estudio. ~ Alfredo Fernandez Ugalde. |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00254/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-02-05 10:30 | 2014-02-05 17:18 | 0 | 8.06 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/02/2014 16:42 ~ En estudio. ~ Alfredo Fernandez Ugalde. |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD03243/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-02-05 11:09 | 2014-02-05 15:40 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y ajuste de presión al sistema de lubricación del descanso de turbina de la unidad, afecta lubricación y refrigeración del descanso guía de turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD03243/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-02-05 11:09 | 2014-02-05 15:40 | 0 | 25.6 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y ajuste de presión al sistema de lubricación del descanso de turbina de la unidad, afecta lubricación y refrigeración del descanso guía de turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00253/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-02-05 12:13 | 2014-02-05 14:22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2014 14:59 ~ Central fuera de servicio debido a trip de caldera de poder. Central deja de inyectar 22 MW al SIC ~ Héctor Vilche A |  | 05/02/2014 14:59 ~ Trip de caldera de poder ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00253/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-02-05 12:13 | 2014-02-05 14:22 | 0 | 22 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2014 14:59 ~ Central fuera de servicio debido a trip de caldera de poder. Central deja de inyectar 22 MW al SIC ~ Héctor Vilche A |  | 05/02/2014 14:59 ~ Trip de caldera de poder ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00074/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-02-05 22:00 | 2014-02-05 23:08 | 0 | 25 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD03332/2014 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2014-02-06 00:13 | 2014-02-06 05:23 | 0 | 92 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al sistema de regulación oleohidráulico y al sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD03340/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-02-06 02:52 | 2014-02-06 20:54 | 0 | 77.35 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | inspeccion unidad, en coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD03369/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-02-06 06:04 | 2014-02-06 23:47 | 0 | 128 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1A.- Pérdida de servicio virado de la unidad TG1A luego de 4 horas 11 minutos, por causa desconocida, no se logra retomar condicion de servicio por tanto unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03306/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-06 08:51 | 2014-02-06 15:15 | 58.5 | 60 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico a Aerogenerador E02 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03308/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-06 08:51 | 2014-02-06 12:23 | 58.5 | 60 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico a Aerogenerador E03 |  |  | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD03315/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2014-02-06 09:25 | 2014-02-06 21:00 | 0 | 55 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de desgaste de rodete con END; particulas magnéticas y tintas penetrantes |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD03319/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-02-06 10:41 | 2014-02-06 11:35 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión rodetes, codo y difusor, válvula sobrepresión y mariposa, sistema de refrigeración y desagües, inspección y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD03284/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2014-02-06 11:03 | 2014-02-06 20:14 | 0 | 0.3 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de piezas de unidad por desgaste. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD03320/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-02-06 11:39 | 2014-02-06 12:05 | 0 | 2.5 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Rodete, Difusor y Codo Descarga, Válvulas Sobrepresión Mariposa, regulador Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD03324/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-02-06 12:10 | 2014-02-06 12:45 | 0 | 2.5 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Rodete, Difusor y Codo Descarga, Válvulas Sobrepresión Mariposa, regulador Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD03322/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-02-06 12:51 | 2014-02-06 13:45 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Rodete, Difusor y Codo Descarga, Válvulas Sobrepresión Mariposa, regulador Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF00256/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2014-02-06 14:40 | 2014-02-06 18:00 | 0 | 12 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/02/2014 16:22 ~ Opera Relé 86GT de Unidad N°5, por causa desconocida. ~ Carlos Galarce L. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00075/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-06 20:04 | 2014-02-07 02:02 | 60 | 120 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 60 MW por control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00257/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-02-07 04:23 | 2014-02-07 04:35 | 76.4 | 365.6 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2014 04:29 ~ En investigación ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03408/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-07 08:45 | 2014-02-07 13:11 | 58.5 | 60 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del Grupo E (6 Unidades) 9 Mw indisponibles. Instalación de mecanismo sujeción / anclaje de puesta a tierra provisorias en celdas de media tensión de Aerogeneradores E01, E02, E03, E04, E05 y E06 de la central Canela. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03401/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-07 08:45 | 2014-02-07 11:09 | 58.5 | 60 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo del ascensor y línea de vida en Arogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD03386/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-02-07 09:00 | 2014-02-07 15:25 | 0 | 35.3 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1.- Investigar funcionamiento detención de emergencia por eventual avería. Se realizarán pruebas de giro y detención de emergencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD03387/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-02-07 10:06 | 2014-02-07 19:00 | 0 | 35.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N° 3.- Eliminación filtración aceite sistema de regulación, cambio de carbones del sistema de excitación y normalización cierre inyector superior Lado A. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | IF00260/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2014-02-07 10:30 | 2014-02-07 10:47 | 0 | 8.5 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/02/2014 11:21 ~ Colmatación de filtro de circuito de enfriamiento de junta de sello U1 ~ Victor Pulgar | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03403/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-07 11:09 | 2014-02-07 14:26 | 58.5 | 60 | 0.082083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo a transformador de SSAA 12/0.69/0.4 Kv, de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD03527/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-02-07 11:20 | 2014-02-07 14:30 | 0 | 10.2 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en correa principal. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00261/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-02-07 12:12 | 2014-02-07 17:25 | 0 | 77.35 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/02/2014 13:11 ~ Se produce alta temperatura del aceite del gobernador Hidráulico de la turbina debido a bajo flujo de agua en el intercambiador de temperatura agua aceite. ~ José Galdames |  | 07/02/2014 13:11 ~ Alta temperatura del aceite del gobernador Hidráulico ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00267/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-02-08 02:06 | 2014-02-09 15:05 | 0 | 15 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2014 08:02 ~ TG6 queda fuera de servicio desde las 02:06 horas, evento asociado a IF00256/2014, luego caldera de poder N°4 presenta falla y deja a TG6 sin posibilidad de entrar servicio. ~ Patricio Zárate H. |  | 08/02/2014 08:02 ~ falla en ventilador primario y de recirculación en caldera de poder N°4. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | HORCONES TGHORCONES TG | IF00268/2014 | HORCONES TG | HORCONES TG | E | F | 2014-02-08 02:06 | 2014-02-08 12:29 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2014 11:42 ~ La Central no se encuentra despachada por CDEC. ~ juan parra |  | Central queda indisponible por falla en L66 Kv entre S/E Horcones y la Planta | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00266/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-02-08 03:06 | 2014-02-08 06:37 | 0 | 8 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2014 07:02 ~ Al momento de la falla central celco inyectaba 4.5 MW al SIC, luego queda retirando 2.4 MW. ~ Patricio Zárate H. |  | 08/02/2014 07:02 ~ Cortocircuito en sistema de control de TG3. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00269/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-02-08 11:32 | 2014-02-08 15:56 | 0 | 37 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/02/2014 13:53 ~ Falla en bomba de de agua de refrigeración al condensador. ~ juan parra | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00076/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-08 13:08 | 2014-02-10 06:46 | 5 | 11 | 22.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema con el abastecimiento de agua, central debe bajar su generación a 5 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00270/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-02-08 15:40 | 2014-02-08 18:16 | 0 | 8.06 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/02/2014 19:36 ~ Falla conducta forzada, asociada a baja presión en tubería principal. ~ Carlos Cartes V. |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00077/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-02-08 16:00 | 2014-02-08 22:05 | 340 | 379 | 0.62599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 340 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD03607/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-02-08 17:34 | 2014-02-08 20:53 | 0 | 8 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar trip en caldera recuperadora que obliga a retiro manual del TG2 .La central queda con retiro 3.5 MW del SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD03608/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-09 04:00 | 2014-02-09 15:13 | 0 | 11 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio para reparar filtración de aceite en motor reductor de velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IICentral | SD02943/2014 | QUELLON II | Central | E | P | 2014-02-09 08:00 | 2014-02-09 13:16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central indisponible debido a mantenimiento preventivo básico de S/E Quellon y línea 110kV Chonchi - Quellón |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF00271/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2014-02-09 11:31 | 2014-02-09 13:06 | 0 | 86 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/02/2014 12:25 ~ Falla por operación de protección 86B, origen en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00280/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-02-09 14:38 | 2014-02-09 18:51 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/02/2014 14:40 ~ La desconexión de la unidad se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a la unidad, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ E. Maurens | 11/02/2014 19:41 ~ La desconexión de las unidades se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a las unidades, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00279/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2014-02-09 14:38 | 2014-02-09 17:40 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/02/2014 14:33 ~ La desconexión de las unidades se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a las unidades, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ E. Maurens | 11/02/2014 19:39 ~ La desconexión de las unidades se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a las unidades, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00279/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2014-02-09 14:38 | 2014-02-09 17:40 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/02/2014 14:33 ~ La desconexión de las unidades se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a las unidades, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ E. Maurens | 11/02/2014 19:39 ~ La desconexión de las unidades se produce por la apertura de interruptor asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv, dejando sin parámetros de referencia a las unidades, esto es coincidente con las maniobras de normalización de alimentador Corporación por parte de Chilectra, al cerrar remotamente dicho interruptor se produce la reapertura del mismo y la apertura de interruptor de Florida 3. El registro de protecciones en ambos interruptores es de Sobrecorriente del Neutro elemento de tiempo. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00274/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-09 19:34 | 2014-02-09 22:14 | 0 | 11 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/02/2014 19:52 ~ La central sale de servicio debido a alta temperatura en la turbina ~ Falvio Velásquez | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IF00278/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-02-10 05:45 | 2014-02-10 13:54 | 0 | 379 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/02/2014 06:35 ~ Falla Válvula balance de presion, de valvula de corte de Media Presion Turbina a Vapor |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD03615/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-02-10 05:45 | 2014-02-10 05:45 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor.- Reparación válvula balance de presión, de válvula de corte de Media Presion entrada Turbina a Vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00078/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-10 08:48 | 2014-02-16 09:00 | 110 | 120 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03511/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-10 13:57 | 2014-02-10 17:27 | 58.5 | 60 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo a transformador de SSAA 12/0.69/0.4 Kv, de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD03662/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 19:31 | 0 | 13.3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de desgaste de rodete con END; partículas magnéticas y tintas penetrantes |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00284/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2014-02-11 09:03 | 2014-02-12 19:00 | 0 | 1.5 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/02/2014 13:05 ~ Se investiga ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03601/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-11 09:20 | 2014-02-11 17:56 | 58.5 | 60 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico en la unidad Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF00289/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | F | 2014-02-12 04:17 | 2014-02-12 08:56 | 1.9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 09:37 ~ Se Realiza revision ante la presente falla; y se revisan unidades generadoras de EMR y Sistemas de Protecciones ~ Hector Barrera |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00288/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 14:55 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/02/2014 08:44 ~ Se investiga.- ~ Manuel Arriagada |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF00286/2014 | EL TOTORAL | Central | E | F | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 05:31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/02/2014 06:23 ~ Perturbación en línea Las Palmas Pan de azúcar, circuito N° 2. ~ Francisco Flores | 13/02/2014 12:22 ~ Falla de aislación en dos condensadores de acoplamiento del arranque del Parque Eólico Talinay. ~ Francisco Flores | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00287/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 04:57 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/02/2014 07:33 ~ Perturbación en línea 220 KV línea las Palmas Pan de azúcar con apertura de interruptor 52HT SS/EE Rio Huasco ~ Jose Rivera Cuellar |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD03682/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-02-12 08:42 | 2014-02-12 12:47 | 0 | 23.8 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing y mufas Trafo de Poder, limpieza a barras Capsuladas, MPB mensual, con prueba partida en Negro y cierre 52G1 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD03748/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-02-12 09:16 | 2014-02-12 20:00 | 0 | 13.3 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de desgaste de rodete con END; partículas magnéticas y tintas penetrantes |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03835/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-12 09:39 | 2014-02-12 17:10 | 58.5 | 60 | 0.18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador E06. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD03831/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-02-12 10:26 | 2014-02-12 14:05 | 0 | 2.5 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detendrá la Unidad N°3 con la finalidad de realizar comprobaciones de funcionamiento a la válvula de comando. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00292/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-12 11:27 | 2014-02-12 13:37 | 0 | 12 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2014 12:04 ~ Desconexión de la plaqueta electrónica de los álabes, actuando la protección por falla en el álabe provocando la salida intempestiva de la central Capullo. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | IF00295/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | F | 2014-02-12 11:30 | 2014-02-12 11:48 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/02/2014 15:28 ~ - Se investiga. ~ Alfredo Sarmiento Rojas |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | IF00296/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | E | F | 2014-02-12 11:35 | 2014-02-12 12:05 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 16:09 ~ La turbina a Gas N°2 es solicitada por CDEC para realizar el cambio por la Turbina a Gas N°1 (por perturbaciones del sistema) la cual se encontraba regulando frecuencia por trabajados programados en cto. Cardones-Carrera Pinto. Al momento de sincronizar y producto de la inestabilidad del sistema opera proteccion de potencia inversa, abriendo el interruptor. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00297/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-02-12 18:33 | 2014-02-12 22:18 | 0 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 18:53 ~ Baja disponibilidad de vapor por falla en sistema de alimentación de combustible (corteza) a caldera de poder ~ Héctor Vilche A |  | 12/02/2014 18:53 ~ Trip de turbina por baja disponibilidad de vapor. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00079/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-12 19:33 | 2014-02-13 00:27 | 205 | 271.9 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comienza a bajar su generación a 205 MW por trip de pulverizador de carbón. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD03849/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-02-13 00:27 | 2014-02-13 02:00 | 0 | 283 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autonoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 KV de S/E Pehuenche desenergizada) |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD03851/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-02-13 00:27 | 2014-02-13 02:00 | 0 | 283 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autonoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 KV de S/E Pehuenche desenergizada) |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00080/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-13 02:40 | 2014-02-13 05:49 | 140 | 220 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00081/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-13 05:49 | 2014-02-13 07:54 | 100 | 220 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00082/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-13 07:54 | 2014-02-13 10:13 | 140 | 220 | 0.84242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD03857/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-02-13 09:00 | 2014-02-13 15:05 | 0 | 35.3 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento válvulas de 3 vías del sistema de deflectores. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03957/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-13 09:02 | 2014-02-13 16:54 | 58.5 | 60 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador E04, 1.5 MW indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03959/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-13 09:02 | 2014-02-13 10:30 | 58.5 | 60 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ascensor y línea de vida en Aerogenerador Acciona. Aerogenerador F01, 1.5 MW indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD03353/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-02-13 09:03 | 2014-02-13 22:05 | 0 | 9 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida para la ejecución de trabajos en el sistema principal de distribucion de combustible. Se procederá a acoplar nuevas cañerias a los estanques diarios y matriz principal a un nuevo sistema de distribución de combustible para luego finalizar con pruebas de hermeticidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD03289/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | P | 2014-02-13 09:15 | 2014-02-13 15:04 | 0 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de grasera automática en descansos ventiladores de la unidad 5594 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD03946/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-02-13 09:33 | 2014-02-13 18:30 | 0 | 13.3 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de desgaste de rodete con END; partículas magnéticas y tintas penetrantes |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00083/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-13 10:13 | 2014-02-14 05:02 | 185 | 220 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD03954/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-13 10:31 | 2014-02-13 15:30 | 58.5 | 60 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a ascensor y línea de vida en Aerogenerador Acciona. Aerogenerador F02, 1.5 MW indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00306/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-02-13 16:48 | 2014-02-13 18:34 | 0 | 8 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2014 20:30 ~ Al momento de la falla central celco no inyectaba energía al SIC. ~ Hector Vilche. |  | 13/02/2014 20:30 ~ Trip de caldera de poder. ~ Hector Vilche. | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF00305/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2014-02-13 18:02 | 2014-02-13 21:09 | 0 | 29.2 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/02/2014 20:26 ~ Unidad juncal fuera de servicio por operación 86 M1, protecciones de turbina. Se investiga causa. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF00307/2014 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2014-02-13 18:37 | 2014-02-13 19:15 | 0 | 40.1 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2014 11:18 ~ Los Canales de aducción son del tipo trapecial y rectangular abierto y están insertos en una zona forestal, por lo tanto el viento produce una alta volatilidad de hojas y cortezas de árboles que caen sobre el canal produciéndose el arrastre hacia la cámara de carga. ~ Germán Pichinao Higuera | 13/02/2014 20:13 ~ obstruccion de camara de carga peuchen por fuertes vientos en la zona ~ José Jara Pacheco | 18/02/2014 11:18 ~ Debido a fuertes ráfagas de viento y caída de hojas y corteza al Canal de aducción, se produce la obstrucción de la reja en cámara de carga. Lo anterior provoca una diferencia de nivel entre la cámara y pre cámara, que a su ves es censado por una protección de nivel, la que origina el disparo mecánico de la unidad en servicio. ~ Germán Pichinao Higuera | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00308/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | F | 2014-02-13 23:26 | 2014-02-19 10:32 | 0 | 2.56 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/02/2014 08:12 ~ Problema con electroválvula de mando de válvula Mariposa unidad generadora N°1 ~ Jose Rivera Cuellar |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD03975/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-02-14 00:07 | 2014-02-14 04:21 | 0 | 378 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autonoma (partida en negro y cierre contra barra muerta simulada). (Las cinco unidades en forma alternada) |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD04213/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-14 03:27 | 2014-02-16 01:00 | 0 | 220 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicia retiro de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD04081/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-02-14 07:25 | 2014-02-14 17:27 | 0 | 19.3 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y mufas trafo de poder TG N°3, MPB mensual, solución averías varias, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04097/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-14 08:44 | 2014-02-14 11:55 | 51 | 60 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mecanismo sujeción/anclaje de puestas a tierra provisorias, en celdas de media tensión de aerogeneradores G01, G02, G03, G04, G05 y G06 de Central Canela. Aerogeneradores del Grupo G, indisponibles (6 unidades, 9 MW) |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD04114/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-02-14 09:11 | 2014-02-14 13:47 | 0 | 47.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar anomalía de medida de potencia hacia regulador turbina de Unidad N°2 de central Machicura. Implica detención,arranque, sincronización y toma de carga de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD03354/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-02-14 09:45 | 2014-02-14 22:00 | 0 | 5.25 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida para la ejecución de trabajos en el sistema principal de distribucion de combustible. Se procederá a acoplar nuevas cañerias a los estanques diarios y matriz principal a un nuevo sistema de distribución de combustible para luego finalizar con pruebas de hermeticidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04090/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-14 11:57 | 2014-02-14 15:07 | 51 | 60 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mecanismo sujeción/anclaje de puestas a tierra provisorias, en celdas de media tensión de Aerogeneradores F01, F02, F03, F04, F05 y F06 de Central Canela. (Aerogeneradores del Grupo F, 6 unidades indisponibles (9 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD04359/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-02-14 21:05 | 2014-02-15 07:30 | 0 | 365.6 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por filtración de petróleo Diésel hacia cámara de combustión N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | SD04293/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-02-14 23:42 | 2014-02-16 14:25 | 0 | 26 | 38.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amago de incendio en linea de alimentación de combustible a caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD04361/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-02-15 05:31 | 2014-02-15 16:01 | 200 | 379 | 4.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la Turbina a Vapor para reparar filtracion excesiva en el estanque de aceite lubricacion por tapa de los filtros de Alta Presion hacia las servo de las valvulas TV. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00084/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-15 07:16 | 2014-02-15 08:20 | 5.4 | 11 | 0.54303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central baja su generación a 5.4 MW debido a falla en cinta transportadora de biomasa hacia la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD04270/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-02-15 07:30 | 2014-02-16 20:08 | 0 | 365.6 | 36.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación tubo roto en precalentador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD04205/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-02-15 08:01 | 2014-02-15 17:10 | 0 | 50.9 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Compresor Turbina TG 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD04265/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-02-15 08:22 | 2014-02-15 13:24 | 0 | 77.35 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | inspeccion Generador/Excitacion, en coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00318/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-02-15 13:05 | 2014-02-16 10:40 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/02/2014 16:51 ~ falla en linea 12 Kv debido a tormentas eléctricas en la zona ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD03346/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-02-16 | 2014-03-02 00:03 | 5.25 | 6 | 42.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00085/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-16 01:00 | 2014-02-17 04:28 | 145 | 220 | 9.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | SD03860/2014 | PLACILLA | Central | E | P | 2014-02-16 05:47 | 2014-02-16 14:52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexion linea 110 KV Agua Santa - Placilla Cto. 2 (hace referencia a las solicitudes Nº SD03852 y SD03853) |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD04206/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-02-16 08:02 | 2014-02-16 16:40 | 0 | 51.6 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado compresor turbina TG2 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00086/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-16 09:00 | 2014-02-16 09:48 | 75 | 120 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 75 MW por falla en pulverizador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00087/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-16 09:48 | 2014-02-22 16:18 | 105 | 120 | 18.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 105 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD04367/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-02-16 11:17 | 2014-02-16 11:50 | 0 | 9.5 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE SENSOR DE FLUJO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL SELLO DEL EJE, DE UNIDAD 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD03343/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-02-16 11:20 | 2014-03-01 20:54 | 8 | 9 | 35.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Mantenimiento Mayor programado de unidad U7 de la Central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. Ademas de solicitar incluir el mantenimiento de esta unidad para el periodo 2014-2015 en carta GG N°004/14 del 16/01/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IL00088/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-02-16 14:26 | 2014-02-19 17:08 | 0 | 26 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumo de combustible para despeje de canchas de acopio por amago de incendio |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IF00330/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-02-16 14:50 | 2014-02-16 15:35 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2014 17:29 ~ Válvula controladora de nivel ~ Mauricio Escobar Quiroga | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF00324/2014 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2014-02-16 20:41 | 2014-02-17 02:04 | 0 | 129 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/02/2014 01:58 ~ Falla en el arranque por. Baja presión relación purga combustible ~ Oscar Cerda Guerrero |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IF00325/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-02-17 00:15 | 2014-02-17 17:05 | 0 | 130 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/02/2014 02:49 ~ Bajo Flujo de Aire, alimentación caldera. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00089/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-02-17 04:28 | 2014-02-21 00:33 | 165 | 220 | 23.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04260/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-17 09:02 | 2014-02-17 17:45 | 58.5 | 60 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador F03. |  |  | TRUE | 0
2014 | PETROPOWERPETROPOWER | SD04514/2014 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2014-02-17 15:17 | 2014-02-22 18:26 | 0 | 75 | 123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por problemas mecanicos en el generador de vapor se tuvo que sacar la unidad de servicio. La unidad quedara indisponible por algunos días para mantención |  |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00336/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-02-17 16:37 | 2014-02-20 09:10 | 0 | 0.5 | 64.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/02/2014 07:58 ~ Falla en la partida ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | IF00333/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2014-02-18 00:40 | 2014-02-18 02:12 | 0 | 112.5 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/02/2014 02:32 ~ Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD04440/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-02-18 05:37 | 2014-02-19 01:00 | 0 | 77.35 | 19.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Preventiva Conjunto Turbina, En coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 1 | IF00335/2014 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2014-02-18 05:50 | 2014-02-18 06:11 | 0 | 9 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/02/2014 07:47 ~ Bajo nivel de aceite del acumulador del gobernador. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD04117/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-02-18 07:43 | 2014-02-18 18:03 | 0 | 23.8 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing y mufas trafo de poder, MPB mensual, con prueba partida en negro y cierre 52G1 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD04261/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2014-02-18 08:40 | 2014-02-18 11:27 | 0 | 9 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de los ajustes en la REF610 y pruebas efectivas de puesta en servicio con inyecciones secundarias con Omicron Tes Box, en Transformador de Excitación N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD04473/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-02-18 08:41 | 2014-02-18 10:30 | 0 | 2.5 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4 - Se efectuará revisión de Rodete, Serpentín, Descansos, (empuje-excitatriz-generador), Regulador de Velocidad, Válvula de Sobrepresión y Válvula de mariposa. Además, se rectificará anillo rozante del rotor generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD04474/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-02-18 08:56 | 2014-02-18 13:03 | 0 | 25.6 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aceite de la cuba del Descanso Guía Superior (DGS) de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04267/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-18 09:00 | 2014-02-18 17:38 | 58.5 | 60 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad Aerogenerador Acciona. Aerogenerador F04 |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD04441/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-02-18 09:14 | 2014-02-18 17:04 | 123.4 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión barra 6,6Kv de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD04460/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-02-18 09:14 | 2014-02-18 17:04 | 0 | 123.4 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Transformador de Poder de Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD04472/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-02-18 10:52 | 2014-02-18 13:30 | 0 | 2.5 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3 - Se efectuará revisión de Rodete, Serpentín, Descansos, (empuje-excitatriz-generador), Regulador de Velocidad, Válvula de Sobrepresión y Válvula de mariposa. Además, se rectificará anillo rozante del rotor generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD04600/2014 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2014-02-18 11:03 | 2014-02-18 16:09 | 0 | 129 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro, inspección y limpieza Valvula check NV 101, aire atomizado, por arranques fallidos de la unidad TG1B. UNIDAD QUEDARÁ INDISPONIBLE |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD04264/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2014-02-18 14:16 | 2014-02-18 15:51 | 0 | 9 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de los ajustes en la REF610 y pruebas efectivas de puesta en servicio con inyecciones secundarias con Omicron Tes Box, en Transformador de Excitación N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD04471/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-02-18 14:18 | 2014-02-18 15:42 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 - Se efectuará revisión de Rodete, Serpentín, Descansos, (empuje-excitatriz-generador), Regulador de Velocidad, Válvula de Sobrepresión y Válvula de mariposa. Además, se rectificará anillo rozante del rotor generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD04470/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-02-18 15:47 | 2014-02-18 16:34 | 0 | 2.5 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 -Se efectuará revisión de Rodete, Serpentín, Descansos, (empuje-excitatriz-generador), Regulador de Velocidad, Válvula de Sobrepresión y Válvula de mariposa. Además, se rectificará anillo rozante del rotor generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD04572/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-02-19 07:54 | 2014-02-20 01:00 | 0 | 154.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de By-Pass valvula esferica Unidad 1, esto implica vaciado de tuberia forzada, en coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD04539/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-02-19 08:58 | 2014-02-19 12:09 | 0 | 121.5 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Barra 6.6 Kv de la Unidad TG2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04533/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 17:15 | 58.5 | 60 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico en la Unidad Arogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04530/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-19 09:31 | 2014-02-19 15:55 | 58.5 | 60 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo del ascensor y línea de vida en Arogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00339/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-02-19 15:29 | 2014-02-20 02:27 | 0 | 370 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2014 17:00 ~ Trip de Caldera por Baja Presión de Hogar (< 500 Pa). Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido F |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00343/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2014-02-19 17:09 | 2014-02-20 15:00 | 0 | 0.3 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2014 10:50 ~ Desconexion Intempestiva por operación de protecciones, falla en el sistema de control ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD04684/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-02-20 07:32 | 2014-02-20 21:22 | 0 | 19.3 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y mufas trafo de poder TG N°5, MPB mensual, solución averías varias, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IICentral | SD39952/2013 | QUELLON II | Central | I | P | 2014-02-20 08:40 | 2014-03-07 21:49 | 0 | 10 | 373.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central, según plan anual de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD04692/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-02-20 08:50 | 2014-02-20 11:05 | 0 | 28.4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04711/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-20 08:55 | 2014-02-20 17:22 | 58.5 | 60 | 0.21125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01; Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD04729/2014 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2014-02-20 09:05 | 2014-02-20 15:10 | 0 | 37 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cambiará CPU de PLC de la unidad que se encuentra con falla, la unidad se encuentra detenida por programa de generación y se requiere una prueba de giro y sincronización que se realizará en forma coordinada |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD04730/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2014-02-20 11:07 | 2014-02-20 19:15 | 0 | 7.1 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion distribuidor alabes moviles y rodete. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD04973/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | F | 2014-02-20 21:22 | 2014-02-26 | 0 | 19.3 | 122.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación Alarma Bajo Voltaje en Barra 11,5 KV. Sera necesario realizar analisis y medidas a los TT/PP. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00091/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-21 00:49 | 2014-02-21 10:00 | 2 | 11 | 7.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema con el abastecimiento de agua, central debe bajar su generación a 2 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD04846/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-02-21 07:30 | 2014-02-21 16:43 | 0 | 19.3 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, Solución de averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04847/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-21 08:57 | 2014-02-21 13:25 | 51 | 60 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del Grupo H (6 unidades), 9 MW indisponibles |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00346/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-02-21 10:14 | 2014-02-21 10:53 | 0 | 18.2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/02/2014 10:34 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | 25/02/2014 11:42 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | IF00347/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-02-21 12:15 | 2014-02-22 02:47 | 0 | 11 | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2014 13:17 ~ Se esta revisando por personal electrico el origen de la falla. ~ Claudio Araya Silva | 21/02/2014 13:17 ~ Operacion de proteccion del CCM nº1, que alimenta a equipos auxiliares de la central, lo que dejo sin energia a ambas unidades. ~ Claudio Araya Silva |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00356/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-02-21 15:53 | 2014-02-21 17:33 | 0 | 6.3 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/02/2014 18:04 ~ minimo nivel estanque MEV 10 BB003 ~ pablo zurita |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD05140/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2014-02-21 16:06 | 2014-02-21 19:15 | 0 | 123.4 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°1.- Durante el proceso de retiro de el virado de la unidad, se verifica la presencia de la Alarma Defecto Sistema Contra Incendios, esta condición inhibe el arranque de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD05110/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-02-21 20:02 | 2014-03-01 14:40 | 0 | 77.35 | 186.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de cambio sellos de agua álabes directrices |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00355/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-02-22 01:19 | 2014-02-22 13:14 | 235 | 365.6 | 4.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/02/2014 02:00 ~ Mala combustión durante proceso de cambio de combustible. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00354/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-02-22 04:22 | 2014-02-24 07:12 | 0 | 11 | 50.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2014 06:01 ~ se visualisa que aumentan las tº de gases escape en cilindros 1 y 2 provocando la salida abrupta de la unidad ~ Rodrigo Araya |  | 22/02/2014 06:01 ~ trip por alta tº gases escape en cilindro 1 y 2 ~ Rodrigo Araya | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD05150/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-02-22 04:32 | 2014-02-22 05:54 | 0 | 11 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se detiene con parada de emergencia unidad nº 1 por filtracion de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD05153/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-02-22 09:00 | 2014-02-22 17:13 | 0 | 283 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INTERRUPTOR 52JU1.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FUGA DE AIRE AL INTERRUPTOR 52JU1 DE UNIDAD 1 PEHUENCHE. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD05154/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-02-22 10:22 | 2014-02-22 20:37 | 0 | 11 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estando la Unidad en servicio con Hfo y a plena carga, comienza a oscilar la carga, por problemas en la presion de combustible, se requiere detener la Unidad para investigar causa. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00092/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-22 13:00 | 2014-02-22 16:18 | 60 | 120 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00093/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-22 16:18 | 2014-02-23 05:05 | 90 | 120 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD05168/2014 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2014-02-23 08:44 | 2014-02-23 20:04 | 0 | 31 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora.- Retiro necesario de Unidad Generadora debido a faena programada por empresa Abengoa en su Interruptor 52 JT , que conecta Palmucho al Circuito 2 de 220 KV (Asociada a SD03409/2014). |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00094/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-23 15:05 | 2014-02-24 05:48 | 90 | 120 | 3.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD05173/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-23 21:13 | 2014-02-25 10:57 | 0 | 11 | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en la parrilla de alimentación de la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00095/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-02-24 05:48 | 2014-03-01 01:30 | 105 | 120 | 14.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de emision de particulado. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD03398/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2014-02-24 08:27 | 2014-03-04 21:30 | 0 | 12 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual Programado de la Unidad. Eléctrico, Mecánico y Control |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD04991/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-24 08:55 | 2014-02-24 16:47 | 58.5 | 60 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD39950/2013 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2014-02-24 09:04 | 2014-03-02 14:35 | 0 | 45.7 | 149.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central, según plan anual de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD05041/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-02-24 09:11 | 2014-02-24 15:43 | 0 | 112.5 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos colectores |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD04995/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-02-24 09:20 | 2014-02-24 12:29 | 0 | 35.3 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de Inyector superior Lado A. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD05293/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-02-24 12:11 | 2014-02-24 18:05 | 0 | 128 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF00370/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-02-24 17:40 | 2014-02-26 07:25 | 0 | 270 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 18:58 ~ Desconexión de unidad por activación de sistema contra incendio en zona de turbina. Se detecta fuga de vapor que posiblemente provocó la activación de este sistema. ~ Felipe Mendoza |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | IF00371/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-02-25 02:32 | 2014-02-25 15:14 | 0 | 11 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2014 04:51 ~ Unidades caen del sistema por quedar sin equipos auxiliares actuando protecciones propias de las unidades. ~ Juan Aguero Castillo |  | 25/02/2014 04:51 ~ Unidades Nº1 y Nº2 quedan sin equipos auxiliares por encontrarse con trip el interruptor principal Q01 de alimentacion de energia hacia la central ~ Juan Aguero Castillo | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05162/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-25 09:00 | 2014-02-25 16:29 | 58.5 | 60 | 0.18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05164/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-25 09:00 | 2014-02-25 10:42 | 58.5 | 60 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06. Mantenimiento preventivo a ascensor y línea de vida en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD05165/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2014-02-25 09:06 | 2014-02-25 16:00 | 0 | 112.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos colectores Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05163/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-25 10:43 | 2014-02-25 12:32 | 58.5 | 60 | 0.045417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04. Mantenimiento preventivo a ascensor y línea de vida en aerogenerador |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD05430/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-02-26 00:08 | 2014-03-07 23:59 | 0 | 19.3 | 239.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla transformador de Medida asociado a Transformador Principal Unidad Generadora (se encuentra en proceso de adquisición unidad de reemplazo).. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00374/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-02-26 00:40 | 2014-02-26 02:32 | 0 | 11 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/02/2014 01:01 ~ Aumento repentino de la temperatura del vapor de la turbina. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD05256/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2014-02-26 07:07 | 2014-02-27 04:10 | 0 | 16.3 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad para realizar revisión periódica por horas de servicio cumplidas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD05573/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-02-26 08:23 | 2014-02-26 19:52 | 0 | 7.1 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio (genera en isla) debido a falla en línea de media tensión interna. Se producen descargas eléctricas debido a contaminación de la aislación. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD05437/2014 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2014-02-26 08:41 | 2014-02-26 13:48 | 0 | 37 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión Unidad San Ignacio para realizar cambio de válvula retorno sistema oleohidráulico Bocatoma. En Turbina: Reemplazo de válvulas check de la bomba c.a de vaciado tapa turbina y revisión de niveles de los descansos de la unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00375/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-02-26 08:53 | 2014-02-26 10:19 | 0 | 12 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/02/2014 10:32 ~ Falla en circuito de refrigeración. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD05436/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2014-02-26 09:09 | 2014-02-26 16:00 | 0 | 112.5 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05441/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-26 09:12 | 2014-02-26 17:31 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador H01, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD05648/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2014-02-26 10:57 | 2014-02-26 18:00 | 0 | 13.3 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema refrigeración unidad N° 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00376/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-02-26 11:10 | 2014-02-26 11:43 | 0 | 18.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/02/2014 16:00 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 18/03/2014 15:56 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF00377/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-02-27 05:30 | 2014-02-27 06:31 | 0 | 112.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/02/2014 07:57 ~ Falla de controlador ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IL00096/2014 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2014-02-27 06:00 | 2014-02-27 08:30 | 2.5 | 12.2 | 1.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitamos la generación de U1 a MT (2,5 MW) por aumento de temperatura descanso axila turbina. U2, se limita a 0,7 MW por condiciones de proceso |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD05705/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-02-27 08:52 | 2014-02-27 16:50 | 0 | 14.2 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión descanso axial de U1 por aumento de temperatura U2, queda f/s por condición de proceso |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD05501/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2014-02-27 08:53 | 2014-02-27 15:50 | 0 | 112.5 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB.Anillos colectores, Unidad 4. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | SD05607/2014 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2014-02-27 09:06 | 2014-02-27 10:35 | 0 | 6.3 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenciòn y Limpieza del Filtro de Refrigeración de la Turbina y Lubricaciòn del Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05499/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-27 09:21 | 2014-02-27 17:57 | 58.5 | 60 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04,Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | SD05739/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-02-27 10:50 | 2014-02-27 15:34 | 0 | 50.4 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar protección de corriente, por operación errónea. |  |  | TRUE | 0
2014 | HORCONES TGHORCONES TG | SD04921/2014 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2014-02-27 10:53 | 2014-02-27 12:38 | 0 | 24.3 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Horcones queda indisponible por trabajos de terceros (Transnet) en S/E Horcones en paño B4 |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD05759/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-02-27 11:05 | 2014-02-27 17:01 | 0 | 11 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se procede aretirar del sincronismo unidad nº 2 por encontrarse bomba inyectora cilindro nº 7 trabada |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00378/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-02-27 11:25 | 2014-02-27 17:01 | 0 | 11 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2014 11:43 ~ comiensa a subir la tº en cilindro nº 1 parando la maquina por trip alta tº gases escape ~ Rodrigo Araya |  | 27/02/2014 11:43 ~ trip alta tº gases escape cilindro nº 1 ~ Rodrigo Araya | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00382/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2014-02-27 14:40 | 2014-02-27 15:08 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2014 18:13 ~ La desconexión se produce por la apertura de interruptor 52-Florida 3, asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv por operación de protección por Sobrecorriente del Neutro (51N), dejando sin parámetros de referencia a las unidades, la operación de 52-Florida 3, es coincidente con la operación del relé maestro (86) de alimentador Corporación por Sobrecorriente instantánea fase A (Roja). ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00383/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-02-27 14:40 | 2014-02-27 15:01 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2014 18:19 ~ La desconexión se produce por la apertura de interruptor 52-Florida 3 en barra 12 Kv por operación de protección por Sobrecorriente del Neutro (51N), dejando sin parámetros de referencia a la unidad, la operación de 52-Florida 3, es coincidente con la operación del relé maestro (86) de alimentador Corporación por Sobrecorriente instantánea fase A (Roja). ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00382/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2014-02-27 14:40 | 2014-02-27 14:53 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2014 18:13 ~ La desconexión se produce por la apertura de interruptor 52-Florida 3, asociado a C. Florida 3 en barra 12 Kv por operación de protección por Sobrecorriente del Neutro (51N), dejando sin parámetros de referencia a las unidades, la operación de 52-Florida 3, es coincidente con la operación del relé maestro (86) de alimentador Corporación por Sobrecorriente instantánea fase A (Roja). ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IL00097/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-02-27 17:00 | 2014-02-27 17:28 | 75 | 104.2 | 0.13077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reducción de carga de 87 MW a 75 MW, unidad para realizar lavado en línea de compresores de alta y baja presión |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD05718/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-02-28 | 2014-02-28 21:17 | 0 | 12 | 21.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD05939/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-02-28 08:16 | 2014-02-28 09:40 | 0 | 104.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en módulos de comunicación de vibración y temperatura, sin indicación de medición en scada. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05719/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-02-28 08:33 | 2014-02-28 12:26 | 52.5 | 60 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogeneradores del Grupo I (5 unidades), 7,5 MW indisponibles. - Instalación de mecanismo sujeción/anclaje de puestas a tierra provisorias, en celdas de media tensión de aerogeneradores I01, I02, I03, I04 e I05 de Central Canela. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD05953/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2014-02-28 09:23 | 2014-02-28 10:33 | 0 | 50.9 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar oscilaciones en señal de instrumentación (CRF), sistema de vibraciones_TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD05904/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-02-28 14:00 | 2014-02-28 18:00 | 0 | 18.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar fuga de biogás en matriz del sistema de captación detectada durante inspección y monitoreo. La intervención es necesaria para la estabilidad del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD06004/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-02-28 15:30 | 2014-02-28 16:50 | 0 | 11 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtracion de combustible en linea principal de alimentacion |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD05677/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2014-02-28 16:09 | 2014-02-28 19:13 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec Coz-Norte, por trabajos en Linea 220Kv Las Palmas-Pan de Azucar Cto.2 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00390/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-02-28 18:40 | 2014-02-28 20:11 | 0 | 18.2 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 15:33 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 05/03/2014 09:35 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD05868/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-03-01 | 2014-03-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE. - Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD05678/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2014-03-01 10:30 | 2014-03-02 04:37 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec Coz-Norte, por trabajos en Linea 220Kv Las Palmas-Pan de Azucar Cto.2 |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | IL00098/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-03-01 10:48 | 2014-03-02 06:10 | 0 | 10.2 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip caldera biomasa, por falla en bomba de alimentación de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00391/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-01 12:00 | 2014-03-01 13:45 | 0 | 15.4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 15:44 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 05/03/2014 09:38 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00099/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-01 17:00 | 2014-03-02 18:08 | 95 | 120 | 5.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD05467/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-03-01 20:55 | 2014-03-15 23:59 | 8 | 9 | 37.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Mantenimiento Mayor programado de unidad U8 de la Central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. Además de solicitar incluir el mantenimiento de esta unidad para el periodo 2014-2015 en carta GG N°004/14 del 16/01/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00100/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-03-01 22:21 | 2014-03-02 03:38 | 260 | 380 | 1.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nehuenco II, baja a mínimo técnico por mantención planta GNL Quintero. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IL00101/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-03-01 22:44 | 2014-03-02 02:23 | 290 | 340.8 | 0.54407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nehuenco I, baja a mínimo técnico por mantención planta GNL Quintero. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD05465/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-03-02 00:04 | 2014-03-16 00:04 | 4.5 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD06019/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-03-02 02:23 | 2014-03-02 17:40 | 0 | 340.8 | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener el ciclo combinado por control suministro de gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00395/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | E | F | 2014-03-02 07:23 | 2014-03-02 09:40 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Desconexion intempestiva por operación de protecciones. |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00392/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-02 10:54 | 2014-03-02 11:55 | 0 | 15.4 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 15:53 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 05/03/2014 09:41 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD05679/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2014-03-02 14:36 | 2014-03-02 20:05 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec Coz-Norte, por trabajos en Linea 220Kv Las Palmas-Pan de Azucar Cto.2 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00393/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-02 16:41 | 2014-03-02 17:40 | 0 | 15.4 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 16:04 ~ Intempestiva de generación ~ Pablo Echagüe D. | 18/03/2014 15:59 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00102/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-02 18:08 | 2014-03-02 22:30 | 100 | 120 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00103/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-02 19:54 | 2014-03-02 20:37 | 205 | 270 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 205 MW por salida intempestiva de pulverizador de carbón E. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD04203/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-03-03 00:02 | 2014-03-15 00:11 | 0 | 283 | 288.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Unidad N°1. - Mantenimiento Mayor anual y cambio de Interruptor 52JU1 ( éste último trabajo lo ejecuta Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANCentral | SD05464/2014 | LICAN | Central | I | P | 2014-03-03 00:02 | 2014-03-07 08:59 | 0 | 18 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etapa de Mantenimiento General de CH Lican |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD05855/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-03 09:06 | 2014-03-03 16:48 | 58.5 | 60 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Aerogenerador H03, 1.5 MW indisponibles. - Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | SD06127/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2014-03-03 11:50 | 2014-03-07 19:06 | 0 | 22.7 | 103.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Enfriador Descanso Combinado.- |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00394/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-03 12:08 | 2014-03-03 13:15 | 0 | 15.4 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 16:13 ~ Intempestiva de generación. ~ Pablo Echagüe D. | 05/03/2014 09:49 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00396/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2014-03-03 17:55 | 2014-03-03 18:07 | 0 | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/03/2014 02:01 ~ No flujo MEW30-CF111 refrigeracion sello eje ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | IF00397/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2014-03-04 07:03 | 2014-03-04 08:51 | 0 | 50.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/03/2014 08:29 ~ Falla sensor sistema de vibracion asociado a la señal CRF. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06054/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-04 09:02 | 2014-03-04 16:51 | 58.5 | 60 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00400/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-04 17:40 | 2014-03-04 18:30 | 0 | 15.4 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/03/2014 09:25 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00104/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-04 18:00 | 2014-03-05 02:16 | 90 | 120 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD06407/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-05 05:15 | 2014-03-05 06:20 | 0 | 11 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible por linea de entrada en bomba inyectora cilindro Nº 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD06247/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-03-05 08:21 | 2014-03-05 12:18 | 0 | 56 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para revisar parametros del sistema de exitación. Esta desconexión no implica pérdida de agua por cuanto el caudal es aprovechado por la Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD06239/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-03-05 08:26 | 2014-03-05 20:05 | 0 | 128 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1A.- Limpieza housing generador por fuga de aceite presente en descansos. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD06201/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-03-05 08:58 | 2014-03-06 00:56 | 0 | 13.3 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de alerones de carcasa de unidad 1 Central Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06209/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-05 09:04 | 2014-03-05 15:28 | 58.5 | 60 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | SD06223/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2014-03-05 09:36 | 2014-03-05 15:53 | 0 | 34 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- MANTENIMIENTO DE ANILLOS COLECTORES |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IL00105/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-03-05 16:30 | 2014-03-05 17:19 | 75 | 104.2 | 0.22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita reducción de carga a 75 MW para realizar lavado en línea de compresores Booster y HPC de unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF00403/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2014-03-05 17:35 | 2014-03-05 18:31 | 0 | 38 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2014 18:19 ~ Falla discrepancia de Polos ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00405/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-03-05 17:43 | 2014-03-05 18:19 | 0 | 30.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2014 18:32 ~ Al momento de la falla central Arauco inyectaba 19 MW al SIC, luego queda generando en isla. ~ Patricio Zárate H |  | 05/03/2014 18:32 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 66 KV Tres pinos - Lebu. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00106/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-05 20:45 | 2014-03-05 22:15 | 200 | 271.9 | 0.39665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de vacío en el condensador por falla en bomba de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | IF00407/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2014-03-05 21:49 | 2014-03-06 01:24 | 0 | 22.7 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2014 23:54 ~ Presión Aceite descanso Empuje ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00408/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-06 01:09 | 2014-03-06 06:02 | 0 | 11 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/03/2014 01:02 ~ La central masisa sale del servicio con 8.9 MW por alta temperatura en cojinete de la unidad generadora. ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD06419/2014 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2014-03-06 08:45 | 2014-03-06 21:19 | 0 | 80.6 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de todos los elementos que constituyen la SS/EE Medellín. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00107/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-06 09:08 | 2014-03-09 17:03 | 85 | 120 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06437/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-06 09:13 | 2014-03-06 16:59 | 58.5 | 60 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF00410/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2014-03-06 12:04 | 2014-03-06 12:20 | 0 | 17.1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 15:11 ~ Activación erronea de trip muy baja presión de aceite en acumulador de presión estanque regualdor de velocidad.- ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | 06/03/2014 14:12 ~ Activación erronea de \\ | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESCentral | SD06449/2014 | QUELTEHUES | Central | I | P | 2014-03-06 14:22 | 2014-03-06 18:13 | 0 | 49 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección partes mecánicas de la Turbina La desconexión no implica pérdida de generación |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00411/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-03-06 17:31 | 2014-03-06 19:58 | 0 | 15 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 17:28 ~ Central Arauco deja de inyectar 13 MW al SIC y posteriormente queda retirando 10 MW desde el SIC. ~ Erick Iturra H. | 06/03/2014 17:28 ~ Trip de caldera de poder N°4. ~ Erick Iturra H. | 06/03/2014 17:49 ~ Trip de caldera de poder N°4 por bajo nivel de flujo de vapor. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD06656/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-07 03:08 | 2014-03-07 03:24 | 0 | 11 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central sale del servicio por presentar trip en ventilador inducido de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00108/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-07 05:04 | 2014-03-07 08:40 | 5.6 | 11 | 1.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central queda limitada a 5.6 MW por problemas con censor del ventilador inducido de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD06057/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-03-07 06:20 | 2014-03-08 01:10 | 0 | 77.35 | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación y preparativos para prueba de rendimiento de la unidad, en coordinación con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00109/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-03-07 07:17 | 2014-03-07 08:52 | 300 | 365.6 | 0.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 300 MW, no puede conectar fuegos adicionales GLP por falla en sistema de control del vaporizador de gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06586/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-07 08:11 | 2014-03-07 10:25 | 58.5 | 60 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo a elevador y línea de vida de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD06589/2014 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2014-03-07 08:29 | 2014-03-08 19:21 | 0 | 108 | 34.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Up Grade de la interfaz HMI asociada al sistema de control MarkVI de la TG3 : la actividad considera pruebas de la unidad con carga durante la vigencia de la solicitud. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD06572/2014 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2014-03-07 08:32 | 2014-03-07 14:00 | 0 | 237 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión U2 Colbún para inspección desgaste sello eje turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00414/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-07 08:40 | 2014-03-08 00:07 | 0 | 11 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | falla en ventilador principal de la caldera | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00415/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-07 08:40 | 2014-03-07 16:30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/03/2014 13:37 ~ falla en ventilador principal de la caldera ~ P. Castillo | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 2 | SD06184/2014 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2014-03-07 08:59 | 2014-03-12 21:33 | 0 | 8.5 | 132.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Unidad 2 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06585/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-07 09:11 | 2014-03-07 10:43 | 58.5 | 60 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo a elevador y línea de vida de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06587/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-07 10:26 | 2014-03-07 11:47 | 58.5 | 60 | 0.03375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo a elevador y línea de vida de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06588/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-07 10:46 | 2014-03-07 11:47 | 58.5 | 60 | 0.025417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo a elevador y línea de vida de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06590/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-07 11:48 | 2014-03-07 13:15 | 58.5 | 60 | 0.03625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo a elevador y línea de vida de Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00417/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-07 18:27 | 2014-03-08 00:07 | 0 | 11 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/03/2014 18:19 ~ Trip de turbina por alta temperatura de vapor. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD06669/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-03-08 | 2014-03-25 15:52 | 0 | 19.3 | 423.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Transformador de Medida asociado a Transformador Principal Unidad Generadora (se encuentra en proceso de adquisición unidad de reemplazo). |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD06839/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-03-08 | 2014-03-10 05:15 | 0 | 11 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se requiere reparacion de bombas principales de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD06375/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-03-08 07:49 | 2014-03-08 19:27 | 0 | 86 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Trimestral, unidad generadora N°1 central canutillar. Se requiere retirar de servicio la unidad para investigar alarma presente en el generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00110/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-08 21:40 | 2014-03-09 01:51 | 0 | 35 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada, Digestor continuo F/S |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD06159/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2014-03-09 08:08 | 2014-03-09 19:20 | 0 | 124 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de barra de transferencia de 220kv en S/E Los Vilos (Obras del sistema troncal),Trabajos de terceros. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD06682/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-03-09 08:22 | 2014-03-09 13:20 | 0 | 35.3 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA Y RECUPERACIÓN PROTECCIÓN MARQUESINA |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD06684/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-03-09 08:22 | 2014-03-09 13:20 | 0 | 9 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDAD N° 3 DE CIPRESES, EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMUN PARA AMBAS UNIDADES, COORDINADA CON S/D N°18, CAMBIO UPS EXCITACIÓN Y RECUPERACIÓN PROTECCIÓN MARQUESINA |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD06679/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-03-09 08:22 | 2014-03-09 10:48 | 0 | 35.3 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD06681/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-03-09 08:22 | 2014-03-09 10:48 | 0 | 35.3 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD06691/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-03-09 10:41 | 2014-03-09 21:58 | 0 | 51.6 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección boroscópica en turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00111/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-09 14:45 | 2014-03-09 16:45 | 70 | 120 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00112/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-09 16:45 | 2014-03-18 02:39 | 100 | 120 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | IF00420/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2014-03-09 21:01 | 2014-03-09 21:18 | 0 | 8.5 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2014 12:15 ~ Colmatacion de filtro circuito junta de sello. ~ Fabian Diaz |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00114/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-03-10 | 2014-03-21 23:59 | 0 | 380 | 287.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en control de nivel de domo de Baja Presión. Se ajusta válvula by pass en forma manual. Se debe evitar variaciones de carga. Se solicita mantener carga del Ciclo de Nehuenco II en Carga Base. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD06071/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-03-10 01:00 | 2014-03-10 19:10 | 0 | 77.35 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación Utilizada para prueba de rendimiento de la unidad, solo se activará si prueba solicitada con SD06060/2014 no fuera exitosa, lo que implicaría repetir, en coordinación con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD06860/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-10 07:41 | 2014-03-10 13:59 | 0 | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se traban bombas inyectoras cilindros 3 y 7 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD06711/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2014-03-10 08:00 | 2014-03-10 18:11 | 0 | 120 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a transformador 2A 2B y paño 110 kV, incluye desconectadores 110 kV lado barra 2B.. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD06695/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-03-10 08:16 | 2014-04-03 17:16 | 0 | 86 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora N°2 central canutillar Mantenimiento mayor Transformador de poder unidad N°2 central canutillar |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD06592/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2014-03-10 08:16 | 2014-03-14 17:51 | 0 | 12 | 105.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Programado de la Unidad Generadora. Mecánico, Eléctrico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06690/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-10 09:18 | 2014-03-10 17:34 | 58.5 | 60 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF00433/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | F | 2014-03-10 13:13 | 2014-03-10 13:48 | 0 | 2.1 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/03/2014 16:45 ~ causa en estudio ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00421/2014 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2014-03-10 17:00 | 2014-03-12 22:00 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/03/2014 17:52 ~ Falla en carter del G5592. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | IF00422/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2014-03-10 17:00 | 2014-03-11 18:48 | 0 | 2.5 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/03/2014 19:02 ~ Unidad N°5 (5600) no sincroniza por falla en sistema de control. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD06866/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | P | 2014-03-11 01:00 | 2014-03-21 16:24 | 0 | 35 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicia Plan de mantenimiento mayor año 2014. Según lo notificado en carta CAE 25/2013. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD06914/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-03-11 01:14 | 2014-03-11 23:59 | 0 | 77.35 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación y preparativos para prueba de rendimiento de la unidad, en coordinación con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD07013/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-11 06:38 | 2014-03-12 09:26 | 0 | 11 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estando Unidad Nº2 a plena carga, se agripa bomba inyectora del cilindro Nº5 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD06713/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-11 17:50 | 0 | 120 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a transformador 2A 2B y paño 110 kV, incluye desconectadores 110 kV lado barra 2B. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | IF00425/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2014-03-11 08:33 | 2014-03-11 18:48 | 0 | 2.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2014 10:55 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante en la unidad n° 4 (5599) ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00426/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2014-03-11 08:33 | 2014-03-11 14:28 | 0 | 2.5 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2014 11:06 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante en la unidad n° 8 (5585) ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD06842/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-11 08:56 | 2014-03-11 17:05 | 58.5 | 60 | 0.20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD06959/2014 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2014-03-11 09:06 | 2014-03-11 20:59 | 0 | 80.6 | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con la Limpieza de aislación de Equipos Primarios de AT y MT de la SS/EE Medellín de la Central Termopacífico. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00431/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 13:15 | 0 | 22 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 13:45 ~ Central fuera de servicio, deja de inyectar 22 MW. ~ Héctor Vilche A. |  | 11/03/2014 13:45 ~ Interrupción Línea de 66 kV Talca Linares, tramo Talca La Palma. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00429/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 10:11 | 0 | 8 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 13:26 ~ Central genera en isla dejando de inyectar 6,5 MW al SIC. ~ Héctor Vilche |  | 11/03/2014 13:26 ~ Interrupción Línea de 66 kV Talca Linares, tramo Talca - La Palma. ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD07065/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-03-11 09:59 | 2014-03-11 13:12 | 0 | 2 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motor sur presenta alta temperatura en cilindro 1L, se detiene para revisión. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 3 | SD05277/2014 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2014-03-11 11:32 | 2014-04-02 15:30 | 0 | 9 | 531.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD06913/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-03-11 14:06 | 2014-03-11 19:30 | 0 | 2.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmontaje del Conjunto Tapa Delantera de la Turbina para reemplazo del Anillo de Revestimiento Engomado por desgaste prematuro causado por abrasión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF00423/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-11 16:28 | 2014-03-12 01:00 | 0 | 35 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2014 08:32 ~ DESCONEXIÓN DURANTE MANIOBRAS INTERNAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE BARRAS DE MT ~ CLAUDIO GAJARDO | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD06972/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-03-12 | 2014-03-12 15:04 | 0 | 77.35 | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación y preparativos para prueba de rendimiento de la unidad, en coordinación con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD07184/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-03-12 01:07 | 2014-03-13 00:07 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por abundante filtracion de agua en el sistema de anfriamiento aire admision, se requiere retirar unidad Nº1 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD06715/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2014-03-12 05:38 | 2014-03-12 17:38 | 0 | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a transformador 2A 2B y paño 110 kV, incluye desconectadores 110 kV lado barra 1B |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD07037/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2014-03-12 07:12 | 2014-03-12 07:37 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC Planta Maule, se requiere desconexión de línea 220 kV Colbún-CMPC Planta Maule. Esto implica la desconexión de Central Chiburgo (Unidades 1 y 2) por el tiempo en el que se realizarán las maniobras de desconexión |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD07037/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2014-03-12 07:12 | 2014-03-12 07:37 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC Planta Maule, se requiere desconexión de línea 220 kV Colbún-CMPC Planta Maule. Esto implica la desconexión de Central Chiburgo (Unidades 1 y 2) por el tiempo en el que se realizarán las maniobras de desconexión |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD07055/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2014-03-12 07:12 | 2014-03-12 07:37 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC Planta Maule, se requiere desconexión de línea 220 kV Colbún-CMPC Planta Maule. Esto implica la desconexión de Central San Clemente por el tiempo en el que se realizarán las maniobras de desconexión |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 2 | IF00439/2014 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-14 17:31 | 0 | 2.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2014 10:43 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante de la unidad n° 2 (5597). ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | IF00440/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-13 20:52 | 0 | 2.5 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2014 10:50 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante de la unidad n° 5 (5600). ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00441/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-12 18:45 | 0 | 2.5 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2014 10:55 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante de la unidad n° 8 (5585). ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | IF00438/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2014-03-12 08:31 | 2014-03-12 11:20 | 0 | 2.5 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2014 10:37 ~ Falla en la partida por alta presión en refrigerante de la unidad n° 1 (5596). ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07068/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-12 09:14 | 2014-03-12 17:45 | 58.5 | 60 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador I-01 Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD07275/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2014-03-12 14:05 | 2014-03-13 00:10 | 0 | 50.9 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solucionar aumento de vibracion en Bba de agua equipo de alta presión de TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 2 | SD07283/2014 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2014-03-12 15:13 | 2014-03-12 22:00 | 0 | 2 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procede a retirar grupo N°5593 para corregir sensado de voltaje de barra por falla de AVR. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD07062/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2014-03-12 19:56 | 2014-03-12 20:20 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC P.Maule: Desc. de línea 220 kV Colbún-CMPC P.Maule. Para maniobras de conexión de la línea 220 kV Colbún-CMPC, se requiere desconexión de C.Chiburgo por el tiempo en que se realizarán las maniobras |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD07062/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2014-03-12 19:56 | 2014-03-12 20:20 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC P.Maule: Desc. de línea 220 kV Colbún-CMPC P.Maule. Para maniobras de conexión de la línea 220 kV Colbún-CMPC, se requiere desconexión de C.Chiburgo por el tiempo en que se realizarán las maniobras |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD07064/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2014-03-12 19:56 | 2014-03-12 20:20 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de CMPC P.Maule: Desc. de línea 220 kV Colbún-CMPC P.Maule. Para maniobras de conexión de la línea 220 kV Colbún-CMPC, se requiere desconexión de C.S.Clemente por el tiempo en que se realizarán las maniobras |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | SD07197/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2014-03-13 | 2014-03-16 13:52 | 0 | 8.5 | 85.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo general. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD07305/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-03-13 00:48 | 2014-03-14 11:28 | 0 | 11 | 34.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira unidad Nº1 por tener filtracion de petroleo en bomba inyectora del cilindro Nº1 |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD07076/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2014-03-13 07:54 | 2014-03-13 17:23 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL S/E Talinay. A solicitud de Transelec Coz-Norte por trabajos en Circuito N°2, Linea 220 KV Las Palmas - Pan de azucar. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCOCentral | SD07180/2014 | RALCO | Central | I | P | 2014-03-13 08:03 | 2014-03-13 09:30 | 0 | 690 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambas unidades para realizar Pruebas de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD07070/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-03-13 08:05 | 2014-03-13 11:34 | 0 | 2 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva 750 horas Motor Sur |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD07210/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2014-03-13 12:40 | 2014-03-13 19:25 | 0 | 17.1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet, por mantenimiento preventivo Interruptor 52BT3. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF00445/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2014-03-13 18:08 | 2014-03-13 18:46 | 0 | 12 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/03/2014 21:17 ~ Falla Grave de Exitación ~ Manuel Arriagada |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00443/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2014-03-13 19:18 | 2014-03-14 17:05 | 0 | 2.5 | 21.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2014 19:17 ~ La unidad n° 8 sale del servicio por presentar alta temperatura en alternador del grupo generador. ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD07574/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-14 05:27 | 2014-03-18 13:37 | 0 | 11 | 104.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad del sistema por tener filtracion de petroleo en bomba inyectora del cilindro Nº7 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07377/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-14 09:03 | 2014-03-14 11:37 | 52.5 | 60 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mecanismo sujeción/anclaje de puesta a tierra provisoria, en celdas de media tensión de aerogeneradores C01, C02, C03, C04 y C05 de Central Canela II. Aerogeneradores del Grupo C (5 Unidades) 7.5 MW indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF00446/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-03-14 10:01 | 2014-03-14 10:51 | 0 | 35.3 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/03/2014 10:55 ~ Operación Protección Sobretemperatura Descanso lado B. ~ Oscar Cerda |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07386/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-14 11:40 | 2014-03-14 13:45 | 51 | 60 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mecanismo sujeción/anclaje de puesta a tierra provisoria, en celdas de media tensión de aerogeneradores D01, D02, D03, D04, D05 y D06 de Central Canela II. Aerogeneradores del Grupo D (6 Unidades) 9.0 MW indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | IF00447/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2014-03-14 11:42 | 2014-03-14 11:51 | 0 | 50.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/03/2014 13:06 ~ Falla sistema de control excitación de generador. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | SD07627/2014 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | I | F | 2014-03-14 12:27 | 2014-03-17 18:12 | 0 | 13.6 | 77.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la nave 2 debido a falla en sistema de combustible el cual esta provocando derrame del mismo. La central quedará sólo con la nave 1 en servicio, con una potencia disponible de 6 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD07231/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-03-14 14:00 | 2014-03-14 14:30 | 0 | 77.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación Utilizada para prueba de rendimiento de la unidad, en coordinación con Cdec. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD07130/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-03-15 01:26 | 2014-03-16 08:00 | 0 | 365.6 | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar un ajuste al sistema control IGV (Aire para compresor TG) se requiere una desconexión programada |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00115/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-15 07:01 | 2014-03-15 07:11 | 230 | 271.9 | 0.025683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 230 MW por falla en bomba de circulación 3A. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF00449/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-15 07:11 | 2014-03-15 13:20 | 0 | 271.9 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/03/2014 07:16 ~ Fuera de servicio intempestivamente con 247 MW por falla en bomba de circulación 3A, frecuencia alcanza 49,28 Hz. Resto sistema AES Gener sin novedad. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IF00450/2014 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2014-03-15 08:01 | 2014-03-15 14:47 | 0 | 2 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2014 09:30 ~ Falla en unidad 5593 , alta temperatura en turbocargador. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD07589/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2014-03-15 09:06 | 2014-03-15 14:01 | 0 | 16.3 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar inspección al generador. Sin pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00451/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2014-03-15 09:20 | 2014-03-15 10:33 | 0 | 2 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2014 09:38 ~ Unidad 5594 queda fuera de servicio por alta temperatura en el carter. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00452/2014 | QUELLON II | QUELLON II 1 | E | F | 2014-03-15 09:38 | 2014-03-15 10:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2014 09:44 ~ perturbación en red MT provoca salida de unidad 5592 ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00116/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-15 13:20 | 2014-03-16 07:41 | 230 | 271.9 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 230 MW por falla en bomba de circulación 3A |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00117/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-15 19:35 | 2014-03-15 19:55 | 250 | 270 | 0.024691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00118/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-15 19:55 | 2014-03-16 09:53 | 120 | 270 | 7.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF00455/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2014-03-15 20:10 | 2014-03-15 20:58 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/03/2014 20:00 ~ Falla en la partida de grupo N°4. ~ Héctor ´Pérez Oliveras. |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD07641/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-03-16 | 2014-03-31 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD07129/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-03-16 | 2014-03-31 00:07 | 8 | 9 | 40.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Mantenimiento Mayor programado de unidad U9 de la Central Chiloe, cronograma enviado en carta GG 082/12, en respuesta a carta D.O. Nº1109/2012 de fecha 17 de octubre 2012 - Mantenimiento Mayor de las instalaciones del SIC periodo 2013-2014. Además de solicitar incluir el mantenimiento de esta unidad para el periodo 2014-2015 en carta GG N°004/14 del 16/01/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00119/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-16 06:00 | 2014-03-16 12:11 | 122 | 130 | 0.38051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Unidad limitada a 122 Mw. por aumento de Emisiones NOX, los cuales se encuentran fuera de lo valores Límites por RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCentral | SD07232/2014 | CBB-CENTRO | Central | I | P | 2014-03-16 07:37 | 2014-03-16 16:16 | 0 | 13.6 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central quedará indisponible por trabajos de mantención al switchgear de media tensión de la planta Cementos Bio Bio. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD07512/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | E | P | 2014-03-16 08:01 | 2014-03-16 18:31 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 1 (Solicitado por Transelec),S/E Antuco Mantenimiento preventivo básico a pararrayos asociados a paño 52JT1 |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00457/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:50 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/03/2014 08:55 ~ Perturbación en Línea de 100 kV El Eden - Alto del Carmen, con apertura interruptor 52HT, SSEE Rio Huasco, por Falla en SSEE Cardones, sector de Freirina ~ Juan C Leiva |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00120/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-16 09:53 | 2014-03-16 12:31 | 220 | 270 | 0.48765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD07660/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-03-16 10:35 | 2014-03-16 12:48 | 0 | 13 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar anormalidad en Sistema de Lubricación de Turbogenerador. Se retira de curso forzoso la Unidad TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD07610/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-03-16 10:53 | 2014-03-16 18:00 | 0 | 50.9 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y alineamiento Conjunto NOX |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00121/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-16 12:31 | 2014-03-16 13:50 | 180 | 270 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00122/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-03-16 13:50 | 2014-03-18 10:06 | 120 | 270 | 24.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00123/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-16 15:00 | 2014-03-20 20:49 | 122 | 130 | 6.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 122MW, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD07217/2014 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2014-03-17 | 2014-03-27 01:18 | 0 | 237 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para trabajos de Mantenimiento Mayor 2014 U1 Central Colbún. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD07218/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-03-17 | 2014-03-26 22:43 | 0 | 47.5 | 238.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para trabajos de Mantenimiento Mayor U1 Central Machicura 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD07526/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2014-03-17 | 2014-03-23 13:30 | 0 | 160 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD07628/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-03-17 | 2014-03-21 12:00 | 0 | 52 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACIÓN DEL DESCANSO COMBINADO |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD07127/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-03-17 00:04 | 2014-03-31 23:51 | 4.5 | 6 | 89.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD07661/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2014-03-17 03:20 | 2014-03-17 18:48 | 0 | 160 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00463/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-03-17 07:30 | 2014-03-17 17:03 | 0 | 1.2 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/03/2014 15:28 ~ Falla en sistema de refrigeración de unidad impide la conexión de esta al sistema. ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00463/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2014-03-17 07:30 | 2014-03-17 17:03 | 0 | 1.2 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/03/2014 15:28 ~ Falla en sistema de refrigeración de unidad impide la conexión de esta al sistema. ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD07388/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2014-03-17 08:18 | 2014-03-21 14:57 | 0 | 12 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantebimiento Mayor Programado, Reparación Rodete de la Unidad N°5 |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00124/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-03-17 08:50 | 2014-03-17 10:06 | 300 | 365.6 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central ira de servicio fuegos adicionales GLP por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07617/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-17 13:47 | 2014-03-17 18:02 | 58.5 | 60 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, 1.5 MW indisponibles | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | IF00464/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2014-03-17 14:20 | 2014-03-17 16:51 | 0 | 2.5 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 18:25 ~ 17:51 hrs unidad sincronizada al sistema. ~ Wilson Pino | 17/03/2014 15:56 ~ Unidad N°4 (5599) no logra sincronizar por problemas en sistema de control. ~ Wilson Pino Medina | 17/03/2014 18:25 ~ Unidad no sincroniza por problemas en sistema de control. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00465/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2014-03-17 14:20 | 2014-03-17 16:51 | 0 | 2.5 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 18:28 ~ 17:51 hrs unidad sincronizada al sistema. ~ Wilson Pino | 17/03/2014 15:59 ~ Unidad N°8 (5585) no logra sincronizar por problemas en sistema de control. ~ Wilson Pino Medina | 17/03/2014 18:28 ~ Unidad no sincroniza por problemas en sistema de control. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00125/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-17 14:26 | 2014-03-17 16:13 | 70 | 120 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | baja su generación a 70 MW por obstrucción de malla en acceso a circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00127/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-03-18 00:04 | 2014-03-18 14:09 | 0 | 50.4 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rotura cadena de rastra alimentación caladera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00126/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-18 01:40 | 2014-03-18 18:13 | 110 | 120 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF00468/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-03-18 02:39 | 2014-03-18 11:11 | 0 | 13 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 02:34 ~ TG1 sale de servicio por falla en caldera de poder. ~ Erick Iturra H. | 18/03/2014 02:34 ~ Falla en caldera de poder. ~ Erick Iturra H. | 18/03/2014 02:41 ~ Fuga de vapor en válvula principal. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IL00128/2014 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2014-03-18 06:00 | 2014-03-18 08:15 | 3 | 12.2 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura descanso axial externo U1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | IF00469/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2014-03-18 06:51 | 2014-03-18 06:55 | 0 | 8.5 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 07:31 ~ Al Momento de la falla de la Unidad N°1, se realiza traspaso de carga a Unidad N° 2 ~ Fabian Diaz | 18/03/2014 07:31 ~ Colmatacion Filtro Circuito Junta de sello Unidad N°1 ~ Fabian Diaz |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD07905/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-03-18 08:14 | 2014-03-19 19:28 | 0 | 14.2 | 35.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión descanso axial externo U1 OBS: U2 sale por enclavamiento, requerimiento de proceso |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07653/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-18 09:03 | 2014-03-18 16:40 | 58.5 | 60 | 0.19042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02,Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD07716/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-03-18 09:30 | 2014-03-18 17:15 | 0 | 112.5 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de Potencia Activa, reemplazo de tarjeta, actualización y comunicaciones (Si requerirá la maquina fuera de servicio si fuese necesario). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00471/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-03-18 12:00 | 2014-03-19 13:48 | 0 | 2 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2014 15:46 ~ Salida intempestiva motor sur ~ Pablo Echagüe D. | 24/03/2014 10:56 ~ Salida intempestiva del motor sur de la central 1 por baja presión de gas ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD07726/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2014-03-18 12:29 | 2014-03-18 18:30 | 0 | 17.1 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 Fuera de Servicio, a solicitud de Transnet, por Mantenimiento Preventivo 52BT1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00478/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-18 17:42 | 2014-03-18 20:19 | 0 | 15.4 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2014 09:03 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD07644/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2014-03-18 17:43 | 2014-03-18 18:26 | 0 | 1.6 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de altura de inyectores , regulación de válvulas, pruebas operativas en cogeneración a carga nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00129/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-18 18:13 | 2014-03-19 11:24 | 60 | 120 | 8.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presencia de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00472/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-03-18 18:48 | 2014-03-18 19:27 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 19:17 ~ Central genera en isla dejando de inyectar 6.9 MW al SIC, debido a falla externa. ~ Héctor Vilche |  | Interrupción 52BT1 en S/E Itahue. (Falla en instalaciones de terceros) | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00476/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2014-03-18 20:08 | 2014-03-21 20:42 | 0 | 2.5 | 72.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2014 21:58 ~ Falla en motor de arranque G:8 ~ Carla Ruiz | 21/03/2014 20:21 ~ Falla en motor de arranque G:8 ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD08116/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-18 20:22 | 2014-03-19 13:20 | 0 | 11 | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible en linea de salida de bomba inyectora cilindro Nº 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF00475/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-03-18 20:41 | 2014-03-19 03:30 | 0 | 283 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2014 20:50 ~ Falla flujo de agua sello eje de la turbina ~ Rogers Inostroza |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | SD07590/2014 | ARAUCO | Central | I | P | 2014-03-18 20:51 | 2014-03-28 10:30 | 0 | 30.1 | 229.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD07911/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-03-19 00:20 | 2014-03-19 01:24 | 0 | 86 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se necesita verificar sistema scada y plc de la máquina y servicios auxiliares |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD07861/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-03-19 04:45 | 2014-03-19 18:05 | 0 | 81.6 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Preventiva Conjunto Turbina, En coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD07915/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-03-19 08:39 | 2014-03-19 11:06 | 0 | 28.4 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de Central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD07919/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-19 08:45 | 2014-03-19 17:05 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03,Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD08114/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | E | F | 2014-03-19 09:46 | 2014-03-29 07:50 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones Topológicas necesarias para la conexión de terceros |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00480/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2014-03-19 09:47 | 2014-03-23 13:06 | 0 | 2 | 99.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2014 10:05 ~ El Grupo 5594 se encontraba generando 1.5 MW. ~ F. Bustos |  | 19/03/2014 10:05 ~ Falla en sensor de temperatura salida de gases (tubo de escape) del Gruop 5594. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD07931/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-03-19 09:47 | 2014-03-19 19:35 | 0 | 112.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1: Ajustes de control de Potencia Activa, reemplazo de tarjeta, actualización y comunicaciones (Si requerirá la maquina fuera de servicio si fuese necesario). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD08154/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-19 10:15 | 2014-03-19 18:25 | 0 | 11 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central sale de servicio por falla en sensor de temperatura de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00130/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-19 11:24 | 2014-03-22 14:30 | 110 | 120 | 6.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control e temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD07643/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2014-03-19 15:51 | 2014-03-19 18:15 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de altura de inyectores , regulación de válvulas, pruebas operativas en cogeneración a carga nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IF00482/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-03-19 16:23 | 2014-03-20 05:26 | 120 | 340.8 | 8.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/03/2014 18:14 ~ Alarma errónea incendio. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | SD08214/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2014-03-20 00:27 | 2014-03-21 19:20 | 0 | 2.5 | 42.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de G:4 por fuga de refrigerante en estanque de expansión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD07904/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 21:40 | 0 | 8 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco operará en isla por desconexión de línea Celco 66 - Constitucion 66 para efectuar mantenimiento correctivo a interruptor 52B2 |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD08153/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-03-20 08:53 | 2014-03-20 20:10 | 0 | 129 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de ventilador 88TK-2 fallado. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD08146/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-20 08:58 | 2014-03-20 13:35 | 58.5 | 60 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD08155/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-03-20 10:06 | 2014-03-20 19:30 | 0 | 112.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1: Ajustes de control de Potencia Activa, reemplazo de tarjeta, actualización de software de comunicaciones (Si requerirá la maquina fuera de servicio si fuese necesario). |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | IF00485/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-03-20 10:20 | 2014-03-20 12:00 | 0 | 14.2 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/2014 10:51 ~ Trip forzado de turbinas por caída presión caldera ~ Josè Grandòn |  | 20/03/2014 10:51 ~ Falla en unidad generadora de vapor Operó protección sobrecarga accionamiento ventilador tiro inducido caldera ~ Josè Grandòn | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00131/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-20 20:49 | 2014-03-21 16:03 | 100 | 130 | 4.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 100 MW, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCOCentral | IF00487/2014 | RÍO HUASCO | Central | E | F | 2014-03-21 08:04 | 2014-03-21 09:39 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/03/2014 10:12 ~ Perturbación el Línea 110 kK, Tap el Eden - Alto del Carmen, provocando la operación del relé de distancia D60 con apertura el interruptor 52HT de la SSEE Rio Huasco. ~ Juan C Leiva V |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD08230/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-03-21 09:26 | 2014-03-21 15:15 | 0 | 129 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1B.- Normalización de ventilador 88TK-2 fallado. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | SD07809/2014 | EL TORO | Central | I | P | 2014-03-21 10:00 | 2014-03-21 12:20 | 0 | 450 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar estudio Hidrológico Rio y Lago Laja, (Batimetría Lago Laja VII Región). Se requiere Central El Toro Fuera de Servicio |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD08260/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2014-03-21 10:22 | 2014-03-21 17:58 | 0 | 1.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado para la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD08220/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-03-21 11:33 | 2014-03-21 20:00 | 0 | 112.5 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº1.- Ajustes de control Mw, Reemplazo de tarjeta, Actualización de Hardware de Comunicaciones (Si es necesario se solicitara Unidad Fuera de Servicio) |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD06833/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-03-21 12:00 | 2014-03-28 00:02 | 0 | 52 | 156.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACIÓN DEL DESCANSO COMBINADO |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD08498/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-03-21 13:55 | 2014-03-21 15:00 | 0 | 283 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo presóstato agua sello eje Unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00132/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-21 16:03 | 2014-03-23 09:00 | 70 | 130 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 MW, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | SD08501/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2014-03-21 16:40 | 2014-03-21 17:43 | 0 | 2.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derrame de refrigerante en la unidad por lo que es necesario retirar unidad para rellenar con liquido, antes que falle por alta temperatura. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | IF00492/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2014-03-21 22:02 | 2014-03-22 18:06 | 0 | 2.5 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/03/2014 23:40 ~ La unidad N° 1 (5596) sale de servicio por alta presión de combustible ocasionada por falla en filtros de combustible. ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD08446/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-03-22 | 2014-03-23 22:05 | 0 | 380 | 46.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la unidad para cambio de tarjeta en sistema de control de nivel del domo de baja presion: el sistema actualmente se encuentra en falla y no permite control en modo AUTO. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD08403/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2014-03-22 09:36 | 2014-03-22 17:15 | 0 | 112.5 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control potencia activa, reemplazo de tarjeta, Actualización de Hardware de Comunicaciones (Si es necesario se solicitara Unidad Fuera de Servicio) |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | SD08180/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2014-03-22 10:02 | 2014-03-22 11:28 | 0 | 58 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Interruptor Principal 52H1 de 110Kv de S/E Colmito. Se realizara relleno de gas SF6. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00134/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-22 14:30 | 2014-03-23 12:57 | 100 | 120 | 3.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 100 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD08513/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-03-22 15:04 | 2014-03-22 18:47 | 0 | 17 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Control de Válvula de admisión de vapor, se retira de curso forzoso la Unidad TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | IF00495/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2014-03-22 15:07 | 2014-03-25 12:20 | 0 | 2.5 | 69.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/03/2014 16:31 ~ Alta presión en el carter de la unidad. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD08408/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2014-03-22 17:17 | 2014-03-22 19:00 | 0 | 112.5 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control potencia activa, Reemplazo de tarjeta, Actualización de Hardware de Comunicaciones (Si es necesario se solicitara Unidad Fuera de Servicio) |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD08519/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-22 23:54 | 2014-03-23 21:05 | 0 | 11 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central se retira del servicio por presentar alta temperatura de cojinete de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIACentral | SD08210/2014 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2014-03-23 00:18 | 2014-03-24 18:16 | 0 | 163.2 | 41.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspeccion al Tunel Tinguiririca, mediante equipo Remoto al interior de este, sin necesidad de vaciar el tunel Tinguiririca, en coordinacion con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD08420/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2014-03-23 07:46 | 2014-03-23 19:05 | 0 | 104.2 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección boroscópica completa supercore según recomendaciones particulares del fabricante para turbina leasing en servicio (cada 500 horas de operación ) |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD08402/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2014-03-23 08:14 | 2014-03-23 12:38 | 0 | 112.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº3.- Ajustes de control Potencia Activa, Reemplazo de tarjeta, Actualización de Hardware de Comunicaciones (Si es necesario se solicitara Unidad Fuera de Servicio) |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00135/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-23 09:00 | 2014-03-25 00:21 | 100 | 130 | 9.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 100 MW, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD08520/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-03-23 09:27 | 2014-04-08 04:20 | 0 | 17 | 378.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar tubos rotos en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00136/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-23 11:10 | 2014-03-23 17:52 | 10 | 35 | 4.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00501/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-23 21:32 | 2014-03-23 23:00 | 0 | 15.4 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2014 10:44 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 31/03/2014 10:50 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00499/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2014-03-24 01:10 | 2014-03-24 01:40 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2014 01:51 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello ~ Sebastián Tapia Muñoz | 24/03/2014 01:51 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello ~ Sebastián Tapia Muñoz |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00137/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-24 05:20 | 2014-03-26 20:30 | 90 | 120 | 15.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD08427/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-03-24 06:35 | 2014-03-29 20:20 | 0 | 25.6 | 133.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N° 3 y Bamco de Transformadores N° 3. Reemplazo del enfriador de aceite del descanso guía superior e inspección y tratamiento de aceite del banco de transformador N° 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD08435/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-03-24 07:30 | 2014-03-28 16:05 | 0 | 19.3 | 104.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4. Ensayos eléctricos generador y equipos primarios.- |  |  | TRUE | 0
2014 | PEUCHENCentral | SD06828/2014 | PEUCHEN | Central | I | P | 2014-03-24 08:07 | 2014-03-29 19:30 | 0 | 80.2 | 131.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor de Central Peuchén incluido el Canal de aducción. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD08152/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2014-03-24 08:10 | 2014-03-28 18:22 | 0 | 5.6 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Programado de la Unidad N°1, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD08419/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-24 08:55 | 2014-03-24 16:04 | 58.5 | 60 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 2 | SD08541/2014 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2014-03-24 08:58 | 2014-03-24 11:16 | 0 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio para revisar colector de la excitatriz. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD08466/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-03-24 09:15 | 2014-03-25 17:17 | 0 | 2.5 | 32.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará cambio de Anillo de Revestimiento Trasero Turbina N°1 por desgaste prematuro. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00138/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-24 09:30 | 2014-03-24 12:00 | 0 | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD08580/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2014-03-24 10:55 | 2014-03-24 11:45 | 0 | 45.7 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reapriete de tuercas en tuberia de aceite por pequeña fuga de aciete. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD08644/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-03-24 11:45 | 2014-03-24 18:51 | 0 | 104.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración aceite SLO y aumento de temperatura en SUMP |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00139/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-24 12:00 | 2014-03-24 14:30 | 11 | 35 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera mantiene reducida la generación VAP |  |  | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00503/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2014-03-24 17:45 | 2014-03-24 18:01 | 0 | 7 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2014 21:17 ~ No flujo refrigeracion sello eje MEW30-CF111 ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00504/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2014-03-24 20:52 | 2014-03-25 03:51 | 0 | 56 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2014 23:16 ~ Baja de refrigeración descansos ~ PHC | 25/03/2014 03:44 ~ Conexión suelta en presóstato de sistema de refrigeración de Unidad 1 ~ A. Santibañez | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00505/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-03-24 23:29 | 2014-03-25 11:15 | 0 | 12 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/03/2014 01:27 ~ Operan reles auxiliar 86V,86D.Se investiga la causa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00140/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-25 | 2014-03-25 10:00 | 107 | 130 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 107 MW, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00506/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-03-25 04:40 | 2014-03-25 10:35 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/03/2014 05:24 ~ UG. JUNCALITO SALE F/S A LAS 04:40hrs, POR FALLA EN LÍNEA DE 12Kv (BAJO VOLTAJE) DE CHILQUINTA. ~ Juan Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00510/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | E | F | 2014-03-25 07:46 | 2014-03-25 08:54 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2014 10:01 ~ La unidad 1 se encontraba en servicio con 50 mW ~ José Galdames |  | 25/03/2014 10:01 ~ Interrupción automática de la Línea 2 de 154 kV Tinguiririca Alto Jahuel, con reconexión Tramo Tinguiririca Punta de Cortés ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00510/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | E | F | 2014-03-25 07:46 | 2014-03-25 08:52 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2014 10:01 ~ La unidad 1 se encontraba en servicio con 50 mW ~ José Galdames |  | 25/03/2014 10:01 ~ Interrupción automática de la Línea 2 de 154 kV Tinguiririca Alto Jahuel, con reconexión Tramo Tinguiririca Punta de Cortés ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD07906/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-03-25 08:05 | 2014-03-25 22:00 | 0 | 92 | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención patio 23/110KV |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | SD08559/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2014-03-25 08:28 | 2014-03-25 11:19 | 0 | 8.5 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Turbina y Cojinetes, en forma preventiva aprovechando detención de Unidad por bajos caudales. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD08529/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-25 08:49 | 2014-03-25 14:27 | 58.5 | 60 | 0.14083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en la unidad aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00142/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-25 10:00 | 2014-03-27 00:45 | 98 | 130 | 9.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 98 Mw, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00511/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2014-03-25 12:19 | 2014-04-02 16:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2014 12:11 ~ Falla en ventiladores de la Unidad 5594 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00511/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2014-03-25 12:19 | 2014-04-02 16:30 | 0 | 2 | 196.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2014 12:11 ~ Falla en ventiladores de la Unidad 5594 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | IF00513/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2014-03-25 12:35 | 2014-03-25 18:11 | 0 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2014 15:08 ~ Unidad N°1 (5596) sale de sincronismo por alarma de baja presión de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD08732/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-03-25 12:50 | 2014-03-26 21:45 | 0 | 2 | 32.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de motor sur central Loma Los Colorados 1 para atender y reparar fuga de aceite por rotura de empaquetadura. Esto para impedir una mayor perdida de aceite, que puede originar una detención más prolongada. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD08581/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-03-25 17:17 | 2014-03-26 20:30 | 0 | 2.5 | 27.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo anillo de revestimiento engomado de Tapa Trasera Unidad No. 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD08792/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-03-26 | 2014-03-26 05:26 | 0 | 35.3 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARAR PORTACARBONES DE ANILLOS COLECTORES. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD08793/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-03-26 00:53 | 2014-03-28 00:54 | 0 | 365.6 | 48.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar tubo roto de caldera en precalentador de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IF00516/2014 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2014-03-26 05:44 | 2014-03-26 13:20 | 0 | 2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2014 13:40 ~ 26-03-2014 08:16 hrs. G5593 sincroniza en pruebas con carga. 26-03-2014 13:20 hrs. G5593 queda disponible para el servicio. ~ Wilson Pino |  | 26/03/2014 05:41 ~ La unidad 5593 presenta alta temperatura. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD08790/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2014-03-26 05:53 | 2014-03-28 00:40 | 0 | 55 | 42.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por filtración importante en tubería de presión machón N°8 |  |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00518/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-27 16:07 | 0 | 0.5 | 32.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 11:40 ~ Falla en la partida ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD08590/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-26 09:00 | 2014-03-26 18:36 | 58.5 | 60 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. Aerogenerador I05. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD08803/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-03-26 09:16 | 2014-03-26 14:53 | 0 | 14.2 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste sensor desplazamiento axial U1 OBS: U2, queda f/s por enclavamiento eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD08612/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2014-03-26 10:52 | 2014-03-26 18:04 | 0 | 1.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica a unidad DS-2 y lavado de unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD08845/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-03-26 11:21 | 2014-03-26 23:37 | 0 | 11 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas de inyeccion en cilindro Nº 6. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IL00143/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-03-26 13:30 | 2014-04-11 05:03 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación a 75 MW debido a alta temperatura en sumidero D sistema SLO.( turbina). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IL00143/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-03-26 13:30 | 2014-04-11 05:03 | 75 | 104.2 | 105.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación a 75 MW debido a alta temperatura en sumidero D sistema SLO.( turbina). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00520/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-26 14:07 | 2014-03-26 16:38 | 0 | 11 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2014 19:39 ~ No opera ningún interruptor, solo se tripea la turbina por alta presión de vapor de la caldera. 26-03-2014 15:29 hrs central sincroniza en pruebas. 26-03-2014 16:38 hrs. central queda disponible y sincronizada. ~ Wilson Pino |  | 26/03/2014 14:58 ~ Falla en control sistema extractor de vapor. ~ Francisco Bustos | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00144/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-03-26 14:29 | 2014-03-26 20:38 | 350 | 370 | 0.33243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en calentador de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00526/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-03-26 18:50 | 2014-03-26 19:01 | 0 | 15.4 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2014 09:37 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 01/04/2014 09:11 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENCentral | IF00523/2014 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2014-03-26 18:51 | 2014-03-26 23:10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Camión que circulaba con grúa levantada por cruce entre estructuras 223 y 224 Circuito N°1 Pilmaiquen Osorno, queda con grua atrapada entre conductores provocando falla en la linea. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00145/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-26 21:20 | 2014-03-27 00:18 | 250 | 379 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 250 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00146/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-03-27 00:45 | 2014-03-29 23:40 | 120 | 130 | 5.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada entre 100 - 120 MW, de acuerdo a monitoreos, por aumento de emisiones NOX los cuales se encuentran fuera de los valores limites establecidos por la RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD08723/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-03-27 00:47 | 2014-03-27 23:30 | 0 | 154.7 | 22.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizara Inspeccion de Tunel con Equipo Remoto ROV (primera de 2 etapas), Sin Necesidad de vaciado; En Coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD08820/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2014-03-27 09:00 | 2014-03-27 20:31 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL S/E Talinay. a solicitud de Transelec Coz Norte. Por trabajos en Linea 220KV Las Palmas-Pan de azucar Cto.2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD08721/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 17:23 | 58.5 | 60 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. Aerogenerador I05. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD08885/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2014-03-27 11:00 | 2014-03-27 11:00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Orden de precaución no reconectar interruptor 52E5 de alimentador 23kV cto.Elektragen. El objeto de la solicitud es realizar trabajos de corrección de punto con temperatura en DDCC asociado a cto. Purapel con método de líneas energizadas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD08797/2014 | CHACAYES | Central | I | P | 2014-03-27 13:32 | 2014-03-27 17:24 | 0 | 112 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las unidades 1 y 2 de Chacayes por un periodo de 3 horas para realizar desrripiado y reparación de compuerta desrripiadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00147/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-27 19:00 | 2014-03-28 00:03 | 290 | 379 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 290 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00530/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2014-03-27 22:35 | 2014-03-28 02:12 | 0 | 1.6 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 06:07 ~ 28/03/2014 de 02:03 a 02:12 hrs sincroniza unidad N°1 en pruebas con carga. ~ Wilson Pino |  | 27/03/2014 22:57 ~ Unidades N°1 a la N°7 salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD08907/2014 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2014-03-28 00:12 | 2014-04-07 08:00 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para trabajos de Mantenimiento Mayor U2 Central Colbún 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD08907/2014 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2014-03-28 00:12 | 2014-04-07 08:00 | 0 | 237 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para trabajos de Mantenimiento Mayor U2 Central Colbún 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 2 | SD08852/2014 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2014-03-28 08:09 | 2014-03-28 13:02 | 0 | 8.5 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de turbina y cojinete U2, mantenimiento preventivo, aprovechando bajos caudales. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD09105/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2014-03-28 08:16 | 2014-03-28 15:08 | 0 | 12 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision y ajuste Valvula aereación tapa superior turbina por filtración de agua y cambio de aceite Descanso de Turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD08507/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2014-03-28 10:16 | 2014-03-28 17:37 | 0 | 1.6 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U3 Cambio de filtros y aceite de carter, por cumplimiento de horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00148/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-28 10:16 | 2014-03-28 11:48 | 4 | 120 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 4 MW por falla en sistema de combustión de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00149/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-28 12:56 | 2014-04-03 14:19 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por avalancha de algas en pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00149/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-03-28 12:56 | 2014-04-03 14:19 | 90 | 120 | 36.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por avalancha de algas en pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00150/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-28 14:15 | 2014-03-28 22:00 | 290 | 379 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Ciclo Combinado en combustible GNL. Se limita a 290 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA(Resolución de Calificación Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD09184/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-03-29 | 2014-03-29 07:00 | 0 | 50.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado compresor unidad TG1 |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00535/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-03-29 | 2014-03-29 06:18 | 230 | 365.6 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 07:51 ~ Falla en la referencia (medida) del ángulo de entrada de aire al compresor de la TG. ~ Alvaro García D. |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD09131/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-03-29 | 2014-03-29 05:40 | 0 | 35.3 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDICIÓN FLEXIMETRÍA: Se realizará instalación de instrumentos, luego medición en: vacío, 10 MW, 20 MW, 30 MW, plena carga; y posterior retiro de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD09188/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-03-29 00:11 | 2014-03-29 03:04 | 0 | 86 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la máquina 1 de canutillar para realizar modificaciones al regulador de velocidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD06026/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2014-03-29 00:20 | 2014-03-31 10:56 | 0 | 12 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion de unidad por mantenimiento mayor, de acuerdo a plan anual de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD09242/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-03-29 04:16 | 2014-03-29 16:26 | 0 | 11 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita retirar unidad Nº1 por tener filtracion de agua enfriamiento camisa en cilindro Nº4 |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD09169/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-03-29 07:50 | 2014-03-29 16:12 | 0 | 11 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento trimestral de la unidad y su trasformador asociado. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD07303/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2014-03-29 08:02 | 2014-04-14 08:35 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones topológicas necesarias para la conexión de terceros, en este caso Almeysa Solar. 1.- Montaje de interruptor de media tensión. 2.- Modificación de ajustes y prueba de control en protecciones del transformador de poder y generador. 3.- Modificar en sistema de control Mark VI lógicas de sincronismo por incorporación de interruptor de media tensión. 4.- Modificaciones estructurales de barra de media tensión en transformador de poder. 5.- Medidas eléctricas transformador de poder y paño H1 6.- Pruebas operacionales en velocidad nominal, mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 2 | SD06525/2014 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2014-03-29 08:02 | 2014-04-14 08:35 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones Topológicas necesarias para la conexión de terceros, en este caso ALmeyda Solar: 1.- Modificación de ajustes y pruebas de control en protecciones del transformador de poder y generador. 2.- Modificación estructural de barras de media tensión en transformador de poder. 3.- Instalación de radiadores en trasnformador de poder. 4.- Medidas electricas transformador de poder y paño H2. 5.- Pruebas operacionales en velocidad nominal, minimo tecnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 2 | SD06525/2014 | EMELDA | EMELDA 2 | E | P | 2014-03-29 08:02 | 2014-04-14 08:35 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones Topológicas necesarias para la conexión de terceros, en este caso ALmeyda Solar: 1.- Modificación de ajustes y pruebas de control en protecciones del transformador de poder y generador. 2.- Modificación estructural de barras de media tensión en transformador de poder. 3.- Instalación de radiadores en trasnformador de poder. 4.- Medidas electricas transformador de poder y paño H2. 5.- Pruebas operacionales en velocidad nominal, minimo tecnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00536/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2014-03-29 10:43 | 2014-03-29 11:31 | 0 | 90 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 13:14 ~ Se Investiga ~ Hector Campos |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00151/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-29 13:06 | 2014-03-29 22:02 | 290 | 379 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 290 Mw. el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | IF00540/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 18:23 | 0 | 13 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 18:03 ~ Incendio forestal provoca Operación automática de Lt Queltehues-Laja y desconexión de la Central de forma intempestiva. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESCentral | IF00542/2014 | MAITENES | Central | I | F | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 18:11 | 0 | 31 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 18:17 ~ Incendio forestal provoca Operación automática de Lt Queltehues-Laja y desconexión de la Central de forma intempestiva. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLACentral | IF00562/2014 | PUNTILLA | Central | E | F | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 17:30 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/03/2014 09:36 ~ Desconexión intempestiva de unidades por operación de LT 110 Kv. Florida – La Laja – Maitenes - Queltehues circuitos 1 y 2, provocado por incendio forestal bajo línea, la operación de esta a su vez deja fuera de servicio a la S/E Puente Alto, producto de esto la C. Puntilla queda sin tensión de referencia. ~ E. Maurens | 31/03/2014 20:53 ~ Desconexión intempestiva de unidades por operación de LT 110 Kv. Florida – La Laja – Maitenes - Queltehues circuitos 1 y 2, provocado por incendio forestal bajo línea, la operación de esta a su vez deja fuera de servicio a la S/E Puente Alto, producto de esto la C. Puntilla queda sin tensión de referencia. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | GUAYACANCentral | IF00550/2014 | GUAYACAN | Central | E | F | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 17:26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/03/2014 00:32 ~ Operación de protecciones de la Línea Laja-Florida 110kV AES GENER, a causa de incendio bajo la línea en el km 19 de la ruta G421. ~ Robinson Cañete S. |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESCentral | IF00541/2014 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 17:13 | 0 | 49 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 18:13 ~ Incendio forestal provoca Operación automática de Lt Queltehues-Laja y desconexión de la Central de forma intempestiva. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00538/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2014-03-29 15:43 | 2014-03-29 15:55 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2014 16:49 ~ Opera protección de Línea Zona 3 ~ Aquiles Santibañez | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD09248/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-03-29 16:15 | 2014-03-29 23:09 | 0 | 14.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión accionamiento (VDF) motor ventilador tiro inducido unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00152/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-03-29 21:38 | 2014-03-29 22:25 | 0 | 35 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD08724/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-03-30 00:49 | 2014-03-30 23:00 | 0 | 154.7 | 22.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizara Inspeccion de Tunel con Equipo Remoto ROV (segunda etapa y final), Sin Necesidad de vaciado; En Coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00153/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-30 01:35 | 2014-03-31 10:18 | 6 | 11 | 14.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación a 6 MW por problemas de retorno de agua a la caldera para generar vapor de inyección a la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00551/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-03-30 02:02 | 2014-04-01 04:35 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/03/2014 05:31 ~ Trip Caldera por alta presión del hogar, debido a la falla del actuador damper aire primario molino 40. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00551/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-03-30 02:02 | 2014-04-01 04:35 | 0 | 370 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/03/2014 05:31 ~ Trip Caldera por alta presión del hogar, debido a la falla del actuador damper aire primario molino 40. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00561/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-03-30 04:21 | 2014-04-02 01:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 09:07 ~ Motor norte se encuentraba detenido por falla. ~ Pablo Echagüe D.¦¦09/04/2014 10:26 ~ Motor norte se encuentra detenido por falla desde enero 2014. ~ Pablo Echagüe D. | 31/03/2014 09:07 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema de combustible ~ Pablo Echagüe D. | 09/04/2014 10:26 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00561/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-03-30 04:21 | 2014-04-02 01:21 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 09:07 ~ Motor norte se encuentraba detenido por falla. ~ Pablo Echagüe D.¦¦09/04/2014 10:26 ~ Motor norte se encuentra detenido por falla desde enero 2014. ~ Pablo Echagüe D. | 31/03/2014 09:07 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema de combustible ~ Pablo Echagüe D. | 09/04/2014 10:26 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD08840/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | E | P | 2014-03-30 08:34 | 2014-03-30 16:44 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Antuco mantenimiento preventivo básico de control y equipos por desconexión barra 2 y paño 52JT2. (Solicitado por transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD09254/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-03-30 09:00 | 2014-03-30 10:02 | 0 | 13 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1 se retira de servicio por cambio de filtro aceite de control. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD09256/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-03-30 10:58 | 2014-03-31 11:18 | 0 | 14.2 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla móvil de unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00560/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2014-03-30 21:00 | 2014-03-31 16:20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/03/2014 06:11 ~ Operacion Rele Auxiliar 86D Por alto nivel agua descanso turbina. Central pierde los SS/AA a causa de apertura L.154Kv Sauzal- Rancagua ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | IF00559/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | F | 2014-03-30 21:00 | 2014-03-31 09:03 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 09:34 ~ Sin obs. ~ Claudia Guerrero |  | 31/03/2014 03:10 ~ Falla en líne 154 kV por conductor cortado entre estructura 35 y 36 ~ Claudia Guerrero | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | IF00559/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | F | 2014-03-30 21:00 | 2014-03-31 09:03 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 09:34 ~ Sin obs. ~ Claudia Guerrero |  | 31/03/2014 03:10 ~ Falla en líne 154 kV por conductor cortado entre estructura 35 y 36 ~ Claudia Guerrero | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | IF00558/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | F | 2014-03-30 21:01 | 2014-03-30 21:29 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/03/2014 02:38 ~ Por operación rele auxiliar 86V y 86D, a causa de apertura Línea 154Kv. Sauzal-Rancagua ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00555/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2014-03-30 21:01 | 2014-03-30 21:27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla linea 154 Kv Sauzal-Rancagua | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD09126/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-03-31 06:52 | 2014-04-09 22:50 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar Mantenimiento Preventivo Primer Semestre según Programa 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD09126/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-03-31 06:52 | 2014-04-09 22:50 | 0 | 13.3 | 231.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar Mantenimiento Preventivo Primer Semestre según Programa 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD09085/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-03-31 07:31 | 2014-04-04 16:07 | 0 | 19.3 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos eléctricos generador y equipos primarios. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD09130/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2014-03-31 08:22 | 2014-04-04 12:52 | 0 | 5.6 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Programado Anual de la Unidad. Eléctrico, Mecanico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09075/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-03-31 09:06 | 2014-03-31 19:00 | 58.5 | 60 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle, en aerogenerador AW1500 - Acciona. Aerogenerador C01 |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00154/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-31 10:18 | 2014-04-01 14:48 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja disponibilidad de agua para alimentar sistemas de enfriamiento de la caldera, quedado limitada a 2 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00154/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-31 10:18 | 2014-04-01 14:48 | 2 | 11 | 23.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja disponibilidad de agua para alimentar sistemas de enfriamiento de la caldera, quedado limitada a 2 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | SD08669/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2014-03-31 10:46 | 2014-04-05 15:30 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Unidad incluido el Canal de aducción Mampil. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 2 | SD08670/2014 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2014-03-31 10:46 | 2014-04-05 15:30 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Unidad 2 incluido el Transformador. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 2 | SD08670/2014 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2014-03-31 10:46 | 2014-04-05 15:30 | 0 | 24.5 | 124.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Unidad 2 incluido el Transformador. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00564/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-31 12:44 | 2014-04-01 14:48 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2014 14:59 ~ Alta temperatura en vapor de la caldera ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00564/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-03-31 12:44 | 2014-04-01 14:48 | 0 | 11 | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2014 14:59 ~ Alta temperatura en vapor de la caldera ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00155/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-31 13:00 | 2014-03-31 18:23 | 290 | 379 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 290 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA (Resolución Calificación Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | SD09380/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2014-03-31 14:04 | 2014-03-31 20:40 | 0 | 22.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla en el sistema de refrigeración de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00566/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-03-31 16:00 | 2014-03-31 19:51 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/03/2014 16:51 ~ Falla de L-12kV Río Blanco Chilquinta. ~ eduardo olivares |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00569/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-03-31 16:38 | 2014-03-31 17:10 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/03/2014 17:36 ~ Perturbación en línea 110 kv subestación Cardones ,Cerrillos provocando la operación del relé de distancia D60 con apertura del interruptor 52 HT de SSEE Rio Huasco. ~ Jose Rivera cuellar |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00156/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-31 18:35 | 2014-04-01 00:53 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 265 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA (Resolución Calificación Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00156/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-03-31 18:35 | 2014-04-01 00:53 | 265 | 379 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 265 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA (Resolución Calificación Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD09413/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-03-31 23:47 | 2014-04-02 17:45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará la Unidad 5 de Coya por revisión impostergable de los ajustes del sistema control y protecciones y reemplazo de cable de control. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD09413/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-03-31 23:47 | 2014-04-02 17:45 | 0 | 11 | 41.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará la Unidad 5 de Coya por revisión impostergable de los ajustes del sistema control y protecciones y reemplazo de cable de control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD07810/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-04-01 | 2014-04-05 22:50 | 0 | 35.3 | 118.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09181/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-01 09:06 | 2014-04-01 18:07 | 58.5 | 60 | 0.22542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle, en aerogenerador AW1500 - Acciona. Aerogenerador C01 |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | SD09219/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | P | 2014-04-01 09:16 | 2014-04-03 17:50 | 0 | 2.5 | 56.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de parámetros para poder llegar a máxima inyección potencia con el grupo n°5 y realizar pruebas con carga durante 2 horas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD09281/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-01 09:35 | 2014-04-01 13:45 | 0 | 25.6 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga de software actualizado en el controlador AC800M de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | IL00157/2014 | EL TORO | Central | I | F | 2014-04-01 10:00 | 2014-04-01 18:30 | 400 | 450 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ALCANZA COTA 1310,00 EN LAGO LAJA Y SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN C-1, POSIBLES INGRESOS DE AIRE AL TUNEL Y RIESGO DE DESENGANCHE POR MUY BAJO NIVEL EN LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO.LA CENTRAL DEBERÁ TRABAJAR CON SUS UNIDADES ENCLAVADAS EN CUALQUIER NIVEL DE GENERACIÓN Y SUS TOMAS DE CARGA NO PODRÁN SER MAYORES DE 10MW/MINUTO. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD09276/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 21:25 | 0 | 18.2 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Chiller en Planta de Tratamiento de Gas (PTG).Esto requiere la desconexión del proceso de tratamiento del biogás involucrando la indisponibilidad de gas para en normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD09284/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-04-01 13:45 | 2014-04-01 16:20 | 0 | 25.6 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga de software actualizado en el controlador AC800M de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00577/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 16:08 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 16:56 ~ De 15:39 a 16:08 horas, genera en isla durante falla en la zona. Central inyectaba 19 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 01/04/2014 16:56 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD09282/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-04-01 16:21 | 2014-04-01 20:16 | 0 | 25.6 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga de software actualizado en el controlador AC800M de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD09520/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-04-01 16:36 | 2014-04-01 18:26 | 0 | 25.6 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de carga de la unidad sin causa presunta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF00583/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-04-01 19:50 | 2014-04-01 22:33 | 0 | 112.5 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2014 20:18 ~ Unidad presenta falla en el proceso de sincronización. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD09557/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-04-02 | 2014-04-16 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE.- Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00586/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-04-02 04:18 | 2014-04-02 08:15 | 0 | 47.25 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2014 05:33 ~ Se produce salida intempestiva de la unidad por falla en sistema de refrigeración transformador de poder.Se investiga la causa. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD09397/2014 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2014-04-02 06:50 | 2014-04-02 12:55 | 0 | 3 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion asociada a SD09360/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD09581/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-04-02 08:34 | 2014-04-07 12:31 | 0 | 11 | 123.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtracion en linea principal de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09456/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-02 09:04 | 2014-04-02 17:11 | 58.5 | 60 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00590/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-04-02 10:50 | 2014-04-02 11:05 | 0 | 6.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2014 01:34 ~ Maxima presión bombas MEV10 CP101 y MEV12 CP101 ~ hidrolircay |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00588/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-02 14:49 | 2014-04-02 16:19 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2014 15:44 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 10:42 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00588/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-02 14:49 | 2014-04-02 16:08 | 0 | 18.2 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2014 15:44 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 10:42 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD09725/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | F | 2014-04-02 16:38 | 2014-04-02 17:56 | 0 | 12 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de prensa estopa turbina, por filtraciones de agua.- |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD09746/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-04-02 18:30 | 2014-04-03 21:30 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de Curso Forzoso la Unidad TG6 para Investigar anormalidad en Precipitador Electrostático. Quedará consumiendo 10 MW máx desde el SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD09632/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-04-03 01:05 | 2014-04-03 18:15 | 0 | 77.35 | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Preventiva Conjunto Turbina, En coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00161/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-03 01:11 | 2014-04-03 06:57 | 5 | 11 | 3.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5MW por falla en el abastecimiento de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IL00160/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-04-03 01:30 | 2014-04-03 10:00 | 15 | 26 | 3.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en línea A de subestación principal Comasa con subestación Transnet. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD09522/2014 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2014-04-03 08:15 | 2014-04-12 01:29 | 0 | 125.3 | 209.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Combustión y otras actividades de mantenimiento. Condiciones requeridas: Unidad fuera de servicio e interruptor 52J7 abierto y bloqueado (LOTO será implementado desde la Central) |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD09643/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-04-03 08:46 | 2014-04-03 11:25 | 0 | 28.4 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detencion de la central completa , para realizar inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de Central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD09559/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-04-03 08:58 | 2014-04-03 19:09 | 0 | 16.3 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera servicio por revisión periódica de unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD09609/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2014-04-03 09:03 | 2014-04-03 14:53 | 0 | 112.5 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anillos colectores |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09611/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-03 09:33 | 2014-04-03 17:32 | 58.5 | 60 | 0.19958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IL00162/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-04-03 10:00 | 2014-04-04 03:07 | 20 | 26 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación por falla en linea \ |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF00591/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2014-04-03 10:30 | 2014-04-03 12:14 | 0 | 47.5 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2014 11:06 ~ Unidad falla en proceso de partida por baja presión de aceite bomba inyección descanso de empuje. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09612/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-03 14:18 | 2014-04-03 17:31 | 58.5 | 60 | 0.080417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle |  |  | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | SD09570/2014 | NALCAS | Central | I | P | 2014-04-03 14:44 | 2014-04-03 16:03 | 0 | 6.8 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar limpieza de cámara de carga debido a acumulación de arena |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | IF00593/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2014-04-03 18:06 | 2014-04-03 19:50 | 0 | 112.5 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2014 19:06 ~ Falla sistema de refrigeración. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00163/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-03 19:00 | 2014-04-05 05:50 | 85 | 120 | 10.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | IF00594/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2014-04-03 19:12 | 2014-04-03 20:53 | 0 | 22.7 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2014 19:57 ~ Causa se investiga. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | IF00595/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2014-04-03 19:41 | 2014-04-03 23:27 | 0 | 22.7 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2014 20:32 ~ se investiga. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD09958/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2014-04-03 20:30 | 2014-04-04 02:28 | 0 | 2.5 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 Hrs. Se desconecta unidad generadora N°3 por anormalidad en descanso empuje (Mezcla aceite lubricante con agua refrigeración) |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | SD09960/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-04-03 22:30 | 2014-04-04 01:58 | 0 | 26 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de linea 66kv en paño B4 de central comasa por falla inminente. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00599/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2014-04-04 01:17 | 2014-04-04 04:59 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 04:48 ~ En S/E Pichirrahue abre 52J1 ~ exequiel guzman |  | 04/04/2014 04:48 ~ apertura linea 220kv valdivia pto. montt por tormenta electrica ~ exequiel guzman | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF00601/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-04-04 08:30 | 2014-04-04 12:44 | 0 | 140.3 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/04/2014 08:16 ~ Opera 86UT de unidad N°1, estando unidad detenida, se genera apertura de GS 110 (52JT1), en paño 80ADD01 en S/E Gis. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD09777/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-04 09:07 | 2014-04-04 13:44 | 58.5 | 60 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de Nacelle |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00602/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-04 09:36 | 2014-04-05 14:15 | 0 | 2 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/04/2014 09:33 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 10:51 ~ Salida intempestiva de motor sur por de ruido de válvulas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD09779/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-04 10:30 | 2014-04-04 22:00 | 0 | 128 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio empaque retorno aceite de descanso N°2, para evitar fuga de gases calientes que daña la instrumentación asociada a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD09776/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-04 11:41 | 2014-04-04 12:54 | 0 | 25.6 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de máquina filtradora de aceite desde la fase N°2 y conexión de la máquina filtradora a la fase N°1 del transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | SD09220/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2014-04-04 12:50 | 2014-04-04 16:42 | 0 | 2.5 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de parámetros para poder llegar a máxima inyección potencia con el grupo n°4 y realizar pruebas con carga durante 2 horas. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF00612/2014 | NEHUENCO II | Central | E | F | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-05 06:03 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/04/2014 02:49 ~ Se produce un fuerte movimiento sismico en la zona, lo cual genera altas vibraciones en bombas CRF saliendo ambas de servicio, esto genera el trip de la TV y TG por inestabilidad de la caldera y perdidas de diferentes parámetros de operación. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00611/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-04 23:37 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/2014 01:27 ~ A las 23:23 horas, genera en isla cuando inyectaba 11,2 MW al SIC. En ese momento, un sismo de mediana intensidad se siente en la zona central del país. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/04/2014 01:27 ~ Baja-frecuencia en el SIC ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF00607/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | E | F | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-05 05:19 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/2014 00:30 ~ Temblor de intensidad 5.8 Richter. ~ David Rebolledo Carvajal | 05/04/2014 00:30 ~ Temblor de intensidad 5.8 Richter. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00647/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:42 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 21:48 ~ Desconexion intempestiva por operación de protecciones (causa en estudio) ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD10271/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2014-04-05 00:38 | 2014-04-07 04:03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, P.E Talinay F/S, por trabajos programados por Transelec Coz Norte y autorizdos por CDEC-SIC SD N° 9806. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD09951/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-04-05 00:42 | 2014-04-10 10:50 | 0 | 365.6 | 130.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar trabajos de reparación de tubos y reparaciones menores en HRSG. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00164/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-05 02:00 | 2014-04-05 12:45 | 4 | 11 | 6.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja disponibilidad de agua para alimentar sistemas de enfriamiento de la caldera, quedando limitada a 4 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00165/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-04-05 05:36 | 2014-04-05 07:22 | 250 | 270 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD10064/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-04-05 08:29 | 2014-04-05 18:00 | 0 | 51.6 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boroscopia Turbina Unidad N°2 |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD09988/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-05 09:12 | 2014-04-05 19:43 | 0 | 129 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio empaque retorno aceite de descanso Nº2, para evitar fuga de gases daña la instrumentacion asociada a la unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD10077/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-04-05 09:50 | 2014-04-05 19:40 | 0 | 35.3 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminacion fuja de aceite en regulador de velocidad |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00166/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-04-05 12:08 | 2014-04-05 19:00 | 260 | 380 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Turbina a gas reduce carga automáticamente a 190 MW. La causa presunta es la operación de alarma \ |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | IF00615/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2014-04-05 13:44 | 2014-04-05 14:40 | 0 | 8.5 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/04/2014 14:28 ~ Disparo bloqueo por Automatismo, señal erronea. ~ Victor Pulgar |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00167/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-05 15:40 | 2014-04-05 22:20 | 290 | 379 | 1.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 290 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el Resolución calificación Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD10292/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2014-04-05 20:20 | 2014-04-05 23:17 | 0 | 35.3 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla deflector lado B, limita la potencia a 70%, equivalente a 23 MW, con riesgo de daño al equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD09975/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2014-04-05 22:50 | 2014-04-06 20:57 | 0 | 152 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección,revisión y reparación de los Precipitadores Electrostáticos (nuevo y antiguo). Reparación de válvulas de atemperación sobrecalentados. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD07633/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-04-06 | 2014-04-06 22:15 | 0 | 10.2 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00628/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-04-06 06:33 | 2014-04-06 07:41 | 0 | 22 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 07:20 ~ Central Fuera de servicio. Deja de inyectar 25 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. | 06/04/2014 07:20 ~ Falla en instalaciones de terceros. Interrupción Alimentador 52E4, alimentador O\\\'Higgins ~ Héctor Vilche A. | 07/04/2014 06:34 ~ Bajo voltaje debido a falla en alimentador de distribución asociado a Subestación Constitución. (Alimentador 52E4, O´Higgins) ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00170/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-06 08:20 | 2014-04-06 17:26 | 5 | 11 | 4.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | debido a acumulación de cenizas por problemas en transportaor es necasario que la central baje su generación a 5 MW |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD09375/2014 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2014-04-06 08:26 | 2014-04-06 16:06 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet requiere la Central Coronel fuera de servicio por desconexión del tramo Arenas Blancas - Tap Off Polpaico, debido al mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00630/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-07 03:31 | 0 | 90 | 18.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 10:38 ~ Se procede a investigar causa de la falla ~ Rodrigo Heredia Prieto | 06/04/2014 10:38 ~ Falla en control de interruptor 52JL ~ Rodrigo Heredia Prieto | 07/04/2014 13:31 ~ Falla en sistema de Control Interruptor 52JL, ~ Rodrigo Heredia Prieto | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD10016/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-06 09:19 | 2014-04-06 16:18 | 0 | 129 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexiòn aire a detectores llama, cambio sensor y cable BB3 vibraciòn TG1B |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF00635/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 13:26 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 17:20 ~ Central fuera de servicio por operación de protección G30, producto de falla en línea 1 110 Kv Aconcagua-Esperanza. ~ Eduardo Zapata Eltin |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF00635/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | E | F | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 13:26 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 17:20 ~ Central fuera de servicio por operación de protección G30, producto de falla en línea 1 110 Kv Aconcagua-Esperanza. ~ Eduardo Zapata Eltin |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | IF00633/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | F | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 13:17 | 0 | 28.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 14:50 ~ Central Fuera de servicio por operación de protecciones G60. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00171/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-06 15:13 | 2014-04-06 16:53 | 70 | 120 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 70 MW por falla en válvula de control de alimentación de agua a domo principal de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | IF00646/2014 | CANUTILLAR | Central | E | F | 2014-04-06 16:07 | 2014-04-06 16:47 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 21:41 ~ Falla en lineas Cto. Verde 52J1 y Cto. Amarillo 52J2 por caida de rayo. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00640/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-04-06 18:05 | 2014-04-06 19:38 | 0 | 15 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 19:19 ~ Al momento de la falla central arauco inyectaba 22 MW, luego queda retirando 4.2 Mw desde el SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 06/04/2014 19:19 ~ Trip de turbina ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | IF00648/2014 | CANUTILLAR | Central | E | F | 2014-04-06 18:36 | 2014-04-06 18:47 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 21:53 ~ Falla de en lineas Cto. Verde 52J1 y Cto. Amarillo 52J2 por caida de rayo ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF00653/2014 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2014-04-06 21:04 | 2014-04-06 21:48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/04/2014 11:49 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Carla Ruiz | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD10079/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-04-07 | 2014-04-25 23:59 | 0 | 283 | 455.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2.- Mantenimiento mayor anual, cambio regulador de velocidad y cambio de interruptor 52JU (este ultimo trabajo lo ejecuta transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD09973/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-04-07 00:13 | 2014-04-21 08:00 | 0 | 47.5 | 343.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para trabajos de Mantenimiento Mayor U2 Central Machicura. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00173/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-07 00:50 | 2014-04-07 08:31 | 5 | 11 | 4.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación a 5 MW por problemas de abastecimiento de agua para generar vapor de inyección a la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF00650/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-04-07 02:15 | 2014-04-07 03:00 | 0 | 283 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/04/2014 02:42 ~ Temperatura 2° Estado (Muy Alta) Metal Generador. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00652/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-07 05:04 | 2014-04-07 14:45 | 0.7 | 2 | 6.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/04/2014 09:44 ~ Salida intempestiva motor sur. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 11:21 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación. Al momento de reiniciar motor sur, este presenta problemas con sistema de combustible originado por las variaciones bruscas de metano y aumento de oxigeno. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00651/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-07 05:04 | 2014-04-07 07:43 | 0 | 18.2 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/04/2014 09:39 ~ Salida Intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 09/04/2014 11:18 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00174/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-04-07 05:20 | 2014-04-07 07:30 | 0 | 35 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD09977/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-04-07 08:38 | 2014-04-07 12:43 | 0 | 18.2 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Sistema de Acondicionamiento y Captación de Biogás(SCAB) genera corte suministro de gas a central, implicando la detención del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10023/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-07 09:04 | 2014-04-07 18:50 | 58.5 | 60 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, manteniniento mecànico. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 1 | SD09515/2014 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2014-04-07 09:44 | 2014-04-12 19:34 | 0 | 89.2 | 129.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para MPB de Mant.Mayor de la Unidad y sus Sistemas Asociados |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00656/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-04-07 13:08 | 2014-04-07 16:22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 14:48 ~ Central Viñales queda fuera de servicio debido a la perturbación provocada por la interrupción forzada por protecciones de L-66 kV Celco-constitución. ~ Erick Iturra H. |  | 07/04/2014 14:48 ~ Interrupción forzada por protecciones de L-66 kV Celco-constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00654/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-04-07 13:08 | 2014-04-07 14:14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 14:25 ~ Central Celco genera en isla y deja de inyectar 3,4 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 07/04/2014 14:25 ~ Interrupción forzada por protecciones de L-66 kV Celco-constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | SD09832/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2014-04-07 16:09 | 2014-04-11 17:30 | 0 | 2.5 | 97.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de G:4, por calibración de termocuplas y ajustes de inyección Nota: Se realizaran pruebas con carga con G:4 |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00667/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 19:05 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:48 ~ Central Licantén genera en isla debido a falla externa. Deja de inyectar 4 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 07/04/2014 18:48 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV San Rafael-Licantén. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD10308/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-04-08 00:16 | 2014-04-08 19:16 | 0 | 77.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Cojinete del Descanso Guia Superior del Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | SD10437/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-04-08 08:43 | 2014-04-08 14:53 | 0 | 30.1 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla para eliminar fuga de gas SF6 en interruptor 52B (reemplazar O´Rings). |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | SD09831/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | P | 2014-04-08 09:01 | 2014-04-10 17:23 | 0 | 2.5 | 56.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de G:8, por calibración de termocuplas y ajustes de inyección Nota: Se realizaran pruebas con carga con G:8 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10336/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-08 09:13 | 2014-04-08 17:49 | 58.5 | 60 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04,Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera, en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10331/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-08 09:13 | 2014-04-08 17:41 | 58.5 | 60 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera,en aerogenerador C05 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD10280/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-04-08 09:38 | 2014-04-08 17:22 | 0 | 112.5 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Software tool box ST y controladores, revisión red de comunicación UDH y PDH. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD10345/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-08 09:44 | 2014-04-08 12:22 | 0 | 25.6 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de máquina filtradora de aceite desde la fase N°1 y conexión de la máquina filtradora a la fase N°3 del transformador de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00670/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-08 10:22 | 2014-04-08 13:19 | 0 | 18.2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/04/2014 11:07 ~ Salida intempestiva central 2 ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 11:34 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00671/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-08 10:50 | 2014-04-08 13:19 | 0 | 2 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/04/2014 11:15 ~ salida intempestiva central 1, motor sur. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 09/04/2014 11:38 ~ Salida intempestiva del motor sur de la central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IF00674/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-04-08 11:55 | 2014-04-08 13:36 | 0 | 26 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2014 13:51 ~ se revisa comunicacion ~ Maloy Flores |  | 08/04/2014 13:51 ~ comunicación con red fillbass ~ Maloy Flores | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00175/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-08 13:50 | 2014-04-08 20:25 | 280 | 379 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 275 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00680/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-04-08 20:13 | 2014-04-08 20:58 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 11:05 ~ A las 20:13 horas, genera en isla manualmente durante oscilaciones de frecuencia posterior a desconexión forzada en instalaciones de terceros. Desde las 19:59 horas, se mantenía regulando frecuencia en la zona, pero por no tener las condiciones operacionales para regular. ~ Alberto Salas Leyton |  | 09/04/2014 11:05 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF00679/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-04-09 06:06 | 2014-04-09 08:53 | 0 | 112.5 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/04/2014 08:14 ~ Se investiga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD10599/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-09 15:30 | 11 | 61 | 6.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 08:00 a 13:00 horas, se retira la unidad TG2 para investigar anormalidad en Excitatriz. Central inyectará su escalón de Valdivia 1 durante esta intervención. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10478/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-09 09:34 | 2014-04-09 18:20 | 58.5 | 60 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación puerta trasera aerogenerador C05. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10500/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-09 09:34 | 2014-04-09 16:40 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera en aerogenerador D01. |  |  | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | SD10467/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | P | 2014-04-09 10:07 | 2014-04-09 13:02 | 2.5 | 7 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección en Circuito hidráulico U2, sin perdida de generación con traspaso de carga a U1. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD10460/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | P | 2014-04-09 10:20 | 2014-04-09 16:45 | 0 | 6.3 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones en sistema de refrigeración de la unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD10726/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-04-09 13:45 | 2014-04-09 17:00 | 0 | 17 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Genera en isla para normalizar parámetros de movimiento de energía de la Unidad TG1. En este momento podría provocar embalamiento de la unidad o su retiro instantáneo. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD10723/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-04-09 13:45 | 2014-04-09 13:45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Genera en isla para ajustar parámetros de movimiento de energía de la Unidad TG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00682/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-04-09 14:35 | 2014-04-10 00:50 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/04/2014 16:52 ~ Fuera de servicio por falla de línea 12 kV. Coincide con falla de circuito N° 1 110 kV Las Vegas - San Pedro. ~ Juan Avendaño C. |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD10313/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-04-10 06:11 | 2014-04-10 18:00 | 0 | 81.6 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD10617/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-04-10 07:19 | 2014-04-10 08:50 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad N°2 desde la Barra N°2 de 110 kV a la Barra N°1 de 110 kV, debido a trabajos programados por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD10619/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | P | 2014-04-10 07:19 | 2014-04-10 08:50 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad N°3 desde la Barra N°2 de 110 kV a la Barra N°1 de 110 kV, debido a trabajos programados por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD10636/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-04-10 07:34 | 2014-04-10 16:00 | 0 | 2 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de mantención 1500 horas motor sur, obliga a detención de la unidad indicada de Central Loma Los Colorados 1. Motor norte actualmente se encuentra detenido por falla. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00686/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-10 07:54 | 2014-04-10 09:00 | 0 | 18.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/04/2014 09:04 ~ Salida intempestiva central 2 ~ Pablo Echagüe D. | 22/04/2014 15:52 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD10618/2014 | COLIHUES | Central | I | P | 2014-04-10 08:01 | 2014-04-10 21:25 | 0 | 11 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la desconexion programada de Minera Valle Central SD 10375/2014, lo que nos deja sin energia para Equipos Auxiliares, quedariamos Indisponibles al despacho. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD10679/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-04-10 08:08 | 2014-04-10 08:26 | 0 | 11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener por 15 minutos la U5 de Coya para cambiar de barra en Sauzal, desde barra 2 de 110 Kv. hacia barra 1, debido a desconexión de línea 154 Sauzal-Rancagua, programada por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD10610/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-04-10 08:28 | 2014-04-10 10:25 | 0 | 13.3 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de empaquetadura tubería de presión y pruebas de funcionamiento de compuerta principal camara de carga Unidad 3 Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD10563/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-10 08:40 | 2014-04-10 11:22 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida automática Black Start por mantenimiento operacional. Se abrirán interruptores JT1 y JT2. (Ambas unidades quedarán indisponibles al momento de la prueba). |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD10563/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-10 08:40 | 2014-04-10 11:22 | 0 | 129 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida automática Black Start por mantenimiento operacional. Se abrirán interruptores JT1 y JT2. (Ambas unidades quedarán indisponibles al momento de la prueba). |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD10621/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2014-04-10 09:23 | 2014-04-10 22:34 | 0 | 1.6 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención en Minera Valle Central con desconexión de línea 23 kV, asociados a la SD 10375. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD10596/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2014-04-10 09:24 | 2014-04-10 22:34 | 0 | 1.8 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención en Minera Valle Central con desconexión de línea 23kV, asociados a la SD10375 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10675/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-10 09:29 | 2014-04-10 17:24 | 58.5 | 60 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico y reparación de puerta trasera en aerogenerador D02. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10671/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-10 09:29 | 2014-04-10 17:00 | 58.5 | 60 | 0.18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01,Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico y reparación de puerta trasera aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD10772/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-04-10 10:00 | 2014-04-10 10:00 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica funcionamiento de Sistema Estabilizador de Potencia [PSS] de la Unidad TG2. Las pruebas se realizan a distintos niveles de generación y eventuales retiro de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | SD10535/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | P | 2014-04-10 11:36 | 2014-04-10 16:55 | 0 | 2.5 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | instalación de grasera automática en descansos de ventiladores. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD10622/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-04-10 18:27 | 2014-04-10 18:47 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad N°2 desde la Barra N°1 de 110 kV a la Barra N°2 de 110 kV, debido a trabajos programados por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00176/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-10 19:40 | 2014-04-10 22:00 | 60 | 120 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 60 MW por bajo nivel de pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00695/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-04-10 20:54 | 2014-04-11 02:03 | 0 | 56 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 21:53 ~ Se informa a operador Central Sauzal que Unidad 2 sale fuera de servicio por falla. ~ Marcelo Araya B. | 10/04/2014 21:53 ~ Unidad 2 fuera de servicio intempestiva por TRIP Disparo Mecánico por variacion en presión del sistema de enfriamiento genera. ~ Marcelo Araya B. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD10853/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-11 | 2014-04-12 00:03 | 0 | 120 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio por bajo nivel de pozo intake por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD10722/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2014-04-11 05:04 | 2014-05-16 21:35 | 0 | 104.2 | 856.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de planta cuya actividad principal consiste en la remoción de la turbina en arriendo y la instalación de la turbina reparada titular. Otras tareas relevantes: Mantención del transformador principal, Interruptor de Bloque y SSEE. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | SD10862/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-04-11 09:05 | 2014-04-11 13:24 | 0 | 30.1 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla para permitir traspaso de carga de consumos internos de planta y permitir normalización de sistema de control interno de procesos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10794/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-11 09:08 | 2014-04-11 14:14 | 58.5 | 60 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador C02. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD10800/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-11 09:08 | 2014-04-11 12:35 | 58.5 | 60 | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico y reparación de puerta trasera aerogenerador D02. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD10866/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-04-11 09:28 | 2014-04-11 18:22 | 0 | 77.35 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de RTD del cojinete guía inferior del generador por medición errónea. Esto impide la sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD10773/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2014-04-11 10:02 | 2014-04-11 17:50 | 38 | 61 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica funcionamiento de Sistema Estabilizador de Potencia [PSS] de la Unidad TG2. Las pruebas se realizan a distintos niveles de generación y eventuales retiro de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD10790/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-04-11 10:11 | 2014-04-11 10:40 | 0 | 9 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA CIERRE VÁLVULA MARIPOSA. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD10798/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 19:00 | 0 | 140.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investigara falla por operación relé 86D en Transformador de Poder N°1. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00698/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-04-11 11:11 | 2014-04-12 02:20 | 0 | 370 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/04/2014 12:27 ~ Presión hogar caldera, se investiga. ~ eduardo olivares |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00708/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-04-11 11:11 | 2014-04-11 11:33 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2014 14:14 ~ Desconexion intempestiva por baja frecuencia en sistema, debido a salida de central Santa Maria con 370Mw, bajando frecuencia a 48.99hz ~ Francisco Rodriguez | 13/04/2014 00:04 ~ Desconexión intempestiva por baja frecuencia en sistema, debido a salida de central Santa Maria con 370 MW, bajando frecuencia a 48.99hz ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IF00720/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2014-04-11 11:11 | 2014-04-11 11:18 | 21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/04/2014 07:23 ~ Salida de central El peñón, por falla en central Santa María (370 MW). ~ werner witker | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00702/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-04-11 11:18 | 2014-04-11 12:23 | 0 | 12 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/04/2014 19:34 ~ Se investiga. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00700/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-04-11 11:20 | 2014-04-16 16:38 | 0 | 11 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2014 12:25 ~ Durante el proceso de partida de la unidad se siente ruido en cilindro Nº 5 , se deteniene para realizar revision preventiva. ~ Franco Caro C. | Posible problema en linea de fuerza cilindro Nº 5 | Revision preventiva en cilindro Nº 5. | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 2 | SD10536/2014 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2014-04-11 11:52 | 2014-04-11 15:52 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | instalación de grasera automática en descansos de ventiladores. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00177/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-11 19:00 | 2014-04-11 23:24 | 270 | 379 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 270 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD10827/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-12 06:07 | 2014-04-12 08:00 | 0 | 25.6 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de máquina filtradora de aceite desde la fase N°3 transformador de poder N°3 |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALCentral | SD10826/2014 | SAUZAL | Central | I | P | 2014-04-12 08:15 | 2014-04-12 11:15 | 0 | 76.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conmutación de los SS/AA de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD10823/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-04-12 08:15 | 2014-04-12 11:15 | 0 | 25.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de alimentación de consumos preferenciales de la unidad N°1 con el grupo electrógeno de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD10824/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-04-12 08:15 | 2014-04-12 11:15 | 0 | 25.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de alimentación de consumos preferenciales de la unidad N°2 con el grupo electrógeno de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD10825/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-12 08:15 | 2014-04-12 11:15 | 0 | 25.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de alimentación de consumos preferenciales de la unidad N°3 con el grupo electrógeno de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00178/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-04-12 09:20 | 2014-04-12 13:37 | 120 | 270 | 2.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00709/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-04-12 09:34 | 2014-04-12 09:56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2014 14:23 ~ Falla línea 110 KV. Maitencillo-Huasco Circuito N°1 ~ Hernán Meza Ávila |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00179/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-12 12:30 | 2014-04-12 23:06 | 270 | 379 | 3.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 270 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00710/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-04-12 12:40 | 2014-04-12 13:51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:15 ~ Central fuera de servicio por falla externa. ~ Héctor Vilche A. |  | 12/04/2014 18:15 ~ Debido a baja tensión en S/E Constitución producto de falla en alimentador 52E4 se produce trip de VTI de caldera de poder ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | SD10946/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-04-12 13:37 | 2014-04-21 11:28 | 0 | 270 | 213.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en filtros de manga. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD10820/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2014-04-12 14:09 | 2014-04-12 15:20 | 11 | 61 | 0.96995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica funcionamiento de Sistema Estabilizador de Potencia [PSS] de la Unidad TG2. Las pruebas se realizan a distintos niveles de generación y eventuales retiro de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00721/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-12 18:48 | 2014-04-16 15:15 | 0.6 | 2 | 64.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2014 09:09 ~ Salida intempestiva motor sur. ~ Pablo Echagüe D. | 22/04/2014 15:59 ~ Salida intempestiva del motor sur por baja presión de salida en planta de acondicionamiento de biogás. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00180/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-12 19:08 | 2014-04-12 19:08 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00715/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-04-12 19:40 | 2014-04-12 20:37 | 0 | 220 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2014 19:32 ~ Bajo vacío del condensador por avalancha de huiros. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00181/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-12 21:10 | 2014-04-12 21:42 | 260 | 399 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 260 MW el Ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00182/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-12 21:42 | 2014-04-12 23:57 | 200 | 399 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200 Mw. el ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00183/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-12 23:08 | 2014-04-13 11:10 | 60 | 120 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por alta afluencia de huiros en el circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD11093/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-04-13 00:21 | 2014-04-15 08:26 | 11 | 61 | 45.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por fuertes variaciones de potencia reactiva, se retira de curso forzoso la Unidad TG2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD11094/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2014-04-13 04:02 | 2014-04-13 08:30 | 0 | 2.5 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detiene en forma normal UG1 por aumento de temperatura en Descanso del Generador, debido a Obstruccion en Ducto de refrigeración |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD11096/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-04-13 04:50 | 2014-04-14 12:40 | 0 | 14.2 | 31.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación parrilla móvil de hogar unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD10912/2014 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-17 23:04 | 0 | 128.6 | 111.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Combustión y otras actividades de mantenimiento. Condiciones requeridas: Unidad fuera de servicio e interruptor 52J8 abierto y bloqueado (LOTO será implementado desde la Central) |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00184/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 16:10 | 310 | 399 | 0.26023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 310, MW el Ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00185/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-13 16:10 | 2014-04-13 19:30 | 250 | 399 | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 250, MW el Ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00187/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-13 19:30 | 2014-04-14 | 200 | 399 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200, MW el Ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00186/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-13 19:30 | 2014-04-13 23:00 | 250 | 379 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 250, MW el Ciclo como minimo tecnico por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD10910/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-04-14 02:42 | 2014-04-14 21:55 | 0 | 13.3 | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de empaquetadura junta de dilatación tubería de presión Unidad 3 Central Los Quilos (Junta N°3) |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD11100/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2014-04-14 04:12 | 2014-04-14 10:50 | 0 | 2.5 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión forzosa por anormalidad en descanso empuje Unidad 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD10863/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-17 18:36 | 0 | 56 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento anual de la Unidad 1 ( no hay pérdida de agua, el caudal actual es turbinado por la Unidad 2) |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD07306/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | E | P | 2014-04-14 08:35 | 2014-04-30 22:18 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones topológicas necesarias para la conexión de terceros, en este caso Almeysa Solar: 1.- Montaje de interruptor de media tensión. 2.- Modificación de ajustes y prueba de control en protecciones del transformador de poder y generador. 3.- Modificar en sistema de control Mark VI lógicas de sincronismo por incorporación de interruptor de media tensión. 4.- Modificaciones estructurales de barra de media tensión en transformador de poder. 5.- Medidas eléctricas transformador de poder y paño H1. 6.- Pruebas operacionales en velocidad nominal, mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 2 | SD07309/2014 | EMELDA | EMELDA 2 | E | P | 2014-04-14 08:35 | 2014-04-30 19:03 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones Topológicas necesarias para la conexión de terceros, en este caso ALmeyda Solar: 1.- Modificación de ajustes y pruebas de control en protecciones del transformador de poder y generador. 2.- Modificación estructural de barras de media tensión en transformador de poder. 3.- Instalación de radiadores en trasnformador de poder. 4.- Medidas electricas transformador de poder y paño H2. 5.- Pruebas operacionales en velocidad nominal, minimo tecnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11137/2014 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2014-04-14 10:28 | 2014-04-14 17:42 | 58.5 | 60 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5 MW indisponibles. Revisión de unidad por advertencia de alta temperatura del aceite de la multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF00730/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2014-04-14 15:30 | 2014-04-14 17:24 | 0 | 13.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2014 15:38 ~ Unidad fuera de servicio por operación de protección de campo G30. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00726/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-04-14 15:52 | 2014-04-15 11:08 | 0 | 370 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2014 22:00 ~ Opera protección de caldera por alta presión de hogar. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF00724/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-04-14 16:04 | 2014-04-14 18:30 | 0 | 35 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2014 15:44 ~ Salida intempestiva de la unidad. Causa en investigación. ~ CLAUDIO GAJARDO | 17/04/2014 09:43 ~ Actúa protección por falla en válvula controladora de presión. ~ JORGE GUTIERREZ | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00728/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-04-14 20:11 | 2014-04-14 20:21 | 0 | 12.5 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/04/2014 11:15 ~ Falla intempestiva, por acciona anormal de la apertura del distribuidor, lo que conlleva a la inestabilidad del regulador. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00727/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-04-15 00:56 | 2014-04-15 02:31 | 0 | 47.3 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2014 02:15 ~ alto nivel aceite acumulador, sistema regulador de velocidad. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00188/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-04-15 02:21 | 2014-04-16 22:49 | 200 | 220 | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD11102/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2014-04-15 08:42 | 2014-04-15 16:45 | 0 | 16.3 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD11106/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2014-04-15 08:47 | 2014-04-15 18:26 | 0 | 7.1 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por inspección preventiva de unidad 3 Chacabuquito, contempla revisión de rodete, codo y conjunto tapas |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11146/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-15 09:24 | 2014-04-15 17:12 | 58.5 | 60 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11147/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-15 09:24 | 2014-04-15 17:12 | 58.5 | 60 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | SD10938/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2014-04-15 10:22 | 2014-04-17 11:17 | 0 | 2.5 | 48.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar turbo cargador, bomba de aceite eléctrica y pruebas de cogeneración con unidad N°4 (5599). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD11138/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-04-15 11:14 | 2014-04-15 16:33 | 0 | 378 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel las 5 unidades y banco de transformadores 1 y 2 en forma alternada.- Revisar y normalizar red de control Mark VI e. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL00189/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-04-15 14:51 | 2014-04-15 21:00 | 0 | 17 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nva.Aldea I baja generación al mínimo debido a falla en Ventilador de Tiro Secundario (VTS) de la caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00190/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-15 15:00 | 2014-04-15 20:17 | 300 | 379 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 300 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 2 | SD11428/2014 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2014-04-15 16:46 | 2014-04-15 23:59 | 0 | 75.6 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N° 2.- Eliminar filtración en tuberia de vaciado caracol unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00191/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-15 20:42 | 2014-04-16 01:53 | 100 | 120 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD11240/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-16 08:55 | 2014-04-16 11:36 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B.- Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD11240/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-04-16 08:55 | 2014-04-16 11:36 | 0 | 129 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B.- Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11213/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-16 09:17 | 2014-04-16 17:30 | 58.5 | 60 | 0.20542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11212/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-16 09:17 | 2014-04-16 16:30 | 58.5 | 60 | 0.18042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD11171/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2014-04-16 09:28 | 2014-04-16 18:43 | 0 | 7.1 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por inspección preventiva de unidad 4 Chacabuquito, contempla revisión de rodete, codo y conjunto tapas |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00192/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-16 10:00 | 2014-04-16 19:37 | 300 | 379 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado en 300 Mw por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD11234/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-04-16 10:03 | 2014-04-16 20:51 | 0 | 378 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel, las 5 unidades y banco de transformadores 1 y 2 en forma alternada.- Revisar y normalizar red de control Mark VI e. (se requerira sincronizar con minima carga las unidades en forma alternada). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD11227/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-04-16 10:27 | 2014-04-16 14:03 | 0 | 18.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Loma Los Colorados 2 por corte de suministro de gas por detención de Planta Sistema Captación y Acondicionamiento de Biogás(SCAB)por cambio de Blower y limpieza de trampas de condensados. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 2 | SD10937/2014 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2014-04-16 12:32 | 2014-04-17 18:05 | 0 | 2.5 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración de termocuplas, ajustes de inyección y pruebas de cogeneración con unidad N°2 (5597). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00735/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-16 20:13 | 2014-04-25 16:30 | 0.5 | 2 | 159.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2014 09:27 ~ Salida intempestiva motor sur ~ Pablo Echagüe D. | 05/05/2014 14:15 ~ Salida intempestiva del motor sur de la central 1 por baja presión de gas ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00193/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-04-16 22:49 | 2014-04-17 00:30 | 180 | 220 | 0.30606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 180 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD11569/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-04-17 | 2014-04-30 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00733/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-04-17 05:10 | 2014-04-17 05:44 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2014 06:05 ~ Falla línea N°2 de 220 KV Punta Colorada-Pan de Azúcar ~ Jose Rivera Cuellar |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00194/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-17 05:35 | 2014-04-17 12:30 | 60 | 120 | 3.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 60 MW por avalancha de algas en sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD11508/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-04-17 09:06 | 2014-04-17 16:30 | 0 | 29.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por inspección y limpieza de housing generador, además de inspección visual de rodete pelton e inyectores |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD11506/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-04-17 09:18 | 2014-04-17 12:50 | 0 | 13.3 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual 200 hrs de funcionamiento rodete pelton instalado en carcasa 1 de unidad generadora 1 Central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD11511/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2014-04-17 09:27 | 2014-04-17 13:21 | 0 | 124 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado patio de 23 y 220KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD11656/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-04-17 11:15 | 2014-04-17 14:20 | 0 | 140.3 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación circuito Sistema Inyección de Aire Anti cavitación Turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00197/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-04-17 13:30 | 2014-05-08 07:06 | 195 | 220 | 56.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00195/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-04-17 14:40 | 2014-04-17 17:41 | 200 | 379 | 1.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado 200 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00196/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-17 15:36 | 2014-04-18 13:00 | 60 | 120 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 60 MW por bajo nivel de pozo Intake (avalancha de algas). |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD11547/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2014-04-18 | 2014-04-20 23:59 | 0 | 130 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 Central Bocamina F/S.- Reparación de tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD11615/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-04-18 00:51 | 2014-04-20 06:50 | 0 | 379 | 53.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado Fuera de Servicio.- Cambio de Filtros de aire de Admision Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 1 | IF00737/2014 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2014-04-18 02:17 | 2014-04-18 04:14 | 0 | 75.6 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/04/2014 03:25 ~ Unidad estando en servicio responde en forma errática a consignas de potencia activa. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD11764/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2014-04-18 03:08 | 2014-04-18 14:00 | 0 | 2.5 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión forzosa por anormalidad en descanso empuje Unidad 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD11580/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-04-19 | 2014-04-20 03:26 | 0 | 340.8 | 27.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación y remplazo de packing en válvula H11HAD10AA408 de vapor de alta presión por incremento de fuga. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD11769/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | F | 2014-04-19 07:04 | 2014-04-19 21:18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura de 52 JG1 Tap Off Monte Redondo por apertura de linea 1 las palmas pan de azucar , asociado a sodi 1272 de transelec |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD11777/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-19 10:15 | 2014-04-19 18:51 | 0 | 11 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 hrs. Central Masisa se retira de sincronismo por falla en ventilador inducido de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00198/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-19 23:04 | 2014-04-20 00:21 | 200 | 399 | 0.64006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200, MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con la Resolución Calificación Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL00199/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-04-20 02:47 | 2014-04-22 | 0 | 7.1 | 45.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 0 MW por problemas en Caldera de Poder |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD11778/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-04-20 09:35 | 2014-04-20 18:21 | 0 | 345 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar filtración de aceite en regulador de velocidad Unidad N°1. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00743/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-04-20 14:38 | 2014-04-21 23:00 | 0 | 370 | 32.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/04/2014 15:57 ~ Trip Caldera por alta presión de hogar, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00742/2014 | MASISA | MASISA | E | F | 2014-04-20 14:38 | 2014-04-20 15:10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 15:42 ~ Central se encontraba generando 8 MW al momento de la baja frecuencia. ~ Francisco Bustos |  | 20/04/2014 15:42 ~ Baja frecuencia en el SIC por la salida de la central Sta. Maria con 370 MW, frecuencia llega a 48.95 Hz. ~ Francisco Bustos | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00744/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-04-20 14:38 | 2014-04-20 14:57 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 17:19 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 15.5 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 20/04/2014 17:19 ~ Baja frecuencia debido a salida intempestiva de Central Santa María con 370 MW. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00750/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-04-20 14:39 | 2014-04-20 14:57 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/04/2014 09:06 ~ Desconexión intempestiva por baja frecuencia en el sistema, debido a salida de Central Santa Maria con 370 MW, bajando Frecuencia a 48,95 Hz. ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD11670/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-04-21 | 2014-04-22 02:12 | 0 | 130 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1. Central F/S.- Reparación de tubo roto de Caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD11241/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2014-04-21 00:25 | 2014-05-02 14:31 | 0 | 13 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Cholguán para efectuar mantenimiento mayor, autorizado según carta D.O. N° 0250/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD11586/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-04-21 06:05 | 2014-04-30 23:47 | 0 | 13.3 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar Mantenimiento Preventivo Primer Semestre según Programa 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD11789/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-04-21 07:38 | 2014-04-21 23:58 | 0 | 56 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la unidad 2 para revisar/reparar filtración por eje de válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 2 | SD11594/2014 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2014-04-21 08:14 | 2014-04-25 20:30 | 0 | 89.2 | 108.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para MPB de Mant.Mayor de la Unidad y sus Sistemas Asociados |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11628/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 16:30 | 58.5 | 60 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IF00761/2014 | LAUTARO | Central | E | F | 2014-04-21 13:06 | 2014-04-21 14:05 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/04/2014 19:34 ~ Falla en transformador 66KV Subestacion Transnet Lautaro, produce operación de elemento de distancia de rele de protección SEL-311L abriendo interruptor de 66KV 52B1 ~ Mauricio Escobar | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00200/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-04-21 15:08 | 2014-04-21 16:30 | 300 | 399 | 0.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 300 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD11889/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2014-04-21 15:25 | 2014-04-22 18:40 | 0 | 1.6 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de G:N°2 por falla en circuito de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00760/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-21 19:01 | 2014-04-21 20:30 | 0 | 18.2 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/04/2014 15:26 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 22/04/2014 16:05 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00201/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-04-21 23:00 | 2014-04-25 23:12 | 0 | 370 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas en válvula de salida del calentador de baja presión N°3. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD11788/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-04-22 | 2014-04-24 20:25 | 0 | 56 | 68.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento anual de la Unidad 2 ( no hay pérdida de agua, el caudal actual es turbinado por la Unidad 1) |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00202/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-04-22 00:20 | 2014-04-22 18:20 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación combustible a caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD11836/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-04-22 06:38 | 2014-04-25 10:00 | 0 | 47.3 | 75.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexíon Unidad Generadora N°3 por instalación de instrumentación para prueba de Rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD11770/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-04-22 08:16 | 2014-04-22 16:03 | 0 | 35.3 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- MCR ANILLOS Y ELIMINAR FILTRACIÓN ACEITE DEFLECTOR LADO A |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD11765/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2014-04-22 08:45 | 2014-04-22 13:58 | 0 | 12 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Capullo por trabajos de cambio de tap a transformadores T1 y T2 de S/E Aihuapi, relacionado con SD11762/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD11950/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | F | 2014-04-22 08:48 | 2014-04-22 20:18 | 0 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bomba Corriente Alterna Lubricación Descanso de Turbina de la Unidad N°4. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11772/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-22 09:12 | 2014-04-22 17:03 | 58.5 | 60 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11773/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-22 09:12 | 2014-04-22 17:03 | 58.5 | 60 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | SD11959/2014 | TENO | TENO | I | F | 2014-04-22 10:05 | 2014-04-22 12:16 | 0 | 56 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexiones eléctricas por puntos calientes seccionadores 89B-1 |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD12022/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 15:11 | 0 | 17 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I se desconecta manualmente del SIC por falla en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD11971/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2014-04-23 07:32 | 2014-05-20 10:13 | 0 | 89 | 650.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD11970/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-04-23 07:32 | 2014-04-23 17:30 | 0 | 19.3 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD11869/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | P | 2014-04-23 07:53 | 2014-04-23 08:32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la desconexión de transformador Nº2 66/23kv 10MVA por mantenimiento. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº1 66/23kv 20MVA. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD11870/2014 | MAULE | Central | E | P | 2014-04-23 07:53 | 2014-04-23 08:32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la desconexión de transformador Nº2 66/23kv 10MVA por mantenimiento. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº1 66/23kv 20MVA. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD11878/2014 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2014-04-23 08:32 | 2014-04-23 18:17 | 0 | 3 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de conectores de línea de 220kV Totoral - Las Palmas, línea de 66kV y equipos primarios de subestaciones 1 y 2 Totoral. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD11988/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2014-04-23 09:23 | 2014-04-23 17:20 | 0 | 22.7 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Lógicas de control RTVX (Regulador de velocidad). |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD11967/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-23 09:53 | 2014-04-23 14:35 | 58.5 | 60 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD11961/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 18:38 | 0 | 7.1 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección preventiva de unidad 2 Chacabuquito, contempla revisión de rodete, codo y conjunto tapas |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00762/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-04-23 11:17 | 2014-04-23 11:26 | 0 | 52 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/04/2014 13:16 ~ Al inspeccionar sensor de nivel de Cámara de Carga se provoco un error de señal operando el rele 86M dando un trip de la unidad. ~ C. Barrientos R. |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD11871/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | P | 2014-04-23 15:46 | 2014-04-23 16:25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la normalizacion de transformador Nº2 66/23kv 10MVA por mantenimiento. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 desde el transformador Nº1 66/23kv 20MVA. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD11872/2014 | MAULE | Central | E | P | 2014-04-23 15:46 | 2014-04-23 16:25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la normalizacion de transformador Nº2 66/23kv 10MVA por mantenimiento. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº1 66/23kv 20MVA. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF00763/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-04-23 16:37 | 2014-04-24 18:28 | 0 | 140.3 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/04/2014 17:28 ~ Operación niveles bajo y muy Bajo en Estanque Acumulador de aceite. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00203/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-04-23 18:00 | 2014-04-24 00:58 | 0 | 35 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en PPT caldera recuperadora,control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00204/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-24 00:24 | 2014-04-25 00:25 | 5.5 | 11 | 12.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en extractor de ceniza de la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIACentral | SD11751/2014 | PROVIDENCIA | Central | I | P | 2014-04-24 01:10 | 2014-05-01 10:38 | 0 | 14 | 177.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Providencia, por mantención mayor. Según carta HP-GN-140401 del 04 de Abril de 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD12039/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-04-24 07:01 | 2014-04-25 14:15 | 0 | 77.35 | 31.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de manguito superior de alabes de conjunto turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD12054/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-04-24 07:25 | 2014-04-24 17:26 | 0 | 19.3 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD12090/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-04-24 08:18 | 2014-04-24 14:52 | 0 | 75.6 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de enfriadores de aire 6 y 11, de la unidad Generadora N°5. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD11556/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-25 15:00 | 0 | 12 | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite en sistema hidráulico compuertas cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD11557/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-25 15:00 | 0 | 12 | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite en sistema hidráulico compuertas cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 4 | SD12092/2014 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2014-04-24 08:56 | 2014-04-24 14:33 | 0 | 75.6 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar red interna Mark VI e, unidad 4 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12093/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-24 09:05 | 2014-04-24 17:07 | 58.5 | 60 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12096/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-24 09:05 | 2014-04-24 17:07 | 58.5 | 60 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD11943/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-04-24 10:08 | 2014-04-27 01:00 | 0 | 47.3 | 62.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de rendimiento por puesta en servicio unidad generadora N°3 |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | SD12046/2014 | PLACILLA | Central | I | P | 2014-04-24 10:45 | 2014-04-24 16:55 | 0 | 3 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del reten de aceite unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD12040/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | P | 2014-04-24 15:52 | 2014-04-24 16:45 | 0 | 2.56 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de cierre y apertura válvula mariposa ubicada en caverna perteneciente a la Junta de Vigilancia del Río Huasco |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD12097/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-04-24 17:37 | 2014-04-24 20:55 | 0 | 123.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de señal de diferencial de corriente de transformador principal de unidad generadora. Una vez terminado el trabajo será necesario tener la unidad en servicio por aproximadamente 30 minutos, con una carga de 65 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD12425/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-04-24 22:07 | 2014-04-25 06:52 | 0 | 11 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtracion de agua refrigeracion camisa cilindro nº 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD12426/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-04-25 00:07 | 2014-04-25 07:41 | 0 | 11 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtracion de aciete por linea principal de alimentacion |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD12213/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-04-25 07:32 | 2014-04-25 17:19 | 0 | 19.3 | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12250/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-25 09:45 | 2014-04-25 13:54 | 58.5 | 60 | 0.10375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD12240/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2014-04-25 11:34 | 2014-04-25 17:24 | 0 | 1.6 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste altura de inyectores, regulación de válvulas, pruebas operativas en cogeneración a carga nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | SD12047/2014 | PLACILLA | Central | I | P | 2014-04-25 13:00 | 2014-04-25 17:35 | 0 | 3 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del reten de aceite unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | IF00771/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2014-04-25 16:02 | 2014-04-25 16:22 | 0 | 13 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 17:17 ~ Se informa a CDEC de operación de unidad. ~ David Rebolledo Carvajal | 25/04/2014 17:17 ~ Accionamiento involuntario de vía de trip de interruptor de unidad. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD12236/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | P | 2014-04-25 16:05 | 2014-04-25 17:13 | 0 | 1.6 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupo N°2 indisponible al despacho por inspección de sensor de nivel de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00774/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-25 19:15 | 2014-04-29 12:07 | 0.7 | 2 | 57.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 08:58 ~ Salida motor sur por falla válvula de combustible. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 05/05/2014 14:27 ~ Salida intempestiva de motor sur por falla válvula de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD12562/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-04-25 19:19 | 2014-04-25 19:50 | 0 | 11 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estando la Unidad a Minimo tecnico, comienzan a subir las temperaturas de gases escape, se saca la Unidad del sincromismo por precaucion, al fallar bomba de combustible principal. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD12283/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2014-04-25 23:12 | 2014-04-28 14:33 | 0 | 370 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar falla en válvula de salida del calentador de baja presión N°3 e inspección interna ventilador de tiro inducido 20 por pérdida de potencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD12446/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-04-26 00:11 | 2014-04-27 22:00 | 0 | 123.4 | 45.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio del interruptor 52SAD-AE (interruptor de alimentación vía de emergencia de SS/AA de Unidades y Central). Se adjunta programa de trabajo ya que este involucrará por periodos de tiempo la desconexión de los SS/AA de la Central y S/E Paposo |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD12465/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-04-26 00:11 | 2014-04-27 22:00 | 0 | 121.5 | 45.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio del interruptor 52SAD-AE (interruptor de alimentación vía de emergencia de SS/AA de Unidades y Central). Se adjunta programa de trabajo ya que este involucrará por periodos de tiempo la desconexión de los SS/AA de la Central y S/E Paposo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00775/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-26 03:40 | 2014-04-26 08:25 | 0 | 18.2 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 09:04 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 05/05/2014 14:23 ~ alida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00206/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-04-26 05:10 | 2014-04-28 04:12 | 130 | 365.6 | 30.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en sistema water injection. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD12434/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-04-26 07:04 | 2014-04-26 11:50 | 0 | 50.9 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion en conjunto Turning Gear compartimiento Generador U1 |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | SD10922/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | P | 2014-04-26 07:58 | 2014-04-29 23:42 | 0 | 50.4 | 87.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PMM 2014 Central SF Energía. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00777/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 09:00 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:12 ~ Falla en la Línea de 110 KV Maitencillo-Las Compañías ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD12255/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-04-26 09:56 | 2014-04-26 11:43 | 0 | 52 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapreté Contratuercas Servomotor Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD12569/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-04-26 10:30 | 2014-04-26 16:19 | 0 | 283 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITERRUPTOR 52JU2.MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR ANORMALIDAD EN MECANISMO DE ACCIONAMIENTO. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD12575/2014 | MAULE | Central | E | F | 2014-04-26 10:30 | 2014-04-26 10:30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañía local EMELECTRIC.Instalacion solicitada interruptor 52E5 de alimentador elektragen S/E constitucion. Objeto de la intervension es la desconexión del interruptor 52E5 por cruce de linea de MT de EMELECTRIC con linea de MT elektragen para reemplazar poste y reparar linea cortada. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD12573/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2014-04-26 12:51 | 2014-04-26 18:29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañía local EMELECTIC , instalacion solicitada interruptor 52E5 alimentador elektragen S/E constitucion. Objeto de la intervension desconexión del inerruptor de cabecera 52E5 por cruce de linea de MT de EMELECTRIC con linea MT de elektagen |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD12574/2014 | MAULE | Central | E | F | 2014-04-26 12:51 | 2014-04-26 18:29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañía local EMELECTRIC.Instalacion solicitada interruptor 52E5 de alimentador elektragen S/E constitucion. Objeto de la intervension es la desconexión del interruptor 52E5 por cruce de linea de MT de EMELECTRIC con linea de MT elektragen para reemplazar poste y reparar linea cortada. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD12576/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-26 16:28 | 2014-04-26 18:05 | 0 | 18.2 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita dejar fuera de servicio CLLC 2 por reparación de fuga en matriz de biogás. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD10902/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | P | 2014-04-27 06:05 | 2014-04-28 00:07 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central indisponible por mantenimiento línea de transmisión adicional 1x220 Kv. Charrúa-Minínco. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00207/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-27 06:47 | 2014-04-27 12:08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 3.6 MW por problemas de abastecimiento de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00207/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-27 06:47 | 2014-04-27 12:08 | 3.6 | 11 | 3.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 3.6 MW por problemas de abastecimiento de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00208/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-04-27 12:08 | 2014-04-27 22:52 | 0 | 11 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central queda limitada a 0 MW por problemas de abastecimiento de agua |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00209/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-27 15:00 | 2014-04-28 01:16 | 98 | 120 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD12527/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-04-28 08:56 | 2014-04-28 10:40 | 0 | 11 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar unidad 5 por maniobras para habilitar Línea de respaldo en 60 Hz. desde Central Sauzal a Codelco. Nota: esta solicitud reemplaza a la nro. SD12132/2014, la cual no se llevó a efecto. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD12509/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-04-28 09:07 | 2014-04-28 12:27 | 0 | 25.6 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de la unidad N°3 conectada al sistema de 60Hz de Minera El Teniente. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12513/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-28 09:11 | 2014-04-28 17:07 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador E04 AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD12322/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2014-04-28 09:53 | 2014-04-29 15:35 | 0 | 5.6 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite Sistema hidráulico Compuertas Camara de Carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD12323/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2014-04-28 09:53 | 2014-04-29 15:35 | 0 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite Sistema hidráulico Compuertas Camara de Carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD12324/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | i | P | 2014-04-28 09:53 | 2014-04-29 15:35 | 0 | 12 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aceite Sistema hidráulico Compuertas Camara de Carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00782/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-04-28 10:13 | 2014-04-28 13:04 | 0 | 22 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2014 12:55 ~ Central fuera de servicio. ~ Héctor Vilche A. |  | 28/04/2014 12:55 ~ Falla en ventilador de Tiro inducido (Alta temperatura en rodamientos) ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | IF00783/2014 | MAULE | Central | I | F | 2014-04-28 10:51 | 2014-04-29 13:15 | 3 | 6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/04/2014 13:12 ~ Problemas de comunicación de equipos de control y PLC Scada. ~ Miguel Torres E. | 30/04/2014 16:36 ~ Falla de equipo Multilin 489, el cual fue reemplazado. ~ | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD12508/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-04-28 12:28 | 2014-04-28 14:50 | 0 | 25.6 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de la unidad N°2 conectada al sistema de 60Hz de Minera El Teniente. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00210/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-28 16:40 | 2014-04-28 22:30 | 90 | 120 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00211/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-28 22:30 | 2014-05-01 00:47 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00211/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-04-28 22:30 | 2014-05-01 00:47 | 110 | 120 | 4.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00212/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-04-29 05:47 | 2014-04-29 10:30 | 140 | 365.6 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 140 MW por falla en el sistema de inyección de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD12668/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-04-29 08:27 | 2014-04-29 14:22 | 0 | 75.6 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 enfriadores de aire , de la unidad Generadora N°5. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12653/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-29 09:17 | 2014-04-29 17:30 | 58.5 | 60 | 0.20542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12650/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-29 09:17 | 2014-04-29 17:07 | 58.5 | 60 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05; mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD12717/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-04-29 09:52 | 2014-04-29 12:00 | 0 | 2 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica hebras cortadas en red de media tensión que alimenta Transformador SS/AA Planta Biogás. Esta situación requiere la detención de la central por corte de energía a planta de Sistema de Captación de Biogás para efectuar la reparación de la linea dañada. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD12718/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-04-29 09:52 | 2014-04-29 12:00 | 0 | 18.2 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica hebras cortadas en red de media tensión que alimenta Transformador SS/AA Planta Biogás. Esta situación requiere la detención de la central por corte de energía a planta de Sistema de Captación de Biogás para efectuar la reparación de la linea dañada. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | SD12649/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2014-04-29 10:36 | 2014-04-29 14:46 | 0 | 22.7 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas lógica de control RTVX, Investigar comportamiento Regulador Velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD12820/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-04-29 13:52 | 2014-04-29 17:48 | 0 | 160 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar pasador de Alabe N° 11 cortado. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD12880/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-04-29 19:49 | 2014-05-01 | 0 | 15 | 28.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG6 de curso forzoso en forma manual, por falla en caldera de poder. Al momento de la falla central Arauco inyectaba 9 MW al SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD12680/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2014-04-30 | 2014-05-10 21:40 | 0 | 160 | 261.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual y Cambio de Rodete Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD12784/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-04-30 09:10 | 2014-04-30 13:53 | 58.5 | 60 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | SD12560/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | P | 2014-04-30 10:37 | 2014-04-30 12:54 | 0 | 2.5 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de sensor de nivel y pruebas de cogeneración con la unidad N°1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | SD12561/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | P | 2014-04-30 10:37 | 2014-04-30 12:54 | 0 | 2.5 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de sensor de nivel y pruebas de cogeneración con la unidad N°8. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | SD12555/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | P | 2014-04-30 11:17 | 2014-04-30 16:02 | 0 | 2.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del turbo cargador, ajustes de inyección y pruebas de cogeneración con la unidad N°5. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00789/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2014-04-30 14:01 | 2014-04-30 18:29 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2014 14:14 ~ Sismo que afectó Zona Central del País con una magnitud de 5,3 Provoca altas vibraciones en la máquina, lo que hace salir del Sistema en forma intempestiva. ~ Patricio Astengo |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00213/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-04-30 16:31 | 2014-04-30 19:40 | 140 | 365.6 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación, debido a falla en el sistema de inyección de agua |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00793/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-04-30 23:41 | 2014-05-01 00:05 | 77 | 365.6 | 0.31575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2014 23:48 ~ Unidad de Vapor sale de servicio intempestivamente con 77 MW por baja presión de aceite hidráulico. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | novedades | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2014-05-01 | 2014-10-01 | 92 | 108 | 433.7777 | 433.7777 | 0 | 433.7777 | 0 | 0 | 744 | Comentario: Limitación por indisponibilidad del peak de potencia Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD13036/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-05-01 | 2014-05-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE.- Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | SD12916/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2014-05-01 09:57 | 2014-05-02 16:15 | 0 | 34 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Rendimiento U2. Programa referencial: Día 01.05.14, de 09 a 14 hrs. U2 F/S, instalar equipos. De 14 a 20 hrs. 6 escalones de carga ascendentes. Dia 02.05.14 de 09 a 13 hrs. U2 F/S, retiro equipos. En la noche U2 disponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD13053/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-05-01 10:28 | 2014-05-01 16:30 | 0 | 15.6 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fuera de servico turbogenerador , por problemas en sistema de biomasa , falla en harnero de discos |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD13039/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-05-01 10:28 | 2014-05-01 10:28 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por curzo forzoso, se investiga la causa. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | SD13041/2014 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2014-05-01 14:06 | 2014-05-02 16:15 | 0 | 34 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla en prueba original de rendimiento en la Unidad N°2,se requiere cambiar procedimiento para lo cual se necesita en forma alternada retirar Unidad en Central isla |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00214/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-05-01 16:45 | 2014-05-02 | 340 | 379 | 0.74604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 340 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00813/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-01 20:57 | 2014-05-01 21:23 | 0 | 12.5 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 16:23 ~ Perdida de Flujo sistema sello eje. Por saturación de los Filtros. ~ Nicolas Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00814/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-01 21:45 | 2014-05-01 22:39 | 0 | 12.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 17:37 ~ Perdida de Flujo en sistema de refrigeración Sello de Eje. Por saturación de los filtros, por lluvias en la zona. ~ Nicolas Tamblay | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00215/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-05-02 04:30 | 2014-05-02 05:00 | 250 | 370 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada unidad por alta presión de hogar en caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00803/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-05-02 05:00 | 2014-05-03 00:05 | 0 | 370 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/05/2014 05:34 ~ Alta presión hogar de caldera. Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00815/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-02 05:00 | 2014-05-02 08:49 | 0 | 12.5 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 17:50 ~ Bajo nivel de camara de carga, por obstrucción de sedimentos por lluvias en la zona. ~ Nicolas Tamblay | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF00804/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-05-02 05:00 | 2014-05-02 05:42 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 09:41 ~ Corte de energía nos deja sin servicio auxiliares ~ Jaime Stubing |  | 02/05/2014 09:41 ~ Corte de energía por fuerte viente en la zona desconecta servicio auxiliares ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00816/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-05-02 06:55 | 2014-05-02 06:55 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 17:58 ~ Bajo Nivel de Cámara de Carga, por obstrucción con sedimentos por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00818/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-05-02 08:54 | 2014-05-02 10:26 | 0 | 12.5 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 20:14 ~ Bajo Nivel de Cámara de Carga, por obstrucción con sedimentos por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00817/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-02 08:54 | 2014-05-02 10:19 | 0 | 12.5 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 18:12 ~ Bajo Nivel de Cámara de Carga, por obstrucción con sedimentos por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00819/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-02 11:44 | 2014-05-02 16:37 | 0 | 12.5 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 20:23 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | SD12909/2014 | NALCAS | Central | I | P | 2014-05-02 12:00 | 2014-05-02 12:32 | 0 | 6.8 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de protecciones solicitado por STS |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLAOCentral | SD12910/2014 | CALLAO | Central | I | P | 2014-05-02 12:58 | 2014-05-02 13:47 | 0 | 3.3 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de protecciones solicitado por STS |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD13249/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-05-02 23:32 | 2014-05-03 18:35 | 0 | 35.3 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Investigar aumento de nivel aceite estanque resumidero de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00216/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-05-03 00:06 | 2014-05-12 16:30 | 350 | 370 | 12.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita por regulación en Damper de control VTI 20. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00820/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-03 05:57 | 2014-05-03 07:59 | 0 | 12.5 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 20:29 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00821/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-05-03 05:59 | 2014-05-03 18:52 | 0 | 12.5 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 20:40 ~ Bajo nivel de cámara de carga, por obstrucción con sedimientos por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | CALLAOCentral | IF00812/2014 | CALLAO | Central | E | F | 2014-05-03 08:44 | 2014-05-04 19:05 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 11:47 ~ Corte de conductor entre estructuras 27 y 28 de línea del Sistema de Transmisión Adicional de propiedad de STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | IF00811/2014 | NALCAS | Central | E | F | 2014-05-03 08:44 | 2014-05-04 19:05 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 11:38 ~ Corte de conductor entre estructuras 27 y 28 de línea del Sistema de Transmisión Adicional de propiedad de STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00822/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-03 10:24 | 2014-05-03 11:09 | 0 | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 20:50 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00808/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-03 16:10 | 2014-05-03 17:44 | 0 | 11 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/05/2014 16:26 ~ Vobraciones en los cojinestes de baja en el reductor de velocidada. ~ H. Gonzalez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00823/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-03 20:01 | 2014-05-03 20:11 | 0 | 12.5 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2014 21:00 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00809/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-05-03 22:42 | 2014-05-03 22:55 | 0 | 56 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2014 23:37 ~ Unidad se encontraba con 54 Mw. sale por detención normal a causa de falla de refrgeración ~ Hto. Allende C. | 03/05/2014 23:37 ~ Falla sistema refrigeración ~ Hto. Allende C. |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00217/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 23:03 | 330 | 379 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 330 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00218/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-04 21:25 | 2014-05-04 22:25 | 110 | 130 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 110 MW, por aumento de Biomasa en sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00219/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-04 22:25 | 2014-05-05 06:10 | 70 | 130 | 3.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 MW, por aumento de Biomasa en sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD12945/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-05-05 00:36 | 2014-05-16 19:12 | 0 | 81.6 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad generadora, 1 La Confluencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00220/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-05 02:45 | 2014-05-05 06:08 | 260 | 271.9 | 0.14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00824/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-05 05:32 | 2014-05-05 08:07 | 0 | 11 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/05/2014 05:45 ~ Falla en sensor de nivel. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00221/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-05 06:08 | 2014-05-05 09:33 | 230 | 271.9 | 0.52651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 230 MW por obstrucción en sistema de transporte de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD13271/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-05 06:10 | 2014-05-11 21:02 | 0 | 130 | 158.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 Central Bocamina F/S.- Presencia de Biomasa en canales del sistema de refrigeración, alcanzando niveles inadmisibles, consecuentemente y en virtud de lo decretado por la Resolución Exenta 59, se procede al retiro de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD12917/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2014-05-05 07:33 | 2014-05-10 22:50 | 0 | 9.8 | 135.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor de la U-2 de Florida 2 correspondiente al año 2014, según carta EP N°99 enviada al CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13065/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-05 09:06 | 2014-05-05 16:39 | 58.5 | 60 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | IF00828/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-05-05 13:00 | 2014-05-05 16:23 | 0 | 26 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/05/2014 21:38 ~ Falla del Plc Maestro caldera ~ Maloy Flores |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD13321/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2014-05-05 14:41 | 2014-05-05 17:05 | 0 | 25.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar el nivel de aceite del descanso guía inferior de la unidad N°1. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD12922/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-05-05 14:50 | 2014-05-05 17:58 | 0 | 140.3 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema Refrigeración Transformador de Poder Unidad Generadora N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | IF00826/2014 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2014-05-05 15:48 | 2014-05-05 16:35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/05/2014 17:54 ~ Se investiga ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00827/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-05-05 18:23 | 2014-05-05 18:42 | 0 | 47.3 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/05/2014 18:35 ~ Señal errónea de alta temperatura entrada de aire frío al generador. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF00829/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-05-05 20:22 | 2014-05-06 13:40 | 0 | 140.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/05/2014 23:34 ~ En proceso de puesta en servicio falla en etapa de sincronización. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF00830/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-05-06 01:06 | 2014-05-06 03:05 | 0 | 140.3 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/05/2014 03:11 ~ Opera protección Baja presión de agua al sello del eje turbina. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13287/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-06 09:26 | 2014-05-06 17:05 | 58.5 | 60 | 0.19125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13281/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-06 11:49 | 2014-05-06 17:05 | 58.5 | 60 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF00833/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-05-06 19:30 | 2014-05-07 08:35 | 0 | 140.3 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/05/2014 19:35 ~ Falla de secuencia de partida, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD13422/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-05-07 07:50 | 2014-05-07 17:47 | 0 | 23.8 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG N° 1: Limpieza de Bushing y Mufas Trafo de Poder, MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G1 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD13426/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-05-07 09:01 | 2014-05-07 18:34 | 0 | 18 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de trip SS/AA y alarmas SS/AA,por integración de la central al CEN, Santiago. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13483/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-07 09:13 | 2014-05-07 17:19 | 58.5 | 60 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13487/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-07 09:13 | 2014-05-07 17:19 | 58.5 | 60 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00223/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-05-07 11:45 | 2014-05-07 15:20 | 140 | 152 | 0.28289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 140 MW por falla en pulverizador de carbon |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IL00222/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-05-07 12:00 | 2014-05-08 00:16 | 0 | 30.1 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco limita su inyección al SIC a 0 MW por desconexión de TG4/5 debida a baja disponibilidad de vapor. La planta entrará en mantenimiento mayor mañana a las 00:00 horas y complejo quedará retirando energía del SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00224/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-05-07 16:24 | 2014-05-07 18:30 | 270 | 379 | 0.60396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado a 270 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | SD13650/2014 | ARAUCO | Central | I | P | 2014-05-08 00:16 | 2014-05-19 07:21 | 0 | 30.1 | 271.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor, confirmado según fax SGC-F 287/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00225/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-08 07:06 | 2014-05-08 07:50 | 150 | 220 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 150 MW por bajo nivel de pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00226/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-08 07:50 | 2014-05-08 12:26 | 100 | 220 | 2.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por bajo nivel del pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD13726/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2014-05-08 08:10 | 2014-05-08 18:20 | 7.5 | 33 | 7.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada de los aerogeneradores N° 18, 16, 15, 14 y 13; por 500 hora de operación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD13721/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-05-08 09:09 | 2014-05-08 18:18 | 0 | 18 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progr. de Activ. SAT de Central Los Molles, en su integración al CEN. Pruebas de partida U1 y U2 alternadas con y sin síncronización, detención, cambios de consignas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13725/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-08 09:09 | 2014-05-08 16:27 | 58.5 | 60 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13728/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-08 09:09 | 2014-05-08 16:27 | 58.5 | 60 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD13685/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-05-08 10:13 | 2014-05-08 19:10 | 0 | 112.5 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CEZ Antuco: Operación Scada PGP, realizar pruebas de alarmas unidad N° 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00227/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-08 12:26 | 2014-05-08 18:00 | 180 | 220 | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 180 MW por bajo nivel de pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | IF00845/2014 | MAULE | Central | I | F | 2014-05-08 15:00 | 2014-05-12 16:20 | 0 | 6 | 97.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/05/2014 17:45 ~ Falla de equipo, problemas de muestreo. ~ Miguel Torres E. | 15/05/2014 08:58 ~ Falla en transformador de corriente de equipo. ~ | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF00843/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-05-08 15:39 | 2014-05-08 19:37 | 0 | 140.3 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/05/2014 16:59 ~ Presión baja Gas SF6 Fase \\ |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00229/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-08 18:00 | 2014-05-08 22:41 | 195 | 220 | 0.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 195 MW por control de parámetros de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00230/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-08 22:41 | 2014-05-09 00:30 | 140 | 220 | 0.66061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 140 MW por despresurización de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00231/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-09 00:30 | 2014-05-10 15:15 | 190 | 220 | 5.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00848/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-09 05:03 | 2014-05-09 16:11 | 0 | 2 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/05/2014 09:51 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema control de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | 19/05/2014 09:24 ~ Salida intempestiva motor sur por falla sistema control de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD13847/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-05-09 08:37 | 2014-05-09 13:56 | 0 | 47.3 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación al sistema de conmutación del generador U-3, y que consiste en el retiro de seis escobillas de los anillos rozantes. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD13780/2014 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2014-05-09 08:49 | 2014-05-09 13:00 | 0 | 3 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de barra de media tensión de S/E Totoral. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13926/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-09 09:10 | 2014-05-09 13:19 | 58.5 | 60 | 0.10375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD13928/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-09 09:10 | 2014-05-09 13:19 | 58.5 | 60 | 0.10375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD13744/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2014-05-09 09:15 | 2014-05-09 17:56 | 7.5 | 33 | 6.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada de 7 aerogeneradores; por 500 horas de operación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD13853/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-05-09 10:28 | 2014-05-16 15:35 | 0 | 81.6 | 173.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la desconexión de la unidad generadora, de acuerdo a SD 012945/2014, en vigencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00850/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-05-09 11:18 | 2014-05-09 11:38 | 0 | 77.35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/05/2014 12:20 ~ Desconexión forzada por protección asociada a bajo nivel en cámara de carga. ~ Jorge Bravo G. |  | 09/05/2014 12:20 ~ Trip 86M, por bajo nivel en camara de carga. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00851/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-05-09 17:09 | 2014-05-09 18:13 | 0 | 47.3 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/05/2014 19:02 ~ Pérdida polaridad controlador de la unidad por conector suelto. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD14090/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-05-10 | 2014-05-11 07:17 | 0 | 14.2 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga agua ECO Unidad generadora de vapor e inspección parrilla móvil |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00857/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-10 07:51 | 2014-05-10 12:15 | 0 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/05/2014 10:28 ~ Salida intempestiva del motor sur de la central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | 19/05/2014 09:28 ~ Salida intempestiva del motor sur de la central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00858/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-05-10 07:51 | 2014-05-10 12:15 | 0 | 18.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/05/2014 10:44 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 19/05/2014 09:31 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD13927/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-05-10 07:58 | 2014-05-13 17:30 | 0 | 140.3 | 81.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Rendimiento del Generador de la Unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | IF00856/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-05-10 12:30 | 2014-05-11 02:07 | 0 | 233.5 | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/05/2014 02:26 ~ Falla en equipo sincronización automático, posible contactos sueltos. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | IF00855/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | F | 2014-05-10 13:41 | 2014-05-10 14:10 | 0 | 75.6 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/05/2014 17:27 ~ Se investiga ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD14089/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-05-10 14:04 | 2014-05-11 10:40 | 0 | 10.2 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio por falla en empaquetadura de domo de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00232/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-10 15:15 | 2014-05-12 12:20 | 130 | 220 | 18.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00233/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-11 00:54 | 2014-05-17 00:38 | 95 | 120 | 29.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD13778/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-05-11 06:37 | 2014-05-11 22:28 | 0 | 18.2 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Pta. de Peuco esta asociada a los trabajos de mantenimiento de equipos primarios en Subestación Punta de Peuco a realizar por Aes-Gener. Considerando esta situación, Kdm Energía realizada conjuntamente a esta desconexión los siguientes trabajos en Central Loma Los Colorados 2: a) Limpieza manual de aislación red media tensión 23 KV y Transformadores 23/0.4 KV |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD13777/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-05-11 06:37 | 2014-05-11 20:26 | 0 | 2 | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Pta. de Peuco esta asociada a los trabajos de mantenimiento de equipos primarios en Subestación Punta de Peuco a realizar por Aes-Gener. Considerando esta situación, Kdm Energía realizada conjuntamente a esta desconexión los siguientes trabajos en Central Loma Los Colorados 1: a) Limpieza manual de aislación red media tensión 23 KV. b) Mantenimiento preventivo unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUECentral | SD13295/2014 | PANGUE | Central | I | P | 2014-05-11 12:16 | 2014-05-11 14:12 | 0 | 467 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambas unidades en PANGUE, por realización de batimetría en la zona de la descarga de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00863/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-05-11 16:20 | 2014-05-11 18:06 | 0 | 12 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/05/2014 22:05 ~ Muy alto nivel agua junta de carbon. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD14102/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-11 21:18 | 2014-05-13 17:18 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central solicita desconectar la central debido a falla en el abastecimiento de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD12554/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2014-05-12 08:04 | 2014-05-16 23:45 | 0 | 233.5 | 111.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14045/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-12 08:57 | 2014-05-12 17:07 | 58.5 | 60 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD13993/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-05-12 09:04 | 2014-05-12 15:49 | 0 | 25.6 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar avería en válvula de refrigeración del banco de transformadores y reparar avería en válvula de refrigeración de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD13994/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-05-12 09:35 | 2014-05-12 13:09 | 0 | 18 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de cierre contra barra muerta de Unidades Generadoras 1 y 2, en forma alternada. NOTA: Suspención de consumos de terceros. Población Los Laureles (3 KWH), Empresa CONAFE. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD14219/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-12 12:20 | 2014-05-13 01:47 | 0 | 220 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción de sifón del sistema de refrigeración de agua de mar ( Bajo nivel de pozo Intake ). |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00234/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-13 01:47 | 2014-05-14 17:11 | 170 | 220 | 8.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en pulverizador 2D |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD14092/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-05-13 08:30 | 2014-05-13 13:02 | 0 | 75.6 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo enfriador de aire n° 2, de la unidad Generadora N°5. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD14093/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-05-13 08:58 | 2014-05-13 12:43 | 0 | 25.6 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a anillos colectores del sistema de excitación de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14122/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-13 09:02 | 2014-05-13 17:11 | 58.5 | 60 | 0.20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14120/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-13 09:02 | 2014-05-13 16:58 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF00869/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-05-13 22:44 | 2014-05-14 10:12 | 0 | 140.3 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/05/2014 01:05 ~ Alarma de Presión Baja Gas SF6 Fase \\\ |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD14385/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2014-05-14 08:24 | 2014-05-14 18:00 | 0 | 12.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización del programa del PLC propio de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD14388/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2014-05-14 08:25 | 2014-05-14 18:00 | 0 | 12.5 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización del programa del PLC propio de la Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | SD14140/2014 | NALCAS | Central | I | P | 2014-05-14 08:25 | 2014-05-14 16:02 | 0 | 6.8 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere remover arena y arrastre de ripio acumulado en bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD14287/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-05-14 08:34 | 2014-05-14 09:47 | 0 | 2.5 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad en forma completa: rodete, descansos, sistema de refrigeración y sistema desagües. Escobillas de carbón de Excitatriz y Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14365/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-14 08:56 | 2014-05-14 16:02 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14367/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-14 08:56 | 2014-05-14 16:02 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01; Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD14288/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-05-14 09:47 | 2014-05-14 11:12 | 0 | 2.5 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad en forma completa: rodete, descansos, sistema de refrigeración y sistema desagües. Escobillas de carbón de Excitatriz y Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD14192/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-05-14 09:57 | 2014-05-14 13:10 | 0 | 92 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y lavado patio de 23KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD14289/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-05-14 10:36 | 2014-05-14 12:19 | 0 | 2.5 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad en forma completa: rodete, descansos, sistema de refrigeración y sistema desagües. Escobillas de carbón de Excitatriz y Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD14290/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-05-14 13:35 | 2014-05-14 14:40 | 0 | 2.5 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad en forma completa: rodete, descansos, sistema de refrigeración y sistema desagües. Escobillas de carbón de Excitatriz y Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD14300/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-05-14 15:40 | 2014-05-14 19:08 | 0 | 25.6 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos de medida de vibraciones. Variaciones de carga de la unidad desde 0 MW a potencia máxima para medida de vibraciones |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00235/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-14 17:11 | 2014-05-25 14:14 | 195 | 220 | 29.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00887/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-05-15 04:48 | 2014-05-15 11:30 | 0 | 1.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/05/2014 10:06 ~ Falla en sensor de velocidad de referencia de la unidad. ~ E. Maurens | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF00871/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-05-15 07:52 | 2014-05-15 09:43 | 0 | 140.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/05/2014 09:25 ~ Opera protección temperatura alta en sello eje turbina. ~ Juan Avendaño Campos |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14510/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-15 08:58 | 2014-05-15 16:28 | 58.5 | 60 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14508/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-15 08:58 | 2014-05-15 12:02 | 58.5 | 60 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD14167/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2014-05-15 09:20 | 2014-05-15 18:27 | 0 | 48 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la Apertura del Interruptor 52JG y Desconectador 89JG1; para realizar el mantenimiento a equipos Primarios de la SS/EE EMR; Y posteriormente el Lavado y limpieza manual de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF00872/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-05-15 10:22 | 2014-05-15 12:43 | 65.5 | 365.6 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2014 10:36 ~ Se avisa a despacho CDEC de salida intempestiva de Central. ~ David Rebolledo Carvajal | 15/05/2014 10:36 ~ En Investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | SD14687/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-05-15 10:48 | 2014-05-15 12:25 | 0 | 50.4 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en transmisor de presión de Vapor alta presión hacia la turbina, requiere cambio |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00891/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-05-15 18:26 | 2014-05-15 18:38 | 0 | 12.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/05/2014 17:27 ~ Perdida de posición válvulas motorizadas sistema refrigeración sello eje. ~ Fernando Arenas | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00875/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-15 20:23 | 2014-05-15 23:30 | 0 | 11 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/05/2014 20:25 ~ Alta temperatura en vapor de la caldera por falla en parrilla de biomasa. ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD14744/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-05-16 | 2014-05-31 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHECentral | SD14609/2014 | PEHUENCHE | Central | I | P | 2014-05-16 00:08 | 2014-05-16 02:28 | 0 | 555 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BARRA 220 kV S/E PEHUENCHE; PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDADES GENERADORAS DE PEHUENCHE, SE REALIZARÁN COORDINADAMENTE CON S/D N° 146056 y 14608; coordinados con Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD14606/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-05-16 00:08 | 2014-05-16 02:28 | 0 | 283 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA). |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD14608/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-05-16 00:08 | 2014-05-16 02:28 | 0 | 283 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00236/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-16 05:17 | 2014-05-16 05:50 | 200 | 270 | 0.14259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip de pulverizador C. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD14633/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-05-16 08:12 | 2014-05-16 10:39 | 0 | 128 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de nuevo actuador en válvula IBH. Se requiere unidad en servicio con cargas en mínimo técnico y carga base probar válvula IBH para verificar su correcto funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14620/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-16 09:01 | 2014-05-16 12:30 | 58.5 | 60 | 0.087083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02; Mantenimiento preventivo mecánico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14628/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-16 09:01 | 2014-05-16 12:30 | 58.5 | 60 | 0.087083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD14173/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2014-05-16 09:14 | 2014-05-16 16:35 | 0 | 48 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se continuara con el Mantenimiento de equipos Primarios y lavado; Limpieza de equipos de SS/EE EMR; por lo cual se requiere la apertura del Interruptor 52JG y Desconectador 89JG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD14920/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-05-16 09:53 | 2014-05-19 11:41 | 0 | 14.2 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rotura de tubo cuerpo presión unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00994/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-05-16 17:38 | 2014-05-16 22:09 | 0 | 56 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 19:34 ~ La central se encontraba con sus SS/AA tomados de la alimentación externa, Línea faena pero debido a una falla en esta la central queda sin SS/AA. ~ L. Urrea |  | 29/05/2014 19:34 ~ Debido a una filtración de agua en los armarios de control se produce la caída de los termomagneticos de control quedando fuera el automatismo de SS/AA no entrando en servicio el grupo de emergencia. ~ L. Urrea | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | IF00882/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-05-16 18:25 | 2014-05-16 18:38 | 0 | 345 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2014 20:26 ~ En proceso de partida automática falla válvula de intermitencia del regulador de velocidad. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | IF00883/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-05-16 18:35 | 2014-05-17 02:14 | 0 | 11 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2014 00:50 ~ opera trip mecánico ~ Hto. Allende C. |  | 17/05/2014 00:50 ~ Falla Regulador de Velocidad ~ Hto. Allende C. | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF00884/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-05-16 23:25 | 2014-05-17 01:52 | 0 | 112.5 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/05/2014 01:16 ~ Se investiga. Unidad falla en proceso de partida. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA ICentral | SD15062/2014 | FLORIDA I | Central | I | P | 2014-05-17 | 2014-06-03 16:31 | 0 | 29 | 64.5167 | 64.5167 | 64.5167 | 0 | 0 | 0 | 360 | Desconexión de las Centrales: Florida 1, Florida 2, Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IICentral | SD15062/2014 | FLORIDA II | Central | I | P | 2014-05-17 | 2014-06-03 16:31 | 0 | 29 | 64.5167 | 64.5167 | 64.5167 | 0 | 0 | 0 | 360 | Desconexión de las Centrales: Florida 1, Florida 2, Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIICentral | SD15062/2014 | FLORIDA III | Central | I | P | 2014-05-17 | 2014-06-03 16:31 | 0 | 29 | 64.5167 | 64.5167 | 64.5167 | 0 | 0 | 0 | 360 | Desconexión de las Centrales: Florida 1, Florida 2, Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos. |  |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | SD15064/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | P | 2014-05-17 | 2014-06-01 23:59 | 0 | 2.1 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | 360 | Desconexión de Central Eyzaguirre por corta anual de Canal San Carlos. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD15065/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2014-05-17 | 2014-06-01 20:25 | 0 | 0.3 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | 360 | Desconexión de Central El Rincón por corta anual de Canal San Carlos. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00885/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-05-17 03:25 | 2014-05-17 03:32 | 0 | 6.3 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2014 03:56 ~ Falla presencia de aire sello de mantenimiento (MEL30-CP001)(P>0,3 Bar). ~ Sebastian Tapia | 17/05/2014 03:56 ~ Falla presencia de aire sello de mantenimiento (MEL30-CP001)(P>0,3 Bar). ~ Sebastian Tapia |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-17 05:15 | 2014-05-17 21:50 | 105 | 130 | 3.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocaminalimitada a 105 MW, con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar anormalidad en pulverizador 1D. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA ICentral | SD14520/2014 | FLORIDA I | Central | I | P | 2014-05-17 06:00 | 2014-05-18 06:02 | 0 | 29.2 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IICentral | SD14520/2014 | FLORIDA II | Central | I | P | 2014-05-17 06:00 | 2014-05-18 06:02 | 0 | 29.2 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIICentral | SD14520/2014 | FLORIDA III | Central | I | P | 2014-05-17 06:00 | 2014-05-18 06:02 | 0 | 29.2 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD14751/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-05-17 08:01 | 2014-05-17 13:24 | 0 | 35.3 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD14752/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-05-17 08:01 | 2014-05-17 13:24 | 0 | 35.3 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD14755/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-05-17 08:01 | 2014-05-17 13:24 | 0 | 9 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDAD N° 3 DE CIPRESES, EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMUN PARA AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD14748/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-05-17 08:09 | 2014-05-17 13:24 | 0 | 35.3 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD14689/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | P | 2014-05-17 19:00 | 2014-05-19 14:30 | 0 | 17 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es necesario desconectar central Nueva Aldea 1 para reparar falla en PPT (Precipitador electrostático) |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD14959/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-17 21:33 | 2014-05-20 09:10 | 0 | 11 | 59.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de la parrilla. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA ICentral | SD14521/2014 | FLORIDA I | Central | I | P | 2014-05-18 06:02 | 2014-05-18 19:30 | 0 | 29.2 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IICentral | SD14521/2014 | FLORIDA II | Central | I | P | 2014-05-18 06:02 | 2014-05-18 19:30 | 0 | 29.2 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIICentral | SD14521/2014 | FLORIDA III | Central | I | P | 2014-05-18 06:02 | 2014-05-18 19:30 | 0 | 29.2 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 de SS/EE Florida, medición y cambio de protecciones, mantención en barra 12KV y reemplazo de equipos en alimentador Aguas Andinas. Los alimentadores están coordinados para el suministro de energía por la red de media tensión de Chilectra y CGED respectivamente. |  |  | TRUE | 0
2014 | DEGAÑDEGAÑ | SD13947/2014 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2014-05-18 07:49 | 2014-05-18 13:23 | 0 | 36 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Degañ quedara fuera de servicio debido al mantenimiento preventivo basico programado para S/E Degañ solicitud N° SD13945/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD14844/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-05-18 08:27 | 2014-05-18 13:30 | 0 | 128 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paño JT1. Conexionado de las señales de corriente y voltaje al sistema Plan de Contingencia Extremas (PDCE) . UNIDAD TG1A QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00888/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-18 08:40 | 2014-05-18 22:42 | 0 | 2 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/05/2014 10:54 ~ Salida Intempestiva Motor sur central 1 ~ Pablo Echagüe D. | 19/05/2014 09:33 ~ Salida Intempestiva Motor sur central 1 por subida brusca de composición de oxigeno en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD14960/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-05-18 09:16 | 2014-05-18 09:39 | 0 | 15.6 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | salida de turbo generador por curso forzoso por atollos en chute de correas y atollos en sistema de alimentacion de biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD14961/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-05-18 10:52 | 2014-05-18 16:05 | 0 | 18.2 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga en matriz de Biogás del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB)requiere forzadamente la detención de central Loma Los Colorados 2 por corte de suministro. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF00893/2014 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2014-05-19 01:01 | 2014-05-19 14:52 | 0 | 6.3 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2014 15:16 ~ Falla en Termocupla de Lubricaciòn de Aceite, Realizando el Cambio respectivo. ~ Rodrigo Vèjar B. |  | 19/05/2014 15:16 ~ Falla en Termocupla de Lubricaciòn de Aceite. ~ Rodrigo Vèjar B. | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD14190/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-05-19 01:11 | 2014-05-29 19:18 | 0 | 13.3 | 258.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar Mantenimiento Preventivo Primer Semestre según Programa 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD14743/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-05-19 04:28 | 2014-05-30 11:51 | 0 | 81.6 | 271.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad generadora N°2, La Confluencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD14847/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-05-19 07:28 | 2014-05-19 17:09 | 0 | 19.3 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, Solución averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 1 | SD14863/2014 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2014-05-19 08:13 | 2014-05-23 16:21 | 0 | 233.5 | 104.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14858/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-19 09:16 | 2014-05-19 16:59 | 58.5 | 60 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD14859/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-05-19 11:06 | 2014-05-19 15:37 | 16.55 | 18.2 | 0.40948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD15023/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-19 11:41 | 2014-05-19 11:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita dejar fuera de servicio motor sur por falta de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD14954/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-05-20 07:30 | 2014-05-20 17:05 | 0 | 19.3 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, Solución de averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14981/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-20 08:53 | 2014-05-20 18:15 | 58.5 | 60 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador G03 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14984/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-20 08:53 | 2014-05-20 17:14 | 58.5 | 60 | 0.20875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aerogenerador G04.Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD15108/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | F | 2014-05-20 09:23 | 2014-05-20 12:36 | 0 | 10 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comportamiento anormal en Bomba auxiliar de lubricación de Unidad TG3. Unidad F/S para revisión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD14978/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-20 09:48 | 2014-05-20 17:14 | 58.5 | 60 | 0.18583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD14993/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-05-20 09:56 | 2014-05-20 11:18 | 0 | 56 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para instalar sensores de desplazamiento y toma de medidas en el eje de la válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD14995/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-05-20 11:19 | 2014-05-20 17:13 | 0 | 56 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 2 de Chacayes para instalar sensores de desplazamiento y toma de medidas en el eje de la válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF00897/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-05-20 11:54 | 2014-05-20 13:49 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2014 14:25 ~ Corte de energía de empresa distribuidora SGE, deja sin tensión servicio auxiliares deteniendo la planta generadora ~ Jaime Stubing |  | 20/05/2014 14:25 ~ Corte de energía en empresa distribuidora SGE, desconecta SS/AA deteniendo planta de generacion ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD15276/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-21 06:55 | 2014-05-25 17:00 | 0 | 130 | 106.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00904/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-21 17:04 | 2014-05-21 18:28 | 0 | 11 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/05/2014 17:00 ~ Alta temperatura de vapor en la turbina ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF00905/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-05-21 17:59 | 2014-05-21 19:09 | 0 | 112.5 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/05/2014 18:55 ~ No cierra interruptor 52JT3,Se investiga la causa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD15286/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-21 21:23 | 2014-05-22 00:54 | 0 | 11 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en bandeja alimentación de biomasa a la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00908/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-21 23:21 | 2014-05-22 01:10 | 0 | 2 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/05/2014 12:12 ~ Salida intempestiva central 1 ~ Pablo Echagüe D. | 28/05/2014 11:57 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00909/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-05-21 23:21 | 2014-05-22 00:43 | 0 | 18.2 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/05/2014 12:21 ~ Salida intempestiva central 2 ~ Pablo Echagüe D. | 28/05/2014 11:59 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD15341/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-05-22 08:05 | 2014-05-25 13:50 | 0 | 370 | 77.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad por tubo roto zona recalentado |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD15122/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-05-22 09:00 | 2014-05-22 11:47 | 0 | 7.1 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF00910/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-05-22 11:45 | 2014-05-24 03:49 | 0 | 380 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2014 16:29 ~ La central se encontraba en proceso de puesta en servicio. ~ Eduardo Zapata Elitin | 22/05/2014 16:29 ~ Falla en apertura válvula by-pass de caldera de alta presión por selenoide quemada. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00239/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-05-22 16:30 | 2014-05-23 20:40 | 340 | 399 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 340 MW el Ciclo (220 MW en la TG) por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00240/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-05-22 20:40 | 2014-05-22 23:47 | 200 | 399 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200 Mw. el Ciclo (130 Mw. en la TG) por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | novedades | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-22 21:19 | 2014-05-22 22:42 | 200 | 270 | 0.35864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Campiche limitada a 200 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en pulverizador C. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD15432/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-05-23 00:16 | 2014-05-24 03:49 | 0 | 380 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de agua del sistema denox en conexión desde colector de agua hacia quemador N° 1. Es necesario retirar la unidad para eliminar el punto de fuga. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD15337/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-05-23 07:27 | 2014-05-23 18:00 | 0 | 19.3 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB mensual, solución de averías varias, con pruebas hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00241/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-23 08:14 | 2014-05-23 08:43 | 60 | 120 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 60 MW por falla en alimentador de carbón 1C. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00242/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-23 08:43 | 2014-05-25 07:25 | 90 | 120 | 11.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD15285/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-05-23 08:56 | 2014-05-24 20:41 | 0 | 25.6 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de pararrayos del paño del Transformador N°1 y puesta en servicio de los nuevos pararrayos (Faena de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00915/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-05-23 10:37 | 2014-05-23 14:30 | 0 | 56 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2014 11:16 ~ Se investiga origen de trip ~ L. Urrea | 23/05/2014 11:16 ~ Trip mecánico ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | novedades | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2014-05-23 10:42 | 2014-05-23 14:30 | 0 | 56 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Chacayes U-1 indisponible por falla en la partida. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD15531/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-05-23 11:17 | 2014-05-23 17:09 | 0 | 15.6 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curzo forzoso por fuga de vapor en atemperador de linea de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROCentral | SD15601/2014 | LAUTARO | Central | I | F | 2014-05-23 20:29 | 2014-05-25 01:19 | 0 | 26 | 28.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION FUGA DE VAPOR EN COLECTOR DE CALDERA |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD15415/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-05-24 06:04 | 2014-05-24 22:30 | 0 | 340.8 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retro soplado sistema combustible premix |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00919/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-05-24 10:32 | 2014-05-24 11:58 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/05/2014 11:03 ~ Perdida de tensión en linea 110kV Tap El Eden - Alto del Carmen. ~ Juan Carlos Leiva V |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-24 15:58 | 2014-05-24 17:00 | 0 | 130 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparación de mufas en terminales de conexión del motor de la bomba de agua de alimentación 1B (Equipo de respaldo). |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | IF00929/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2014-05-24 16:04 | 2014-05-24 17:18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/05/2014 20:12 ~ Variaciones en la línea de referencia, generación en isla con Celco. ~ Miguel Torres E. | 26/05/2014 19:43 ~ Variaciones en la línea de referencia, generación en Isla con Celco. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | IF00928/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-05-24 18:12 | 2014-05-24 19:20 | 0 | 345 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/05/2014 19:01 ~ Al sincronizar Unidad no toma carga quedando fija en 12Mw. Se investiga causa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD15024/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2014-05-24 18:45 | 2014-05-26 01:00 | 0 | 101.02 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de sustitución de OPGW (fibra óptica) en Llano de Llampos sobre línea. Esto implica la sustitución de línea de fibra óptica en los tramos correspondiente a o entre torres 23 y 26 (sobre los 1592 y los 512 mts salvando el punto de falal). Dicho trabajo se realizará los días 24 y 25 de mayo. El día 24 se hará el descargo de línea desde las 19:00-23:00 hrs. Puesta a tierra a línea aprox. 1,5 hrs. Colocación de poleas y paso de piloto acero 2,5 hrs. Retiro aprox 0,5 hr. El día 25 puesta a tierra de línea 1,5 hr. Tendido de OPGW aprox 2 hrs. Amarre dobre de AP24 1 hr aprox. Corte y arrío de OPGW dañado en AP24 o,5 hrs aprox. Regulado de amarro en AP22 elaboración de 2 bajadas en aprox 2 hrs. Regulado de amarre en AP26 con sus correspondientes elaboraciónde bajadas 2hrs. Elaboración suspensión AP25 1 hr aprox. Todo este trabajo es con luz de día |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00939/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-24 20:38 | 2014-05-25 00:05 | 0 | 12.5 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 15:16 ~ Bajo Nivel en Cámara de Carga por obstrucción de la reja hidráulica. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00940/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-05-24 20:38 | 2014-05-24 23:52 | 0 | 12.5 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 15:29 ~ Bajo Nivel en Cámara de carga por obstrucción de la reja hidráulica ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00244/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-24 22:37 | 2014-05-25 05:05 | 250 | 271.9 | 0.52085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humedad del carbón. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00243/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-24 22:37 | 2014-05-25 00:25 | 250 | 270 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humedad del carbón. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD15364/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-05-25 | 2014-05-25 05:05 | 0 | 154.7 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara medición de estanquiedad a Túnel la higuera |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00245/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 01:00 | 2014-05-25 05:05 | 220 | 271.9 | 0.77942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo InTake |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00246/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 06:19 | 2014-05-26 11:11 | 260 | 271.9 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00247/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 07:25 | 2014-05-25 10:14 | 75 | 120 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humedad de carbón: atasco de pulverizador 1B. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00942/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-25 07:55 | 2014-05-25 08:01 | 0 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 17:10 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00248/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 08:13 | 2014-05-26 11:11 | 220 | 271.9 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00242/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 10:14 | 2014-05-29 22:46 | 29 | 120 | 82.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Limitada en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00249/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-25 11:10 | 2014-05-25 12:20 | 200 | 270 | 0.30247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00251/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-25 12:20 | 2014-05-26 00:57 | 120 | 270 | 7.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00250/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-25 14:14 | 2014-05-26 19:19 | 150 | 220 | 9.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limitada por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00252/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-25 14:22 | 2014-05-25 18:48 | 120 | 271.9 | 2.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita generación por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00930/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-05-25 16:44 | 2014-05-26 17:01 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2014 17:20 ~ Central Arauco genera en isla y deja de inyectar 13,8 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 25/05/2014 17:20 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Coronel-El Manco. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | IF00934/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-05-25 17:47 | 2014-05-26 04:00 | 0 | 345 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/05/2014 18:14 ~ Unidad no arranca al dar orden de partida. Se investiga causa. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00249/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-05-26 00:57 | 2014-05-26 15:30 | 200 | 270 | 3.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD15483/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2014-05-26 01:14 | 2014-06-18 00:01 | 0 | 55 | 408.0167 | 408.0167 | 408.0167 | 0 | 0 | 0 | 142.7667 | Se solicita Unidad Generadora de Hornitos para Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00943/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-26 06:11 | 2014-05-26 06:17 | 0 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 17:21 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ NICOLAS TAMBLAY | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00944/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-26 07:11 | 2014-05-26 07:29 | 0 | 12.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 17:26 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ NICOLAS TAMBLAY | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD15520/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-05-26 08:16 | 2014-05-26 18:00 | 0 | 123.4 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar soldadura a tomas de señal PM-10, estas se encuentran desalineadas y se debe corregir este error. Proyecto cambio CEMS para dar cumplimiento al D.S. 13 de Ministerio del Medio Ambiente. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD15674/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-05-26 08:43 | 2014-05-28 00:51 | 0 | 15.6 | 40.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fuera servicio turbogenerador por falta de vapor ,producto de falla en parrilla n°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD15507/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-26 09:22 | 2014-05-26 17:23 | 58.5 | 60 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD15428/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | E | P | 2014-05-26 09:44 | 2014-05-26 16:28 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión PV1 Diego de Almagro a transformador 1 Emelda |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 2 | SD15484/2014 | EMELDA | EMELDA 2 | E | P | 2014-05-26 09:44 | 2014-05-26 16:28 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión PV2 Diego de almagro a transformador 2 Emelda |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD15711/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-26 11:30 | 2014-05-26 13:49 | 0 | 2 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración de aceite moto-generador sur obliga desconexión de curso forzoso para reparación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD15376/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-05-26 14:05 | 2014-05-29 17:32 | 0 | 81.6 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la desconexión de la unidad generadora, de acuerdo a SD 014743/2014, en vigencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00253/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-05-26 18:40 | 2014-05-26 20:40 | 330 | 399 | 0.34586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 330 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00945/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-27 06:27 | 2014-05-27 06:37 | 0 | 12.5 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 17:37 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ NICOLAS TAMBLAY | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00946/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-27 06:43 | 2014-05-27 12:28 | 0 | 12.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2014 17:50 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ NICOLAS TAMBLAY | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD15687/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-05-27 08:30 | 2014-05-27 15:40 | 16.55 | 18.2 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD15613/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-05-27 08:57 | 2014-05-27 18:03 | 0 | 121.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar soldadura a tomas de señal PM-10, estas se encuentran desalineadas y se debe corregir este error. Proyecto cambio CEMS para dar cumplimiento al D.S. 13 de Ministerio del Medio Ambiente. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD15689/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-05-27 08:57 | 2014-05-27 14:15 | 0 | 56 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad 2 para revisar sensor de nivel de la planta hidráulico. La carga de la unidad 2 la tomará la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD15684/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-27 09:13 | 2014-05-27 16:41 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD15686/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-27 09:13 | 2014-05-27 16:41 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD15598/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-05-27 09:37 | 2014-05-28 20:00 | 0 | 140.3 | 34.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de fuga y relleno de gas SF6 en compartimiento de salida lado de alta Transformador de Poder N°1, fase B |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | novedades | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-05-27 10:15 | 2014-05-27 11:14 | 0 | 140.3 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Angostura sale del servicio en forma intempestiva con 130 MW, la frecuencia baja a 49,76 Hz. Falla en barra de 220 kV de S/E Angostura. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00935/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-05-27 10:37 | 2014-05-27 11:30 | 0 | 18.2 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/05/2014 11:51 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 28/05/2014 12:01 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00936/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-05-27 10:41 | 2014-05-27 12:14 | 0 | 2 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/05/2014 11:57 ~ Salida intempestiva motor sur. ~ Pablo Echagüe D. | 28/05/2014 12:03 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00255/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-05-27 14:20 | 2014-05-27 19:47 | 200 | 399 | 2.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Se limita a 200 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | novedades | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-05-27 17:18 | 2014-05-27 17:50 | 0 | 140.3 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Angostura U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 130 MW, la frecuencia baja a 49,75 Hz. Falla barra de 220 kV de S/E Angostura. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00256/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2014-05-27 19:50 | 2014-05-27 22:27 | 100 | 152 | 0.89518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción Silo de Carbón 4A. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | novedades | NEHUENCO | Central | E | P | 2014-05-28 00:26 | 2014-05-28 10:18 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Nehuenco I TV F/S por desconexión de línea de 220 kV San Luis – Quillota 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | novedades | NEHUENCO | Central | E | P | 2014-05-28 01:07 | 2014-05-28 07:38 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Nehuenco I TG F/S por desconexión de línea de 220 kV San Luis – Quillota 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00948/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-28 03:46 | 2014-05-28 05:19 | 0 | 11 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28/05/2014 03:35 ~ Falla en bomba de condensador. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCentral | SD15954/2014 | CMPC PACÍFICO | Central | I | F | 2014-05-28 07:00 | 2014-05-28 18:27 | 0 | 33 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central opera en estado de Isla. Inspección forzada de Interruptor 52JL2. |  |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD15819/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-05-28 07:57 | 2014-05-28 10:57 | 0 | 23.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración Flujometro Petróleo Diesel TG N°1 Endesa por Copec. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD15856/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-28 09:16 | 2014-05-28 15:56 | 58.5 | 60 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD15869/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2014-05-28 09:33 | 2014-05-28 10:38 | 0 | 9 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA N°1.- Investigar operación de protección 86M, por arranque fallido. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01022/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-28 10:14 | 2014-05-28 10:29 | 0 | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 12:36 ~ Se produce una oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolas Tamblay | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-28 10:20 | 2014-05-28 17:35 | 105 | 130 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 105 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección interior y reparación placa de desgaste en pared lateral que se encuentra suelta en alimentador paletas del molino 1A. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | novedades | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-28 11:02 | 2014-05-28 12:27 | 150 | 220 | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Ventanas 2 limitada a 150 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retrolavado de cajas del condensador por afluencia de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF00952/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-05-28 11:26 | 2014-05-28 16:44 | 0 | 11 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28/05/2014 19:26 ~ La central sale del servicio con 9.1 MW por sobrevoltaje en una fase del generador. ~ Flavio Velásquez | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD16067/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-05-28 12:30 | 2014-05-28 19:30 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estando en servicio en vacio la Unidad, se detecta filtracion de combustible por ajuste de valvula reguladora de presion, se detiene la Unidad para reparacion. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00257/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-28 15:22 | 2014-05-28 20:00 | 130 | 220 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limita generación a 130 MW, debido a obstrucción en el tubo sifón por alta concentración de huiros |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01023/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-28 16:52 | 2014-05-28 19:02 | 0 | 12.5 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 13:00 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF00956/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-05-28 21:07 | 2014-05-29 13:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2014 23:52 ~ Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. Deja de inyectar 2,3 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 28/05/2014 23:52 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. Temporal de viento y lluvia en la Zona. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF00957/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-05-28 21:07 | 2014-05-29 07:18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 01:49 ~ Central Viñales sale de servicio debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. Deja de inyectar 21,6 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 29/05/2014 01:49 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. Temporal de viento y lluvia en la Zona. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD16096/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-05-28 22:35 | 2014-05-29 01:58 | 0 | 11 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alta presion a la salida de bomba principal alimentacion de aceite |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01024/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-28 23:36 | 2014-05-29 00:02 | 0 | 12.5 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 13:05 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | novedades | NEHUENCO | Central | E | P | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-29 13:28 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Nehuenco I TV F/S por desconexión de línea de 220 kV San Luis – Quillota 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD15870/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-05-29 00:08 | 2014-05-29 02:55 | 0 | 52 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador anillo distribuidor |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | novedades | NEHUENCO | Central | E | P | 2014-05-29 00:24 | 2014-05-29 10:48 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Nehuenco I TG F/S por desconexión de línea de 220 kV San Luis - Quillota 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00963/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 05:03 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:04 ~ Central Arauco genera en isla y deja de inyectar 12 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 29/05/2014 05:04 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | IF00969/2014 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2014-05-29 05:03 | 2014-05-30 15:05 | 0 | 6 | 34.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/05/2014 05:58 ~ Falla erronea de sensor de pasadores de alabes mobiles ~ Victor Pizarro | 30/05/2014 21:34 ~ Falla oculta, pin suelto en circuito de sensores de pasadores de corte de álabes móviles ~ Víctor Pizarro Soto | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 1 | IF00972/2014 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2014-05-29 05:05 | 2014-05-29 11:16 | 0 | 89.2 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/05/2014 06:06 ~ Falla en Regulador de Tensión (AVR1), causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01025/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-29 05:17 | 2014-05-29 05:38 | 0 | 12.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 13:22 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF00989/2014 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2014-05-29 05:37 | 2014-05-29 15:09 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/05/2014 13:53 ~ Ramas en linea por mal condición del tiempo ~ Rodrigo Véjar B. |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | IF00984/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2014-05-29 06:56 | 2014-05-29 07:22 | 0 | 24.5 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/05/2014 09:02 ~ Operación de Boya Nivel Bajo por obstrucción de material en Cámara de Carga Mampil, ocasionado por temporal en la zona. ~ Daniel Guevara Valdés | 03/06/2014 22:25 ~ La falla se debió al bajo nivel en la pre cámara de la Cámara de Carga. Debido a las malas condiciones climáticas en la zona, el viento arrastró hojas y cortezas de arboles que fueron arrastradas a la cámara de carga obstruyendo la reja, dando como resultado un desnivel muy notorio entre la Cámara y la pre Cámara antes de la tubería de presión. El instrumento que detectó el nivel bajo está instalado la pre Cámara aguas abajo de la Reja de aducción de la Cámara. ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01026/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-05-29 08:22 | 2014-05-29 08:31 | 0 | 12.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 14:45 ~ Se produce oscilación en el regulador de potencia lo que provoca una falta en la sincronización automática de la Unidad 1. ~ Nicolás Tamblay | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00985/2014 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2014-05-29 08:30 | 2014-05-29 16:49 | 0 | 2 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/05/2014 09:07 ~ Falla en variador de frecuencia de la unidad 5592. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16004/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-29 09:14 | 2014-05-29 17:10 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD16024/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-05-29 09:32 | 2014-05-29 10:51 | 0 | 2.5 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD15703/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-05-29 09:56 | 2014-05-29 16:00 | 0 | 92 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC nave 4 Central Olivos, por mantenciòn preventiva. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | SD15947/2014 | EL TORO | Central | I | P | 2014-05-29 10:52 | 2014-05-29 13:15 | 0 | 450 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central El Toro Fuera de servicio. Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades 1; 2; 3 y 4 |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD16026/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-05-29 10:52 | 2014-05-29 11:36 | 0 | 2.5 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD16027/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-05-29 11:37 | 2014-05-29 13:45 | 0 | 2.5 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD16028/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-05-29 13:48 | 2014-05-29 14:00 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD15993/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-05-29 13:56 | 2014-05-29 17:42 | 16.55 | 18.2 | 0.34148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16002/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-29 13:56 | 2014-05-29 17:10 | 58.5 | 60 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF00992/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-05-29 15:01 | 2014-05-29 15:19 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 17:35 ~ Central genera en isla dejando de inyectar 6 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 29/05/2014 17:35 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00258/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-29 22:46 | 2014-05-30 04:57 | 100 | 120 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 100 MW por alta concentración de huiros que obstruyen tubo sifón |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00999/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-05-29 23:08 | 2014-05-30 20:18 | 0 | 37 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 14:01 ~ Central fuera de servicio ~ Alberto Salas Leyton |  | 30/05/2014 14:01 ~ Trip de Caldera Recuperadora por falla en ventilador de aire secundario. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-05-30 04:47 | 2014-05-30 17:07 | 70 | 130 | 5.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 70 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza tubo a tubo en el condensador principal por ensuciamiento repentino. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00259/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-30 04:57 | 2014-05-30 17:22 | 60 | 120 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I de Ventanas limita a 60 MW por obstrucción tubería sifón |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 1 | SD16394/2014 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2014-05-30 09:07 | 2014-05-30 11:19 | 0 | 75.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador Nº1.- Reparar filtración de aceite en Bushing del neutro, fase 3, por riesgo de salida del servicio del banco (afecta a Unidades 1 y 2). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 2 | SD16394/2014 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2014-05-30 09:07 | 2014-05-30 11:19 | 0 | 75.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador Nº1.- Reparar filtración de aceite en Bushing del neutro, fase 3, por riesgo de salida del servicio del banco (afecta a Unidades 1 y 2). |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16163/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-05-30 09:12 | 2014-05-30 13:34 | 58.5 | 60 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF00997/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-05-30 14:26 | 2014-05-30 17:40 | 0 | 13.8 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 16:37 ~ Falla equipo variador de frecuencia, controlador de la presión del gas ~ Cristian Melin |  | 30/05/2014 16:37 ~ Falla en el variador de frecuencia aumentando la presión del gas. ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00998/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-05-30 16:32 | 2014-05-30 16:37 | 0 | 18.2 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/05/2014 17:11 ~ Salida intempestiva central 2 ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:27 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00260/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-30 17:22 | 2014-05-31 00:16 | 50 | 120 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo InTake. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00261/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-05-31 00:16 | 2014-06-02 15:40 | 100 | 120 | 6.6111 | 6.6111 | 0 | 6.6111 | 0 | 0 | 23.7333 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD16428/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-05-31 00:25 | 2014-06-02 06:45 | 0 | 380 | 30.75 | 30.75 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 23.5833 | Se presenta fuga de agua de consideración en zona by-pass cuadro válvulas llenado de ECO baja presión, se requiere unidad fuera de servicio para eliminar fuha mencionada. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD16354/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-05-31 06:31 | 2014-05-31 10:43 | 0 | 12 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anillos colectores del rotor de la unidad . |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD16353/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-05-31 06:31 | 2014-05-31 10:20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la unidad por pruebas con barra muerta de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01005/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-05-31 06:46 | 2014-05-31 07:10 | 0 | 283 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2014 08:55 ~ En proceso de partida automática, se bloquea el sistema de excitación. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF01006/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2014-05-31 06:55 | 2014-05-31 07:58 | 0 | 283 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2014 09:08 ~ En proceso automático de partida opera muy bajo nivel acéite descanso guia inferior. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALCentral | SD16348/2014 | SAUZAL | Central | I | P | 2014-05-31 07:20 | 2014-05-31 10:20 | 0 | 76.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades 1,2 y 3 y bancos de transformadores 1,2 y 3, prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta de unidades generadoras Nº2 y 3 . |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD16483/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-05-31 19:03 | 2014-05-31 20:33 | 0 | 10.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse de servicio por falla en sistema de control de ventilador de tiro forzado. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD16482/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-05-31 19:13 | 2014-05-31 19:33 | 0 | 8 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla para permitir traspaso de cargas interno. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00262/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-05-31 20:38 | 2014-05-31 22:05 | 140 | 220 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD16488/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-06-01 | 2014-06-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | SD16172/2014 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2014-06-01 | 2014-06-01 02:10 | 0 | 160 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónama de Central Canutillar, Se requiere desconectar ambas unidades para simular en forma real una partida en negro, Durante las pruebas se requiere sincronizar y tomar carga |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD16489/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-01 00:03 | 2014-06-01 00:42 | 0 | 15.6 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | atachamiento en sistema de biomasa en cinta N°1 ,descarga de rastra |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD16490/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-06-01 05:46 | 2014-06-01 12:45 | 0 | 11 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº1 por tener problema de inyeccion de combustible en el cilindro Nº1 |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | novedades | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-06-01 06:06 | 2014-06-02 16:21 | 0 | 368.4 | 34.25 | 34.25 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Nehuenco I con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atender falla de control de válvulas de aire de enfriamiento de la TG. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD16494/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-01 06:47 | 2014-06-01 14:23 | 0 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falta de vapor producto de falla en harnero de discos del sistema de transporte de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01019/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-06-01 08:28 | 2014-06-01 10:54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 11:11 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 22 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate. |  | 01/06/2014 11:11 ~ Interrupción forzada por protecciones línea de 66 KV San Javier - Constitución. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01018/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-06-01 08:28 | 2014-06-01 08:47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 11:09 ~ Al momento de la falla central celco inyectaba 2.4 MW al SIC, luego queda generando en isla. ~ Patricio Zárate. |  | 01/06/2014 11:09 ~ Interrupción forzada por protecciones línea 66KV San Javier - Constitución. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00263/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-01 09:15 | 2014-06-01 11:45 | 5.5 | 11 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Central debe bajar su generacion a minimo tecnico por falta de combustible en la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF01014/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-06-01 09:46 | 2014-06-01 15:06 | 0 | 104.2 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 5.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 01/06/2014 09:47 ~ Falla en la partida, se investiga. ~ eduardo olivares f. |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00264/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-01 09:48 | 2014-06-01 11:45 | 300 | 365.6 | 0.34989 | 0.34989 | 0 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | Por operación automática de transformador auxiliar (en investigación), unidad queda limitada a plena carga 300 MW, sin disponibilidad de fuegos adicionales. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00265/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-01 11:45 | 2014-06-01 21:24 | 2 | 11 | 7.8955 | 7.8955 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 0 | central debe bajar su generacion a 2 MW por falla de alimentacion de combustuble a la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01119/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-01 20:16 | 2014-06-01 21:29 | 0 | 12.5 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2014 16:41 ~ Perdida de comunicación de RTU de S/E Canal Melado y Central Los Hierro lo que derivo en una falla en el PLC común, sacando de servicio ambas unidades. ~ Eric Gallegos G. | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01119/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-01 20:16 | 2014-06-01 21:23 | 0 | 12.5 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2014 16:41 ~ Perdida de comunicación de RTU de S/E Canal Melado y Central Los Hierro lo que derivo en una falla en el PLC común, sacando de servicio ambas unidades. ~ Eric Gallegos G. | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01021/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-06-01 23:40 | 2014-06-02 03:14 | 0 | 15 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 3.5667 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2014 02:45 ~ Unidad TG6 fuera de servicio debido a trip de caldera de poder, deja de inyectra 11 MW al SIC. TG4/5 permanece en servicio. ~ Héctor Vilche A |  | 02/06/2014 02:45 ~ Trip de caldera de poder ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00266/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-02 03:45 | 2014-06-02 06:16 | 5 | 11 | 1.3727 | 1.3727 | 0 | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | Falla en cilindro alimentador de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00267/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-02 06:16 | 2014-06-02 15:23 | 3 | 11 | 6.6303 | 6.6303 | 0 | 6.6303 | 0 | 0 | 0 | Falla en cilindro alimentador de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD16302/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-02 09:20 | 0 | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención motor sur por mantención 750 horas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD16623/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:31 | 0 | 50 | 8.5167 | 8.5167 | 0 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Central requiere desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-188 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | SD16622/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:40 | 0 | 25 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Central requiere desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-188 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | SD16621/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:31 | 0 | 54 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Central requiere desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-188 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16375/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-02 09:12 | 2014-06-02 16:35 | 58.5 | 60 | 0.18458 | 0.18458 | 0.18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola, en aerogenerador AW1500-acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD16615/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-06-02 09:22 | 2014-06-02 12:08 | 0 | 160 | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pasador de alabe Nº 18, cortado. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD16386/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-06-02 10:30 | 2014-06-06 20:16 | 0 | 25.6 | 105.7667 | 105.7667 | 105.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: Paño T1 de transformador Nº1 y SS/AA Nº1 de Central Sauzal.- Mantenimiento Programado a paño T1 de transformador Nº1 y SS/AA Nº1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD16378/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-02 10:40 | 2014-06-02 17:53 | 16.55 | 18.2 | 0.65426 | 0.65426 | 0.65426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02.- Mantenimiento preventivo mecánico- eléctrico en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01029/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-02 15:25 | 2014-06-02 17:20 | 0 | 11 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2014 16:14 ~ Falla en sistema de control ~ H. González | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD16640/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-06-02 15:31 | 2014-06-02 19:02 | 0 | 11 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | filtracion de agua refrigeracion inyector en cilindro nº 9 |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00269/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-02 15:40 | 2014-06-02 15:40 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por bajo vacío en condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF01031/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2014-06-02 16:15 | 2014-06-02 21:00 | 0 | 47.5 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2014 17:25 ~ Falla en proceso de partida causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00270/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-06-02 16:36 | 2014-06-02 19:56 | 0 | 124 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Retraso en la entrega de suministro de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | novedades | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2014-06-02 17:00 | 2014-06-02 18:49 | 0 | 237 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | C. Colbún U-2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atender anormalidad en URT. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01049/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-02 19:14 | 2014-06-02 19:45 | 0 | 15.6 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 12:23 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presiòn de vapor, producto de falla en sistema de transporte de biomasa. Atollo en cinta de transporte Nº1 por acumulaciòn de biomasa. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD16665/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-02 19:14 | 2014-06-02 19:14 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por baja presión de vapor producto de atollo en sistema de transporte de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL00271/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-06-02 20:18 | 2014-06-12 09:00 | 2 | 37 | 216.3378 | 216.3378 | 0 | 216.3378 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea III limitará su inyección al SIC a 2 MW, por falla en sistema de lubricación de turbina de TG3. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01065/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-06-02 21:05 | 2014-06-02 21:47 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 08:46 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por falla en partida de motor de ventilación de la unidad. ~ E. maurens | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01050/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-02 21:22 | 2014-06-02 23:43 | 0 | 15.6 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 12:30 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presiòn de vapor, producto de falla en sistema de transporte de biomasa. Atollo en cinta de transporte Nº1 por acumulaciòn de biomasa ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01066/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-06-02 22:40 | 2014-06-02 23:20 | 0 | 1.2 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 08:59 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por falla en partida de motor de ventilación de la unidad. ~ E. Maurens | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00360/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-06-02 22:50 | 2014-06-02 23:45 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga por retraso en entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01042/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-02 23:00 | 2014-06-03 01:18 | 0.9 | 2 | 1.265 | 1.265 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 10:42 ~ Salida intempestiva motor sur Central Loma Los Colorados 1, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:48 ~ Salida intempestiva motor sur Central Loma Los Colorados 1, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01043/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-06-02 23:00 | 2014-06-03 01:18 | 0 | 18.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 10:47 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:50 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01045/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-03 02:19 | 2014-06-03 10:55 | 0.7 | 2 | 5.59 | 5.59 | 0 | 5.59 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 10:56 ~ Salida intempestiva motor sur por falla en cilindro 7L y motor de partida. ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:52 ~ Salida intempestiva motor sur por falla en cilindro 7L y motor de partida. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF01041/2014 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2014-06-03 02:30 | 2014-06-03 13:04 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 09:17 ~ Ramas en la línea por mal tiempo (temporal) ~ Rodrigo Véjar B. |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD16671/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-06-03 07:26 | 2014-06-03 18:20 | 0 | 11 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Filtracion en el estanque de agua refrigeracion inyectores, se debe retirar la Unidad para reparar. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD16477/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-06-03 08:24 | 2014-06-03 16:56 | 0 | 121.5 | 8.5333 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°2.- Lavado OFF Line de compresor de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD16427/2014 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2014-06-03 08:54 | 2014-06-03 12:20 | 0 | 3 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de barra de media tension de S/E Totoral |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16618/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-03 09:02 | 2014-06-03 16:15 | 58.5 | 60 | 0.18042 | 0.18042 | 0.18042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06. Mantenimiento preventivo mecánico y reparación de puerta trasera de góndola |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01053/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-06-03 09:48 | 2014-06-03 21:20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 11:58 ~ Central Viñales sale de servicio por trip de caldera de poder debido a la perturbación de voltaje provocada por la interrupción forzada por protecciones del alimentador Purapel en la S/E Constitución. ~ Erick Iturra H. |  | 03/06/2014 11:58 ~ Perturbación de voltaje provoca trip de caldera de poder. Operó alimentador Purapel en la S/E Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01051/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-06-03 09:48 | 2014-06-03 11:20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 11:58 ~ Central Viñales sale de servicio por trip de caldera de poder debido a la perturbación de voltaje provocada por la interrupción forzada por protecciones del alimentador Purapel en la S/E Constitución. ~ Erick Iturra H. |  | 03/06/2014 11:58 ~ Perturbación de voltaje provoca trip de caldera de poder. Operó alimentador Purapel en la S/E Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | IF01047/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2014-06-03 10:33 | 2014-06-03 13:10 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 11:44 ~ Central Constitución 1 despachada con 4,5 MW, con los equipos G8, G9 y G10, se abre intempestivamente el interruptor general 52U1, las causas se están investigando. ~ Miguel Torres E. | 04/06/2014 14:59 ~ Variaciones en la línea de referencia. ~ | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD16619/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-03 10:40 | 2014-06-03 15:40 | 16.55 | 18.2 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | IF01048/2014 | MAULE | Central | E | F | 2014-06-03 10:41 | 2014-06-03 13:20 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 12:01 ~ Central Maule despachada, no es posible sincronizar el equipo G11, las causas se están investigando. ~ Miguel Torres E. | 04/06/2014 15:04 ~ Variaciones en la línea de referencia. ~ | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD16768/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-06-03 12:48 | 2014-06-03 19:33 | 0 | 11 | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de agua por bomba refrigeracion inyectores |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-03 14:41 | 2014-06-04 00:06 | 105 | 130 | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 105 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en un pulverizador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD16777/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-06-03 14:53 | 2014-06-09 13:29 | 0 | 152 | 142.6 | 142.6 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio por tubo roto en caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD14228/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2014-06-03 16:31 | 2014-06-12 12:15 | 0 | 9.8 | 211.7333 | 211.7333 | 211.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor de la U-1 de Florida 2 correspondiente al año 2014, según carta EP N°120 enviada al CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01056/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-03 18:42 | 2014-06-04 14:16 | 0 | 15.6 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 19.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 22:01 ~ Fuera de servicio turbogenerador por falla en motor alimentacion biomasa,harnero de discos. ~ Herman Jara |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00272/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-03 19:14 | 2014-06-03 23:40 | 5.5 | 11 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5.5 MW, por falla en el cargador de la Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF01054/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-03 21:32 | 2014-06-04 16:34 | 0 | 220 | 19.0333 | 19.0333 | 0 | 19.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2014 21:45 ~ Unidad sale de servicio intempestivamente por operación de protección de presión súbita de transformador auxiliar. Se investiga mayores antecedentes. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF01061/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-04 | 2014-06-04 20:23 | 320 | 365.6 | 2.5423 | 2.5423 | 0 | 2.5423 | 1 | 0 | 0 |  | 04/06/2014 16:06 ~ Falla en sistema de inyección de agua a la TG ~ Alvaro García D. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00273/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-04 00:06 | 2014-06-11 12:10 | 95 | 120 | 37.5139 | 37.5139 | 0 | 37.5139 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por bajo vació del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD16646/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-06-04 00:36 | 2014-06-04 16:40 | 0 | 77.35 | 16.0667 | 16.0667 | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Preventiva Conjunto Turbina, En coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01058/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-06-04 00:44 | 2014-06-04 17:20 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2014 07:36 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 5 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios ~ Patricio Zárate. |  | 04/06/2014 07:36 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea de 66KV Hualañé - Licantén. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01060/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-04 07:55 | 2014-06-04 17:11 | 0.8 | 2 | 5.56 | 5.56 | 0 | 5.56 | 1 | 0 | 0 |  | 04/06/2014 14:59 ~ Salida intempestiva motor sur ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:55 ~ Salida intempestiva motor sur por rotura empaquetadura de culata lado derecho. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD16715/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2014-06-04 08:34 | 2014-07-04 06:21 | 0 | 16.3 | 717.7833 | 717.7833 | 717.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Unidad II de Central Queltehues |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00274/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 11:30 | 0 | 50 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en PPT caldera recuperadora, control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16719/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-04 09:19 | 2014-06-04 16:25 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16720/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-04 09:19 | 2014-06-04 12:30 | 58.5 | 60 | 0.079583 | 0.079583 | 0.079583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-04 13:42 | 2014-06-04 17:06 | 105 | 130 | 0.65385 | 0.65385 | 0 | 0.65385 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 105 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar anormalidad en molino 1A. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJALAJA 1 | IL00275/2014 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2014-06-04 14:06 | 2014-06-04 19:03 | 2 | 8 | 3.7125 | 3.7125 | 0 | 3.7125 | 0 | 0 | 0 | Humedad en combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00276/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-04 16:40 | 2014-06-04 17:38 | 140 | 220 | 0.35152 | 0.35152 | 0 | 0.35152 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema FGD. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01064/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-04 22:51 | 2014-06-04 23:28 | 0 | 15.6 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 08:29 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presion de vapor,producto de falla en sistema de transporte de biomasa.Atollo en harnero de discos con biomasa y piedras. ~ Herman Jara | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD16797/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-06-05 00:27 | 2014-06-05 06:14 | 0 | 378 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel, las 5 Unidades en forma alternada. Pruebas de partida autonoma, partida en negro y cierre contra barra muerta simulada. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00277/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-06-05 06:00 | 2014-06-05 15:30 | 342 | 370 | 0.71892 | 0.71892 | 0 | 0.71892 | 0 | 0 | 0 | Aglomeración en la descarga de silo a Alimentador gravimétrico del Molino 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD15857/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2014-06-05 08:21 | 2014-06-05 15:15 | 0 | 13 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por horas de servicio se requiere hacer una Revisión Periódica en la Unidad de Volcán |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16837/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-05 09:08 | 2014-06-05 15:49 | 58.5 | 60 | 0.16708 | 0.16708 | 0.16708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD16841/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-05 09:08 | 2014-06-05 13:38 | 58.5 | 60 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 1 | SD16769/2014 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | P | 2014-06-05 11:44 | 2014-06-05 16:24 | 0 | 2.5 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda indisponible mientras duren los trabajos de instalación de sensores VDO. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 2 | SD17001/2014 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2014-06-06 01:59 | 2014-06-06 06:29 | 0 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva turbina 2, aprovechando bajada de caudal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | SD16913/2014 | PLACILLA | Central | I | P | 2014-06-06 09:32 | 2014-06-06 14:00 | 0 | 3 | 4.4667 | 4.4667 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectar cables de fuerza de U2 (indisponible) al transformador elevador |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01079/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-06-06 11:07 | 2014-06-06 13:24 | 0 | 18.2 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 2.2833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/06/2014 14:32 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central, debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01078/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-06 11:42 | 2014-06-06 17:43 | 0.8 | 2 | 3.61 | 3.61 | 0 | 3.61 | 1 | 0 | 0 | 06/06/2014 14:26 ~ Al momento de la salida, motor norte se encontraba en prueba y motor sur en servicio. ~ Pablo Echagüe D. | 06/06/2014 14:26 ~ Salida intempestiva central 1 ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:58 ~ Salida intempestiva central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 1 | IF01285/2014 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2014-06-06 12:53 | 2014-06-06 23:44 | 0 | 233.5 | 10.85 | 10.85 | 0 | 10.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/06/2014 21:10 ~ Falla eléctrica a tierra ~ Luis Bascur Monsalve | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | IF01089/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-06-06 12:53 | 2014-06-06 23:44 | 0 | 467 | 10.85 | 10.85 | 0 | 10.85 | 1 | 0 | 0 |  | 06/06/2014 18:18 ~ Se investiga. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01082/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-06-06 13:16 | 2014-06-06 14:07 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 15:15 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 22.3 MW al SIC, luego quedó en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate. |  | 06/06/2014 15:15 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea de 66 KV San Javier - Constitución. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00278/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-06 13:47 | 2014-06-06 18:40 | 5 | 11 | 2.6636 | 2.6636 | 0 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación por problema de extracción de cenizas en parrilla. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01083/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-06-06 14:16 | 2014-06-06 14:39 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 15:26 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 3.4 MW, luego quedó en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate. |  | 06/06/2014 15:26 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 66KV Hualañé - Licantén. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01102/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-06-06 15:59 | 2014-06-06 16:07 | 0 | 9.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/06/2014 06:36 ~ Sistema enfriamiento sello: disparo magn. Bomba MEW30. ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCentral | IF01088/2014 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2014-06-06 17:48 | 2014-06-06 18:09 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/06/2014 18:00 ~ Variaciones de voltaje ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01095/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-06 22:59 | 2014-06-06 23:10 | 0 | 11 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/06/2014 22:58 ~ Falla en la presión de la caldera por problema en correa transportadora de combustible. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00279/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-06 23:45 | 2014-06-07 14:08 | 70 | 130 | 6.6385 | 6.6385 | 0 | 6.6385 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 Mw., por aumento de Biomasa en sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01120/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-07 01:14 | 2014-06-07 02:30 | 0 | 12.5 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2014 17:39 ~ Bajo Nivel de agua, por obstrucción de la reja Hidrauuca. Debido al mal clima en la zona ~ Eric Gallegos G. | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01120/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-07 01:14 | 2014-06-07 02:05 | 0 | 12.5 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2014 17:39 ~ Bajo Nivel de agua, por obstrucción de la reja Hidrauuca. Debido al mal clima en la zona ~ Eric Gallegos G. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IF01100/2014 | SAN ISIDRO II | Central | E | F | 2014-06-07 04:14 | 2014-06-07 23:23 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/06/2014 05:17 ~ Baja Presion Bombas Prealimentadoras de Petroleo ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01103/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2014-06-07 04:15 | 2014-06-07 04:55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2014 06:49 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 2 MW al SIC. Nota: Central se encuentra limitada a 2 MW de inyección según IL00271/2014 ~ Héctor Vilche A |  | 07/06/2014 06:49 ~ Baja Frecuencia en el SIC. Salida intempestiva de Central San Isidro con 290 MW ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01098/2014 | MASISA | MASISA | E | F | 2014-06-07 04:15 | 2014-06-07 04:44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/06/2014 05:14 ~ Baja frecuencia por la salida intempestiva de la central San Isidro con 280 MW. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF01110/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | E | F | 2014-06-07 04:15 | 2014-06-07 04:43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/06/2014 03:10 ~ Salida de servicio U2 por baja frecuencia. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF01099/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-06-07 04:15 | 2014-06-07 04:37 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/06/2014 05:18 ~ Disturbio en sistema debido a desconexion intempestiva de central San isidro con 280 Mw, llegando la frecuencia de sistema a 48,92 Hz. ~ Rodrigo Vidal Pedrotti | 11/06/2014 12:22 ~ Disturbio en sistema debido a desconexión intempestiva de central San Isidro con 280 MW, llegando la frecuencia de sistema a 48,92 Hz. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF01101/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-06-07 04:15 | 2014-06-07 04:31 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2014 05:30 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 20 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 07/06/2014 05:30 ~ Baja frecuencia en el SIC. Frecuencia desciende a 48.92 Hz ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01107/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-06-07 04:16 | 2014-06-07 04:37 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/06/2014 12:44 ~ causa en otra instalacion del SIC ~ Cristian Melin |  | TRUE | 0
2014 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF01108/2014 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2014-06-07 04:17 | 2014-06-08 05:48 | 0 | 31 | 25.5167 | 25.5167 | 0 | 25.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 07/06/2014 21:14 ~ Operación protección 21-21N ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD17124/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-06-07 08:00 | 2014-06-10 23:59 | 0 | 121.5 | 87.9833 | 87.9833 | 87.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar difusor gases de escape. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00280/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-07 14:00 | 2014-06-07 17:09 | 0 | 25 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación a la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD17195/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-07 14:08 | 2014-06-16 22:07 | 0 | 130 | 223.9833 | 223.9833 | 0 | 223.9833 | 0 | 0 | 0 | Las marejadas en la bahía de Coronel, por el mal tiempo reinante, han provocado un ensuciamiento prematuro de ambos canales de casa de bombas. Esto hace imprescindible el retiro de la unidad para la limpieza de los canales, de lo contrario los equipos de filtrado y la turbina (por la disminución de refrigeración) sufran daños de consideración. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00281/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-07 15:06 | 2014-06-10 09:58 | 325 | 380 | 9.6781 | 9.6781 | 0 | 9.6781 | 0 | 0 | 0 | Posible falla en válvula reguladora de presión de petróleo hacia la turbina a gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD17105/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-06-07 19:32 | 2014-06-07 19:35 | 0 | 25.6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD17200/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-06-07 22:18 | 2014-06-08 14:10 | 0 | 8 | 15.8667 | 15.8667 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | A las 22:18 horas, por bajo Nivel de Vapor se retira de curso forzoso la Unidad TG2. A las 22:14 horas, se informó y comenzó a disminuir su generación llegando a 0 MW para retirar manualmente la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD17006/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-06-08 | 2014-06-08 17:30 | 0 | 11 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión programada de Transelec en línea de 154 Kv. Sauzal-Rancagua, se solicita autorización para cambiar la Unidad 5 de Coya desde la barra 2 a la barra 1 de 110 KV de Sauzal. esta condición se mantendrá por el periodo de desconexión de la línea Sauzal-Rancagua. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | novedades | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-08 | 2014-06-08 13:30 | 120 | 270 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Campiche limitada en 120 MW con solicitud de intervención de curso. Causa informada: Realizar cambio de equipo atomizador por ruidos anormales y vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01117/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-06-08 01:57 | 2014-06-08 03:10 | 0 | 13.8 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2014 08:49 ~ TRIP DE VÁLVULA PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD17201/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-06-08 02:35 | 2014-06-08 12:44 | 0 | 11 | 10.15 | 10.15 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de agua por bomba de refrigeracion inyectores unidad Nº 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00283/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-06-08 03:45 | 2014-06-08 21:14 | 100 | 152 | 5.9811 | 5.9811 | 0 | 5.9811 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 100 MW por control de emisiones, por problemas en campo B de precipitador electroestático. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01116/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-06-08 07:13 | 2014-06-08 09:04 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 07:36 ~ A las 07:13 horas, genera en isla cuando inyectaba 5,7 MW al SIC. Operó la protección de Distancia Zona 1 @ 3,9 km desde la planta. ~ Alberto Salas Leyton |  | 08/06/2014 07:36 ~ Falla en instalación de terceros. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD17107/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 10:57 | 0 | 129 | 2.4333 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPOSICIÓN Y CHEQUEO DE TORQUE EN PERNOS TÚNEL DE CARGA. UNIDAD TG1B QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD17106/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-06-08 08:31 | 2014-06-08 10:49 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN DE ALARMA CONTROLADOR DE PAÑO JT2, SE ABRIRÁ INTERRUPTOR 52 JT2.UNIDAD TG1B QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01121/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-08 09:56 | 2014-06-10 07:04 | 0 | 15.6 | 45.1333 | 45.1333 | 0 | 45.1333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/06/2014 20:54 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presión de vapor producto de falla en motor de harnero de discos en sistema de transporte de biomasa. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD17206/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-06-08 12:49 | 2014-06-09 09:50 | 0 | 379 | 21.0167 | 21.0167 | 0 | 21.0167 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado Fuera de Servicio. Indisponible con Diesel. Por Ajuste de emisiones diarias permitidas por RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD17108/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-06-08 16:06 | 2014-06-08 16:34 | 0 | 25.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00284/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-08 16:07 | 2014-06-08 19:00 | 205 | 271.9 | 0.70943 | 0.70943 | 0 | 0.70943 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 205 MW por falla en pulverizador de carbón 3A. |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | IF01128/2014 | PLACILLA | Central | I | F | 2014-06-08 17:21 | 2014-06-09 12:30 | 1 | 3 | 12.7667 | 12.7667 | 0 | 12.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 15:26 ~ Falla en la partida U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | IF01129/2014 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | F | 2014-06-08 17:27 | 2014-06-09 10:40 | 0 | 1.1 | 17.2167 | 17.2167 | 0 | 17.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 15:31 ~ Falla en la partida U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01127/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-06-08 17:31 | 2014-06-09 18:00 | 1 | 3 | 16.3222 | 16.3222 | 0 | 16.3222 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 15:15 ~ Falla en la partida U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00286/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-08 19:14 | 2014-06-09 15:30 | 5 | 54 | 18.3901 | 18.3901 | 0 | 18.3901 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00285/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-08 19:22 | 2014-06-08 21:14 | 205 | 271.9 | 0.45929 | 0.45929 | 0 | 0.45929 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 205 MW por falla en pulverizador de carbón 3A. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00287/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-06-08 20:00 | 2014-06-09 14:20 | 0 | 124 | 18.3333 | 18.3333 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga por retraso en entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | IF01130/2014 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | F | 2014-06-08 20:10 | 2014-06-09 10:40 | 0 | 1 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 15:37 ~ Salida intempestiva U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD16716/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-06-09 | 2014-07-06 19:05 | 0 | 10.2 | 667.0833 | 667.0833 | 667.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento mayor de Central Laja |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | SD17207/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-09 | 2014-06-09 15:29 | 0 | 25 | 15.4833 | 15.4833 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | Bajo Stock de Licor Negro por falla en secadora 2, mentiene reducido digestor continuo. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00288/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-09 01:15 | 2014-06-09 16:44 | 195 | 380 | 7.5379 | 7.5379 | 0 | 7.5379 | 0 | 0 | 0 | Se produce falla en planta de agua AGUASIN, no produce agua por alta conductividad en ambas lineas. Se requiere unidad en mínimo técnico para reducir consumo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17113/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-09 08:54 | 2014-06-09 17:05 | 58.5 | 60 | 0.20458 | 0.20458 | 0.20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01126/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-06-09 10:12 | 2014-06-09 14:15 | 0 | 18.2 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 12:47 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 09/06/2014 15:44 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD17110/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-09 10:24 | 2014-06-09 19:05 | 16.55 | 18.2 | 0.78723 | 0.78723 | 0.78723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01125/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-06-09 11:05 | 2014-06-10 14:04 | 0 | 0.5 | 26.9833 | 26.9833 | 0 | 26.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2014 11:57 ~ Falla por voltaje de referencia ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD17284/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-06-09 13:38 | 2014-06-10 00:20 | 0 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener alta temperatura de agua enfriamiento de aire de admision |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD17114/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-06-09 14:13 | 2014-06-09 17:45 | 0 | 25.6 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de máquina filtradora de aceite ubicada a un costado de la fase N°3 transformador de poder N°3 en Patio de 110kV Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00289/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-09 15:30 | 2014-06-10 03:45 | 40 | 54 | 3.1759 | 3.1759 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | IF01133/2014 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | I | F | 2014-06-09 18:56 | 2014-06-09 19:04 | 0 | 13.6 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | Alarma falla a tierra Nave nave N°1 |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF01134/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-06-09 21:32 | 2014-06-10 01:20 | 0 | 152 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | 0 |  | Bajo vacío del condensador. |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | IF01135/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2014-06-10 07:10 | 2014-06-10 08:22 | 0 | 75.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 10/06/2014 08:49 ~ Falla mayor en lazo de control de posición Regulador de velocidad. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2014 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD16912/2014 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2014-06-10 08:25 | 2014-06-17 18:35 | 0 | 37 | 178.1667 | 178.1667 | 178.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión para Mantenimiento Mayor Unidad San Ignacio 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD17268/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-06-10 08:56 | 2014-06-10 14:00 | 0 | 28.4 | 5.0667 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de central chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD17197/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-06-10 09:07 | 2014-06-10 14:16 | 0 | 112.5 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y solucionar anormalidad Tubería \\\\ |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17261/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-10 09:16 | 2014-06-10 16:10 | 58.5 | 60 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I 03; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD17390/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-06-10 09:24 | 2014-06-11 16:00 | 0 | 11 | 30.6 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura de aire admision, se requiere revisar sistema de enfriamiento general de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | SD17012/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | P | 2014-06-10 09:48 | 2014-06-10 18:43 | 0 | 2.5 | 8.9167 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad generadora N°8 por trabajos de instalación y programación de sensores VDO y verificación de parámetros, protecciones y programas asociados. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD17263/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-10 10:32 | 2014-06-10 15:52 | 16.55 | 18.2 | 0.48352 | 0.48352 | 0.48352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A 03; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF01146/2014 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | E | F | 2014-06-10 10:55 | 2014-06-10 13:26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/06/2014 11:02 ~ Falla externa.- ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01144/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-06-10 15:56 | 2014-06-11 06:42 | 0 | 22 | 14.7667 | 14.7667 | 0 | 14.7667 | 1 | 0 | 0 | 10/06/2014 16:43 ~ Central Viñales sale de servicio y deja de inyectar 22 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 10/06/2014 16:43 ~ Trip de caldera de poder debido a falla en ventilador de tiro inducido (VTI). ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD17446/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2014-06-10 15:58 | 2014-06-11 18:55 | 0 | 9 | 26.95 | 26.95 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | Intervenir valvula de Arranque / Paro de la Unidad, opera rele 86M. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF01137/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-06-10 16:59 | 2014-06-10 17:39 | 0 | 140.3 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/06/2014 17:16 ~ Se investiga ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01143/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2014-06-10 22:00 | 2014-06-11 01:27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 22:30 ~ Al momento de la falla Nva. Aldea I se encontraba inyectando 12.2 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate. |  | 10/06/2014 22:30 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa línea 66 KV hualañé - Licantén. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01145/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2014-06-10 22:00 | 2014-06-10 23:07 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2014 06:06 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III se encontraba retirando 3.1 MW del SIC. ~ Patricio Zárate. |  | 11/06/2014 06:06 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 66KV Santa Elvira - Nva. Aldea. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD17401/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-06-11 | 2014-06-12 13:20 | 0 | 121.5 | 37.3333 | 37.3333 | 37.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2. Reparación de difusor de escape de Unidad Generadora, este se encuentra con rotura de su manto exterios, fisuras del manto interior y pérdida de material. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD17455/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-06-11 01:35 | 2014-06-21 13:44 | 0 | 152 | 252.15 | 252.15 | 0 | 252.15 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01158/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-06-11 07:45 | 2014-06-12 19:44 | 0 | 22 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 35.9833 | 1 | 0 | 0 | 12/06/2014 07:11 ~ Al momento de la falla central viñales inyectaba 22 MW al SIC, luego central queda fuera de servicio. ~ Erick Iturra H. |  | 12/06/2014 07:11 ~ Trip de caldera de poder. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD17404/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-06-11 09:00 | 2014-06-11 10:00 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad: sopleteado sistema de refrigeración y desagües, inspección válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, cambio escobillas de carbón a Excitatriz, Generador y aseo general de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17392/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-11 09:08 | 2014-06-11 15:10 | 58.5 | 60 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05, mantenimiento preventivo mecánico eléctrico, en aerogenerador AW-1500 Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 2 | SD17014/2014 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2014-06-11 09:31 | 2014-06-11 19:24 | 0 | 2.5 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad generadora N°2 por trabajos de instalación y programación de sensores VDO y verificación de parámetros, protecciones y programas asociados. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD17405/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-06-11 10:01 | 2014-06-11 12:20 | 0 | 2.5 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad: sopleteado sistema de refrigeración y desagües, inspección válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, cambio escobillas de carbón a Excitatriz, Generador y aseo general de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD17395/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-06-11 10:03 | 2014-06-11 13:00 | 0 | 75.6 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 5. Reemplazo fuente de poder protección REG-670. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD17394/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-11 10:37 | 2014-06-11 17:50 | 16.55 | 18.2 | 0.65426 | 0.65426 | 0.65426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo Mecánico - Eléctrico en Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00291/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-11 10:50 | 2014-06-11 14:50 | 0 | 50 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por control de emisiones, falla en rasta de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00292/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-11 12:10 | 2014-06-12 02:30 | 80 | 120 | 4.7778 | 4.7778 | 0 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 80 MW por bajo vacío en condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD17406/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-06-11 13:21 | 2014-06-11 14:50 | 0 | 2.5 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad: sopleteado sistema de refrigeración y desagües, inspección válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, cambio escobillas de carbón a Excitatriz, Generador y aseo general de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD17407/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-06-11 14:53 | 2014-06-11 15:50 | 0 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general de la Unidad: sopleteado sistema de refrigeración y desagües, inspección válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, cambio escobillas de carbón a Excitatriz, Generador y aseo general de equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01155/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-06-11 15:14 | 2014-06-11 15:22 | 0 | 6.3 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 06:17 ~ Mínima presión de tubería. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00293/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-11 15:19 | 2014-06-11 17:30 | 40 | 120 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 40 MW por bajo nivel de pozo Intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01156/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-06-11 16:49 | 2014-06-11 17:10 | 0 | 6.3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 06:33 ~ Ajuste falla mínima presión cámara espiral. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00294/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-11 18:00 | 2014-06-11 18:47 | 250 | 270 | 0.058025 | 0.058025 | 0 | 0.058025 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 250 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01157/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-06-11 18:16 | 2014-06-11 18:45 | 0 | 6.3 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 06:49 ~ Falla mínima presión cámara espiral. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00295/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-11 18:47 | 2014-06-11 19:58 | 200 | 270 | 0.30679 | 0.30679 | 0 | 0.30679 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 200 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00296/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-11 19:58 | 2014-06-11 23:42 | 230 | 270 | 0.55309 | 0.55309 | 0 | 0.55309 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 230 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01182/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-11 23:15 | 2014-06-13 03:28 | 0 | 12.5 | 28.2167 | 28.2167 | 0 | 28.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/06/2014 06:39 ~ Bajo nivel de cámara de carga, por obstrucción de sedimentos por lluvia y nieve en la zona ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01182/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-11 23:15 | 2014-06-13 03:28 | 0 | 12.5 | 28.2167 | 28.2167 | 0 | 28.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/06/2014 06:39 ~ Bajo nivel de cámara de carga, por obstrucción de sedimentos por lluvia y nieve en la zona ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00297/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-12 02:30 | 2014-06-12 03:50 | 40 | 120 | 0.88889 | 0.88889 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 40 MW por bajo vacío en el condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD17602/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-12 03:50 | 2014-06-16 12:30 | 0 | 120 | 104.6667 | 104.6667 | 0 | 104.6667 | 0 | 0 | 0 | Unidad se debe retirar de servicio por bajo nivel de pozo intake debido a marejadas en la costa. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01160/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-06-12 04:50 | 2014-06-21 15:00 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 09:51 ~ Desconexión de la central por cierre de válvulas reguladoras de caudal por parte de la JVRH (Embalse Santa Juana) debido a precipitaciones. ~ Jose Rivera C |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF01159/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | E | F | 2014-06-12 07:22 | 2014-06-12 12:12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 09:30 ~ Apertura Línea 66 KV. Los Molles - Ovalle Cto.1. Cto.2 se encontraba en F/S. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | SD17535/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2014-06-12 08:13 | 2014-06-12 10:37 | 0 | 75.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección control unidad N° 3 para determinar causa de operación del 86D, del día 10/06. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17498/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-12 09:20 | 2014-06-12 17:10 | 58.5 | 60 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17499/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-12 09:20 | 2014-06-12 17:10 | 58.5 | 60 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 4 | SD17016/2014 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2014-06-12 09:52 | 2014-06-12 16:23 | 0 | 2.5 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad generadora N°4 por trabajos de instalación y programación de sensores VDO y verificación de parámetros, protecciones y programas asociados. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF01164/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-12 10:57 | 2014-06-12 17:27 | 0 | 220 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 13:08 ~ Falla eléctrica en barra de 4,16 kV Servicios auxiliares. ~ Alvaro Garcia D. |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01165/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-12 11:27 | 2014-06-12 11:48 | 0 | 15.6 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/06/2014 13:10 ~ Falla sistema de alimentacion de biomasa, atollo en cinta N°1. ~ Herman Jara | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD17540/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-06-12 12:11 | 2014-06-12 13:09 | 0 | 11 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | se requiere desconectar la Unidad 5 de Coya para revisar y probar señales de control de sistema SCADA en S/E Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 5 | SD17017/2014 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | P | 2014-06-12 16:24 | 2014-06-12 19:01 | 0 | 2.5 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad generadora N°5 por trabajos de instalación y programación de sensores VDO y verificación de parámetros, protecciones y programas asociados. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00298/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-13 00:02 | 2014-06-13 10:55 | 250 | 270 | 0.80617 | 0.80617 | 0 | 0.80617 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 250 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01173/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-13 02:42 | 2014-06-13 13:07 | 0.9 | 2 | 5.7292 | 5.7292 | 0 | 5.7292 | 1 | 0 | 0 |  | 13/06/2014 09:08 ~ Salida intempestiva motor sur ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:32 ~ Salida intempestiva motor sur por falla válvula de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01171/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-13 03:00 | 2014-06-13 03:26 | 0 | 15.6 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/06/2014 06:03 ~ fuera servicio turbogenerador , por baja presion de vapor producto de atocho en sistema de transporte de biomasa en cinta n°1 ~ Rodrigo Paredes |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01172/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-06-13 03:34 | 2014-06-13 07:30 | 0 | 8 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 3.9333 | 1 | 0 | 0 | 13/06/2014 06:53 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 3 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 13/06/2014 06:53 ~ Perdida de vacío en la turbina ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01174/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-13 06:37 | 2014-06-13 08:33 | 0.7 | 2 | 1.2567 | 1.2567 | 0 | 1.2567 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2014 10:38 ~ Motor sur se encontraba detenido desde las 02:42 horas por falla válvula de combustible. IF01173/2014. ~ Pablo Echagüe D. | 13/06/2014 09:16 ~ Salida intempestiva motor norte ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:38 ~ Salida intempestiva motor norte por aumento niveles de oxigeno en red de gas, por variaciones en composición de metano de la red. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01175/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-06-13 06:37 | 2014-06-13 07:54 | 0 | 18.2 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 13/06/2014 09:36 ~ Salida intempestiva parcial de generadores por variaciones en la composición del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:43 ~ Salida intempestiva parcial de generadores central 2 por variaciones en la composición del biogás, debido a variaciones bruscas de oxigeno en la red. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17637/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-13 08:49 | 2014-06-13 15:00 | 58.5 | 60 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1,5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo Mecánico - Eléctrico en Aerogenerador 1500 AW |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00300/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-13 10:55 | 2014-06-13 15:07 | 240 | 270 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01176/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-13 12:37 | 2014-06-13 16:30 | 0 | 15.6 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 3.8833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/06/2014 14:58 ~ Atollo en harnero de discos en sistema de alimentacion de biomasa. ~ Herman Jara | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01194/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-13 18:08 | 2014-07-17 10:25 | 0.8 | 2 | 484.97 | 484.97 | 0 | 484.97 | 1 | 0 | 0 | 16/06/2014 09:13 ~ Día sábado 14 se sincroniza en prueba motor sur a las 15:40 horas, pero por rotura de empaquetadura de culatas a las 16:35 horas queda fuera de servicio hasta su revisión día lunes 16. ~ Pablo Echagüe D.¦¦23/07/2014 12:06 ~ Día 14 de julio motor sur sincronizado en prueba. ~ Pablo Echagüe D. | 16/06/2014 09:13 ~ Salida intempestiva motor sur por falla válvula de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | 23/07/2014 12:06 ~ Salida intempestiva motor sur por falla válvula de combustible y posterior rotura de empaquetadura de culata. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD17820/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-06-14 | 2014-06-15 02:05 | 0 | 26 | 26.0833 | 26.0833 | 0 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema parrillas caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD17821/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-14 12:04 | 2014-06-14 14:14 | 0 | 365.6 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio para realizar reparación de filtración de aire del enfriador HX1-1 del sistema de Aire Atomizado. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD17770/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2014-06-14 21:45 | 2014-06-16 05:31 | 24 | 48 | 15.8833 | 15.8833 | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de 52JG, desconectador 89JG1, y cerrar desconectador 89JG1-T, a solicitud de Transelec, por trabajos de seccionamiento de circuito N° 1, Las Palmas - Pan de Azucar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00301/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-15 00:13 | 2014-06-15 00:54 | 220 | 270 | 0.12654 | 0.12654 | 0 | 0.12654 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 4A |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01179/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-06-15 05:05 | 2014-06-15 05:24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/2014 05:25 ~ De 05:05 a 05:24 horas, abierto interruptor 52BT2 durante falla en instalaciones de terceros, cuando inyectaba 2,7 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 15/06/2014 05:25 ~ Falla en instalaciones de terceros (coincidente con falla en Barra de 23 kV de S/E Constitución) ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01180/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-06-15 05:13 | 2014-06-15 06:20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/2014 05:40 ~ A las 05:13 horas, sale de servicio intempestivamente la Unidad TG durante normalización de alimentadores de S/E Constitución, cuando la central inyectaba 22,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 15/06/2014 05:40 ~ Falla en instalaciones de terceros, durante maniobras de normalización de Barra de 23 kV contrafalla. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD17825/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-15 05:54 | 2014-06-15 23:04 | 0 | 220 | 17.1667 | 17.1667 | 0 | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Reposición de transformador auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | IF01184/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2014-06-15 07:28 | 2014-06-15 07:41 | 0 | 24.5 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2014 04:24 ~ No hay ~ Patricio Grandon | 15/06/2014 09:46 ~ Obstrucción Cámara de Carga por desechos debido a temporal en la zona. ~ Gabriel Jara Rueda | 17/06/2014 04:24 ~ La falla se debió al bajo nivel en la pre cámara de la Cámara de Carga. Debido a las malas condiciones climáticas en la zona, el viento arrastró hojas y cortezas de arboles que fueron arrastradas a la cámara de carga obstruyendo la reja, dando como resultado un desnivel muy notorio entre la Cámara y la pre Cámara antes de la tubería de presión. El instrumento que detectó el nivel bajo está instalado la pre Cámara aguas abajo de la Reja de aducción de la Cámara ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD17412/2014 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2014-06-15 07:53 | 2014-06-15 17:24 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel fuera de servicio, a solicitud de Transnet, por la imposibilidad de inyectar hacia S/E Lomas coloradas, esto por la desconexión del tramo de linea 66 kV Arenas Blancas Tap Off Polpaico, debido a mantenimiento preventivo a interruptor 52B1 de s/e Arenas Blancas |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD17643/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2014-06-15 08:00 | 2014-06-15 13:38 | 0 | 51.6 | 5.6333 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspeccion boroscopica a la seccion caliente de la unidad N°2 . |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01186/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-06-15 08:32 | 2014-06-15 09:34 | 0 | 13 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2014 11:04 ~ Central fuera de servicio debido a trip de turbina ~ Héctor Vilche A | 15/06/2014 11:04 ~ Trip turbina ~ Héctor Vilche A | 15/06/2014 17:14 ~ Alta presión en extracción de media presión de la turbina debido a disminución intempestiva del consumo interno. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENCentral | IF01188/2014 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2014-06-15 09:51 | 2014-06-15 11:00 | 0 | 39.6 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2014 12:05 ~ El cierre de compuertas en cámara provoca operacíon automática de reles 86D en las 5 unidades generadoras. ~ Héctor Campos R |  | 15/06/2014 12:05 ~ Falla fuente de poder de sistema de control automatico de cámara de carga provoca cierre de las 5 compuertas de la cámara. ~ Héctor Campos R | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 1 | IL00302/2014 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2014-06-15 11:30 | 2014-06-15 12:30 | 0 | 89.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Producto de mal tiempo en la zona y aumento de afluentes se produce obstrucción de rejas canal aducción Laja. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 2 | IL00302/2014 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2014-06-15 11:30 | 2014-06-15 12:30 | 0 | 89.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Producto de mal tiempo en la zona y aumento de afluentes se produce obstrucción de rejas canal aducción Laja. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01187/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-15 12:05 | 2014-06-15 12:23 | 0 | 11 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/06/2014 12:00 ~ Baja preción de aceite de lubricación de turbina al hacer un cambio de filtro. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD17833/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-06-15 12:15 | 2014-06-17 08:15 | 0 | 340.8 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | Se presenta emanación de agua por fondo de caldera, es necesario inspeccionar interior de esta para verificar posible rotura de tubo. Inspección y trabajo, de ser necesario al interior caldera, por seguridad TG indisponible |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD17644/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-06-15 14:30 | 2014-06-15 18:40 | 0 | 50.9 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspeccion boroscopica a la seccion caliente de la unidad N°1 . |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01203/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-15 16:06 | 2014-06-15 16:24 | 0 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 06:06 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF01193/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2014-06-15 18:02 | 2014-06-16 13:39 | 0 | 12 | 19.6167 | 19.6167 | 0 | 19.6167 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2014 21:07 ~ La Unidad queda indisponible hasta ser revisada especialistas. ~ José Guerrero P.-¦¦17/06/2014 16:09 ~ No Hay ~ ¦¦17/06/2014 16:09 ~ No Hay ~ ¦¦17/06/2014 16:09 ~ No Hay ~ ¦¦17/06/2014 16:21 ~ No Hay ~ | 15/06/2014 21:07 ~ Se investiga.- ~ José Guerrero P.- | 19/06/2014 09:02 ~ Falla de Equipo (Falla Rele Termico motor Bomba aceite Regulador Velocidad) ~ Jose P. Guerrero P. | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF01190/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-15 18:15 | 2014-06-15 23:24 | 274 | 365.6 | 1.2903 | 1.2903 | 0 | 1.2903 | 1 | 0 | 0 |  | 15/06/2014 19:03 ~ Alta temperatura en compresor del atomizador. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01192/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-06-15 19:04 | 2014-06-15 19:45 | 0 | 13 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2014 19:44 ~ De 19:04 a 19:45 horas, feura de servicio la Unidad TG1 por sobrepresión de vapor en la Tubina, cuando inyectaba 16,4 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton¦¦16/06/2014 01:52 ~ Los horarios fueron entregados por personal de planta, debido a que estuvo fuera de servicio la data del Scada de esta Planta. ~ Alberto Salas Leyton |  | 15/06/2014 19:44 ~ Sobrepresión de vapor en la Turbina ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01255/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-15 20:48 | 2014-06-15 22:02 | 0 | 12.5 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 12:25 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona ~ Luis Barrera B | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00303/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-15 22:24 | 2014-06-16 11:30 | 240 | 365.6 | 4.5004 | 4.5004 | 0 | 4.5004 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura en compresor del atomizador. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00304/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-15 23:04 | 2014-06-16 09:36 | 170 | 220 | 2.3939 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | Calidad del combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01209/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-15 23:42 | 2014-06-16 00:20 | 0 | 12.5 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 08:02 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Luis Barrera B | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD17836/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-06-16 | 2014-06-30 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE.- Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01196/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-16 00:48 | 2014-06-16 10:15 | 180 | 380 | 4.9737 | 4.9737 | 0 | 4.9737 | 1 | 0 | 0 |  | 16/06/2014 13:36 ~ Al realizar cambio de combustible de gas a diesel, al momento de entrar sistema de agua denox opera alarma de agua a contraflujo lo que genera shutt down de la unidad, posible falla en una válvula de tres vias. ~ Eduardo Olivares F |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01249/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-16 01:44 | 2014-06-16 15:57 | 0 | 12.5 | 14.2167 | 14.2167 | 0 | 14.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 22:36 ~ Bajo Nivel de agua, por obstrucción de la reja Hidrauuca. Debido al mal clima en la zona. ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01249/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-16 01:44 | 2014-06-16 15:45 | 0 | 12.5 | 14.0167 | 14.0167 | 0 | 14.0167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 22:36 ~ Bajo Nivel de agua, por obstrucción de la reja Hidrauuca. Debido al mal clima en la zona. ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD17698/2014 | COLIHUES | Central | I | P | 2014-06-16 06:48 | 2014-06-16 14:04 | 0 | 11 | 7.2667 | 7.2667 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de interruptor general del C.C.M. Nº 1. 500 (A), por falla en prensas de cables. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD17762/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-06-16 07:16 | 2014-06-16 17:36 | 0 | 19.3 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, Solución averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD17887/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-16 08:15 | 2014-06-16 10:15 | 0 | 380 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inspección de válvulas tres vias que regulan paso de agua a quemadores para disminuir NOx, esto por intentos fallidos y detención de la unidad al ingresar sistema de agua denox. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17760/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-16 09:31 | 2014-06-16 17:43 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00305/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-16 09:36 | 2014-06-16 17:08 | 140 | 220 | 2.7394 | 2.7394 | 0 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 140 MW por falla en alimentador y pulverizador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00307/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-16 10:15 | 2014-06-17 13:07 | 0 | 380 | 26.8667 | 26.8667 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | TG limitada a operar con diesel mientras no se revisen válvulas de tres vías de sistema de agua denox. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 3 | SD17727/2014 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | P | 2014-06-16 10:26 | 2014-06-16 14:56 | 0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad N° 3, por instalación de grasera automática en descansos de los ventiladores |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | SD17633/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | P | 2014-06-16 11:05 | 2014-06-17 17:50 | 0 | 2.5 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos mecánicos y montaje de radiador trasero del grupo generador n°8. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | IF01199/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2014-06-16 11:26 | 2014-06-16 12:35 | 0 | 22.7 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 16/06/2014 14:34 ~ Perdida SS/AA ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF01198/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-06-16 11:39 | 2014-06-16 13:22 | 0 | 22.7 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 16/06/2014 14:08 ~ Perdida SS/AA ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00306/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-16 12:30 | 2014-06-27 16:30 | 85 | 120 | 78.1667 | 78.1667 | 0 | 78.1667 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 85 MW por bajo vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF01298/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-06-16 16:43 | 2014-06-16 16:49 | 0 | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2014 16:30 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protección de potencia inversa, esto debido a falla en UPS que respalda sensor de nivel de cámara de carga, quedando este fuera de servicio, llevando a que la unidad baje potencia de forma brusca asumiendo bajo nivel de Cámara de Carga, operando en consecuencia la protección señalada. ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00304/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-16 17:08 | 2014-06-18 18:26 | 170 | 220 | 11.2045 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Calidad del combustible. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01200/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-16 17:24 | 2014-06-17 00:15 | 0 | 15.6 | 6.85 | 6.85 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 |  | 16/06/2014 18:23 ~ Falta de vapor en turbogenerador por falla en rastra del sistema de transporte de biomasa. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01250/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-16 18:20 | 2014-06-16 18:58 | 0 | 12.5 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 23:21 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01251/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-16 19:48 | 2014-06-16 20:21 | 0 | 12.5 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 23:56 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01216/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-06-17 02:30 | 2014-06-17 03:34 | 0 | 18.2 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 09:21 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones en la composición de metano y oxigeno en la red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:46 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones en la composición de metano y oxigeno en la red de biogás. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01217/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-17 02:33 | 2014-06-17 03:50 | 1.5 | 2 | 0.32083 | 0.32083 | 0 | 0.32083 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2014 09:26 ~ Motor sur se encontraba en condición de prueba desde las 16:56 horas del día 16/06/2014. ~ Pablo Echagüe D. | 17/06/2014 09:26 ~ Salida intempestiva central 1 por variaciones en la composición de metano y oxigeno en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 18/06/2014 10:50 ~ Salida intempestiva motor norte y sur en central 1 por variaciones en la composición de metano y oxigeno en red de biogás. Motor sur estaba en condición de prueba al momento de la salida intempestiva. Condición actual motor sur, aún en prueba por inestabilidad de funcionamiento válvula de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01208/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | F | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 08:28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 07:03 ~ Salida intespestiva por falla en SS/EE Charrúa ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IF01207/2014 | SANTA FE | SANTA FE | E | F | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 08:23 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 06:53 ~ Salida intespestiva por falla en SS/EE Charrúa ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IF01206/2014 | CMPC LAJA | Central | E | F | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 08:21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 06:49 ~ Salida intespestiva por falla externa SS/EE Charrúa ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | IF01248/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | E | F | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 06:40 | 0 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 22:20 ~ Apertura 52J4 debido a falla en sección 1 y 2 220Kv. de S/E Charrua. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01204/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 05:46 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 06:18 ~ Causa en otra instalación del SIC ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF01252/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 08:24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2014 10:41 ~ Disparo por subtensión en Transformador 154/23kV, apertura interruptores 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2. ~ Juan Cárdenas |  | 18/06/2014 10:41 ~ Interrupción Linea 154kV Charrúa ? Los Ángeles por falla en barra de 220kV S/E Charrúa, instalaciones de terceros. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF01362/2014 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 08:15 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 10:15 ~ falla de terceros ~ Rodrigo Véjar B. |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01219/2014 | MASISA | MASISA | E | F | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:36 ~ Falla en sección 1 y 2 de 220kV en S/E Charrúa ~ Carla Ruiz | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01245/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2014-06-17 07:17 | 2014-06-17 12:48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/2014 16:59 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 9 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate. |  | 17/06/2014 16:59 ~ Falla en líneas 154 kV Hualpén - San Vicente. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01246/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-06-17 07:17 | 2014-06-17 08:16 | 0 | 37 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2014 17:09 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 35 MW al SIC, luego quedó generando en isla alimentado consumos propios. ~ Patricio Zárate. |  | 17/06/2014 17:09 ~ Falla en líneas 154 kV Hualpén - San Vicente. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01243/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2014-06-17 07:17 | 2014-06-17 07:57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/2014 14:39 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 12.3 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate. |  | 17/06/2014 14:39 ~ Falla en barra 154 KV S/E Charrúa. ~ Patricio Zárate. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD18081/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-17 07:35 | 2014-06-17 17:40 | 0 | 11 | 10.0833 | 10.0833 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda indisponible por falta de vapor, por inspección en la planta masisa. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD17827/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-06-17 08:32 | 2014-06-17 17:30 | 0 | 19.3 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, Solución de averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17902/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-17 10:18 | 2014-06-17 13:16 | 58.5 | 60 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD17901/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-17 10:18 | 2014-06-17 12:24 | 16.55 | 18.2 | 0.19038 | 0.19038 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00308/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-17 10:50 | 2014-06-17 18:05 | 20 | 54 | 4.5648 | 4.5648 | 0 | 4.5648 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF01231/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2014-06-17 10:56 | 2014-06-17 11:42 | 8 | 48 | 0.63889 | 0.63889 | 0 | 0.63889 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2014 11:49 ~ Se realiza revisión e inspección de equipos y protecciones ~ Cristian Pizarro | 17/06/2014 11:49 ~ Opera proteccion diferencial ~ Cristian Pizarro |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD18099/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-17 13:08 | 2014-06-17 16:20 | 0 | 380 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado fuera de servicio, indisponible la T/Gas para operar con petróleo diesel, por falla en válvulas de tres vías de agua denox. Se realizarán pruebas y cambio de válvula |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD17903/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-17 13:16 | 2014-06-17 16:22 | 58.5 | 60 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, 1.5 MW indisponibles. | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00309/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-06-17 15:00 | 2014-06-17 16:50 | 280 | 379 | 0.47889 | 0.47889 | 0 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 280 MW el Ciclo Combinado por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. TG limitada en 280 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD17810/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2014-06-17 16:55 | 2014-06-17 17:24 | 0 | 45.7 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de estados ION 7330 a ION 8650 y realizar pruebas SCADA sobre 52BT1 y 89BT1-2T efectivas sobre equipos de patio. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IF01247/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-17 20:03 | 2014-06-18 14:34 | 0 | 25 | 18.5167 | 18.5167 | 0 | 18.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 20:19 ~ Salida intespestiva por Trip en Caldera de biomasa. ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18074/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-18 08:46 | 2014-06-18 12:52 | 58.5 | 60 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD18066/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-18 09:32 | 2014-06-18 13:47 | 16.55 | 18.2 | 0.3853 | 0.3853 | 0.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD18080/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-06-18 09:56 | 2014-06-18 10:45 | 0 | 9 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMUTACIÓN FILTRO SISTEMA LUBRICACIÓN Y PRUEBA CIERRE VÁLVULA MARIPOSA |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF01254/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2014-06-18 11:34 | 2014-06-18 12:13 | 6 | 48 | 0.56875 | 0.56875 | 0 | 0.56875 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2014 12:16 ~ Se realiza revision de sistemas de Protecciones; Unidad de Transformador de Poder ss/ee y revision de Unidades Generadoras. ~ Hector Barrera |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00310/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-18 14:34 | 2014-06-18 17:00 | 0 | 25 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Sistema de alimentación limitado a Caldera 6. central en proceso de normalización |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | IF01264/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | E | F | 2014-06-18 16:11 | 2014-06-18 19:03 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2014 18:42 ~ Se observa aumento sostenido de tension en linea de transmision a partir de las 15:00. ~ Víctor Ruiz | 18/06/2014 18:42 ~ Trip interno en barra de baja tensión, por detectar alto voltaje en barra.Se aprecia en barras de 13,2 KV tensión en 14KV. ~ Víctor Ruiz |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00311/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-18 18:26 | 2014-06-28 06:10 | 190 | 220 | 31.0545 | 31.0545 | 0 | 31.0545 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga turbina baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD18149/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-06-19 07:12 | 2014-06-19 17:43 | 0 | 19.3 | 10.5167 | 10.5167 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, Solución de averías varias, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANCentral | SD18094/2014 | LICAN | Central | I | P | 2014-06-19 07:19 | 2014-06-19 13:56 | 0 | 18 | 6.6167 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Turbina 1 y 2, aprovechando parada de Central por recuperación de Estanque y bajos caudales. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18180/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-19 08:53 | 2014-06-19 13:40 | 58.5 | 60 | 0.11958 | 0.11958 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18179/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-19 09:00 | 2014-06-19 17:14 | 58.5 | 60 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD18177/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 15:25 | 16.55 | 18.2 | 0.52885 | 0.52885 | 0.52885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00312/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-06-19 10:30 | 2014-06-19 20:03 | 0 | 25 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación caldera biomasa mantiene limitada generación de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD18176/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-06-19 12:12 | 2014-06-19 17:38 | 0 | 56 | 5.4333 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 2 de Chacayes para revisar protección de Transformador de Poder. en su reemplazo entrará en servicio la Unidad 1, por lo que no implica pérdida de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF01270/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2014-06-19 16:22 | 2014-06-19 20:55 | 0 | 13.3 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 |  | 19/06/2014 17:14 ~ Unidad N° 1 fuera de servicio por falla alimentación ETR Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD18455/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-06-20 07:00 | 2014-06-21 10:00 | 0 | 14.2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla móvil hogar Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18306/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-20 09:25 | 2014-06-20 13:45 | 58.5 | 60 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01275/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-06-20 10:16 | 2014-06-25 13:35 | 1 | 3 | 82.2111 | 82.2111 | 0 | 82.2111 | 1 | 0 | 0 |  | 20/06/2014 10:25 ~ Cortocircuito en breaker 380v Unidad N°3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01280/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-06-20 15:29 | 2014-06-20 16:13 | 0 | 1.2 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 22/06/2014 08:39 ~ causa en estudio ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD18279/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-06-21 | 2014-06-21 07:45 | 0 | 154.7 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento sistema de vaciado, en coordinacion con CDC |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00313/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-21 01:20 | 2014-06-21 01:41 | 250 | 270 | 0.025926 | 0.025926 | 0 | 0.025926 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 250 MW por alta diferencial en filtros de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00314/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-21 01:41 | 2014-06-21 02:19 | 220 | 270 | 0.11728 | 0.11728 | 0 | 0.11728 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 220 MW por alta diferencial en filtros de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00315/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-21 02:19 | 2014-06-21 18:04 | 240 | 270 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 240 MW por alta diferencial en filtros de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01277/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-06-21 02:48 | 2014-06-21 04:50 | 0 | 12 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/06/2014 03:30 ~ Operación 86D, por muy Alto nivel agua junta de carbón. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | SD17956/2014 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2014-06-21 08:06 | 2014-06-21 14:56 | 0 | 160 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de inspección subacuática en piques de rejas de túnel de aducción. Se solicitan ambas maquinas para el ingreso de buzos. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD18361/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-06-21 09:00 | 2014-06-21 13:02 | 0 | 283 | 4.0333 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de Transelec según sodi N° 317: Revisión mecanismo de accionamiento del interruptor 52JU1, normalizar cables de control y pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCOCentral | SD18358/2014 | RALCO | Central | I | P | 2014-06-21 09:26 | 2014-06-21 10:55 | 0 | 690 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambas unidades para realizar pruebas de partida en negro contra cierre de barra muerta sobre circuito 220 kV. Ralco - Charrúa N° 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD18067/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-06-21 14:56 | 2014-06-21 22:00 | 0 | 86 | 7.0667 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB en generador U-1. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador U°1. para lo cual se requiere apertura del 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD18356/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2014-06-21 18:41 | 2014-06-21 20:25 | 0 | 101.02 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en la línea A.T. LLANO DE LLAMPOS 220 |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESCentral | IF01278/2014 | MAITENES | Central | I | F | 2014-06-21 23:10 | 2014-06-22 00:24 | 0 | 31 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | 22/06/2014 00:47 ~ 00:19 hrs. energizada SE Maitenes. Tr. N°2 110/6.6 kV queda aislado por operación de relé Buchholz. 00:24 hrs. Sincroniza unidad N°2 00:45 hrs. Sincroniza unidad N°3 unidad N°1 fuera de servicio por bajo nivel de caudales. ~ David Rebolledo Carvajal | 22/06/2014 00:47 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00316/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-22 07:19 | 2014-06-22 16:18 | 260 | 270 | 0.33272 | 0.33272 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 260 MW por alta diferencial en filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD18347/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | P | 2014-06-22 07:56 | 2014-06-22 20:37 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén operará en isla por desconexión programada de línea de 66 kV Hualañé-Licantén por Transnet |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD18478/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-06-22 23:23 | 2014-06-23 18:00 | 0 | 13 | 18.6167 | 18.6167 | 0 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | Se retira de curso forzoso la unidad TG1 por Falla en alimentación de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD18421/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-06-23 | 2014-06-25 09:05 | 130 | 380 | 37.5548 | 37.5548 | 37.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de trabajos pendientes en sistema de combustible y tunnig por incrementos en dinamicos |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00317/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-23 00:57 | 2014-06-23 11:48 | 10 | 54 | 8.8407 | 8.8407 | 0 | 8.8407 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD18425/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2014-06-23 07:58 | 2014-06-27 12:12 | 0 | 9.7 | 100.2333 | 100.2333 | 100.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor U1 Central Chiburgo año 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18365/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-23 08:52 | 2014-06-23 11:29 | 58.5 | 60 | 0.065417 | 0.065417 | 0.065417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02,Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD18366/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-23 09:37 | 2014-06-23 16:09 | 16.55 | 18.2 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00318/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-23 13:55 | 2014-06-23 18:38 | 260 | 270 | 0.17469 | 0.17469 | 0 | 0.17469 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 8 | SD18357/2014 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | P | 2014-06-23 15:02 | 2014-06-25 18:10 | 0 | 2.5 | 51.1333 | 51.1333 | 51.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos mecánicos, conexión de variador a motor de ventilador de grupo N°8. Se solicita realizar pruebas con carga |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00319/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-06-23 16:34 | 2014-06-23 16:53 | 130 | 152 | 0.045833 | 0.045833 | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | Trip molino C. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00321/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-24 03:20 | 2014-06-26 | 120 | 130 | 3.4359 | 3.4359 | 0 | 3.4359 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00320/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-06-24 05:05 | 2014-06-24 20:44 | 265 | 270 | 0.28981 | 0.28981 | 0 | 0.28981 | 0 | 0 | 0 | Control de emsiones |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | IF01288/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-06-24 06:20 | 2014-06-24 12:55 | 0 | 345 | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 6.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/06/2014 07:48 ~ Falla en sistema de refrigeración principal de la unidad. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD18548/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-06-24 08:14 | 2014-06-24 19:36 | 0 | 77.35 | 11.3667 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparacion de fugas en manguito alabe, en coordinacion con CDC |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18537/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-24 09:06 | 2014-06-24 17:20 | 58.5 | 60 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD18536/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-24 09:06 | 2014-06-24 16:05 | 0 | 18.2 | 6.9833 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00322/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-24 11:04 | 2014-06-24 12:48 | 260 | 271.9 | 0.075861 | 0.075861 | 0 | 0.075861 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 260 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD18475/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2014-06-24 11:07 | 2014-06-24 16:34 | 0 | 112.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de diagnostico a Interruptor 52JT3 |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00323/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-24 23:12 | 2014-06-26 00:30 | 120 | 271.9 | 14.1341 | 14.1341 | 0 | 14.1341 | 0 | 0 | 0 | Vibraciones en atomizador de SDA: control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD18667/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-06-25 08:04 | 2014-06-25 14:24 | 0 | 2 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión motor norte por revisión fuga de aceite. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD18645/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-06-25 08:22 | 2014-06-25 09:45 | 0 | 2.5 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión rodete, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvulas sobrepresión, mariposa, regulador velocidad e inspección general y aseo del equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD18627/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-06-25 09:19 | 2014-06-25 17:30 | 16.55 | 18.2 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1.65 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18629/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-25 09:19 | 2014-06-25 13:58 | 58.5 | 60 | 0.11625 | 0.11625 | 0.11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador AW1500-Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD18646/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-06-25 09:46 | 2014-06-25 10:45 | 0 | 2.5 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión rodete, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvulas sobrepresión, mariposa, regulador velocidad e inspección general y aseo del equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18628/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-25 10:17 | 2014-06-25 16:45 | 58.5 | 60 | 0.16167 | 0.16167 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador AW1500-Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD18656/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-06-25 10:21 | 2014-06-25 17:15 | 0 | 35.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52AT1 de la subestación Cipreses. Mantenimiento preventivo interruptor 52AT1 (Trabajo de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL00324/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-06-25 10:30 | 2014-06-25 17:36 | 10 | 15.6 | 2.5487 | 2.5487 | 0 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | Se baja Generacion al minimo tecnico (10 mw) por cambio de piston N°4 de parrilla N°1(trabajo mecanico) |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF01291/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-06-25 10:44 | 2014-06-25 11:31 | 0 | 9 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/06/2014 11:55 ~ Se investiga ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD18647/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-06-25 10:58 | 2014-06-25 17:02 | 0 | 2.5 | 6.0667 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión rodete, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvulas sobrepresión, mariposa, regulador velocidad e inspección general y aseo del equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD18778/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2014-06-25 14:33 | 2014-06-25 16:43 | 0 | 160 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Cambiar pasador de álabe N°4, cortado. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00325/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-06-26 | 2014-07-01 17:52 | 125 | 130 | 5.3026 | 5.3026 | 0 | 5.3026 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 125 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00326/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-26 02:42 | 2014-06-26 09:30 | 260 | 271.9 | 0.29761 | 0.29761 | 0 | 0.29761 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD18724/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-06-26 06:27 | 2014-06-26 07:07 | 0 | 25.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°3 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD18728/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-06-26 07:08 | 2014-06-26 07:40 | 0 | 25.6 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD18741/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-06-26 08:21 | 2014-06-26 13:38 | 0 | 128 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIBRACIÓN VÁLVULA IBH PARA LEVANTAR LIMITACIÓN DE MÍNIMO TÉCNICO TG1A. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE DURANTE LOS TRABAJOS. SE REQUIERE PRUEBA POR 10 MINUTOS DE MÍNIMO TÉCNICO A CARGA BASE. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD18698/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-06-26 08:43 | 2014-06-26 18:00 | 0 | 11 | 9.2833 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de barra 2 de Sauzal (solicitada por Transelec), se requiere autorización para conectar unidad 5 a barra 1 de 110 KV. Condicion que se mantendrá durante el periodo de desconexión de la barra 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18693/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-26 09:09 | 2014-06-26 12:19 | 58.5 | 60 | 0.079167 | 0.079167 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador AW1500-Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD18719/2014 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2014-06-26 10:04 | 2014-06-26 17:08 | 0 | 80.6 | 7.0667 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se está realizando una mantención y actualización del sistema SCADA de la Central Termopacífico. Por lo que se necesita desconectar la Central para realizar maniobras de aperturas y cierres remotos en los equipos primarios de AT en la SS/EE Medellin y en el Paño J1 en SS/EE Cardones 220. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD18729/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-06-26 10:36 | 2014-06-26 20:40 | 0 | 25.6 | 10.0667 | 10.0667 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: mantenimiento normal a desconectador 89T1-2 y atención de pendientes de reemplazo de pararrayos paño T1 (faenas de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00327/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-26 14:26 | 2014-06-26 18:00 | 13 | 54 | 2.708 | 2.708 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | Problemas en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00328/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-06-26 16:32 | 2014-06-26 17:13 | 130 | 152 | 0.098904 | 0.098904 | 0 | 0.098904 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 130 MW por problemas en pulverizador de carbón 3D. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01294/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-26 17:29 | 2014-06-26 18:49 | 0 | 11 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/06/2014 17:42 ~ Falla en cojinete de la turbina. ~ Héctor ´Pérez Oliveras | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD18730/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-06-26 19:07 | 2014-06-26 19:07 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°1 de 110kV a la Barra N°2 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00329/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-26 22:35 | 2014-06-27 06:37 | 200 | 271.9 | 2.1243 | 2.1243 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 120 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00330/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-06-27 00:34 | 2014-06-27 20:25 | 30 | 54 | 8.8222 | 8.8222 | 0 | 8.8222 | 0 | 0 | 0 | Mala calidad combustible Biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00331/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-27 06:37 | 2014-06-27 15:19 | 200 | 271.9 | 2.3006 | 2.3006 | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 200 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD18632/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-06-27 08:30 | 2014-06-27 14:00 | 0 | 90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Talinay. Limpieza manual de aislación de equipos en Tapp-off y sellado de aislación de condensadores de acoplamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD18818/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-06-27 08:52 | 2014-06-27 12:11 | 58.5 | 60 | 0.082917 | 0.082917 | 0.082917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador AW1500-Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IL00332/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-27 09:52 | 2014-06-27 11:37 | 230 | 365.6 | 0.64907 | 0.64907 | 0 | 0.64907 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 230 MW por alta presión diferencial en filtros de aire por neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01295/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-06-27 09:55 | 2014-06-27 11:17 | 0.7 | 2 | 0.88833 | 0.88833 | 0 | 0.88833 | 1 | 0 | 0 | 27/06/2014 12:19 ~ Motor sur central 1 se encuentra detenido por falla desde el día 13 de junio, IF01194/2014 ~ Pablo Echagüe D. |  | 27/06/2014 12:19 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01296/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-06-27 12:43 | 2014-06-27 13:19 | 0 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2014 14:28 ~ Ajuste Falla de nivel de aceite cojinete LA (PEW256) ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD19100/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-06-27 15:46 | 2014-06-27 17:37 | 0 | 9 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Unidad, Invertigar Falla en Bomba de Sistema de Regulación de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00333/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-27 16:30 | 2014-06-28 03:03 | 90 | 120 | 2.6375 | 2.6375 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 90 MW por afluencia de huiros e circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD19103/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-06-27 23:00 | 2014-06-30 01:41 | 0 | 365.6 | 50.6833 | 50.6833 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio para realizar reparación de rotura en tubo de precalentador del HRSG. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00334/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-28 03:03 | 2014-07-14 17:48 | 105 | 120 | 49.8438 | 49.8438 | 0 | 49.8438 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 105 MW por bajo vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD18699/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-06-28 08:01 | 2014-06-29 13:45 | 0 | 11 | 29.7333 | 29.7333 | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para desconectar unidad 5 por mantenimiento semestral |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD18918/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-06-28 08:03 | 2014-06-29 22:22 | 0 | 86 | 38.3167 | 38.3167 | 38.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB en generador U-2. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador U°2. para lo cual se requiere apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IF01299/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-06-28 08:46 | 2014-07-01 | 0 | 340.8 | 63.2333 | 63.2333 | 0 | 63.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/06/2014 11:04 ~ Central sale de servicio durante proceso de puesta en servicio y subiendo a plena carga. Se investiga la causa. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00336/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-06-28 08:54 | 2014-06-28 17:06 | 140 | 271.9 | 3.9779 | 3.9779 | 0 | 3.9779 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01300/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-30 05:16 | 0 | 380 | 37.1167 | 37.1167 | 0 | 37.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 28/06/2014 16:39 ~ Causa en investigación, por señal errónea de registro de compuerta atmosférica. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01303/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 18:44 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28/06/2014 18:38 ~ falla sistema interconectado ~ yordana ormeño | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01319/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 18:29 | 0 | 12.5 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/06/2014 23:17 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a salida intempestiva de Central Nehuenco II ~ Luis Barrera | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01319/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 17:49 | 0 | 12.5 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/06/2014 23:17 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a salida intempestiva de Central Nehuenco II ~ Luis Barrera | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01302/2014 | MASISA | MASISA | E | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 16:52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/06/2014 16:59 ~ 16:09 hrs se reciben alarmas Scada de apertura interruptor 52CG1Q01 Central Masisa, se pierden 8.6 MW de generación. Adempás se registran alarmas Scada de baja frecuencia en la zona de Cabrero (48.99 Hz) y Valdivia (48.97 Hz). ~ Wilson Pino Medina |  | 28/06/2014 16:59 ~ 16:09 hrs opera por baja frecuencia el interruptor 52CG1Q01 de Central Masisa perdiendo 8.6 MW de generación, por salida intempestiva de central Nehuenco II con 380 MW. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF01306/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-06-28 16:09 | 2014-06-28 16:17 | 0 | 30.1 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 29/06/2014 06:31 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 14 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 29/06/2014 06:31 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a salida intempestiva de Central Nehuenco II con 380 MW ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD18978/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-06-29 09:46 | 2014-06-29 18:30 | 0 | 380 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir en forma alternada los interruptores 52J1 , 52J2 y 52J1-2 del patio San Luis para implementación y puesta en marcha del proyecto PDCE solicitado por el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01309/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-29 20:41 | 2014-06-29 22:55 | 0 | 11 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/06/2014 21:01 ~ Alta temperatura en cojinete del reductor de la turbina ~ Patricio Castillo | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00337/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-06-29 22:55 | 2014-06-30 00:22 | 7.5 | 11 | 0.46136 | 0.46136 | 0 | 0.46136 | 0 | 0 | 0 | Baja presion en la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD18964/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2014-06-30 04:58 | 2014-07-14 19:58 | 0 | 28.4 | 351 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Transformador para realizar Mantenimiento por Filtraciones |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD18977/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2014-06-30 08:55 | 2014-07-04 10:41 | 0 | 9.7 | 97.7667 | 97.7667 | 97.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor de la Unidad 2 Central Chiburgo 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD19148/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2014-06-30 10:40 | 2014-06-30 13:05 | 31.5 | 33 | 0.10985 | 0.10985 | 0 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de aerogenerador N°7 el cual presenta variaciones bruscas de velocidad que ponen en peligro los equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF01312/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-06-30 12:30 | 2014-06-30 20:14 | 0 | 220 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 7.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 17:07 ~ Falla barra 4,16 kV servicios auxiliares. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF01320/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | E | F | 2014-06-30 18:57 | 2014-06-30 20:22 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 23:28 ~ Salida intempestiva de Transformadores de poder TR1 y TR2 por Falla en el SIC, apertura por protecciones 1T86E y 2T86E . ~ Jorge Bravo |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF01320/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | E | F | 2014-06-30 18:57 | 2014-06-30 20:16 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 23:28 ~ Salida intempestiva de Transformadores de poder TR1 y TR2 por Falla en el SIC, apertura por protecciones 1T86E y 2T86E . ~ Jorge Bravo |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | IF01332/2014 | TENO | TENO | E | F | 2014-06-30 18:59 | 2014-06-30 19:14 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2014 09:10 ~ Baja frecuencia en el sistema ~ Ricardo Martinez Nuñez |  | 02/07/2014 09:10 ~ Causa informada:Conductor cortado a la llegada de S/E San Fernando. ~ Ricardo Martinez Nuñez | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF01314/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | F | 2014-06-30 19:14 | 2014-06-30 21:10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 20:43 ~ Estando unidad en servicio normal cae del sistema con 11 Mw actuando protecciones electricas por sobrecorriente y Proteccion General. ~ Juan Aguero Castillo |  | 30/06/2014 20:43 ~ Cae Unidad Nº2 por protecciones electricas por sobrecorriente y falla general, por envento externo en la linea 154 Kv. ~ Juan Aguero Castillo | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01321/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | E | F | 2014-06-30 19:20 | 2014-06-30 20:44 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2014 00:02 ~ Deconexión intempestiva de UG1, se investiga la causa. ~ Jorge Bravo | 01/07/2014 00:02 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01313/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-06-30 19:23 | 2014-06-30 21:50 | 0 | 0.5 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 20:38 ~ Alarma general ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | QUINTAYCentral | IF01325/2014 | QUINTAY | Central | I | F | 2014-06-30 22:42 | 2014-07-01 09:47 | 1 | 3 | 7.3889 | 7.3889 | 0 | 7.3889 | 1 | 0 | 0 |  | 01/07/2014 08:34 ~ Falla U2 por alarma critica ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD19234/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-07-01 | 2014-07-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central INDISPONIBLE. Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD19056/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-07-01 | 2014-07-14 08:30 | 0 | 340.8 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección HOT50 de la Turbina a Gas por cumplimiento de horas de servicio (Trabajo realizado por especialistas de SIEMENS). NOTA : se requiere unidad TG1 en la condición actual (FRIA) para optimizar tiempos de trabajo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD18760/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2014-07-01 01:47 | 2014-07-11 10:00 | 0 | 7.1 | 248.2167 | 248.2167 | 248.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Licantén para efectuar mantenimiento mayor (Confirmado en fax SGC-F503/2014 con fecha 11/06/2014) |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF01324/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-07-01 02:36 | 2014-07-01 12:21 | 0 | 11 | 9.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2014 03:21 ~ Cae intempestivamente del sistema Unidad Nº2 estando a plena carga con 11 Mw. ~ Juan Aguero C. |  | 01/07/2014 03:21 ~ Cae intempestivamente del sistema Unidad Nº2 estando a plena carga con 11 Mw. Activandose protecciones del generador por potencia inversa y falla general actuada. ~ Juan Aguero C. | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD19235/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-07-01 03:30 | 2014-07-01 15:42 | 0 | 13 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Se retira manualmente por problemas en Bombas de alimentación de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD19117/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-07-01 09:32 | 2014-07-01 17:45 | 0 | 18 | 8.2167 | 8.2167 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL LOS MOLLES.- MPB ANUAL A CÁMARA DE CARGA Y A LOS INTERRUPTORES 52-G1 Y 52-G2 EN FORMA ALTERNADA. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01328/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2014-07-01 09:36 | 2014-07-01 10:15 | 0 | 58 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2014 14:56 ~ Unidad en Plana Carga, Trip por falla en sistema de control RTD estanque de lubricación Generador. ~ Agustin Guerra | 01/07/2014 14:56 ~ Sistema de control de RTD Temperatura estanque de Lubricacion Generador electrico. ~ Agustin Guerra |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19141/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-01 09:37 | 2014-07-01 16:00 | 16.55 | 18.2 | 0.57871 | 0.57871 | 0.57871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01326/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-01 09:55 | 2014-07-08 14:03 | 1 | 3 | 114.7556 | 114.7556 | 0 | 114.7556 | 1 | 0 | 0 |  | 01/07/2014 10:15 ~ Falla en la partida U2, no sincroniza ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD19142/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-07-01 10:06 | 2014-07-01 18:24 | 52.5 | 60 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del grupo C, (5 unidades). Mantenimiento preventivo a celdas de media tensión (12 kV), en los cinco (5) aerogeneradores del grupo C. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00338/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2014-07-01 13:26 | 2014-07-02 09:33 | 130 | 152 | 2.9116 | 2.9116 | 0 | 2.9116 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por falla en válvula de seguridad de calentador de Alta Presión N° 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD19392/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-01 14:58 | 2014-07-01 17:43 | 0 | 11 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se retira de sincronismo por problemas de baja presión y caida de ventiladores de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01329/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-01 16:07 | 2014-07-01 16:34 | 0 | 15.6 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/07/2014 17:15 ~ Falla en sistema de alimentacion de agua a caldera ~ Herman Jara | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00339/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-01 17:52 | 2014-07-02 03:11 | 105 | 130 | 1.7917 | 1.7917 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 105 MW, por obstrucción filtro Rotatorio 1-A , por marejadas en la zona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00340/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-01 19:15 | 2014-07-01 23:30 | 200 | 399 | 2.1197 | 2.1197 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 200 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01331/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-07-02 07:11 | 2014-07-02 08:34 | 0 | 283 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 02/07/2014 09:04 ~ Arranque fallido por interrupción en paso 2 de secuencia automática de partida. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD19466/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-07-02 08:18 | 2014-07-02 08:48 | 0 | 128 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Falla tarjeta de comunicación controlador T, TG1A. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19244/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-02 10:20 | 2014-07-02 17:40 | 16.55 | 18.2 | 0.66484 | 0.66484 | 0.66484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00341/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-07-02 10:34 | 2014-07-02 14:37 | 260 | 270 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 260 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00342/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-07-02 18:10 | 2014-07-02 21:03 | 260 | 270 | 0.10679 | 0.10679 | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 260 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00343/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-02 20:00 | 2014-07-03 23:00 | 125 | 130 | 1.0385 | 1.0385 | 0 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 125 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD19550/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-07-03 02:37 | 2014-07-03 12:59 | 0 | 11 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidades por tener filtracion de combustible por la linea de entrada principal hacia los motores. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00344/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-07-03 04:16 | 2014-07-03 07:20 | 265 | 270 | 0.05679 | 0.05679 | 0 | 0.05679 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00345/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-07-03 08:54 | 2014-07-03 18:50 | 190 | 380 | 4.9667 | 4.9667 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Falla en planta de producción de agua desmineralizada, usada para la reducción de emisiones T/Gas. Mientras se soluciona el problema, la central bajará al Mín. Técnico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD19249/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-07-03 09:33 | 2014-07-03 18:10 | 0 | 77.35 | 8.6167 | 8.6167 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite en decanso de empuje de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19483/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-03 09:33 | 2014-07-03 16:45 | 16.55 | 18.2 | 0.65275 | 0.65275 | 0.65275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD19489/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-07-03 09:33 | 2014-07-03 16:45 | 51 | 60 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del grupo H, 9 Mw. indisponibles (6 unidades). Mantenimiento preventivo a celdas de media tensión (12 kV.), en los aerogeneradores del grupo H. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD19387/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-07-03 09:55 | 2014-07-07 09:57 | 0 | 2 | 96.0333 | 96.0333 | 96.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión motor norte por mantención 750 horas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01335/2014 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2014-07-03 14:04 | 2014-07-03 15:17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/07/2014 15:38 ~ Central sale de sincronismo, salida coindice con intento de cierre sin éxito de línea 110kV Antillanca - Rio Bonito. ~ Héctor Pérez oliveras |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00346/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-03 22:03 | 2014-07-03 23:10 | 3 | 11 | 0.81212 | 0.81212 | 0 | 0.81212 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 3 MW, por presentar problemas en bomba de extracción de vapor de la turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD19651/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-03 23:00 | 2014-07-07 18:45 | 0 | 130 | 91.75 | 91.75 | 0 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | Unidad F/S. Reparación de tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00347/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-03 23:10 | 2014-07-04 23:54 | 6.2 | 11 | 10.7927 | 10.7927 | 0 | 10.7927 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 3 MW, por presentar problemas en bomba de extracción de vapor de la turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTA COLORADAPUNTA COLORADA 1 | IF01337/2014 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | I | F | 2014-07-04 00:36 | 2014-07-12 16:00 | 0 | 17 | 207.4 | 207.4 | 0 | 207.4 | 1 | 0 | 0 |  | 04/07/2014 02:48 ~ Aumento repentino de temperatura en cilindro A5. Válvula de admisión pegada en posición abierta. ~ Patrick OBrien |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01338/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-07-04 08:20 | 2014-07-11 14:25 | 0 | 0.5 | 174.0833 | 174.0833 | 0 | 174.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/07/2014 08:40 ~ Falla en la partida ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD19618/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-07-04 08:27 | 2014-07-04 16:07 | 0 | 77.35 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite en decanso guía inferior de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD19604/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-07-04 08:50 | 2014-07-04 13:45 | 51 | 60 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del grupo F, 9 MW. Indisponibles 6 unidades. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | IF01339/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2014-07-04 09:39 | 2014-07-04 14:12 | 0 | 24.5 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 |  | 04/07/2014 14:13 ~ Presión de Aceite Regulación muy Alta. ~ Patricio Grandon |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00348/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-07-04 11:44 | 2014-07-06 02:26 | 190 | 380 | 19.35 | 19.35 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | Falla en planta de Agua Denox. La producción de agua denox se ve afectada. Central debe bajar a Mínimo Técnico. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD19761/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-05 | 2014-07-13 18:00 | 259 | 399 | 73.6842 | 73.6842 | 0 | 73.6842 | 0 | 0 | 0 | Turbina Vapor, Cambio de Agua sistemas de Enfriamiento, para cumpliento Norma de riles DS 90 |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD15265/2014 | MASISA | MASISA | I | P | 2014-07-05 | 2014-07-11 11:25 | 0 | 11 | 155.4167 | 155.4167 | 155.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual a la central según DO 438/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD19762/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-05 | 2014-07-05 17:45 | 0 | 259 | 17.75 | 17.75 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | TurboGas,Cambio de Agua sistemas de Enfriamiento, para cumpliento Norma de riles DS 90. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD19757/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-05 | 2014-07-05 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Agua sistemas de Enfriamiento, para cumpliento Norma de riles DS 90. |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | IL00349/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2014-07-05 05:37 | 2014-07-05 10:32 | 15 | 45.7 | 3.3029 | 3.3029 | 0 | 3.3029 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel queda limitada a 15 MW por acumulación de hielo en la entrada del compresor, debido a problema con la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLAOCentral | SD19766/2014 | CALLAO | Central | I | F | 2014-07-05 10:00 | 2014-07-05 10:00 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe poner fuera de servicio según SODI 446 de STS |  |  | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | SD19765/2014 | NALCAS | Central | I | F | 2014-07-05 10:00 | 2014-07-05 10:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe poner fuera de servicio según SODI 446 de STS |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECentral | IL00351/2014 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2014-07-05 12:30 | 2014-07-08 08:32 | 10 | 13 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada por condición en los grupos generadores, cada grupo se encuentra ajustado a un 90% de su capacidad por recomendación mecánica. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD19773/2014 | COLIHUES | Central | I | F | 2014-07-06 06:32 | 2014-07-06 07:30 | 0 | 11 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema general de refrigeracion de las unidades, por lo que se retiran para reparar. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD19539/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-07-06 08:40 | 2014-07-06 16:54 | 0 | 128 | 8.2333 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza housing generador por filtración de aceite presente en descansos. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00352/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-06 19:15 | 2014-07-06 22:35 | 310 | 379 | 0.60686 | 0.60686 | 0 | 0.60686 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 310 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00361/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-06 22:19 | 2014-07-07 05:53 | 0 | 124 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Retraso en el suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD19743/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-07-06 23:15 | 2014-07-07 12:05 | 0 | 365.6 | 12.8333 | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio por reparación sistema cámaras combustión, trabajo impostergable. |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | IL00353/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2014-07-06 23:54 | 2014-07-07 11:02 | 15 | 45.7 | 7.4791 | 7.4791 | 0 | 7.4791 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel queda limitada a 15 MW (Mínimo Técnico), por acumulación de hielo en la entrada del compresor, debido a problema con la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | IF01342/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2014-07-07 05:36 | 2014-07-07 11:02 | 0 | 45.7 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 5.4333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/07/2014 05:58 ~ No puede arrancar la central producto a la baja temperatura ambiente que existe en la zona esto provoca la acumulación de hielo en la entrada del compresor, debido que hay un problema con la caldera. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00362/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-07 05:53 | 2014-07-07 07:07 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga por retraso en entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF01343/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2014-07-07 06:41 | 2014-07-07 18:30 | 0 | 1.6 | 11.8167 | 11.8167 | 0 | 11.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 09:27 ~ Falla en la partida no cierra Breaker de G: N°7 ~ Carla Ruiz |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00363/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-07 07:17 | 2014-07-07 13:34 | 0 | 124 | 6.2833 | 6.2833 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Retraso en el suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD19478/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2014-07-07 08:35 | 2014-07-11 17:00 | 0 | 5.4 | 104.4167 | 104.4167 | 104.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor a U#1 en C.H. San Clemente correspondiente año 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD19732/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-07-07 09:08 | 2014-07-07 17:05 | 51 | 60 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del grupo G, 9 MW indisponibles 6 unidades.Mantenimiento preventivo a celdas de media tensión (12 kV), en los aerogeneradores del grupo G. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19731/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-07 09:34 | 2014-07-07 15:40 | 16.55 | 18.2 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 2 | SD19727/2014 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2014-07-07 10:48 | 2014-07-07 19:23 | 0 | 9 | 8.5833 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de unidad, sin pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | SD19836/2014 | TENO | TENO | I | F | 2014-07-07 11:06 | 2014-07-07 13:30 | 0 | 56 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | reapriete de conexiones eléctricas por puntos calientes interruptor 52C-1 |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01344/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-07 12:00 | 2014-07-07 19:58 | 1 | 3 | 5.3111 | 5.3111 | 0 | 5.3111 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 12:14 ~ Salida intempestiva U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD19859/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-07-07 12:06 | 2014-07-07 13:40 | 0 | 6.3 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual del canal de riego por parte de la Asociación Canal Maule. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD19858/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-07-07 12:52 | 2014-07-07 18:16 | 0 | 11 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | filtracion de combustible por cilindro nº 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01345/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2014-07-07 13:00 | 2014-07-07 13:54 | 0 | 58 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 14:11 ~ Perturbación sensor presion de inyeccion agua DEMI a la Turbina. ~ Agustin Guerra |  | TRUE | 0
2014 | LAS VEGASCentral | IL00354/2014 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2014-07-07 14:46 | 2014-07-07 17:39 | 0 | 2.1 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Limitada central Las Vegas por alta temperatura del motor en la unidad N° 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00355/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-07 15:00 | 2014-07-07 18:00 | 220 | 379 | 1.2586 | 1.2586 | 0 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 220 MW el Ciclo por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | SD19511/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2014-07-07 15:05 | 2014-07-11 20:36 | 0 | 22.7 | 101.5167 | 101.5167 | 101.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01347/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-07-07 19:39 | 2014-07-10 23:12 | 0 | 380 | 75.55 | 75.55 | 0 | 75.55 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 20:06 ~ Causa en investigación. Sobrecarga motor principal combustible 6,6 kV ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | QUINTAYCentral | IF01346/2014 | QUINTAY | Central | I | F | 2014-07-07 19:39 | 2014-07-07 22:56 | 2 | 3 | 1.0944 | 1.0944 | 0 | 1.0944 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 20:44 ~ Falla unidad 1 y 2 por variación de frecuencia en el SIC ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01350/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-07-07 19:39 | 2014-07-07 19:55 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2014 08:58 ~ Por perturbación en el sistema, se detienen los equipos que controlan la presión del combustible, deteniendo los motores. ~ Jaime Stubing |  | 08/07/2014 08:58 ~ Detención de la Central por baja frecuencia en el sistema bajando a 49.2HZ, opera proteccion de baja presion de gas. ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IF01354/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2014-07-07 19:41 | 2014-07-07 19:58 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/07/2014 08:30 ~ salida de planta peñón por máxima potencia activa producto de salida intempestiva de central NEHUENCO II ~ werner witker campos | TRUE | 0
2014 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | IF01348/2014 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | F | 2014-07-07 20:10 | 2014-07-07 23:51 | 0 | 1 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2014 20:56 ~ Falla en la partida U2 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | IL00358/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-07-07 20:46 | 2014-07-09 17:50 | 0 | 92 | 45.0667 | 45.0667 | 0 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | retraso en el suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00357/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-08 07:22 | 2014-07-08 19:00 | 120 | 130 | 0.89487 | 0.89487 | 0 | 0.89487 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01349/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-08 08:20 | 2014-07-08 17:53 | 1 | 3 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 6.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 08/07/2014 08:35 ~ Salida intempestiva por falla critica U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD19753/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-07-08 08:40 | 2014-07-08 17:40 | 0 | 77.35 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite en Descanso Guía Empuje de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIACentral | SD19756/2014 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2014-07-08 08:49 | 2014-07-08 10:55 | 0 | 163.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención a sistema de servicios auxiliares. Unidad 1 y Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD19827/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-07-08 09:05 | 2014-07-08 17:54 | 52.5 | 60 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogeneradores del grupo I, 7,5 MW indisponibles (5 unidades).- Mantenimiento preventivo a celdas de media tensión (12 kV), en los aerogeneradores del grupo I. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19829/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-08 09:15 | 2014-07-08 17:07 | 16.55 | 18.2 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00364/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-08 10:04 | 2014-07-08 12:36 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retraso en la entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01351/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-07-08 18:31 | 2014-07-08 19:05 | 0 | 81.6 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2014 19:23 ~ Desconexión de UG2 en momentos que inyectaba 70 MW al SIC. ~ Jorge Bravo G.¦¦08/07/2014 19:33 ~ Rectifico, Desconexión de UG1. ~ |  | 08/07/2014 19:23 ~ Error de sensor de velocidad en regulador de velocidad provoca salida intempestiva de unidad generadora. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01352/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-07-08 18:34 | 2014-07-08 23:53 | 0 | 13 | 5.3167 | 5.3167 | 0 | 5.3167 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2014 21:34 ~ A las 18:34 horas, TG1 Fuera de Servicio por Falla en Controlador de ventilador en Caldera de Poder. Previamente inyectaba 10 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 08/07/2014 21:34 ~ Falla en Controlador de ventilador en Caldera de Poder. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | IF01353/2014 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | F | 2014-07-08 21:37 | 2014-07-09 18:03 | 0 | 3 | 20.4333 | 20.4333 | 0 | 20.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/07/2014 22:29 ~ Salida intempestiva por falla U2 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | IF01355/2014 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | F | 2014-07-08 23:28 | 2014-07-09 18:03 | 0 | 3 | 18.5833 | 18.5833 | 0 | 18.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/07/2014 09:58 ~ Salida intempestiva por falla critica U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD19970/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2014-07-09 01:56 | 2014-07-09 02:38 | 45 | 45.7 | 0.010722 | 0.010722 | 0 | 0.010722 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de sincronismo por saturación de filtro de combustible de alta presión, el cual debe ser reemplazado. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD19971/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-07-09 05:06 | 2014-07-09 07:32 | 0 | 11 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Rotura de flexible en linea de refrigeracion turbo compresor. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD19972/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-09 05:30 | 2014-07-14 01:39 | 0 | 130 | 116.15 | 116.15 | 0 | 116.15 | 0 | 0 | 0 | Reparación de tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | IF01356/2014 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | F | 2014-07-09 07:12 | 2014-07-09 14:05 | 0 | 1 | 6.8833 | 6.8833 | 0 | 6.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/07/2014 10:18 ~ Falla en la partida U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD19754/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-07-09 09:07 | 2014-07-09 17:37 | 0 | 77.35 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite en Descanso Guía Superior de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD19943/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-09 09:32 | 2014-07-09 15:47 | 16.55 | 18.2 | 0.56662 | 0.56662 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD19945/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-07-09 09:42 | 2014-07-09 11:47 | 0 | 2.5 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades Generadoras. Revisión de rodetes, codos y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvula mariposa y sobre-presión, regulador velocidad y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD20038/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2014-07-09 10:01 | 2014-07-09 16:15 | 0 | 9 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Atender Avería ,en Regulador de Velocidad válvula de electro-control N°65 partir/parar. Lo que evitara un arranque fallido. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD19946/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-07-09 11:49 | 2014-07-09 13:00 | 0 | 2.5 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades Generadoras. Revisión de rodetes, codos y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvula mariposa y sobre-presión, regulador velocidad y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | TRAPENTRAPEN | IL00365/2014 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2014-07-09 12:00 | 2014-07-09 18:00 | 0 | 81 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento normal de 200 horas unidades generadoras |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | IL00366/2014 | TENO | TENO | I | F | 2014-07-09 12:00 | 2014-07-09 17:30 | 0.52 | 56 | 5.4489 | 5.4489 | 0 | 5.4489 | 0 | 0 | 0 | Mantención de 200 horas unidades generadoras |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00368/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-09 14:45 | 2014-07-09 18:05 | 21 | 81 | 2.4691 | 2.4691 | 0 | 2.4691 | 0 | 0 | 0 | Se baja de potencia por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00367/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-09 15:00 | 2014-07-09 17:50 | 0 | 124 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | RETRASO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD19947/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-07-09 15:02 | 2014-07-09 16:20 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades Generadoras. Revisión de rodetes, codos y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvula mariposa y sobre-presión, regulador velocidad y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01375/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-07-09 15:29 | 2014-07-09 17:36 | 0 | 9.5 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/07/2014 15:21 ~ Error de medida Iee2 por mal contacto en punto estrella generador U2 ~ Manual Lineros Miranda | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF01375/2014 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2014-07-09 15:29 | 2014-07-09 17:36 | 0 | 9.5 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/07/2014 15:21 ~ Error de medida Iee2 por mal contacto en punto estrella generador U2 ~ Manual Lineros Miranda | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD19948/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-07-09 16:22 | 2014-07-09 17:00 | 0 | 2.5 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades Generadoras. Revisión de rodetes, codos y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, generador, excitatriz, válvula mariposa y sobre-presión, regulador velocidad y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00369/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-09 23:15 | 2014-07-10 02:19 | 21 | 81 | 2.2716 | 2.2716 | 0 | 2.2716 | 0 | 0 | 0 | Se reduce potencia a mínimo técnico por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00370/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-09 23:20 | 2014-07-10 03:53 | 0 | 124 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Retraso en suministro de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | IF01361/2014 | PLACILLA | Central | I | F | 2014-07-10 05:33 | 2014-07-10 10:31 | 1 | 3 | 3.3111 | 3.3111 | 0 | 3.3111 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 09:08 ~ Falla en la partida U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | QUINTAYCentral | IF01363/2014 | QUINTAY | Central | I | F | 2014-07-10 05:42 | 2014-07-10 13:12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 11:45 ~ Falla en la partida de PMG por problema de comunicaciones ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD20123/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-07-10 06:00 | 2014-07-10 22:49 | 0 | 12 | 16.8167 | 16.8167 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central por revisión de fuga de agua en sector de la turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00371/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-10 06:20 | 2014-07-10 21:30 | 0 | 50 | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión caldera recuperadora |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00373/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-10 07:35 | 2014-07-10 17:36 | 21 | 81 | 7.4198 | 7.4198 | 0 | 7.4198 | 0 | 0 | 0 | se restringe potencia a mínimo técnico por bajo nivel de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD19939/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-07-10 07:40 | 2014-07-10 11:52 | 0 | 90 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Puentes eléctricos Marco de Barra a TT.PP en Paño 52J2 S/E Talinay (Preparación de Instalaciones por ampliación S/E Talinay, Trabajo Obras Civiles) |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD19755/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-07-10 08:43 | 2014-07-10 18:00 | 0 | 77.35 | 9.2833 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite en Descanso Guía Inferior de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD20041/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-07-10 09:05 | 2014-07-10 15:01 | 16.55 | 18.2 | 0.53791 | 0.53791 | 0.53791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD19888/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-07-10 09:13 | 2014-07-10 16:53 | 0 | 140.3 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran verificaciones de control, alarmas y Trip asociados al transformador de poder N°2. Además se instalara monitor de tensión para el sistema de refrigeración del transformador de poder N°2. La U2 quedará indisponible durante estos trabajos |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD20040/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2014-07-10 09:46 | 2014-07-10 13:38 | 0 | 89 | 3.8667 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección sobre la cuba del transformador de poder N° 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJALAJA 1 | SD20146/2014 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2014-07-10 10:19 | 2014-07-10 13:00 | 0 | 8 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere en forma urgente realizar inspección a la unidad por altas vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01368/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-10 10:23 | 2014-07-11 14:31 | 1 | 3 | 18.7556 | 18.7556 | 0 | 18.7556 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 18:23 ~ Salida intempestiva U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01369/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-10 10:23 | 2014-07-10 18:22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 18:31 ~ Salida intempestiva U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | TRAPENTRAPEN | IL00382/2014 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2014-07-10 12:00 | 2014-07-27 20:00 | 0 | 81 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | Falla en alternadores de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00372/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-10 12:03 | 2014-07-10 17:54 | 0 | 124 | 5.85 | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | retraso en suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | IL00374/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-07-10 13:00 | 2014-07-10 17:54 | 0 | 92 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | RETRASO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IF01366/2014 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2014-07-10 15:12 | 2014-07-16 17:30 | 0 | 2 | 146.3 | 146.3 | 0 | 146.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/07/2014 15:56 ~ Alta temperatura en el carter de la unidad N° 2 (5593) ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF01367/2014 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2014-07-10 17:02 | 2014-07-16 13:15 | 0 | 2 | 140.2167 | 140.2167 | 0 | 140.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/07/2014 17:08 ~ Falla en el ventilador de la Unidad 3 (5594)con 1.5 MW ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | QUINTAYCentral | IF01370/2014 | QUINTAY | Central | I | F | 2014-07-10 17:20 | 2014-07-10 20:40 | 1 | 3 | 2.2222 | 2.2222 | 0 | 2.2222 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 19:13 ~ Salida intempestiva por falla critica U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD19636/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2014-07-10 19:34 | 2014-07-12 15:17 | 0 | 26 | 43.7167 | 43.7167 | 43.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Mayor Programada |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01372/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-07-10 20:22 | 2014-07-11 14:31 | 1 | 3 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 0 |  | 10/07/2014 20:26 ~ Falla en Unidad 2, causa en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00375/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-07-10 22:30 | 2014-07-12 22:55 | 30 | 54 | 21.5185 | 21.5185 | 0 | 21.5185 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTAYCentral | IF01374/2014 | QUINTAY | Central | I | F | 2014-07-10 23:04 | 2014-07-11 18:00 | 1 | 3 | 12.6222 | 12.6222 | 0 | 12.6222 | 1 | 0 | 0 |  | 11/07/2014 11:37 ~ Falla critica en unidad 1, causa en investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00376/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-07-10 23:13 | 2014-08-13 20:10 | 0 | 380 | 812.95 | 812.95 | 0 | 812.95 | 0 | 0 | 0 | TG limitada para funcionar con Diésel por falla de motor de inyección de alta presión de combustible líquido. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF01373/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-07-11 01:53 | 2014-07-12 14:12 | 0 | 152 | 36.3167 | 36.3167 | 0 | 36.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 11/07/2014 02:32 ~ Falla excitatriz de generador. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00377/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-11 03:51 | 2014-07-13 05:47 | 208 | 399 | 23.9029 | 23.9029 | 0 | 23.9029 | 0 | 0 | 0 | Se limita a operación en carga Base, 208 Mw, por control de emisiones de CO para dar cumplimiento con la RCA (Resolución calificación ambiental) |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00378/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-11 05:54 | 2014-07-11 09:56 | 0 | 124 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Retraso de suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD20200/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-07-11 08:20 | 2014-07-11 16:55 | 0 | 345 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en circuito oleohidráulico de pilotaje de válvula de aislación; del sistema Regulador de Velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | IL00379/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-07-11 08:30 | 2014-07-11 09:56 | 0 | 92 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | retraso en entrega de combustible . |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | IL00383/2014 | TENO | TENO | I | F | 2014-07-11 10:00 | 2014-07-27 20:00 | 0 | 56 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | Falla en alternadores de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00380/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-11 10:30 | 2014-07-11 17:50 | 21 | 81 | 5.4321 | 5.4321 | 0 | 5.4321 | 0 | 0 | 0 | RESTRICCION DE POTENCIA A MINIMO TECNICO POR FALTA DE COMBUSTIBLE |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00381/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-11 11:10 | 2014-07-11 12:30 | 100 | 124 | 0.25806 | 0.25806 | 0 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | Limitación en carga a 32 MW, por falla en válvula principal de suministro de combustible (desde 11:10 hasta 12:30) |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF01376/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-07-11 15:10 | 2014-07-11 15:28 | 0 | 140.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 11/07/2014 16:56 ~ Falla Transiente del flujómetro CF013, del sistema de rifregeracion del Descanso . ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | SD20317/2014 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2014-07-11 16:18 | 2014-07-11 16:41 | 0 | 0.4 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite a Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00384/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 23:15 | 74.5 | 81 | 0.4213 | 0.4213 | 0 | 0.4213 | 0 | 0 | 0 | Se restringe potencia a 76 mw por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00385/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-11 23:15 | 2014-07-12 17:38 | 21 | 81 | 13.6173 | 13.6173 | 0 | 13.6173 | 0 | 0 | 0 | se restringe potencia a mínimo técnico por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTA COLORADAPUNTA COLORADA 1 | SD20328/2014 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | I | F | 2014-07-12 00:02 | 2014-07-12 16:00 | 5.3 | 17 | 10.9888 | 10.9888 | 0 | 10.9888 | 0 | 0 | 0 | Despues de lavado de turbos segun SD 20195/2014, se procede a subir la carga 16,3 MW a lo cual el sistema de refrigeraqcion de HT no permite mayor carga que 5,8 WM, es probable que valvula de 3 vias que regula el agua de HT este con falla por lo que no permite seguir subiendo carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD20329/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-12 05:47 | 2014-07-12 10:05 | 0 | 11 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de sincronismo por falla en precipitador de cenizas de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD20149/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | P | 2014-07-12 08:21 | 2014-07-12 11:30 | 0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtros y aceite del carter en la unidad N° 2 por cumplimiento de horas. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD20331/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-07-12 10:30 | 2014-07-12 15:00 | 0 | 220 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para liberar a buzo desde sistema de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01407/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-12 10:55 | 2014-07-12 11:24 | 0.7 | 2 | 0.31417 | 0.31417 | 0 | 0.31417 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 18:55 ~ Salida motor norte por baja presión de biogás ~ Pablo Echagüe | 23/07/2014 12:20 ~ Salida intempestiva motor norte por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01408/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-07-12 10:59 | 2014-07-12 11:12 | 0 | 18.2 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 19:05 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de biogás. ~ Pablo Echgüe | 23/07/2014 12:25 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de biogás debido a fluctuaciones en la red de biogás del sistema de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00386/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-12 18:00 | 2014-07-13 16:00 | 74.5 | 81 | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | se restringe potencia a 75 mw por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00387/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-07-13 03:05 | 2014-07-14 14:50 | 35 | 54 | 12.5787 | 12.5787 | 0 | 12.5787 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD20338/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-13 03:45 | 2014-07-13 05:35 | 90 | 379 | 1.398 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | Falla en Regulador de tension TV, se debe abrir interruptor de unidad y luego reponer condicion de servicio normal en regulador.(unidad TG a 90MW hasta realizar reposicion TV) |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD20339/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-07-13 06:16 | 2014-07-13 12:45 | 0 | 11 | 6.4833 | 6.4833 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible por calefactor de petroleo |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IF01400/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-13 08:47 | 2014-07-13 18:30 | 7 | 379 | 9.5372 | 9.5372 | 0 | 9.5372 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 13:56 ~ Con motivo de trabajos de TRANSELEC la Central se encontraba en servicio en CC. saliendo por la línea 220 KV.San Luis-Agua Santa cuando se produce la salida Intempestiva de la T.Vapor por falla en el Regulador de Vje. con 93 MW. La T.Gas baja de 208 a 7 MW. quedando en Isla alimentando sus SS/AA. la pérdida total de generación es de 301 MW. ~ Ricardo Rodríguez H. |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01411/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-07-13 08:47 | 2014-07-13 09:10 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/07/2014 19:29 ~ Baja frecuencia en sistema interconectado el sitema de control de presion de combustible en la central Santa Marta baja a valores de TRIP, deteniendo planta. ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01410/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-13 08:48 | 2014-07-13 09:00 | 0.7 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 19:13 ~ Salida motor norte por baja presión de biogás ~ Pablo Echagüe | 23/07/2014 12:28 ~ Salida intempestiva motor norte por baja presión de biogás debido a fluctuaciones en la red de biogás del sistema de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01385/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-13 09:21 | 2014-07-13 12:25 | 0 | 50 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 3.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 09:33 ~ Causa aún en investigación, aparente falla en Caldera biomasa y recuperadora. ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01404/2014 | NEHUENCO II | Central | E | F | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 12:50 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 15:29 ~ Por apertura de interruptores J6-J7-J9-J10 en SSEE San Luis y trabajos asociados a estos, provocan la salida del sistema de la unidad. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01429/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 09:59 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/07/2014 02:59 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a salida intempestiva de Central Nehuenco II ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01429/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 09:55 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/07/2014 02:59 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a salida intempestiva de Central Nehuenco II ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01392/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 11:53 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/07/2014 12:31 ~ Falla por baja frecuencia en Nehuenco 2 con apertura de interruptor 52 G1 de la unidad N°1 ~ Jose Rivera C |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF01386/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:58 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 10:14 ~ Central Arauco genera en isla y deja de inyectar 19 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 13/07/2014 10:14 ~ Baja frecuencia en el SIC debido a la salida intempestiva de Central Nehuenco II. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01508/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-07-13 09:52 | 2014-07-13 10:40 | 0 | 12 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/07/2014 15:28 ~ la Central Capullo sale de sincronismo debido a una falla interna. Se realizaban tareas de microfiltrado de aceite de la unidad hidráulica de regulación lo que ocasionó oscilaciones de nivel y operó el sensor ?Bajo nivel aceite de regulación?. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00388/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-13 16:00 | 2014-07-27 20:00 | 67 | 81 | 58.7654 | 58.7654 | 0 | 58.7654 | 0 | 0 | 0 | Se restringe a 67 mw la potencia por falta de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD20344/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-13 18:30 | 2014-07-14 00:27 | 250 | 379 | 2.0252 | 2.0252 | 0 | 2.0252 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al Decreto Supremo 90. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00389/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-13 19:05 | 2014-07-13 20:28 | 4.5 | 11 | 0.81742 | 0.81742 | 0 | 0.81742 | 0 | 0 | 0 | La central Masisa queda limitada a 4.5 MW, por falla en la cinta transportadora de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01412/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-13 20:28 | 2014-07-14 01:00 | 0 | 11 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/07/2014 20:37 ~ Debido a la falla de la cinta transportadora de biomasa provoca la salida intempestiva de la central. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00390/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-13 23:45 | 2014-07-14 02:35 | 0 | 50 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por obstrucción en sistema de filtro de material particulado (PPT). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD20347/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-14 00:25 | 2014-07-17 06:11 | 259 | 399 | 27.2865 | 27.2865 | 0 | 27.2865 | 0 | 0 | 0 | Tuberia linea de drenaje vapor de Alta Presion fisurada. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00391/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-14 01:39 | 2014-07-17 14:58 | 121 | 130 | 5.9065 | 5.9065 | 0 | 5.9065 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 121 MW, por control de emisiones CO, NOX y material particulado. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD20348/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-07-14 01:45 | 2014-07-14 17:35 | 0 | 104.2 | 15.8333 | 15.8333 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Detención de unidad por aumento en valor de vibraciones en LPC (XE 8124) |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00392/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-14 02:35 | 2014-07-15 02:24 | 12 | 50 | 18.1007 | 18.1007 | 0 | 18.1007 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por obstrucción en sistema de filtro material particulado (PPT) |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00393/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-14 06:00 | 2014-07-14 06:15 | 208 | 399 | 0.11967 | 0.11967 | 0 | 0.11967 | 0 | 0 | 0 | Se limita a operación en carga Base, 208 Mw, por control de emisiones de CO para dar cumplimiento con la RCA (Resolución Calificación Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD20191/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-07-14 07:34 | 2014-07-14 18:27 | 0 | 19.3 | 10.8833 | 10.8833 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01418/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-07-14 07:41 | 2014-07-14 09:07 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2014 10:34 ~ De 07:41 a 09:07 horas, genera en isla por salida intempestiva de la línea de 66 kV Celco ? Constitución por contacto con rebrote de árbol durante fuerte temporal de viento y lluvia, cuando inyectaba 2,4 MW. ~ Alberto Salas Leyton |  | 14/07/2014 10:34 ~ Falla en la línea de 66 kV Celco - Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCentral | IL00394/2014 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2014-07-14 08:00 | 2014-07-14 10:07 | 9.6 | 13.6 | 0.62255 | 0.62255 | 0 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10 MW por problemas en el sistema de control. |  |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | SD20194/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | P | 2014-07-14 08:14 | 2014-07-26 07:27 | 0 | 2.1 | 287.2167 | 287.2167 | 287.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor ,correspondiente al año 2014 ,según carta EP N° 207 del dia 27/06/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01421/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-07-14 08:52 | 2014-07-14 11:04 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/07/2014 11:09 ~ falla en línea 110 KV (El Eden-Alto del Carmen)perteneciente a transnet ,con apertura de interruptor 52 HT SSEE Rio Huasco ~ Jose Rivera Cuellar |  | TRUE | 0
2014 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00395/2014 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2014-07-14 15:11 | 2014-07-14 15:51 | 100 | 124 | 0.12903 | 0.12903 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | Limitación en carga a 38 MW, por falla en mufa de grupo con la linea de 23 KV |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD20471/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-07-14 16:15 | 2014-07-15 19:30 | 0 | 26 | 27.25 | 27.25 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | Problemas en parrillas de caldera, zona 3, lado sur, abundante caída de material, se necesita inspeccionar ya que no hay presencia de segmentos de parrillas al interior de los redler |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00396/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-14 17:48 | 2014-07-14 22:03 | 40 | 120 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo intake por fuertes marejadas en la zona |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF01427/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2014-07-14 19:08 | 2014-07-15 10:52 | 0 | 104.2 | 15.7333 | 15.7333 | 0 | 15.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/07/2014 21:06 ~ Opera por protecciones, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00397/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-14 23:18 | 2014-07-15 01:39 | 5 | 11 | 1.2818 | 1.2818 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja se generación a 5 MW, por problemas dentro de la planta lo que impide la extracción de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00398/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-15 06:11 | 2014-07-15 09:29 | 40 | 120 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 40 MW por bajo nivel del pozo intake , debido a fuertes marejadas en la zona. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD20335/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-07-15 07:32 | 2014-07-15 18:32 | 0 | 19.3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | novedades | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-07-15 12:17 | 2014-07-15 15:22 | 0 | 81 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. El Peñón unidad 212 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar pruebas de comunicación y sincronismo. Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01435/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-15 12:22 | 2014-07-17 10:25 | 0.9 | 2 | 25.3275 | 25.3275 | 0 | 25.3275 | 1 | 0 | 0 | 15/07/2014 14:36 ~ Siendo las ~ Ernesto Silva | 15/07/2014 14:36 ~ Falla de empaquetadura de culatas en el motor norte, presumiblemente por variación composición de combustible ~ Ernesto Silva | 23/07/2014 12:31 ~ Salida intempestiva motor norte por variaciones en la composición de metano y oxigeno de la red de biogás, que generan detonaciones internas provocando rotura de empaquetadura de culata que impidieron reiniciar el motor inmediatamente. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01437/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-07-15 15:40 | 2014-07-15 19:36 | 0 | 81.6 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 3.9333 | 1 | 0 | 0 | 15/07/2014 16:24 ~ Trip 86M, debido a falla en loop de control del gobernador de velocidad. ~ José Galdames |  | 15/07/2014 16:24 ~ Falla Loop de control. Gobernador de velocidad digital ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD20332/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-07-15 16:21 | 2014-07-17 08:58 | 0 | 25.6 | 40.6167 | 40.6167 | 40.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T1 de transformador N°1 y SS/AA N°1 de central Sauzal.- Mantenimiento a desconectador 89SA1. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00399/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-15 17:57 | 2014-07-15 22:54 | 60 | 120 | 2.475 | 2.475 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | bajo nivel pozo intake. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01438/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-15 18:55 | 2014-07-15 19:30 | 0 | 15.6 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/07/2014 21:18 ~ fuera servicio turbogenerador , por baja presion de vapor ,producto de atollo en sistema biomasa en sector cinta n°1 ~ Rodrigo Paredes |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF01439/2014 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2014-07-15 20:16 | 2014-08-14 15:44 | 0 | 11 | 715.4667 | 715.4667 | 0 | 715.4667 | 1 | 0 | 0 | 15/07/2014 21:18 ~ al estar con 11 mw la unidad nº 2 se produce una baja de carga deteniendo la unidad por potencia inversa ~ Rodrigo Araya Z. |  | 15/07/2014 21:18 ~ falla potencia inversa en el generador ~ Rodrigo Araya Z. | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD20628/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-07-15 23:34 | 2014-07-16 18:40 | 0 | 10.2 | 19.1 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para revisar VTF y sistema de inyección de aire de la caldera el cual se encuentra obstruido y no permite la operación normal de central. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD20629/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-07-16 | 2014-07-31 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central indisponible. Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD20530/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-07-16 00:25 | 2014-07-16 16:50 | 0 | 121.5 | 16.4167 | 16.4167 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio debido a falla de detector de llama primario cámara N°1 y además de termocupla de escape N° 7. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00400/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-07-16 05:53 | 2014-07-16 07:00 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita tasa de bajada de generación para realizar rotación de pulverizador de carbón C por E. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00401/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-16 20:13 | 2014-07-16 23:01 | 40 | 120 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo intake |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | novedades | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-17 06:14 | 2014-10-03 05:11 | 250 | 379 | 636.8141 | 636.8141 | 0 | 636.8141 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al Decreto Supremo 90. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD20535/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-07-17 07:29 | 2014-07-17 17:48 | 0 | 19.3 | 10.3167 | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IF01443/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-07-17 11:20 | 2014-08-05 07:12 | 0 | 25 | 451.8667 | 451.8667 | 0 | 451.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2014 12:19 ~ Salida intempestiva por trip caldera biomasa ~ Hernan Becerra |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IL00402/2014 | NEHUENCO | Central | C | F | 2014-07-17 14:41 | 2014-07-17 16:20 | 160 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce aceleracion en la TG bajando carga en forma automática cambiando a modo difusión, para realizar cambio a premix es neceasrio bajar a 100 MW carga TG, 60 MW carga TV. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-17 14:58 | 2014-07-17 21:00 | 90 | 130 | 1.8564 | 1.8564 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 90 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección en zona inferior limpia rejas 1A, debido a que no permite desplazamiento del carro limpia rejas por obstrucción. Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD20759/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-07-17 16:20 | 2014-07-17 22:52 | 0 | 340.8 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retiro de la TG y por ende del ciclo combinado para reemplazo de tarjeta en falla la cual genera perdida de parámetros en sistemas principales de la TG. Lo que provoca el impedimento de cambio de modo de combustión de difusión a premix. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00391/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-17 21:00 | 2014-07-18 06:27 | 121 | 130 | 0.65423 | 0.65423 | 0 | 0.65423 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Unidad limitada a 121 MW, por control de emisiones CO, NOX y material particulado. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00404/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-07-17 23:07 | 2014-07-20 15:45 | 330 | 370 | 6.9874 | 6.9874 | 0 | 6.9874 | 0 | 0 | 0 | Combustible mojado no permite generar flujo nominal de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | SD17647/2014 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2014-07-18 00:43 | 2014-07-18 02:54 | 0 | 160 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de Central Canutillar, se requiere desconectar ambas unidades para simular en forma real una partida en negro, Durante las pruebas se requiere sincronizar y tomar carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-18 06:27 | 2014-07-18 09:00 | 90 | 130 | 0.78462 | 0.78462 | 0 | 0.78462 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Bocamina limitada a 90 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de rejas del sistema de agua de mar. Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD20677/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-07-18 08:40 | 2014-07-18 17:07 | 0 | 140.3 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran cargas de modificaciones en controlador de la unidad N°1 asociadas a limite de potencia de la unidad y visualización de nivel del regulador de velocidad. Además se inspeccionaran sensores del sistema de vibración de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00391/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-18 09:00 | 2014-07-19 08:12 | 121 | 130 | 1.6062 | 1.6062 | 0 | 1.6062 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Unidad limitada a 121 MW, por control de emisiones CO, NOX y material particulado. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | SD20630/2014 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2014-07-18 11:33 | 2014-07-18 12:31 | 0 | 154.7 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de funcionamiento del sistema de vaciado de la central, asociado a SD020322 mantenimiento mayor e inspección de túnel de la central La Higuera. Según D.O. N°0647/2014 y programa de mantenimiento mayor programado |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01444/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-18 13:07 | 2014-07-18 17:22 | 0 | 11 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/07/2014 13:11 ~ Falla en la caldera por alta temperatura ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00405/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-18 13:12 | 2014-07-18 18:00 | 200 | 399 | 2.394 | 2.394 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 200MW, por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 1 | SD20102/2014 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2014-07-18 13:13 | 2014-08-08 17:36 | 0 | 9 | 508.3833 | 508.3833 | 508.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD20637/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-07-18 14:37 | 2014-07-20 04:36 | 0 | 25.6 | 37.9833 | 37.9833 | 37.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T1 de transformador N°1 y SS/AA N°1 de central Sauzal, Pruebas de cierre contra barra muerta de Unidad Generadora N°1 Sauzal |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01446/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-07-18 15:25 | 2014-07-18 16:19 | 0 | 47.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 18/07/2014 16:38 ~ Falla en sistema de control 110 Vcc del controlador de la unidad. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01448/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-07-18 16:32 | 2014-07-18 23:02 | 0 | 13.8 | 6.5067 | 6.5067 | 0 | 6.5067 | 1 | 0 | 0 | 18/07/2014 17:36 ~ Aumenta Oxigeno intempestivamente por falla en válvula reguladora e oxigeno ~ Jaime Stubing |  | Aumento de Oxigeno en sistema de combustible, deteniendo la planta de generacion | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00406/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-07-18 18:30 | 2014-07-19 02:15 | 0 | 25 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por baja calidad de combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IF01450/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-19 08:13 | 2014-07-21 13:30 | 0 | 130 | 53.2833 | 53.2833 | 0 | 53.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 19/07/2014 11:13 ~ Falla Bomba Refrigeración Principal 1B. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00407/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-19 22:30 | 2014-07-20 06:16 | 210 | 399 | 3.6789 | 3.6789 | 0 | 3.6789 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210Mw., por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | IF01451/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-07-20 01:50 | 2014-07-20 20:59 | 0 | 160 | 19.15 | 19.15 | 0 | 19.15 | 1 | 0 | 0 |  | 20/07/2014 03:30 ~ Filtro Regulador de Velocidad Saturado. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD20888/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-07-20 06:36 | 2014-07-20 23:34 | 0 | 365.6 | 16.9667 | 16.9667 | 0 | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en filtro succión turbina a gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01455/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 08:14 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/07/2014 14:04 ~ Falla en Línea 110 KV Maitencillo-Cardones provocando la operación de Relé D60 y apertura del Int. 52 HT de SS/EE. ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00408/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-07-20 15:45 | 2014-07-24 11:20 | 360 | 370 | 2.4752 | 2.4752 | 0 | 2.4752 | 0 | 0 | 0 | Humedad en combustible carbón no permite generar flujo normal de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00409/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-20 23:03 | 2014-07-21 06:30 | 210 | 399 | 3.5289 | 3.5289 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210 Mw., por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURACentral | SD20873/2014 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2014-07-20 23:17 | 2014-07-21 07:02 | 0 | 327.9 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran carga de modificaciones en controladores de S/E GIS, Unidad N°1, Unidad N°2, Unidad N°3, Obras Hidráulicas y SSAA debido a pendientes en la etapa de proyecto. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00410/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-21 01:29 | 2014-07-21 03:15 | 6 | 11 | 0.80303 | 0.80303 | 0 | 0.80303 | 0 | 0 | 0 | Central baja a mínimo técnico por problemas de acumulación de cenizas en el precipitador. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01471/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 11:06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:47 ~ Se pierden 8.2 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes, Corporación y Canelo, según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 18:42 ~ La desconexion de las unidades de florida 3, se origina por operacion de protecciones (sobrecorriente y diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la operacion es producto de caida de arbol sobre linea aerea de alimentador Canelo ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF01471/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 11:06 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:47 ~ Se pierden 8.2 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes, Corporación y Canelo, según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 18:42 ~ La desconexion de las unidades de florida 3, se origina por operacion de protecciones (sobrecorriente y diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la operacion es producto de caida de arbol sobre linea aerea de alimentador Canelo ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF01472/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 10:44 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:48 ~ Se pierden 8.2 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes, Corporación y Canelo, según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 19:09 ~ La desconexión de la unidad de Central El Rincon se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la operación de dichas protecciones es producto de caída de árbol sobre línea aérea de Alimentador Canelo. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF01470/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 10:20 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:45 ~ Se pierden 8.2 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes, Corporación y Canelo, según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 17:34 ~ La desconexión de la unidad Nº2 de Central Florida 2 se origina por operación de protecciones (Sobre Corriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la operación de dichas protecciones en producto de caída de árbol sobre línea aérea de alimentador Canelo. ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01456/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-21 03:11 | 2014-07-23 17:30 | 0.8 | 2 | 37.39 | 37.39 | 0 | 37.39 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2014 08:43 ~ Salida intempestiva motor sur por baja presión de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 23/07/2014 11:35 ~ Salida intempestiva motor sur por baja presión de biogás, al momento de realizar pruebas de puesta en marcha se detecta rotura empaquetadura de culata 3L. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD20842/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-07-21 06:23 | 2014-07-30 19:25 | 0 | 29.2 | 229.0333 | 229.0333 | 229.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad Generadora de Juncal para Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01459/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-07-21 11:31 | 2014-07-21 12:43 | 0 | 18.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2014 12:17 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central ~ Pablo Echagüe D. | 23/07/2014 12:37 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de entrada en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF01476/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-22 10:24 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:51 ~ Se pierden 5 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes y Corporación., según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 19:27 ~ La desconexión de la Central El Rincon se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la causa de operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01475/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-22 10:20 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:50 ~ Se pierden 5 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes y Corporación., según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 19:23 ~ La desconexión de la Central Florida 3 se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la causa de operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF01475/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-22 10:20 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:50 ~ Se pierden 5 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes y Corporación., según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 19:23 ~ La desconexión de la Central Florida 3 se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la causa de operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF01473/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-21 17:39 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 21:49 ~ Se pierden 5 MW de consumos correspondientes a los alimentadores Rojas Magallanes y Corporación., según lo relatado en informe de Novedades Relevantes de CDEC-SIC. ~ | 23/07/2014 19:14 ~ La desconexión de la unidad N°2 de Central Florida 2 se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la causa de operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00411/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-21 14:15 | 2014-07-21 18:32 | 3.2 | 11 | 3.0373 | 3.0373 | 0 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | Central debe bajar su generacion por fuga de vapor en linea de secado |  |  | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF01461/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2014-07-21 17:30 | 2014-07-22 23:28 | 0 | 55 | 29.9667 | 29.9667 | 0 | 29.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2014 18:26 ~ Falla sistema control de la unidad. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF01477/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2014-07-21 18:08 | 2014-07-21 19:26 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/07/2014 19:34 ~ La desconexión de la unidad N°2 de Central Florida 2 se origina por operación de protecciones (Sobrecorriente y Diferencial) del transformador 110/12 Kv en S/E Florida, la causa de operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00412/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-21 23:00 | 2014-07-22 07:07 | 210 | 399 | 3.8447 | 3.8447 | 0 | 3.8447 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210MW, por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD21138/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-07-22 06:10 | 2014-07-26 14:38 | 0 | 220 | 104.4667 | 104.4667 | 0 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD20853/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 18:08 | 0 | 2 | 10.1333 | 10.1333 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta de Peuco requiere la detención del proceso de generación de energía de la central por corte de suministro eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD20854/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 18:08 | 0 | 18.2 | 10.1333 | 10.1333 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta de Peuco requiere la detención del proceso de generación de energía de la central por corte de suministro eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD20754/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-07-22 08:48 | 2014-07-22 16:00 | 0 | 92 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenciòn en Patio 23kv. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IICentral | SD19767/2014 | QUELLON II | Central | I | P | 2014-07-22 09:10 | 2014-08-02 14:07 | 0 | 10 | 268.95 | 268.95 | 268.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual a la central |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01462/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-07-22 10:16 | 2014-07-22 13:16 | 0 | 47.3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 22/07/2014 10:56 ~ Unidad N°3, Fuera de servicio, Opera relé Maestro 86U, Se investiga la falla. ~ Eduardo Olivares F |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 2 | SD21221/2014 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2014-07-22 12:57 | 2014-07-22 14:17 | 0 | 9 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad por polvo de cobre en delgas de excitatriz |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00413/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-22 23:00 | 2014-07-23 07:08 | 210 | 399 | 3.8526 | 3.8526 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210MW, por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00414/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-07-23 04:00 | 2014-08-03 02:30 | 122 | 130 | 16.1538 | 16.1538 | 0 | 16.1538 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 122 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD21083/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-07-23 08:28 | 2014-07-23 18:24 | 0 | 47.3 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga modificaciones secuencia de arranque en controlador unidad , verificaciones de instrumentos del sistema de vibraciones y transformador de poder, mantenimiento anillos rozantes . |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF01469/2014 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2014-07-23 08:43 | 2014-07-23 20:07 | 0 | 129 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 1 | 0 | 0 |  | 23/07/2014 10:33 ~ En proceso de partida interruptor de campo de la unidad no cerró. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD21082/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-07-23 09:01 | 2014-07-23 13:02 | 0 | 47.5 | 4.0167 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB 4 meses asociado a limpieza de anillos rozantes, de la unidad N°2 de Central Machicura. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD21161/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-07-23 09:04 | 2014-07-23 18:35 | 0 | 13.3 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el Transformador de la unidad 2, se realizará inspección y reparación de fuga de aceite al acoplamiento del cambiador, la unidad 2 esta fuera de servicio por falta de afluente. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD21193/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-07-23 12:05 | 2014-07-23 22:31 | 0 | 77.35 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas de Protecciones de Transformafor. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01479/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-23 19:55 | 2014-07-23 21:21 | 1.4 | 2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 09:14 ~ Salida intempestiva motor norte y sur de central 1 por variaciones de presión en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 09:43 ~ Salida intempestiva motor norte y sur de central 1 por variaciones de presión en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF01478/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-07-24 00:49 | 2014-07-24 05:24 | 202 | 365.6 | 2.051 | 2.051 | 0 | 2.051 | 1 | 0 | 0 | 24/07/2014 01:08 ~ Unidad se encontraba en proceso de cambio de combustible de GNL a Diésel. ~ David Rebolledo Carvajal | 24/07/2014 01:08 ~ Alto Spread de unidad TG. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01480/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-24 00:52 | 2014-07-24 02:12 | 1.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 09:28 ~ Salida intempestiva motor norte y sur central 1 por variaciones bruscas de presión en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 09:51 ~ Salida intempestiva motor norte y sur central 1 por variaciones bruscas de presión en red de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01481/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-24 02:12 | 2014-07-24 17:23 | 0.8 | 2 | 9.11 | 9.11 | 0 | 9.11 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 09:35 ~ Salida intempestiva de motor sur en central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 09:53 ~ Salida intempestiva de motor sur en central 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01482/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-24 07:50 | 2014-07-24 10:45 | 0.7 | 2 | 1.8958 | 1.8958 | 0 | 1.8958 | 1 | 0 | 0 | 24/07/2014 09:46 ~ Motor sur se encontraba detenido al momento de la salida según lo indicado en IF01481/2014 ~ Pablo Echagüe D. | 24/07/2014 09:46 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por variaciones de presión de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 09:58 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por variaciones de presión de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01483/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-07-24 07:50 | 2014-07-24 10:45 | 0 | 18.2 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 09:54 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones de presión de biogás en red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 10:00 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones de presión de biogás en red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD21219/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-07-24 08:32 | 2014-07-24 16:00 | 0 | 140.3 | 7.4667 | 7.4667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran cargas de modificaciones en controlador de la unidad N°2 asociadas a limite de potencia de la unidad. Además se inspeccionaran sensores del sistema de vibración de la unidad y se realizara mantenimiento a los anillos rozantes. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD21286/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-07-24 09:10 | 2014-07-24 10:30 | 0 | 2.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Descansos Empuje, Generador, Excitatriz, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad y inspección general y aseo del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF01489/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-07-24 09:15 | 2014-07-24 09:30 | 0 | 8.06 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 21:48 ~ Desconexion intempestiva de la unidad. opera rele de minimo voltaje, servicios auxiliares corriente continua, en celda de control (27CC1). ~ Francisco Rodriguez |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD21197/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-07-24 09:20 | 2014-07-24 17:00 | 0 | 77.35 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas de Protecciones de Transformador |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD21287/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-07-24 10:30 | 2014-07-24 11:25 | 0 | 2.5 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Descansos Empuje, Generador, Excitatriz, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad y inspección general y aseo del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD21289/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-07-24 11:30 | 2014-07-24 13:30 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo Descarga, Sistema Ref4rigeración y Desagües, Descansos Empuje, Generador, Excitatriz, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad y inspección general y aseo del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01487/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-07-24 12:16 | 2014-07-25 17:31 | 0 | 47.3 | 29.25 | 29.25 | 0 | 29.25 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 15:49 ~ Unidad N°3, sale de servicio por Operación de relé maestro 86U, se investiga causa de la falla. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD21288/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-07-24 14:23 | 2014-07-24 15:00 | 0 | 2.5 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Descansos Empuje, Generador, Excitatriz, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad y inspección general y aseo del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01488/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-07-24 17:14 | 2014-07-24 17:28 | 0 | 11 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/07/2014 17:46 ~ Alta presión de vapor condensado en caldera. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01490/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-25 04:14 | 2014-07-25 05:56 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/07/2014 06:12 ~ falla en sistema de alimentacion de agua caldera ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD21446/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-07-25 04:14 | 2014-07-25 05:56 | 0 | 15.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de agua alimentacion caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01492/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-07-25 07:36 | 2014-07-25 08:01 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 09:46 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 5 MW al SIC, luego quedó generando en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 25/07/2014 09:46 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 66KV Los Maquis - Hualañé. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD21453/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2014-07-25 08:06 | 2014-08-22 18:50 | 0 | 13.3 | 682.7333 | 682.7333 | 0 | 682.7333 | 0 | 0 | 0 | Al momento de sincronizar la Unidad N°2, se producen oscilaciones bruscas de potencia activa en la Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD21378/2014 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2014-07-25 08:52 | 2014-07-25 20:01 | 0 | 35.4 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para cambio del sello del difusor para eliminar filtraciones existente en una de las zonas de la prensa estopa del sello |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IL00415/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-25 10:02 | 2014-07-25 12:22 | 0 | 2 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Se detiene motor norte y sur en central 1 por disminución de caudal de gas en red de captación. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD21386/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-07-25 11:03 | 2014-07-25 13:54 | 0 | 112.5 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de relés maestros por cambio de protecciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IL00416/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-25 12:30 | 2014-07-25 16:10 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Motor sur en central Loma Los Colorados 1 queda detenido por disminución de caudal de gas en red de captación. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD21563/2014 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2014-07-25 13:16 | 2014-07-26 06:20 | 0 | 11 | 17.0667 | 17.0667 | 0 | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº1 por tener bomba inyectora cilindro Nº5 agripada, sistema de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00417/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-07-25 16:00 | 2014-07-27 14:50 | 325 | 370 | 5.6959 | 5.6959 | 0 | 5.6959 | 0 | 0 | 0 | Combustible húmedo no permite generar flujo nominal de vapor. Unidad queda limitada en 325 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD21508/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-07-26 | 2014-07-28 11:53 | 0 | 365.6 | 59.8833 | 59.8833 | 0 | 59.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central, para realizar reparación de tubo roto en precalentador del HRSG |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD21494/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-07-26 | 2014-07-26 18:34 | 0 | 379 | 18.5667 | 18.5667 | 18.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas, vinculacion estado de interruptor TG proyecto PDCE, San Luis, Lavado de Compresor TG offline |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD21506/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-26 04:13 | 2014-08-05 18:10 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la Unidad I, para eliminar infiltraciones de aire al condensador lo que está afectando el vacío de este |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD21506/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-26 04:13 | 2014-08-05 18:10 | 0 | 120 | 253.95 | 253.95 | 0 | 253.95 | 0 | 0 | 0 | Detención de la Unidad I, para eliminar infiltraciones de aire al condensador lo que está afectando el vacío de este |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD19226/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-28 16:35 | 0 | 81.6 | 59.8667 | 59.8667 | 59.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E Confluencia |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD19222/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-28 13:30 | 0 | 77.35 | 56.7833 | 56.7833 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD19223/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-28 13:30 | 0 | 77.35 | 56.7833 | 56.7833 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD19225/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-27 23:30 | 0 | 81.6 | 42.7833 | 42.7833 | 42.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Confluencia |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ANDRESCentral | SD21251/2014 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2014-07-26 04:54 | 2014-07-27 23:45 | 0 | 50 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | A causa de mantenimiento preventivo básico en las instalaciones de Tinguiririca Energía (hlh y hlc), la central san Andrés se encontrara indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD21592/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2014-07-26 09:45 | 2014-07-26 14:03 | 0 | 22.7 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cooler N°3 enfriador generador por encontrarse con fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01498/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-26 09:47 | 2014-07-28 11:10 | 0.8 | 2 | 29.63 | 29.63 | 0 | 29.63 | 1 | 0 | 0 |  | 28/07/2014 09:37 ~ Salida intempestiva motor sur en central 1 ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 10:05 ~ Salida intempestiva motor sur en central 1 por variaciones de presión de gas que generan detonaciones internas en motor y rotura de empaquetadura de culatas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00418/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-26 15:30 | 2014-07-26 18:02 | 210 | 399 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210MW, por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IL00419/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-07-26 17:00 | 2014-07-26 21:00 | 0 | 30.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 0 MW por menor disponibilidad de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD21497/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-07-27 | 2014-07-27 06:52 | 259 | 399 | 2.4094 | 2.4094 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinculacion estado de interruptor 52TV, proyecto plan desconexión contingencia extrema(PDCE), en Sub Estacion San Luis. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD21498/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-07-27 07:17 | 2014-07-27 14:52 | 0 | 399 | 7.5833 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas, Vinculación estado de interruptor 52TG, proyecto - Plan desconexión contingencia extrema (PDCE), en Sub Estación San Luis. |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | IF01496/2014 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2014-07-27 08:24 | 2014-07-27 15:49 | 0 | 6.3 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 7.4167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/07/2014 16:17 ~ caída de rama en la línea de 23KV que une central Renaico con S/E Angol. ~ Rodrigo Véjar B | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01499/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-27 17:50 | 2014-07-27 19:42 | 0.7 | 2 | 1.2133 | 1.2133 | 0 | 1.2133 | 1 | 0 | 0 |  | 28/07/2014 09:44 ~ Salida intempestiva motor norte ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 10:08 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por variaciones de presión de biogás en red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IF01497/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-07-27 19:29 | 2014-07-28 03:50 | 0 | 340.8 | 8.35 | 8.35 | 0 | 8.35 | 1 | 0 | 0 |  | 27/07/2014 21:27 ~ Se investiga. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00420/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-27 19:45 | 2014-07-27 21:28 | 270 | 399 | 0.55501 | 0.55501 | 0 | 0.55501 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 270MW, por falla en valvula de descarga bomba de circulacion Principal B. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD21489/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-07-28 06:30 | 2014-08-01 22:50 | 0 | 25.6 | 112.3333 | 112.3333 | 112.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD21609/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-07-28 08:34 | 2014-08-01 22:28 | 0 | 35.3 | 109.9 | 109.9 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Eliminar Fuerte Fuga de Agua por Inyector Inferior Lado B . Que provoca riesgo de TRIP y falla mayor por contaminacion del aceite de regulación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01540/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-07-28 11:40 | 2014-07-28 12:04 | 0 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/08/2014 21:15 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Luis Barrera | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01541/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-07-28 12:46 | 2014-07-28 13:22 | 0 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/08/2014 22:18 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Luis Barrera | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD21708/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-28 14:32 | 2014-07-28 17:05 | 0.8 | 2 | 1.53 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de motor norte para eliminar fuga de aceite en aumento. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01500/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-07-28 15:23 | 2014-07-28 16:39 | 0 | 81.6 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 28/07/2014 17:29 ~ Trip 86M, debido a falla en loop de control del gobernador de velocidad. ~ Hernán Herrera |  | 28/07/2014 17:29 ~ Falla Loop de control. Gobernador de velocidad digital. ~ Hernán Herrera | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00422/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-28 23:00 | 2014-07-29 | 240 | 379 | 0.36675 | 0.36675 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 240 MW TG por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00423/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-29 04:30 | 2014-07-30 | 240 | 379 | 7.1517 | 7.1517 | 0 | 7.1517 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 240 MW TG por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | IF01505/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-07-29 07:01 | 2014-07-29 18:27 | 0 | 345 | 11.4333 | 11.4333 | 0 | 11.4333 | 1 | 0 | 0 | 29/07/2014 09:40 ~ Falla en proceso de arranque. ~ Luis Bascur Monsalve | 29/07/2014 09:40 ~ Falla en válvula de aislación de regulación de aceite. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01504/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-29 08:15 | 2014-07-30 14:52 | 0.8 | 2 | 18.37 | 18.37 | 0 | 18.37 | 1 | 0 | 0 |  | 29/07/2014 09:11 ~ Salida intempestiva motor norte por variaciones de presión. ~ Pablo Echagüe D. | 31/07/2014 10:31 ~ Salida intempestiva motor norte por variaciones de presión. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD21420/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-07-29 10:17 | 2014-07-30 02:20 | 0 | 56 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 2 de Chacayes para instalar válvula en circuito de drenaje de la tubería de presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01506/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-07-29 11:29 | 2014-07-29 11:58 | 0 | 8 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 29/07/2014 11:54 ~ Central Celco sale de servicio debido a falla de caldera recuperadora. Deja de inyectar 2 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 29/07/2014 11:54 ~ Trip de Caldera Recuperadora deja fuera de servicio a Central Celco. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF01507/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2014-07-29 16:00 | 2014-07-29 16:52 | 0 | 38 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 |  | 29/07/2014 15:17 ~ Sobrecorriente transformador de excitación. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00424/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-07-30 04:25 | 2014-07-30 22:48 | 240 | 379 | 6.7422 | 6.7422 | 0 | 6.7422 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 240 MW por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF01509/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-07-30 05:45 | 2014-07-30 14:27 | 0 | 271.9 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 30/07/2014 07:08 ~ La unidad se encontraba a mínimo técnico disponía a subir a plena carga por despacho económico ~ J. Romero |  | 30/07/2014 07:08 ~ falla en bomba de alimentación 3C por run out. ~ J. Romero | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD21421/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-07-30 09:05 | 2014-07-30 21:10 | 0 | 56 | 12.0833 | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para instalar válvula en el circuito de drenaje de la tubería de presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD22041/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-07-30 11:26 | 2014-07-30 15:25 | 0 | 345 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Solucionar falla en válvula de aislación del regulador de velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDACentral | SD21734/2014 | EMELDA | Central | E | P | 2014-07-30 12:02 | 2014-07-30 14:52 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La presente Desconexión se solicita por requerimiento de ALMEYDA SOLAR por trabajos de verificación de conexionados según SD: 21714,21715,21716,21717,21718 y solicitud de Desconexión e Intervención Interempresas SODI Nº10.- |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00425/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-07-30 16:35 | 2014-08-01 00:32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por contaminación de agua caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00425/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-07-30 16:35 | 2014-08-01 00:32 | 0 | 25 | 31.95 | 31.95 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por contaminación de agua caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01510/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-07-30 17:59 | 2014-08-01 18:55 | 1.4 | 2 | 14.68 | 14.68 | 0 | 14.68 | 1 | 0 | 0 |  | 30/07/2014 18:17 ~ Salida intempestiva motor sur y norte por variaciones de presión que generan detonaciones internas, se rompe empaquetadura de culata motor sur quedando fuera de servicio. ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2014 15:57 ~ Salida intempestiva motor sur y norte por variaciones de presión que generan detonaciones internas, se rompe empaquetadura de culata motor sur quedando fuera de servicio. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD21422/2014 | CHACAYES | Central | I | P | 2014-07-31 08:00 | 2014-07-31 14:19 | 0 | 112 | 6.3167 | 6.3167 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar por 4 horas las Unidades 1 y 2 de Chacayes (central completa), para realizar inspección en el mecanismo de accionamiento d ela compuerta de cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01514/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-07-31 11:55 | 2014-07-31 16:15 | 0 | 15 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | 31/07/2014 13:55 ~ A las 11:55 horas, Unidad TG6 sale de servicio en forma intempestiva cuando la planta se encontraba sin inyección de energía al SIC. Personal de Sistemas de Control revisaba anormalidad en equipos cercanos, provocando fortuitamente la desconexión de la unidad. Se abrió sólo el interruptor 52-6-6 ~ Alberto Salas Leyton |  | 31/07/2014 13:55 ~ Intervención fortuita durante trabajos en otras áreas de operación. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF01529/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-07-31 15:19 | 2014-07-31 16:26 | 0 | 52 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2014 13:36 ~ Operación Rele 86M(Tiempo excedido de recuperación compuerta Camara de Carga) y 81O ~ Cresente Vicuña N. |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF01519/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2014-07-31 17:18 | 2014-07-31 23:30 | 0 | 29.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 |  | 31/07/2014 21:09 ~ Operación fortuita por el cambio de protección del paño del interruptor 52H4, hace operar la diferencial de barra de 110 Kv S/E Aconcagua. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01555/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-07-31 19:14 | 2014-07-31 19:53 | 0 | 9.5 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/08/2014 12:10 ~ Error de medida leido por mal contacto en punto estrella Generador U2 ~ Pablo Lineros | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF01555/2014 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2014-07-31 19:14 | 2014-07-31 19:53 | 0 | 9.5 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/08/2014 12:10 ~ Error de medida leido por mal contacto en punto estrella Generador U2 ~ Pablo Lineros | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00426/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-07-31 23:44 | 2014-08-02 13:30 | 210 | 399 | 17.8895 | 17.8895 | 0 | 17.8895 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 210MW, TG en 130 Mw y TV en 80 Mw, para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA, debido a que programa de generación despacha el ciclo al mínimo técnico eventual todo el día. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD22291/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-08-01 | 2014-08-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio.Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD22218/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2014-08-01 | 2014-08-01 13:00 | 0 | 152 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad N° 3 para cambiar escobillas en su excitatriz, trabajo impostergable. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01533/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-08-01 01:25 | 2014-08-01 16:35 | 0 | 22 | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 15.1667 | 1 | 0 | 0 | 01/08/2014 17:36 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 14 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 01/08/2014 17:36 ~ Interrupción LT de 66 kV San Javier Constitución. Causa: Conductor cortado LT ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD22292/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-08-01 01:34 | 2014-08-02 03:15 | 0 | 25 | 25.6833 | 25.6833 | 0 | 25.6833 | 0 | 0 | 0 | limpieza de cámara de carga, por obstrucción de reja hidraulica |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 1 | SD22211/2014 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2014-08-01 09:18 | 2014-08-01 11:13 | 0 | 75.6 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atencion averia por perdida de Señal de Potencia activa. (Unidad no toma carga) |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | IF01528/2014 | MAULE | Central | I | F | 2014-08-01 09:20 | 2014-08-01 12:00 | 0.75 | 6 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2014 11:49 ~ Falla en el sistema de arranque en el equipo G15, en revision. ~ Miguel Torres E. | 07/08/2014 17:12 ~ Falla de equipo, motor de arranque. ~ | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD22076/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-08-01 10:54 | 2014-08-01 12:00 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la unidad fuera de servicio para realizar pruebas de frenado con Sistema Mejorado, que se implementará dentro del Mantenimiento Mayor 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01525/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-08-01 11:09 | 2014-08-01 11:43 | 0 | 18.2 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2014 11:26 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por baja presión de gas en red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2014 16:02 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por baja presión de gas en red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01527/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-01 11:17 | 2014-08-01 11:49 | 0 | 2 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | 01/08/2014 11:36 ~ Motor sur se encuentra indisponible desde día 30 de julio de 2014. ~ Pablo Echagüe D. | 01/08/2014 11:36 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por variaciones de presión de biogás en red de captación ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2014 16:06 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por variaciones de presión de biogás en red de captación ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD22326/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2014-08-01 12:53 | 2014-08-01 14:26 | 0 | 160 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Realizar un Rechazo de carga; se requiere Unidad 1 con CERO MW y rechazar 100MW con unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IL00427/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-01 14:25 | 2014-08-01 17:56 | 0 | 2 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Por falta de combustible para funcionamiento, motor norte se detiene hasta recuperar caudal suficiente para su operación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD22373/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2014-08-01 15:26 | 2014-08-01 18:00 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub-Estación Cipreses, Paño AT2,TRABAJO DE TRANSELEC: Carga de gas SF6, y eliminación de fuga del gas entre polos, del interruptor 52AT2. Intervención según SODI: 407. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUECentral | IF01534/2014 | PULLINQUE | Central | E | F | 2014-08-01 16:27 | 2014-08-01 16:36 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2014 17:19 ~ Se investiga causa por parte de TRANSNET.- ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | 01/08/2014 17:19 ~ Reconexión con exito de Línea Loncoche Cto N°1; provocando el trip de la Central.- ~ Rodrigo Heredia Prieto | TRUE | 0
2014 | PEUCHENCentral | IL00428/2014 | PEUCHEN | Central | I | F | 2014-08-01 19:30 | 2014-08-01 19:30 | 20 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La limitación es por el daño estructural de Canal Peuchén. Hasta el momento sólo se producirá con agua proveniente de aportes intermedios al Canal Peuchén (Llauquereo, Boqui y Butaco). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01535/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-01 22:24 | 2014-08-02 | 0 | 11 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 01/08/2014 22:34 ~ Central se encontraba a mínimo técnico por solicitud del CDC. ~ F. Bustos |  | 01/08/2014 22:34 ~ Alta temperatura de vapor de inyección a la turbina. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01537/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-08-01 23:50 | 2014-08-02 07:01 | 0 | 12 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 7.1833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/08/2014 02:04 ~ salida intempestiva por falla en sistema de filtración. ~ E. Castillo | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD22320/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-08-02 00:12 | 2014-08-03 18:26 | 0 | 365.6 | 42.2333 | 42.2333 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención en HRSG |  |  | TRUE | 0
2014 | RENAICORENAICO | SD22319/2014 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2014-08-02 00:41 | 2014-08-21 08:25 | 0 | 6.3 | 463.7333 | 463.7333 | 463.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenciòn en canal principal, empresa externa ACBBS (asociación de canalistas Bio-Bio sur) |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD22281/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-08-02 07:15 | 2014-08-02 10:17 | 0 | 2 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con maquinaría pesada cercana a línea 23 KV alimentación Servicios Auxiliares Planta Sistema de Captación de Biogás, requiere la desenergización de la red de media tensión para garantizar zona de trabajo segura. Suministro gas a central queda interrumpido por detención sistema de captación de gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD22283/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-08-02 07:15 | 2014-08-02 10:17 | 0 | 18.2 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos con maquinaría pesada cercana a línea 23 KV alimentación Servicios Auxiliares Planta Sistema de Captación de Biogás, requiere la desenergización de la red de media tensión para garantizar zona de trabajo segura. Suministro gas a central queda interrumpido por detención sistema de captación de gas. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD22385/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-08-02 07:34 | 2014-08-03 01:21 | 0 | 25 | 17.7833 | 17.7833 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | limpieza de cámara de carga, por obstrucción de reja hidraulica |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD22305/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-08-02 10:00 | 2014-08-02 16:39 | 0 | 121.5 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alineamiento del compresor auxiliar de aire atomizado. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF01539/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-08-02 10:22 | 2014-08-02 18:29 | 0 | 22.7 | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 8.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 02/08/2014 15:21 ~ Falla en Regulador de Velocidad. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | RALCOCentral | IL00429/2014 | RALCO | Central | I | N | 2014-08-02 11:23 | 2014-08-02 11:48 | 300 | 690 | 0.23551 | 0.23551 | 0 | 0.23551 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 300 Mw. para evitar vertimiento de C. Pangue. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | IF01542/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2014-08-02 14:59 | 2014-08-03 01:12 | 0 | 22.7 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 10.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 02/08/2014 23:14 ~ Presion Entrada Aceite Descanso Empuje ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD22389/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2014-08-02 15:00 | 2014-08-02 16:46 | 10 | 160 | 1.6562 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | Para Limpieza de rejas se debe realizar un Rechazo de carga de Unidad N°2. Se requiere Unidad 1 con 10 MW y rechazar 100MW con unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 1 | SD22393/2014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2014-08-02 19:57 | 2014-08-02 20:16 | 0 | 24.5 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza rechazo de carga con las unidades 1y2 de mampil por obtrución de basura en reja aduccion camara de carga de mampil. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 2 | SD22393/2014 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2014-08-02 19:57 | 2014-08-02 20:16 | 0 | 24.5 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza rechazo de carga con las unidades 1y2 de mampil por obtrución de basura en reja aduccion camara de carga de mampil. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01549/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | F | 2014-08-03 02:19 | 2014-08-03 05:01 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/08/2014 08:41 ~ operación protección sobre corriente, debido a evento climático ~ Jose Escobar R. | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IF01548/2014 | CMPC LAJA | Central | E | F | 2014-08-03 02:19 | 2014-08-03 03:20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/08/2014 08:37 ~ EVENTO CLIMÁTICO (RAYO)OPERACIÓN PROTECCIÓN SOBRE CORRIENTE ~ Jose Escobar R. | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00430/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-08-03 02:30 | 2014-08-04 23:55 | 126 | 130 | 1.3974 | 1.3974 | 0 | 1.3974 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 126 MW, por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00431/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-08-03 06:13 | 2014-08-04 06:45 | 0 | 25 | 24.5333 | 24.5333 | 0 | 24.5333 | 0 | 0 | 0 | Falla en Turbo generador TG4. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD22398/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-08-03 07:12 | 2014-08-08 19:45 | 0 | 9 | 132.55 | 132.55 | 0 | 132.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Unidad por colmatación de rejas cámara de carga |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01550/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-08-03 10:24 | 2014-08-03 11:03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2014 18:46 ~ Al momento de la falla central Celco inyectaba 2.5 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 03/08/2014 18:46 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea de 66 KV Constitución Celco. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01553/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-03 10:30 | 2014-08-05 18:00 | 0 | 2 | 55.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2014 09:24 ~ Detenido motor sur por presentar ruido en culatas. ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2014 16:08 ~ Detención de motor sur por ruido en culatas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | RALCOCentral | IL00432/2014 | RALCO | Central | I | N | 2014-08-03 11:23 | 2014-08-04 09:30 | 500 | 690 | 6.0901 | 6.0901 | 0 | 6.0901 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 500 Mw. para evitar vertimiento de C. Pangue. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD22399/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2014-08-03 16:16 | 2014-08-04 01:38 | 0 | 152 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación a brazo de accionamiento del lampo de control del VTF, que se encuentra desarticulado. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00433/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-03 17:50 | 2014-08-04 01:12 | 10 | 54 | 6.0025 | 6.0025 | 0 | 6.0025 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01552/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-08-03 19:39 | 2014-08-03 21:13 | 0 | 15 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 03/08/2014 22:06 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 8 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 03/08/2014 22:06 ~ Alta temperatura vapor entrada a la turbina. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD22074/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2014-08-04 | 2014-08-09 23:22 | 0 | 4.1 | 143.3667 | 143.3667 | 143.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta EP N° 214 del 09 de Julio del 2014 se realizara Mantenimiento Mayor Programado a la U-1 de C. Puntilla. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | SD22212/2014 | CARENA | Central | I | P | 2014-08-04 00:02 | 2014-08-19 18:10 | 0 | 10 | 378.1333 | 378.1333 | 378.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por programa anual del Mantenimiento Mayor de la Central, se requiere dejar fuera de servicio las cuatro unidades de generación |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD21238/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2014-08-04 03:55 | 2014-08-17 06:05 | 0 | 8.06 | 314.1667 | 314.1667 | 314.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Canal Sirena |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD22308/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-08-04 08:07 | 2014-08-09 19:20 | 0 | 35.3 | 131.2167 | 131.2167 | 131.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF01554/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-08-04 10:07 | 2014-08-04 20:05 | 0 | 112.5 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | 04/08/2014 11:31 ~ En proceso de Partida Unidad no Excita. ~ Fernando Leyton Alegría | 04/08/2014 11:31 ~ Unidad no excita. Origen no determinado. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01556/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-08-04 12:50 | 2014-08-04 13:21 | 0 | 50 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2014 13:17 ~ Causa en investigación ~ Jose Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 2 | SD22544/2014 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2014-08-04 15:58 | 2014-08-04 19:05 | 0 | 8.5 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Turbina U2 por aumento de vibracion posible palo atrapado en rodete. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01557/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-08-04 16:36 | 2014-08-04 18:41 | 0 | 12 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/08/2014 16:57 ~ Falla en el filtro de refrigeración por residuos en el canal de aducción ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01558/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-08-04 17:45 | 2014-08-04 19:10 | 0 | 15.6 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2014 19:42 ~ fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa a caldera ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD22425/2014 | CHACAYES | Central | I | P | 2014-08-05 05:43 | 2014-08-30 23:34 | 0 | 112 | 617.85 | 617.85 | 617.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las Unidades 1 y 2 de Central Chacayes, por faenas de reparacíón de sus válvulas mariposa. Se vaciará sistema de conducción de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF01559/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-08-05 06:57 | 2014-08-05 11:30 | 0 | 112.5 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | 05/08/2014 07:26 ~ Unidad estaba en servicio por control reserva en giro. ~ Rogers Inostroza Aro | 05/08/2014 07:26 ~ Falla de excitación. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD22395/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2014-08-05 08:28 | 2014-08-05 18:20 | 0 | 123.4 | 9.8667 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de sello de escape de Unidad Generadora, este se encuentra pernos sueltos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD22457/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-08-05 09:05 | 2014-08-05 17:08 | 58.5 | 60 | 0.20125 | 0.20125 | 0.20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador AW1500 - Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD22324/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-08-05 12:31 | 2014-08-05 16:06 | 0 | 47.5 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a anillos rozantes, inspección, limpieza, medida de escobillas, estado de porta escobillas, eje inducido, limpieza de filtros sistema de rectificación |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00435/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-05 18:10 | 2014-08-06 00:50 | 95 | 120 | 1.3889 | 1.3889 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01562/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-05 22:10 | 2014-08-06 17:30 | 0 | 2 | 19.3333 | 19.3333 | 0 | 19.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2014 09:20 ~ Salida intempestiva motor sur por falla circuito alimentación CC de pantalla sistema de control. ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2014 16:14 ~ Salida intempestiva de motor sur por falla circuito alimentación CC pantalla de control. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00436/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-06 00:50 | 2014-08-06 12:16 | 95 | 120 | 2.3819 | 2.3819 | 0 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | la unidad se debe mantener en 95 MW por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF01561/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-08-06 02:16 | 2014-08-06 04:41 | 0 | 22.7 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2014 03:13 ~ Falla sistema bombas circulación aceite descanso guía turbina ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD22646/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-08-06 04:36 | 2014-08-06 17:53 | 0 | 25 | 13.2833 | 13.2833 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza cámara de carga, por obstrucción de reja hidráulica. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00437/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-06 12:16 | 2014-08-08 07:17 | 95 | 120 | 8.9618 | 8.9618 | 0 | 8.9618 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 95 MW por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD22604/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | P | 2014-08-06 12:18 | 2014-08-06 16:53 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub-Estación Cipreses, Paño AT3. TRABAJO DE TRANSELEC: Pruebas y puesta en servicio de nueva protección del interruptor 52AT3. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | IF01570/2014 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2014-08-06 14:30 | 2014-08-06 17:13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 03:32 ~ Transelec Realizaba tabajos de puesta en servicio de protección en el 52AT3. SD22604/2014. ~ Rogers Inostroza Aro | 07/08/2014 03:32 ~ Desconexión por intervención de terceros. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | IF01569/2014 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2014-08-06 14:30 | 2014-08-06 17:07 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 03:17 ~ Transelec Realizaba tabajos de puesta en servicio de protección en el 52AT3. SD22604/2014. ~ Rogers Inostroza Aro | 07/08/2014 03:17 ~ Desconexión por intervención de terceros. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF01565/2014 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2014-08-06 14:31 | 2014-08-23 09:36 | 0 | 92 | 403.0833 | 403.0833 | 0 | 403.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2014 22:09 ~ Origen no determinado; opera 86V. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD22802/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2014-08-06 15:00 | 2014-08-06 18:24 | 0 | 38 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Por falta de Caudal en la serie, se retira del servicio Loma Alta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD22803/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-08-06 16:00 | 2014-08-06 16:45 | 0 | 112.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de tarjeta de control fallada en Regulador de Voltaje. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD22271/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-08-06 17:03 | 2014-08-08 17:50 | 0 | 77.35 | 48.7833 | 48.7833 | 48.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | IL00438/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-08-06 18:00 | 2014-08-07 18:15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Limitada a Plena Carga |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01566/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-08-06 23:14 | 2014-08-06 23:14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2014 01:20 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 37,7 MW al SIC, luego quedó en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. | 07/08/2014 01:20 ~ Se investiga ~ Patricio Zárate H. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00439/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-06 23:16 | 2014-08-07 06:21 | 170 | 220 | 1.6098 | 1.6098 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por control de temperatura de descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01567/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-08-06 23:37 | 2014-08-07 04:38 | 0 | 17 | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 5.0167 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2014 01:22 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 11,6 MW al SIC, luego TG1 queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H. | 07/08/2014 01:22 ~ Se investiga ~ Patricio Zárate H. |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01568/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-08-06 23:46 | 2014-08-07 13:00 | 0 | 37 | 13.2333 | 13.2333 | 0 | 13.2333 | 1 | 0 | 0 | 07/08/2014 01:31 ~ Al momento de la falla central Nva.Aldea III inyectaba 18,6 MW al SIC, luego queda TG3 fuera de servicio y y TG2 alimentando a consumos de celulosa. ~ Patricio Zárate H. | 07/08/2014 01:31 ~ Se investiga ~ Patricio Zárate H. |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | IL00442/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-08-07 | 2014-08-14 16:00 | 7.5 | 14.2 | 86.8169 | 86.8169 | 0 | 86.8169 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora de vapor limitada a 60% por rotura economizador |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01583/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-07 05:54 | 2014-08-07 06:34 | 0 | 12.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/08/2014 16:26 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Luis Barrera | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00440/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-07 06:21 | 2014-08-08 16:15 | 195 | 220 | 3.8523 | 3.8523 | 0 | 3.8523 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 195 MW por control de temperatura de descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD22677/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-08-07 08:01 | 2014-08-07 10:53 | 0 | 90 | 2.8667 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL S/E Talinay por Prueba Locales de Apertura y Cierre Interruptores S/E Talinay (Implementación nuevo enlace SITR al CDEC-SIC) |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00441/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-08-07 11:35 | 2014-08-08 | 380 | 399 | 0.59127 | 0.59127 | 0 | 0.59127 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado sobre los 210MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00443/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-07 16:56 | 2014-08-08 21:36 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricción de bajar generación , por falla en lampo de control de Ventilador de tiro forzado B. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00444/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-08-08 08:53 | 2014-08-09 | 380 | 399 | 0.71984 | 0.71984 | 0 | 0.71984 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado sobre los 210MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD22836/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-08-08 08:55 | 2014-08-08 15:01 | 58.5 | 60 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo anual mecánico-eléctrico en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD22850/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-08-08 09:30 | 2014-08-08 13:34 | 0 | 379 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión conexión de señales de campo dentro de la Celda de control San Isidro (TG y TV) proyecto PDCE (plan de desconexion contigencia extrema) SSEE San Luis. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD22715/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-08-08 09:30 | 2014-08-08 12:54 | 0 | 90 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL S/E Talinay, Pruebas de señales SITR Parque Talinay con CDEC-SIC.- |  |  | TRUE | 0
2014 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD22849/2014 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2014-08-08 09:31 | 2014-08-09 03:35 | 0 | 31 | 18.0667 | 18.0667 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anillos ( En estado critico de limpieza). |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD22996/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-08-08 09:39 | 2014-08-15 00:12 | 0 | 26 | 158.55 | 158.55 | 0 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN CONDENSADOR AGUA ALIMENTACION CALDERA |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00445/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-08 16:15 | 2014-08-18 17:10 | 195 | 220 | 27.3769 | 27.3769 | 0 | 27.3769 | 0 | 0 | 0 | falla en control de agua de alimentación obliga la permanencia de la unidad a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00446/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-08 17:07 | 2014-08-08 18:20 | 0 | 11 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Central no se puede retirar del servicio, debe quedar a mínimo técnico por respaldo de procesos internos |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00447/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-08 21:30 | 2014-08-09 18:46 | 0 | 11 | 21.2667 | 21.2667 | 0 | 21.2667 | 0 | 0 | 0 | Central no se retira del servicio a solicitud del CDC y queda a mínimo técnico (5 MW) por restricciones propias, esto debido al proceso de vapor de la camara de secado de la planta Masisa. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD22808/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2014-08-09 | 2014-08-10 20:32 | 0 | 271.9 | 44.5333 | 44.5333 | 44.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación válvula de succión en Bomba agua alimentación Caldera 3A |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD22809/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2014-08-09 00:23 | 2014-08-10 08:17 | 0 | 89 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central Completa (Fuera de servicio Unidades I y II), por problemas en los sellos de la válvula esférica. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD22809/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2014-08-09 00:23 | 2014-08-10 08:17 | 0 | 89 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central Completa (Fuera de servicio Unidades I y II), por problemas en los sellos de la válvula esférica. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD22973/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-08-09 00:45 | 2014-08-13 20:10 | 0 | 380 | 115.4167 | 115.4167 | 115.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reemplazaran las planchas de escudo descarga turbina a gas e instalaran motor de bomba principal de petróleo diesel |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00448/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-09 01:42 | 2014-08-09 04:50 | 100 | 220 | 1.7091 | 1.7091 | 0 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por bajo nivel pozo intake |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD23052/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2014-08-09 06:34 | 2014-08-12 13:44 | 0 | 15 | 79.1667 | 79.1667 | 0 | 79.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad TG6 por detención de caldera de poder N° 4. Caldera de poder presenta tubería rota la cual sera reparada. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD23053/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-08-09 07:25 | 2014-08-10 00:50 | 0 | 25 | 17.4167 | 17.4167 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza cámara de carga,por obstrucción de reja hidráulica |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD23054/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-08-09 07:42 | 2014-08-09 15:38 | 0 | 10.2 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse de servicio para cambiar empaquetadura de medidor de flujo de vapor de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00450/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-09 23:54 | 2014-08-10 17:43 | 0 | 11 | 17.8167 | 17.8167 | 0 | 17.8167 | 0 | 0 | 0 | Central no se retira por restricciones propias, esto debido al proceso de vapor de la camara de secado de la planta, la central queda limitada a 5.5 MW |  |  | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD22819/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | P | 2014-08-10 00:12 | 2014-09-12 09:51 | 0 | 6.3 | 801.65 | 801.65 | 801.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor informado mediante carta HRL-GN-140702. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00451/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-10 02:01 | 2014-08-10 17:43 | 30 | 54 | 6.9778 | 6.9778 | 0 | 6.9778 | 0 | 0 | 0 | Central no reduce generación por limitación de caldera biomasa a 150 TON/h |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD23081/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-08-10 12:45 | 2014-08-12 08:18 | 0 | 160 | 43.55 | 43.55 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº1.- Se requiere Unidad fuera de servicio por alto nivel de agua en piso de difusores. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 3 | SD23082/2014 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2014-08-10 14:50 | 2014-08-10 18:28 | 0 | 9 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Rotura en la tubería de presión paño 137. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00452/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-10 22:20 | 2014-08-11 22:13 | 0 | 11 | 23.8833 | 23.8833 | 0 | 23.8833 | 0 | 0 | 0 | Central no se retira del servicio y queda limitada a 5 MW por restricciones propias, debido al proceso de vapor de la camara de secado de la planta. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00453/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-11 00:23 | 2014-08-17 14:23 | 15 | 54 | 114.1111 | 114.1111 | 0 | 114.1111 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a una exportación mínima de 15 MW. por problemas en sistema de extracción. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | SD23085/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-08-11 04:26 | 2014-08-13 20:43 | 0 | 22.7 | 64.2833 | 64.2833 | 0 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio por alto nivel de agua en foso turbina, riesgo de contaminación. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00454/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-11 07:40 | 2014-08-11 08:25 | 70 | 120 | 0.3125 | 0.3125 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | Bajo vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD23282/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2014-08-11 08:17 | 2014-09-07 11:52 | 0 | 89 | 651.5833 | 651.5833 | 0 | 651.5833 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en sellos de válvula esférica. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF01581/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-08-11 08:18 | 2014-08-11 22:20 | 0 | 370 | 14.0333 | 14.0333 | 0 | 14.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 11/08/2014 11:46 ~ Trip de unidad con 350 MW por alta presión de hogar. Causa del evento en proceso de investigación ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD20290/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-08-11 09:11 | 2014-08-14 17:02 | 0 | 16.3 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Unidad III de Central Queltehues |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD22272/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-08-11 10:08 | 2014-08-12 18:00 | 0 | 77.35 | 31.8667 | 31.8667 | 31.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvula de drenaje. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD23297/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-08-11 21:39 | 2014-08-14 12:57 | 0 | 13 | 63.3 | 63.3 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad por reparación de economizador de caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD23296/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-08-11 22:00 | 2014-08-13 13:45 | 0 | 14.2 | 39.75 | 39.75 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | Reparar rotura tubos economizador unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL00456/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2014-08-11 22:00 | 2014-08-12 05:57 | 10 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC solicita dejar planta fuera de servicio, pero por abastecer con energia electrica a nuestro cliente compañia papelera pacifico, se mantiene Turbo generador operando a minimo tecnico. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00457/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-11 22:16 | 2014-08-13 06:05 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00458/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-08-11 22:21 | 2014-08-15 16:20 | 320 | 370 | 12.1599 | 12.1599 | 0 | 12.1599 | 0 | 0 | 0 | Problema interno en VTI 10, causa se investiga. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD23283/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-08-12 | 2014-08-15 00:12 | 0 | 26 | 72.2 | 72.2 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | CORRESPONDE A EXTENSION DE SOLICITUD DE DESCONEXION SD22996/2014 POR TRABAJOS EN CONDENSADOR DE CALDERA |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01585/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-12 02:14 | 2014-08-12 02:29 | 0 | 12.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/08/2014 04:31 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje,por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD23178/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | P | 2014-08-12 07:04 | 2014-08-12 09:07 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°1 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD23181/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-08-12 07:35 | 2014-08-12 09:07 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD23083/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-08-12 07:45 | 2014-08-12 11:11 | 0 | 11 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad 5, durante 1 hora, por maniobras de desconexión de Transformador ATR7 de Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD23376/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-08-12 08:59 | 2014-08-19 00:28 | 0 | 37 | 159.4833 | 159.4833 | 0 | 159.4833 | 0 | 0 | 0 | TG3 quedará fuera de servicio para revisar anomalía en turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD23182/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-08-12 09:30 | 2014-08-12 11:46 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°1 de 110kV a la Barra N°2 de 110kV (por trabajos programados de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00461/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-13 06:05 | 2014-08-14 16:31 | 100 | 120 | 5.7389 | 5.7389 | 0 | 5.7389 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW para mantener estabilidad del vacio del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00460/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-13 06:19 | 2014-08-13 08:11 | 0 | 11 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa no puede subir la generación por suciedad en la turbina la cual debe ser limpiada con vapor. Para esto será necesario esperar a que en la central baje la temperatura de la turbina y retirar la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00459/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-13 06:55 | 2014-08-17 14:47 | 15 | 54 | 75.0148 | 75.0148 | 0 | 75.0148 | 0 | 0 | 0 | Generación limitada, por obstrucción en sistema de alimentación combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD23287/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-08-13 07:52 | 2014-08-13 19:06 | 0 | 23.8 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing y Mufas Trafo de Poder ,Limpieza a Barras Capsuladas, MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G1 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD23449/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-13 08:11 | 2014-08-15 05:05 | 0 | 11 | 44.9 | 44.9 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por contaminación excesiva en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD22890/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-08-13 08:48 | 2014-08-13 18:47 | 0 | 77.35 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en interruptor de unidad 52G2 y transformadores de SS/AA y Excitación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01588/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-08-13 09:52 | 2014-08-13 11:51 | 0 | 18.2 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 13/08/2014 10:14 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central. ~ Pablo Echagüe D. | 21/08/2014 09:33 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de la central. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | SD23291/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2014-08-13 16:03 | 2014-08-13 16:18 | 0 | 34 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE RENDIMIENTO. escalones de carga de 50 min. c/u app. (potencias app.: plena carga, 31,5mw, 28mw, 24,5mw, 21mw, 17,5mw y plena carga) |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD23084/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-08-13 17:56 | 2014-08-13 21:30 | 0 | 11 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad 5, durante 1 hora, por maniobras de normalización de Transformador ATR7 de Sauzal |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01589/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-08-13 18:19 | 2014-08-13 19:36 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2014 19:18 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 6 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 13/08/2014 19:18 ~ Sobretensión provocada por falla en control de AutoTransformador 66/66 kV de S/E Parronal. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD23289/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-08-13 18:21 | 2014-08-13 18:25 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°2 de 110kV a la Barra N°1 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD23290/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | P | 2014-08-13 18:49 | 2014-08-13 18:56 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferir Unidad y Banco de Transformadores N°2 desde la barra N°1 de 110kV a la Barra N°2 de 110kV (por trabajos programados de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | SD23527/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2014-08-14 09:18 | 2014-08-14 14:50 | 0 | 34 | 5.5333 | 5.5333 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE RENDIMIENTO: Requiere 3 hrs. F/S para instalar equipos. Luego escalones de carga de 50 min. c/u app. (potencias app.: plena carga, 31,5 Mw, 28 Mw, 24,5 Mw, 21 Mw, 17,5 Mw y plena carga). Finalmente 2 horas F/S para el retiro de la instrumentación. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD23516/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2014-08-14 09:28 | 2014-08-14 10:40 | 0 | 112.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de tarjeta de control fallada en Regulador de Voltaje. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD23526/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2014-08-14 09:29 | 2014-08-14 11:25 | 0 | 7.1 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de flujometro descanso turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | SD23528/2014 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2014-08-14 14:55 | 2014-08-14 18:05 | 0 | 34 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE RENDIMIENTO: Escalones de carga de 50 min. c/u app. (potencias app.: plena carga, 31,5 Mw, 28 Mw, 24,5 Mw, 21 Mw, 17,5 Mw y plena carga). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD23553/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-08-15 | 2014-08-17 17:49 | 0 | 240 | 65.8167 | 65.8167 | 65.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y cambio de agua Sistema de Enfriamiento Principal y Auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD23723/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-08-15 00:12 | 2014-08-18 23:59 | 0 | 26 | 95.7833 | 95.7833 | 0 | 95.7833 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS DE MANTENCION EN PARRILLAS DE CALDERA |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00462/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-08-15 08:30 | 2014-08-15 12:04 | 240 | 399 | 1.4213 | 1.4213 | 0 | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 240 Mw, por control de emisiones para dar cumplimiento con el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | IF01594/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-08-15 10:52 | 2014-08-15 12:20 | 0 | 61 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | 15/08/2014 12:31 ~ De 10:52 a 12:20 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG2 cuando inyectaba 37 MW al SIC. Se investiga la causa. Planta queda inyectando 12 MW al SIC durante la salida de la Unidad TG2 ~ Alberto Salas Leyton |  | 15/08/2014 12:31 ~ Se investiga ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00463/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-08-15 16:20 | 2014-08-18 08:45 | 300 | 370 | 12.1869 | 12.1869 | 0 | 12.1869 | 0 | 0 | 0 | Problema interno en VTI 10, causa se investiga. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD23737/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-08-16 | 2014-08-31 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Fuera de Servicio.Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD23735/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | P | 2014-08-16 00:01 | 2014-08-18 03:00 | 0.35 | 2.56 | 44.013 | 44.013 | 44.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroelectrica Rio Huasco, se desconexta por trabajos de mantencion a la valvula aireadora perteneciente al Embalse Santa Juana (Equipo externo a la central), lo cual significó cortar el caudal de riego, utilizado en la generacion diaria |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01597/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-16 05:55 | 2014-08-19 17:55 | 0 | 2 | 84 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2014 09:27 ~ Motor sur se encuentra detenido por falla desde día 12/08/2014 IF01587/2014. ~ Pablo Echagüe D. | 18/08/2014 09:27 ~ Salida intempestiva motor norte por fuga de refrigerante. ~ Pablo Echagüe D. | 21/08/2014 09:36 ~ Salida intempestiva motor norte falla de la bomba de agua (sistema de refrigeración. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD23517/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2014-08-18 08:25 | 2014-08-28 13:25 | 0 | 7.1 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor unidad N°1 Central Chacabuquito |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD23598/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2014-08-18 08:38 | 2014-08-21 22:48 | 0 | 22.7 | 86.1667 | 86.1667 | 86.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00464/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-08-18 09:18 | 2014-08-20 17:20 | 330 | 370 | 6.0577 | 6.0577 | 0 | 6.0577 | 0 | 0 | 0 | Problema interno VTI 10, causa en investigación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACentral | SD19768/2014 | CHUYACA | Central | I | P | 2014-08-18 14:54 | 2014-08-30 11:56 | 0 | 12.5 | 285.0333 | 285.0333 | 285.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual a la central |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00465/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-18 17:02 | 2014-08-23 18:32 | 192 | 220 | 15.4636 | 15.4636 | 0 | 15.4636 | 0 | 0 | 0 | Limita generación por control de temperatura de descarga turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD23905/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-08-19 | 2014-08-21 12:28 | 0 | 26 | 60.4667 | 60.4667 | 0 | 60.4667 | 0 | 0 | 0 | CABALLETE DE PARRILLAS CALDERA DAÑADO |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | SD20765/2014 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2014-08-19 | 2014-08-20 19:25 | 0 | 34 | 43.4167 | 43.4167 | 43.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD23834/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | P | 2014-08-19 00:28 | 2014-09-03 08:03 | 0 | 37 | 367.5833 | 367.5833 | 367.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad por mantenimiento mayor. Fax: SGC - F633/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYCentral | SD23441/2014 | LIRCAY | Central | I | P | 2014-08-19 07:06 | 2014-08-22 23:25 | 0 | 18.96 | 88.3167 | 88.3167 | 88.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor informado mediante carta HM-GN-140803. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD23720/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-08-19 07:30 | 2014-08-19 18:11 | 0 | 19.3 | 10.6833 | 10.6833 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, Solución averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIACentral | SD23732/2014 | PROVIDENCIA | Central | I | P | 2014-08-19 08:51 | 2014-08-20 20:50 | 0 | 14 | 35.9833 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor de subestación Lircay informado mediante carta HM-GN-140803. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD23736/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-08-19 09:03 | 2014-09-19 15:48 | 0 | 121.5 | 750.75 | 750.75 | 750.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de levante de generador de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF01604/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2014-08-19 10:42 | 2014-08-19 17:09 | 0 | 13.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | 0 |  | 19/08/2014 12:54 ~ Unidad Fuera de servicio por falla en alimentacion de corriente continua equipo de regulador de velocidad, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido. |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD23857/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-08-19 14:17 | 2014-08-19 16:57 | 0 | 11 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 5 por trabajos de inspeccion y mantenimiento del relé diferencial de barra en Coya. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00467/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-08-19 20:22 | 2014-08-19 21:25 | 195 | 270 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | Falla pulverizador C. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IL00468/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-08-19 22:30 | 2014-08-21 21:29 | 121 | 130 | 3.2527 | 3.2527 | 0 | 3.2527 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control emisiones NOX y CO. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD23921/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-08-20 07:34 | 2014-08-20 17:56 | 0 | 19.3 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, Solución de averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD23961/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-08-20 08:55 | 2014-08-20 18:38 | 58.5 | 60 | 0.24292 | 0.24292 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD23953/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-08-20 10:33 | 2014-08-20 15:21 | 58.5 | 60 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01; Inspección boroscópica en la multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD23964/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-08-20 13:04 | 2014-08-20 15:21 | 16.55 | 18.2 | 0.20701 | 0.20701 | 0.20701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 MW indisponibles.- Inspección boroscópica en rodamiento principal del eje lento, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF01610/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-08-20 14:30 | 2014-08-20 23:43 | 0 | 152 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 9.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/08/2014 17:38 ~ Operación fortuita mientras se realizaba la integración de nuevas bahías a la protección diferencial. ~ J. Romero A. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01609/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-20 14:54 | 2014-08-20 15:04 | 0 | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 20/08/2014 15:58 ~ Motor sur en central 1 se encuentra detenido por falla desde el día 12 de agosto de 2014 ~ Pablo Echagüe D. |  | 20/08/2014 15:58 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01609/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-08-20 14:54 | 2014-08-20 15:04 | 0 | 18.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 20/08/2014 15:58 ~ Motor sur en central 1 se encuentra detenido por falla desde el día 12 de agosto de 2014 ~ Pablo Echagüe D. |  | 20/08/2014 15:58 ~ Salida intempestiva Unidad 1 y 2 en Central Loma Los Colorados a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento de nivel de oxigeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD23959/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-08-20 15:23 | 2014-08-20 18:13 | 58.5 | 60 | 0.070833 | 0.070833 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02; Inspección boroscópica en la multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00469/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-20 16:55 | 2014-08-21 23:06 | 20 | 54 | 19.0043 | 19.0043 | 0 | 19.0043 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00470/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-08-20 17:20 | 2014-09-08 02:00 | 350 | 370 | 23.8198 | 23.8198 | 0 | 23.8198 | 0 | 0 | 0 | Problema interno en VTI 10 |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHECentral | SD24076/2014 | PEHUENCHE | Central | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 03:05 | 0 | 555 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | BARRA 220 kV S/E PEHUENCHE. PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDADES GENERADORAS DE PEHUENCHE, SE REALIZARÁN COORDINADAMENTE CON S/D N° 15 Y 16 y SODI N°6. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD24074/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 03:05 | 0 | 283 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD24075/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 03:05 | 0 | 283 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD24064/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 02:10 | 0 | 35.3 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD24065/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 02:10 | 0 | 35.3 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD24063/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 01:56 | 0 | 35.3 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD24062/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-08-21 | 2014-08-21 01:56 | 0 | 9 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDAD N° 3 DE CIPRESES (TRANSFORMADOR DE PODER COMUN PARA AMBAS UNIDADES). |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00471/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-08-21 06:55 | 2014-08-23 18:34 | 150 | 270 | 26.5111 | 26.5111 | 0 | 26.5111 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones: falla en atomizador. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD24212/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-08-21 07:52 | 2014-08-21 17:55 | 0 | 19.3 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solución filtración en bushing y limpieza por alta contaminación; con prueba de giro hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | SD24078/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | E | P | 2014-08-21 08:43 | 2014-08-22 13:53 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador Nº 4; 52AT4, Unidades Nº 5 y 6 Fuera de servicio (Solicitado por Transelec). Reemplazo de Pararrayos asociados al paño 52AT4. Prueba experimental PR AT4. MPB 52AT4 y 52AR. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD24078/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | E | P | 2014-08-21 08:43 | 2014-08-22 13:53 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador Nº 4; 52AT4, Unidades Nº 5 y 6 Fuera de servicio (Solicitado por Transelec). Reemplazo de Pararrayos asociados al paño 52AT4. Prueba experimental PR AT4. MPB 52AT4 y 52AR. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD24338/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-08-21 14:09 | 2014-08-21 18:55 | 0 | 283 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°2.- Normalización ITE secundario del TP, presumiblemente en corto circuito (el ITE), cuya apertura está afectando al regualdor de velocidad e impide el monitoreo de las variables operacionales: Pot. Act., Pot. React, Frec. y Tens. del generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | SD24122/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2014-08-21 14:22 | 2014-08-21 18:05 | 0 | 8.5 | 3.7167 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Turbina U1 preventivo, aprovechando la baja de caudal. |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | SD24004/2014 | TENO | TENO | I | P | 2014-08-22 08:12 | 2014-08-22 18:30 | 0 | 56 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construcción 430 metros de linea de media tensión trifasica, en cable de aluminio protegido bicapa, en postacion existente de propiedad de Cooperativa Eléctrica Curico. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00475/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-22 08:58 | 2014-08-22 13:09 | 10 | 54 | 3.4086 | 3.4086 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | anormalidad en ventilador primario |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD24267/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-08-22 12:17 | 2014-08-22 15:15 | 0 | 77.35 | 2.9667 | 2.9667 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección barras y cables Trafo de poder y Trafo Servicios Auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD24491/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-22 13:50 | 2014-08-22 16:05 | 0 | 11 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Central masisa se retira de servicio para reparar fuga en valvula de admision de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD23598/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2014-08-22 13:53 | 2014-08-22 22:48 | 0 | 22.7 | 8.9167 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD22075/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2014-08-22 23:15 | 2014-09-08 18:06 | 0 | 9.6 | 402.85 | 402.85 | 402.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta EP N° 214 del 09 de Julio del 2014 se realizara Mantenimiento Mayor Programado a la U-2 de C. Puntilla. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01627/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-23 00:06 | 2014-08-23 00:49 | 0 | 12.5 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 12:20 ~ Falta de alimentación a Válvula de Seguridad de La Central, provocando la apertura de esta, lo que conlleva a un Bajo Nivel en Cámara de Carga. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01627/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-08-23 00:06 | 2014-08-23 00:45 | 0 | 12.5 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 12:20 ~ Falta de alimentación a Válvula de Seguridad de La Central, provocando la apertura de esta, lo que conlleva a un Bajo Nivel en Cámara de Carga. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01630/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-08-23 02:58 | 2014-08-23 04:05 | 0 | 12.5 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 12:54 ~ Falta de Alimentación a Válvula de Seguridad de la Central, provocando la apertura de esta, lo que conlleva a un Bajo nivel en Cámara de Carga. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01630/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-23 02:58 | 2014-08-23 03:43 | 0 | 12.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 12:54 ~ Falta de Alimentación a Válvula de Seguridad de la Central, provocando la apertura de esta, lo que conlleva a un Bajo nivel en Cámara de Carga. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD24352/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-08-23 08:17 | 2014-08-23 16:56 | 0 | 140.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sensores para prueba de Máxima Potencia de Unidad Generadora N°1, Central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01628/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 12:35 ~ De 11:04 a 12:23 horas, Unidad TG6 Fuera de Servicio por perturbación provocada debido a falla en instalaciones de terceros. El complejo inyectaba 7,5 MW al SIC, previo a su salida. ~ Alberto Salas Leyton |  | 23/08/2014 12:35 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF01648/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-27 22:50 | 0 | 220 | 100.3 | 100.3 | 0 | 100.3 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 23:54 ~ Fuerte sismo en zona central y quinta región gatilla actuación de protecciones de unidad y su respectiva desconexión ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01660/2014 | NEHUENCO II | Central | E | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-26 04:37 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 03:47 ~ Se produce fuerte sismo en la zona, producto de esto operan altas vibraciones en bombas CRF saliendo de servicio, esto genera perdidas de valores normales en diferentes parametros generando el trip de la TV, Caldera y TG ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF01663/2014 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-24 10:52 | 0 | 128 | 16.3333 | 16.3333 | 0 | 16.3333 | 1 | 0 | 0 | 24/08/2014 11:08 ~ Fuerte sismo zona centro. ~ Rogers Inostroza Aro |  | 24/08/2014 11:08 ~ Alarma por Bajo nivel aceite cambiator TAP. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF01651/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-24 08:29 | 0 | 270 | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 1 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 00:08 ~ Fuerte sismo en zona central y quinta región gatilla actuación de protecciones de unidad y su respectiva desconexión ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF01647/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-24 02:47 | 0 | 120 | 8.25 | 8.25 | 0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 23:46 ~ Fuerte sismo en zona central y quinta región gatilla actuación de protecciones de unidad y su respectiva desconexión. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF01662/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:43 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2014 09:18 ~ De 18:32 a 19:43 horas, genera en isla debido a Baja Frecuencia en el SIC (48,88 Hz) producto fuerte sismo en la zona central, cuando inyectaba 12,8 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 24/08/2014 09:18 ~ Baja frecuencia, provocada por sismo en la Zona central del país. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01697/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 18:52 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/08/2014 04:49 ~ falla de regulación por salida intempestiva de las centrales Ventanas 1, Ventanas 2, Campiche Nehuenco II y Nueva Ventanas,frecuencia baja a 48,89 Hz. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01697/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 18:50 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/08/2014 04:49 ~ falla de regulación por salida intempestiva de las centrales Ventanas 1, Ventanas 2, Campiche Nehuenco II y Nueva Ventanas,frecuencia baja a 48,89 Hz. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01679/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-08-23 18:33 | 2014-08-23 19:51 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2014 13:10 ~ Salida intempestiva motor norte por variaciones de presión red de captación de biogás, causa probable: movimiento sísmico de gran magnitud. ~ Pablo Echagüe D. | 28/08/2014 09:23 ~ Salida intempestiva motor norte por variaciones de presión red de captación de biogás, por movimiento sísmico de gran magnitud. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF01649/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-24 22:07 | 0 | 271.9 | 27.55 | 27.55 | 0 | 27.55 | 1 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 00:01 ~ Fuerte sismo en zona central y quinta región gatilla actuación de protecciones de unidad y su respectiva desconexión ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01633/2014 | MASISA | MASISA | E | F | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 20:21 ~ Baja Frecuencia en el SIC por fuerte sismo en zona central. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | IF01637/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-08-23 19:26 | 2014-09-11 19:21 | 0 | 92 | 455.9167 | 455.9167 | 0 | 455.9167 | 1 | 0 | 0 |  | falla en patio 23KV. TT/CC |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01639/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-08-23 19:55 | 2014-08-27 19:06 | 1 | 3 | 63.4556 | 63.4556 | 0 | 63.4556 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 21:45 ~ Falla en la partida U2 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | IF01638/2014 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2014-08-23 19:55 | 2014-08-23 23:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 21:44 ~ Falla en la partida U1 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01640/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | E | F | 2014-08-23 20:44 | 2014-08-23 21:44 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 21:48 ~ Solicitada por segurida del sistema. ~ Agustin Guerra |  | 23/08/2014 21:48 ~ Sistema de control Generador Electrico, modlo de control RTDs, defectuoso fue cambiado por uno nuevo. ~ Agustin Guerra | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | IF01655/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2014-08-23 21:36 | 2014-08-24 17:10 | 0 | 123.4 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 19.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 00:59 ~ Por Control suministro GNL, se requiere Transferir Unidad a Diesel, encontrándose cámara de combustión con problemas en presión. Por lo que se Transfiere nuevamente a GNL y se procede al retiro. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | IF01659/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-08-23 22:16 | 2014-08-23 23:50 | 0 | 121.5 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 01:55 ~ En proceso de cambio de combustible de GNL a Diesel, se opera parda normal por defecto eléctrico. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00476/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-24 02:47 | 2014-08-24 16:00 | 110 | 120 | 1.1014 | 1.1014 | 0 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01666/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-08-24 06:30 | 2014-08-24 10:30 | 0 | 13.8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24/08/2014 13:37 ~ Trip en válvula principal, provocando inestabilidad en el combustible. ~ Yordana Ormeño |  | 24/08/2014 13:37 ~ Baja presión en combustible ~ Yordana Ormeño | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD24089/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-08-24 07:59 | 2014-08-24 18:15 | 0 | 52 | 10.2667 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD24517/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-08-24 11:46 | 2014-08-24 21:02 | 0 | 340.8 | 9.2667 | 9.2667 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se debe eliminar fuga de aceite de unidad hidráulica del sistema de enfriamiento del Condensador principal. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF01701/2014 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2014-08-24 15:19 | 2014-08-24 16:20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/08/2014 12:28 ~ De acuerdo a información entregada por despacho de Chilectra (Sr. Juan Pablo Corbalan)indica que hubo perdida de consumos a clientes finales asociados al alimentador Rojas Magallanes el cual se encontraba entregando una potencia de 2.0 MW, dicha información fue entregada a la SEC por parte de Chilectra. ~ C. Cartes Valenzuela | 26/08/2014 12:28 ~ La desconexión de la C. Rincón se origina por operación de protecciones debido a caída de árbol en red de distribución del alimentador Rojas Magallanes (Chilectra), la causa de la operación de protecciones se encuentra en estudio. ~ C. Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01702/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2014-08-24 15:19 | 2014-08-24 16:10 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/08/2014 12:36 ~ De acuerdo a información entregada por despacho de Chilectra (Sr. Juan Pablo Corbalan)indica que hubo perdida de consumos a clientes finales asociados al alimentador Rojas Magallanes el cual se encontraba entregando una potencia de 2.0 MW, dicha información fue entregada a la SEC por parte de Chilectra. ~ C. Cartes Valenzuela | 26/08/2014 12:36 ~ La desconexión de la C. Florida 3 se origina por operación de protecciones debido a caída de árbol en red de distribución del alimentador Rojas Magallanes (Chilectra), la causa de la operación de protecciones se encuentra en estudio. ~ C. Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF01702/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2014-08-24 15:19 | 2014-08-24 16:10 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/08/2014 12:36 ~ De acuerdo a información entregada por despacho de Chilectra (Sr. Juan Pablo Corbalan)indica que hubo perdida de consumos a clientes finales asociados al alimentador Rojas Magallanes el cual se encontraba entregando una potencia de 2.0 MW, dicha información fue entregada a la SEC por parte de Chilectra. ~ C. Cartes Valenzuela | 26/08/2014 12:36 ~ La desconexión de la C. Florida 3 se origina por operación de protecciones debido a caída de árbol en red de distribución del alimentador Rojas Magallanes (Chilectra), la causa de la operación de protecciones se encuentra en estudio. ~ C. Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00477/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-24 16:00 | 2014-09-01 00:27 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00477/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-24 16:00 | 2014-09-01 00:27 | 70 | 120 | 73.5208 | 73.5208 | 0 | 73.5208 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | IF01671/2014 | NEHUENCO | Central | I | F | 2014-08-24 21:30 | 2014-08-25 14:15 | 0 | 245.6 | 16.75 | 16.75 | 0 | 16.75 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2014 00:29 ~ Falla en arranque de la T/Gas por pérdida de llama, falla estaría en monitor de llama de la T/Gas. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD22811/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-08-25 06:00 | 2014-09-09 01:11 | 0 | 365.6 | 355.1833 | 355.1833 | 355.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Central |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD24423/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-08-25 06:27 | 2014-08-29 21:31 | 0 | 25.6 | 111.0667 | 111.0667 | 111.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad generadora y del banco de transformadores. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD24420/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-08-25 08:02 | 2014-08-25 11:06 | 0 | 35.3 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IF01678/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-08-25 08:41 | 2014-08-26 17:03 | 0 | 240 | 32.3667 | 32.3667 | 0 | 32.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2014 12:42 ~ Falla de excitación ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD24461/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-08-25 09:31 | 2014-08-25 21:12 | 0 | 140.3 | 11.6833 | 11.6833 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara pruebas de maxima potencia y Rechazo de carga Unidad Generadora N°1 (eventualmente se solicitara la detención de Unidades N°2 y N°3) |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD24462/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2014-08-25 10:09 | 2014-08-25 12:30 | 0 | 9.7 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de servomotor válvula mariposa U1 Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD24422/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | P | 2014-08-25 11:06 | 2014-08-28 11:14 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Cipreses, Paño AT1. DESCONEXIÓN DE TRANSELEC: Revisión y alambrados previos de control nueva protección 21-21N, según SODI 499 (y durante mtto. anual U1 Cipreses, S/D N°33). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01680/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-25 11:57 | 2014-08-25 13:30 | 0 | 11 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/08/2014 13:08 ~ Baja presión de aceite en la turbina ~ Carla Ruiz | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01681/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-08-25 12:35 | 2014-08-25 15:02 | 0 | 7.1 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 25/08/2014 13:59 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 3.5 MW al SIC ~ Héctor Vilche A |  | 25/08/2014 13:59 ~ Falla en sistema de procesos internos (control línea de vapor de media presión) ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD24679/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-08-25 16:22 | 2014-09-11 19:21 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla TT/CC patio 23KV barra 2. Se están evaluando en terreno los equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD24679/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2014-08-25 16:22 | 2014-09-11 19:21 | 0 | 92 | 410.9833 | 410.9833 | 0 | 410.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla TT/CC patio 23KV barra 2. Se están evaluando en terreno los equipos. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00479/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-08-25 20:15 | 2014-08-25 21:00 | 300 | 399 | 0.18609 | 0.18609 | 0 | 0.18609 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 300 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00480/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-08-25 21:00 | 2014-08-25 23:21 | 170 | 399 | 1.3487 | 1.3487 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 Mw para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD24704/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-08-25 23:10 | 2014-09-01 06:57 | 0 | 130 | 151.7833 | 151.7833 | 0 | 151.7833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de asbesto friable desde caldera y turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01696/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-26 01:30 | 2014-08-26 02:27 | 0 | 11 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 |  | 26/08/2014 01:36 ~ Se investiga. ~ F. Bustos |  | TRUE | 0
2014 | GUAYACANCentral | SD24740/2014 | GUAYACAN | Central | I | F | 2014-08-26 09:05 | 2014-08-27 16:06 | 0 | 12 | 31.0167 | 31.0167 | 0 | 31.0167 | 0 | 0 | 0 | Revisar e inspeccionar anormalidad en el sistema de control compuertas de salida canal de restitucion |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD24513/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-08-26 09:10 | 2014-08-29 20:54 | 0 | 25.6 | 83.7333 | 83.7333 | 83.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: paño T3 de transformador N°3 de central Sauzal.- Reemplazo de pararrayos del paño del Transformador N°3 y puesta en servicio de los nuevos pararrayos (Faena de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD24788/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-26 09:12 | 2014-08-26 14:17 | 0 | 11 | 5.0833 | 5.0833 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se debe retirar del servicio por problemas en el precipitador de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01709/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-26 10:30 | 2014-08-26 10:40 | 0 | 12.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/08/2014 04:28 ~ Filtros sistema de agua refrigeración sello eje turbina obstruidos ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD25306/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-08-26 12:56 | 2014-08-29 09:54 | 0 | 15.6 | 68.9667 | 68.9667 | 0 | 68.9667 | 0 | 0 | 0 | Problema en accionamiento de parrilla N°2 provocando que biomasa no avance en interior del hogar de caldera. Fecha original de curso forzoso corresponde a: 26/08/2014 a las 12:56 hrs |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | IF01704/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-08-26 13:13 | 2014-08-26 15:03 | 0 | 61 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | 26/08/2014 14:41 ~ Unidad número 1 fuera de servicio por alta presión de vapor última etapa de la turbina. ~ Héctor Vilche A |  | 26/08/2014 14:41 ~ Alta presión de vapor última etapa de la turbina. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | novedades | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-08-26 16:50 | 2014-08-26 19:47 | 0 | 140.3 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Angostura U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 140 MW, la frecuencia baja a 49,65 Hz. Causa informada: Señal errónea de baja presión de gas SF6 en interruptor 52JT2 fase b. Causa Presunta: |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01710/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2014-08-27 06:56 | 2014-08-27 07:30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2014 06:58 ~ A las 06:56 horas, genera en isla la unidad TG6, cuando inyectaba 1,7 MW al SIC. Desconexión forzada con reconexión automática con éxito de alimentador en Carampangue. ~ Alberto Salas Leyton |  | 27/08/2014 06:58 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD24326/2014 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2014-08-27 07:19 | 2014-08-27 15:10 | 0 | 3 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de conectores de equipos primarios de subestaciones 1 y 2 Totoral. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | IF01714/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2014-08-27 07:32 | 2014-08-27 07:55 | 0 | 25.6 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2014 16:03 ~ Falla de contro Lógica Descansos ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD24729/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-08-27 08:05 | 2014-08-27 19:27 | 0 | 47.3 | 11.3667 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sensores para pruebas de Máxima Potencia y Rechazo de Carga Unidad Generadora N°3. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF01712/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2014-08-27 08:26 | 2014-08-27 09:52 | 0 | 12 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2014 11:04 ~ Falla de sonda de temperatura ~ Hector Campos R. | 05/09/2014 04:13 ~ Falla en sonda de temperatura N°1 de descanso turbina unidad N°3 de Pilmaiquén ~ Hector Campos | TRUE | 0
2014 | MAITENESCentral | SD24842/2014 | MAITENES | Central | I | F | 2014-08-27 08:31 | 2014-09-02 20:58 | 0 | 31 | 156.45 | 156.45 | 0 | 156.45 | 0 | 0 | 0 | A raíz del sismo del día sábado y posterior caída de nieve, la que sumado a las variaciones de temperatura, provocaron desprendimientos de rocas y material que cayó al canal N°1, provocando rotura de éste. Por lo que se hace necesario inspección con canal vacío. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD24794/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-08-27 08:50 | 2014-08-27 11:06 | 0 | 11 | 2.2667 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | se requiere revisar nivel de vibraciones del descanso de turbina d ela Unidad 5 de Coya |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD24748/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-08-27 09:06 | 2014-08-27 13:53 | 0 | 112.5 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Cooler N° 4 y 5 Enfriador generador por encontrase con fuga de agua |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | SD24701/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | P | 2014-08-27 09:14 | 2014-10-09 23:15 | 0 | 1.5 | 1046.0167 | 1046.0167 | 1046.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA UG. JUNCALITO PARA REALIZAR MANTENCIÓN MAYOR. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | SD25006/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-08-27 14:00 | 2014-08-27 16:21 | 0 | 13.8 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | se detendrá planta generadora para revisar actuador de valvula principal de combustible |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD25057/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-08-27 18:50 | 2014-08-27 18:50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación de precipitador electrostático afectado por el sismo sufrido el 23-08. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00481/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-27 22:50 | 2014-09-01 00:20 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00481/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-27 22:50 | 2014-09-01 00:20 | 180 | 220 | 17.7273 | 17.7273 | 0 | 17.7273 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD24830/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-08-28 08:25 | 2014-08-28 19:49 | 0 | 47.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Máxima Potencia y Rechazo de Carga Unidad Generadora N°3 (eventualmente se solicitará la detención de las Unidades N°1 y N°2). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD24966/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-08-28 08:39 | 2014-08-28 18:10 | 0 | 13.3 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento al conexionado entre protección G30 e interruptor 52G1. Y revisión de alimentación 125 Vcc al TAM. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01723/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-08-28 08:52 | 2014-08-28 09:02 | 0 | 12.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/08/2014 05:31 ~ falla flujo sello eje turbina, filtro obstruido ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD25081/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2014-08-28 10:56 | 2014-08-28 12:30 | 0 | 12 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sonda Temperatura Descanso de Turbina U-3, Ref. IF 1712/2014 CDEC-SIC U-3 Pilmaiquen.- |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD24922/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-08-28 11:11 | 2014-08-28 17:15 | 16.55 | 18.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo: ejecución de pruebas eléctricas a generador de unidad Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF01725/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2014-08-28 14:50 | 2014-08-28 15:23 | 0 | 8.06 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 29/08/2014 10:57 ~ No se registran perdidas de consumo. ~ Francisco Rodriguez¦¦29/08/2014 14:28 ~ No se registran perdidas de consumo. ~ C. Cartes Valenzuela | 29/08/2014 10:57 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones, (intervención fortuita, desconexion de control en tablero de transferencia). ~ Francisco Rodriguez | 29/08/2014 14:28 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, (intervención fortuita, provoca desconexión de control en tablero de transferencia de SS/AA). ~ C. Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | IF01719/2014 | CARENA | Central | I | F | 2014-08-28 18:00 | 2014-08-29 21:40 | 0 | 10 | 27.6667 | 27.6667 | 0 | 27.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 28/08/2014 20:17 ~ Opera unidad generadora N° 1, por falla en Mufa del generador, opera Auxiliar 86 diferencial de fase, sobre corriente y sobre voltaje. Operan unidades generadoras N° 2, 3 y 4 producto de la falla ocurrida en la unidad generadora N° 1. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD23870/2014 | VOLCAN | VOLCAN | E | P | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 21:33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Volcán para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Queltehues |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESCentral | SD23869/2014 | QUELTEHUES | Central | I | P | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 21:01 | 0 | 49 | 8.8667 | 8.8667 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Queltehues para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Queltehues |  |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | SD25040/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | P | 2014-08-29 14:10 | 2014-08-29 17:20 | 0 | 0.5 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01728/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-08-29 15:21 | 2014-08-29 16:59 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 18:10 ~ Central Licantén genera en isla debido a la interrupción de la línea de 66 kV Los Maquis-Hualañé y deja de inyectar 4,4 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 29/08/2014 18:10 ~ Interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Los Maquis-Hualañé. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD25448/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-08-29 18:00 | 2014-08-31 20:05 | 0 | 9 | 50.0833 | 50.0833 | 0 | 50.0833 | 0 | 0 | 0 | REPARAR FUGA DE AGUA CAÑERIA TAPA TURBINA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00483/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-08-29 23:55 | 2014-08-30 15:45 | 5 | 25 | 12.6667 | 12.6667 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por ajustes internos en proceso de celulosa laja |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD21712/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2014-08-30 | 2014-09-02 03:16 | 0 | 12 | 75.2667 | 75.2667 | 75.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Central Capullo por mantenimiento mayor de la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01730/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-08-30 03:22 | 2014-08-30 05:42 | 0 | 8 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:41 ~ A las 03:22 horas, genera en isla por desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución, cuando inyectaba 3,3 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 30/08/2014 03:41 ~ Falla en la línea de 66 kV Celco - Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01732/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-08-30 03:24 | 2014-08-30 04:54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:48 ~ A las 03:24 horas, se retira de servicio por protecciones por desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución, cuando inyectaba 24,9 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 30/08/2014 03:48 ~ Falla en línea de 66 kV Celco - Constitución ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00484/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-08-30 06:30 | 2014-08-30 11:27 | 20 | 54 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema alimentación combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD25371/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-08-30 07:50 | 2014-08-30 15:26 | 0 | 140.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Sensores para pruebas de Máxima Potencia y Rechazo de Carga Unidad Generadora N°2 |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD25461/2014 | ESCUADRON | Central | E | F | 2014-08-30 08:20 | 2014-08-30 16:28 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión energía eléctrica por falla de terceros Apertura línea 154 kV Lagunillas-Hualpén para corregir falla en Subestación Mapal |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | IF01751/2014 | COYA | COYA 5 | E | F | 2014-08-30 20:15 | 2014-09-01 16:56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2014 06:32 ~ Transformador fuera de servicio por operació de protecciones ~ Hto. Allende C. |  | 31/08/2014 06:32 ~ Unidad 5 queda conectada en isla por operacion Transformador ATR7 ~ Hto. Allende C. | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | IF01753/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | F | 2014-08-30 20:30 | 2014-08-30 20:30 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/08/2014 21:18 ~ Causa Externa ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | SD25002/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | P | 2014-08-31 07:19 | 2014-08-31 19:32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales operará en isla por desconexión de línea de 66 kV San Javier-Constitución (Transelec). |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | SD25008/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2014-08-31 08:09 | 2014-08-31 22:24 | 0 | 81 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar puntos calientes en conectores 110 kv sobre transformador 110/23 Kv en patio de alta. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD25360/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-08-31 08:14 | 2014-09-01 00:46 | 0 | 399 | 16.5333 | 16.5333 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de valvulas MOOG y calibracion de valvulas de combustible petroleo Diesel, para levantar limitacion de operación con P. Diesel de la unidad TG. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD24896/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-08-31 08:26 | 2014-08-31 23:41 | 0 | 52 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00485/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-31 10:25 | 2014-09-01 00:20 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120m MW debido a que reja móvil 2B de pozo intake se encuentra trabada |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00485/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-08-31 10:25 | 2014-09-01 00:20 | 120 | 220 | 6.3258 | 6.3258 | 0 | 6.3258 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120m MW debido a que reja móvil 2B de pozo intake se encuentra trabada |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01752/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-08-31 17:01 | 2014-08-31 17:48 | 0 | 11 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31/08/2014 17:50 ~ Falla por alto nivel de Hot Well. ~ Héctor Pérez Oliveras | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00486/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-08-31 21:30 | 2014-08-31 22:00 | 100 | 152 | 0.17105 | 0.17105 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por bajada abrupta de nivel de combustible en los silos de carbón. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD24981/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2014-09-01 | 2014-09-17 18:50 | 0 | 152 | 402.8333 | 402.8333 | 402.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Unidad N° 1 de Central Guacolda |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD25475/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-09-01 | 2014-09-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEUCHENCentral | IL00482/2014 | PEUCHEN | Central | I | F | 2014-09-01 | 2014-09-10 15:20 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La limitación es por el daño estructural de Canal Peuchén. Hasta el momento sólo se producirá con agua proveniente de aportes intermedios al Canal Peuchén (Llauquereo, Boqui y Butaco). |  |  | TRUE | 0
2014 | PEUCHENCentral | IL00482/2014 | PEUCHEN | Central | I | F | 2014-09-01 | 2014-09-10 15:20 | 20 | 80.2 | 173.6442 | 173.6442 | 0 | 173.6442 | 0 | 0 | 0 | La limitación es por el daño estructural de Canal Peuchén. Hasta el momento sólo se producirá con agua proveniente de aportes intermedios al Canal Peuchén (Llauquereo, Boqui y Butaco). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD25477/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-09-01 | 2014-09-01 00:10 | 0 | 379 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor (ciclo de vapor), por falta en cantidad y calidad de agua para abastecer el sistema de enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD25474/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-01 00:27 | 2014-09-03 20:58 | 0 | 120 | 68.5167 | 68.5167 | 0 | 68.5167 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse de servicio por curso forzoso para reparar precipitador electrostático dañado en sismo del 23 de agosto 2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD25476/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-09-01 03:00 | 2014-09-01 05:14 | 0 | 52 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Inundación piso de Drenaje |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | SD24511/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2014-09-01 06:57 | 2015-06-01 | 0 | 130 | 6545.05 | 6545.05 | 6545.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD25372/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-09-01 08:03 | 2014-09-01 20:00 | 0 | 140.3 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Máxima Potencia y Rechazo de Carga Unidad Generadora N°2 (eventualmente se solicitará la detención de las Unidades N°1 y N°3). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD25082/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-09-01 09:27 | 2014-09-01 14:30 | 0 | 2 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Chiller ubicado Planta Tratamiento de Gas (PTG). Esto origina necesariamente la detención de central por corte de suministro de biogás. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD25089/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-09-01 09:27 | 2014-09-01 14:30 | 0 | 18.2 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Chiller ubicado Planta Tratamiento de Gas (PTG), requiere necesariamente la desconexión de central por corte de suministro de biogás. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD25112/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2014-09-01 10:23 | 2014-09-09 16:10 | 0 | 7.1 | 197.7833 | 197.7833 | 197.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor unidad N°2 Central Chacabuquito |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYCentral | IF01763/2014 | LIRCAY | Central | I | F | 2014-09-01 11:48 | 2014-09-02 18:00 | 0 | 18.96 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 03/09/2014 08:05 ~ Central Lircay sale de servicio por razones que se investigan ~ Sebastián Tapia |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF01756/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-09-01 20:00 | 2014-09-03 19:03 | 0 | 140.3 | 47.05 | 47.05 | 0 | 47.05 | 1 | 0 | 0 | 01/09/2014 20:31 ~ La falla se produce una vez realizado el rechazo de carga de la unidad de acuerdo a la SD N° 25372. ~ Eduardo Zapata Elitin | 01/09/2014 20:31 ~ Falla de perno ruptura (Cizalle) del anillo distribuidor. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD25677/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2014-09-02 00:14 | 2014-09-22 10:21 | 0 | 15 | 490.1167 | 490.1167 | 490.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a caldera de poder N° 4 se desconecta TG 6 en planta Arauco |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | IF01757/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-09-02 02:52 | 2014-09-02 10:23 | 0 | 345 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 02/09/2014 03:48 ~ Se investiga operación relé auxiliar de desconexión 86D. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01759/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-02 05:21 | 2014-09-02 06:34 | 0 | 15.6 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 |  | fuera servicio turbogenerador por falla en sistema de transporte de biomasa |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD25490/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-09-02 08:50 | 2014-09-02 11:35 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidad Generadora: revisión Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sist. Refrigeración y Desagüe, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, revisión y o cambio escobillas carbón a Excitatriz y Generador y aseo general Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD25462/2014 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | P | 2014-09-02 09:03 | 2014-09-02 17:30 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La presente desconexión se solicita por requerimientos de Transelec, por trabajos de mantención de equipos y sistemas de control en S/E Diego de Almagro. según solicitud de desconexión e intervención interempresas SODI 2415. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD24716/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2014-09-02 09:18 | 2014-09-02 19:29 | 0 | 16.3 | 10.1833 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica en la Unidad N°1 de Central Queltehues. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01761/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-09-02 10:39 | 2014-09-02 13:39 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/09/2014 13:48 ~ Central sale de sincronismo por falla de circuito de refrigeración. ~ Héctor Pérez Oliveras | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD25491/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-09-02 11:36 | 2014-09-02 13:34 | 0 | 2.5 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidad Generadora: revisión Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, revisión y o cambio escobillas carbón a Excitatriz y Generador y aseo general Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD25905/2014 | COYA | COYA 5 | I | F | 2014-09-02 12:43 | 2014-09-02 17:10 | 0 | 11 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio Unidad 5 por falla en el sistema de refrigeración de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD25492/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-09-02 13:34 | 2014-09-02 14:59 | 0 | 2.5 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidad Generadora: revisión Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, revisión y o cambio escobillas carbón a Excitatriz y Generador y aseo general Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD25493/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-09-02 15:00 | 2014-09-02 16:42 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Unidad Generadora: revisión Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, revisión y o cambio escobillas carbón a Excitatriz y Generador y aseo general Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF01762/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | F | 2014-09-02 18:41 | 2014-09-02 19:15 | 0 | 17.1 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 04/09/2014 16:37 ~ No Hay ~ José Guerrero | 02/09/2014 21:20 ~ Unidad fuera de servicio por operación de protección (Potencia inversa), previa verificación de Protecciones. ~ José Guerrero P.- | 04/09/2014 16:37 ~ Operación errónea de Proteccion de la Unidad Generadora ~ José Guerrero | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00488/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-09-02 20:20 | 2014-09-03 19:10 | 115 | 220 | 10.8977 | 10.8977 | 0 | 10.8977 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo In Take. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD25940/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2014-09-03 00:29 | 2014-09-03 05:32 | 0 | 35.3 | 5.05 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA (Personal de estudios eléctricos se encuentra disponibles para realizar la certificación la partida autónoma de las unidades). |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD25941/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2014-09-03 01:15 | 2014-09-03 01:15 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA (Personal de estudios eléctricos se encuentra disponible para realizar la certificación de la partida autónoma de las unidades). |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD25942/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2014-09-03 02:00 | 2014-09-03 02:00 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA (Personal de estudios eléctricos se encuentra disponible para realizar la certificación de la partida autónoma de las unidades). |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD25943/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-09-03 02:00 | 2014-09-03 02:00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDAD N° 3 DE CIPRESES (TRANSFORMADOR DE PODER COMUN PARA AMBAS UNIDADES).(Personal de estudios eléctricos se encuentra disponible para realizar la certificación de la partida autónoma de las unidades). |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01765/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-09-03 09:23 | 2014-09-06 16:19 | 0 | 81.6 | 78.9333 | 78.9333 | 0 | 78.9333 | 1 | 0 | 0 | 03/09/2014 11:46 ~ Falla intempestiva y operación instantánea. . ~ Rafael R. Sáez R. | 03/09/2014 11:46 ~ Posible falla de la protección (activación errónea) ~ Rafael R. Sáez R. | 07/09/2014 09:50 ~ Erronea señal de protección de Transformador/Unidad N°1 en canal que comunica al 86U provoca desconexión de interruptor 52U1. ~ Jorge Bravo | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD25842/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2014-09-03 10:02 | 2014-09-03 11:32 | 0 | 121.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de inversor de unidad generadora para buscar solución a ruido anormal del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01766/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-09-03 17:08 | 2014-09-03 19:18 | 0 | 22 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | 03/09/2014 18:31 ~ Trip de caldera por por baja presión. Central deja de inyectar 22 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 03/09/2014 18:31 ~ Trip Caldera de Poder ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD26031/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2014-09-03 17:43 | 2014-09-03 22:35 | 0 | 55 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA SACAR F/S UG. HORNITOS, PARA INTERVENIR PROTECCIÓN D60, DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA DE EQUIPO. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00489/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-09-03 19:10 | 2014-09-08 21:26 | 190 | 220 | 16.6727 | 16.6727 | 0 | 16.6727 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IF01767/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-09-03 20:34 | 2014-09-04 02:32 | 0 | 380 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/09/2014 04:57 ~ Trip TV por alta temperatura en cojinete radial ( baja presión 10GMA-TTX-101) y Trip TG por oscilaciones en los niveles de los domos producto de la salida de TV. ~ Eduardo Zapata Elitin¦¦04/09/2014 18:44 ~ 20:34 hrs Trip TV por alta temperatura en cojinete radial ( baja presión 10GMA-TTX-101, a las 20:36 hrs Trip TG por oscilaciones en los niveles de los domos producto de la salida de TV. ~ Jorge Arancibia |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00490/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-09-03 23:19 | 2014-09-04 01:00 | 110 | 220 | 0.84167 | 0.84167 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo In Take |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD26123/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-04 00:55 | 2014-09-04 03:00 | 0 | 120 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de gases en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00491/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-04 03:00 | 2014-09-09 15:31 | 110 | 120 | 11.0431 | 11.0431 | 0 | 11.0431 | 0 | 0 | 0 | Limitada generación a plena cara para mantener estabilidad del vacio del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 3 | SD25978/2014 | ABANICO | ABANICO 3 | E | P | 2014-09-04 08:08 | 2014-09-04 16:38 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño Transformador Nº 3; 52AT3 (Solicitado por Transelec).- Obra, reemplazo de pararrayos asociados al 52AT3 y mantenimiento a Interruptor, (Unidad Nº 3 no podra ser despachada). |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD26098/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | F | 2014-09-04 08:17 | 2014-09-04 18:04 | 0 | 17.1 | 9.7833 | 9.7833 | 0 | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de Protecciones de la Unidad Generadora, por sospecha de comportamiento erroneo, para evitar posible trip. |  |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD25986/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-09-04 10:17 | 2014-09-04 15:00 | 0 | 23.8 | 4.7167 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | T/Gas N°1 Endesa Diego de Almagro.- Mantenimiento Sistemas de Control, trabajos programados por Transelec, origina Indisponibilidad de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD26111/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2014-09-05 00:15 | 2014-09-05 03:02 | 0 | 345 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego prueba de Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | SD26112/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2014-09-05 03:02 | 2014-09-05 03:14 | 0 | 345 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2. Desconexión para instalar equipos y luego prueba de Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCOCentral | SD26109/2014 | RALCO | Central | I | P | 2014-09-05 03:18 | 2014-09-05 06:21 | 0 | 690 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambas unidades para realizar Certificación de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | IF01768/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-09-05 06:21 | 2014-09-05 07:15 | 0 | 345 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 05/09/2014 08:31 ~ Durante los trabajos de certificación de partida en negro de las unidades, a las 06.21 Hrs. la unidad N°1 presenta falla , se investiga la causa. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF01774/2014 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2014-09-05 06:55 | 2014-09-05 14:29 | 0 | 9.5 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 7.5667 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2014 18:46 ~ Central Lircay sale de servicio por razones que se investigan. ~ Sebastián Tapia | 06/09/2014 18:46 ~ En investigación ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01773/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-09-05 06:55 | 2014-09-05 08:52 | 0 | 9.5 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 06/09/2014 18:34 ~ Central Lircay sale de servicio por razones que se investigan ~ Sebastian Tapia | 06/09/2014 18:34 ~ En investigación ~ Sebastian Tapia |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURACentral | SD26030/2014 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2014-09-05 07:43 | 2014-09-05 09:00 | 0 | 327.9 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de máxima potencia y rechazo de carga Unidades Generadoras N°1, N°2 y N°3 en forma simultánea de Central Angostura, según lo conversado el Rechazo se realizara en coordinación con Despacho CDEC en una ventana de tiempo de 08:00 a 09:30 hrs. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD26106/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-09-05 08:03 | 2014-09-05 10:17 | 0 | 18 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas afectivas del sistema de respaldo, cargador de baterias, Barras 1 y 2 de 125 Vcc. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | SD26108/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2014-09-05 08:03 | 2014-09-05 09:48 | 0 | 22.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N° 4, 52AT4. Reapriete del circuito de aceite de los Transformadores. (Unidades 5 y 6 indisponibles) |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | SD26108/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2014-09-05 08:03 | 2014-09-05 09:48 | 0 | 22.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N° 4, 52AT4. Reapriete del circuito de aceite de los Transformadores. (Unidades 5 y 6 indisponibles) |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD26102/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-05 08:55 | 2014-09-05 13:10 | 58.5 | 60 | 0.10625 | 0.10625 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1.5 Mw indisponible. Mantenimiento preventivo anual, mecánico-eléctrico en Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF01769/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-09-05 09:00 | 2014-09-05 12:14 | 0 | 140.3 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 05/09/2014 11:57 ~ Demora en la entrada en servicio post rechazo de carga programada, por reset y ajuste en protección mecánica de la unidad ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | SD25923/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2014-09-05 10:23 | 2014-09-05 20:45 | 0 | 81 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicito desconexión de central El Peñon para eliminar puntos caliente en marco de línea 23 kv en patio de alta. |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYCentral | IF01784/2014 | LIRCAY | Central | I | F | 2014-09-05 23:11 | 2014-09-06 00:30 | 0 | 18.96 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | 08/09/2014 12:31 ~ Central Lircay sale de servicio por razones que se investigan. ~ Sebastián Tapia | 08/09/2014 12:31 ~ En investigación ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD25809/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2014-09-06 | 2014-09-07 11:52 | 0 | 89 | 35.8667 | 35.8667 | 35.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para realizar montaje de válvula esférica de unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF01772/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-06 04:04 | 2014-09-08 02:00 | 0 | 370 | 45.9333 | 45.9333 | 0 | 45.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 06/09/2014 08:28 ~ Durante intervención programada se produce trip de la unidad por disparo de caldera, causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00492/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-06 12:35 | 2014-09-08 13:52 | 3 | 50 | 46.3263 | 46.3263 | 0 | 46.3263 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto en banco generador caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00493/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-06 15:22 | 2014-09-07 15:00 | 25 | 54 | 12.692 | 12.692 | 0 | 12.692 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema alimentación combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00494/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-09-06 15:43 | 2014-09-06 23:43 | 250 | 270 | 0.59259 | 0.59259 | 0 | 0.59259 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación a 250 MW por alta diferencial de presión en filtros de manga, equipo asociado a sistema desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD22815/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2014-09-07 | 2014-10-01 | 0 | 220 | 576 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Unidad II |  |  | TRUE | 0
2014 | EOL LOS CURUROSEOLICA LOS CURUROS | SD26244/2014 | EOL LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | I | P | 2014-09-07 01:03 | 2014-09-07 05:20 | 0 | 109.6 | 4.2833 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Transformador de Poder 220/33 KV, motivo: revisión y reparación filtración aceite relé Buchholz y cambio hilo fusible transformador Zig-Zag. |  |  | TRUE | 0
2014 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF01778/2014 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2014-09-07 05:05 | 2014-09-07 07:28 | 21 | 48 | 1.3406 | 1.3406 | 0 | 1.3406 | 1 | 0 | 0 |  | 08/09/2014 09:57 ~ Falla protección 87T. ~ José Bravo |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD26210/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 11:25 | 0 | 378 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel.- Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada(desde Central Rapel y del CEN). Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 1 | SD26211/2014 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2014-09-07 12:03 | 2014-09-07 12:32 | 0 | 75.6 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 2 | SD26212/2014 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2014-09-07 12:33 | 2014-09-07 12:46 | 0 | 75.6 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF01792/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2014-09-07 12:37 | 2014-09-07 14:47 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2014 12:44 ~ Reportar condición Unidad Generadora fuera de servicio. ~ Jaime Muñoz S. |  | 09/09/2014 12:44 ~ Apertura Interruptor 52J1 S/E Pichirrahue ~ Jaime Muñoz S. | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | SD26213/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2014-09-07 12:47 | 2014-09-07 13:00 | 0 | 75.6 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 4 | SD26214/2014 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2014-09-07 13:03 | 2014-09-07 13:17 | 0 | 75.6 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD26215/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-09-07 13:18 | 2014-09-07 13:33 | 0 | 75.6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°5.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00495/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-09-07 16:31 | 2014-09-08 13:01 | 250 | 270 | 1.5185 | 1.5185 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial en los filtros de manga. |  |  | TRUE | 0
2014 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD26310/2014 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2014-09-08 | 2014-09-09 20:45 | 0 | 92 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUECentral | IF01786/2014 | PULLINQUE | Central | E | F | 2014-09-08 11:12 | 2014-09-08 11:12 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 12:03 ~ No Hay ~ | Se investiga | Intespestivas de Tranmisión | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF01787/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2014-09-08 11:24 | 2014-09-08 11:35 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/09/2014 14:46 ~ Falla en Cto. Los Lagos 1. ~ Carlos Galarce | 16/09/2014 12:10 ~ Intespestivas de Transmisión ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF01787/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2014-09-08 11:24 | 2014-09-08 11:35 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/09/2014 14:46 ~ Falla en Cto. Los Lagos 1. ~ Carlos Galarce | 16/09/2014 12:10 ~ Intespestivas de Transmisión ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF01788/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-09-08 14:47 | 2014-09-08 15:43 | 0 | 77.35 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 08/09/2014 15:54 ~ Desconexión intempestiva de Unidad Generadora N°2 de Central La Higuera. ~ Jorge Bravo G. | 08/09/2014 15:54 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. | 10/09/2014 16:28 ~ Trip por bajo caudal de Agua de refrigeración por colmatación de Filtro auto-limpiante. ~ | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD26527/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-09-08 15:59 | 2014-09-09 16:31 | 0 | 19.3 | 24.5333 | 24.5333 | 24.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar anormalidads en Sistema de Excitación manifestada durante pruebas programadas. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01791/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-09-08 19:12 | 2014-09-08 19:24 | 0 | 283 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 08/09/2014 20:54 ~ Se investiga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD25875/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-09-09 00:17 | 2014-10-03 23:54 | 0 | 77.35 | 599.6167 | 599.6167 | 599.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá con el mantenimiento Anual (Hard Facing),a unidad Número 1, de Central La Higuera, en Coordinacion con el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD26453/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-09 09:15 | 2014-09-09 17:35 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02; 1,5 Mw. indisponible. Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD26482/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-09-09 10:58 | 2014-09-09 16:13 | 0 | 379 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de gas (GNL) en flange de linea de quemadores adicionales. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00496/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-09 15:31 | 2014-09-10 01:28 | 90 | 120 | 2.4875 | 2.4875 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00497/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-09 22:38 | 2014-09-10 02:45 | 290 | 370 | 0.89009 | 0.89009 | 0 | 0.89009 | 0 | 0 | 0 | Atollo de carbón en molino 20 por lo que la unidad debe bajar a 290 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00498/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-10 01:28 | 2014-09-10 15:00 | 100 | 120 | 2.2556 | 2.2556 | 0 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 100 MW y sin variar generación para mantener estabilidad del vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | IF01794/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2014-09-10 04:38 | 2014-09-10 23:09 | 0 | 34 | 18.5167 | 18.5167 | 0 | 18.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 10/09/2014 23:31 ~ Operación rele auxiliar 86U y 86V, se investiga la causa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00499/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-10 05:39 | 2014-09-10 06:54 | 250 | 271.9 | 0.10068 | 0.10068 | 0 | 0.10068 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por alta diferencial de presión en los filtros de manga (sistema desulfurizador). |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD26672/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | F | 2014-09-10 09:00 | 2014-09-10 14:44 | 0 | 19.3 | 5.7333 | 5.7333 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación al paño HT4 y Mantenimiénto reducido 52HT4.Trabajos programados porTranselec,de acuerdo a la SODI N° 2571,origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD26580/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-10 09:12 | 2014-09-10 14:14 | 58.5 | 60 | 0.12583 | 0.12583 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1.5 MW indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD26581/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-10 10:35 | 2014-09-10 16:23 | 16.55 | 18.2 | 0.52582 | 0.52582 | 0.52582 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00500/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-10 15:00 | 2014-09-10 18:31 | 75 | 120 | 1.3187 | 1.3187 | 0 | 1.3187 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 75 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00498/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-10 18:31 | 2014-09-27 21:38 | 100 | 120 | 68.5194 | 68.5194 | 0 | 68.5194 | 0 | 0 | 0 | Comentario:Limita generación en 100 MW y sin variar generación para mantener estabilidad del vacío del condensador. Causa Presunta: Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00501/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-10 18:51 | 2014-09-10 20:55 | 240 | 271.9 | 0.24247 | 0.24247 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 240 MW por falla en pulverizador de carbón B. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00502/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-10 20:20 | 2014-09-11 23:00 | 15 | 54 | 19.2593 | 19.2593 | 0 | 19.2593 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema alimentación de combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD26612/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2014-09-11 00:02 | 2014-09-13 23:20 | 0 | 38 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD26709/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-09-11 00:05 | 2014-09-11 04:21 | 0 | 75.6 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender averia en bomba circulacion aceite N° 2 del transformador de poder unidad N° 5. (sistema circulacion aceite esta sin respaldo). Ademas se normalizara hora de la protección REG 670 de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01795/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2014-09-11 02:45 | 2014-09-11 13:11 | 81 | 115 | 3.0846 | 3.0846 | 0 | 3.0846 | 1 | 0 | 0 | 11/09/2014 16:50 ~ Durante la normalización de este evento, se produce el evento de falla Nº IF01797 ~ Juan Cárdenas | 11/09/2014 03:28 ~ Se investiga falla ~ Claudia Guerrero D. | 11/09/2014 16:50 ~ Falla a tierra el alimentador subterráneo circuito aerogeneradores Nº5 ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00503/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-11 02:55 | 2014-09-12 | 380 | 399 | 1.004 | 1.004 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | Se límita mínimo técnico del ciclo combinado de 200 a 230Mw, por falta ajuste de combustión,por baja T° aire de entrada. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD26680/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-11 09:32 | 2014-09-11 17:04 | 58.5 | 60 | 0.18833 | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03; 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento preventivo anual mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD26816/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-09-11 09:53 | 2014-09-11 14:28 | 0 | 61 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará de curso forzoso unidad TG2 para realizar cambio de sensor de vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 3 | SD26516/2014 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2014-09-11 10:08 | 2014-09-11 16:30 | 0 | 9 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a las cantidad de horas de servicio de la Unidad Maitenes Principal N° 3, se hace necesario realizar una Revisión Periódica |  |  | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF01804/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2014-09-11 10:20 | 2014-09-11 16:26 | 76 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2014 12:50 ~ Lavado de aislación equipos primarios de paños J1, J2 y JR de subestación Seccionadora, ejecutados por C. MIN. DEL PACIFICO, SD25055/2014. ~ Marcos Cifuentes | 12/09/2014 12:50 ~ Flash over por lavado de aislación equipos primarios de paños J1, J2 y JR de subestación Seccionadora, ejecutados por C. MIN. DEL PACIFICO, SD25055/2014 ~ Marcos Cifuentes | 14/09/2014 13:18 ~ Flash over por lavado de aislación equipos primarios de paños J1, J2 y JR de subestación Seccionadora, ejecutados por C. MIN. DEL PACIFICO, SD25055/2014 ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD26682/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-11 12:02 | 2014-09-11 16:03 | 16.55 | 18.2 | 0.36415 | 0.36415 | 0.36415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05; 1,65 Mw. indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | novedades | COYA | COYA 5 | E | F | 2014-09-11 12:18 | 2014-09-11 17:00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comentario: C. Coya U-5 sale del servicio en forma intempestiva con 9 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Sauzal - Coya. Causa Definitiva: |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01797/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2014-09-11 13:11 | 2014-09-11 15:32 | 81 | 115 | 0.69478 | 0.69478 | 0 | 0.69478 | 1 | 0 | 0 |  | 11/09/2014 13:22 ~ Falla a tierra en circuito de aerogeneradores n°5 ~ Marcos Cifuentes |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01800/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-09-11 18:39 | 2014-09-11 19:48 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2014 19:26 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 23 MW al SIC, luego queda en isla alimentado consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 11/09/2014 19:26 ~ Interrupción línea 66 KV San Javier - Constitución. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00504/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-12 07:18 | 2014-09-12 10:04 | 300 | 370 | 0.52342 | 0.52342 | 0 | 0.52342 | 0 | 0 | 0 | Atollo en alimentador molino 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD26840/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | E | P | 2014-09-12 09:58 | 2014-09-12 21:05 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E El Toro Paño 52JT3, Conexinado, pruebas de señales y Pruebas de control en N-I-T por proyecto del PDEC del CDEC. Solicitado por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD27079/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2014-09-12 14:19 | 2014-09-12 16:25 | 0 | 160 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Normalizar funcionamiento ventiladores de tiristores regulador voltaje, posible trip temperatura alta. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00505/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-12 18:30 | 2014-09-13 00:34 | 15 | 54 | 4.3815 | 4.3815 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | 0 | Atollo en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOCentral | SD27088/2014 | ABANICO | Central | E | F | 2014-09-13 | 2014-09-13 16:10 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 154 Kv. Abanico - Charrua a solicitud del CDEC por proyecto PDCE, trabajos en S/E Charrúa. SD26779. Unidad N°1 quedara en servicio alimentando consumos SS/AA, pueblo Antuco y S/E Lago Laja. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD26311/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | P | 2014-09-13 06:45 | 2014-09-13 22:28 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la Desconexión del Circuito N°1 Pehuenche-Ancoa-Canal Melado, a Solicitud de Transelec, se des energizara Transformador 110/220kv de S/E Canal Melado; en Mantención Paño HT de S/E Canal Melado se Incluye Transformador 110/220kv de S/E Canal Melado |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD26315/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | P | 2014-09-13 06:45 | 2014-09-13 22:28 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la Desconexión del Circuito N°1 Pehuenche-Ancoa-Canal Melado, a Solicitud de Transelec, se des energizara Transformador 110/220kv de S/E Canal Melado; en Mantención Paño HT de S/E Canal Melado se Incluye Transformador 110/220kv de S/E Canal Melado |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF01817/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 12:07 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2014 23:16 ~ El parque retorna al servicio a las 12:07 tras normalización de los aerogeneradores. ~ Juan Cárdenas | 13/09/2014 11:37 ~ Pérdida de tensión en el punto de conexión ~ Marcos Cifuentes | 13/09/2014 22:58 ~ Disparo por subtensión en Transformador 154/23kV, apertura interruptores 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL00506/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-09-13 22:30 | 2014-09-14 05:39 | 0 | 37 | 7.15 | 7.15 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 0 MW por menor disponibilidad de licor negro por falla en proceso interno. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF01821/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-09-13 23:57 | 2014-09-14 02:20 | 0 | 11 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/09/2014 00:19 ~ Falla en los ventiladores de la caldera provocando baja presión de vapor. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01900/2014 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2014-09-15 04:12 | 2014-09-15 07:56 | 0 | 6.3 | 3.7311 | 3.7311 | 0 | 3.7311 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/10/2014 10:48 ~ Mínimo nivel aceite regulador hidraulico ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD26963/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-09-15 08:05 | 2014-09-16 12:00 | 0 | 340.8 | 27.9167 | 27.9167 | 27.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparacion de 3 tubos rotos en precalentador caldera recuperadora HRSG. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD27025/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-15 09:19 | 2014-09-15 15:45 | 58.5 | 60 | 0.16083 | 0.16083 | 0.16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03; 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD27004/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-15 15:45 | 2014-09-15 18:56 | 0 | 60 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Canela II: Instalación de supresores de tensión en apantallamiento de cables de 12 kV. y contador de descargas del pararrayos de fase 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD27385/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-15 17:33 | 2014-09-18 14:39 | 0 | 370 | 69.1 | 69.1 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | Tubo Roto |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00507/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-09-15 18:00 | 2014-09-15 18:37 | 250 | 270 | 0.045679 | 0.045679 | 0 | 0.045679 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD27388/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-09-16 | 2014-09-30 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Indisponible. Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00508/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-16 07:40 | 2014-09-16 10:30 | 350 | 399 | 0.34795 | 0.34795 | 0 | 0.34795 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 350 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD27147/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | P | 2014-09-16 07:57 | 2014-09-16 17:30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de línea 66 kV Celco-Constitución, es necesario operar la central Constitución en isla |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD27297/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-16 08:00 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recarga de gas SF6 por fuga en interruptor 52G1, el cual se mantiene con alarmar presente. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD27404/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | E | F | 2014-09-16 08:27 | 2014-09-16 16:21 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 4 (Solicitado por Transelec).- S/E El Toro Paño 52JT4, Conexionado, pruebas de señales y Pruebas de control en N-I-T por proyecto del PDEC del CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD27176/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-16 09:26 | 2014-09-16 16:27 | 58.5 | 60 | 0.17542 | 0.17542 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04. Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD27415/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2014-09-16 09:34 | 2014-09-16 11:05 | 0 | 2.5 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta vibracion en Turbina N4, se determina detener la unidad para realizar inspeccion |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00509/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-16 10:30 | 2014-09-16 23:59 | 300 | 399 | 3.3455 | 3.3455 | 0 | 3.3455 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 300 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01831/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-09-16 12:43 | 2014-09-16 13:47 | 0.9 | 2 | 0.58667 | 0.58667 | 0 | 0.58667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 09:53 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 ~ Pablo Echagüe | 26/09/2014 09:17 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 por baja presión de gas en red de captación ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01831/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-09-16 12:43 | 2014-09-16 13:47 | 0 | 18.2 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 09:53 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 ~ Pablo Echagüe | 26/09/2014 09:17 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 por baja presión de gas en red de captación ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD27639/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-09-16 14:36 | 2014-09-16 16:25 | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de resortes y carbones N°1 y N°4, de anillos rozantes de unidad Generadora N°3 |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD27648/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-09-16 14:36 | 2014-09-16 16:25 | 0 | 47.3 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de resortes y carbones N°1 y N°4, por excesivo desgaste en anillos rozantes de unidad Generadora N°3, la cual presenta riesgo evidente para la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01832/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-09-16 16:02 | 2014-09-16 16:21 | 0.7 | 2 | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 0.20583 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 10:09 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 ~ Pablo Echagüe | 26/09/2014 09:19 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 por baja presión de gas en red de captación ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01832/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-09-16 16:02 | 2014-09-16 16:21 | 0 | 18.2 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 10:09 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 ~ Pablo Echagüe | 26/09/2014 09:19 ~ Salida intempestiva central 1 y 2 por baja presión de gas en red de captación ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | IF01830/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2014-09-16 18:49 | 2014-09-18 20:31 | 0 | 112.5 | 49.7 | 49.7 | 0 | 49.7 | 1 | 0 | 0 |  | 16/09/2014 21:07 ~ Partida fallida; se investiga la causa. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01833/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-17 08:47 | 2014-09-17 09:03 | 0 | 15.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 11:08 ~ Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de trasporte de biomasa ~ Carlos Aviles |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD27427/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-17 09:17 | 2014-09-17 11:02 | 58.5 | 60 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03. Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD27733/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-09-17 10:01 | 2014-09-17 11:08 | 0 | 77.35 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Por relleno de nitrógeno en acumuladores de presión de respaldo del gobernador Hidráulico de la unidad. Se sincronizará una unidad de La Confluencia para compensar la carga retirada. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00510/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-09-18 00:37 | 2014-09-18 06:02 | 100 | 152 | 1.8531 | 1.8531 | 0 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe limitar generación a 100 MW por falla de cadena sumergida del sistema de retiro de escoria. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00511/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-18 15:25 | 2014-09-19 15:40 | 15 | 54 | 17.5139 | 17.5139 | 0 | 17.5139 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | IF01841/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-09-18 21:48 | 2014-09-19 23:45 | 0 | 26 | 25.95 | 25.95 | 0 | 25.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/09/2014 02:53 ~ apertura de fusible de una de las lineas de motor ventilador primario ~ Juan Pablo Escobar | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF01838/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-09-19 00:19 | 2014-09-19 06:22 | 0 | 270 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | 0 |  | 19/09/2014 00:40 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia Delgado |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01839/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-09-19 00:19 | 2014-09-19 01:02 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/09/2014 01:11 ~ Fuera de servicio Central Campiche provoca baja frecuencia en el sistema, operando relé protección del generador e interruptor 52 G1. ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01842/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-19 08:13 | 2014-09-19 08:26 | 0 | 15.6 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/09/2014 08:48 ~ Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de transporte de biomasa ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01843/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-09-19 10:45 | 2014-09-22 11:41 | 0.7 | 2 | 47.4067 | 47.4067 | 0 | 47.4067 | 1 | 0 | 0 | 19/09/2014 20:02 ~ Motor sur se encuentra indisponible por falla. ~ Pablo Echagüe | 19/09/2014 20:02 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por falla de válvula Throttle. ~ Pablo Echagüe | 26/09/2014 09:21 ~ Salida intempestiva motor norte en central 1 por falla de válvula de combustión Throttle, la apertura de la válvula genera la falla. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00512/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-19 18:00 | 2014-09-21 09:47 | 5 | 54 | 36.0997 | 36.0997 | 0 | 36.0997 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto en banco generador Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | IL00513/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-09-20 00:30 | 2014-09-22 06:30 | 0 | 25 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | DIGESTOR CONTINUO F/S PARA INSPECCION POR PROBLEMAS OPERATIVOS. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00514/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-20 02:30 | 2014-09-20 04:26 | 345 | 399 | 0.26165 | 0.26165 | 0 | 0.26165 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 345 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA (Resolución de Cumplimiento ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00515/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-20 04:26 | 2014-09-20 11:00 | 175 | 399 | 3.6865 | 3.6865 | 0 | 3.6865 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 175 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA (Resolución de Cumplimiento Ambiental). |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00516/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-20 10:19 | 2014-09-20 15:20 | 270 | 370 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | Atollo de carbón en molino alimentador N° 10. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01847/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-20 11:20 | 2014-09-20 12:31 | 0 | 15.6 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 20/09/2014 18:55 ~ Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de transporte de biomasa. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01845/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 15:19 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 16:14 ~ Al momento de la falla central licantén inyectaba 5.2 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 20/09/2014 16:14 ~ Interrupcción con reconexión automática exitosa de línea 66 KV Los maquis - Licantén ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00517/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-20 15:10 | 2014-09-20 17:20 | 165 | 399 | 1.2707 | 1.2707 | 0 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 175 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en el RCA (excedido en NOX). |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00518/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-21 00:30 | 2014-09-21 08:35 | 175 | 399 | 4.538 | 4.538 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 175 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolución de Calificación Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD27511/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-09-21 07:33 | 2014-09-22 02:56 | 0 | 10.2 | 19.3833 | 19.3833 | 19.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Fuera de Servicio. Motivo mantención turbina AEG |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD27869/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-09-21 11:11 | 2014-09-22 05:39 | 0 | 152 | 18.4667 | 18.4667 | 0 | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar rotura en zona de aire secundario de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IL00519/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-09-21 15:43 | 2014-09-30 | 0 | 8 | 200.2833 | 200.2833 | 0 | 200.2833 | 0 | 0 | 0 | Central celco limita su generación a 0 MW por baja producción de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01850/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-09-21 15:43 | 2014-09-21 19:27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21/09/2014 19:03 ~ Al momento de la falla central celco se encontraba sin inyección al SIC por problemas en caldera de poder. ~ Patricio Zárate H. |  | 21/09/2014 19:03 ~ Intervención fortuita deja fuera de servicio a a caldera recuperadora y TG2. Complejo pasa a retirar energía del SIC. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00520/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-22 | 2014-09-22 08:00 | 175 | 399 | 4.4912 | 4.4912 | 0 | 4.4912 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 175 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27703/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-09-22 08:29 | 2014-09-23 20:00 | 34 | 36 | 1.9731 | 1.9731 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD25920/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2014-09-23 06:34 | 2014-10-01 14:39 | 0 | 12.5 | 200.0833 | 200.0833 | 200.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidades, Central Los Hierros |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD25922/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2014-09-23 06:34 | 2014-10-01 09:15 | 0 | 12.5 | 194.6833 | 194.6833 | 194.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad, Central Los Hierros |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD27884/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-09-23 07:30 | 2014-09-23 18:09 | 0 | 19.3 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N°3, Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, Solución averías, con prueba de partida en negro y pruebas con carga, según programa. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD27925/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2014-09-23 08:02 | 2014-09-23 14:26 | 0 | 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo 750 horas motor generador norte. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLIHUESCentral | SD27334/2014 | COLIHUES | Central | E | P | 2014-09-23 08:28 | 2014-09-23 15:55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE DEJAR INDISPONIBLE LA CENTRAL COMPLETA POR TRABAJOS ELECTRICOS EN TRANSFORMADORES DE LINEA 154 KV DE MINERA VALLE CENTRAL S. A., SEGUN SD 27073/2014, EL DIA MARTES 23/09/2014 ENTRE LAS 09:00 HRS Y LAS 15:00 HRS, ESTE TRABAJO NOS DEJA SIN ENERGIA PARA EQUIPOS AUXILIARES DE AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD27962/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-09-23 08:36 | 2014-09-23 16:55 | 0 | 140.3 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inpeccionara Interruptor del Generador Unidad N°1 para verificar posible fuga de gas SF6 , se desenergizar transformador de Poder y Unidad Generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD27968/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-09-23 08:47 | 2014-09-23 20:51 | 0 | 77.35 | 12.0667 | 12.0667 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Instalara Sensor Perimetral Sistema Contra Incendio TR1, En Coordinacion con Cdec |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD27664/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | P | 2014-09-23 10:09 | 2014-09-23 14:51 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Valle Central: desconexion de unidades Esperanza TG, DS1 y DS2 por trabajos de inspección y mantenimiento a interruptores de poder en 154KV 52A1, 52A2 y 52A3 de las instalaciones de Minera Valle Central , según solicitud CDEC N°27073/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD27664/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | P | 2014-09-23 10:09 | 2014-09-23 14:51 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Valle Central: desconexion de unidades Esperanza TG, DS1 y DS2 por trabajos de inspección y mantenimiento a interruptores de poder en 154KV 52A1, 52A2 y 52A3 de las instalaciones de Minera Valle Central , según solicitud CDEC N°27073/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD27664/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | P | 2014-09-23 10:09 | 2014-09-23 14:51 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Valle Central: desconexion de unidades Esperanza TG, DS1 y DS2 por trabajos de inspección y mantenimiento a interruptores de poder en 154KV 52A1, 52A2 y 52A3 de las instalaciones de Minera Valle Central , según solicitud CDEC N°27073/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF01859/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-09-23 10:09 | 2014-09-23 10:29 | 0 | 77.35 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 23/09/2014 11:05 ~ Se tripea con 30 MW, por muy baja presión agua tapa turbina. ~ Rafael Sáez Rebolledo | 23/09/2014 11:05 ~ Trip por muy baja presión agua sello Turbina. ~ Rafael Sáez Rebolledo |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 4 | SD27959/2014 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2014-09-23 10:42 | 2014-09-23 12:49 | 0 | 75.6 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar hora en protección REG670 unidad 4 |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | SD27964/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2014-09-23 13:09 | 2014-09-25 23:59 | 0 | 22.7 | 58.8333 | 58.8333 | 58.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Compuerta de Servicio. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD28288/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-09-23 15:14 | 2014-09-25 05:10 | 0 | 11 | 37.9333 | 37.9333 | 0 | 37.9333 | 0 | 0 | 0 | Central debe salir del servicio para reparar rotura de tuberias y/o cañerias de agua del sistema de enfriamiento de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF01861/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2014-09-23 17:20 | 2014-09-23 17:46 | 0 | 5.4 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/09/2014 18:16 ~ Operación involuntaria de botonera Detención de Emergencia de la unidad. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | IF01862/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2014-09-23 18:34 | 2014-09-23 23:13 | 0 | 345 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 1 | 0 | 0 |  | 23/09/2014 20:30 ~ Desconocida ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD28251/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-09-23 21:50 | 2014-09-25 18:37 | 0 | 14.2 | 44.7833 | 44.7833 | 0 | 44.7833 | 0 | 0 | 0 | Reparación rotura tubo economizador unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD28091/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-09-24 00:03 | 2014-09-24 05:24 | 0 | 35.3 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD28090/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-09-24 00:03 | 2014-09-24 04:07 | 0 | 35.3 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD28089/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-09-24 00:03 | 2014-09-24 04:07 | 0 | 35.3 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD28092/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-09-24 00:03 | 2014-09-24 04:07 | 0 | 9 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA U3 CIPRESES (S/D N°47) YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN PARA AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD28088/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-09-24 07:31 | 2014-09-24 17:52 | 0 | 19.3 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, Solución averías, con prueba de partida en negro y pruebas con carga, según programa. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD27979/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2014-09-24 08:04 | 2014-09-24 13:22 | 15 | 33 | 2.8909 | 2.8909 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo de los componentes del Circuito 1 (Aerogeneradores 1 al 12) |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD28087/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | E | P | 2014-09-24 08:45 | 2014-09-24 18:51 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Antuco, Paño 52JT1, Prueba de control en N-I-T con armario de proyecto de CDEC Contra contingencias extremas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD28124/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-24 09:10 | 2014-09-24 16:46 | 58.5 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, 1.5 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00521/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-24 15:00 | 2014-09-24 19:25 | 170 | 399 | 2.5349 | 2.5349 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | IF01868/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-09-24 15:28 | 2014-09-24 16:02 | 0 | 25.6 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/09/2014 17:09 ~ Acción fortuita ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLAPLACILLA 2 | IF01882/2014 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | F | 2014-09-24 15:38 | 2014-09-26 18:00 | 0 | 1.2 | 50.3667 | 50.3667 | 0 | 50.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 09:06 ~ Falla en pruebas U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYCentral | IF01890/2014 | LIRCAY | Central | E | F | 2014-09-24 18:34 | 2014-09-24 19:36 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/09/2014 06:55 ~ Debido a trabajos que se ejecutaban en Central Lircay asociados a solicitud SD 28053/2014. ~ Sebastián Tapia | 26/09/2014 06:55 ~ Debido a trabajos que se ejecutaban en Central Lircay asociados a solicitud SD 28053/2014. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2014 | LICANCentral | IF01879/2014 | LICAN | Central | E | F | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 22:13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2014 02:13 ~ En comunicación con CCT-STS y CDEC, indican falla diferencial de Trafo en S.E. Antillanca, provoca apertura del paño 52H1 Antillanca ~ Victor Pulgar | 25/09/2014 02:13 ~ Falla en S.E. Antillanca, apertura intempestiva 52H1 S.E. LIcan ~ Victor Pulgar |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01872/2014 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 22:05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2014 20:39 ~ Salida de la central capullo por la falla en la S/E Antillanca. ~ Ezequiel Castillo |  | 24/09/2014 20:39 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores en la S/E Antillanca, lo que produce la salida de la central Capullo. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | CALLAOCentral | IF01884/2014 | CALLAO | Central | E | F | 2014-09-24 18:55 | 2014-09-24 21:50 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 09:59 ~ Falla en barra 110 kV de Subestación Antillanca ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | IF01883/2014 | NALCAS | Central | E | F | 2014-09-24 18:55 | 2014-09-24 21:50 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 09:51 ~ Falla en barra 110 kV de Subestación Antillanca ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | IF01874/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2014-09-24 19:59 | 2014-09-24 23:52 | 0 | 112.5 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 3.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/09/2014 22:19 ~ Falla en sistema de refrigeración. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 1 | IF01880/2014 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2014-09-24 22:13 | 2014-09-24 23:41 | 0 | 8.5 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/09/2014 02:31 ~ Falla en limit switch de posición de compuerta produciendo el bloque de automatismo de unidades generadoras ~ Victor Pulgar | TRUE | 0
2014 | LICANLICAN 2 | IF01880/2014 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2014-09-24 22:13 | 2014-09-24 23:41 | 0 | 8.5 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/09/2014 02:31 ~ Falla en limit switch de posición de compuerta produciendo el bloque de automatismo de unidades generadoras ~ Victor Pulgar | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00522/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-24 22:29 | 2014-09-25 02:58 | 300 | 370 | 0.8482 | 0.8482 | 0 | 0.8482 | 0 | 0 | 0 | Detención de Molino 20 por atascamiento de carbón en alimentador. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD28121/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-09-25 | 2014-09-25 07:40 | 0 | 81.6 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ispección preventiva periódica a Turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00523/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-09-25 05:10 | 2014-09-25 12:11 | 5 | 11 | 3.8273 | 3.8273 | 0 | 3.8273 | 0 | 0 | 0 | Central masisa queda limitada a 5 MW de generación por presentar problema en sistema de acumulación de residuo de la biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD28328/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-09-25 07:32 | 2014-09-25 17:37 | 0 | 19.3 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual, Solución averías, con prueba de partida en negro y pruebas con carga, según programa. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD27982/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2014-09-25 07:57 | 2014-09-25 12:49 | 18 | 33 | 2.2121 | 2.2121 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo de los componentes del Circuito 2 (Aerogeneradores 13 al 22) |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD28331/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2014-09-25 08:33 | 2014-09-25 17:58 | 0 | 9 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDAS DE VIBRACIONES. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD28388/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-09-25 08:52 | 2014-09-25 10:06 | 0 | 2.5 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Descansos Empuje, Excitatriz y Generador, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Escobillas de Carbón Excitatriz y Generador y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD28377/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-25 09:04 | 2014-09-25 15:58 | 16.55 | 18.2 | 0.62555 | 0.62555 | 0.62555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1.5 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD28338/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-09-25 09:11 | 2014-09-25 22:15 | 0 | 379 | 13.0667 | 13.0667 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento sistema de extincion contra incendio Transformador Principal y Auxiliar Turbina a Gas. Se requiere desconectar ambos transformadores. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD28376/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-25 09:28 | 2014-09-25 18:42 | 16.55 | 18.2 | 0.83709 | 0.83709 | 0.83709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1.65 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD28379/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-09-25 09:36 | 2014-09-26 09:36 | 0 | 25.6 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1, Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de Proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD28393/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-09-25 10:10 | 2014-09-25 10:57 | 0 | 2.5 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Descansos Empuje, Excitatriz y Generador, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Escobillas de Carbón Excitatriz y Generador y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD28394/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-09-25 10:59 | 2014-09-25 14:16 | 0 | 2.5 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Descansos Empuje, Excitatriz y Generador, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Escobillas de Carbón Excitatriz y Generador y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | IF01885/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2014-09-25 11:40 | 2014-09-25 13:30 | 0 | 2.5 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 14:40 ~ Por falla en desconectador 89G3B de la unidad 3 provoca la salida intempestiva de la U1, U2 y U4. Producto de la falla la unidad 3 queda indisponible. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | IF01885/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2014-09-25 11:40 | 2014-09-25 13:30 | 0 | 2.5 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 14:40 ~ Por falla en desconectador 89G3B de la unidad 3 provoca la salida intempestiva de la U1, U2 y U4. Producto de la falla la unidad 3 queda indisponible. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | IF01885/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2014-09-25 11:40 | 2014-09-25 13:30 | 0 | 2.5 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/09/2014 14:40 ~ Por falla en desconectador 89G3B de la unidad 3 provoca la salida intempestiva de la U1, U2 y U4. Producto de la falla la unidad 3 queda indisponible. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD28395/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-09-25 14:44 | 2014-09-25 15:00 | 0 | 2.5 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: Rodete, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Descansos Empuje, Excitatriz y Generador, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Escobillas de Carbón Excitatriz y Generador y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD28334/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | E | P | 2014-09-25 15:11 | 2014-09-25 22:05 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Antuco, Paño 52JT2, Prueba de control en N-I-T con armario de proyecto del CDEC Contra contingencias extremas. Solicitado por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01886/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-09-25 17:46 | 2014-09-25 18:22 | 0 | 81.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2014 18:41 ~ Trip 86M de Unidad Generadora N°1 de Central La Confluencia. ~ Jorge Bravo G. | 25/09/2014 18:41 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD28332/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2014-09-25 18:00 | 2014-09-25 21:03 | 0 | 9 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDAS DE VIBRACIONES. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01891/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | F | 2014-09-26 | 2014-09-26 17:58 | 0 | 2.56 | 17.9667 | 17.9667 | 0 | 17.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 26/09/2014 19:11 ~ Falla unidad n°1 por operacion de rele maestro 86 M Bloqueo Mecanico ~ Jose Rivera |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 1 | SD28561/2014 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2014-09-26 00:06 | 2014-09-26 02:19 | 0 | 233.5 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego generación a Pmax. (230 Mw.) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autónoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD28858/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:23 | 0 | 11 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Central deberá salir del servicio a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD28562/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2014-09-26 02:21 | 2014-09-26 03:32 | 0 | 233.5 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego generación a Pmax. (230 Mw.) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUECentral | SD28563/2014 | PANGUE | Central | I | P | 2014-09-26 03:54 | 2014-09-26 07:56 | 0 | 467 | 4.0333 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detener ambas unidades para realizar prueba de certificación de partida autónoma sobre circuitos 220 kV. Antuco - Pangue - Charrúa y Pangue - Charrúa. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD28560/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-09-26 07:16 | 2014-10-03 19:40 | 0 | 12 | 180.4 | 180.4 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual programado. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | SD28884/2014 | CARENA | Central | I | F | 2014-09-26 07:39 | 2014-09-26 17:11 | 0 | 10 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se desconectara Central completa para realizar reparacion en desconectador 89G3B en Barra 6,3 kV seccion 2, que mantiene unidad 3 indisponible y los trabajos deben realizarse con barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD28601/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-26 09:18 | 2014-09-26 14:40 | 58.5 | 60 | 0.13417 | 0.13417 | 0.13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1.5 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo anual, mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD28559/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | E | P | 2014-09-26 09:34 | 2014-09-26 23:32 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 1(Solicitado por Transelec); S/E El Toro, Paño 52JT1, Prueba de control en N-I-T con armario de proyecto del CDEC contra contingencias extremas. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD28557/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-09-26 09:40 | 2014-09-26 13:00 | 0 | 19.3 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación paño HT5 y Mantenimiénto reducido. Trabajos prog. por Transelec, de acuerdo a la SODI N° 2797, origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD28604/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-26 09:46 | 2014-09-26 10:23 | 16.55 | 18.2 | 0.055907 | 0.055907 | 0.055907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles, Medición de ultrasonido en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD28605/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-26 10:28 | 2014-09-26 10:47 | 16.55 | 18.2 | 0.028709 | 0.028709 | 0.028709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 MW indisponibles, Medición de ultrasonido en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD28606/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-09-26 10:58 | 2014-09-26 11:55 | 16.55 | 18.2 | 0.086126 | 0.086126 | 0.086126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1.65 MW indisponibles, Medición de ultrasonido en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01893/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2014-09-26 23:42 | 2014-09-27 01:06 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 28/09/2014 00:25 ~ La desconexión de unidad no provoca perdidas de consumos a clientes finales. ~ Carlos Cartes V. | 27/09/2014 01:45 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, causa presunta, sobre temperatura en descanso guía. ~ Carlos Cartes V. | 30/09/2014 00:24 ~ El origen de la desconexión fue producto de falla en transductor de temperatura (Phoenix Contact; Modelo MCR-PT100/I/DC) asociado al descanso guía del generador, este provoca la operación del relé maestro mecánico (86M) lo que desencadena la desconexión de la unidad, el equipo afectado fue reemplazado, se le realizaron pruebas de funcionamiento las cuales concluyen sin novedad. ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD28527/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2014-09-27 | 2014-09-27 07:55 | 0 | 152 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga de nuevas curvas del control de aire de combustión (optimización del control de emisiones de NOx. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00524/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-09-27 03:48 | 2014-09-28 02:36 | 5 | 11 | 12.4364 | 12.4364 | 0 | 12.4364 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5 MW por problemas de alta humedad en biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALCentral | SD28865/2014 | SAUZAL | Central | I | P | 2014-09-27 08:05 | 2014-09-27 12:17 | 0 | 76.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Sauzal (Unidades 1, 2 y 3 y Bancos de Transformadores 1, 2 y 3). Prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta de unidades generadoras N°1, N°2 y N°3 de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD28916/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-09-27 08:10 | 2014-09-28 01:30 | 0 | 86 | 17.3333 | 17.3333 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB trimestral en generador U-2. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador N°2. para lo cual se requiere apertura del 52JT2 |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD28653/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-09-27 08:30 | 2014-09-27 12:20 | 0 | 47.5 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB y regulación de presión de cajetines portacarbones a anillos rozantes U#1 Machicura |  |  | TRUE | 0
2014 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD28756/2014 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2014-09-27 09:00 | 2014-09-27 09:00 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, por trabajos (debido a aumento de capacidad en las líneas de transmisión internas). |  |  | TRUE | 0
2014 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD28972/2014 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2014-09-27 09:48 | 2014-10-02 11:30 | 0 | 3.7 | 121.7 | 121.7 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en línea MT interna(Detección de punto caliente en seccionador portería) |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD28654/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-09-27 13:01 | 2014-09-27 16:29 | 0 | 47.5 | 3.4667 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB y regulación de presión de cajetines portacarbones a anillos rozantes U#2 Machicura |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD28977/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-09-27 15:15 | 2014-10-01 | 0 | 370 | 80.75 | 80.75 | 0 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | Salida Forzada de Unidad por rotura de tubos caldera RH1 |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01894/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-09-27 19:37 | 2014-09-27 20:16 | 0 | 15.6 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 |  | 28/09/2014 01:04 ~ Falla en sistema de transporte de biomasa. Atollo harnero de discos. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00525/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-27 21:38 | 2014-09-27 23:58 | 60 | 120 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD28981/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-28 | 2014-09-29 04:29 | 0 | 120 | 28.4833 | 28.4833 | 0 | 28.4833 | 0 | 0 | 0 | Falla en precipitador electrostatico |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD28900/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-09-28 08:03 | 2014-09-28 19:30 | 0 | 11 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar de barra la unidad 5 de Coya, desde la Barra 2 a la Barra 1 de Sauzal, con motivo de trabajos programados por Transelec en el transformador ATR7 que afectan a la Barra 2. Nota: Al finalizar los trabajos de Transelec, la Unidad 5 de Coya Volverá a la Barra 2 de Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD28868/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-09-29 00:12 | 2014-09-29 05:37 | 0 | 283 | 5.4167 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD28869/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-09-29 00:12 | 2014-09-29 05:18 | 0 | 283 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONÓMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD27409/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2014-09-29 00:24 | 2014-10-03 14:08 | 0 | 89 | 109.7333 | 109.7333 | 109.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 de Central Alfalfal fuera de servicio por Mantenimiento Mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00526/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2014-09-29 04:29 | 2014-10-02 23:30 | 100 | 120 | 15.1694 | 15.1694 | 0 | 15.1694 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD28867/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-09-29 07:10 | 2014-09-29 18:00 | 0 | 12 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T5 de Transformador de Poder N°5 de Central Sauzalito. Mantenimiento mayor anual programado a transformador de poder y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29038/2014 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2014-09-29 09:50 | 2014-09-29 17:33 | 58.5 | 60 | 0.19292 | 0.19292 | 0 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, 1.5 MW indisponibles.- Revisión de alarma operada por sobre temperatura en nacelle, lo cual puede generar trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD29058/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | E | F | 2014-09-29 10:09 | 2014-09-29 19:34 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 2 (Solicitado por Transelec).- S/E EL Toro, Paño 52JT2, Prueba de control en N-I-T con armario de proyecto del CDEC Contra contingencias extremas. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00527/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-09-29 10:30 | 2014-09-30 19:00 | 10 | 54 | 26.4815 | 26.4815 | 0 | 26.4815 | 0 | 0 | 0 | Problemas en sistema de alimentación Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01895/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-09-29 10:45 | 2014-09-29 11:34 | 0 | 17 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 29/09/2014 10:55 ~ Al momento de la falla Nva. Aldea 1 inyectaba 15 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. | 29/09/2014 10:55 ~ Se investiga ~ Patricio Zárate H. |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF01896/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2014-09-29 11:12 | 2014-09-29 12:36 | 0 | 38 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga. |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD29137/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-09-29 16:29 | 2014-10-02 13:37 | 0 | 152 | 69.1333 | 69.1333 | 0 | 69.1333 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00528/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-09-30 | 2014-09-30 06:47 | 170 | 399 | 3.8932 | 3.8932 | 0 | 3.8932 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD27966/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2014-09-30 00:01 | 2014-10-01 | 0 | 8 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco se desconecta para efectuar mantenimiento mayor, autorizado de acuerdo a carta D.O. N° 0891/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29060/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-09-30 08:58 | 2014-09-30 16:18 | 58.5 | 60 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, Mantenimiento mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD29043/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-09-30 09:31 | 2014-09-30 10:00 | 0 | 47.5 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará prueba de rechazo de carga con la Unidad en 30 MW, para realizar limpieza de bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD29044/2014 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2014-09-30 10:00 | 2014-09-30 10:30 | 0 | 47.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará prueba de rechazo de carga con la Unidad en 30 MW para realizar limpieza de bocatoma Machicura. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD28992/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | E | P | 2014-09-30 10:03 | 2014-09-30 18:00 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E El Toro, Paño 52JT4, Prueba de control en N-I-T con armario de proyecto del CDEC Contra contingencias extremas. |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 2 | SD29067/2014 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2014-09-30 10:32 | 2014-09-30 12:53 | 0 | 34 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación fuga de agua en válvula Mariposa Tubería |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD29243/2014 | CANELA | CANELA | I | F | 2014-09-30 11:24 | 2014-09-30 15:50 | 16.55 | 18.2 | 0.40192 | 0.40192 | 0 | 0.40192 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles.- Atención Avería por Alarma operada por altas vibraciones en eje lento de nacelle. Aerogenerador queda fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD27966/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2014-10-01 | 2014-11-15 08:00 | 0 | 8 | 1088 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco se desconecta para efectuar mantenimiento mayor, autorizado de acuerdo a carta D.O. N° 0891/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD29286/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-10-01 | 2014-10-15 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 INDISPONIBLE. Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD29072/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2014-10-01 | 2014-10-14 01:45 | 0 | 370 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1 Complejo Santa María |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00530/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | L | 2014-10-01 | 2014-10-01 07:00 | 170 | 399 | 4.0175 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00529/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | L | 2014-10-01 00:28 | 2014-10-03 11:00 | 20 | 54 | 36.8543 | 36.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD29330/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-10-01 00:30 | 2014-10-02 13:31 | 0 | 15.6 | 37.0167 | 37.0167 | 0 | 37.0167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en economizador de caldera Nota: AL INGRESAR LA SOLICITUD DE DESCONEXION NO PERMITIA INGRESAR POR QUE LA FECHA DE INICIO ES MENOR QUE LA DE TERMINO. CENTRAL QUEDA FUERA DE SERVICO ALAS 20:01 HRS DEL DIA 30/09/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD29280/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-10-01 05:42 | 2014-10-02 20:50 | 0 | 380 | 39.1333 | 39.1333 | 0 | 39.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retiro de la TG con el fin de eliminar punto de fuga de gas existente en compartimiento turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00531/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | L | 2014-10-01 07:58 | 2014-10-01 23:26 | 0 | 50 | 15.4667 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema de filtro de material particulado (PPT) caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29193/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-01 08:46 | 2014-10-01 17:30 | 58.5 | 60 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD29331/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-10-01 08:57 | 2014-10-01 17:08 | 0 | 26 | 8.1833 | 8.1833 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de válvula gobernadora en turbina por fuga de vapor sobrecalentado |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD29195/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-10-01 09:18 | 2014-10-01 20:00 | 0 | 25.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHUYACACHUYACA 2 | SD29097/2014 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2014-10-01 09:48 | 2014-10-01 12:05 | 0 | 2.5 | 2.2833 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas operativas con la unidad N° 2, en vacio y en cogeneracion, estas pruebas seran realizadas en algun periodo del dia, con el fin de revisar los parametros del controlador de la unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF01901/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2014-10-01 12:27 | 2014-10-01 13:29 | 0 | 12 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/10/2014 13:56 ~ Falla en bomba de lubricación óleo-hidráulica de la turbina. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF01903/2014 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2014-10-01 13:02 | 2014-10-01 20:19 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/10/2014 19:42 ~ Se activa alarma de incendio operador activa parada de emergencia. ~ Yordana Ormeño | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01909/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-10-01 13:57 | 2014-10-01 14:27 | 0 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 20:25 ~ Presión circuito de mando limite máximo muy alto,sistema regulador oleo hidráulico MEX 10. ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01910/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-10-01 15:47 | 2014-10-01 19:49 | 0 | 12.5 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 20:38 ~ Se produce falla en el sistema de sincronización lo que provoca la salida intempestiva de la Unidad,la falla indicada por el sistema Scada es Tiempo Máximo de sincronización. ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01912/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-10-01 21:26 | 2014-10-01 23:24 | 0 | 12.5 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 21:41 ~ Temperatura de aceite Alta tanque sumidero sistema regulador oleo hidráulico MEX 10. ~ Pablo Rodriguez | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00532/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | L | 2014-10-02 | 2014-10-02 07:00 | 170 | 399 | 4.0175 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolución de Calificación Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF01904/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-10-02 01:28 | 2014-10-02 12:36 | 0 | 77.35 | 11.1333 | 11.1333 | 0 | 11.1333 | 1 | 0 | 0 | 02/10/2014 02:49 ~ Trip 86E desconexión del Transformador de Poder N°1, unidad se encuentra en Mantenimiento Mayor. ~ Jorge Bravo G. | 02/10/2014 02:49 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD29311/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-10-02 08:30 | 2014-10-02 21:50 | 0 | 25.6 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 y Banco Trafo N°2, Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29306/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-02 09:00 | 2014-10-02 17:04 | 58.5 | 60 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD29437/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-10-02 09:35 | 2014-10-02 20:29 | 0 | 233.5 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº2.- Solucionar falla por operación reiterada de alarma de corriente inducida en el eje, posible trip de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD29307/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-10-02 09:50 | 2014-10-02 11:02 | 16.55 | 18.2 | 0.10879 | 0.10879 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1.65 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IF01906/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2014-10-02 10:03 | 2014-10-02 11:03 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 16:38 ~ Se desconecta central El Peñón, por activación del EDAG ~ werner witker campos | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00533/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | L | 2014-10-02 13:37 | 2014-11-08 02:05 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a plena carga para proteger paneles del cuarto sobrecalentador de la caldera,debido al aumento del envejecimiento por stress térmico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | SD29185/2014 | CMPC LAJA | Central | I | P | 2014-10-02 16:07 | 2014-10-17 | 0 | 25 | 343.8833 | 343.8833 | 343.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de mantenimiento mayor 2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01907/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-10-02 18:51 | 2014-10-02 18:58 | 0 | 15.6 | 0.11667 | 0.11667 | 0 | 0.11667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 19:01 ~ Alta temperatura vapor entrada turbina. ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF01913/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-10-02 23:42 | 2014-10-03 19:45 | 0 | 270 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2014 00:17 ~ Falla en bomba de circulación B provoca salida de servicio de Unidad. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01914/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2014-10-02 23:42 | 2014-10-03 00:22 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/10/2014 00:36 ~ Fuera de servicio Central Campiche provoca baja frecuencia en Linea 110 KV, operando relé maestro 86M e interruptor 52 G1. ~ David Nuñez Monarez |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD29339/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2014-10-03 | 2015-01-31 23:20 | 0 | 120 | 2903.3333 | 2903.3333 | 2903.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01917/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-10-03 04:31 | 2014-10-03 05:22 | 0 | 15.6 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/10/2014 05:58 ~ Problema en transporte de rastra de alimentación de biomasa a caldera, se colgó en la descarga no pasando flujo de biomasa a caldera ocasionando que presión de caldera baje , dejando fuera de servicio turbogenerador ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD29495/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-10-03 05:11 | 2014-10-06 02:05 | 0 | 399 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IF01919/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-10-03 08:33 | 2014-10-03 14:20 | 110 | 379 | 4.1048 | 4.1048 | 0 | 4.1048 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2014 09:58 ~ Bajo nivel Domo baja Presión. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD29417/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-10-03 08:37 | 2014-10-03 17:25 | 0 | 25.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3 y Banco de Transformadores N°3. Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD29377/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2014-10-03 08:43 | 2014-10-03 11:35 | 30 | 33 | 0.26061 | 0.26061 | 0.26061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de los basement de las turbinas 19 y 02 |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD29656/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2014-10-03 09:17 | 2014-10-03 14:36 | 0 | 35.3 | 5.3167 | 5.3167 | 0 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- ELIMINAR CONTAMINACIÓN ANILLOS COLECTORES POR GRAVE RIESGO DE CORTOCIRCUITO. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29401/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-03 09:24 | 2014-10-03 15:03 | 58.5 | 60 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01923/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-10-03 13:57 | 2014-10-03 14:11 | 0 | 12.5 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/10/2014 14:22 ~ Presión circuito de mando limite máximo muy alto,sistema regulador oleo hidráulico MEX 10. ~ Claudio Valdés | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD29648/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-10-04 08:02 | 2014-10-04 21:20 | 0 | 86 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB trimestral en generador U-1. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador N°1, para lo cual se requiere apertura del 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IF01925/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | F | 2014-10-04 15:28 | 2014-10-04 16:43 | 0 | 12 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 04/10/2014 16:50 ~ Central Generando de acuedo a Programa 39 MW con las 5 Unidades en Servicio ~ Jose P. Guerrero P. | 04/10/2014 16:50 ~ Falla en Sistema excitación. ~ Jose P. Guerrero P. | 20/10/2014 15:50 ~ Falla de Equipo ~ Jose Guerrero P. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD29682/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-10-05 08:07 | 2014-10-05 16:06 | 0 | 399 | 7.9833 | 7.9833 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Gas, por Lavado de Compresor para mejorar Eficiencia |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF01931/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 15:34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2014 18:07 ~ Central fuera de servicio, deja de inyectar 24 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 05/10/2014 18:07 ~ Interrupción LT de 66 kV Talca San Javier ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF01932/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 14:01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2014 18:12 ~ Al momento de la falla central se encontraba sin inyección por mantenimiento mayor. ~ Héctor Vilche A |  | 05/10/2014 18:12 ~ Interrupción en LT de 66 kV Talca - San Javier propiedad de terceros. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01935/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-10-05 19:42 | 2014-10-05 20:14 | 0 | 12.5 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/10/2014 20:14 ~ Presión en circuito de mando del sistema regulación oleo hidráulico MEX 10 limite máximo, muy alto. ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD29608/2014 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2014-10-06 00:09 | 2014-10-10 00:48 | 0 | 31 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora.- Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01937/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-10-06 01:45 | 2014-10-06 19:01 | 0 | 12.5 | 17.2667 | 17.2667 | 0 | 17.2667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/10/2014 07:03 ~ Temperatura de aceite alta en tanque sumidero sistema regulación oleo hidráulico . ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IF01936/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-10-06 02:04 | 2014-10-07 03:12 | 60 | 379 | 21.1544 | 21.1544 | 0 | 21.1544 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/10/2014 03:14 ~ Alta temperatura diferencial N°10, Gases de Escape. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD29350/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-10-06 06:10 | 2014-10-10 22:00 | 0 | 29.2 | 111.8333 | 111.8333 | 111.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar los trabajos en sistema de Refrigeración e Inspección de END en Rodetes y componentes de Turbina |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | SD29680/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2014-10-06 08:34 | 2014-10-06 15:25 | 0 | 81 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar intervención a matriz de combustible para modificación bypass unidades generadoras |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29606/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-06 08:45 | 2014-10-06 17:24 | 58.5 | 60 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | SD29576/2014 | TENO | TENO | I | P | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-06 12:10 | 0 | 56 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensa seccionador 89B-1 |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD29609/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-10-06 11:01 | 2014-10-06 19:09 | 0 | 25.6 | 8.1333 | 8.1333 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora N°3 y banco de transformadores N°3.- Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de Proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD29351/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2014-10-06 11:56 | 2014-10-07 20:27 | 0 | 7.1 | 32.5167 | 32.5167 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control |  |  | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF01938/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2014-10-06 14:26 | 2014-10-06 16:47 | 18 | 101.02 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 1.9313 | 1 | 0 | 0 | 06/10/2014 16:30 ~ El resto de los circuitos continúa en servicio. A la hora de la falla la condición climática era de nubosidad parcial por lo que el parque presentaba variaciones en la potencia inyectada. ~ Jairo Huitrañan Q. |  | 06/10/2014 16:30 ~ Operación de protección de sobrecorriente, producto de incendio en transformador del Centro de Transformación N°5, correspondiente al alimentador del Circuito N°1. ~ Jairo Huitrañan Q. | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL00534/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | L | 2014-10-06 16:47 | 2014-10-10 11:29 | 19 | 101.02 | 73.641 | 73.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita en 19 Mw por reparación del centro de transformación N°5 correspondiente a 1 Mw. Correspondiente al documento IF01938 |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD30087/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-10-06 17:37 | 2014-10-07 22:42 | 0 | 10.2 | 29.0833 | 29.0833 | 0 | 29.0833 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de Caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD29677/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-10-07 | 2014-10-07 22:42 | 0 | 10.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a una filtración de vapor en válvula de cierre rápido (VCR) de turbina AEG (unidad 1) Agradeceremos la desconexión de la Central Laja para realizar mantenimiento programado |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD30108/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-10-07 03:12 | 2014-10-16 15:50 | 0 | 399 | 228.6333 | 228.6333 | 0 | 228.6333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | SD29740/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2014-10-07 08:29 | 2014-10-07 18:37 | 0 | 22.7 | 10.1333 | 10.1333 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño Transformador Nº 1; 52AT1 (Solicitado por Transelec).- Obra, reemplazo de pararrayos asociados al 52AT1 y mantenimiento a Interruptor. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 2 | SD29740/2014 | ABANICO | ABANICO 2 | I | P | 2014-10-07 08:29 | 2014-10-07 18:37 | 0 | 22.7 | 10.1333 | 10.1333 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño Transformador Nº 1; 52AT1 (Solicitado por Transelec).- Obra, reemplazo de pararrayos asociados al 52AT1 y mantenimiento a Interruptor. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD29739/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-07 08:37 | 2014-10-07 17:00 | 58.5 | 60 | 0.20958 | 0.20958 | 0.20958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD29806/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-10-07 09:22 | 2014-10-07 15:20 | 0 | 16.3 | 5.9667 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del gobernador de la unidad N°3. Sin pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | PLACILLACentral | IF01941/2014 | PLACILLA | Central | I | F | 2014-10-07 11:59 | 2014-10-28 19:18 | 1 | 3 | 340.8778 | 340.8778 | 0 | 340.8778 | 1 | 0 | 0 |  | 07/10/2014 11:51 ~ Falla por trabajos realizados en U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD30156/2014 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2014-10-08 05:57 | 2014-10-10 12:05 | 0 | 25 | 54.1333 | 54.1333 | 54.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de rodete en la Unidad N°2, como se informó en la carta de aviso de mantenimiento N° GCO/CDEC-SIC/048-2014/SA. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD30123/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-10-08 06:21 | 2014-10-08 07:59 | 0 | 52 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de desgaste del sello del eje. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD29821/2014 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2014-10-08 08:27 | 2014-10-08 10:50 | 0 | 125.3 | 2.3833 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita reemplazar relé de control de partida para la ventilación forzada (Ventiladores), ya que se encuentra dañado y no permite el arranque automático y manual de estos equipos. Condición requerida: 52J7 abierto. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD30078/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-08 08:50 | 2014-10-08 17:05 | 58.5 | 60 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico-Eléctrico, en aerogenerador D04. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD30120/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-10-08 08:51 | 2014-10-08 13:30 | 0 | 25.6 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de alarmas, desenganches, comandos, partida, detención y sincronización por implementación de Proyecto CEN de Central Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | SD30110/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2014-10-08 08:56 | 2014-10-08 13:26 | 0 | 81 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar intervención a matriz de combustible para modificar By pass unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27708/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-10-08 09:00 | 2014-10-08 14:03 | 34 | 36 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD29349/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2014-10-08 09:15 | 2014-10-09 17:20 | 0 | 7.1 | 32.0833 | 32.0833 | 32.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD30119/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-10-08 09:45 | 2014-10-08 17:10 | 0 | 77.35 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección acumulador de nitrógeno y relleno, en sistema Oleohidráulico Regulador de velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD30218/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-10-09 08:31 | 2014-10-09 17:43 | 0 | 399 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a GAS (Control Combustión Gas y Diesel). Reemplazo de módulo de control CPFM, verificación de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | SD29866/2014 | ARAUCO | Central | E | P | 2014-10-09 08:41 | 2014-10-09 16:31 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco operará en isla por desconexión de línea C.Arauco-Horcones 66 kV indicada en SD29865/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD30290/2014 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2014-10-09 08:57 | 2014-10-09 16:02 | 0 | 9.7 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realizará reparación de intercambiador de calor sistema de refrigeración ubicado en la descarga de la U2 Central Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD30463/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-10 08:37 | 2014-10-10 14:13 | 58.5 | 60 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD29441/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-10-10 08:55 | 2014-10-13 19:00 | 34 | 36 | 4.5602 | 4.5602 | 4.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 3 |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD30538/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-10-10 09:14 | 2014-10-10 11:58 | 0 | 16.3 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | detectó un problema en una válvula del circuito de refrigeración hacia el descanso de empuje de la Unidad Queltehues N° 3. El trabajo no generará pérdidas, ya que se acumulará el agua en el estanque de sobrecarga |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD30778/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-10-10 10:54 | 2014-10-10 11:43 | 0 | 25.6 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Revisar posición anormal de válvula By - Pass de la válvula mariposa de la unidad N°3 |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD30536/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2014-10-10 11:52 | 2014-10-10 16:47 | 0 | 9.6 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°2 de C. Puntilla, por ajuste de sistema de control de anillo de comando de alabes. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD30155/2014 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2014-10-10 12:02 | 2014-10-12 21:18 | 0 | 20.15 | 57.2667 | 57.2667 | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de rodete en la Unidad N°1, como se informo en la carta de aviso de mantenimiento N° GCO/CDEC-SIC/048-2014/SA |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF01949/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2014-10-10 16:47 | 2014-10-10 21:08 | 0 | 7.1 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 |  | 10/10/2014 17:52 ~ Falla de la unidad 3 de Chacabuquito por alta temperatura en descanso de lado turbina, cusa en investigación. Sin perdida de agua por entrada en servicio de la unidad 2 ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF01950/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-10-10 18:18 | 2014-10-10 23:16 | 0 | 77.35 | 4.9667 | 4.9667 | 0 | 4.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/10/2014 19:13 ~ Se investiga la causa. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IF01952/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-10-12 07:20 | 2014-10-12 14:54 | 0 | 270 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 7.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 12/10/2014 07:32 ~ Alta presión en el hogar. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00536/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-12 08:16 | 2014-10-12 20:29 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, debido a instrucción verbal de parte de Fiscal de Litueche,juridicción de Pichilemu Sr.Leonardo Troncoso Monsalve,no entrar en servicio, mientras dure el operativo de busqueda de cuerpo de persona ahogada en zona de Rapel de Navidad. Esta instrucción fue transmitida a operador de Central Rapel, a través del Suboficial Mayor de Carabineros Raul Rodriguez, de Reten de la localidad de Rapel De Navidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00537/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-12 20:29 | 2014-10-13 11:30 | 40 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por termino de operativo de busqueda sin éxito de persona ahogada, en zona Rapel de Navidad. Sr Fiscal Leonardo Troncoso de juridicción de Pichilemu, autoriza a generar con central el gasto afluente 40Mwh, a fin de mantener cota en lado LLallauquen. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 2 | SD30707/2014 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2014-10-13 00:04 | 2014-10-13 22:50 | 0 | 160 | 22.7667 | 22.7667 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion de Rodete. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD29883/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-10-13 05:05 | 2014-10-16 23:55 | 0 | 13.3 | 90.8333 | 90.8333 | 90.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control de Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD30535/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2014-10-13 08:04 | 2014-10-22 18:29 | 0 | 17.1 | 226.4167 | 226.4167 | 226.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD30733/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-13 08:36 | 2014-10-13 17:31 | 58.5 | 60 | 0.22292 | 0.22292 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27721/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-10-13 08:48 | 2014-10-13 19:00 | 34 | 36 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD31015/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-10-13 10:03 | 2014-10-13 17:14 | 0 | 2 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar sistema de encendido por perdida de potencia motor norte. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD30704/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | E | P | 2014-10-13 11:04 | 2014-10-13 17:43 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E El Toro: Paño JT1 Transformador n° 1. Unidad n° 1 fuera servicio. Conexionado y pruebas de interruptor 52JT1y pruebas en N-I-T con armario de proyectto de CDEC contra contingencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00538/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-13 11:30 | 2014-10-13 18:25 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, debido a instrucción verbal de parte de Fiscal de Litueche, jurisdicción de Pichilemu Sr. Leonardo Troncoso Monsalve, no entrar en servicio, mientras dure el operativo de búsqueda de cuerpo de persona ahogada en zona de Rapel de Navidad. Esta instrucción fue transmitida a operador de Central Rapel, a través del Suboficial Mayor de Carabineros Raúl Rodriguez, de Reten de la localidad de Rapel De Navidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD30675/2014 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2014-10-13 13:41 | 2014-10-23 23:09 | 0 | 9 | 249.4667 | 249.4667 | 249.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de rotor para medidas eléctricas EI-CID, MPB anual y pruebas experimentales de puesta en servicio. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD31117/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-10-13 14:46 | 2014-10-13 16:35 | 0 | 11 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en alimentación de combustible (cañeria se desbocó) operador procede al retiro de la central para solucionar ducto de alimentación. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00539/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-13 18:25 | 2014-10-14 08:04 | 60 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, por instrucción verbal de fiscal de Litueche Sr. leonardo Troncoso, jurisdicción de Pichilemu, la autoridad autorizó sólo una generación de 100 m3/seg, app. 60 Mw para poder controlar cota. Lo anterior mientras dure el operativo de búsqueda del cuerpo de la persona ahogada. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD29370/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-10-14 05:08 | 2014-10-16 23:50 | 0 | 13.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00540/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | L | 2014-10-14 06:20 | 2014-10-14 11:20 | 5 | 54 | 4.537 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atollo en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOTORALCentral | SD30604/2014 | EL TOTORAL | Central | E | P | 2014-10-14 07:14 | 2014-10-14 18:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de desconectadores de 220kV y 66kV, de subestaciones 1 y 2 Totoral. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD30858/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-10-14 07:27 | 2014-10-14 18:14 | 0 | 19.3 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00541/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-14 08:05 | 2014-10-15 23:59 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, debido a instrucción verbal de parte de Fiscal de Litueche, jurisdicción de Pichilemu Sr. Leonardo Troncoso Monsalve, no entrar en servicio, mientras dure el operativo de búsqueda de cuerpo de persona ahogada en zona de Rapel de Navidad. Esta instrucción fue transmitida a operador de Central Rapel, a través del Suboficial Mayor de Carabineros Raúl Rodriguez, de Reten de la localidad de Rapel De Navidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD30855/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-14 09:03 | 2014-10-14 17:00 | 58.5 | 60 | 0.19875 | 0.19875 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IL00542/2014 | ARAUCO | Central | I | L | 2014-10-14 10:35 | 2014-10-14 15:59 | 0 | 30.1 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG4/5 genera en isla por revisión de protecciones debido a trabajos internos en Planta de Celulosa Arauco. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD30976/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-10-14 11:00 | 2014-10-15 02:58 | 0 | 18.2 | 15.9667 | 15.9667 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Canela I, 18,15 MW indisponibles (11 aerogeneradores).- Mantenimiento preventivo a equipos primarios de S/E Canela I. El programa de actividades considera limpieza, pintura, pruebas eléctricas y de control a equipo primarios, e inspección de celdas MT en aerog. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD30629/2014 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2014-10-15 00:04 | 2014-10-15 05:26 | 0 | 237 | 5.3667 | 5.3667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y levantamiento de circuitos asociados con el sistema de excitación de la unidad 2 Colbún con el fin de planificar futuro cambio de regulador de voltaje. Además se realizará MPB a anillos rozantes de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF01956/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-10-15 04:02 | 2014-10-16 06:15 | 0 | 370 | 26.2167 | 26.2167 | 0 | 26.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 15/10/2014 05:56 ~ Falla en Molinos 10 y 30 produce inestabilidad de caldera provocando Trip de unidad. Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD31173/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-10-15 07:45 | 2014-10-15 17:45 | 0 | 19.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°4, Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder, MPB mensual, solución averías varias. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD31243/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2014-10-15 12:37 | 2014-10-15 12:50 | 0 | 5.4 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DGA, se realizarán pruebas de detención de la Unidad generadora, para verificar respuesta de las Obras Hidraulicas. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD31406/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-10-15 13:59 | 2014-10-15 17:26 | 0 | 160 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar 39 pernos cortados en Tubo Intermedio Inferior (se requiere Unidad detenida). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01965/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-10-15 14:10 | 2014-10-22 21:53 | 0 | 12.5 | 175.7167 | 175.7167 | 0 | 175.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/10/2014 11:56 ~ Menor aporte de afluente por derrumbe en obras de aducción. ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01965/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-10-15 14:10 | 2014-10-22 21:53 | 0 | 12.5 | 175.7167 | 175.7167 | 0 | 175.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/10/2014 11:56 ~ Menor aporte de afluente por derrumbe en obras de aducción. ~ Pablo Rodríguez | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD31436/2014 | CANELA | CANELA | I | F | 2014-10-15 14:56 | 2014-10-15 17:20 | 0 | 18.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Canela I.- Revisar y normalizar protección de respaldo del 52JG de 220 KV en S/E Canela I. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD31458/2014 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2014-10-15 16:14 | 2014-10-15 20:33 | 0 | 129 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante mantenimiento operacional a válvulas de purga se detecta falla en válvula Check NV101 aire atomizado. Se requiere TG1B fuera de servicio para normalizar. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00543/2014 | MASISA | MASISA | I | L | 2014-10-15 16:30 | 2014-10-18 | 5 | 11 | 30.2727 | 30.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central masisa baja su generacion a minimo tecnico por anormaildad en la caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD31517/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-10-15 20:47 | 2014-10-24 13:00 | 0 | 17 | 208.2167 | 208.2167 | 0 | 208.2167 | 0 | 0 | 0 | Reparar tubería rota en Caldera de Poder |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD31573/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2014-10-16 | 2014-10-31 23:59 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE, Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD29338/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2014-10-16 | 2014-10-26 00:15 | 0 | 152 | 240.25 | 240.25 | 240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 3 de Central Guacolda, por Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00544/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-16 | 2014-10-16 08:09 | 60 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, por instrucción verbal de fiscal de Litueche Sr. Leonardo Troncoso, jurisdicción de Pichilemu, la autoridad autorizó sólo una generación de 100 m3/seg, app. 60 Mw para poder controlar cota. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF01966/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2014-10-16 03:02 | 2014-10-16 14:27 | 0 | 9.6 | 11.4167 | 11.4167 | 0 | 11.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 17/10/2014 14:50 ~ Desconexion intempestiva de Generador N°2, por operación de interruptor 52-G2 (Causa en estudio) ~ Francisco Rodriguez | 18/10/2014 06:36 ~ La falla es producida por un cable suelto de alimentacion de 125 VDC en proteccion Q2, la cual alimenta el control del interruptor de la unidad, Bobina de Minina Tensión, Bobina de Apertura y Bobina de Cierre. Al no recibir tension realiza apertura de interruptor 52-G2. ~ Enrique Maurens S. | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD29853/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-24 18:30 | 0 | 55 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para realizar trabajos de Reparación de Tubería de Presión |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD31320/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-10-16 07:40 | 2014-10-16 18:05 | 0 | 19.3 | 10.4167 | 10.4167 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N°5, Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01958/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 08:30 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2014 08:19 ~ Central Licantén genera en isla debido a perturbación y deja de inyectar 4,4 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 16/10/2014 08:19 ~ Bajo voltaje provocado por falla en alimentador de red de distribución en media tensión. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | IL00545/2014 | RAPEL | Central | E | L | 2014-10-16 08:09 | 2014-10-16 18:00 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por causa externa, debido a instrucción verbal de parte de Fiscal de Litueche, jurisdicción de Pichilemu Sr. Leonardo Troncoso Monsalve, no entrar en servicio, mientras dure el operativo de búsqueda de cuerpo de persona ahogada en zona de Rapel de Navidad. Esta instrucción fue transmitida a operador de Central Rapel, a través del Suboficial Mayor de Carabineros Raúl Rodriguez, de Reten de la localidad de Rapel De Navidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD31368/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-16 08:44 | 2014-10-16 16:37 | 58.5 | 60 | 0.19708 | 0.19708 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD31644/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-10-16 09:24 | 2014-10-16 12:07 | 0 | 2 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Detención motor norte por baja de potencia, se requiere revisar sistema de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD31342/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2014-10-16 09:41 | 2014-10-16 17:25 | 0 | 7.1 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de proteccion G60 de unidad 4 |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00546/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | L | 2014-10-16 12:43 | 2014-10-17 06:25 | 250 | 271.9 | 1.4256 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación a 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD31471/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-10-16 14:55 | 2014-11-03 06:11 | 0 | 379 | 423.2667 | 423.2667 | 0 | 423.2667 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD31753/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-10-16 18:44 | 2014-10-18 13:27 | 0 | 15.6 | 42.7167 | 42.7167 | 0 | 42.7167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla de econimizador de caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD31339/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-10-17 | 2014-11-02 00:10 | 7.5 | 9 | 64.0278 | 64.0278 | 64.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de la Central Constitución 1,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | SD31757/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-10-17 | 2014-10-21 08:40 | 0 | 25 | 104.6667 | 104.6667 | 0 | 104.6667 | 0 | 0 | 0 | Central se encontraba en PMM 2014 hasta 16/10, pero se mantiene indiponible por condiciones operativas Planta Celulosa CMPC Laja. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27725/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-10-17 08:48 | 2014-10-18 15:29 | 34 | 36 | 1.7046 | 1.7046 | 1.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 5. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD31622/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-17 08:59 | 2014-10-17 13:52 | 58.5 | 60 | 0.12208 | 0.12208 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD31279/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2014-10-17 10:41 | 2014-10-17 15:16 | 0 | 1.6 | 4.5833 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza y reapriete de aisladores de Interruptor 52CT |  |  | TRUE | 0
2014 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD31278/2014 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2014-10-17 11:43 | 2014-10-17 14:52 | 0 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza y reapriete de aisladores de Interruptor 52ET |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD31890/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-10-17 12:00 | 2014-10-17 16:51 | 0 | 77.35 | 4.85 | 4.85 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de empaquetadura de aceite de cuba cojinete empuje Unidad 1 HLH |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD25764/2014 | MASISA | MASISA | I | P | 2014-10-18 | 2014-11-13 06:10 | 0 | 11 | 630.1667 | 630.1667 | 630.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la central |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIACentral | IL00535/2014 | LA CONFLUENCIA | Central | I | L | 2014-10-18 | 2014-10-19 16:46 | 0 | 163.2 | 40.7667 | 40.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la aduccion rama Portillo, por inspección programada del canal abierto y túnel. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF01973/2014 | ARAUCO | Central | E | F | 2014-10-18 00:12 | 2014-10-18 00:21 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2014 02:50 ~ De 00:12 a 00:21 horas, genera en isla cuando inyectaba 10,9 MW debido a perturbación en alimentador Carampangue - Lebu. Según Scada isla se produjo a las 00:12:28 horas. ~ Alberto Salas Leyton |  | 18/10/2014 02:50 ~ Falla en instalaciones d terceros. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 5 | IF01975/2014 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2014-10-18 14:38 | 2014-10-18 15:25 | 0 | 22.7 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  | 18/10/2014 15:24 ~ Presión aceite muy baja descanso Empuje. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD29675/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2014-10-19 | 2014-11-10 21:34 | 0 | 271.9 | 549.5667 | 549.5667 | 549.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad por mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2014 | CORONELCORONEL TG | SD24498/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2014-10-20 07:00 | 2014-10-23 11:46 | 0 | 45.7 | 76.7667 | 76.7667 | 76.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor a la central. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD14087/2014 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2014-10-20 07:17 | 2014-10-24 15:56 | 0 | 125 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 1 | SD31859/2014 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2014-10-20 08:10 | 2014-10-24 18:30 | 0 | 112.5 | 106.3333 | 106.3333 | 106.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1: Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD31850/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-20 08:49 | 2014-10-20 17:20 | 58.5 | 60 | 0.21292 | 0.21292 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD31852/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-10-20 12:01 | 2014-10-20 17:20 | 16.55 | 18.2 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1.65 MW indisponibles.- Cambio programado de rotula a aerogenerador B01. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF01982/2014 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2014-10-20 13:37 | 2014-10-20 14:39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2014 16:25 ~ Central fuera de servicio por trip de caldera de poder. Deja de inyectar 15 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 20/10/2014 16:25 ~ Trip de caldera de poder por bajo nivel del domo. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01981/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-10-20 15:19 | 2014-10-20 17:21 | 0 | 18.2 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/10/2014 15:47 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 24/10/2014 09:20 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de biogás, debido principalmente por variaciones bruscas en la composición de metano y oxigeno en red de tratamiento de gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF01985/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2014-10-20 23:29 | 2014-10-21 10:39 | 0 | 56 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 11.1667 | 1 | 0 | 0 | 21/10/2014 02:12 ~ Se realiza limpieza de sistema de filtros obstruídos. ~ Aquiles Santibañez A. (PHC) |  | 21/10/2014 02:12 ~ Baja de flujo agua de refrigeración por obstrucción. ~ Aquiles Santibañez A. (PHC) | TRUE | 0
2014 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD31881/2014 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2014-10-21 00:30 | 2014-10-29 21:20 | 0 | 140.3 | 212.8333 | 212.8333 | 212.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Unidad N°1 de acuerdo a Plan Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINABOCAMINA | IF01986/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2014-10-21 00:37 | 2014-10-21 11:52 | 0 | 130 | 11.25 | 11.25 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 |  | A las 00:37 horas y en circuntancias que la Unidad 1 se encontraba F/S en Mantenimiento Mayor, se produce la apertura intempestiva de la linea de 66 KV que en ese momento alimentaba los servicios auxiliares de la Unidad. Tras inspeccion del transformador de Servicios Generales 66KV/4,16KV, se observa evidencia de ionización en la fase central. Debido a ello se procede a la desconexion de dicho transformador y posterior conexion exitosa de la linea de 66KV. |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD29371/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-10-21 08:33 | 2014-10-23 23:30 | 0 | 13.3 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control Unidad 3 |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD31920/2014 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2014-10-21 08:33 | 2014-10-21 09:11 | 0 | 92 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de linea 110KV y reapriete patio 23KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD31936/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-21 08:45 | 2014-10-21 16:52 | 58.5 | 60 | 0.20292 | 0.20292 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimeinto preventivo mecánico y eléctrico en Aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF01991/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2014-10-21 17:45 | 2014-10-21 20:50 | 0 | 7.1 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 21/10/2014 19:21 ~ Alta temperatura de alternador. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD31997/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-10-22 07:37 | 2014-10-22 17:25 | 0 | 77.35 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC LAJACentral | SD32337/2014 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2014-10-22 07:45 | 2014-10-23 02:14 | 0 | 25 | 18.4833 | 18.4833 | 0 | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Rotura de empaquetadura en el Digestor continuo |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD32334/2014 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2014-10-22 08:07 | 2014-10-22 23:59 | 0 | 108 | 15.8667 | 15.8667 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Condición requiere atenderse urgente por posible problema en los equipos asociados al interruptor 52TG3. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD32213/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-10-22 08:35 | 2014-10-22 09:33 | 0 | 2.5 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo y Difusor de Descarga, Válvulas Mariposa y Sobre Presión, Regulador de Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües, Escobillas de carbón Generador/Excitatriz y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD32012/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-22 08:40 | 2014-10-22 18:13 | 58.5 | 60 | 0.23875 | 0.23875 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1.5 MW indisponibles. MPB. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD32214/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-10-22 09:38 | 2014-10-22 10:11 | 0 | 2.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo y Difusor de Descarga, Válvulas Mariposa y Sobre Presión, Regulador de Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües, Escobillas de carbón Generador/Excitatriz y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD32215/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-10-22 10:20 | 2014-10-22 10:56 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo y Difusor de Descarga, Válvulas Mariposa y Sobre Presión, Regulador de Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües, Escobillas de carbón Generador/Excitatriz y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD32216/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-10-22 11:00 | 2014-10-22 12:05 | 0 | 2.5 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidades Generadoras: revisión Rodetes, Codo y Difusor de Descarga, Válvulas Mariposa y Sobre Presión, Regulador de Velocidad, Sistema refrigeración y Desagües, Escobillas de carbón Generador/Excitatriz y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01996/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-10-22 12:11 | 2014-10-22 12:52 | 0 | 13 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 22/10/2014 15:35 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 7 MW. ~ Patricio Zárate H |  | 22/10/2014 15:35 ~ Intervención fortuita. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF02006/2014 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2014-10-22 12:26 | 2014-10-22 12:59 | 0 | 9.8 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2014 00:59 ~ Desconexión no afecta a consumos finales. ~ Carlos Cartes V | 23/10/2014 20:02 ~ La desconexión de la unidad N°1 de Florida 2 se origina por operación del rele maestro mecanico por sobrepresion del regulador de unidad. ~ Enrique Maurens S. | 24/10/2014 00:59 ~ La desconexión de la unidad N°1 de Florida 2 se origina por operación del rele maestro mecanico por sobrepresión del regulador de unidad. ~ Carlos Cartes V | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01999/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | E | F | 2014-10-22 13:53 | 2014-10-22 14:09 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2014 16:58 ~ El parque no presenta apertura de interruptores por operación de protecciones. ~ Juan Cárdenas |  | 22/10/2014 16:58 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por apertura de Linea 220kv Don Goyo - El Arrayán. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IL00549/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | L | 2014-10-22 15:59 | 2014-10-28 19:45 | 5.5 | 12.5 | 82.7493 | 82.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | menor aporte afluente por reparación de las obras de aducción informadas según IF 01965/2014. Unidad disponible, solo en caso de detención de la Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IL00548/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | L | 2014-10-22 15:59 | 2014-10-28 19:35 | 5.5 | 12.5 | 82.656 | 82.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Menor aporte afluente, por reparación de las obras de aducción. Informadas según IF01965/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 6 | IF02001/2014 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2014-10-22 23:07 | 2014-10-23 01:19 | 0 | 22.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 |  | 23/10/2014 04:04 ~ Operación relé auxiliar 86M por causa desconocida ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD32310/2014 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2014-10-23 | 2014-10-30 18:45 | 0 | 108 | 186.75 | 186.75 | 186.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a habilitación sistema de medida de combustible y MPB |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF02002/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-10-23 04:29 | 2014-10-23 05:54 | 0 | 81.6 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/10/2014 09:34 ~ Falla en Sistema de Control Gobernador de Velocidad ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD32096/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2014-10-23 08:10 | 2014-11-03 17:53 | 0 | 17.1 | 273.7167 | 273.7167 | 273.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD32230/2014 | OLIVOS | OLIVOS | E | P | 2014-10-23 08:38 | 2014-10-23 15:02 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de linea 110KV y reapriete patio 23KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD32263/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-23 08:57 | 2014-10-23 18:11 | 58.5 | 60 | 0.23083 | 0.23083 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF02003/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | F | 2014-10-23 10:49 | 2014-10-23 11:14 | 0 | 17.1 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/10/2014 11:48 ~ Apertura involuntaria de 52BT1, al ejecutar maniobras de Transferencia Interruptor 52BT1. ~ Carlos Galarce | 25/10/2014 09:08 ~ Durante las Maniobras de Transferencia del Int. 52BT1 al Int.52BR al accionar el Switch de Transferencia a posición Intermedia opera Protección 87T Desconectando la Unidad, Esta estaba en servicio normal Generando 15 MW de acuerdo a Programa. ~ Carlos Galarce | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF02008/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2014-10-23 11:02 | 2014-10-23 15:34 | 0 | 9.6 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/10/2014 16:40 ~ Desconexión intempestiva del Generador N°2 por operación de rele maestro mecánico (causa en estudio) ~ Alfredo Fernandez Ugalde. | 28/10/2014 18:17 ~ En tablero HPU se encuentran 3 Borneras quemadas mas el conductor de alimentación en 125 VDC proveniente desde un contacto del 86M, el cual energiza las bobinas asociadas al SHUTDOWN. ~ E. Maurens | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | SD32493/2014 | SANTA MARTA | Central | E | P | 2014-10-23 11:15 | 2014-10-23 15:34 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades Generadoras quedaran indisponibles por trabajo en linea TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF02004/2014 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2014-10-23 13:41 | 2014-11-05 18:10 | 0 | 0.5 | 316.4833 | 316.4833 | 0 | 316.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/10/2014 16:15 ~ Falla al sincronizar ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02005/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-10-23 14:18 | 2014-10-24 04:23 | 0 | 13 | 14.0833 | 14.0833 | 0 | 14.0833 | 1 | 0 | 0 | 23/10/2014 18:11 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 8.4 MW al SIC, luego queda retirando 14 MW. ~ Patricio Zárate H |  | 23/10/2014 18:11 ~ Trip de caldera de poder. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD32253/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-10-23 19:58 | 2014-10-24 02:50 | 0 | 16.3 | 6.8667 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita unidad fuera de servicio para realizar cambio de equipo intercambiador de calor agua-aceite. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD32409/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2014-10-24 | 2014-10-24 17:43 | 0 | 345 | 17.7167 | 17.7167 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD32329/2014 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2014-10-24 00:50 | 2014-10-24 05:55 | 0 | 237 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB de anillos rozantes U#1 Colbun |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | SD32652/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-10-24 06:00 | 2014-10-24 17:43 | 0 | 345 | 11.7167 | 11.7167 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Normalizar averia por pernos cortados en Sistema de Frenado. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD32408/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-24 08:59 | 2014-10-24 15:00 | 58.5 | 60 | 0.15042 | 0.15042 | 0.15042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD32667/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2014-10-24 09:08 | 2014-10-24 11:08 | 0 | 77.35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtros automáticos de refrigeración, por aumento considerable de sedimentos. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD32665/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-10-24 11:16 | 2014-10-24 12:00 | 0 | 77.35 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtros automáticos de refrigeración, por aumento considerable de sedimentos. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00550/2014 | LOS HIERROS | Central | I | L | 2014-10-24 15:20 | 2014-10-25 15:20 | 0 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la central por motivos de solicitud de agua para riego canalistas. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF02016/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2014-10-25 06:34 | 2014-10-25 08:27 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/10/2014 12:37 ~ Apertura linea 220 Kv. Valdivia - Pto. Montt ~ C. Barrientos R. |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IL00552/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | L | 2014-10-25 08:00 | 2014-10-25 17:22 | 370 | 399 | 0.68079 | 0.68079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a generar a plena carga por un minimo de 10 hrs para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental.Las horas solicitadas podran ser repartidas durante el dia operativo de acuerdo a disponibilidad de CCG. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD32795/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2014-10-25 15:16 | 2014-11-01 16:26 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD32795/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2014-10-25 15:16 | 2014-11-01 16:26 | 0 | 152 | 169.1667 | 169.1667 | 0 | 169.1667 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IL00551/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | L | 2014-10-25 15:21 | 2014-10-27 13:00 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | finaliza entrega de agua para riego canalistas. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | IF02018/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-10-26 00:15 | 2014-10-28 11:57 | 0 | 121.5 | 59.7 | 59.7 | 0 | 59.7 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2014 05:13 ~ En proceso de conmutación de GNL a diesel,sistema de control saca de servicio la unidad por falta de combustible al no abrir válvulas de petróleo. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | IF02019/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2014-10-26 01:00 | 2014-10-26 19:28 | 0 | 123.4 | 18.4667 | 18.4667 | 0 | 18.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2014 05:19 ~ Al entrar en servico la unidad con Diesel se inicia revisión de presión cámaras combustión, encontrando la cámara 2 con presión de 9 bar (valor > 5 bar permitido). Se procede al retiro de la unidad quedando indisponible con Diesel. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD32113/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | P | 2014-10-26 06:46 | 2014-10-26 18:36 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén operará en isla por desconexión de línea Hualañé-Licantén programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF02025/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2014-10-26 23:03 | 2014-10-27 04:00 | 0 | 140.3 | 4.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2014 23:29 ~ Se produce desconexión de la Unidad Generadora N°2 por operación de Muy Alto Nivel de Agua en Cuba de Válvula Axial de aireación. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | GUAYACANCentral | IF02026/2014 | GUAYACAN | Central | E | F | 2014-10-27 06:41 | 2014-10-27 07:53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/10/2014 07:25 ~ operación de protección de linea, abertura de interruptor 52L de S/E Guayacan. ~ Cristian Aguirre Estrada |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD32751/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-27 08:50 | 2014-10-27 18:25 | 58.5 | 60 | 0.23958 | 0.23958 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | SD32757/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2014-10-27 09:07 | 2014-11-03 19:56 | 0 | 22.7 | 178.8167 | 178.8167 | 178.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Compuerta de Toma. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00553/2014 | LOS HIERROS | Central | I | L | 2014-10-27 09:20 | 2014-10-28 11:00 | 0 | 25 | 25.6667 | 25.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la central por motivos de solicitud de agua para riego de la asociación de canalistas |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD32819/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-10-27 10:09 | 2014-10-27 20:27 | 0 | 81.6 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Falla señal de velocidad del Regulador Digital. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02027/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-10-27 10:17 | 2014-11-01 06:44 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/10/2014 11:28 ~ A las 10:17 horas, sale intempestivamente por Tubo Roto de caldera de Poder, cuando inyectaba 6,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 27/10/2014 11:28 ~ Tubo Roto en Caldera de Poder ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02027/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-10-27 10:17 | 2014-11-01 06:44 | 0 | 13 | 116.45 | 116.45 | 0 | 116.45 | 1 | 0 | 0 | 27/10/2014 11:28 ~ A las 10:17 horas, sale intempestivamente por Tubo Roto de caldera de Poder, cuando inyectaba 6,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 27/10/2014 11:28 ~ Tubo Roto en Caldera de Poder ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | ANTUCOANTUCO 1 | SD33047/2014 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2014-10-27 23:52 | 2014-10-28 01:05 | 0 | 160 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Cambio de pasador de alabe Nº 11, cortado. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF02028/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2014-10-27 23:56 | 2014-10-28 00:40 | 0 | 5.4 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/10/2014 01:56 ~ Nivel muy bajo agua vasca sello eje. ~ Juan Avendaño Campos |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD32796/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-10-28 08:45 | 2014-10-28 17:37 | 58.5 | 60 | 0.22167 | 0.22167 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1.5 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD32922/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-10-28 09:27 | 2014-10-28 14:40 | 0 | 35.3 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR FUGA DE ACEITE EN VÁLVULA 66, TURBINA LADO A. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27727/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-10-28 10:46 | 2014-10-28 21:49 | 30 | 36 | 1.8417 | 1.8417 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador N° 1, 2 y 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD32948/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2014-10-28 11:00 | 2014-10-28 12:03 | 0 | 5.4 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza detectores de flujo agua sello eje, niveles cercanos a limites de trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD32797/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-10-28 11:22 | 2014-10-28 18:00 | 0 | 19.3 | 6.6333 | 6.6333 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 3, Limpieza manual de aislación paño HT3 y Mantenimiénto reducido.Trabajos prog. por Transelec,de acuerdo a la SODI N° 2836,origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00554/2014 | LOS HIERROS | Central | I | L | 2014-10-28 14:30 | 2014-10-30 18:38 | 0 | 25 | 52.1333 | 52.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la central por motivos de solicitud de agua para riego de la asociación de canalistas |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD32935/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-10-28 15:16 | 2014-10-28 21:35 | 16.55 | 18.2 | 0.57266 | 0.57266 | 0.57266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Medición de resistencias de aislación al Generador. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF02030/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-10-28 21:06 | 2014-10-29 16:30 | 0 | 47.3 | 19.4 | 19.4 | 0 | 19.4 | 1 | 0 | 0 |  | 28/10/2014 21:56 ~ Falla sistema de excitación. ~ Juan Avendaño Campos |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD33107/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2014-10-29 09:02 | 2014-10-29 13:21 | 0 | 16.3 | 4.3167 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la Unidad, para reparar filtración de agua (menor) en el circuito de refrigeración del descanso de empuje de la Unidad Queltehues N° 2. Sin pérdidas de generación de la Central. |  |  | TRUE | 0
2014 | NALCASCentral | IF02035/2014 | NALCAS | Central | E | F | 2014-10-30 01:27 | 2014-10-30 02:52 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/10/2014 10:52 ~ De acuerdo a información proporcionada por STS, la falla se produjo en la línea Antillanca-S/E Río Bonito, perteneciente al Sistema Adicional al cual evacúa la Central Nalcas ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2014 | CALLAOCentral | IF02036/2014 | CALLAO | Central | E | F | 2014-10-30 01:27 | 2014-10-30 02:43 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/10/2014 11:01 ~ De acuerdo a información proporcionada por STS, la falla se produjo en la línea Antillanca-S/E Río Bonito, perteneciente al Sistema Adicional al cual evacúa la Central Callao ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2014 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | SD33150/2014 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | P | 2014-10-30 06:13 | 2014-10-30 15:51 | 0 | 0.4 | 9.6333 | 9.6333 | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion asociada a la SD33126/2014 por mantenimiento a SE San Gregorio |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD33117/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-10-30 07:55 | 2014-10-30 11:03 | 0 | 140.3 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación anormalidad por Fallo lazo redundancia AVR1 de U-2 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00555/2014 | LOS HIERROS | Central | I | L | 2014-10-30 18:38 | 2014-11-01 14:51 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Menor Aporte de Afluente,por solicitud de caudal para riego hacia la asociación de canalistas.(ACM). |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00555/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-10-30 18:38 | 2014-11-01 14:51 | 12 | 25 | 22.9927 | 22.9927 | 0 | 22.9927 | 0 | 0 | 0 | Menor Aporte de Afluente,por solicitud de caudal para riego hacia la asociación de canalistas.(ACM). |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00556/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | L | 2014-10-31 07:21 | 2014-10-31 11:25 | 330 | 370 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La unidad queda limitada por falla de molino 30 al momento de poner en servicio el equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IF02037/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-10-31 16:16 | 2014-10-31 16:30 | 0 | 54 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | 31/10/2014 19:06 ~ Favor Cambiar nombre de SANTA FE (CMPC) por SANTA FE ENERGIA (CMPC) ~ | 31/10/2014 16:35 ~ Falla en válvula de admisión. ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF02039/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-10-31 23:47 | 2014-11-01 00:04 | 0 | 9.5 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 01/11/2014 18:04 ~ Se investiga el origen de la falla ~ Manuel Lineros Miranda |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD33500/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2014-11-01 | 2014-11-30 23:59 | 0 | 350 | 719.9833 | 719.9833 | 0 | 719.9833 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE.- Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF02047/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-11-01 07:39 | 2014-11-01 07:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03/11/2014 09:53 ~ Motor sur se encuentra indisponible por falla. ~ Pablo Echagüe D. |  | 03/11/2014 09:53 ~ Salida intempestiva motor norte por baja de presión en red captación de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF02047/2014 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2014-11-01 07:39 | 2014-11-01 07:59 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 03/11/2014 09:53 ~ Motor sur se encuentra indisponible por falla. ~ Pablo Echagüe D. |  | 03/11/2014 09:53 ~ Salida intempestiva motor norte por baja de presión en red captación de biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00557/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2014-11-01 16:26 | 2014-11-08 14:32 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a plena carga para proteger paneles del cuarto sobrecalentador de la caldera,debido al aumento del envejecimiento por stress térmico. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00557/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | L | 2014-11-01 16:26 | 2014-11-08 14:32 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a plena carga para proteger paneles del cuarto sobrecalentador de la caldera,debido al aumento del envejecimiento por stress térmico. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD33504/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-11-01 18:13 | 2014-11-01 19:02 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio Unidad generadora N°1, para realizar relleno de gas SF6 a interruptor 52G1 de la Unidad N°1 central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD33504/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2014-11-01 18:13 | 2014-11-01 19:02 | 0 | 140.3 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio Unidad generadora N°1, para realizar relleno de gas SF6 a interruptor 52G1 de la Unidad N°1 central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 1 | IF02041/2014 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2014-11-01 20:27 | 2014-11-02 04:20 | 0 | 345 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 7.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 01/11/2014 21:47 ~ En proceso de partida no cierra Interruptor de Campo. Causa desconocida. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD33506/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-11-02 02:40 | 2014-11-02 21:06 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán se desconectará de curso forzoso para realizar reparación de filtración de vapor de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD33506/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-11-02 02:40 | 2014-11-02 21:06 | 0 | 13 | 18.4333 | 18.4333 | 0 | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán se desconectará de curso forzoso para realizar reparación de filtración de vapor de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD33416/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-02 08:02 | 2014-11-04 23:50 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete pernos caracasa wrapper TG1A debido a fugas de aire caliente que pueden dañar la instrumentación. Además se quiere aprovechar la disponibilidad de especialistas de GE. Se requiere probar la unidad una vez terminado los trabajos por 3 horas a 120 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD33416/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-02 08:02 | 2014-11-04 23:50 | 0 | 128 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete pernos caracasa wrapper TG1A debido a fugas de aire caliente que pueden dañar la instrumentación. Además se quiere aprovechar la disponibilidad de especialistas de GE. Se requiere probar la unidad una vez terminado los trabajos por 3 horas a 120 MW. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF02046/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2014-11-02 20:40 | 2014-11-03 10:38 | 34 | 36 | 0.77593 | 0.77593 | 0 | 0.77593 | 1 | 0 | 0 |  | 03/11/2014 09:24 ~ Falla en modulo de medida de temperatura de aero N°1 ~ Carla Ruiz |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | SD33345/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2014-11-03 00:04 | 2014-11-06 23:30 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Mantenimiento mayor anual unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 3 | SD33345/2014 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2014-11-03 00:04 | 2014-11-06 23:30 | 0 | 75.6 | 95.4333 | 95.4333 | 95.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Mantenimiento mayor anual unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | IF02045/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-11-03 05:10 | 2014-11-04 09:02 | 0 | 399 | 27.8667 | 27.8667 | 0 | 27.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 03/11/2014 06:44 ~ Falla en proceso de partida. Falla en válvula solenoide ost gas. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD33164/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2014-11-03 08:46 | 2014-11-07 18:29 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | SD33164/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2014-11-03 08:46 | 2014-11-07 18:29 | 0 | 112.5 | 105.7167 | 105.7167 | 105.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD33505/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-11-03 09:20 | 2014-11-03 13:47 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Zona 3 parrilla móvil hogar unidad generadora de vapor OBS: Ruido anormal |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD33505/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-11-03 09:20 | 2014-11-03 13:47 | 0 | 14.2 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección Zona 3 parrilla móvil hogar unidad generadora de vapor OBS: Ruido anormal |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD33342/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-03 09:52 | 2014-11-03 17:04 | 58.5 | 60 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD33384/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-11-03 10:03 | 2014-11-03 11:16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA CIERRE VÁLVULA MARIPOSA. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD33384/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-11-03 10:03 | 2014-11-03 11:16 | 0 | 9 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA CIERRE VÁLVULA MARIPOSA. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD33620/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-11-03 15:35 | 2014-11-04 09:02 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD33620/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-11-03 15:35 | 2014-11-04 09:02 | 0 | 130 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD33478/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2014-11-04 00:04 | 2014-11-04 01:49 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir Interruptor 52H1 para inspeccion de Indicador de Temperatura Local.- |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD33478/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2014-11-04 00:04 | 2014-11-04 01:49 | 0 | 32.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir Interruptor 52H1 para inspeccion de Indicador de Temperatura Local.- |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD33542/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-11-04 00:06 | 2014-11-15 23:28 | 7.5 | 9 | 47.8944 | 47.8944 | 47.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de la Central Constitución 1,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02057/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2014-11-04 00:30 | 2014-11-04 02:50 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 16:34 ~ no Hay ~ Hto. Allende C. | 04/11/2014 16:34 ~ Falla Línea Jahuel ~ Hto. Allende C.¦¦04/11/2014 17:29 ~ Falla en línea sauzal-Alto Jahuel ~ Victor Cisternas A. | 04/11/2014 17:35 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros ~ Victor Cisternas | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF02055/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2014-11-04 00:30 | 2014-11-04 01:23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/11/2014 04:31 ~ Intempestivamente se opera el relé 86V de la unidad por apertura de los circuitos N° 1 y 2 Sauzal - A Jahuel. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD33348/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2014-11-04 08:05 | 2014-11-12 21:35 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD33348/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2014-11-04 08:05 | 2014-11-12 21:35 | 0 | 17.1 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD33509/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-04 08:26 | 2014-11-04 17:35 | 58.5 | 60 | 0.22875 | 0.22875 | 0.22875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05; mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD33517/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-04 08:34 | 2014-11-04 19:23 | 26 | 36 | 3.0046 | 3.0046 | 3.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los aerogeneradores N° 11; 14; 16; 17 y 18, la detencion de cada unidad sera aproximadamente de dos horas |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD33659/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-11-04 09:02 | 2014-11-22 05:25 | 0 | 130 | 428.3833 | 428.3833 | 0 | 428.3833 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD33635/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | R | R | 2014-11-05 | 2014-11-05 02:05 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificacion en sistema de engrase, Valvula Esferica N°1.- |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD33635/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-11-05 | 2014-11-05 02:05 | 0 | 86 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificacion en sistema de engrase, Valvula Esferica N°1.- |  |  | TRUE | 0
2014 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD32792/2014 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2014-11-05 08:05 | 2014-11-15 03:40 | 0 | 56 | 235.5833 | 235.5833 | 235.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central Yungay |  |  | TRUE | 0
2014 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD32792/2014 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2014-11-05 08:05 | 2014-11-15 03:40 | 0 | 56 | 235.5833 | 235.5833 | 235.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central Yungay |  |  | TRUE | 0
2014 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD32792/2014 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2014-11-05 08:05 | 2014-11-15 03:40 | 0 | 56 | 235.5833 | 235.5833 | 235.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central Yungay |  |  | TRUE | 0
2014 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD32792/2014 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2014-11-05 08:05 | 2014-11-15 03:40 | 0 | 39.2 | 235.5833 | 235.5833 | 235.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central Yungay |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02082/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-05 08:06 | 2014-11-05 08:15 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/11/2014 01:13 ~ Trip de turbina por alta presion de escape por detencion imprevista de bomba aguas de torres de enfriamiento ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02082/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-05 08:06 | 2014-11-05 08:15 | 0 | 15.6 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/11/2014 01:13 ~ Trip de turbina por alta presion de escape por detencion imprevista de bomba aguas de torres de enfriamiento ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD33636/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-11-05 08:36 | 2014-11-05 10:20 | 0 | 2.5 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades generadoras: Revisión Rodetes, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, Escobillas carbón Excitatriz y Generador, inspección y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD33614/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2014-11-05 08:52 | 2014-11-05 17:57 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica en la Unidad de Volcán |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD33614/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2014-11-05 08:52 | 2014-11-05 17:57 | 0 | 13 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica en la Unidad de Volcán |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD33685/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-11-05 09:21 | 2014-11-05 12:47 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar direcciones lógicas de señales en controlador de la unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD33685/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-11-05 09:21 | 2014-11-05 12:47 | 0 | 25.6 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar direcciones lógicas de señales en controlador de la unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD33643/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-05 09:46 | 2014-11-05 17:17 | 58.5 | 60 | 0.18792 | 0.18792 | 0.18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF02109/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2014-11-05 09:54 | 2014-11-05 10:45 | 0 | 9.6 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 09/11/2014 10:08 ~ Desconexión no afecto a clientes finales. ~ Carlos Cartes V. | 09/11/2014 10:08 ~ Desconexión de la unidad por operación de protecciones, opera relé maestro mecánico 86M (causa en estudio). ~ Carlos Cartes V. | 13/11/2014 07:44 ~ Falla en HPU de la Unidad 2, esta pesenta falla por alta presión de aceite, lo que a su vez es detectado por la proteciones de la unidad dando orden al rele maestro mecanico (86M), esto desencadena en la desconexión de la unidad ~ Carlos Cartes V. | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD33637/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-11-05 10:25 | 2014-11-05 12:35 | 0 | 2.5 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades generadoras: Revisión Rodetes, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, Escobillas carbón Excitatriz y Generador, inspección y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD33642/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-05 10:49 | 2014-11-05 17:21 | 16.55 | 18.2 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01,Cambio programado de rotula. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD33840/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-05 12:33 | 2014-11-05 20:52 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Que fuera de servicio ventilador inducido para revision de rodete , limpieza y toma de analisis de vibracion |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD33840/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-05 12:33 | 2014-11-05 20:52 | 0 | 15.6 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Que fuera de servicio ventilador inducido para revision de rodete , limpieza y toma de analisis de vibracion |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD33638/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-11-05 14:07 | 2014-11-05 15:10 | 0 | 2.5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades generadoras: Revisión Rodetes, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, Escobillas carbón Excitatriz y Generador, inspección y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD33639/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-11-05 15:15 | 2014-11-05 15:55 | 0 | 2.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidades generadoras: Revisión Rodetes, Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Regulador de Velocidad, Escobillas carbón Excitatriz y Generador, inspección y aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02073/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2014-11-05 22:33 | 2014-11-06 00:31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/11/2014 04:08 ~ Falla línea Jahuel ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF02072/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2014-11-05 22:34 | 2014-11-06 02:03 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/11/2014 02:40 ~ Intempestivamente se opera el relé 86V de la unidad por apertura de los circuitos N° 1 y 2 Sauzal - A. Jahuel. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD33812/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-11-06 08:02 | 2014-11-06 18:33 | 0 | 23.8 | 10.5167 | 10.5167 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing y mufas de poder, MPB mensual, con prueba de partida en negro y cierre 52G1 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD33824/2014 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2014-11-06 08:35 | 2014-11-06 14:21 | 0 | 35.4 | 5.7667 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para inspeccionar el sello del eje de U-2 de Quilleco |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD33803/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-06 09:06 | 2014-11-06 18:04 | 58.5 | 60 | 0.22417 | 0.22417 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD33815/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-11-06 09:12 | 2014-11-06 13:57 | 0 | 25.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar direcciones lógicas de señales en controlador de la unidad N°2 |  |  | TRUE | 0
2014 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD32945/2014 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2014-11-06 09:21 | 2014-11-15 10:51 | 0 | 12 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento Mayor de Central Cardones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | SD31269/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2014-11-06 10:00 | 2014-12-17 09:19 | 0 | 365.6 | 983.3167 | 983.3167 | 983.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor programado. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD34052/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-11-06 21:30 | 2014-11-07 12:08 | 0 | 121.5 | 14.6333 | 14.6333 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla de scadas, tanto local como remoto, de unidad generadora no se cuenta con control de unidad. Solo se puede operar la unidad para retiro desde sistema desde el Mark V. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD33921/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-11-07 04:07 | 2014-11-07 20:30 | 0 | 81.6 | 16.3833 | 16.3833 | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección grupo Turbina de UG1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD33877/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-11-07 08:57 | 2014-11-07 15:22 | 0 | 18.2 | 6.4167 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Central Loma Los Colorados por mantención de Chiller en Planta Tratamiento de Gas y Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD33887/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-11-07 09:19 | 2014-11-07 14:57 | 0 | 25.6 | 5.6333 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar direcciones lógicas de señales en controlador de la unidad N°3 |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD33885/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-07 10:14 | 2014-11-08 14:57 | 0 | 129 | 28.7167 | 28.7167 | 28.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección boroscópica cámaras de combustión TG1B. Además Se requiere desconectar trafo ppal TG1B por inspección y mediciones. Se necesita probar la unidad en carga base por 01 hora. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | IF02114/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | E | F | 2014-11-07 11:26 | 2014-11-07 23:05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2014 10:15 ~ 11:26 hrs. CDEC solicita para despacho Unidad Colmito. ~ Agustin Guerra |  | 07/11/2014 10:15 ~ Falla en valvula VSV, de Purga No cierra en el tiepo que es requerido por el Programa de Control de la Unidad, por este motivo provoca Trip de la Unidad. ~ Agustin Guerra | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD34161/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-11-07 11:26 | 2014-11-07 13:14 | 0 | 283 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE VENTILACION DE PUENTE DE TIRISTORES POR DETECCIÓN DE PUNTO CALIENTE.SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00558/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-11-07 12:24 | 2014-11-08 00:05 | 6 | 25 | 8.8793 | 8.8793 | 0 | 8.8793 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de agua de riego para asociación canal melado (ACM). |  |  | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02091/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-08 11:44 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2014 10:27 ~ Asociado al apagón que afectó a la zona norte del SIC. ~ Juan Cárdenas | 08/11/2014 10:27 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | 13/11/2014 23:20 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCentral | IL00559/2014 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2014-11-07 13:53 | 2014-11-14 21:00 | 8 | 13.6 | 72.1069 | 72.1069 | 0 | 72.1069 | 0 | 0 | 0 | Central CBB queda limitada a 8 MW de generación por salida de dos unidades generadoras por problemas en bomba de combustible. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00560/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-11-07 16:20 | 2014-11-10 18:52 | 0 | 25 | 74.5333 | 74.5333 | 0 | 74.5333 | 0 | 0 | 0 | Bajo caudal por solicitud de agua de riego para asociación canal melado (ACM) |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00561/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-11-07 19:39 | 2014-11-13 20:58 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe permanecer a plena carga por incipiente rotura de tubo de caldera y evitar una rotura mayor que obligue detención de unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD34354/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | F | 2014-11-07 21:22 | 2014-11-08 00:15 | 0 | 19.3 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Rotura linea inyeccion de combustible a camara N°10 de la TG. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00562/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-11-08 02:05 | 2014-11-15 16:49 | 150 | 152 | 2.4044 | 2.4044 | 0 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | Limitada a variar generación entre Plena carga y mínimo técnico con tiempo de estabilización de doce horas para disminuir stress térmico de paneles de sobrecalentado y recalentado de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD32384/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2014-11-08 02:55 | 2014-11-22 11:40 | 0 | 61 | 344.75 | 344.75 | 344.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Valdivia para efectuar mantenimiento mayor aprobado según carta D.O. N° 0915/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD34086/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-11-08 08:00 | 2014-11-08 09:00 | 0 | 283 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracción muestra de aceite descanso de empuje y relleno de aceite de válvula axial. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD34105/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-09 08:06 | 2014-11-09 14:00 | 0 | 128 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipo filtrador de lacas y barnices de aceite en Unidad TG1A. Se requiere Unidad F/S. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD33784/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2014-11-10 07:17 | 2014-11-14 17:35 | 0 | 112.5 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 5 | SD33783/2014 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2014-11-10 08:14 | 2014-11-25 01:30 | 0 | 75.6 | 353.2667 | 353.2667 | 353.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual unidad 5 y Tratamiento de fugas y pintura transformador de poder n° 5 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD34141/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-10 08:37 | 2014-11-10 17:53 | 58.5 | 60 | 0.23167 | 0.23167 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01 Acciona; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCOCentral | SD33113/2014 | NEHUENCO | Central | I | P | 2014-11-10 08:43 | 2014-11-16 00:05 | 0 | 340.8 | 135.3667 | 135.3667 | 135.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de medidores de combustible y lavado de compresor |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00565/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-11-10 10:05 | 2014-11-10 18:44 | 20 | 54 | 5.4463 | 5.4463 | 0 | 5.4463 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema alimentación silo 1 combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | IL00566/2014 | LOS HIERROS | Central | I | F | 2014-11-10 18:44 | 2014-11-13 16:30 | 5.5 | 25 | 54.418 | 54.418 | 0 | 54.418 | 0 | 0 | 0 | Menor Aporte de Afluente,por solicitud de agua para riego hacia la asociación de canalistas.(ACM). |  |  | TRUE | 0
2014 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF02116/2014 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2014-11-10 19:10 | 2014-11-10 19:26 | 0 | 9.5 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2014 02:43 ~ Perdida de flujo Mew30 CP110 refrigeración sello eje. ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD34536/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2014-11-10 21:18 | 2014-11-12 02:11 | 0 | 26 | 28.8833 | 28.8833 | 0 | 28.8833 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN SEGMENTOS DE PARRILLAS CALDERA |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF02118/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2014-11-11 07:37 | 2014-11-11 09:39 | 0 | 81.6 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/11/2014 07:49 ~ Bajo flujo de agua de sello ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD34356/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-11 08:45 | 2014-11-11 17:52 | 58.5 | 60 | 0.22792 | 0.22792 | 0.22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01 Acciona; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD34403/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-11 09:13 | 2014-11-13 18:40 | 0 | 128 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de fuga de gases calientes por carcasa compresor y turbina en unidad TG1A. Al término de la faena se requiere la unidad en carga base por 01 hora. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD34401/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-11-11 15:40 | 2014-11-11 18:00 | 0 | 77.35 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección acumulador de Nitrógeno y relleno, en sistema Oleohidráulico,Regulador de velocidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD34616/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-12 08:53 | 2014-11-12 17:30 | 16.55 | 18.2 | 0.78118 | 0.78118 | 0.78118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, cambio programado de rotula. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD34625/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-12 08:53 | 2014-11-12 16:50 | 58.5 | 60 | 0.19875 | 0.19875 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arogenerador F02, mantenimiento preventivo mecánico en aerogenerador acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | VOLCANVOLCAN | SD34645/2014 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2014-11-12 10:34 | 2014-11-12 11:20 | 0 | 13 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar inestabilidad menor en el gobernador de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | IF02132/2014 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2014-11-12 11:16 | 2014-11-12 13:42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2014 18:39 ~ Interrupción de línea 110 kV Antillanca - Aihuapi ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 2 | SD34637/2014 | EMELDA | EMELDA 2 | E | P | 2014-11-12 14:38 | 2014-11-12 17:02 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H2 abierto por requerimiento de mantenimiento parque solar Almeyda, según SODI interempresas Nº 23. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF02129/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-11-12 15:12 | 2014-11-12 15:38 | 0 | 81.6 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/11/2014 16:22 ~ Flujo de agua muy bajo sello de eje Turbina, debido a caída de presión de la Bomba que estaba en servicio en ese momento ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD34580/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-11-12 16:00 | 2014-11-12 18:30 | 0 | 81.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCentral | IL00567/2014 | CIPRESES | Central | E | F | 2014-11-13 | 2014-11-13 04:16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Generación de 15 MW de C. Cipreses, para asegurar estabilidad en generación de C. Loma Alta (mínimo 8MW), por trabajos en Bocatoma Maule-Isla, SD35086/20144 |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDAEMELDA 1 | SD34789/2014 | EMELDA | EMELDA 1 | E | P | 2014-11-13 08:57 | 2014-11-13 12:13 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H1 abierto por requerimiento de mantenimiento parque solar Almeyda, según SODI interempresas Nº 24. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD34766/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 18:30 | 34 | 36 | 0.52685 | 0.52685 | 0.52685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 7 por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD34814/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-13 09:03 | 2014-11-13 16:57 | 58.5 | 60 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00568/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-13 09:10 | 2014-11-15 14:30 | 5 | 11 | 29.0909 | 29.0909 | 0 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | La central Masisa queda limitada a 5 MW por problemas en la cadena transportadora redler. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD34812/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-13 09:34 | 2014-11-13 17:17 | 16.55 | 18.2 | 0.69959 | 0.69959 | 0.69959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, Cambio programado de rotula. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02148/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-15 17:00 | 0 | 11 | 54.9833 | 54.9833 | 0 | 54.9833 | 1 | 0 | 0 | 13/11/2014 12:31 ~ La Central Masisa queda fuera de servicio a las 10:01 hrs. al momento de quedar sin energía la S/E Masisa. ~ Israel Beroiz |  | 13/11/2014 12:31 ~ Falla en los presitidores electrostáticos de la central. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF02175/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 12:05 | 10.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2014 16:20 ~ Previo a la falla el parque se encontraba en servicio, con una producción total de 26,1 MW ~ Juan Cárdenas |  | 14/11/2014 16:20 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF02175/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 12:04 | 15.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2014 16:20 ~ Previo a la falla el parque se encontraba en servicio, con una producción total de 26,1 MW ~ Juan Cárdenas |  | 14/11/2014 16:20 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF02175/2014 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 12:00 | 26.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2014 16:20 ~ Previo a la falla el parque se encontraba en servicio, con una producción total de 26,1 MW ~ Juan Cárdenas |  | 14/11/2014 16:20 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02156/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 13:49 ~ Central genera en isla debido a falla externa. Deja de Inyectar 8 MW al SIC. ~ Hector Vilche | 13/11/2014 13:49 ~ Se investiga ~ Hector Vilche | 14/11/2014 07:32 ~ Interrupción barra 154 kV secciones 1 y 2 S/E Charrúa por acción de protección 50BF. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02153/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 13:43 ~ Central genera en isla debido a falla externa. Deja de Inyectar 29 MW al SIC. ~ Hector Vilche | 13/11/2014 13:43 ~ Se investiga ~ Hector Vilche | 14/11/2014 07:29 ~ Interrupción barra 154 kV secciones 1 y 2 S/E Charrúa por acción de protección 50BF. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD35247/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-11-14 00:26 | 2014-11-30 02:40 | 0 | 370 | 386.2333 | 386.2333 | 0 | 386.2333 | 0 | 0 | 0 | La caldera principal se encuentra con tubos rotos en el sector del vapor recalentado. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD35120/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-14 08:29 | 2014-11-14 14:23 | 58.5 | 60 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03, Mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF02178/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-11-14 09:43 | 2014-11-14 12:00 | 0 | 13.8 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 2.2833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/11/2014 17:34 ~ Por bajo suministro de gas se detiene planta de generación. ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35028/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-14 11:07 | 2014-11-14 17:15 | 34 | 36 | 0.34074 | 0.34074 | 0.34074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 8 por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD34255/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2014-11-14 11:42 | 2014-11-14 15:28 | 0 | 1.6 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección correas de ventilador unidad N°6 |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD35456/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-14 12:35 | 2014-11-14 13:19 | 11 | 15.6 | 0.21624 | 0.21624 | 0 | 0.21624 | 0 | 0 | 0 | 12:35 hrs se presentan problemas de atollo en sistema de biomasa , se cuelga rastra de aliemtacion al sistema de biomasa ademas se suma atollo en cinta n°5 ,cinta que alimenta silo de biomasa caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD35229/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-15 07:43 | 2014-11-17 15:48 | 0 | 129 | 56.0833 | 56.0833 | 56.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tubo de fuego cruzado entre las cámaras 3 y 4. Al termino de la faena se requiere la unidad en carga base por 1 hora. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00569/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-15 17:00 | 2014-11-18 21:23 | 7.4 | 11 | 24.9982 | 24.9982 | 0 | 24.9982 | 0 | 0 | 0 | Central masisa queda limitada a 7,4 MW, por vibración en los cojinetes de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | SD33883/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2014-11-16 | 2014-12-14 22:00 | 0 | 22 | 694 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Central Viñales para efectuar mantenimiento mayor aprobado según carta D.O. N° 1086/2014 |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD34540/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-11-16 00:05 | 2014-11-30 23:59 | 7.5 | 9 | 59.9833 | 59.9833 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de la Central Constitución 1,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | SD35243/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2014-11-16 07:59 | 2014-11-18 20:20 | 0 | 58 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión Programada, para mediciones eléctricas de Transformador de Poder Central Colmito. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD35272/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-11-16 08:07 | 2014-11-16 17:12 | 0 | 240 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Compresor TG para mejorar el rendimiento de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | TENOTENO | SD35139/2014 | TENO | TENO | I | P | 2014-11-16 08:08 | 2014-11-16 16:21 | 0 | 56 | 8.2167 | 8.2167 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion sub-estacion aguas negras |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD35460/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2014-11-16 09:00 | 2014-11-16 12:25 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Indisponible por trabajos de transelec asociado a SD35387 (Puesta en servicio protección 21-21N tramo cruce Rio Paño AT3). |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD34539/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-11-16 09:00 | 2014-11-16 12:25 | 0 | 6 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de consumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la normalizacion del transformador Nº1 66/23kv 20MVA por mantenimiento preventivo. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 desde el transformador Nº2 66/23kv 10MVA. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD35461/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-11-16 09:00 | 2014-11-16 12:13 | 0 | 9 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad Indisponible por trabajos de transelec asociado a SD35439/2014 (por puesta en servicio protección 21-21N paño 52AT3). |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD35082/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-11-16 10:23 | 2014-11-16 23:46 | 0 | 77.35 | 13.3833 | 13.3833 | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la Turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02186/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-16 11:08 | 2014-11-16 11:32 | 0 | 11 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/11/2014 11:06 ~ Alta temperatura de vapor en la caldera ~ Patricio Castillo | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD35459/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2014-11-16 13:33 | 2014-11-16 17:05 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Indisponible por trabajos de transelec asociado a SD35422 y SD35410 (Pruebas de control interruptor 52AT1 y puesta en servicio nueva protección 21-21N). |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00570/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-11-16 16:49 | 2014-12-03 00:04 | 150 | 152 | 5.148 | 5.148 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | Limitada plena carga para no variar su generación, por disponibilidad limitada de segunda bomba de agua de alimentación y así mantener estabilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 1 | SD35474/2014 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2014-11-16 18:20 | 2014-11-17 00:38 | 0 | 123.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Reparación de T de derivación de red húmeda del sistema contra incendios por rotura, la unidad queda indisponible ante la imposibilidad de contar con esta protección de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD35475/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-11-16 18:20 | 2014-11-17 00:38 | 0 | 121.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Reparación de T de derivación de red húmeda del sistema contra incendios por rotura, la unidad queda indisponible ante la imposibilidad de contar con esta protección de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00571/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-16 20:05 | 2014-11-17 03:30 | 10 | 50 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación combustible biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02188/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-11-17 02:31 | 2014-11-17 02:56 | 0 | 12.5 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/11/2014 19:10 ~ Perdida de Flujo en sistema de refrigeración Sello de Eje. Por saturación de los filtros ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2014 | QUILLECOQUILLECO 1 | SD35223/2014 | QUILLECO | QUILLECO 1 | I | P | 2014-11-17 06:30 | 2014-11-26 23:57 | 0 | 35.4 | 233.45 | 233.45 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para realizar Mantenimiento Mayor a la Unidad 1 Quilleco y sus equipos asociados para una mantención preventiva anual correspondiente a esta fecha programada |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD34779/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | R | R | 2014-11-17 07:49 | 2014-12-02 07:40 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 2 Central Canutillar, contempla cambio de Interruptor de la maquina, ademÃ¡s se realizara Mantenimiento Mayor al Transformador 2, para lo cual se requiere la apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD35143/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-11-17 07:49 | 2014-12-02 07:40 | 0 | 86 | 359.85 | 359.85 | 359.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje protecciones unidad Generadora 2 y Transformador asociado a la unidad, esto corresponde a una homologación de ajustes de las protecciones existentes. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 2 | SD35224/2014 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2014-11-17 07:49 | 2014-11-28 21:07 | 0 | 89.2 | 277.3 | 277.3 | 277.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para realizar Mantenimiento Mayor a la Unidad 2 Rucue y sus equipos asociados para una mantención preventiva anual correspondiente a esta fecha programada |  |  | TRUE | 0
2014 | COYACOYA 5 | SD35279/2014 | COYA | COYA 5 | I | P | 2014-11-17 07:58 | 2014-11-21 23:06 | 0 | 11 | 111.1333 | 111.1333 | 111.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento anula de la Unidad 5 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD35277/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-17 08:52 | 2014-11-17 18:21 | 58.5 | 60 | 0.23708 | 0.23708 | 0.23708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD32401/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2014-11-17 09:34 | 2014-11-18 19:30 | 0 | 7.1 | 33.9333 | 33.9333 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35431/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-17 11:21 | 2014-11-17 21:07 | 105 | 150 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores Nº 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IL00572/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-11-17 12:45 | 2014-11-19 02:37 | 2 | 8 | 28.4 | 28.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | Central Celco limitada a 2 MW de inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por falla de caldera de poder (se realizarán Pruebas de Quemado con corteza). |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD35589/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-17 12:52 | 2014-11-17 14:50 | 0 | 11 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Central masisa se debe detener para reparar filtracion de aceite en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD35376/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-11-17 13:08 | 2014-11-17 22:48 | 0 | 18.2 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para instalar nuevo intercambiador de calor en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02189/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-11-17 19:35 | 2014-11-18 00:56 | 0 | 37 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 1 | 0 | 0 | 18/11/2014 02:58 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 45 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 18/11/2014 02:58 ~ Trip de turbina de TG3 por falla en sistema de control. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD35550/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-11-18 00:18 | 2014-11-22 23:59 | 0 | 47.3 | 119.6833 | 119.6833 | 119.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor a Unidad Generadora N°3. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD35471/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-11-18 07:30 | 2014-11-18 18:10 | 0 | 19.3 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°3, Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder, Barras Capsuladas TG N° 3 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35433/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 18:22 | 105 | 150 | 2.955 | 2.955 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores Nº 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35453/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-18 08:52 | 2014-11-18 17:30 | 34 | 36 | 0.47963 | 0.47963 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°9, por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD35468/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-18 09:26 | 2014-11-18 17:07 | 58.5 | 60 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD35571/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-18 09:58 | 2014-11-18 17:07 | 16.55 | 18.2 | 0.64821 | 0.64821 | 0.64821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio programado de rotula a aerogenerador B02. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02191/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-11-18 11:11 | 2014-11-18 11:16 | 0 | 18.2 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/11/2014 11:42 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD35892/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-18 17:00 | 2014-11-18 21:23 | 0 | 11 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Quedará fuera de servicio debido a problemas con válvula de admisión de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD35585/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-11-19 07:28 | 2014-11-19 18:15 | 0 | 19.3 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4, MPB mensual,Barras Capsuladas, solución averías varias. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD35762/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-11-19 08:30 | 2014-11-19 12:36 | 0 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad, revisión de Codo y Difusor Descarga, Rodete, Regulador de Velocidad, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvula Mariposa. Desmontaje Válvula Sobrepresión por revisión sellos, debido a fuga en el sellado. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD35763/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-11-19 08:30 | 2014-11-19 11:35 | 0 | 2.5 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad, revisión Codo y Difusor Descarga, Rodete, Regulador de Velocidad, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvula Mariposa y Sobrepresión, aseo general y revisión del equipo |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35440/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-19 08:39 | 2014-11-19 17:30 | 105 | 150 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores Nº 3. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD35583/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-19 08:43 | 2014-11-19 16:55 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35454/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-19 09:17 | 2014-11-19 17:45 | 34 | 36 | 0.47037 | 0.47037 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°9, por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD35830/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2014-11-19 09:32 | 2014-11-19 09:47 | 0 | 7.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales de estado y analógicas RTU Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD35831/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2014-11-19 09:50 | 2014-11-19 10:40 | 0 | 7.1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales de estado y analógicas RTU Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD36061/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-11-19 10:58 | 2014-11-21 19:28 | 0 | 7.1 | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | Desde las 10:58 horas disminuye su inyección para retirarse de Curso Forzoso por Tubo Roto en Caldera de Poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD35764/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-11-19 14:32 | 2014-11-19 15:20 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad, revisión Codo y Difusor Descarga, Rodete, Regulador de Velocidad, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvula Mariposa y Sobrepresión, aseo general y revisión del equipo |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD35792/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-11-19 15:28 | 2014-11-19 16:45 | 0 | 2.5 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Unidad, revisión de Codo y Difusor Descarga, Rodete, Regulador de Velocidad, Sistema Refrigeración y Desagües, Válvula Mariposa. Desmontaje Válvula Sobrepresión por revisión sellos, debido a fuga en el sellado. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02194/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-11-19 16:13 | 2014-11-19 18:21 | 0 | 17 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | 19/11/2014 18:54 ~ Cuando la TG1 inyectaba 7 MW al SIC opera la protección potencia inversa. ~ juan parra |  | 19/11/2014 18:54 ~ Operación protección de potencia inversa ~ juan parra | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD35909/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-11-20 07:31 | 2014-11-20 17:24 | 0 | 19.3 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder, Barras Capsuladas TG N° 5 , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35445/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-20 08:34 | 2014-11-20 17:45 | 105 | 150 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores Nº 4. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD35916/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-20 08:37 | 2014-11-20 16:33 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B. Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD35916/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-20 08:37 | 2014-11-20 16:33 | 0 | 129 | 7.9333 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B. Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35455/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-20 08:46 | 2014-11-21 18:00 | 34 | 36 | 1.8463 | 1.8463 | 1.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°10, por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD35856/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-20 09:00 | 2014-11-20 20:01 | 58.5 | 60 | 0.27542 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD36049/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2014-11-20 09:38 | 2014-11-20 10:15 | 0 | 7.1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinicio de protección G60 |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD36352/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-11-20 20:00 | 2014-11-21 20:40 | 0 | 380 | 24.6667 | 24.6667 | 0 | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | Falla de Compresores A y B de aire de Purga TG - Compresor B entra E/S sin embargo no esta con la confiabilidad necesaria y no se cuenta con el equipo de respaldo, Unidad no puede operar en estas condiciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD36297/2014 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2014-11-21 05:50 | 2014-11-24 23:55 | 0 | 25 | 90.0833 | 90.0833 | 90.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento y reparación de canal de conducción de agua de aporte a central los hierros a solicitud de ACM |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35446/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-21 06:32 | 2014-11-21 12:09 | 105 | 150 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores Nº 5. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD36071/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-21 08:22 | 2014-11-21 14:19 | 58.5 | 60 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD36068/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-21 08:38 | 2014-11-21 11:42 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B. Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD36068/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-21 08:38 | 2014-11-21 11:42 | 0 | 129 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Quintero. TG1A - TG1B. Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD36376/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2014-11-21 09:06 | 2014-11-21 12:28 | 0 | 38 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza llegada de circuito de refrigeración al sello de eje por riesgo de trip debido a bajo caudal. Se aprovechará de inspeccionar manguitos inferiores de la turbina por excesivas filtraciones que obligan a tener instaladas bombas de achique en piso de difusor para evitar inundación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02199/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-11-21 11:09 | 2014-11-21 12:37 | 0 | 18.2 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/11/2014 12:01 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD36170/2014 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2014-11-21 11:51 | 2014-11-21 12:56 | 0 | 129 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Prueba de razon de toma de carga necesaria para la certificación de partida autonoma. Se requiere llevar la unidad de 0 MW a carga base sin cargas intermedias y detenerla para registrar tiempo de entrada de virado. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD36169/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-21 14:11 | 2014-11-21 15:53 | 0 | 128 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de razon de toma de carga necesaria para la certificación de partida autonoma. Se requiere llevar la unidad de 0 MW a carga base sin cargas intermedias y detenerla para registrar tiempo de entrada de virado. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD36493/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-11-22 05:25 | 2014-12-17 05:34 | 0 | 130 | 600.15 | 600.15 | 0 | 600.15 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD36182/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2014-11-22 05:26 | 2014-11-22 19:03 | 0 | 52 | 13.6167 | 13.6167 | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete pedestal cilindro anillo distribuidor |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD36409/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-22 07:50 | 2014-11-22 12:45 | 105 | 150 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cables de MT correspondiente al sistema colector, circuito aerogeneradores N°1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD36441/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-11-22 08:39 | 2014-11-22 13:25 | 0 | 77.35 | 4.7667 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de anillos rosantes por disminución de la resistencia de aislación. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD36444/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2014-11-22 09:35 | 2014-11-22 11:28 | 0 | 81.6 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvula proporcional de la unidad hidráulica del gobernador de velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD36414/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-22 09:44 | 2014-11-22 12:45 | 105 | 150 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cable de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores N°3. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD36399/2014 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 12:25 | 0 | 104.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento menor semestral programado. Inspección boroscópica turbina y controles generales equipos anexos. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD35231/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2014-11-22 12:00 | 2014-11-22 14:54 | 0 | 26 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF02203/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-11-22 18:43 | 2014-11-22 19:26 | 0 | 81.6 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | 22/11/2014 18:58 ~ Unida 1 se encontraba generando con 81.6 MW y el operador fortuitamente presiona comando de parar unidad. Se procede a recuperar la carga con la unidad 2. (Para sincronizar la unidad 1 se requiere mayor tiempo debido a que hay que esperar que paren los servicios auxiliares y luego volver a ponerlos en servicio). ~ José Galdames |  | 22/11/2014 18:58 ~ Intervención fortuita. Operador erróneamente lleva la Unidad al estado de Maquina detenida. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD36354/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2014-11-23 00:03 | 2014-11-24 14:54 | 0 | 233.5 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección descanso guía turbina y atención de avería de corriente inducida en el eje. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF02205/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-11-23 05:02 | 2014-11-23 05:21 | 0 | 81.6 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | Falla en Sistema de Control Gobernador de Velocidad |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD36436/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-11-23 07:07 | 2014-11-23 18:26 | 0 | 378 | 11.3167 | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación con una Unidad en isla para alimentar los SS/AA de la Central por faena de Transelec en Barra 220 Kv Secciones 1 y 2.(SD 36404/2014) |  |  | TRUE | 0
2014 | NEWENNEWEN | SD35606/2014 | NEWEN | NEWEN | E | P | 2014-11-23 07:09 | 2014-11-23 20:00 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Newen para el día 23 de noviembre, a solicitud de Transelec según SODI 752 por trabajos en sus instalaciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD36435/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-11-23 08:02 | 2014-11-23 18:23 | 0 | 240 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Gas, por Lavado de Compresor para mejorar Eficiencia. |  |  | TRUE | 0
2014 | RALCORALCO 2 | SD36353/2014 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2014-11-23 09:14 | 2014-11-23 18:43 | 0 | 345 | 9.4833 | 9.4833 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anillos colectores y normalización de averías. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD36427/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2014-11-23 09:20 | 2014-11-23 12:25 | 105 | 150 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas High Voltage Partial Discharge (HVPD) en cables de media tensión correspondiente al sistema colector, circuito de aerogeneradores N°4. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA FESANTA FE | IL00573/2014 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2014-11-23 18:45 | 2014-11-24 08:38 | 15 | 54 | 10.0269 | 10.0269 | 0 | 10.0269 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD33630/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2014-11-24 | 2014-12-06 22:11 | 0 | 152 | 310.1833 | 310.1833 | 310.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de Unidad IV de Central Guacolda |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD36512/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-24 01:24 | 2014-11-24 06:36 | 0 | 15.6 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio turbogenerador por falla en rastra de alimentacion de biomasa a caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD36388/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-24 08:29 | 2014-11-24 16:39 | 58.5 | 60 | 0.20417 | 0.20417 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD35874/2014 | OLIVOS | OLIVOS | E | P | 2014-11-24 08:30 | 2014-11-24 18:51 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva patio y linea de 23KV. y 110KV. |  |  | TRUE | 0
2014 | COLMITOCOLMITO 1 | SD34559/2014 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2014-11-24 08:40 | 2014-12-05 15:50 | 0 | 58 | 271.1667 | 271.1667 | 271.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento Mayor de la Central Colmito |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36283/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-24 08:50 | 2014-11-24 17:00 | 34 | 36 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°8, por mantenimeinto preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | SD36400/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | P | 2014-11-24 10:15 | 2014-11-24 16:46 | 0 | 1.5 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Unidad para Inspección de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | IL00574/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-11-24 11:33 | 2014-11-24 16:13 | 0 | 61 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección al SIC a 0 MW por reparación de tubo roto en linea de vapor de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00575/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-24 15:20 | 2014-11-24 18:04 | 5 | 11 | 1.4909 | 1.4909 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | Central baja a mínimo técnico por problemas de suminstro de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | IF02219/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2014-11-24 16:00 | 2014-11-24 16:40 | 7.5 | 9 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0.11111 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/11/2014 16:35 ~ Filtracion de aceite en el ducto de salida de la bomba de aceite. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | SD36494/2014 | EL TORO | Central | I | P | 2014-11-25 00:20 | 2014-11-25 06:00 | 0 | 450 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 . |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00576/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-25 06:15 | 2014-11-25 15:30 | 0 | 50 | 9.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación digestor continuo. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD36590/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-11-25 07:56 | 2014-11-25 12:29 | 0 | 13.3 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion General de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD36496/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-25 08:24 | 2014-11-25 16:18 | 58.5 | 60 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | OLIVOSOLIVOS | SD35875/2014 | OLIVOS | OLIVOS | E | P | 2014-11-25 08:28 | 2014-11-25 17:54 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion preventiva patio y linea de 23KV y 110KV |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD36614/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2014-11-25 09:00 | 2014-11-25 13:08 | 0 | 16.3 | 4.1333 | 4.1333 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad para reparar filtración de aceite en sistema de lubricación. Durante la desconexión se acumulará el agua en estanque de sobre carga por lo tanto no habrá pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36285/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-25 09:19 | 2014-11-25 18:20 | 34 | 36 | 0.50093 | 0.50093 | 0.50093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°7, por mantenimeinto preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36289/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-25 09:19 | 2014-11-25 18:20 | 34 | 36 | 0.50093 | 0.50093 | 0.50093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°6, por mantenimeinto preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36288/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-25 09:19 | 2014-11-25 18:10 | 34 | 36 | 0.49167 | 0.49167 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°2, por mantenimeinto preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD36627/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2014-11-25 11:11 | 2014-11-25 14:08 | 0 | 1.6 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U N° 5, por reemplazo de proteccion correas del ventilador |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD36764/2014 | CANELA | CANELA | I | F | 2014-11-25 11:57 | 2014-11-25 16:18 | 16.55 | 18.2 | 0.39437 | 0.39437 | 0 | 0.39437 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles.- Reparación de sistema avanti ya que, por seguridad no se puede subir al aerogenerador sin que este sistema se encuentre habilitado. En caso de falla no se podría atender la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD36591/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-11-25 12:34 | 2014-11-25 16:16 | 0 | 13.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion General de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | IL00578/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-11-25 12:47 | 2014-11-25 19:24 | 200 | 233.5 | 0.94929 | 0.94929 | 0 | 0.94929 | 0 | 0 | 0 | Por rotura de cooler N°3 y activación de alarma G2AG2- 6.35 Bobinado estator, temperatura alta. Entre las 16 a 19 hrs. se solicitará desconexión de la unidad para reparar cooler roto. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00577/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-25 14:08 | 2014-11-27 15:46 | 7 | 11 | 18.0485 | 18.0485 | 0 | 18.0485 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 7 MW para evitar sobrepresiones en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD36797/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2014-11-25 16:00 | 2014-11-25 19:24 | 0 | 233.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº2.- Reparar rotura de cooler N °3 que ocasionó activación de alarma G2AG2 - 6.35 Bobinado estator, temperatura alta y posterior limitación de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | SD36688/2014 | EL TORO | Central | I | P | 2014-11-26 | 2014-11-26 06:40 | 0 | 450 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4. Central El Toro Fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | SD36836/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-11-26 03:40 | 2014-11-26 22:00 | 0 | 14.2 | 18.3333 | 18.3333 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | Inspección condensador Turbinas. Reparación posible rotura de tubo fase de agua enfriamiento. Requiere de 16 hrs de enfriamiento para intervenir |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD36656/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2014-11-26 07:47 | 2014-11-26 22:56 | 0 | 12 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tercera etapa de Cambio de aislación de 66 kV a 110 kV línea Capullo ? Aihuapi (25 estructuras de 147). Trabajos realizados por STS. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD36681/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-11-26 07:57 | 2014-11-26 12:10 | 0 | 13.3 | 4.2167 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección General de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD36747/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2014-11-26 08:00 | 2014-11-26 20:10 | 0 | 77.35 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de anillos rosantes por disminución de la resistencia de aislación |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD36686/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-26 08:30 | 2014-11-26 17:17 | 58.5 | 60 | 0.21958 | 0.21958 | 0.21958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01; mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD36741/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2014-11-26 08:34 | 2014-11-26 18:52 | 0 | 89 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizar asentamiento de carbones y anillos rozantes de la Unidad. Sin Pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02230/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-11-26 08:40 | 2014-11-26 20:00 | 0 | 13 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 11.3333 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2014 09:23 ~ Central Cholguán sale de servicio debido a trip de turbina. ~ Erick Iturra H. |  | 26/11/2014 09:23 ~ Trip de turbina por Bajo vacío en válvula controladora de presión. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD36751/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-26 09:19 | 2014-11-26 17:17 | 16.55 | 18.2 | 0.72225 | 0.72225 | 0.72225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles.- Medición de resistencias de aislación a aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | SD36743/2014 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | P | 2014-11-26 10:00 | 2014-11-26 15:00 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificacion Alimentador Servicios Auxiliares Camara de Carga desde Gabinete EG 4003 |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02231/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-26 10:02 | 2014-11-26 11:50 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/11/2014 11:30 ~ Fuera de servicio turbogenerador po fallas en sistema de alimentacion de biomasa. ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD36927/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-26 10:02 | 2014-11-26 11:50 | 0 | 15.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio turbogenerador por fallas en sistema de alimentacion de biomasa a caldera |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD36335/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-11-26 10:24 | 2014-11-26 13:45 | 0 | 47.3 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga de programa en controladores de la unidad generadora N°3. Ante requerimiento la unidad generadora será entregada en forma inmediata. |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD36635/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2014-11-26 12:19 | 2014-11-26 15:53 | 0 | 1.6 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de correa del ventilador |  |  | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | IF02235/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-11-26 13:14 | 2014-11-27 | 0 | 61 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 10.7667 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2014 14:19 ~ Unidad TG2 de Central Valdivia sale de servicio con 25 MW. ~ Erick Iturra H. |  | 26/11/2014 14:19 ~ Trip de turbina debido a falla en instrumento de medición de presión de sello. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD36693/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-11-26 13:33 | 2014-11-26 17:30 | 0 | 29.2 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección General de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD36678/2014 | CHACAYES | Central | I | P | 2014-11-27 | 2014-11-27 06:50 | 0 | 112 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener las unidades 1 y 2 de Chacayes para realizar desrripiado en la bocatoma durante 4 horas. Esta actividad es necesaria para desembancar la zona de compuertas del canal de aducción, se bajará y subira carga en forma gradual. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD36916/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-11-27 | 2014-11-27 05:40 | 0 | 283 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO SISTEMA EXCITACIÓN: LIMPIEZA ANILLOS COLECTORES Y CAMBIO TRANSFORMADOR AVERIADO EN ALIMENTACIÓN A VENTILADORES. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | SD36909/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2014-11-27 | 2014-11-27 04:10 | 0 | 25.6 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD36829/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-27 08:22 | 2014-11-27 16:50 | 58.5 | 60 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD36914/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-11-27 08:25 | 2014-11-28 13:01 | 0 | 128 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación compuesto cerámico en puntos de fuga de gases calientes desde carcasa compresor-turbina TG1A. Se requiere efectuar prueba en carga base por 01 hora. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36290/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-11-27 08:44 | 2014-11-27 17:52 | 34 | 36 | 0.50741 | 0.50741 | 0.50741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N°11, por mantenimeinto preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD36336/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2014-11-27 09:07 | 2014-11-27 15:10 | 0 | 47.3 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga de programa en controladores de la unidad generadora N°3. Ante requerimiento la unidad generadora será entregada en forma inmediata. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD36828/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-27 09:20 | 2014-11-27 16:08 | 16.55 | 18.2 | 0.61648 | 0.61648 | 0.61648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03. Cambio programado de rotula a aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD34720/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2014-11-27 09:27 | 2014-11-28 18:30 | 0 | 7.1 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodetes y END. Pruebas de Control Unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD35871/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-11-27 13:09 | 2014-11-27 15:20 | 0 | 18 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de cierre contra barra muerta de ambas unidades en forma alternada. NOTA: 4 c/u Suspensión de consumos de terceros, Población Los Laureles (3 KWH) Empresa CONAFE, cada suspensión menor a 10 minutos. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF02238/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2014-11-27 23:00 | 2014-11-28 17:52 | 34 | 36 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 1.0481 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/11/2014 09:43 ~ Error o falla en sensor de orientación de aerogenerador 2. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | EL TOROCentral | SD37029/2014 | EL TORO | Central | I | P | 2014-11-28 | 2014-11-28 05:48 | 0 | 450 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central El Toro Fuera de servicio. Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades 1, 2, 3 y 4 . |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 2 | SD37026/2014 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2014-11-28 | 2014-11-28 03:55 | 0 | 25.6 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD37028/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-11-28 08:32 | 2014-11-28 14:40 | 58.5 | 60 | 0.15333 | 0.15333 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD37027/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-11-28 10:14 | 2014-11-28 14:00 | 16.55 | 18.2 | 0.34148 | 0.34148 | 0.34148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03. Cambio programado de rotula a aerogenerador B03 |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD37535/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-29 | 2014-12-01 07:29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por reparar rodamiento quebrado, en eje de descanso del combustible al interior de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD37535/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-11-29 | 2014-12-01 07:29 | 0 | 11 | 55.4833 | 55.4833 | 0 | 55.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por reparar rodamiento quebrado, en eje de descanso del combustible al interior de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD31953/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-11-29 | 2014-12-01 00:30 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD31953/2014 | LAJA | Central | I | P | 2014-11-29 | 2014-12-01 00:30 | 0 | 10.2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD37539/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-11-29 01:22 | 2014-12-15 22:33 | 0 | 15.6 | 405.1833 | 405.1833 | 0 | 405.1833 | 0 | 0 | 0 | Se presenta problema en parrilla n°2 ,comienza a caer biomasa a buzon bajo parrilla ,aumentando temperatura , dificuldando el proceso |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00579/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-11-29 02:22 | 2014-11-29 08:40 | 250 | 270 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD37543/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-11-29 09:30 | 2014-11-30 01:05 | 0 | 121.5 | 15.5833 | 15.5833 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de protección termico-acústica de compartimiento de turbina de unidad. Se produce colapso repentino de 04 metros de la mencionada protección, cayendo parte sobre tuberias de gas que alimentan a cámaras superiores de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02258/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-11-29 16:50 | 2014-12-12 21:38 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/11/2014 18:59 ~ Desconexión de la unidad por falla externa en sistema 12 kV. ~ Juan Avendano Campos. |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD36939/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-11-30 00:13 | 2014-12-01 23:59 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá con Lavado OFF LINE del compresor para luego realizar Inspección Boroscópica a cargo de especialistas GE |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD36939/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-11-30 00:13 | 2014-12-01 23:59 | 0 | 380 | 47.7667 | 47.7667 | 47.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá con Lavado OFF LINE del compresor para luego realizar Inspección Boroscópica a cargo de especialistas GE |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00580/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-11-30 02:41 | 2014-12-17 12:45 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad se limita en 350 MW debido a verificación de estabilización en los calentadores de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00580/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-11-30 02:41 | 2014-12-17 12:45 | 350 | 370 | 22.5982 | 22.5982 | 0 | 22.5982 | 0 | 0 | 0 | Unidad se limita en 350 MW debido a verificación de estabilización en los calentadores de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD37109/2014 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2014-11-30 08:14 | 2014-11-30 14:22 | 0 | 80.6 | 6.1333 | 6.1333 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño J1 en Cardones. Este trabajo será realizado por la Empresa Transelec. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD37434/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2014-11-30 08:17 | 2014-11-30 21:41 | 0 | 240 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas.- Indisponibilidad de Turbina a Gas, por cambio de aceite de Control TG. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | IL00581/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-11-30 10:15 | 2014-11-30 15:42 | 340 | 379 | 0.56082 | 0.56082 | 0 | 0.56082 | 0 | 0 | 0 | Se limita Ciclo Combinado con combustible diesel no Generar menos de 285 MW. por control de emisiones de CO para dar cumplimiento con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02261/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2014-11-30 12:44 | 2014-11-30 23:55 | 0 | 150 | 11.1833 | 11.1833 | 0 | 11.1833 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga. | 05/12/2014 23:09 ~ Error en el ajuste de protección, ajuste habilitado sobrecorriente Switch on to fault 50 HS. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD37569/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2014-11-30 13:47 | 2014-11-30 13:47 | 105 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de equipos y protecciones. Se inspeccionará los equipos asociados al Transformador T1 de El Arrayán, y circuitos de Aerogeneradores del 01 al 05. Trabajos a raíz de cierre sin éxito del 52JT1 al momento de la normalización. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD37375/2014 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2014-11-30 16:45 | 2014-11-30 23:08 | 0 | 120 | 6.3833 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y ajustes al sistema de control del desulfurizador. ( Central en pruebas). |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD35144/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-11-30 20:01 | 2014-12-02 07:40 | 0 | 86 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de puesta en servicio de las protecciones unidad Generadora y Transformador unidad 2, se requiere tomar carga con la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD37573/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2014-12-01 | 2014-12-31 23:59 | 0 | 350 | 743.9833 | 743.9833 | 0 | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD36661/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-12-01 | 2014-12-15 14:50 | 7.5 | 9 | 58.4722 | 58.4722 | 58.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de la Central Constitución,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD37445/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-12-01 05:01 | 2014-12-02 04:00 | 0 | 77.35 | 22.9833 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD37207/2014 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2014-12-01 06:20 | 2014-12-05 17:18 | 0 | 35.4 | 106.9667 | 106.9667 | 106.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para realizar Mantenimiento Mayor a la Unidad 2 Quilleco y sus equipos asociados para una mantención preventiva anual correspondiente a esta fecha programada |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 4 | SD37442/2014 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2014-12-01 08:06 | 2014-12-10 20:30 | 0 | 75.6 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Mantenimiento mayor anual unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 4 | SD37441/2014 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2014-12-01 08:08 | 2014-12-05 20:30 | 0 | 112.5 | 108.3667 | 108.3667 | 108.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD36624/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2014-12-01 08:34 | 2014-12-10 18:00 | 0 | 12 | 225.4333 | 225.4333 | 225.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD37446/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-01 08:46 | 2014-12-01 16:57 | 58.5 | 60 | 0.20458 | 0.20458 | 0.20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | RUCUERUCUE 1 | SD37208/2014 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2014-12-01 08:56 | 2014-12-05 14:35 | 0 | 89.2 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para realizar Mantenimiento Mayor a la Unidad 1 de Rucue y sus equipos asociados para una mantención preventiva anual correspondiente a esta fecha programada |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD36660/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-12-01 09:31 | 2014-12-15 11:28 | 8 | 9 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de la Central Chiloe,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02262/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-12-01 09:34 | 2014-12-01 10:39 | 0 | 18.2 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/12/2014 11:09 ~ Salida intempestiva Central 2 por baja presión de salida Planta de Tratamiento de Biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00582/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-01 10:15 | 2014-12-01 16:11 | 7 | 11 | 2.1576 | 2.1576 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su generación debido a fuga de vapor en cámara de secado maderas planta Masisa. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD37679/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2014-12-01 10:37 | 2014-12-01 17:47 | 0 | 112.5 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite Resumidero Regulador de Velocidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF02263/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-12-01 11:06 | 2014-12-01 11:36 | 0 | 13.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/12/2014 12:23 ~ Por baja presión de gas. ~ Marco Sepúlveda | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | IF02266/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2014-12-01 14:39 | 2014-12-01 16:09 | 0 | 112.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 01/12/2014 18:05 ~ La Unidad estaba en servicio por control de reserva en giro. ~ Luis Bascur Monsalve | 01/12/2014 18:05 ~ Falla de exitación ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | IF02265/2014 | CHACAYES | Central | I | F | 2014-12-01 14:55 | 2014-12-01 19:34 | 0 | 112 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2014 15:25 ~ Falla refrigeración común. ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IL00583/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-12-01 23:00 | 2014-12-02 06:00 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección por baja presión de vapor en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | SD36762/2014 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2014-12-02 | 2014-12-18 21:00 | 0 | 380 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Inspección de Combustión de la Turbina a Gas a cargo de especialistas GE, por cumplimiento de horas de servicio y de acuerdo a programa informado al CDEC. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD36842/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2014-12-02 00:12 | 2014-12-06 20:48 | 0 | 140.3 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor a Unidad Generadora N°1, además se realizara Mantenimiento Mayor al Transformador de Poder N°1 de Central Angostura, para lo cual se requiere la apertura del 52JT1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD37288/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-12-02 00:46 | 2014-12-02 01:48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de la red de comunicación.Pruebas de funcionamiento con carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | MAULECentral | SD37296/2014 | MAULE | Central | I | P | 2014-12-02 00:46 | 2014-12-02 01:48 | 0 | 6 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de la red de comunicación.Pruebas de funcionamiento con carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD34787/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | R | R | 2014-12-02 08:00 | 2014-12-14 19:10 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1 Central Canutillar, contempla cambio de Interruptor de la maquina, además se realizara Mantenimiento Mayor al Transformador 1, para lo cual se requiere la apertura del 52JT1 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD35146/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2014-12-02 08:00 | 2014-12-14 19:10 | 0 | 86 | 299.1667 | 299.1667 | 299.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje protecciones unidad Generadora 1 y Transformador asociado a la unidad, esto corresponde a una homologación de ajustes de las protecciones existentes. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD37553/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-02 08:31 | 2014-12-02 18:09 | 58.5 | 60 | 0.24083 | 0.24083 | 0.24083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37541/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-02 09:13 | 2014-12-03 18:00 | 34 | 36 | 1.8213 | 1.8213 | 1.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención de los 3 meses, reapriete general unidad 12. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | SD37825/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2014-12-03 | 2014-12-03 04:22 | 0 | 25.6 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD37817/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-03 08:43 | 2014-12-03 17:30 | 58.5 | 60 | 0.21958 | 0.21958 | 0.21958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | SD38099/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-12-03 09:14 | 2014-12-03 17:30 | 0 | 121.5 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de transductor de vibraciones descanso N°3 (Turbina) en falla (lectura negativa). Esta condición provoca alarma por alta diferencial de vibraciones, indisponiendo la unidad ya que no permite tener lecturas de vibraciones en el respectivo descanso. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 3 | SD37943/2014 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2014-12-03 14:20 | 2014-12-03 14:47 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidad: Revisión Codo y Difusor de Descarga, Rodete, Sistema de Refrigeración y Desagües, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Excitatriz y Generador, Regulador de Velocidad y aseo general de equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 2 | SD37945/2014 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2014-12-03 14:51 | 2014-12-03 15:20 | 0 | 2.5 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidad: Revisión Codo y Difusor de Descarga, Rodete, Sistema de Refrigeración y Desagües, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Excitatriz y Generador, Regulador de Velocidad y aseo general de equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 2 | IF02282/2014 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2014-12-03 15:26 | 2014-12-03 16:20 | 0 | 112.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 09:27 ~ Falla en la partida por operación protección 32R, potencia inversa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 4 | SD37944/2014 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2014-12-03 15:32 | 2014-12-03 16:27 | 0 | 2.5 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidad: Revisión Codo y Difusor de Descarga, Rodete, Sistema de Refrigeración y Desagües, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Excitatriz y Generador, Regulador de Velocidad y aseo general de equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02278/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-12-03 16:45 | 2014-12-04 13:23 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/12/2014 18:11 ~ Falla Línea 12 KV, causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2014 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD37758/2014 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2014-12-03 18:25 | 2014-12-03 19:43 | 0 | 89 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | instalar instrumentos en la Unidad N°2 para homologación del PSS ante el CDEC |  |  | TRUE | 0
2014 | TALTALTALTAL 2 | IF02281/2014 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2014-12-03 19:33 | 2014-12-03 20:34 | 0 | 121.5 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 09:20 ~ Falla en la partida por operación protección potencia inversa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02279/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-04 07:02 | 2014-12-04 12:57 | 0 | 11 | 5.9167 | 5.9167 | 0 | 5.9167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2014 07:56 ~ Falla en sensor de temperatura del vapor de caldera. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD38057/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-12-04 07:27 | 2014-12-04 17:30 | 0 | 19.3 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4, MPB mensual,cambio de instrumento,solución averías, Partida en Negro y cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD38059/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-04 08:37 | 2014-12-04 17:29 | 58.5 | 60 | 0.22167 | 0.22167 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD38126/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-12-04 08:40 | 2014-12-04 10:15 | 0 | 2.5 | 1.5833 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Unidad: Revisión Codo y Difusor de Descarga, Rodete, Sistema de Refrigeración y Desagües, Válvulas de Sobrepresión y Mariposa, Excitatriz y Generador, Regulador de Velocidad y aseo general de equipo. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37542/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-04 09:18 | 2014-12-05 18:00 | 34 | 36 | 1.8167 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de los 3 meses y reaprite general unidad 13. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD38127/2014 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2014-12-04 10:11 | 2014-12-04 10:34 | 0 | 5.4 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de detectores de flujo agua de refrigeración del sello eje. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02283/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-04 16:22 | 2014-12-04 19:28 | 0 | 11 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 16:27 ~ Se investiga ~ F. Bustos | 06/12/2014 01:09 ~ Origen no determinado de la falla. ~ | TRUE | 0
2014 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD38299/2014 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2014-12-04 17:12 | 2014-12-04 23:00 | 34 | 80.2 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en transformador de servicios auxiliares asociado a la unidad 2 y al transformador 2. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02291/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-12-04 22:36 | 2014-12-04 23:25 | 0 | 12.5 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/12/2014 08:18 ~ Perdida de Flujo en sistema de refrigeración Sello de Eje turbinas.Por saturación de los filtros ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | IF02285/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2014-12-04 22:53 | 2014-12-04 23:14 | 0 | 25.6 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 |  | 05/12/2014 07:04 ~ Opera rele 86D, por señal erronea de bajo nivel de aceite descanso guía superior. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02292/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2014-12-04 23:16 | 2014-12-04 23:30 | 0 | 12.5 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/12/2014 11:11 ~ Perdida de Flujo en sistema de refrigeración Sello de Eje. Por saturación de los filtros ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00585/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-12-04 23:50 | 2014-12-05 17:22 | 75 | 152 | 8.882 | 8.882 | 0 | 8.882 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 75 MW por falla en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD38167/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2014-12-05 | 2014-12-05 07:19 | 0 | 12 | 7.3167 | 7.3167 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora y atención de averías. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00586/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-05 06:00 | 2014-12-05 12:00 | 4 | 11 | 3.8182 | 3.8182 | 0 | 3.8182 | 0 | 0 | 0 | La Central Masisa debe bajar su generación a 4 MW por una falla en una de las correas transportadoras de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD38166/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-05 08:20 | 2014-12-05 14:22 | 58.5 | 60 | 0.15083 | 0.15083 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD38163/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2014-12-05 08:26 | 2014-12-05 12:53 | 0 | 56 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Unidad 2 - Limpieza de anillos rozantes |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSCentral | SD37924/2014 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2014-12-05 10:53 | 2014-12-05 17:34 | 0 | 25 | 6.6833 | 6.6833 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de aforo en canal melado, lo cual provocará variaciones en caudal y producir una posible desconexión. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IF02287/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-12-05 15:49 | 2014-12-05 23:20 | 0 | 30.1 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 1 | 0 | 0 | 05/12/2014 16:31 ~ A las 15:49 horas, sale intempestivamente la Unidad TG4/5 cuando inyectaba 9 MW al SIC y durante intervención operacional. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/12/2014 16:31 ~ Intervención fortuita en Sistemas de control de área cercana a la Unidad TG 4/5 ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD38173/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2014-12-06 06:38 | 2014-12-08 21:05 | 0 | 86 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección subacuática de estructura , revisión de trampa de piedras y limpieza de pique de rejas de túnel de aducción de Central Canutillar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00589/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-12-06 07:10 | 2014-12-06 11:10 | 210 | 270 | 0.88889 | 0.88889 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 210 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARTACentral | IF02293/2014 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2014-12-06 11:14 | 2014-12-06 11:54 | 0 | 13.8 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 06/12/2014 11:54 ~ Se purga la linea para normalizar los valores de la calidad del gas y se inicia proceso de sincronizacion de los motores. ~ Cristian Melin |  | 06/12/2014 11:54 ~ Se realizaban reparaciones en el sistema de gas produciéndose una filtración en el sistema provocando un alza de oxigeno. ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD38256/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-12-06 11:49 | 2014-12-08 12:34 | 6 | 9 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarme y evaluacion de radiador de equipo G10, para su posterior reparación. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF02294/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2014-12-06 12:45 | 2014-12-06 13:03 | 0 | 47.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 06/12/2014 13:31 ~ Se produce desconexión de Unidad, por muy alta temperatura de agua en sistema sello eje. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2014 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD38313/2014 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2014-12-07 | 2014-12-08 02:42 | 0 | 38 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a manguitos inferiores turbina por aumento inaceptable de filtraciones. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00590/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-12-07 03:37 | 2014-12-08 | 130 | 152 | 2.9502 | 2.9502 | 0 | 2.9502 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00591/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-12-07 07:38 | 2014-12-07 10:35 | 120 | 271.9 | 1.6481 | 1.6481 | 0 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | Bajo vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF02298/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2014-12-07 10:14 | 2014-12-07 10:20 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/12/2014 13:51 ~ Se está investigando.- ~ Carlos Galarce L.¦¦10/12/2014 15:44 ~ Apertura intempestiva de interruptores(52BT1/52BT2), por Sobrecarga en Sistema ~ | 11/12/2014 05:44 ~ Unidades de Central Pullinque fuera de S., producto de Sobrecarga en el Sistema, prodcuto de Apertura de Líneas Loncoche-Temuco. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF02298/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | F | 2014-12-07 10:14 | 2014-12-07 10:20 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/12/2014 13:51 ~ Se está investigando.- ~ Carlos Galarce L.¦¦10/12/2014 15:44 ~ Apertura intempestiva de interruptores(52BT1/52BT2), por Sobrecarga en Sistema ~ | 11/12/2014 05:44 ~ Unidades de Central Pullinque fuera de S., producto de Sobrecarga en el Sistema, prodcuto de Apertura de Líneas Loncoche-Temuco. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00592/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2014-12-07 19:33 | 2014-12-07 20:14 | 130 | 152 | 0.098904 | 0.098904 | 0 | 0.098904 | 0 | 0 | 0 | Limitada por altas vibraciones en Molino 3D. |  |  | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD38580/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2014-12-08 | 2014-12-09 07:04 | 0 | 152 | 31.0667 | 31.0667 | 0 | 31.0667 | 0 | 0 | 0 | Unidad se debe retirar de servicio para realizar reparaciones en precipitador electroestático COPRELL. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02303/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2014-12-08 00:13 | 2014-12-08 04:05 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/12/2014 03:18 ~ Falla línea Jahuel ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF02309/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2014-12-08 00:13 | 2014-12-08 02:38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/12/2014 06:55 ~ Opera relé 86D por apertura línea 110Kv. Sauzal - Jahuel. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | IF02307/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2014-12-08 00:13 | 2014-12-08 00:44 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/12/2014 06:45 ~ Opera relé 81,32,y 86D por apertura línea 110Kv. Sauzal - Jahuel. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 3 | IF02308/2014 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2014-12-08 00:13 | 2014-12-08 00:29 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/12/2014 06:51 ~ Opera relé 81,32 y 86D por apertura línea 110Kv. Sauzal - Jahuel. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02310/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-08 06:23 | 2014-12-08 08:37 | 0 | 11 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/12/2014 07:09 ~ Falla en condensador de la turbina. ~ Héctor Pérez Oliveras. |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00593/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-08 08:37 | 2014-12-08 20:00 | 2 | 11 | 9.3136 | 9.3136 | 0 | 9.3136 | 0 | 0 | 0 | La Central Masisa queda limitada a 2 MW, por problema en la cinta transportadora de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00594/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-08 21:40 | 2014-12-09 01:26 | 4 | 11 | 2.397 | 2.397 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 4 MW, por problemas en la cinta transportadora de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD38596/2014 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2014-12-09 | 2014-12-09 00:26 | 0 | 86 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | A las 23:09 hrs del 08/12/2014 se retira U2 por: Limit Swicht suelto y rosando con pernos de anillos de excitación del generador U2. A las 00:26 hrs del 09/12/2014, unidad queda disponible en servicio y a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02312/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-12-09 03:52 | 2014-12-09 07:03 | 0 | 17 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 3.1833 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2014 06:56 ~ De 03:52 a 07:03 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG1 por Falla en Comunicaciones con Torre de Enfriamiento, cuando inyectaba 8,3 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 09/12/2014 06:56 ~ Falla en Sistema de Control ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF02314/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-12-09 08:21 | 2014-12-09 15:21 | 0 | 22.7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 09/12/2014 10:33 ~ Falla regulador de velocidad. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02313/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2014-12-09 08:29 | 2014-12-09 13:05 | 0 | 17 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 09/12/2014 09:02 ~ Al momento de la falla Nva. Aldea I inyectaba 1.7 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 09/12/2014 09:02 ~ Falla en torre de enfriamiento. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD38165/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2014-12-09 08:42 | 2014-12-09 14:30 | 0 | 56 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Unidad 1 - Limpieza de anillos rozantes |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD38413/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-09 08:49 | 2014-12-09 17:36 | 58.5 | 60 | 0.21958 | 0.21958 | 0.21958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. Aerogenerador G05, 1.5 MW indisponible. |  |  | TRUE | 0
2014 | ARAUCOCentral | IL00595/2014 | ARAUCO | Central | I | F | 2014-12-09 09:30 | 2014-12-15 09:12 | 0 | 30.1 | 143.7 | 143.7 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco limitará su inyección a 0 MW, por falta de vapor de proceso debida a falla en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 3 | SD38420/2014 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2014-12-09 09:55 | 2014-12-09 17:58 | 0 | 22.7 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°4, Mantenimiento eléctrico (No se podran despachar Unidades 5 y 6) |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 4 | SD38420/2014 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2014-12-09 09:55 | 2014-12-09 17:58 | 0 | 22.7 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°4, Mantenimiento eléctrico (No se podran despachar Unidades 5 y 6) |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38316/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-09 13:40 | 2014-12-09 18:15 | 34 | 36 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de los 3 meses. Unidad 12 |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD38817/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2014-12-09 15:40 | 2014-12-09 17:08 | 0 | 112.5 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | En Inspección rutinaria de Operación se encuentra indicación erronea de Inyector Se requiere verificar y normalizar posición de Inyector lo que inhibe la partida de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00596/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-09 16:34 | 2014-12-09 23:46 | 170 | 220 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por control de temperatura de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | IF02318/2014 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | F | 2014-12-09 16:52 | 2014-12-09 21:36 | 0 | 25 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/12/2014 16:51 ~ Perturbación en servicios auxiliares produce la salida de la unidad generadora por variación de voltaje. Se continua proceso de investigación de falla. ~ Marcelo Andrade | 15/12/2014 10:23 ~ Perdida de aislación en fase A de cable de poder en lado de 10.5 kv de transformador de servicios auxiliares de la unidad N°2. ~ Marcelo Andrade | TRUE | 0
2014 | MAITENESMAITENES 1 | IF02315/2014 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2014-12-09 17:11 | 2014-12-09 19:18 | 0 | 9 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/12/2014 17:59 ~ Baja presión de aceite en el acumulador de conjunto turbina. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | IF02321/2014 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | F | 2014-12-09 18:09 | 2014-12-09 18:34 | 0 | 20.15 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/12/2014 08:12 ~ Señal errónea de switch del sistema de refrigeración, produce activación de parada de emergencia del gobernador de la Unidad N°1. ~ Marcelo Andrade | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00597/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-09 23:46 | 2014-12-20 21:03 | 180 | 220 | 47.5061 | 47.5061 | 0 | 47.5061 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 180 MW por control de temperatura de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 1 | SD38538/2014 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2014-12-10 00:03 | 2014-12-10 06:37 | 0 | 233.5 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02317/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-10 03:48 | 2014-12-10 05:12 | 0 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/12/2014 04:05 ~ Baja presión de vapor en la caldera, provocando la operación del interruptor 52CGQ01 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00598/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-10 06:00 | 2014-12-10 19:42 | 0 | 50 | 13.7 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación Digestor Continuo |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD38589/2014 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2014-12-10 08:29 | 2014-12-10 16:48 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0.20792 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD38591/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-12-10 08:52 | 2014-12-11 10:50 | 0 | 19.3 | 25.9667 | 25.9667 | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD38590/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-12-10 09:08 | 2014-12-10 14:10 | 16.55 | 18.2 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, Revisión y normalización de warning N°764 Serie de emergencia no OK (PLC). |  |  | TRUE | 0
2014 | ISLAISLA 1 | SD38718/2014 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2014-12-10 09:26 | 2014-12-10 16:56 | 0 | 34 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de anillos del generador de la U1 de C. Isla. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | SD39024/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2014-12-10 10:27 | 2014-12-10 13:33 | 0 | 12 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Se detecta presencia de agua en aceite de Descanso Turbina; se requiere detención inmediata de la unidad para el reemplazo de este aceite contaminado. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD38598/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2014-12-10 14:36 | 2014-12-10 17:21 | 0 | 19.3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en negro y cierre de interruptor contra barra muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD39026/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-12-11 | 2014-12-11 05:27 | 0 | 283 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO SISTEMA EXCITACIÓN: LIMPIEZA ANILLOS COLECTORES. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD38453/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-12-11 06:30 | 2014-12-11 17:05 | 0 | 18.2 | 10.5833 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta de Peuco requiere la detención del proceso de generación de energía de la central por corte de suministro eléctrico (SD38451/2014) |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD38534/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2014-12-11 08:12 | 2014-12-18 11:50 | 0 | 12 | 171.6333 | 171.6333 | 171.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad Generadora, Eléctrico, Mecánico y Control |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD38834/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-11 08:45 | 2014-12-11 17:24 | 58.5 | 60 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenrador G06, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38326/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-11 09:32 | 2014-12-11 16:43 | 34 | 36 | 0.39907 | 0.39907 | 0.39907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de los 3 meses. Unidad N°14. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD39223/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2014-12-11 10:40 | 2014-12-11 19:05 | 0 | 35.3 | 8.4167 | 8.4167 | 0 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Por aumento importante de la temperatura de los descansos de la Unidad 1 de Cipreses, que exceden los rangos normales, se hace imperioso la limpieza de los enfriadores de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD38833/2014 | CANELA | CANELA | I | P | 2014-12-11 12:57 | 2014-12-11 17:24 | 16.55 | 18.2 | 0.40343 | 0.40343 | 0.40343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, Revisión y normalización de warning N°324 Sin comunicación. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD38848/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-12-11 17:18 | 2014-12-11 19:58 | 0 | 19.3 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco.- Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | PANGUEPANGUE 2 | SD38539/2014 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2014-12-12 00:10 | 2014-12-12 05:19 | 0 | 233.5 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2014 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF02326/2014 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2014-12-12 00:19 | 2014-12-12 00:55 | 0 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 12/12/2014 16:43 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de relé maestro eléctrico 86E ~ E. Maurens |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD39205/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-12-12 08:04 | 2014-12-12 15:33 | 0 | 35.3 | 7.4833 | 7.4833 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza enfriadores descansos U2 Cipreses. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39102/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-12 08:37 | 2014-12-12 14:25 | 58.5 | 60 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo Mecánico-Eléctrico en aerogenerador acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38334/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-12 09:31 | 2014-12-12 17:10 | 34 | 36 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de los 3 meses. Unidad 15. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD39228/2014 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | P | 2014-12-12 09:47 | 2014-12-12 12:37 | 0 | 17 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Nueva Aldea 1 a solicitud de Transnet por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea para reparar punto caliente y hebras cortadas |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD39229/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | P | 2014-12-12 09:47 | 2014-12-12 12:34 | 0 | 37 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Nueva Aldea 3 a solicitud de Transnet por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea para reparar punto caliente y hebras coratadas. |  |  | TRUE | 0
2014 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD39101/2014 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2014-12-12 10:39 | 2014-12-12 13:30 | 0 | 23.8 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en negro y cierre de interruptor contra barra muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD39178/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2014-12-12 13:22 | 2014-12-12 17:10 | 0 | 77.35 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtros automáticos de refrigeración, por acumulación de sedimentos. |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | IF02325/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2014-12-12 14:10 | 2014-12-12 14:32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/12/2014 15:14 ~ Como referencia falla externa ocurrida durante puesta en marcha de entrada de central Viñales al sistema. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2014 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02327/2014 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2014-12-12 16:08 | 2014-12-12 21:38 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/12/2014 19:21 ~ Falla en Línea 12kV de Chilquinta (bajo Voltaje). ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00599/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-12 19:15 | 2014-12-13 07:26 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación digestor continuo |  |  | TRUE | 0
2014 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00600/2014 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-12 19:18 | 2014-12-13 07:26 | 0 | 50 | 12.1333 | 12.1333 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación digestor continuo |  |  | TRUE | 0
2014 | CAPULLOCAPULLO | SD38294/2014 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2014-12-13 00:04 | 2014-12-15 18:34 | 0 | 12 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de la central por mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUINTEROCentral | SD39303/2014 | QUINTERO | Central | I | P | 2014-12-13 03:55 | 2014-12-22 22:32 | 0 | 129 | 234.6167 | 234.6167 | 234.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de combustión TG1B. Al término de la faena, se requiere la unidad en servicio en diferentes cargas, para realizar ajuste de combustión. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD39276/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-12-13 09:03 | 2014-12-13 16:27 | 0 | 35.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza enfriadores descansos unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD39323/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-12-13 09:51 | 2014-12-13 12:06 | 0 | 140.3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga de programa en controlador de la unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2014 | PETROPOWERPETROPOWER | SD39499/2014 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2014-12-13 11:30 | 2014-12-18 23:32 | 0 | 75 | 132.0333 | 132.0333 | 0 | 132.0333 | 0 | 0 | 0 | Por rotura de tubo en la caldera, la central saldrá de servicio en los próximos minutos. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF02330/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2014-12-13 22:04 | 2014-12-13 22:15 | 0 | 17.1 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | 19/12/2014 13:45 ~ Por aumento en potencia reactiva opera protección 51RV de la Unidad N°2 desconectandoce por operación de protecciones. ~ Jose P. Guerrero P.¦¦19/12/2014 13:45 ~ Por aumento en potencia reactiva opera protección 51RV de la Unidad N°2 desconectandoce por operación de protecciones. ~ Jose P. Guerrero P. | 14/12/2014 01:20 ~ Se investiga ~ José Guerrero¦¦19/12/2014 13:45 ~ Sobrecorriente Unidad por alto Reactivo ~ Jose P. Guerrero P.¦¦19/12/2014 13:45 ~ Sobrecorriente Unidad por alto Reactivo ~ Jose P. Guerrero P. |  | TRUE | 0
2014 | CONCONCentral | SD39084/2014 | CONCON | Central | E | P | 2014-12-14 00:43 | 2014-12-14 09:50 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion asociada a la SD39083/2014, por mantenimiento barra 12KV |  |  | TRUE | 0
2014 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD39387/2014 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2014-12-14 01:50 | 2014-12-14 05:39 | 0 | 47.5 | 3.8167 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección a anillos rozantes y carbones de la Unidada 1 de Machicura |  |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD39485/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-12-14 06:49 | 2014-12-14 19:06 | 0 | 7.1 | 12.2833 | 12.2833 | 0 | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén requiere operar en isla para verificar puntos calientes en derivaciones a barra 66 kV de salida al sistema |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD39290/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | P | 2014-12-14 07:11 | 2014-12-14 12:20 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos programados de Transelec y pruebas de teleproteccion entre interruptores 52H1 SSEE El Eden y 52HT SSEE Rio Huasco, por solicitud y coordinación con Transelec |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD39279/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2014-12-14 09:03 | 2014-12-14 12:05 | 0 | 35.3 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD39281/2014 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2014-12-14 09:03 | 2014-12-14 11:35 | 0 | 35.3 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma y cierre contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD39282/2014 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2014-12-14 09:03 | 2014-12-14 11:35 | 0 | 35.3 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma y cierre contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD39280/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2014-12-14 09:03 | 2014-12-14 11:35 | 0 | 9 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA, PRUEBAS INVOLUCRA LA U3 DE CIPRESES (SD39279/2014 CDEC) YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN PARA AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2014 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF02335/2014 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | F | 2014-12-14 12:20 | 2014-12-15 10:43 | 0 | 2.56 | 22.3833 | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 15/12/2014 11:05 ~ Falla en transductor de posición del distribuidor ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF02333/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2014-12-14 15:02 | 2014-12-14 19:16 | 0 | 52 | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 4.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/12/2014 19:05 ~ Falla Comunicación Regulador de Tensión ~ Jaime Muñoz |  | TRUE | 0
2014 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD39445/2014 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2014-12-15 00:55 | 2014-12-15 05:30 | 0 | 55 | 4.5833 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Vibraciones a distintas cargas. |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELRAPEL 2 | SD39306/2014 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2014-12-15 08:06 | 2014-12-21 18:45 | 0 | 75.6 | 154.65 | 154.65 | 154.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Mantenimiento reducido anual unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39305/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-15 09:02 | 2014-12-15 19:00 | 58.5 | 60 | 0.24917 | 0.24917 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00601/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-12-15 09:30 | 2014-12-15 11:54 | 210 | 271.9 | 0.54638 | 0.54638 | 0 | 0.54638 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 210 MW por problemas en alimentador de carbón C. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00602/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-12-15 16:02 | 2014-12-15 18:50 | 210 | 271.9 | 0.63744 | 0.63744 | 0 | 0.63744 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 210 MW por bajo vacío en condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00603/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-12-15 18:50 | 2014-12-17 18:50 | 260 | 271.9 | 2.1008 | 2.1008 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 260 MW por bajo vacío en condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHILOECentral | SD38827/2014 | CHILOE | Central | I | P | 2014-12-16 | 2015-01-02 10:30 | 8 | 9 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD39560/2014 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2014-12-16 | 2014-12-16 06:55 | 0 | 29.2 | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Vibraciones a distintas cargas. |  |  | TRUE | 0
2014 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD38820/2014 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2014-12-16 00:03 | 2014-12-20 17:04 | 0 | 140.3 | 113.0167 | 113.0167 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor a Unidad Generadora N°2, además se realizara Mantenimiento Mayor al Transformador de Poder N°2 de Central Angostura, para lo cual se requiere la apertura del 52JT2 |  |  | TRUE | 0
2014 | CONSTITUCION 1Central | SD38826/2014 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2014-12-16 01:49 | 2015-01-01 22:08 | 7.5 | 9 | 67.3861 | 67.3861 | 67.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de la Central Constitución,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | IF02336/2014 | CARENA | Central | E | F | 2014-12-16 02:59 | 2014-12-16 04:53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/12/2014 05:38 ~ Falla de L-44kV Carena-El Raco, por lo tanto sale de servicio Central Carena completa. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | IF02337/2014 | CARENA | Central | E | F | 2014-12-16 05:46 | 2014-12-16 08:35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/12/2014 05:55 ~ Falla L-44kV Carena-El Raco, produce la salida de central Carena completa. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | IL00605/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-12-16 06:00 | 2014-12-16 14:17 | 10 | 14.2 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla móvil extractor escoria unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02345/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-16 07:28 | 2014-12-16 18:08 | 0 | 15.6 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 10.6667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/12/2014 20:33 ~ falla en empujador n°1 , no alimenta biomasa a caldera bajando presion de vapor en caldera , dejando fuera de sericio turbogenerador ~ Rparedes | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39514/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-16 08:27 | 2014-12-16 18:10 | 58.5 | 60 | 0.24292 | 0.24292 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD39489/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-16 09:05 | 2014-12-16 18:17 | 34 | 36 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 13 por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39507/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-16 09:37 | 2014-12-16 21:37 | 58.5 | 60 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, Capacitación obligatoria para trabajo en altura en aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2014 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD39542/2014 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2014-12-16 11:16 | 2014-12-16 17:28 | 0 | 1.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de protección de ventilador, Inspección y medidas de poleas de ventilador y colocar protección. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD39895/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2014-12-17 00:06 | 2014-12-17 02:11 | 0 | 283 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 kV. de S/E Pehuenche desenergizada) |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD39897/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-12-17 00:06 | 2014-12-17 02:11 | 0 | 283 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 kV. de S/E Pehuenche desenergizada) |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD39852/2014 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2014-12-17 01:35 | 2014-12-17 06:52 | 0 | 90 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52JL Abierto, P.E.Talinay O. Fuera de Servicio. Modificaciones SS.AA. Tableros de Corriente continua P.E. Talinay O. existente , para alimentacion de circuitos P.E. Talinay P. |  |  | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD39943/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2014-12-17 05:05 | 2014-12-31 23:59 | 0 | 130 | 354.9 | 354.9 | 0 | 354.9 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor ( ciclo de vapor ), por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD39715/2014 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2014-12-17 07:25 | 2014-12-17 17:24 | 0 | 19.3 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, Solución averías varias, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02350/2014 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2014-12-17 07:34 | 2014-12-17 16:13 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17/12/2014 14:17 ~ falla de las baterías de cc, servicios auxiliares. ~ Marcos Cifuentes | 18/12/2014 15:48 ~ Falla en servicios auxiliares, disparo de térmico en circuito de alimentación de baterías CC. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02350/2014 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2014-12-17 07:34 | 2014-12-17 16:13 | 0 | 45 | 8.65 | 8.65 | 0 | 8.65 | 1 | 0 | 0 |  | 17/12/2014 14:17 ~ falla de las baterías de cc, servicios auxiliares. ~ Marcos Cifuentes | 18/12/2014 15:48 ~ Falla en servicios auxiliares, disparo de térmico en circuito de alimentación de baterías CC. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD39902/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2014-12-17 08:07 | 2014-12-17 14:36 | 0 | 13.3 | 6.4833 | 6.4833 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Vibraciones a distintas cargas |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39671/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-17 08:30 | 2014-12-17 17:40 | 58.5 | 60 | 0.22917 | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD39554/2014 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2014-12-17 08:36 | 2014-12-17 14:50 | 0 | 16.3 | 6.2333 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica en la Unidad Queltehues N°2 |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD39490/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-17 09:11 | 2014-12-17 20:15 | 34 | 36 | 0.61481 | 0.61481 | 0.61481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 14 por mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02351/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-12-17 15:08 | 2014-12-17 15:23 | 0 | 12.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/12/2014 18:25 ~ Nivel de aguas abajo de la reja sensor S2.3 ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | SD40119/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-12-17 15:54 | 2014-12-17 22:40 | 0 | 22 | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales quedará fuera de servicio para reparar VTI de caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2014 | LAUTAROLAUTARO I | SD39289/2014 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2014-12-17 21:44 | 2014-12-19 13:43 | 0 | 26 | 39.9833 | 39.9833 | 39.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION PROGRAMADA UNIDAD 1 |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOCentral | SD39933/2014 | ABANICO | Central | I | P | 2014-12-18 00:07 | 2014-12-18 06:08 | 0 | 136 | 6.0167 | 6.0167 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1; 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2014 | CANUTILLARCentral | SD39896/2014 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2014-12-18 00:12 | 2014-12-18 02:53 | 0 | 160 | 2.6833 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de Central Canutillar, se requiere desconectar ambas unidades para simular en forma real una partida en negro, Durante las pruebas se requiere sincronizar y tomar carga |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00610/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-18 06:00 | 2014-12-18 10:25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación debido a contaminación de agua de concentrado de vapor en plantas de secado de la planta Masisa. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00611/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-18 06:00 | 2014-12-18 10:25 | 5 | 11 | 2.4091 | 2.4091 | 0 | 2.4091 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación a 5 MW debido a contaminación de agua de concentrado de vapor en plantas de secado de la planta Masisa. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD39935/2014 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2014-12-18 07:36 | 2014-12-18 17:22 | 0 | 19.3 | 9.7667 | 9.7667 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , Solución de averías varias, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD40058/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-12-18 07:57 | 2014-12-18 12:30 | 0 | 13.3 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Vibraciones a distintas cargas |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD39491/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-18 08:41 | 2014-12-18 17:16 | 34 | 36 | 0.47685 | 0.47685 | 0.47685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de los 3 meses. Unidad 15. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD39931/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-18 08:46 | 2014-12-18 17:10 | 58.5 | 60 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | SD39946/2014 | CELCO | CELCO TG2 | E | P | 2014-12-18 10:14 | 2014-12-18 14:12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco operará en isla por desconexión de línea Celco-Constitución y transformador elevador para efectuar limpieza de aislación en transformador elevador y en interruptor 52 BT2 lado 66 kV |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02355/2014 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2014-12-18 11:03 | 2014-12-18 11:19 | 0 | 12.5 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/12/2014 15:38 ~ Error de ingreso valor de posición distribuidor ~ Alan Alvarez B | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40263/2014 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2014-12-18 11:33 | 2014-12-18 14:40 | 58.5 | 60 | 0.077917 | 0.077917 | 0 | 0.077917 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06. Revisión y reparación de elevador, el cual se encuentra indisponible aproximadamente a 75 mts. de altura, impidiendo el acceso a gondola y buje en caso de falla. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD40057/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2014-12-18 12:38 | 2014-12-18 17:05 | 0 | 13.3 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Vibraciones a distintas cargas |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF02356/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-12-18 16:15 | 2014-12-18 17:52 | 0 | 77.35 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | 18/12/2014 17:51 ~ En forma intempestiva se produce trip de la unidad, se observa la desconexión del sistema de excitación. ~ Claudio Rebolledo | 18/12/2014 17:51 ~ Falla sistema de excitación ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2014 | CARENACentral | SD40075/2014 | CARENA | Central | I | P | 2014-12-18 20:00 | 2014-12-18 21:40 | 0 | 10 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Central Carena desde SE lo Prado para sincronizar con SE El Raco por normalización de SE Papeles Cordillera. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40089/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-19 08:27 | 2014-12-19 14:04 | 58.5 | 60 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD40154/2014 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2014-12-19 09:11 | 2014-12-30 13:53 | 0 | 12 | 268.7 | 268.7 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad, Eléctrico, Mecánico y Control |  |  | TRUE | 0
2014 | MAMPILMAMPIL 2 | IF02357/2014 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2014-12-19 09:19 | 2014-12-19 13:34 | 0 | 24.5 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 |  | 19/12/2014 10:18 ~ Señal Erronea de Bulón Fusible Roto. ~ Patricio Grandon | 22/12/2014 18:49 ~ Se reporta falla a mantenimiento quien realiza Revisión de holgura de los censores de alabes directrices ~ Gerardo Carrasco | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD40206/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2014-12-19 09:40 | 2014-12-19 22:07 | 0 | 7.1 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones de la unidad 3 de Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00612/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-12-19 10:30 | 2014-12-19 12:30 | 280 | 370 | 0.48649 | 0.48649 | 0 | 0.48649 | 0 | 0 | 0 | Central baja a 280 MW por perturbación en ventilador VTI N° 20. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF02358/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2014-12-19 10:38 | 2014-12-19 11:09 | 0 | 81.6 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | 19/12/2014 11:29 ~ se presenta falla en cargador baterias N°1 produciendo perdida de tension ~ Claudio Rebolledo | 19/12/2014 11:29 ~ Falla en cargador de bateria N°1 ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2014 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | IF02360/2014 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | F | 2014-12-19 11:15 | 2014-12-19 13:31 | 0 | 2.1 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 19/12/2014 13:41 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protección MFR13 por sobrefrecuencia 1 (81O), dando orden de apertura a interruptor 52G1. ~ E. Maurens S. |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02361/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-19 19:26 | 2014-12-19 20:50 | 0 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/12/2014 20:25 ~ alta temperatura en vapr de escape ~ P. Castillo | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD40132/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2014-12-20 00:05 | 2014-12-21 06:34 | 0 | 283 | 30.4833 | 30.4833 | 30.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA AMBOS ENFRIADORES DESCANSO DE EMPUJE. SIN ESTA INTERVENCIÓN LA U2 QUEDA INHABILITADA PARA ARRANCAR. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF02365/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-12-20 01:00 | 2014-12-20 02:04 | 0 | 22 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | 20/12/2014 05:56 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 26 MW al SIC ~ Héctor Vilche A | 20/12/2014 05:56 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF02370/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-12-20 06:44 | 2014-12-20 21:50 | 0 | 22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 20/12/2014 19:20 ~ Central fuera de servicio deja de inyectar 24 MW al SIC ~ juan parra |  | 20/12/2014 19:20 ~ se investiga ~ juan parra | TRUE | 0
2014 | ESCUADRONCentral | IF02366/2014 | ESCUADRON | Central | I | F | 2014-12-20 09:45 | 2014-12-20 10:53 | 0 | 14.2 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/12/2014 11:04 ~ Operación protección Interruptor alimentador FPC, perturbación generó inestabilidad caldera y trip turbinas ~ Josè Grandòn C. | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00613/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-12-20 13:40 | 2014-12-22 05:50 | 280 | 370 | 9.7703 | 9.7703 | 0 | 9.7703 | 0 | 0 | 0 | Falla en Ventilador Tiro Inducido VTI 20, causa se investiga. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02369/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-20 18:17 | 2014-12-20 19:30 | 0 | 11 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/12/2014 18:20 ~ Falla en sensor de temperatura. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | VALDIVIAVALDIVIA | SD40408/2014 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2014-12-20 18:45 | 2014-12-27 06:03 | 0 | 61 | 155.3 | 155.3 | 0 | 155.3 | 0 | 0 | 0 | Filtración de vapor de vástago de válvula de vapor a condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF02372/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-20 21:03 | 2014-12-21 03:45 | 0 | 220 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 |  | 20/12/2014 21:07 ~ Falla en sistema FGD (desulfurizador) provoca salida de servicio de manera intempestiva de la unidad. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00614/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-21 03:45 | 2014-12-21 09:00 | 160 | 220 | 1.4318 | 1.4318 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 160 MW por control de temperatura en descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02374/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-21 05:41 | 2014-12-21 07:42 | 0 | 11 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/12/2014 05:47 ~ alta temperatura en vapor de escape ~ P. Castillo | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00615/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-21 09:00 | 2014-12-23 10:07 | 175 | 220 | 10.0466 | 10.0466 | 0 | 10.0466 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 175 MW por control de temperatura en descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02375/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-21 09:05 | 2014-12-21 14:10 | 0 | 11 | 5.0833 | 5.0833 | 0 | 5.0833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/12/2014 09:21 ~ Alta temperatura en vapor de escape, falla sensor. ~ Jorge Chavez | TRUE | 0
2014 | EL PEÑONEL PEÑON | IF02390/2014 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2014-12-21 09:54 | 2014-12-21 09:55 | 40 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/12/2014 22:45 ~ sale planta peñón Por operación de protección DF/DT en los grupos generadores, código 78. ~ werner witker campos | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF02383/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 16:03 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/12/2014 05:49 ~ salida de la central por operación de línea de 220 kV Melipulli - Chiloé. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF02376/2014 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2014-12-21 12:46 | 2014-12-22 05:50 | 0 | 370 | 17.0667 | 17.0667 | 0 | 17.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 21/12/2014 14:04 ~ Alta presión en hogar de caldera, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD40326/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2014-12-22 04:58 | 2014-12-23 02:31 | 0 | 81.6 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IF02382/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-22 05:08 | 2014-12-24 14:25 | 0 | 11 | 57.2833 | 57.2833 | 0 | 57.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 22/12/2014 05:38 ~ se investiga ña causa ~ Ezequiel Castillo | 22/12/2014 05:39 ~ Falla en sistema de enfriamiento de la central. ~ | TRUE | 0
2014 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00616/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2014-12-22 08:20 | 2014-12-22 19:27 | 150 | 152 | 0.14627 | 0.14627 | 0 | 0.14627 | 0 | 0 | 0 | Limitada a no varía generación y mantener a plena carga por revisión del control del dumper del VTF (ventilador de tiro forzado). |  |  | TRUE | 0
2014 | CARENACARENA 1 | SD40362/2014 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2014-12-22 08:27 | 2014-12-22 15:57 | 0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Codo y Difusor de Descarga, Rodete, Sistema Refrigeración y Desagües, Valvular Sobrepresión y Mariposa, Regulador Velocidad, Escobilla Carbón Excitatriz y Generador y aseo equipo. Cambio Cuerpo de Válvula. además lavado naves. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40327/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-22 08:30 | 2014-12-22 17:15 | 58.5 | 60 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD40309/2014 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2014-12-22 09:17 | 2014-12-22 15:51 | 0 | 7.1 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones de la unidad 4 de Chacabuquito |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02385/2014 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2014-12-22 09:44 | 2014-12-22 10:04 | 46 | 114 | 0.19883 | 0.19883 | 0 | 0.19883 | 1 | 0 | 0 | 24/12/2014 09:22 ~ Sin afectación a instalaciones de tercero. ~ Juan Cárdenas | 22/12/2014 11:41 ~ operación errónea de la protección 87L ~ Marcos Cifuentes | 24/12/2014 09:22 ~ Operación errónea de la protección 87L. durante intervención de operador por trabajos según solicitud de intervención Nº 40392. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2014 | EMELDACentral | IF02416/2014 | EMELDA | Central | E | F | 2014-12-22 12:30 | 2014-12-22 12:54 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/12/2014 20:45 ~ Operación de función 81 en relé de protecciones de PV Diego de Almagro Solar. Referencia IF2387/2014 ~ ERIC CORTES | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCentral | SD40346/2014 | CHACAYES | Central | I | P | 2014-12-22 15:18 | 2014-12-22 20:52 | 0 | 112 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la central completa para realizar desrripiado impostergable y limpieza de rejas en la Bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERACentral | IF02392/2014 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2014-12-23 07:35 | 2014-12-23 07:45 | 0 | 154.7 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 23/12/2014 14:54 ~ Intervención fortuita en el sistema EDAG. Los trabajos estaban programados según SD40095/2014 que aún no se ponía en vigencia. ~ José Galdames |  | 23/12/2014 14:54 ~ Intervención fortuita, por trabajos relacionados con la solicitud al CDEC SD40095/2014. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIACentral | IF02391/2014 | LA CONFLUENCIA | Central | I | F | 2014-12-23 07:45 | 2014-12-23 08:11 | 0 | 163.2 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | 23/12/2014 14:24 ~ Intervención fortuita en el sistema EDAG. Los trabajos estaban programados según SD40095/2014 que aún no se ponía en vigencia. ~ José Galdames |  | 23/12/2014 14:24 ~ Intervención fortuita, por trabajos relacionados con la solicitud al CDEC SD40095/2014. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40412/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-23 08:29 | 2014-12-25 08:30 | 58.5 | 60 | 1.2004 | 1.2004 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40330/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-23 09:24 | 2014-12-23 23:07 | 34 | 36 | 0.76204 | 0.76204 | 0.76204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°15 por mantenimiento programado cada 3 meses. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00617/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-23 10:07 | 2015-01-02 06:05 | 190 | 220 | 32.1773 | 32.1773 | 0 | 32.1773 | 0 | 0 | 0 | :Limitada en 190 MW por control de temperatura en descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD40641/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2014-12-23 10:28 | 2014-12-24 05:25 | 0 | 77.35 | 18.95 | 18.95 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla intempestiva en sistema de excitación. Aparece alarma de falla AVR2 con unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACABUQUITOCentral | SD40652/2014 | CHACABUQUITO | Central | I | F | 2014-12-23 12:06 | 2014-12-23 16:46 | 0 | 28.4 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE CENTRAL COMPLETA, POR VERIFICACIÓN DE CONEXIONADO DE BARRA DE 6.6Kv, POR RUIDO ANORMAL. |  |  | TRUE | 0
2014 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD40665/2014 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2014-12-23 13:03 | 2014-12-23 18:45 | 0 | 35.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Eliminar importante fuga de aceite del sector del Descando lado A (zona anillos excitación) para evitar una inminente falla mayor de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00618/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-12-23 13:07 | 2014-12-26 23:29 | 250 | 270 | 6.1012 | 6.1012 | 0 | 6.1012 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 250 MW por filtración de vapor en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF02400/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2014-12-23 13:42 | 2014-12-23 16:38 | 0 | 1.2 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2014 08:05 ~ Desconexión no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes V. | 25/12/2014 08:05 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones. ~ Carlos Cartes V. |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02393/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-12-23 14:38 | 2014-12-23 16:08 | 0 | 18.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |  | 23/12/2014 15:11 ~ Salida intempestiva CLLC-II por baja de presión de gas. ~ Pablo Echagüe D. | 29/12/2014 10:45 ~ Salida intempestiva CLLC-II por baja de presión de gas, debido a corte de energía red 23 KV que alimenta SS/AA Planta de suministro de biogás. Generado por la apertura Reconectador 23 KV subestación LLC por fallo en apertura Disyuntor BT generador N°9. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | CANELACANELA | SD40688/2014 | CANELA | CANELA | I | F | 2014-12-23 17:21 | 2014-12-23 17:39 | 0 | 18.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema de telemando interruptores 52JT1 y 52 EG. Se prodecerá a reconfiguración de SCADA y pruebas telemando 52JT1 y 52 EG desde CEN. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF02396/2014 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2014-12-23 19:01 | 2014-12-24 07:12 | 0 | 22 | 12.1833 | 12.1833 | 0 | 12.1833 | 1 | 0 | 0 | 23/12/2014 19:30 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 28 MW al SIC ~ Héctor Vilche A | 23/12/2014 19:30 ~ Altas vibraciones ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2014 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF02397/2014 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2014-12-23 19:44 | 2014-12-24 03:16 | 0 | 9 | 7.5333 | 7.5333 | 0 | 7.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/12/2014 20:48 ~ Se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD40487/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-12-23 20:13 | 2014-12-24 08:13 | 0 | 13.3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reperfilado de rodete carcasa 1 y 2 unidad N°2 Central Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2014 | RAPELCentral | SD40624/2014 | RAPEL | Central | I | P | 2014-12-24 00:10 | 2014-12-24 03:10 | 0 | 378 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autonoma (Partida en negro y cierre contra barra muerta simulada). |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD40698/2014 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2014-12-24 02:08 | 2015-01-02 17:27 | 0 | 37 | 231.3167 | 231.3167 | 0 | 231.3167 | 0 | 0 | 0 | A las 02:08 horas, se retira de Curso Forzoso la Unidad TG3 por Falla en Área de Fibra. |  |  | TRUE | 0
2014 | VIÑALESVIÑALES | IF02398/2014 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2014-12-24 09:30 | 2014-12-25 19:28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/2014 14:46 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 30 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 24/12/2014 14:46 ~ Cierre intempestivo válvula de admisión de turbina de vapor. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO IICentral | SD40845/2014 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2014-12-24 12:22 | 2014-12-24 15:31 | 0 | 130 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor.- Reparacion anormalidad en Control Valvula Stop AP de la TV. |  |  | TRUE | 0
2014 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD40850/2014 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | F | 2014-12-24 12:40 | 2015-01-14 18:00 | 0 | 19.3 | 509.3333 | 509.3333 | 0 | 509.3333 | 0 | 0 | 0 | Falla en fuente de poder de 28 Volt C.C. (Speedtronic). |  |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | SD40859/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-12-24 14:54 | 2014-12-26 23:29 | 0 | 270 | 56.5833 | 56.5833 | 0 | 56.5833 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por fuga de vapor en caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF02401/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2014-12-25 04:45 | 2014-12-25 08:49 | 0 | 1.2 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 4.0667 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2014 09:26 ~ Desconexión no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes V. | 25/12/2014 09:26 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones. ~ Carlos Cartes V. |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD40861/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2014-12-25 08:10 | 2014-12-25 09:40 | 0 | 112.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº3.- Investigar filtración de aceite en válvula rectilinea. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | IL00619/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2014-12-25 09:40 | 2014-12-31 14:30 | 80 | 112.5 | 42.9963 | 42.9963 | 0 | 42.9963 | 0 | 0 | 0 | La Unidad queda limitada a 80 Mw. Por bloqueo de Inyectores par 1 - 4. Causa: fuga de aceite en válvula rectilinea N°1. |  |  | TRUE | 0
2014 | ABANICOABANICO 1 | IF02402/2014 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2014-12-25 11:44 | 2014-12-25 13:01 | 0 | 22.7 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 25/12/2014 12:33 ~ Falla regulador de velocidad. |  | TRUE | 0
2014 | CELCOCELCO TG2 | IF02406/2014 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2014-12-25 12:45 | 2014-12-25 16:44 | 0 | 8 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 3.9833 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2014 19:08 ~ Al momento de la falla central celco alimentaba en en isla a zona Constitución con 6.5 MW. ~ Patricio Zárate H |  | 25/12/2014 19:08 ~ Trip de caldera recuperadora. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02407/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2014-12-25 17:14 | 2014-12-25 18:05 | 100 | 101.02 | 0.0085825 | 0.0085825 | 0 | 0.0085825 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2014 19:33 ~ Central pierde 1,4 MW de su capacidad instalada. ~ Luis Labraña | Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV¦¦Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV¦¦25/12/2014 20:36 ~ Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV | en Circuito 4 Central Llano de Llampos. ~ Luis Labraña | TRUE | 0
2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02407/2014 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2014-12-25 17:14 | 2014-12-25 18:05 | 63 | 101.02 | 0.31991 | 0.31991 | 0 | 0.31991 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2014 19:33 ~ Central pierde 1,4 MW de su capacidad instalada. ~ Luis Labraña | Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV¦¦Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV¦¦25/12/2014 20:36 ~ Explosión de Centro de Transformación 330v/23kV | en Circuito 4 Central Llano de Llampos. ~ Luis Labraña | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40331/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-26 09:00 | 2014-12-26 17:17 | 34 | 36 | 0.46019 | 0.46019 | 0.46019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°16 por mantenimiento programado cada 3 meses. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF02411/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-12-26 11:04 | 2014-12-26 15:53 | 0 | 365.6 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 4.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 26/12/2014 11:07 ~ En investigación. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02412/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-12-26 11:10 | 2014-12-26 11:44 | 0 | 283 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  | 26/12/2014 13:11 ~ Operación potencia inversa. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2014 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF02415/2014 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2014-12-26 15:21 | 2014-12-26 19:01 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/12/2014 19:59 ~ ~ Mauricio Vargas Villarroel | 26/12/2014 19:59 ~ Falla en la linea 220 KV Pichirrahue - Rucatayo ~ Mauricio Vargas Villarroel |  | TRUE | 0
2014 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02417/2014 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2014-12-26 19:17 | 2014-12-27 02:22 | 0 | 7.1 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 7.0833 | 1 | 0 | 0 | 27/12/2014 01:11 ~ Central fuera de servicio debido a trip de caldera de poder. Deja de inyectar 5 MW al SIC. ~ Hector Vilche |  | 27/12/2014 01:11 ~ Trip de caldera de poder ~ Hector Vilche | TRUE | 0
2014 | LICANCentral | IF02418/2014 | LICAN | Central | E | F | 2014-12-27 00:20 | 2014-12-27 02:16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2014 01:28 ~ falla de Linea Lican-Antillanca, STS investiga causa. ~ VICTOR PULGAR PAINEMAL¦¦30/12/2014 12:29 ~ Después del recorrido de Personal STS en líneas de su propiedad Antillanca-Lícan, observan excremento de pájaro en aislador, lo que provoco el fallo a tierra en estructura cercana a las S/E Antillanca. Proceden a limpiarlo, para posterior re-conexión en coordinación entre CCT-STS y CH Lican. ~ Victor Pulgar Painemal | 27/12/2014 01:28 ~ Falla en Línea Lican-Antillaca, fallo a tierra de Linea, zona de S/E Antillanca. ~ VICTOR PULGAR PAINEMAL | 30/12/2014 12:29 ~ Falla en Línea Antillanca-Lican, producto de Perdida de Aislamiento en aislador de estructura en proximidades de la S/E Antillanca por contaminación de excremento de pájaro, operando protección de Línea en zona 1, dando la apertura del Interruptor 52H1 S/E Antillanca, lo cual provoca apertura del 52H1 y 52CT1 S/E Lican, por operación de función 27L. ~ Victor Pulgar Painemal | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | IL00620/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-27 06:00 | 2014-12-27 08:16 | 6 | 11 | 1.0303 | 1.0303 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su generación debido a problema de trabamiento en el sistema redler transportador de desecho de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF02422/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | F | 2014-12-27 15:03 | 2014-12-27 15:27 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/12/2014 16:20 ~ Desconexión de Línea Loncoche cto N°1, provocando el trip de Unidades 1 y 2, por sobrecorriente (51), se esta a la espera de información por parte de TRANSNET. ~ Rodrigo Heredia Prieto | 28/12/2014 14:43 ~ Por falla en Línea 66Kv Loncoche - Pullinque, salen de servicio Unidades 1 y 2, por protecciones de sobrecorriente (51).- ~ Rodrigo Heredia Prieto | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF02422/2014 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2014-12-27 15:03 | 2014-12-27 15:21 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/12/2014 16:20 ~ Desconexión de Línea Loncoche cto N°1, provocando el trip de Unidades 1 y 2, por sobrecorriente (51), se esta a la espera de información por parte de TRANSNET. ~ Rodrigo Heredia Prieto | 28/12/2014 14:43 ~ Por falla en Línea 66Kv Loncoche - Pullinque, salen de servicio Unidades 1 y 2, por protecciones de sobrecorriente (51).- ~ Rodrigo Heredia Prieto | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02423/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-27 16:46 | 2014-12-27 18:36 | 0 | 15.6 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/12/2014 18:01 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presion de vapor producto de falla electrica en motor alimentacion de biomasa a caldera. ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2014 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF02432/2014 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2014-12-27 18:06 | 2014-12-27 19:23 | 0 | 1.2 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 29/12/2014 15:16 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones ~ RVIDAL |  | TRUE | 0
2014 | CAMPICHECAMPICHE | IL00621/2014 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2014-12-27 20:23 | 2014-12-28 11:50 | 120 | 270 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación a 120 MW por obstrucción de filtro debris (sistemema enfriamiento) a causa de exceso de flora marina. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD40682/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-12-28 08:57 | 2014-12-28 09:34 | 0 | 18.2 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación Red Media Tensión 23 KV que alimenta Transformador SS/AA 23/0,4 KV Planta Sistema de Captación de Biogás (SCAB), requiere parada de central para realizar cambio de alimentación a grupo generador hasta la duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD40905/2014 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2014-12-28 09:13 | 2014-12-30 22:20 | 0 | 271.9 | 61.1167 | 61.1167 | 0 | 61.1167 | 0 | 0 | 0 | A las 09:13 hrs. Central Nueva Ventanas comienza su retiro para reparar pérdida de aceite en válvula de control de la turbina. A las 09:30 hrs. cuando la unidad se encontraba con 200 MW, se da trip manual a la unidad para sacarla de servicio debido a que la pérdida de aceite se hacia incontrolable. |  |  | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD40684/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2014-12-28 10:33 | 2014-12-28 12:05 | 0 | 18.2 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requiere parada de central 2, para normalizar alimentación Transformador SS/AA Planta Sistema de Captación de Biogás (SCAB) desde grupo generador a red de C.A. Asociado a SD40682/2014. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02426/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-12-28 21:22 | 2014-12-28 22:24 | 0 | 283 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  | Arranque Fallido Secuencia Paso 2 |  | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02427/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-12-29 04:31 | 2014-12-29 04:51 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/12/2014 07:13 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 7,7 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 29/12/2014 07:13 ~ Trip de turbina por sobrepresión en colector de baja presión. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02436/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-12-29 04:31 | 2014-12-29 04:51 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29/12/2014 07:13 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 7,7 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 29/12/2014 07:13 ~ Trip de turbina por sobrepresión en colector de baja presión. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02437/2014 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2014-12-29 04:31 | 2014-12-29 04:51 | 0 | 13 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 29/12/2014 07:13 ~ Al momento de la falla central Cholguán inyectaba 7,7 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 29/12/2014 07:13 ~ Trip de turbina por sobrepresión en colector de baja presión. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40865/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-29 08:52 | 2014-12-29 18:03 | 34 | 36 | 0.51019 | 0.51019 | 0.51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Aerogenerador N° 16 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40784/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-29 09:14 | 2014-12-29 16:41 | 58.5 | 60 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF02428/2014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-29 09:24 | 2014-12-29 21:21 | 0 | 220 | 11.95 | 11.95 | 0 | 11.95 | 1 | 0 | 0 |  | 29/12/2014 09:44 ~ En investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2014 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF02430/2014 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2014-12-29 10:00 | 2014-12-29 16:27 | 0 | 2 | 6.45 | 6.45 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/12/2014 10:48 ~ Falla en el proceso de partida. ~ Juan Pablo Antriao | TRUE | 0
2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02429/2014 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2014-12-29 10:17 | 2014-12-29 11:35 | 0 | 18.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 |  | 29/12/2014 10:25 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 12/01/2015 12:55 ~ Salida intempestiva por baja presión de biogás en Planta Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2014 | SAN ISIDRO ICentral | SD40797/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2014-12-29 10:45 | 2014-12-30 03:38 | 0 | 240 | 16.8833 | 16.8833 | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas.- Cambio valvulas servo sistema combustible liquido y solucion de averias con Turbina a Gas fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD41030/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-29 13:47 | 2015-01-01 20:35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por rotura de tubo de la caldera, el cual deja fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | MASISAMASISA | SD41030/2014 | MASISA | MASISA | I | F | 2014-12-29 13:47 | 2015-01-01 20:35 | 0 | 11 | 78.8 | 78.8 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por rotura de tubo de la caldera, el cual deja fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02433/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-29 15:13 | 2014-12-29 19:10 | 0 | 15.6 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/12/2014 17:59 ~ fuera de servicio turbogenerador por baja presion de vapor producto de falla en sistema alimentacion de biomasa. ~ Carlos Aviles A. | TRUE | 0
2014 | LOS MOLLESCentral | SD39923/2014 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2014-12-29 16:49 | 2014-12-29 18:18 | 0 | 18 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas cierre contra barra muerta en ambas unidades en forma alternada - NOTA: 4 c/u Suspenciones del consumos de terceros, Población Los Laureles (3 KWH), Empresa CONAFE, cada suspención menor a 10 minutos. |  |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02435/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2014-12-29 17:31 | 2014-12-29 18:01 | 0 | 15.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/12/2014 18:11 ~ fuera de servicio turbogenerador por baja presion de vapor producto de falla en sistema alimentacion de biomasa. ~ Carlos Aviles A. | TRUE | 0
2014 | LAJACentral | SD41065/2014 | LAJA | Central | I | F | 2014-12-30 07:19 | 2014-12-31 15:05 | 0 | 10.2 | 31.7667 | 31.7667 | 0 | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para verificar fuga de vapor. |  |  | TRUE | 0
2014 | PETROPOWERPETROPOWER | SD41064/2014 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2014-12-30 07:31 | 2014-12-31 06:30 | 0 | 75 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 0 | 0 | 0 | Por falla mecánica en el condensador de superficie de la turbina, se tendrá que detener la unidad para reparación. |  |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02442/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-12-30 08:12 | 2014-12-30 10:49 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 30/12/2014 12:41 ~ Falla de Circuito de Control. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02442/2014 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2014-12-30 08:12 | 2014-12-30 10:49 | 0 | 283 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 30/12/2014 12:41 ~ Falla de Circuito de Control. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2014 | CANELA IICANELA II | SD40901/2014 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2014-12-30 08:36 | 2014-12-30 16:58 | 58.5 | 60 | 0.20917 | 0.20917 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2014 | NEHUENCO IICentral | IL00623/2014 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2014-12-30 13:19 | 2014-12-30 13:32 | 320 | 380 | 0.034211 | 0.034211 | 0 | 0.034211 | 0 | 0 | 0 | Se detiene una bomba de refrigeración del condensador principal 10CRFE-201. Se debe ajustar carga a 320 para recuperar vacío del condensador. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD41174/2014 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2014-12-30 15:15 | 2014-12-30 15:29 | 0 | 56 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema de refrigeración principal |  |  | TRUE | 0
2014 | NUEVA RENCACentral | IF02443/2014 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2014-12-30 15:49 | 2014-12-30 16:43 | 0 | 365.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 30/12/2014 17:45 ~ Pérdida de llama. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2014 | EMELDACentral | SD41186/2014 | EMELDA | Central | E | F | 2014-12-30 19:50 | 2014-12-30 21:15 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | por condición de ajuste de carro celda TT/PP barra 1 PV1, de PV Diego de Almagro Solar, se realiza desconexión curso forzoso de acuerdo a SODI interempresas nº27 |  |  | TRUE | 0
2014 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD40788/2014 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2014-12-30 20:04 | 2014-12-31 07:00 | 0 | 13.3 | 10.9333 | 10.9333 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reperfilado de capachos de rodete pelton carcasa 1 y carcasa 2 unidad 2 Central Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2014 | EMELDACentral | SD41187/2014 | EMELDA | Central | E | F | 2014-12-30 21:15 | 2014-12-30 23:21 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se indispone unidad 2 de Emelda, debido a trabajos de ajuste de carro celda TT/PP barra 2 PV2 en PV Diego de almagro Solar. |  |  | TRUE | 0
2014 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02456/2014 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2014-12-31 00:14 | 2014-12-31 05:50 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2014 06:13 ~ Salida de Unidad 2 por operación de circuitos 1 y 2 Sauzal Jahuel, luego falla en secuencia de partida. ~ Aquiles Santibañez | TRUE | 0
2014 | SAUZALITOSAUZALITO | IF02448/2014 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2014-12-31 00:15 | 2014-12-31 02:07 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 02:08 ~ Apertura intempestiva circuitos de 110 KV. Sauzal-Jahuel ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | SAUZALSAUZAL 1 | IF02447/2014 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2014-12-31 00:15 | 2014-12-31 00:40 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 01:35 ~ Apertura intempestiva circuitos de 110 kV. Sauzal-Jahuel. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2014 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02457/2014 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 05:06 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2014 09:18 ~ robo de fase entre tinguiririca y rancagua,entre estructura 348 -349 ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2014 | CBB-CENTROCentral | IF02453/2014 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2014-12-31 03:00 | 2014-12-31 05:00 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2014 05:06 ~ Operan los 2 ctos de las líneas de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2014 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02452/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | E | F | 2014-12-31 03:00 | 2014-12-31 03:50 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2014 04:50 ~ Por baja tensión generada por falla en el Sistema de 154 KV, se detienen las bombas del sistema de refrigeración de la unidad. Central queda en Isla ~ José Galdames |  | 31/12/2014 04:50 ~ Falla en sistema de refrigeración debido a baja tensión por falla en Linea de 154 kV ctos 1 y 2. Sistema de 154 KV HLH-HLC quedan en isla. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF02451/2014 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | E | F | 2014-12-31 03:00 | 2014-12-31 03:32 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2014 04:37 ~ Sobre-frecuencia. Central queda en Isla por falla en el sietma de transmisión del SIC. ~ José Galdames | TRUE | 0
2014 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40867/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2014-12-31 08:50 | 2014-12-31 13:08 | 34 | 36 | 0.23889 | 0.23889 | 0.23889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Aerogenerador N° 12 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2014 | EL TOROEL TORO 3 | SD41266/2014 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2014-12-31 10:54 | 2014-12-31 13:21 | 0 | 112.5 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cooler regrigeración Regulador de Velocidad roto con fuerte filtración de aceite. |  |  | TRUE | 0
2014 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00005/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2014-12-31 14:50 | 2014-12-31 14:55 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 21:08 ~ En coordinación con CDEC-SIC, se procede a normalizar Unidad N°3.- ~ José Guerrero P.- | 01/01/2015 21:08 ~ Debido a falla de instalaciones de terceros. ~ José Guerrero P.- | 01/01/2015 21:24 ~ Segun informa Sr. Jaime León (Transelec), la causa se debió a corte de conductor de una fase de Línea Loncoche - Pullinque N°2. ~ | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00004/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-31 23:13 | 2015-01-08 14:20 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 01/01/2015 08:20 ~ Tubo roto de caldera ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2014 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00004/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2014-12-31 23:13 | 2015-01-08 14:20 | 0 | 220 | 183.1167 | 183.1167 | 0 | 183.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 01/01/2015 08:20 ~ Tubo roto de caldera ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL 00001/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-01-01 | 2017-03-20 13:30 | 0 | 370 | 19429.5 | 19429.5 | 0 | 19429.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD41284/2014 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-01-01 | 2015-01-31 23:59 | 0 | 350 | 743.9833 | 743.9833 | 0 | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD41302/2014 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-01 | 2015-01-08 01:05 | 240 | 379 | 62.0121 | 62.0121 | 0 | 62.0121 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Turbina a Vapor, ciclo de vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40868/2014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-02 08:58 | 2015-01-02 17:30 | 34 | 36 | 0.47407 | 0.47407 | 0.47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Aerogenerador N° 17 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD41177/2014 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-01-02 10:42 | 2015-01-02 13:10 | 0 | 77.35 | 2.4667 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de filtro autolimpiante de sistema de refrigeración y relleno de nitrógeno de unidad hidráulica. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD00041/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-01-02 14:38 | 2015-01-02 18:19 | 0 | 30.1 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | TG 4/5 se desconecta manualmente por baja presión de vapor debida a filtración en domo de caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IF00012/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-02 16:05 | 2015-01-02 18:18 | 0 | 13.6 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/01/2015 17:20 ~ Falla en copla de alimentacion de combuctible FO6 ~ Patricio Castillo | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00015/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2015-01-02 18:30 | 2015-01-02 18:59 | 0 | 9.5 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/01/2015 12:34 ~ Bajo flujo en sistema lubricación sello eje U1 ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD00047/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-03 10:51 | 2015-01-06 05:14 | 0 | 11 | 66.3833 | 66.3833 | 0 | 66.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener filtracion de petroleo en la linea principal de alimentacion de combustible hacia el motor |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00016/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2015-01-03 11:49 | 2015-01-03 11:59 | 0 | 9.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/01/2015 12:51 ~ Bajo flujo en sistema lubricación de sello eje U1 ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00020/2015 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2015-01-03 15:47 | 2015-01-05 19:36 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2015 19:54 ~ Bajo Nivel del Embalse Santa Juana ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00018/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2015-01-03 16:44 | 2015-01-03 16:49 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2015 18:42 ~ Apertura de 52BT3, por Falla Intempestiva de Transmisión (Reconexión Aut. Con éxito) en Línea 220Kv, Valdivia-Pto. Montt.Cto N°2. Se está investigando.- ~ Carlos Galarce L. | 07/01/2015 11:32 ~ Apertura de 52BT3, por Falla Intempestiva de Transmisión (Reconexión Aut. Con éxito) en Línea 220Kv, Valdivia-Pto. Montt.Cto N°2. ~ | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD00049/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-01-04 09:00 | 2015-01-05 12:13 | 0 | 12.2 | 27.2167 | 27.2167 | 0 | 27.2167 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla móvil unidad generadora de vapor. Se detectó alta temperatura en zona bajo parrilla, indicio de falta de segmentos |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD00056/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-01-05 01:15 | 2015-01-05 18:26 | 0 | 120 | 17.1833 | 17.1833 | 0 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | Rotura en circuito de venteo economizador de media presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00001/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-01-05 05:45 | 2015-01-05 16:57 | 120 | 271.9 | 6.257 | 6.257 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 120 MW por falla en atomizador de sistema desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD00032/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-01-05 08:08 | 2015-01-09 21:18 | 0 | 75.6 | 109.1667 | 109.1667 | 109.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido anual unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00050/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-01-05 08:46 | 2015-01-05 19:55 | 58.5 | 60 | 0.27875 | 0.27875 | 0 | 0.27875 | 0 | 0 | 0 | Inspección por aumento de vibraciones a mecanismo reductor de velocidad en gondola aerogenerador H05. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | IL00005/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2015-01-05 10:30 | 2015-01-30 12:22 | 74 | 81 | 52.0132 | 52.0132 | 0 | 52.0132 | 0 | 0 | 0 | Por daño en alternadores, equipos 401,402 y 410 quedan fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00002/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-05 10:57 | 2015-01-13 17:45 | 10 | 13.6 | 52.6235 | 52.6235 | 0 | 52.6235 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10 MW por falla en el turbocargador del equipo número 2 de la nave 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00023/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2015-01-05 11:00 | 2015-01-05 11:08 | 0 | 9.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/01/2015 11:31 ~ Bajo flujo en sistema de lubricación de sello eje U1 ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00004/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-05 11:43 | 2015-01-05 21:50 | 4.5 | 11 | 5.978 | 5.978 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | Central queda limita a 4.5 MW por problemas en la cámara de secado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 1 | SD00142/2015 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2015-01-05 11:51 | 2015-01-05 15:17 | 0 | 2.5 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita des-conexión curso forzoso por aumento en temperatura del descanso Empuje Unidad Generadora N°1 |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00006/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-05 21:50 | 2015-01-06 23:26 | 7.5 | 11 | 8.1455 | 8.1455 | 0 | 8.1455 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 7.5 MW por falla en cámara de secado. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00029/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-06 05:23 | 2015-01-06 11:10 | 0 | 11 | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 5.7833 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2015 05:25 ~ estando con 6 mw la unidad nº 2 sale en forma intespestiva del sistema debido a que actuo trip potencia inversa ~ Rodrigo Araya Z. |  | 06/01/2015 05:25 ~ estando con 6 mw la unidad nº 2 sale en forma intespestiva del sistema debido a que actuo trip potencia inversa ~ Rodrigo Araya Z. | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD00121/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2015-01-06 07:59 | 2015-01-16 12:50 | 0 | 12 | 244.85 | 244.85 | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Programdo Anual de la Unidad Generadora, Electrico Mecanico y Control. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00035/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-06 08:32 | 2015-01-06 16:32 | 58.5 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00039/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-06 09:04 | 2015-01-06 18:04 | 34 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion aerogenerador N°15 por mantenimiento preventivo basico |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD00108/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2015-01-06 11:45 | 2015-01-06 13:00 | 0 | 4.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Unidad Nº1 de Central Puntilla para revisión sistema de control y Excitación. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF00035/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-06 12:01 | 2015-01-07 00:39 | 0 | 365.6 | 12.6333 | 12.6333 | 0 | 12.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 06/01/2015 13:57 ~ Perdida de llama. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00033/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2015-01-06 12:16 | 2015-01-06 12:23 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2015 12:46 ~ Se está investigando. Posiblemente relacionada a Falla en Línea Loncoche-Villarica. ~ Carlos Galarce L. | 08/01/2015 15:04 ~ Intespestiva de Información ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00037/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2015-01-06 14:28 | 2015-01-06 14:44 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2015 18:55 ~ Baja tensión en Barra 66 kV ~ Héctor Campos |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00036/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-06 14:53 | 2015-01-06 21:18 | 0 | 11 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 6.4167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/01/2015 15:13 ~ Operacion de protecciones por Potencia Inversa. ~ Claudio Araya Silva | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | IF00085/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | F | 2015-01-06 23:03 | 2015-01-07 13:20 | 0 | 4.1 | 14.2833 | 14.2833 | 0 | 14.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 08/01/2015 02:45 ~ Desconexión intempestiva de la Unidad N°1 por falla en la HPU del sistema de control del gobernador. ~ RVIDAL |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD00135/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-01-07 00:08 | 2015-01-16 02:10 | 8 | 9 | 24.2259 | 24.2259 | 24.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCentral | IF00054/2015 | CHACAYES | Central | E | F | 2015-01-07 00:44 | 2015-01-07 05:57 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 06:51 ~ Falla Línea jahuel ~ Ruben Riquelme | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF00056/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-01-07 00:44 | 2015-01-07 02:23 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:17 ~ Falla en instalación de terceros. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00063/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-01-07 00:44 | 2015-01-07 02:04 | 0 | 12 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 10:00 ~ Falla en istalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | IF00059/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-01-07 00:44 | 2015-01-07 00:53 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:40 ~ Falla en instalación de terceros. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF00073/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-01-07 04:02 | 2015-01-07 09:44 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 14:13 ~ Desconexión por falla de origen externo ~ Sebastián Tapia | 13/01/2015 04:01 ~ Desconexión forzada de líneas 154 kV Itahue - Tinguiririca ctos 1 y 2, ATR4 de 154/220 kV, y línea 154 kV Cipreses - Itahue cto.1. ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00072/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-01-07 04:02 | 2015-01-07 04:41 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 14:01 ~ Desconexión por falla de origen externo. ~ Sebastián Tapia | 13/01/2015 03:48 ~ Desconexión forzada de líneas 154 kV Itahue - Tinguiririca ctos 1 y 2, ATR4 de 154/220 kV, y línea 154 kV Cipreses - Itahue cto.1. ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00075/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2015-01-07 04:02 | 2015-01-07 04:41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 14:48 ~ Desconexión por falla externa. ~ Sebastián Tapia | 13/01/2015 02:48 ~ Desconexión forzada de líneas 154 kV Itahue - Tinguiririca ctos 1 y 2, ATR4 de 154/220 kV, y línea 154 kV Cipreses - Itahue cto.1 ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00045/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 07:22 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 06:00 ~ Central Viñales sale de servicio con 26 MW de inyección al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 07/01/2015 06:00 ~ Desconexión forzada de transformador de 220/154 kV en S/E Itahue y las líneas de 154 kV Itahue-Tinguiririca 1 y 2. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF00060/2015 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:33 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:44 ~ Falla Instalación vde Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF00061/2015 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:31 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:48 ~ Falla en instalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF00057/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:30 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:27 ~ Falla instalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF00058/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:28 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:37 ~ Falla en Instalación de Tercero. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF00064/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:16 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 10:04 ~ Falla en instalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF00062/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 05:07 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:56 ~ Falla en Instalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF00055/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:59 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 09:22 ~ Falla instalación de Terceros. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IF00086/2015 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:56 | 6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/01/2015 03:46 ~ opera línea 154 kV Cipreses Itahue N° 1 y 2 ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00088/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:54 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/01/2015 11:26 ~ Desconexión por falla de origen externo. ~ Sebastián Tapia | 14/01/2015 05:04 ~ Desconexión forzada de líneas 154 kV Itahue - Tinguiririca ctos 1 y 2, ATR4 de 154/220 kV, y línea 154 kV Cipreses - Itahue cto.1. ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF00042/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 04:54 ~ Falla externa ocurrida en sistemas 154 y 66 kV Cipreses-Itahue-Talca. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00044/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:40 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 05:55 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 6,6 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 07/01/2015 05:55 ~ Desconexión forzada de transformador de 220/154 kV en S/E Itahue y las líneas de 154 kV Itahue-Tinguiririca 1 y 2. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF00043/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 05:50 ~ Central Celco genera en isla y deja de inyectar 3,7 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 07/01/2015 05:50 ~ Desconexión forzada de transformador de 220/154 kV en S/E Itahue y las líneas de 154 kV Itahue-Tinguiririca 1 y 2. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD00197/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-01-07 05:45 | 2015-01-07 21:14 | 0 | 11 | 15.4833 | 15.4833 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por realizarse desconexion programada por Minera Valle Central, con SD 41275/2014 y SD 41283/2014, para el dia 07/01/2015, se requiere dejar la Central Completa indisponible por no contar con energia para nuestros equipos auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD00249/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-01-07 06:00 | 2015-01-07 07:00 | 0 | 275.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2.- ELIMINACIÓN FUGA DE ACEITE EN CIRCUITO DEL DESCANSO EMPUJE. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD00223/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-01-07 06:32 | 2015-01-07 12:17 | 0 | 16.3 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica por horas de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00040/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-07 08:42 | 2015-01-07 17:59 | 34 | 36 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion aerogenerador N°18 por mantenimiento preventivo basico |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00166/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-07 08:45 | 2015-01-07 16:31 | 58.5 | 60 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06; mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD00170/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-01-07 08:52 | 2015-01-07 13:14 | 0 | 123.4 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de sistema de extinción de incendios de transformador de poder y liempieza de aislación de transformador auxiliar de Unidad Generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD00244/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-07 09:56 | 2015-01-07 16:31 | 16.55 | 18.15 | 0.58035 | 0.58035 | 0.58035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1.65 MW indisponibles.- Relleno de grasa y revisión de graseras de generador. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD00042/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2015-01-07 10:07 | 2015-01-07 22:03 | 0 | 1.6 | 11.9333 | 11.9333 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada, producto de trabajos de limpieza de aisladores en S/E Minera Valle Central y Linea 154kV, ejecutados por Minera Valle Central, asociado a las solicitudes SD41275/2014 y SD41283/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD00043/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2015-01-07 10:07 | 2015-01-07 22:03 | 0 | 1.8 | 11.9333 | 11.9333 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada, producto de trabajos de limpieza de aisladores en S/E Minera Valle Central y Linea 154kV, ejecutados por Minera Valle Central, asociado a las solicitudes SD41275/2014 y SD41283/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD00044/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | I | P | 2015-01-07 10:33 | 2015-01-07 22:03 | 0 | 18.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada, producto de trabajos de limpieza de aisladores en S/E Minera Valle Central y Linea 154kV, ejecutados por Minera Valle Central, asociado a las solicitudes SD41275/2014 y SD41283/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF00070/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-07 12:38 | 2015-01-09 02:06 | 0 | 365.6 | 37.4667 | 37.4667 | 0 | 37.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 13:54 ~ Fuera de servicio por pérdida de llama, la causa se encuentra en investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | IL00007/2015 | PEHUENCHE | Central | I | F | 2015-01-07 19:00 | 2015-01-07 23:49 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa de la empresa Transelec por hurto de conductores del circuito N°2 de la línea de 154 KV Cipreses-Itahue, la sub-estación Río Melado de central Pehuenche no puede alimentarse del circuito 2 de la línea aludida. Por lo tanto, por confiabilidad del servicio, se requiere limitar la central Pehuenche a generar al menos el mínimo técnico de cualquiera de sus unidades para alimentar sus SS/AA de manera interna sin necesidad de utilizar el Grupo de Emergencia en forma continua. Además, en la condición solicitada sería central Pehuenche la que respalde los SS/AA de Loma Alta, B/T Maule, presa Melado y campamento. La condición se mantendría hasta que Transelec reponga el circuito 2 de la Linea Cipreses-Itahue. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | IF00087/2015 | LAJA | Central | E | F | 2015-01-07 23:27 | 2015-01-08 01:00 | 2.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2015 07:06 ~ Central Laja queda generando en isla abasteciendo solo los consumos del cliente 2,3 MW, dejando de aportar 5 MW al sistema. Previo a la falla se encontraba generando 7 MW. ~ Marco Godoy Escobedo | 08/01/2015 07:06 ~ Perturbación en la red debido a falla de la Línea 66 kV Charrúa-Chillán por robo de conductor. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD41005/2014 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2015-01-08 | 2015-01-20 21:35 | 0 | 150 | 309.5833 | 309.5833 | 309.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00008/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-08 07:50 | 2015-01-09 01:25 | 280 | 379 | 4.593 | 4.593 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | Por estudio de calidad y cantidad del agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00379/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-08 08:14 | 2015-01-08 16:34 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD00401/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-01-08 08:28 | 2015-01-08 18:10 | 0 | 128 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1A.- Limpieza housing generador por filtración de aceite presente en descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00057/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-08 08:59 | 2015-01-08 17:50 | 34 | 36 | 0.49167 | 0.49167 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión aero N° 18 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD00193/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2015-01-08 09:05 | 2015-01-08 15:12 | 0 | 2.5 | 6.1167 | 6.1167 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión: Codo y Difusor Descarga, Sistema Refrigeración y Desagüe, Válvulas Sobrepresión y Mariposa, Escobillas carbón Excitatriz y Generador, Regulador Velocidad, aseo general del equipo. Revisión y o cambio empaquetadura desagüe 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00380/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-08 09:33 | 2015-01-08 12:49 | 0 | 60 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Canela II.- Pruebas sistema de telemando interruptores 52J1 y 52 ET. Se prodecerá a reconfiguración de SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | SD00336/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | P | 2015-01-08 09:54 | 2015-01-08 10:15 | 0 | 1.47 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Chilquinta por trabajos en S/E Juncal |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00009/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-01-08 14:20 | 2015-03-18 15:35 | 160 | 218.5 | 443.7031 | 443.7031 | 0 | 443.7031 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 160 MW por control de temperatura en descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | IF00090/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-01-08 20:33 | 2015-01-09 00:52 | 0 | 380 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 4.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 08/01/2015 22:49 ~ Apertura de interruptor de la turbina a vapor producto de señal errónea. Turbina a gas sale de servicio por inestabilidad domos de la caldera. ~ Juan Avendaño Campos |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF00091/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-01-08 22:55 | 2015-01-09 18:55 | 0 | 104.19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 00:56 ~ Durante secuencia de puesta en servicio falla sistema de sincronización. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00095/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-01-09 05:12 | 2015-01-09 07:17 | 1.7 | 90 | 2.044 | 2.044 | 0 | 2.044 | 1 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 11:38 ~ Se investiga. ~ Manuel Arriagada |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD00290/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-01-09 07:05 | 2015-01-09 23:08 | 0 | 12.5 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos asociados al conexionado de puentes en torre N° 39;conexión del Tap-Off y carga de ajustes de la protecciones para la puesta en servicio de la subestación Central Los Hierros II. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00010/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-09 07:48 | 2015-01-10 21:00 | 280 | 379 | 9.7172 | 9.7172 | 0 | 9.7172 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD00586/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-01-09 08:06 | 2015-01-09 12:06 | 0 | 77.35 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de filtros autolimpiantes del sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00455/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-09 08:55 | 2015-01-09 15:02 | 58.5 | 60 | 0.15292 | 0.15292 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD00588/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-01-09 08:56 | 2015-01-09 11:26 | 0 | 81.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del sistema de excitación |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00094/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-01-09 09:32 | 2015-01-09 12:06 | 0 | 11 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | 09/01/2015 09:39 ~ cae interpestivamente unidad Nº 1 por falla en sensor de temperatura, perdiendo señal de gases escape cilindro Nº 8. ~ Franco Caro C. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD00682/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-01-09 09:53 | 2015-01-09 09:53 | 120 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 120 MW para realizar retrolavado de condensador por afluencia de huiros en el sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF00106/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-01-09 12:21 | 2015-01-09 12:50 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/01/2015 10:54 ~ Bja presion del gas ~ Juan Osorio | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00011/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-01-09 15:26 | 2015-01-09 17:28 | 100 | 218.5 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 100 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD00660/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-01-10 | 2015-01-10 07:13 | 0 | 12 | 7.2167 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de acéite contaminado con agua del descanso guía turbina y atención de averías. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD00771/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-10 03:54 | 2015-01-10 05:48 | 0 | 11 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de agua en c-to enfriamiento camisas cilindro nº 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF00105/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-01-10 08:59 | 2015-01-10 09:18 | 0 | 81.6 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | 10/01/2015 10:32 ~ Aparece discrepancia mayor al 2% entre referencia de apertura y Apertura distribuidor, y en seguida se produce trip 86 M, por falla en Loop de Control ~ Rafael Sáez R. | 10/01/2015 10:32 ~ Falla loop de Control ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD00781/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-01-10 12:44 | 2015-01-10 14:02 | 0 | 81.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Debido a Trip, se realizarán pruebas en regulador de velocidad,con movimiento de distribuidor en vacio, para contrastar presiones de operación. unidad fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 1 | SD00782/2015 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2015-01-10 18:12 | 2015-01-11 05:07 | 0 | 2.5 | 10.9167 | 10.9167 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por Sobretemperatura de Descanzo de Empuje Unidad Generadora N° 1 llegando a 68° 2.2 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00109/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 19:31 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2015 21:10 ~ Central genera en isla ~ Héctor Vilche A |  | 10/01/2015 21:10 ~ Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva de C. Nehuenco II con 358 MW. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF00110/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 19:27 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/01/2015 20:03 ~ Por salida intempestiva de central Nehuenco2,Operean relé de baja tención deteniendo la central ~ Marco Sepúlveda | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | IF00111/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-01-10 19:16 | 2015-01-11 04:56 | 0 | 380 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 9.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/01/2015 21:48 ~ Por falla de filtro en sistema recirculacion de petróleo, opera alarma L2STF (Disparo excesivo flujo combustible), lo que provoca el disparo de la TG. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD00783/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-01-11 02:44 | 2015-01-12 12:40 | 0 | 22 | 33.9333 | 33.9333 | 0 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible por linea principal de alimentacion |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF00112/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-01-11 03:56 | 2015-01-11 08:02 | 0 | 270 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 11/01/2015 03:55 ~ Se informa a despacho CDEC ocurrencia de evento. ~ David Rebolledo Carvajal | 11/01/2015 03:55 ~ Alto nivel de agua en domo. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00114/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-01-11 07:08 | 2015-01-11 10:39 | 0 | 30.1 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 1 | 0 | 0 | 11/01/2015 12:21 ~ Al momento de la falla central Arauco inyectaba 17.5 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 11/01/2015 12:21 ~ Se investiga ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00012/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-11 11:32 | 2015-01-11 17:30 | 280 | 379 | 1.5586 | 1.5586 | 0 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00119/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-01-11 16:13 | 2015-01-12 18:38 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2015 21:59 ~ Al momento de la falla Central Viñales inyectaba 24 MW, luego queda generando en isla. ~ Patricio Zárate H |  | 11/01/2015 21:59 ~ Interrupción linea 66KV San Javier - Constitución. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00013/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-12 08:28 | 2015-01-12 17:30 | 300 | 379 | 1.8829 | 1.8829 | 0 | 1.8829 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD34364/2014 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2015-01-12 08:30 | 2015-01-25 18:55 | 0 | 45.7 | 322.4167 | 322.4167 | 322.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor programado a TG Coronel. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00691/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-12 08:41 | 2015-01-12 17:00 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0.20792 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD00704/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2015-01-12 09:51 | 2015-01-12 13:20 | 0 | 2.5 | 3.4833 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al descanso de empuje y revisión en general de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | IF00223/2015 | MAULE | Central | E | F | 2015-01-12 12:35 | 2015-01-12 15:25 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28/01/2015 10:57 ~ Variaciones en la línea de referencia, generación en isla. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2015 | PUNTILLACentral | IF00132/2015 | PUNTILLA | Central | E | F | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 14:27 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2015 17:53 ~ Según reporte entregado en novedades CDEC-SIC se pierden 127 MW de consumos correspondiente a SS/EE Quilicura (por operación de relé de contingencia extrema). ~ Carlos Cartes Valenzuela. | 13/01/2015 17:53 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones (causa en estudio), la falla es coincidente con disturbio en el sistema producida por la desconexión de las línea 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 2. ~ Carlos Cartes Valenzuela. |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD00983/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-01-12 14:43 | 2015-01-12 17:11 | 0 | 11 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Filtracion por bomba refrigeracion inyectores |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD00615/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2015-01-12 15:24 | 2015-01-12 17:17 | 0 | 1.6 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad N° 8 reemplazo de correa de ventilador en mal estado. Se realizaran pruebas con carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF00127/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-12 16:43 | 2015-01-12 16:53 | 0 | 365.6 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 12/01/2015 17:05 ~ Pérdida de comunicación del trasmisor de presión. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IF00129/2015 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 17:21 | 8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/01/2015 19:48 ~ Salida intempestiva de la Central Cemento Bio Bio por falla en línea de 66 kV Teno Curico. ~ H. Gonzalez | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD01015/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-12 23:00 | 2015-01-13 00:45 | 0 | 365.6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se quiere desconexión de la Unidad TV para realizar cambio de servo válvula asociada a la válvula principal de vapor de la Unidad. Durante la desconexión la Unidad TG debe bajar su generación hasta 70 MW y permanecer en esa consigna durante los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD01017/2015 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2015-01-13 05:45 | 2015-01-15 11:44 | 0 | 6 | 53.9833 | 53.9833 | 0 | 53.9833 | 0 | 0 | 0 | Presencia de agua en descanso de turbina |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD00795/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-01-13 06:20 | 2015-01-13 17:38 | 0 | 12 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la unidad 5 de Coya para inspección de túneles del canal de aducción y desrripiado. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD00789/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-01-13 07:28 | 2015-01-13 18:03 | 0 | 19.3 | 10.5833 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N°3 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N°3 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00014/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-01-13 08:24 | 2015-01-13 18:07 | 270 | 379 | 2.7945 | 2.7945 | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00787/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-13 08:27 | 2015-01-13 16:37 | 58.5 | 60 | 0.20417 | 0.20417 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00870/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-13 09:10 | 2015-01-13 18:48 | 34 | 36 | 0.53519 | 0.53519 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad aerogeneradora N° 17, por mantenimiento por horas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF00130/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2015-01-13 09:31 | 2015-01-13 09:51 | 0 | 5.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/01/2015 10:00 ~ Nivel alto pozo de drenaje, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 1 | SD00862/2015 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2015-01-13 10:10 | 2015-01-13 18:41 | 0 | 9 | 8.5167 | 8.5167 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por horas de servicio de debe realizar revisión periódica de Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD00940/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-13 10:21 | 2015-01-13 16:37 | 16.55 | 18.15 | 0.55243 | 0.55243 | 0.55243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1.65 MW indisponibles.- Cambio programado de rotula a aerogenerador B03. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD01121/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2015-01-13 10:21 | 2015-01-13 11:50 | 0 | 2.5 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Por precaución se desconectara la unidad N° 3 Debido a obstrucción de ducto de refrigeración del descanso de empuje provocado por la gran cantidad de material particulado contenido en el canal de aducción. Se realizará limpieza. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00131/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-01-13 10:27 | 2015-01-13 14:57 | 0 | 90 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |  | 13/01/2015 12:16 ~ Se investiga.- ~ Manuel Arriagada |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD01135/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-01-13 11:00 | 2015-01-15 16:00 | 0 | 15.6 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por ruidos extraños en reductor de turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD01132/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2015-01-13 12:55 | 2015-01-13 16:00 | 0 | 2.5 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Por precaución se desconectara la unidad N° 4 Debido a obstrucción de ducto de refrigeración del descanso de empuje provocado por la gran cantidad de material particulado contenido en el canal de aducción. se realizara limpieza. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00015/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-13 17:45 | 2015-01-13 23:20 | 6.5 | 13.6 | 2.9148 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.5 MW por fallla de la unidad N°2 de la nave N°1. Ademas se presentan problemas en el turbocargador de todas las unidades, por lo que solo se genera a media carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00016/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-13 23:13 | 2015-01-22 00:59 | 4.9 | 13.6 | 123.9537 | 123.9537 | 0 | 123.9537 | 0 | 0 | 0 | Falla en los álaves del turbo de unidad N° 6, que esta unidad queda fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD00957/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-01-14 07:29 | 2015-01-14 17:59 | 0 | 19.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00839/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-14 08:32 | 2015-01-14 17:33 | 58.5 | 60 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00874/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 1 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00883/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 2 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00885/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 3 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00886/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 4 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00888/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 5 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00891/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 6 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00895/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 7 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00898/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 8 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00902/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-14 09:01 | 2015-01-14 17:05 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 9 por reapriete de pernos de cimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD00896/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-14 09:27 | 2015-01-14 15:14 | 16.55 | 18.15 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 MW indisponibles.- Cambio programado de rotula a aerogenerador B04 |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00134/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-01-14 11:27 | 2015-01-14 12:16 | 0 | 77.35 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2015 12:55 ~ Falla intempestiva, unidad se encontraba con 70 MW. ~ Rafael R. Sáez R. | 14/01/2015 12:55 ~ Falla sistema exitación ~ Rafael R. Sáez R. |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00140/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-01-14 17:02 | 2015-01-14 18:38 | 0 | 18.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  | 14/01/2015 17:30 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones en la composición del biogás. ~ Pablo Echagüe D. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00142/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-01-14 20:00 | 2015-01-22 05:26 | 0 | 90 | 177.4333 | 177.4333 | 0 | 177.4333 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2015 19:14 ~ Tras la revisión del día de hoy del interruptor 52J1,(SD CF 1171 CDEC-SIC)hemos detectado una avería en el controlador electrónico de apertura y cierre de los interruptores monopolares (52J1). Hemos consultado diversos proveedores, y nos han dado de plazo el martes 20/01/2015. ~ Jose P. Guerrero P. |  | 14/01/2015 19:14 ~ Falla Equipo (Controlador Int.52J1) ~ Jose P. Guerrero P. | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD01163/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2015-01-15 03:42 | 2015-01-15 09:21 | 0 | 37 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB de anillos rozantes, Inspección, medidas eléctricas de anillo-collar porta carbones y a sistemas Puesta a Tierra del Eje, verificara estado escobillas, extracción de impurezas en el sistema de excitación del Alternador de Central San Ignacio |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD00958/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-01-15 07:24 | 2015-01-15 18:14 | 0 | 19.3 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco.- Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00889/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 10 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00894/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 11 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00899/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 12 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00908/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 14 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00917/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 15 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00918/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 16 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00920/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 17 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00930/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-15 08:12 | 2015-01-15 18:20 | 34 | 36 | 0.56296 | 0.56296 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 18 por reapriete de pernos de cimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD00864/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2015-01-15 08:17 | 2015-01-15 18:40 | 0 | 16.3 | 10.3833 | 10.3833 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por horas de servicio se debe realizar revisión periódica a la Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00950/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-15 08:29 | 2015-01-15 18:01 | 58.5 | 60 | 0.23833 | 0.23833 | 0.23833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF00144/2015 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | F | 2015-01-15 08:56 | 2015-01-15 10:35 | 0 | 2.56 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2015 12:21 ~ Bornera de voltaje fase 2 de Unidad N° 1 en mal estado. ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD01440/2015 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | F | 2015-01-15 14:16 | 2015-01-15 16:07 | 0 | 6 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Fuga en sistema de Refrigeraciòn |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00146/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2015-01-15 17:10 | 2015-01-15 18:27 | 0 | 1.47 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2015 18:13 ~ Unidad Juncalito F/S Alarmas presentes:Bajo flujo de aceite,poscición derectriz rodete ,falla de velocidad. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00147/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2015-01-15 19:40 | 2015-01-15 20:10 | 0 | 1.47 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2015 20:31 ~ Bajo flujo de aceite, posición directriz rodete, falla de velocidad. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD01105/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-01-16 02:10 | 2015-01-18 02:20 | 0 | 22 | 48.1667 | 48.1667 | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD00137/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-01-16 08:33 | 2015-01-31 23:12 | 8 | 9 | 41.6278 | 41.6278 | 41.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD01273/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-01-16 08:53 | 2015-01-19 20:40 | 0 | 104.19 | 83.7833 | 83.7833 | 83.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado menor, consistente en inspecciones, reparaciones menores y aplicación de boletines de servicio a TG y Balance de planta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD00857/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-16 09:17 | 2015-01-16 14:10 | 58.5 | 60 | 0.12208 | 0.12208 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00148/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-01-16 11:10 | 2015-01-16 14:18 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/01/2015 11:19 ~ PERTURBACIÓN LÍNEA DE 12Kv DE CHILQUINTA SE INVESTIGA. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD01369/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2015-01-16 11:12 | 2015-01-16 14:48 | 0 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación medidor de caudal tubería de unidad de central San Clemente. Lo que implica detención de la unidad, arranque, sincronización y pruebas con carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00150/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-01-16 16:20 | 2015-01-16 17:20 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/01/2015 17:19 ~ POR FALLA EXTERNA (PERTURBACIÓN LÍNEA DE 12Kv DE CHILQUINTA).SE INVESTIGA. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00017/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-01-16 16:33 | 2015-01-16 18:30 | 260 | 370 | 0.57973 | 0.57973 | 0 | 0.57973 | 0 | 0 | 0 | Detención Molino 30, causa se investiga. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00151/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-01-16 18:30 | 2015-01-16 19:45 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/01/2015 18:43 ~ POR FALLA EXTERNA (PERTURBACIÓN LÍNEA DE 12Kv DE CHILQUINTA. SE INVESTIGA. ~ Eduardo OLivares F. |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD01066/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-01-17 07:55 | 2015-01-17 20:07 | 0 | 33.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2.- CAMBIO DE PRENSA ESTOPA TUBERÍA PRINCIPAL POR FUGA DE AGUA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00018/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-01-17 19:38 | 2015-01-18 07:08 | 120 | 270 | 6.3889 | 6.3889 | 0 | 6.3889 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 120 MW por control de emisiones por salida intempestiva de atomizador de sistema SDA desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | SD01127/2015 | CONCON | Central | I | P | 2015-01-18 00:27 | 2015-01-18 07:11 | 0 | 2.3 | 6.7333 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión S/E Concón solicitud N° SD01124/2015 afecta la disponibilidad de la PMG Concón. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD01461/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-01-18 01:07 | 2015-01-18 11:46 | 0 | 365.6 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de LVDT´s (dispositivos de posición de carrera de la válvula)e inspección de servo-válvula de válvula Principal de Turbina a Vapor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD01443/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-01-18 04:03 | 2015-01-19 07:39 | 0 | 77.35 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00156/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:21 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:33 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 5 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 18/01/2015 07:33 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito Línea de 66 kV Los Maquis - Hualañe. ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00158/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-01-18 09:41 | 2015-01-18 10:11 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 10:11 ~ Al momento de la falla central licantén inyectaba 6 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H |  | 18/01/2015 10:11 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea 66 kV Itahue - Talca. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD01653/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-01-18 10:03 | 2015-01-18 14:01 | 0 | 58 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Flujometro en Linea de Inyección de agua Desmineralizada a la Turbina de Gas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00161/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2015-01-18 14:03 | 2015-01-18 14:08 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/01/2015 15:46 ~ Apertura intempestiva de 52BT3, presuntamente generada por Apertura de Línea Loncoche Circuito N°1. ~ Carlos Galarce L. | 23/01/2015 06:23 ~ Operación de proteciones en Unidad N°3, a causa de Apertura intempestiva de Línea Loncoche- Pullinque , Circuito N°1 ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD01343/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-01-19 | 2015-01-23 16:00 | 0 | 139.2 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio grupo Generador Transformador para realizar actividades de mantenimiento y reparación de placa deflectora de agua del antedistribuidor de la unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF00162/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-01-19 04:54 | 2015-01-20 03:15 | 0 | 120 | 22.35 | 22.35 | 0 | 22.35 | 1 | 0 | 0 |  | 19/01/2015 06:27 ~ Turbina a Vapor queda indisponible por falla modulo comunicaciones del sistema de control de equipos principales. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00021/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-01-19 05:19 | 2015-01-19 16:55 | 90 | 218.5 | 6.822 | 6.822 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | Unidad mantiene generación en 90 MW por problema en VTF 2B (ventilador de tiro forzado). |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00164/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2015-01-19 08:30 | 2015-01-19 23:40 | 0 | 1.47 | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 15.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 19/01/2015 10:33 ~ Operación de protección diferencial. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD01520/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-19 08:33 | 2015-01-19 16:45 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORCONES TGHORCONES TG | SD00959/2015 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2015-01-19 08:56 | 2015-01-27 15:44 | 0 | 24.3 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Horcones para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD01602/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2015-01-19 09:26 | 2015-01-19 19:40 | 0 | 13.3 | 10.2333 | 10.2333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste en protección GE G30 de unidad 2 Los Quilos, en función a nuevo estudio de ajuste de protecciones para el complejo Aconcagua |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF00166/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2015-01-19 10:56 | 2015-01-19 11:04 | 0 | 17.1 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2015 17:27 ~ No hay ~ | 19/01/2015 13:43 ~ Unidad fuera de sercio, por sobrecorriente de unidad por alto reactivo.- ~ José Guerrero P. | 26/01/2015 17:27 ~ El elemento que opero es la sobre corriente de tiempo inverso 51RV. ~ Jose Guerrero P. | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD01618/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-01-19 14:52 | 2015-01-19 18:14 | 0 | 114 | 3.3667 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionada a la solicitud de desconexión N°1616, Proceder con la inspección de cable OPGW que se encuentra encastillado en la torre N15, Linea 220 Kv Don Goyo-El Arrayan. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00167/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-19 15:08 | 2015-01-19 18:25 | 0 | 11 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 3.2833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2015 15:37 ~ Falla en indicacion de presion de aceite descanso generador. ~ Claudio Araya Silva | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD01843/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-01-19 21:19 | 2015-01-21 09:00 | 0 | 11 | 35.6833 | 35.6833 | 0 | 35.6833 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de petroleo en linea principal hacia motor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD01693/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-01-20 | 2015-01-20 06:49 | 0 | 77.35 | 6.8167 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos rozantes de excitación de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00170/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-01-20 00:30 | 2015-02-09 14:40 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2015 06:58 ~ PERTURBACIÓN LÍNEA DE 12Kv DE CHILQUINTA. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00022/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-01-20 06:54 | 2015-01-20 07:35 | 0 | 16.05 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Trip caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD01672/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-01-20 08:00 | 2015-01-25 20:39 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor entre estructuras 197B y 224 (mantenimiento mayor) a solicitud de Transelec N° SODI 294. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD01571/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-20 08:17 | 2015-01-20 16:33 | 58.5 | 60 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD01667/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2015-01-20 09:05 | 2015-01-20 17:55 | 0 | 13.3 | 8.8333 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste en protección GE G30 de unidad 1 Los Quilos, en función a nuevo estudio de ajuste de protecciones para el complejo Aconcagua |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00171/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2015-01-20 12:37 | 2015-01-20 13:18 | 0 | 46.8 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/01/2015 13:15 ~ Se produce desconexión intempestiva de Unidad por activación de relé principal de protecciones 86D (mecánico) por muy alta temperatura de salida de aire frio del generador ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF00183/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-01-20 14:05 | 2015-01-20 16:32 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/01/2015 13:09 ~ Falla en línea de transmisión S/E Rahue-S/E Antillanca debido a contacto de conductor con árbol, lo que produjo un principio de incendio. Esta causa fue informada por el Centro de Despacho STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF00182/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-01-20 14:05 | 2015-01-20 16:32 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/01/2015 13:01 ~ Falla en línea de transmisión S/E Rahue-S/E Antillanca debido a contacto de conductor con arbol lo que produjo un principio de incendio. Esta causa fue informada por el Centro de Despacho STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF00178/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | E | F | 2015-01-20 15:00 | 2015-01-20 21:22 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2015 18:17 ~ Falla en línea 220 kV Mampil-Rucue. Se investiga causa. ~ Daniel Guevara Valdés | 23/01/2015 02:37 ~ La falla se debió a la desconexión de la línea de 220kV Mampil-Rucúe debido a la operación de la protección 21L2, lo anterior provoca la desenergización de la barra de 220 kV en Mampil, lo cual con lleva la apertura de la línea Mampil-Peuchén en ambos extremos debido a las protecciones de bajo voltaje 27B. Esta situación conlleva a la desconexión automática de la Unidad generadora N°1 de la Central Peuchén. ~ Patricio Grandón | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | IF00177/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | E | F | 2015-01-20 15:00 | 2015-01-20 21:20 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 02:23 ~ Se solicita recorrido pedestre de la línea y se esta a la espera de informe final. ~ Patricio Grandón | 20/01/2015 18:12 ~ Falla en línea 220 kV Mampil-Rucue. Se investiga causa. ~ Daniel Guevara Valdés | 23/01/2015 02:23 ~ La falla se debió a la desconexión de la línea de 220kV Mampil-Rucúe debido a la operación de la protección 21L2, lo anterior provoca la desconexión automática de la Unidad generadora N°1 de la Central Mampil por actuación de la protección de mínima tensión 27BG. ~ Patricio Grandón | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IF00175/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | F | 2015-01-20 15:52 | 2015-01-20 17:45 | 0 | 5.6 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 20/01/2015 16:15 ~ Unidad fuera de servicio por causa desconocida ~ Carlos Galarce L. | 23/01/2015 06:46 ~ Se realizó inspección a las celdas de fases/neutro y sistema de excitación de unidad N° 1 sin encontrar anormalidades, informando al Centro de Control, para resetear protecciones. De acuerdo a lo mostrado por la protección SEL 300G, operó el elemento 40 (perdida de excitación), el cual dio desenganche. (especialista de control bajo la data de la protección de acuerdo a correo enviado el día martes 20) La causa de la perdida de excitación se debe a la temperatura ambiente muy alta en la Sala de Bastidores. Unidad generadora N° 1 queda disponible para el servicio por parte de mantenimiento. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD02061/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-01-20 20:35 | 2015-01-21 19:23 | 0 | 123.4 | 22.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | Reparar urgente el sello radial del compartimiento de carga de unidad generadora, ya que los gases de alta temperatura han deteriorado la instrumentación existente del compartimiento de carga, De no ejecutar este trabajo a la brevedad, la Unidad quedara indisponible hasta conseguir nuevos repuestos. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF00180/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-20 20:59 | 2015-01-21 16:50 | 0 | 11 | 19.85 | 19.85 | 0 | 19.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2015 23:04 ~ alta temperatura en vapor de la caldera ~ P. Castillo | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF00187/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-01-20 22:00 | 2015-01-23 14:50 | 0 | 12.2 | 64.8333 | 64.8333 | 0 | 64.8333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/01/2015 21:28 ~ Falla en parrilla unidad generadora de vapor ~ Leonardo Muñoz H | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD01939/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-01-21 00:06 | 2015-02-01 00:02 | 4.5 | 6 | 65.9833 | 65.9833 | 65.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD01959/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-01-21 00:14 | 2015-01-21 00:34 | 0 | 275.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Trabajos de Transelec; CAMBIO MEDIDOR DE ENERGÍA EN CIRCUITO 52JU1. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IL00023/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-01-21 06:49 | 2015-01-22 | 35 | 70 | 8.5917 | 8.5917 | 0 | 8.5917 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección al SIC a 35 MW por falla en precipitador electroestático. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD01837/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-21 08:21 | 2015-01-21 17:00 | 58.5 | 60 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05, Mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD01679/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-01-21 08:52 | 2015-01-21 18:46 | 0 | 11.03 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Conexión del tap off C. Pulelfu a la línea 66 kV Aihuapi - C. Capullo, por ello la C. Capullo quedará indisponible para el servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD01788/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 18:50 | 0 | 13.3 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste en protección GE G60 de unidad 3 Los Quilos, en función a nuevo estudio de ajuste de protecciones para el complejo Aconcagua |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD01954/2015 | CARENA | Central | I | P | 2015-01-21 10:57 | 2015-01-21 19:42 | 0 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión completa de la Central para realizar Pruebas Efectivas sobre los Interruptores 52F2, 52DT y 52FT. Además, se realizará chequeo en Relees RET670. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | SD01840/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2015-01-21 11:40 | 2015-01-22 19:10 | 0 | 21.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Transformador Nº 4. (Unidades 5 y 6 no podrán ser despachadas). |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | SD01840/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2015-01-21 11:40 | 2015-01-22 19:10 | 0 | 21.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Transformador Nº 4. (Unidades 5 y 6 no podrán ser despachadas). |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD02241/2015 | LAJA | Central | I | F | 2015-01-21 20:13 | 2015-01-22 20:55 | 0 | 12.6 | 24.7 | 24.7 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD01949/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2015-01-22 00:15 | 2015-01-22 04:47 | 0 | 20.15 | 4.5333 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara detención de la Unidad numero 2 para revision y mantenimiento general |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00024/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-22 00:58 | 2015-01-31 04:02 | 6 | 13.6 | 122.4196 | 122.4196 | 0 | 122.4196 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6 MW luego de reparar uno de sus equipos que estaba con falla, cancelando antigua limitación 16/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD01951/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2015-01-22 04:53 | 2015-01-22 08:07 | 0 | 20.15 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara detención de la Unidad numero 1 para revisión y mantenimiento general. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD02053/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-01-22 08:30 | 2015-01-22 12:26 | 0 | 75.6 | 3.9333 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de enfriador de aire estator. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD02049/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-01-22 08:38 | 2015-01-22 16:00 | 58.5 | 60 | 0.18417 | 0.18417 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD02263/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | F | 2015-01-22 09:20 | 2015-01-22 13:37 | 0 | 89 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Inspección de la Unidad y cambio de componentes si lo amerita por aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD01702/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-01-22 09:55 | 2015-01-22 15:32 | 0 | 36 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central quedara fuera de servicio por trabajos en la linea 110 kV Chiloe San Padro segun SD01296/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD02326/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-01-22 12:25 | 2015-01-22 16:00 | 0 | 60 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Central desconectada por faena de lavado aislación en Linea 220 Kv S/E Canela II y S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00189/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2015-01-23 00:37 | 2015-01-23 03:55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 01:40 ~ Unidades al detenerse operan trip electrico de ambas unidades ~ Marcelo Araya |  | 23/01/2015 01:40 ~ Falla el líneas altao Jahuel ~ Marcelo Araya | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00189/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2015-01-23 00:37 | 2015-01-23 03:36 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 01:40 ~ Unidades al detenerse operan trip electrico de ambas unidades ~ Marcelo Araya |  | 23/01/2015 01:40 ~ Falla el líneas altao Jahuel ~ Marcelo Araya | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00190/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-01-23 00:38 | 2015-01-23 03:15 | 0 | 12 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/01/2015 01:54 ~ Apertura intempestiva Circuitos 1 y 2 de 110 Kv Sauzal-Jahuel. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF00188/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-01-23 00:38 | 2015-01-23 01:28 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/01/2015 01:45 ~ Apertura Intempestiva Circuitos 1 y 2 de 110 Kv Sauzal-Jahuel. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD02372/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-23 02:25 | 2015-01-23 15:47 | 0 | 11 | 13.3667 | 13.3667 | 0 | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de agua en linea de enfriamiento agua camiza cilindro Nº 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00193/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-01-23 03:16 | 2015-01-23 08:40 | 0 | 12 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1 | 0 | 0 |  | 23/01/2015 04:59 ~ Se investiga.- Alarma operada: Nivel agua tapa turbina muy alto. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD02376/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-23 05:38 | 2015-01-23 17:42 | 0 | 11 | 12.0667 | 12.0667 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Operador retira central debido a que se detuvieron los ventiladores inducidos de la caldera. La central estaba con 8.8 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD02338/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-01-24 02:06 | 2015-01-25 05:55 | 0 | 380 | 27.8167 | 27.8167 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención del ciclo combinado para cambiar 2 sensores dinámicos con falla en cámaras de combustión de la TG2 y asegurar monitoreo continuo de los parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 1 | SD02466/2015 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2015-01-24 09:12 | 2015-01-24 20:22 | 0 | 345 | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla en cierre de válvula protección turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF00197/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-01-24 11:26 | 2015-01-24 19:30 | 0 | 340 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 8.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2015 12:27 ~ Central sale de servicio durante intervención de curso forzoso en sistema contra incendio de la TG, por reparación de rotura en línea principal de agua. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IL00025/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-24 12:46 | 2015-01-24 13:01 | 300 | 365.6 | 0.044858 | 0.044858 | 0 | 0.044858 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio fuegos adicionales GLP por falla en detector de llama. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD02527/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-01-24 17:57 | 2015-02-10 23:00 | 0 | 11 | 413.05 | 413.05 | 0 | 413.05 | 0 | 0 | 0 | Altas temperaturas de gases escape en los cilindro Nº 1-3-7-9. Se retira unidad Nº 2 para revision. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00198/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2015-01-24 18:16 | 2015-01-24 19:32 | 0 | 52 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2015 21:15 ~ Falla Canal 2 Regulador de voltaje. ~ Hernan Lara O. |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00199/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-01-24 19:09 | 2015-01-25 07:18 | 0 | 15.6 | 12.15 | 12.15 | 0 | 12.15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/01/2015 21:27 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja persion de vapor producto de falla en sistema de transporte de biomasa. ~ Roberto Aguilera | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00064/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-01-24 19:50 | 2016-01-25 14:34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD02256/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-01-25 04:13 | 2015-01-26 08:20 | 0 | 77.35 | 28.1167 | 28.1167 | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF00203/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-01-25 08:57 | 2015-01-26 15:35 | 0 | 8 | 30.6333 | 30.6333 | 0 | 30.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/01/2015 10:18 ~ Falla en la partida ~ H. González | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | IL00028/2015 | CHUYACA | Central | I | F | 2015-01-25 12:00 | 2015-03-19 21:47 | 8.5 | 12 | 373.8535 | 373.8535 | 0 | 373.8535 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 8.5 MW por presentar 1 grupo con problemas en el arranque. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD02475/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2015-01-25 13:00 | 2015-01-25 21:50 | 0 | 9.7 | 8.8333 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará montaje de sistema abierto de refrigeración U2 Chiburgo por falla enfriador. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IL00072/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-01-25 15:24 | 2015-01-29 18:00 | 3.4 | 15.728 | 77.2851 | 77.2851 | 0 | 77.2851 | 0 | 0 | 0 | Por deslizamiento de terreno en el relleno de santa marta se limita zona de trabajo por emergencia generando solo con 2 motores al 100%, motores Nª 9 y 10 sincronizado al sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00200/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2015-01-25 17:06 | 2015-01-25 20:51 | 0 | 52 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 |  | 25/01/2015 21:20 ~ Falla de sensor de Nivel N°1 en Cámara de carga. ~ Hernán Lara |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF00201/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-25 21:29 | 2015-01-25 23:02 | 0 | 11 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/01/2015 22:13 ~ Falla en relé de circuito de control del generador ~ Juan Pablo Antriao | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00029/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-26 03:00 | 2015-01-26 06:50 | 4 | 11 | 2.4394 | 2.4394 | 0 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación por problemas en extracción de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTA COLORADAPUNTA COLORADA 1 | SD01352/2015 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | I | P | 2015-01-26 07:04 | 2015-01-27 19:16 | 0 | 17 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección y reparación de fugas de aceite de Transformador elevador TRAFO 35/45 MVA 220/11kV. Apertura de interruptores 52J8, 52J9, desconectador 89J8-1, 89J8-2, 89J9-1,89J9-2, durante este periodo nos e realizara inyección/retiro de energía al (del) SIC de la Central Termica y Parque Eólico |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00202/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-01-26 07:24 | 2015-01-26 07:38 | 0 | 59 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2015 08:10 ~ Se solicita a CDEC SIC la desconexion de la unidad para su revisión. ~ Marcelo Araya | 26/01/2015 08:10 ~ Perdida de control de la Unidad opera protección ParadaNormal ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2015 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD02603/2015 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2015-01-26 09:31 | 2015-01-26 10:28 | 0 | 0.216 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | revision por filtracion en carcasa de turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02349/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-26 10:18 | 2015-01-26 17:22 | 16.55 | 18.15 | 0.62296 | 0.62296 | 0.62296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02351/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-26 10:18 | 2015-01-26 17:22 | 16.55 | 18.15 | 0.62296 | 0.62296 | 0.62296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD02476/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2015-01-26 10:28 | 2015-01-26 18:43 | 0 | 5.4 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de flujostato de agua refrigeración sello eje y ajuste de protecciones Bomba Drenaje |  |  | TRUE | 0
2015 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF00211/2015 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | F | 2015-01-26 10:48 | 2015-01-26 12:53 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2015 19:48 ~ Se produce retraso en normalización de protecciones de patio 220kV debido a demora para acceso a S/E Cardones de Transelec. ~ Rafael Rubilar |  | 26/01/2015 19:48 ~ Producto de una falla en la Línea de 220 kV Cardones - San Andres, se produce la apertura del interruptor 52J7, se atribuye la apertura del interruptor debido a la actuación de las protecciones de patio 220 kV 52J7 a causa del evento inicialmente mencionado. ~ Rafael Rubilar | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | IF00206/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2015-01-26 12:23 | 2015-01-26 12:32 | 20 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/01/2015 16:37 ~ Posible Reconexión de prueba sin éxito en línea de 220 kV Cardones - San Andrés (conductor cortado) provoca perturbación en línea de 110Kv. Pan de Azúcar El Peñón, ocasionando la operación de las protecciones en sistema de control de grupos generadores. ~ werner witker | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF00204/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-26 13:48 | 2015-01-27 04:37 | 0 | 11 | 14.8167 | 14.8167 | 0 | 14.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/01/2015 14:10 ~ falla en controlador PLC de la central. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00222/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-01-26 15:49 | 2015-01-26 16:31 | 0 | 9.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 |  | 28/01/2015 09:59 ~ Desconexion intempestiva de la Unidad Nº2 por operacion de protecciones,sobre temperatura descanso guia. ~ Alfredo Fernandez Ugalde. |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD02715/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-01-26 20:27 | 2015-01-28 07:40 | 0 | 15.6 | 35.2167 | 35.2167 | 0 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbo generador por falla en economizador |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00030/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-01-27 | 2015-02-07 03:00 | 9 | 11 | 48.5455 | 48.5455 | 0 | 48.5455 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada por suciedad acumulada en la turbina a causa de los residuos que deja el vapor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02532/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-27 08:28 | 2015-01-27 15:56 | 16.55 | 18.15 | 0.65822 | 0.65822 | 0.65822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02533/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-27 08:28 | 2015-01-27 15:56 | 16.55 | 18.15 | 0.65822 | 0.65822 | 0.65822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD02596/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2015-01-27 10:33 | 2015-01-27 11:35 | 0 | 6.43 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de proteccion GE G60 de unidad n°3 de Chacabuquito en funcion a nuevo estudio de ajuste de protecciones establecido para el Complejpo Aconcagua |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF00217/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2015-01-27 14:16 | 2015-01-27 21:20 | 0 | 5.4 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2015 15:02 ~ Sale del servicio unidad por 86M, producto de nivel muy alto foso de drenaje. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD02906/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-01-27 14:27 | 2015-01-27 17:16 | 0 | 77.35 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para limpieza de filtros autolimpiantes y ciclonicos por inminente Trip por bajo flujo de agua sello. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF00218/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | F | 2015-01-27 14:37 | 2015-01-27 16:12 | 0 | 9.7 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 27/01/2015 15:09 ~ Sale fuera de servicio U-2 por operación de 86M-86E , causa se encuentra en investigación. ~ Juan pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00220/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-01-27 21:29 | 2015-01-27 22:10 | 0 | 12.5 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/01/2015 00:35 ~ contacto flotante en bornera de conexiones sensor de temperatura generador ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD02968/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-01-28 00:41 | 2015-01-28 18:47 | 0 | 77.35 | 18.1 | 18.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por deterioro sello de eje Turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02785/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-28 08:41 | 2015-01-28 16:23 | 16.55 | 18.15 | 0.67879 | 0.67879 | 0.67879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1.65 MW indisponibles,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD02786/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-28 08:41 | 2015-01-28 16:23 | 16.55 | 18.15 | 0.67879 | 0.67879 | 0.67879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD02633/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2015-01-28 09:28 | 2015-01-28 16:45 | 0 | 9.6 | 7.2833 | 7.2833 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision y ajustes, debido a reciente automatizacion de unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD02646/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-01-28 11:45 | 2015-01-28 12:27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento de equipo con carga de 1.5 Mw. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00031/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-01-28 22:00 | 2015-01-29 21:44 | 75 | 120 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Alta Temperatura del compartimiento de Turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00032/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-01-29 02:00 | 2015-01-30 17:11 | 220 | 399 | 17.5785 | 17.5785 | 0 | 17.5785 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 220 Mw., por falta en cantidad y calidad de agua de enfriamiento del ciclo, y para dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD02927/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-01-29 08:04 | 2015-01-29 16:00 | 0 | 12 | 7.9333 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar unidad 5 de central Coya para inspección de túneles del canal de aducción y desrripiado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03014/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-29 08:28 | 2015-01-29 16:43 | 16.55 | 18.15 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en Aerogenerador Vestas. Aerogenerador B01. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03019/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-29 08:28 | 2015-01-29 16:43 | 16.55 | 18.15 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. Aerogenerador A02. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD02905/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-01-29 08:31 | 2015-02-05 20:00 | 0 | 58 | 179.4833 | 179.4833 | 179.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Software de la Unidad recomendado por el Fabricante de la Turbina. Los trabajos serán realizados entre las 8 y 18 hrs realizando pruebas de la unidad hasta plena carga. Los despachos serán informadas y coordinados con el CDC oportunamente. En caso de necesidad la unidad podrá ser despachada fuera de este horario. En caso de emergencia la unidad podrá ser despachada entre las 8 y 18hrs con un aviso de 3 horas de anticipación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD03279/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2015-01-29 10:45 | 2015-01-29 12:36 | 0 | 33.3 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR FUERTE FILTRACIÓN DE ACEITE EN COMANDO DE VÁLVULA ESFÉRICA. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00033/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-01-29 14:40 | 2015-01-29 16:15 | 0 | 124 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga por retraso en entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | SD03327/2015 | PEHUENCHE | Central | I | F | 2015-01-29 15:41 | 2015-01-29 17:00 | 0 | 551 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | PERMITIR SALIDA, DE EMERGENCIA, DE PESCADORES ATRAPADOS EN DESEMBOCADURA DEL RÍO MAULE EN EL EMBALSE COLBÚN. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | IL00034/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2015-01-29 16:00 | 2015-01-30 14:55 | 115 | 120 | 0.95486 | 0.95486 | 0 | 0.95486 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga por retraso en entrega de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | IF00226/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2015-01-29 16:34 | 2015-02-19 08:29 | 0 | 36 | 495.9167 | 495.9167 | 0 | 495.9167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2015 18:32 ~ Degan sale de sincronismo a las 16:34 por falla en sistema de combustible. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD03331/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-01-29 17:11 | 2015-01-29 18:17 | 0 | 60 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pararrayo ubicado en línea de 12 kV en portal aéreo de grupo C, debido a que se encuentra quebrado, poniendo en riesgo la disponibilidad de los aerogeneradores C1,C2,C3,C4 Y C5. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IL00036/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-01-29 18:10 | 2015-01-29 20:22 | 0 | 16.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 0 MW debido a activación de trip de sobrevelocidad de agua en tubería. La unidad permanece sincronizada mientras se llena nuevamente la tubería principal de agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF00228/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-01-29 20:33 | 2015-01-30 00:02 | 0 | 45.7 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2015 21:36 ~ Falla en el sistema de control de la central ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD02964/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2015-01-29 20:43 | 2015-01-31 07:38 | 0 | 26 | 34.9167 | 34.9167 | 34.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA EN SOBRECALENTADO POR ACUMULACIÓN DE ESCORIA |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD03341/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-01-30 04:21 | 2015-01-30 05:07 | 0 | 13 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | revisión de protección. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03249/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-01-30 09:07 | 2015-01-30 13:57 | 16.55 | 18.15 | 0.42608 | 0.42608 | 0.42608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1.65 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF00232/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-01-30 09:39 | 2015-01-31 00:15 | 0 | 45.7 | 14.6 | 14.6 | 0 | 14.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/01/2015 10:20 ~ Se investiga ~ Jorge Chavez | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00235/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-01-30 11:22 | 2015-02-01 07:25 | 0 | 15.6 | 44.05 | 44.05 | 0 | 44.05 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/01/2015 18:39 ~ Fuera de servicio turbo generador por falla cinta de sistema de transporte de biomasa ~ Hernan Araya | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IF00236/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | F | 2015-01-30 17:24 | 2015-01-31 13:50 | 0 | 5.6 | 20.4333 | 20.4333 | 0 | 20.4333 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2015 14:36 ~ No HAy ~ | 30/01/2015 21:22 ~ Unidad fuera de servicio por causa desconocida. ~ José Guerrero P.- | 04/02/2015 14:36 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones ~ Jose Guerrero. | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00037/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-01-31 04:02 | 2015-02-04 17:05 | 8 | 13.6 | 44.9029 | 44.9029 | 0 | 44.9029 | 0 | 0 | 0 | Central cemento bio bio queda limitada a 8 MW, debido que existen tres unidades que tienen problema con el turbo. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD03388/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2015-01-31 08:25 | 2015-01-31 14:15 | 0 | 89 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 de Alfalfal, fuera de servicio, para reparar baja presión en el circuito ocasionada por una aparente obstrucción en una válvula de control llamada Moog. |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD03335/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2015-01-31 08:46 | 2015-01-31 16:48 | 0 | 31 | 8.0333 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro necesario de Unidad por desconexión de Circuito Ralco - Charrúa N °2 programado por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD03156/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-01-31 09:56 | 2015-01-31 17:50 | 0 | 130 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento OFF-LINE en sistema de excitación de TV a cargo de especialistas Alstom. Unidad TG2 queda en servicio en modo BYPASS durante los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD03465/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-01-31 21:33 | 2015-02-01 07:44 | 0 | 365.6 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la Central fuera de servicio para realizar intercambio de lanzas en cámara de combustión debido a un aumento del diferencial de presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD02218/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2015-01-31 23:20 | 2015-03-30 16:51 | 0 | 119.9 | 1385.5167 | 1385.5167 | 1385.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I fuera de servicio para realizar Mantenimiento Mayor de la Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD03472/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-02-01 | 2015-02-28 23:59 | 0 | 350 | 671.9833 | 671.9833 | 0 | 671.9833 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD00141/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-02-01 | 2015-02-14 00:16 | 8 | 9 | 34.6963 | 34.6963 | 34.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD01940/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-02-01 00:02 | 2015-02-15 | 5.25 | 6 | 41.9958 | 41.9958 | 41.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF00239/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2015-02-01 00:20 | 2015-02-01 07:40 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2015 01:52 ~ Se investiga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD03473/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-01 00:21 | 2015-02-02 00:30 | 0 | 11 | 24.15 | 24.15 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 00:58 hrs Central Masisa se retira del servicio por fuga en llave de nivel de domo. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD03476/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-02-01 01:56 | 2015-02-01 04:05 | 11 | 12.2 | 0.21148 | 0.21148 | 0 | 0.21148 | 0 | 0 | 0 | Inspección transportador principal de combustible a la caldera.El sistema presenta falla en accionamiento motriz |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD03369/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | i | P | 2015-02-01 04:15 | 2015-02-02 10:01 | 0 | 77.35 | 29.7667 | 29.7667 | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica de Turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | SD03157/2015 | PLACILLA | Central | E | P | 2015-02-01 05:36 | 2015-02-01 13:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexion linea agua santa - placilla cto 2, SD03111 |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD03336/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-02-01 06:03 | 2015-02-01 17:04 | 0 | 12 | 11.0167 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T5 de Transformador de Poder N°5 de Central Sauzalito. Atención de puntos de alta temperatura de prioridad 1 en desconectadores e interruptor del paño T5. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD03222/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-02-01 07:44 | 2015-02-02 01:35 | 0 | 365.6 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Renca fuera de servicio, para realizar pruebas efectivas de reguladores automáticos de tensión (AVR) y pruebas en Estabilizadores de sistemas de potencia (PSS). Central desconectada del Sistema, realizará pruebas con estos equipos |  |  | TRUE | 0
2015 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD03047/2015 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2015-02-01 08:09 | 2015-02-01 18:22 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la S/E Cardones 220 se realizara mantención en el paño J1. Mantenimiento Normal 52J1, Mantenimiento Normal 89J1-2T, AVES PAÑO J1, Mantenimiento Normal 3 TTPP-J1, Mantenimiento Normal 3 PPRR-J1. Trabajo solicitado y realizado por la Empresa Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 1 | SD03370/2015 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2015-02-02 | 2015-02-23 17:08 | 0 | 345 | 521.1333 | 521.1333 | 521.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual: Reparación semifases barras de salida generador, reemplazo bandas de teflón, sellos y descanso de empuje álabes móviles. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD03485/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2015-02-02 00:36 | 2015-02-02 10:34 | 0 | 2.5 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de agua en llave de paso que alimenta a circuito de refrigeración desde caracol al descanso de empuje de UG3. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF00246/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-02-02 03:36 | 2015-02-03 15:56 | 0 | 271.9 | 36.3333 | 36.3333 | 0 | 36.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 03:38 ~ Unidad sale de servicio de manera intempestiva con 273 MW, causa trip de turbina en investigación. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00248/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 07:20 | 0 | 77.35 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2015 07:35 ~ Cortocirciuito en Bomba del sistema de refrigeración deja fuera las barras de baja tensión de SSAA. ~ José Galdames |  | Falla en servicios auxiliares de la unidad. | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF00270/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 08:02 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 20:05 ~ Interrupción de línea 66kV Aihuapi - Capullo por descarga atmosférica. Tormenta eléctrica en la zona. ~ Héctor Pérez Oliveras |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD02611/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2015-02-02 08:56 | 2015-02-12 18:22 | 0 | 12 | 249.4333 | 249.4333 | 249.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Programado de la Unidad Generadora, Eléctrico, Mecánico y Control. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03382/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 15:54 | 16.55 | 18.15 | 0.58329 | 0.58329 | 0.58329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03391/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 15:50 | 16.55 | 18.15 | 0.57741 | 0.57741 | 0.57741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1.65 MW indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00259/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 10:07 | 0 | 77.35 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2015 12:15 ~ Desconexión intempestiva de Unidad generadora por apertura de interruptores de Transformadores de SSAA en 380 volts. ~ Jorge Bravo G. |  | 02/02/2015 12:15 ~ Salida intempestiva de unidad generadora ocasionada por: cortocirciuito en Bomba 2 del sistema de refrigeración provoca operación por protecciones de interruptores Grales de alimentación de las barras de baja tensión de SSAA. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00262/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2015-02-02 09:37 | 2015-02-02 10:10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 15:27 ~ Falla Línea 220 [Kv] Valdivia/Pto Montt Circuito n°2, provoca apertura 52J1 en S/E Pichirrahue y apertura 52G Central Rucatayo ~ Darwin Müller | 02/02/2015 15:27 ~ Falla Línea 220 [Kv] Valdivia/Pto Montt Circuito n°2 ~ Darwin Müller |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF00261/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2015-02-02 09:39 | 2015-02-02 11:27 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 14:21 ~ Por tormenta eléctrica opera L220 Pto. Montt - Valdivia lo que produce la salida intempestiva de la Central y Transformador de la unidad. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF00261/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | F | 2015-02-02 09:39 | 2015-02-02 11:27 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 14:21 ~ Por tormenta eléctrica opera L220 Pto. Montt - Valdivia lo que produce la salida intempestiva de la Central y Transformador de la unidad. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF00258/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2015-02-02 09:57 | 2015-02-02 10:15 | 0 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 12:01 ~ Esta unidad en Servicio U1, se observa inestabilidad en el Sistema Eléctrico, por tormenta eléctrica permanente provocando alza de tensión, operando la protección diferencial de grupo 87U1. ~ Victor Pulgar Painemal |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF00263/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2015-02-02 10:32 | 2015-02-02 11:54 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 15:36 ~ Falla Línea 220 [Kv] Valdivia/Pto Montt Circuito n°2, provoca apertura 52J1 en S/E Rucatayo y apertura 52G Central Rucatayo ~ Darwin Müller | 02/02/2015 15:36 ~ Falla Línea 220 [Kv] Valdivia/Pto Montt Circuito n°2 ~ Darwin Müller |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF00273/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-02-02 12:17 | 2015-02-02 12:20 | 72 | 74.4 | 0.0016129 | 0.0016129 | 0 | 0.0016129 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2015 09:42 ~ Interrupción por protección del 52JL1 en S/E Melipulli por fuerte tormenta eléctrica en la zona, provocando una perturbación que ocasiona la desconexión de las unidades generadoras. ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD03596/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-02-02 22:21 | 2015-02-04 17:55 | 0 | 365.6 | 43.5667 | 43.5667 | 0 | 43.5667 | 0 | 0 | 0 | Unidad se debe retirar de servicio para realizar recambio de lanzas en cámaras de combustión, cambio de válvula de 3 vías de cámara y revisión de válvula distribuidora. (Reparación impostergable). |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03478/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-03 08:33 | 2015-02-03 16:05 | 16.55 | 18.15 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03.Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03479/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-03 08:33 | 2015-02-03 16:05 | 16.55 | 18.15 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03171/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-03 09:32 | 2015-02-03 18:00 | 34 | 36 | 0.47037 | 0.47037 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 1 por mantenimiento programado básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00274/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-02-03 09:49 | 2015-02-03 12:26 | 0 | 128 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2015 12:47 ~ Falla compuerta extractor compartimiento DLN. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00275/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-02-03 11:38 | 2015-02-08 01:00 | 18 | 90 | 87.4933 | 87.4933 | 0 | 87.4933 | 1 | 0 | 0 |  | 03/02/2015 13:10 ~ Se presume que la causa es sobre corriente en una de sus celdas..- ~ José Guerrero P. | 13/02/2015 15:37 ~ Falla en Equipo ~ Jose Guerrero | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IL00042/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-02-03 11:44 | 2015-04-17 09:18 | 68 | 74.4 | 150.5004 | 150.5004 | 0 | 150.5004 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad por falla mayor en equipos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00276/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-02-03 11:44 | 2015-02-13 13:44 | 0 | 2 | 242 | 242 | 0 | 242 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2015 14:08 ~ Falla en la partida de unidad 5592. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00289/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-02-03 18:54 | 2015-02-03 19:39 | 0 | 9.6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 05/02/2015 16:20 ~ Desconexión de la Unidad no afecta consumo de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 05/02/2015 16:20 ~ Desconexión intempestiva de la Unidad N°2 por operación de protecciones, opera rele maestro electrico (86E). ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00043/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-04 04:34 | 2015-02-04 07:47 | 5 | 11 | 1.7545 | 1.7545 | 0 | 1.7545 | 0 | 0 | 0 | central baja su generación por problema de abastecimiento de agua de enfriamiento de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD03287/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-02-04 07:15 | 2015-02-04 18:20 | 0 | 3 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de conectores a equipos primarios de subestaciones 1 y 2 Totoral. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03624/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-04 08:48 | 2015-02-04 15:42 | 16.55 | 18.15 | 0.60826 | 0.60826 | 0.60826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1.65 MW indiponibles. Mantenimiento preventivo Mecánico-Eléctrico en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03693/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-04 08:48 | 2015-02-04 15:42 | 16.55 | 18.15 | 0.60826 | 0.60826 | 0.60826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03172/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-04 09:27 | 2015-02-04 18:16 | 34 | 36 | 0.48981 | 0.48981 | 0.48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 2 por mantenimiento programado básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECentral | IF00279/2015 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2015-02-04 11:00 | 2015-02-05 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/02/2015 19:36 ~ Falla sistema de control remoto de la central. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD03932/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-02-04 11:15 | 2015-02-05 17:27 | 0 | 11 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar por anormalidad en el sistema de lubricacion del turbo |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00290/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-02-04 14:14 | 2015-02-04 14:49 | 0 | 9.6 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | 05/02/2015 16:28 ~ Desconexión de la Unidad no afecta consumo de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 05/02/2015 16:28 ~ Desconexión intempestiva de la Unidad N°2 por operación de protecciones, opera rele maestro electrico (86E). ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00044/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-02-04 17:05 | 2015-02-06 01:30 | 6.5 | 13.6 | 16.9234 | 16.9234 | 0 | 16.9234 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.5 MW por falla en turbocargador de unidad N°8. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IL00045/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-02-04 17:55 | 2015-02-28 05:01 | 258 | 365.6 | 165.7264 | 165.7264 | 0 | 165.7264 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su operación a combustible GNL por alto spread en su operación con combustible Diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00285/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-02-05 00:25 | 2015-02-05 08:14 | 0 | 12 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 7.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/02/2015 09:17 ~ Se desconoce ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF00286/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-02-05 00:25 | 2015-02-05 06:15 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/02/2015 09:26 ~ se Investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | IF00287/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-02-05 00:25 | 2015-02-05 06:04 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/02/2015 09:31 ~ Se investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00288/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2015-02-05 00:25 | 2015-02-05 04:18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 11:01 ~ U1 desconectada por disparo electrico a causa de inestabilidad del sistema SIC. U2 desconectada por disparao electrico a causa de operación de la linea Jahuel 1. ~ Marcelo Araya B. |  | 05/02/2015 11:01 ~ Robo de conductor ~ Marcelo Araya B. | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00288/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2015-02-05 00:25 | 2015-02-05 03:25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 11:01 ~ U1 desconectada por disparo electrico a causa de inestabilidad del sistema SIC. U2 desconectada por disparao electrico a causa de operación de la linea Jahuel 1. ~ Marcelo Araya B. |  | 05/02/2015 11:01 ~ Robo de conductor ~ Marcelo Araya B. | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCentral | SD03746/2015 | CHACAYES | Central | I | P | 2015-02-05 08:18 | 2015-02-05 20:26 | 0 | 118 | 12.1333 | 12.1333 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener las unidades 1 y 2 de Chacayes para realizar desrripiado impostergable en la bocatoma durante 6 horas. Esta actividad es necesaria para desembancar la zona de compuertas del canal de aducción, se bajará y subira carga en forma gradual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03865/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-05 08:40 | 2015-02-05 16:04 | 16.55 | 18.15 | 0.65234 | 0.65234 | 0.65234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD03869/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-05 08:45 | 2015-02-05 16:04 | 16.55 | 18.15 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03173/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-05 09:15 | 2015-02-05 18:38 | 34 | 36 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 2 por mantenimiento programado básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00293/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-02-05 09:56 | 2015-02-05 13:32 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 18:27 ~ A las 09:56 horas, sale de servicio la unidad TG1 cuando inyectaba 5 MW al SIC. Por operación de la protección de Bajo Voltaje, se abrió el interruptor 52B2 de la línea de 66 kV Hualañé ? Licantén. A las 10:15 horas, se normaliza el interruptor 52B2 de la línea de 66 kV a Hualañé. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/02/2015 18:27 ~ Se investiga. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD03987/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2015-02-05 11:00 | 2015-02-05 17:00 | 0 | 3.7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en línea MT interna(Detección de punto caliente en seccionador portería) |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF00294/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-02-06 00:48 | 2015-02-08 14:00 | 0 | 128 | 61.2 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 | 0 | 0 |  | 06/02/2015 05:10 ~ Trip detector de Gas. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00046/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-02-06 01:30 | 2015-02-07 03:00 | 8.5 | 13.6 | 9.5625 | 9.5625 | 0 | 9.5625 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 8.5 MW debido a que falla en turbocargadores de varios equipos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF00297/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-02-06 07:31 | 2015-02-06 16:09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 16:51 ~ De 07:31 a 16:09 horas, genera en isla la Unidad TG2 durante falla en la línea de 66 kV Celco ? Constitución. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/02/2015 16:51 ~ Falla en línea de 66 kV ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04000/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-06 08:17 | 2015-02-06 14:29 | 16.55 | 18.15 | 0.54656 | 0.54656 | 0.54656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD04125/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-02-06 08:25 | 2015-02-06 19:56 | 0 | 123.4 | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Unidad indisponible por falla en sistema proteccion contra incendio, equipo sin proteccion. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD03963/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-02-06 08:43 | 2015-02-06 15:04 | 0 | 42.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de rodete en Unidad 1 de Central Peuchen. La generación será de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD03966/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-02-06 08:43 | 2015-02-06 15:04 | 0 | 42.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de rodete en Unidad 2 de Central Peuchen. La generación será de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03174/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-06 09:27 | 2015-02-06 18:05 | 34 | 36 | 0.47963 | 0.47963 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 3 por mantenimiento programado básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD04230/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-06 16:57 | 2015-02-06 20:38 | 0 | 30.1 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Genera en isla por revisión de anormalidad en Barra de 66 kV. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00299/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-02-06 17:05 | 2015-02-06 17:52 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 17:09 ~ De 17:05 a 17:52 horas, genera en isla cuando inyectaba 3,1 MW al SIC, debido a reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Hualañé - Licantén. Operó la protección de distancia localizada a 16,3 km desde la Planta. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/02/2015 17:09 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00047/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-02-06 19:42 | 2015-02-07 05:56 | 120 | 270 | 5.6852 | 5.6852 | 0 | 5.6852 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación hasta 120 MW por falla en abastecedor principal de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00048/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-02-06 19:42 | 2015-02-07 02:05 | 120 | 271.9 | 3.5661 | 3.5661 | 0 | 3.5661 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación hasta 120 MW por falla en abastecedor principal de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD04232/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-07 00:50 | 2015-02-07 20:00 | 0 | 11 | 19.1667 | 19.1667 | 0 | 19.1667 | 0 | 0 | 0 | central se retira debido a falla en correa transportadora de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00049/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-02-07 03:00 | 2015-02-07 20:59 | 10 | 13.6 | 4.7603 | 4.7603 | 0 | 4.7603 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10 MW debido a falla en turbocargadores de varios equipos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD00390/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-02-07 08:06 | 2015-02-07 22:52 | 0 | 86 | 14.7667 | 14.7667 | 14.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje protecciones unidad Generadora 2 y Transformador asociado , esto corresponde a una homologación de ajustes de las protecciones existentes. se verificara disparo en Interruptores 52JT2 y 52G2, con desconectadores abiertos. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD04147/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-02-07 08:50 | 2015-02-07 21:56 | 0 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad para corregir problemas en las agujas lado A y B de la turbina (están inmovilizadas) debido al arrastre de material con caliza desde la Cordillera. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD04242/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-07 17:38 | 2015-02-07 20:29 | 0 | 30.1 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Genera en isla por Relleno de SF6 del interruptor 52B |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00050/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-02-07 20:59 | 2015-02-07 23:30 | 5.2 | 13.6 | 1.5544 | 1.5544 | 0 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | Central cemento Bio Bio queda limitada a 5.2 MW por falla en la valvula general de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD04243/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-07 21:21 | 2015-02-08 00:40 | 0 | 11 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se retira del servicio debido a fuga de vapor en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00052/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-08 01:42 | 2015-02-15 09:30 | 9 | 11 | 31.9636 | 31.9636 | 0 | 31.9636 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada por suciedad acumulada en la turbina a causa de los residuos que deja el vapor. |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00307/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-02-08 04:23 | 2015-02-08 04:29 | 0 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/02/2015 16:54 ~ Anomalia sensor de nivel agua descarga (PEW404) ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD03972/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-02-08 05:05 | 2015-02-08 14:12 | 0 | 3 | 9.1167 | 9.1167 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de anillos y montaje de desconectador pantógrafo a barra 220kV sección 2, trabajos relacionados con la futura incorporación de barra de transferencia 220kV. Obra del troncal. (Desconexión solicitada por Transelec, en seccionadora Las Palmas) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04226/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-08 06:02 | 2015-02-08 15:45 | 0 | 18.15 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canela I F/S, 18.75 MW indisponibles.- | En S/E Las Palmas 220 kV. Barra 2: Conexión anillos y montaje de desconectador pantografo a barra 220 kv Sección 2, trabajo relacionado con la futura incorporación de barra de transferencia 220 kV. NOTA: Trabajo solicitado por Transelec. |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF00310/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-02-08 06:09 | 2015-02-08 10:00 | 0 | 271.9 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2015 00:23 ~ Pérdida de flujo de aire en Ventilador de tiro forzado. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD03576/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-02-08 06:17 | 2015-02-08 20:48 | 0 | 45 | 14.5167 | 14.5167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Parque Eólico Punta Palmeras, por sustitución de aisladores en torres 3, 8, 9, 10 y 40 de LT 220KV Punta Palmeras - Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00053/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-02-08 06:58 | 2015-02-08 09:20 | 240 | 370 | 0.83153 | 0.83153 | 0 | 0.83153 | 0 | 0 | 0 | Falla Molino N°3, por atochamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD04244/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-02-08 07:28 | 2015-02-13 14:07 | 0 | 81.6 | 126.65 | 126.65 | 0 | 126.65 | 0 | 0 | 0 | Inspección de turbina por elevada fuga de agua álaves directrices. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD04179/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-02-08 08:31 | 2015-02-09 00:25 | 0 | 86 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje protecciones unidad Generadora 2 y Transformador asociado, esto corresponde a una homologación de ajustes de las protecciones existentes.se verificara disparo en Interruptores 52JT2 y 52G2, con desconectadores abiertos. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD03937/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-02-08 10:12 | 2015-02-08 17:51 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión cimentación en turbinas A-3.1 y A-2.1. Abierto Interruptor 52E2 asociado al circuito Nº2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD03935/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-02-08 11:18 | 2015-02-08 18:19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión cimentación en turbinas A-4.1 y A-5.1. Abierto Interruptor 52E1 asociado al circuito Nº1. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD04160/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-02-08 14:43 | 2015-02-08 17:55 | 0 | 129 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1B.- Realizar toma de parámetros de funcionamiento, análisis y diagnóstico para determinar origen de falla en motor 88TK-2 en Unidad TG1B; se requiere ingresar a compartimiento donde se encuentra el equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD04180/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-02-09 09:16 | 2015-02-09 10:25 | 0 | 47.5 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar esquema de límite de apertura distribuidor de Unidad N°1 central Machicura por funcionamiento anormal. Implica detención y prueba de arranque y sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | IF00315/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2015-02-09 23:16 | 2015-02-10 01:13 | 0 | 21.5 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2015 23:28 ~ Muy baja presión aceite entrada descanso empuje ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD04336/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2015-02-10 08:55 | 2015-02-10 13:28 | 0 | 2.5 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión codo y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, excitatriz, generador, válvulas sobrepresión y mariposa, regulador de velocidad, cambio escobillas de carbón excitatr9iz y generador, aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD04332/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-02-10 08:55 | 2015-02-10 12:08 | 0 | 16.3 | 3.2167 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración en circuito de refrigeración de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04092/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-10 09:09 | 2015-02-10 19:10 | 34 | 36 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 6 meses de la unidad N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04252/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-10 09:11 | 2015-02-10 16:37 | 16.55 | 18.15 | 0.65528 | 0.65528 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo Mecánico-Eléctrico en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04253/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-10 09:11 | 2015-02-10 16:37 | 16.55 | 18.15 | 0.65528 | 0.65528 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1.65 MW indisponibles.- Mantenimiento preventivo Mecánico-Eléctrico en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD04237/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-02-10 09:11 | 2015-02-10 16:37 | 58.5 | 60 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1.5 MW indisponibles.- Cambio de pinzas de freno en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00320/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 13:08 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2015 11:06 ~ Central fuera de servicio por falla externa. Deja de inyectar 30 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A | 10/02/2015 11:06 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF00319/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2015 10:50 ~ Central genera en isla por falla externa. Deja de inyectar 6 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A | 10/02/2015 10:50 ~ Se Investiga ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00054/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-10 09:47 | 2015-02-10 10:30 | 5 | 11 | 0.39091 | 0.39091 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja a mínimo técnico por acumulación de cenizas en precipitador de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD04479/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-10 10:30 | 2015-02-10 16:43 | 0 | 11 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se retira del servicio por acumulación de cenizas en precipitador de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00324/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-02-10 10:36 | 2015-02-11 17:52 | 0 | 218.5 | 31.2667 | 31.2667 | 0 | 31.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2015 15:58 ~ Descarga en transformador de partida mientras se realizaba lavado de aislación, lo que origina la operación del paño del transformador de partida y la salida de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00322/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-02-10 13:30 | 2015-02-11 19:26 | 0 | 0.5 | 29.9333 | 29.9333 | 0 | 29.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2015 14:35 ~ Falla en la partida, en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00323/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-10 14:16 | 2015-02-10 16:30 | 0 | 3 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2015 14:39 ~ falla en la partida, en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | IL00055/2015 | TENO | TENO | I | F | 2015-02-10 15:00 | 2015-04-09 08:00 | 45 | 53.57 | 221.569 | 221.569 | 0 | 221.569 | 0 | 0 | 0 | Equipos con falla por exceso temperatura en motores. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF00327/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | F | 2015-02-10 21:14 | 2015-02-10 21:18 | 0 | 17.1 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2015 21:48 ~ Unidad fuera de servicio, por nivel alto de potencia reactiva. ~ Cristoffer Gerbier | 17/02/2015 11:40 ~ Sobrecorriente, debido a alto nivel de potencia reactiva. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | IL00056/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2015-02-10 21:55 | 2015-02-11 10:40 | 0 | 92 | 12.75 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Falla en Válvula de Combustible |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00329/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-02-11 02:25 | 2015-02-12 17:58 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/02/2015 02:48 ~ Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD04612/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-02-11 07:01 | 2015-02-11 18:58 | 0 | 11 | 11.95 | 11.95 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº1 por tener filtracion de agua enfriamiento camisa en el cilindro Nº1 |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD04476/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-02-11 07:12 | 2015-02-11 08:02 | 0 | 275.5 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | RELLENO ACEITE VALVULA AXIAL Y RETIRO MUESTRA DE ACEITE DESCANSO GUIA EMPUJE UNIDAD N° 1 C. PEHUENCHE. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04468/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-11 08:38 | 2015-02-11 16:40 | 16.55 | 18.15 | 0.70817 | 0.70817 | 0.70817 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04466/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-11 08:38 | 2015-02-11 16:12 | 16.55 | 18.15 | 0.66703 | 0.66703 | 0.66703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 1 | SD04444/2015 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2015-02-11 08:52 | 2015-02-11 12:00 | 0 | 2.5 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión codo y difusor descarga, sistema refrigeración y desagües, descansos empuje, excitatriz, generador, válvulas sobrepresión y mariposa, regulador de velocidad, cambio escobillas de carbón excitatriz y generador, aseo general del equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD04465/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-02-11 08:58 | 2015-02-11 13:47 | 0 | 33.3 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR FILTRACIÓN DE ACEITE EN COMANDO OLEOHIDRÁULICO DE VÁLVULA ESFÉRICA LADO B. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF00331/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-02-11 11:05 | 2015-02-11 11:30 | 12 | 12.2 | 0.0068306 | 0.0068306 | 0 | 0.0068306 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2015 11:25 ~ Quedan fuera de servicio equipos de alimentación combustible a unidad generadora de vapor. Condición que obliga a descargar turbinas ~ Josè Grandòn C. |  | 11/02/2015 11:25 ~ Falla de comunicación Sistema de control SCADA Equipos anexos ~ Josè Grandòn C. | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF00334/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-02-11 13:00 | 2015-02-13 12:40 | 0 | 8 | 47.6667 | 47.6667 | 0 | 47.6667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/02/2015 17:45 ~ Falla en la bomba de combustible. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF00332/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-02-11 15:58 | 2015-02-11 17:58 | 2 | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/02/2015 15:56 ~ Salida intempestiva Unidad 3 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IL00057/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-02-11 17:30 | 2015-02-20 22:10 | 2.5 | 3 | 36.7778 | 36.7778 | 0 | 36.7778 | 0 | 0 | 0 | Unidad 3 limitada al 75% por problemas con la presion de aceite |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF00333/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-02-11 17:30 | 2015-02-11 21:15 | 0 | 2.1 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 |  | 11/02/2015 17:33 ~ Falla U1 y U2 en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD04801/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-02-11 19:04 | 2015-02-12 06:59 | 0 | 11 | 11.9167 | 11.9167 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener abundante filtracion de agua enfriamiento camisa por linea de conexion con la culata del cilindro Nº 8 |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00335/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-02-11 19:29 | 2015-02-11 22:49 | 0 | 11 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2015 20:30 ~ Al revisar sistema se encuentra la bomba de enfriamiento externo con trip de parada, lo que provoca las alta temperaturas y la unidad salga del sistema intempestivamente ~ Franco Caro C |  | 11/02/2015 20:30 ~ Al revisar sistema, se encuentra bomba de agua de enfriamiento externo con trip de parada ~ Franco Caro C | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD04800/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2015-02-11 20:52 | 2015-02-11 22:05 | 0 | 9 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2, atención falla partida Unidad. No abre Válvula Esferica. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00058/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-11 22:21 | 2015-02-12 10:46 | 0 | 124 | 12.4167 | 12.4167 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Retraso en la entrega de suministro combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF00336/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-02-11 22:35 | 2015-02-11 23:53 | 0 | 81.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 12/02/2015 01:21 ~ Unidad 2 se encontraba generando 70MW, cuando por error operacional se realiza una maniobra erronea al verificar setting de sensor de nivel de agua en tapa de la turbina ~ Hernán Herrera |  | 12/02/2015 01:21 ~ Intervención fortuita. Error operacional al verificar setting en sensor de nivel de agua en la tapa de turbina. ~ Hernán Herrera | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00338/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-11 23:22 | 2015-02-12 16:00 | 0 | 3 | 16.6333 | 16.6333 | 0 | 16.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/02/2015 08:41 ~ Falla de bomba de combustible ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD03736/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2015-02-12 07:12 | 2015-02-12 19:27 | 0 | 13 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Cholguán por desconexión de línea de 66 kV Charrúa-Cholguán programada por Transelec |  |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00339/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-02-12 08:22 | 2015-03-13 20:01 | 0 | 0.5 | 707.65 | 707.65 | 0 | 707.65 | 1 | 0 | 0 |  | 12/02/2015 08:45 ~ Trip por temperatura ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00059/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-02-12 08:41 | 2015-02-12 09:19 | 130 | 218.5 | 0.25652 | 0.25652 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | Falla en alimentador de carbón 2G |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD04611/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-02-12 08:52 | 2015-02-12 17:29 | 0 | 16.3 | 8.6167 | 8.6167 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración en circuito de refrigeración de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD04650/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-02-12 09:05 | 2015-02-12 23:36 | 58.5 | 60 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, Cambio de pinzas de freno en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00340/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-02-12 09:15 | 2015-02-12 10:42 | 0 | 2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2015 09:16 ~ salida de unidad 5594 por alta temperatura. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04574/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-12 09:23 | 2015-02-12 17:00 | 16.55 | 18.15 | 0.67144 | 0.67144 | 0.67144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04578/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-12 09:23 | 2015-02-12 17:00 | 16.55 | 18.15 | 0.67144 | 0.67144 | 0.67144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06,Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04094/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-12 09:41 | 2015-02-13 02:00 | 34 | 36 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 12 meses unidad N°3. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD04640/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-02-12 10:12 | 2015-02-12 10:12 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de enfriador de aire en unidad N° 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD04641/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-02-12 10:30 | 2015-02-12 12:45 | 0 | 128 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de control línea de trip sistema PDCE sobre interruptor generador 52G1A. Se requiere abrir interruptor 52JT1 S/E Quintero para efectuar pruebas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF00341/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-02-12 11:00 | 2015-02-18 16:54 | 0 | 1.6 | 149.9 | 149.9 | 0 | 149.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2015 10:59 ~ falla en el control de la unidad N° 4 ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD04642/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-02-12 14:33 | 2015-02-12 16:20 | 0 | 129 | 1.7833 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de control línea de trip sistema PDCE sobre interruptor generador 52G1B. Se requiere abrir interruptor 52JT2 S/E Quintero para efectuar pruebas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00342/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-12 16:25 | 2015-02-13 13:20 | 0 | 3 | 20.9167 | 20.9167 | 0 | 20.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 12/02/2015 17:02 ~ Salida intempestiva por falla bomba de combustible ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00346/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 20:45 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 20:34 ~ Central fuera de servicio. deja de inyectar 16 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A | 12/02/2015 20:34 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD04906/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-02-12 18:08 | 2015-02-13 09:38 | 0 | 7.1 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Debido a incendio declarado en zona cercana a la Línea 66 KV Licantén-Hualañé ,sector Junquillo, por precaución se procede a poner la Central Licantén en isla |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00347/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-02-12 21:06 | 2015-02-12 22:12 | 0 | 15.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2015 22:01 ~ Falla en transmisor de nivel del comdensador del turbogenerador ~ Carlos Aviles | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | IL00060/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-02-13 00:24 | 2015-02-17 19:30 | 120 | 123.4 | 3.1713 | 3.1713 | 0 | 3.1713 | 0 | 0 | 0 | Falla valvula check secundaria combustible liquido camara Nº14. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00061/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-02-13 01:04 | 2015-02-13 16:21 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla valvula check primaria combustible liquido camara Nº3 |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD04914/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-02-13 02:28 | 2015-02-13 07:41 | 0 | 11 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener baja presion en el sistema de alimentacion de combustible, alarmando por alta temperaturas los gases de escape. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF00348/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-02-13 05:22 | 2015-02-13 08:49 | 0 | 104.19 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45 | 1 | 0 | 0 |  | 13/02/2015 05:39 ~ Falla al momento de partida.Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD04825/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-02-13 07:00 | 2015-02-13 08:17 | 0 | 275.5 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar estado de filtración incipiente de aceite en descanso empuje de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04095/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-13 08:57 | 2015-02-13 17:09 | 34 | 36 | 0.45556 | 0.45556 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de los 6 meses de unidad N° 4. |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD04838/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2015-02-13 09:00 | 2015-02-13 18:59 | 0 | 48 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de 52 JG1 , Para trabajos de inspección y limpieza de transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD04571/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2015-02-13 09:00 | 2015-02-13 16:09 | 0 | 92 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD04823/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-13 09:10 | 2015-02-13 12:42 | 16.55 | 18.15 | 0.31148 | 0.31148 | 0.31148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00063/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-02-13 09:37 | 2015-02-13 11:13 | 115 | 152 | 0.38947 | 0.38947 | 0 | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | Falla en molino 3B. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00349/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:48 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 13:20 ~ Central fuera de servicio,deja de inyectar 16 MW al SIC ~ juan parra |  | 13/02/2015 13:20 ~ Apertura Línea 66 KV Horcones-Arauco. ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00351/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-02-13 14:20 | 2015-02-13 18:34 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/02/2015 16:59 ~ Falla en Línea de 12kV de Chilquinta. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD05003/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-02-13 14:52 | 2015-02-13 16:21 | 0 | 120 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvula chack de combustible primario cámara N°3. Esta faena tiene por finalidad levantar la limitación de generación N°2 de Central Taltal, la cual indispone la operación con Petroleo Diesel de la unidad. Una vez terminada la faena será necesaria una prueba experimental hasta 75 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF00358/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2015-02-13 16:55 | 2015-02-16 12:32 | 0 | 0.4 | 67.6167 | 67.6167 | 0 | 67.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 14/02/2015 15:08 ~ en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD04816/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-02-13 20:00 | 2015-02-14 18:22 | 0 | 123.4 | 22.3667 | 22.3667 | 22.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de lana mineral desde silenciadores de ducto de escape. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD05017/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-02-13 20:51 | 2015-02-15 13:50 | 0 | 26 | 40.9833 | 40.9833 | 0 | 40.9833 | 0 | 0 | 0 | Acumulación anormal de escoria en sobrecalentadores caldera, lo que provoca una gran perdida de eficiencia en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD04907/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-02-13 21:00 | 2015-02-13 21:00 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION SOOBRECALENTADO CALDERA UNIDAD 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | EMELDAEMELDA 2 | SD04402/2015 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2015-02-13 21:18 | 2015-02-14 02:49 | 0 | 32.4 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | se requiere realizar mediciones eléctricas a transformador elevador nº2 |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD04586/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-02-13 21:27 | 2015-02-14 03:00 | 0 | 32 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra PV2 de Diego de Almagro Solar Fuera de Servicio (52CPV2 Abierto), a solicitud de EMELDA (por medidas eléctricas en su Transformador N°2) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD04812/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-02-13 22:02 | 2015-02-14 07:47 | 0 | 99 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52J1, Desconexión por Trabajos de Retiro de cable de AT de transformador principal hacia sala eléctrica y cambio de cable del neutro del transformador principal. Alimentación de convertidores de Fibra. Retiro de cables tendidos de manera aérea y ordenamiento en sala de control. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00064/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-13 22:18 | 2015-02-13 23:25 | 40 | 124 | 0.75645 | 0.75645 | 0 | 0.75645 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga a 40 Mw, por Falla en bomba de suministro de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00065/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-13 23:25 | 2015-02-14 07:50 | 70 | 124 | 3.6653 | 3.6653 | 0 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | limitación de carga a 70 Mw, por falla en la bomba de suministro combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD04880/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-02-14 09:47 | 2015-02-14 10:27 | 0 | 33.3 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESETEO MÓDULO DE CONTROL QUE OCASIONA 12 FALSAS ALARMAS. (Se requiere generar con Cipreses sin vertimiento en Isla como precaución por veraneantes en el río. Además, para no verter en Isla, se coordinó con la DOH disminuir en 30 m3/s, por una hora, el caudal extraÍdo de la laguna Maule. La intervención se estima en 1 hra. y se realizará cuando se manifieste en el río dicha baja de caudal). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD04978/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-02-14 10:04 | 2015-02-14 17:05 | 0 | 129 | 7.0167 | 7.0167 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1B.- Inspección mecánica de ventilador 88TK2 TG1B. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IL00066/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-02-14 13:40 | 2015-02-14 14:17 | 258 | 365.6 | 0.18149 | 0.18149 | 0 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | central limitada en 258MW por baja presión de gas entregada por estación reguladora de presión perteneciente a metrogas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00366/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-02-14 16:30 | 2015-02-14 16:59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/02/2015 18:55 ~ Perturbación ocasionada, durante la conexión de Parque Doña Javiera. Se mantiene una tierra operacional puesta, lo cual origina falla trifasica. ~ Cristoffer Gerbier | 02/03/2015 16:27 ~ Desconexión por baja tensión, debido a falla en instalaciones de terceros. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF00364/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-02-14 17:29 | 2015-02-14 23:55 | 0 | 150 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 6.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/02/2015 17:45 ~ Trip de turbina (alta diferencial de carcaza). ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF00368/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-02-14 19:47 | 2015-02-15 03:50 | 0 | 45.7 | 8.0567 | 8.0567 | 0 | 8.0567 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/02/2015 20:42 ~ Falla en arranque de partida de la central. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD04879/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-02-14 20:02 | 2015-02-16 23:59 | 0 | 120 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fisura del sello interior del difusor de escape. Además se retirara de lana mineral desde silenciadores de ducto de escape. En la actualidad con cada partida de la unidad restos de aislación estan siendo expulsados hacia el ambiente por la chimenea, cayendo este en zonas exteriores al área industrial de la central, provocando esto un posible daño medio ambiental y a la comunidad debido a la cercania con el cementerio de la localidad de Paposo. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD04433/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-02-14 21:50 | 2015-02-15 08:27 | 0 | 99 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52J1, Desconexión por Trabajos de Retiro de cable de AT de transformador principal hacia sala eléctrica y cambio de cable del neutro del transformador principal. Alimentación de convertidores de Fibra. Retiro de cables tendidos de manera aérea y ordenamiento en sala de control. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD01938/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-02-15 00:10 | 2015-02-28 23:54 | 8 | 9 | 37.3037 | 37.3037 | 37.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U7 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD04837/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-02-15 02:50 | 2015-02-16 02:05 | 0 | 90 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, PE Talinay O. Fuera de Servicio por cambio Razón de Transformación TTCC Paño 52JL y posteriores Pruebas a Protecciones de Paño de Línea y Paño de Transformador de Poder S/E Talinay. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00067/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-02-15 04:15 | 2015-04-05 19:25 | 270 | 271.9 | 8.3237 | 8.3237 | 0 | 8.3237 | 0 | 0 | 0 | Limitada a generar a plena carga por riesgo de trip en proceso de bajada de generación . Causa presunta : Pérdida de flujo de aire en VTF |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF00373/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-02-15 11:41 | 2015-02-20 04:46 | 0 | 150 | 113.0833 | 113.0833 | 0 | 113.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 15/02/2015 12:10 ~ Fuera de servicio de forma intempestiva con 150 MW. Causa, pérdida de llama en la caldera. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF00376/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2015-02-15 17:25 | 2015-02-15 23:06 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 04:03 ~ Producto de perturbaciones en la red, el transformador quedó entre dos tap, provocando la posterior apertura de los interruptores del parque. ~ Marcos Cifuentes¦¦19/02/2015 15:40 ~ Luego de revisión del registro de eventos se verificá que a consecuencia de la interrupción de suministro el Transformador quedó entre dos tap. ~ Juan Cárdenas | 16/02/2015 04:03 ~ Se investiga ~ Marcos Cifuentes | 19/02/2015 15:40 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de las instalaciones. CC de Transnet informó apertura de 52A2 en S/E Los Ángeles por operación de la protección 21, fase A, a 28 km de S/E Los Ángeles. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00069/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-15 20:18 | 2015-02-16 08:01 | 100 | 124 | 2.2677 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | Limitación de carga a 85 Mw, por falla en equipos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF00377/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-16 05:44 | 2015-02-16 07:08 | 0 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/02/2015 05:55 ~ Aumento de nivel del condensador ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04937/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-16 08:58 | 2015-02-16 17:57 | 34 | 36 | 0.49907 | 0.49907 | 0.49907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF00378/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2015-02-16 09:10 | 2015-02-16 12:06 | 0 | 6.43 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/02/2015 09:44 ~ Por falla en la fuente de poder N°2 de 24VDC. Con trip Supervisión alimentaciones 24VCD?PLC Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF00379/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2015-02-16 09:15 | 2015-02-16 12:03 | 0 | 6.43 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 |  | 16/02/2015 09:46 ~ Falla secuencia de arranque unidad N°1 ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD04941/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-02-16 09:27 | 2015-02-16 12:05 | 0 | 77.35 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de filtros autolimpiantes del sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00383/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:04 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 15:31 ~ Central fuera de servicio deja de inyectar 1.7 MW al SIC ~ juan parra |  | 16/02/2015 15:31 ~ Apertura Línea 66 KV Horcones-Arauco . ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF00388/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-02-16 12:35 | 2015-02-16 13:25 | 0 | 46.7 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2015 02:15 ~ Apertura de los 4 circuitos de PFV San Andres, por operación de protección de subtensión (27) en cada interruptor (52E1 a 52E4). Pérdida de generación total: 41 MW. ~ Juan Cárdenas | 17/02/2015 02:15 ~ Se investiga. ~ Juan Cárdenas | 20/02/2015 11:20 ~ Baja de tensión en la barra provocada por variación de generación del Cto 4 a causa de condiciones climáticas. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IL00070/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-16 13:57 | 2015-02-16 22:21 | 0 | 30.1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Por falla en transporte de alimentación de corteza a Caldera de poder #4, la Central queda limitada a 0 MW de inyección al SIC. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF00385/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2015-02-16 17:06 | 2015-02-17 13:45 | 0 | 0.4 | 20.65 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1 | 0 | 0 |  | 16/02/2015 17:58 ~ Trip por temperatura ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00386/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-02-16 20:01 | 2015-02-16 20:53 | 0 | 81.6 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | 16/02/2015 20:13 ~ Aparece discrepancia mayor al 2% entre referencia de apertura y Apertura distribuidor, y en seguida se produce trip 86 M, por falla en Loop de Control ~ José Galdames | 16/02/2015 20:13 ~ Falla loop de control ~ José Galdames |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00387/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-02-17 00:01 | 2015-02-17 04:36 | 0 | 77.35 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2015 01:16 ~ A las 00:01, aparece alarma excitación off, e inmediatamente actúan los Relés 2G86H, 2G86ES y 2G86EP, dando Trip a la unidad. Se procede a aumentar la carga a unidad que queda en servicio. Se informa a CDEC, y se procede a la verificación de la falla. ~ José Galdmes | 17/02/2015 01:16 ~ Falla en sistema de excitación. ~ José Galdmes |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD05248/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-02-17 03:36 | 2015-02-17 16:43 | 0 | 11 | 13.1167 | 13.1167 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de agua refrigeracion camisas a la salida de culata cilindro nº 1, se detiene la unidad para reparar. |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD05069/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-02-17 07:32 | 2015-02-17 15:50 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento trimestral de la Unidad 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00389/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-02-17 08:00 | 2015-02-21 10:14 | 0 | 2 | 98.2333 | 98.2333 | 0 | 98.2333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2015 08:45 ~ Falla en piñon de arranque G5592. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04938/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-17 08:41 | 2015-02-17 18:00 | 34 | 36 | 0.51759 | 0.51759 | 0.51759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N° 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD01941/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-02-17 09:57 | 2015-03-01 00:55 | 5.25 | 6 | 34.8708 | 34.8708 | 34.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD05341/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2015-02-17 12:23 | 2015-02-17 14:10 | 0 | 31 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de cooler del D.G.S. y D. Empuje para lograr aumentar caudal de refrigeración y disminuir temperatura de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD05045/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-02-17 13:08 | 2015-02-17 19:30 | 0 | 123.4 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvulas check de inyección de combustible. Una vez terminada la faena será necesaria la puesta en servicio experimental hasta 75 MW utilizando como combustible base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF00391/2015 | QUELLON II | Central | E | F | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2015 14:59 ~ Central sale del servicio por la pérdida de tensión en la barra de 23 kV de la S/E Quellón a raíz de la interrupción de la LAT Chiloé Pid Pid. Pérdida de generación 5 MW. ~ F. Bustos |  | 17/02/2015 14:59 ~ Interrupción línea 110 kV Chiloé - Pid Pid por incendio bajo la línea. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF00392/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:20 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2015 15:12 ~ Bajo voltaje detectado a raíz de la interrupción en la línea Chiloe Pid Pid. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF00394/2015 | QUELLON II | Central | E | F | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2015 17:26 ~ La central se encontraba generando 5.1 MW. ~ F. Bustos |  | 17/02/2015 17:26 ~ Pérdida de tensión en la barra de inyección por interrupción de la línea 110 kV Chiloé Pid Pid. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF00428/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | E | F | 2015-02-17 21:55 | 2015-03-19 16:15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 15:45 ~ Falla en linea 66KV afecta a S/E san Gregorio ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUECentral | IF00403/2015 | PULLINQUE | Central | E | F | 2015-02-17 22:02 | 2015-02-17 23:03 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 04:49 ~ Al momento de la falla interruptor 52B2 Linea Pullinque Loncoche circuito N°1 no abre. ~ Héctor Campos Ruz¦¦27/03/2015 10:57 ~ No Hay. ~ | 18/02/2015 04:49 ~ Incendio provoca corte de conductor en linea Pullinque- Loncoche circuito N°1 ~ Héctor Campos Ruz | 27/03/2015 10:57 ~ Intempestivas de Transmisión, origina desconexión de Central Pullinque Unidades 2 y 3 ~ Hector Campos. | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00395/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-02-17 23:52 | 2015-02-18 01:46 | 0 | 81.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 18/02/2015 00:12 ~ Unidad se encontraba generando 65 MW, se procede a sincronizar la UG2. ~ José Galdames |  | 18/02/2015 00:12 ~ Muy bajo flujo de agua sello de turbina ~ José Galdames | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | SD05306/2015 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2015-02-18 00:10 | 2015-02-18 01:00 | 0 | 40.8 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba y Verificación Partida Negra Central Pilmaiquén para dar cunplimiento a la Norma Técnica. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUECentral | SD05303/2015 | PULLINQUE | Central | I | P | 2015-02-18 06:14 | 2015-02-18 06:56 | 0 | 51.39 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba y Verificación Partida Negra Central Pullinque para dar cunplimiento a la Norma Técnica. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD04538/2015 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2015-02-18 08:12 | 2015-02-18 19:00 | 0 | 0.216 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central El Rincón (PMG) por mantenimiento de unidad (modificación a fecha indicada en carta EP 399 enviada a la DO). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD05265/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-02-18 08:31 | 2015-02-18 12:05 | 0 | 75.6 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de enfriador de aire en unidad N° 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD05268/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-02-18 08:59 | 2015-02-18 18:12 | 0 | 33.3 | 9.2167 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR FILTRACIONES EN COMANDO OLEOHIDRÁULICO DE VÁLVULA ESFÉRICA Y EN ESTANQUE ACUMULADOR. ADEMÁS CAMBIO VÁLVULA DE 3 VÍAS. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04939/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-18 09:04 | 2015-02-18 19:06 | 34 | 36 | 0.55741 | 0.55741 | 0.55741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N° 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD05247/2015 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2015-02-18 10:05 | 2015-02-18 13:00 | 0 | 55 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision rele Buchholz. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD05516/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-02-18 10:19 | 2015-02-20 01:10 | 0 | 12.2 | 38.85 | 38.85 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla móvil unidad generadora de vapor OBS: Aumento brusco de temperatura plenum bajo parrilla |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IL00071/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-18 10:23 | 2015-02-18 14:27 | 0 | 30.1 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Por falla en transporte de alimentación de corteza a caldera de poder 4 , la central queda limitada a 0 MW de inyección. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00406/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-02-18 13:07 | 2015-02-18 13:40 | 0 | 32 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |  | 18/02/2015 18:35 ~ Operacion de protección 27, se investiga la causa ~ Héctor Campos Ruz |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD05570/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-02-18 15:04 | 2015-02-19 13:12 | 0 | 2 | 22.1333 | 22.1333 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad por fuga de aceite unidad 5594 |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD05127/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-02-18 15:11 | 2015-02-18 19:12 | 0 | 17.1 | 4.0167 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora F/S a Solicitud de Transnet, por trabajos programados en Paño BT3. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD05572/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-18 17:14 | 2015-02-18 17:51 | 8.4 | 11 | 0.14576 | 0.14576 | 0 | 0.14576 | 0 | 0 | 0 | Central se desconecta de curso forzoso por fuga de agua en la caldera. Se debe verificar cual es la gravedad. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF00407/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2015-02-18 23:18 | 2015-02-19 18:04 | 0 | 33.3 | 18.7667 | 18.7667 | 0 | 18.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2015 04:26 ~ Falla sistema refrigeración Unidad. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF00408/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2015-02-18 23:19 | 2015-02-19 18:04 | 0 | 33.3 | 18.75 | 18.75 | 0 | 18.75 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2015 04:35 ~ Falla sistema de refrigeración Unidad. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00072/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-02-19 00:42 | 2015-02-19 01:42 | 110 | 218.5 | 0.49657 | 0.49657 | 0 | 0.49657 | 0 | 0 | 0 | Unidad II limitada a 110 MW para realizar retrolavado de caja de condensador |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD05333/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-02-19 01:12 | 2015-02-19 13:36 | 0 | 24.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de rodete en Unidad 1 de Central Mampil. La generación será de acuerdo a caudal disponible |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD05336/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-02-19 01:12 | 2015-02-19 13:36 | 0 | 24.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de rodete en Unidad 2 de Central Mampil. La generación será de acuerdo a caudal disponible |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD05582/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-19 03:10 | 2015-02-20 14:27 | 0 | 30.1 | 35.2833 | 35.2833 | 0 | 35.2833 | 0 | 0 | 0 | Se retira de Servicio de Curso Forzoso la Unidad TG6 por Falla en Alimentación de Corteza. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD05514/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-02-19 06:07 | 2015-02-19 08:30 | 0 | 77.35 | 2.3833 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de instrumentación distribuidor por indicación erronea, en coordinacion con el CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00410/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-02-19 07:15 | 2015-02-19 08:57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2015 15:35 ~ No HAy ~ | 19/02/2015 12:39 ~ Operación de la protección por baja tensión en el sistema. ~ Luis Baeza Gálvez | 26/02/2015 15:35 ~ Baja Tensión en Sistema ~ Jose P. Guerrero P. | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | IL00073/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2015-02-19 08:29 | 2015-03-02 16:05 | 10 | 36 | 196.1556 | 196.1556 | 0 | 196.1556 | 0 | 0 | 0 | Central Degañ queda limitada a 10 MW por problemas en el sistema de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04940/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-19 09:00 | 2015-02-20 18:24 | 34 | 36 | 1.8556 | 1.8556 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N° 4. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05347/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-19 09:00 | 2015-02-19 18:00 | 26 | 36 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico en el aereogenerador N°1, N°5, N°6, N°7, N°8 seran intervenidos por unidad por lapzo de 2 horas por cada aereo generador |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF00412/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-02-19 09:01 | 2015-02-19 09:05 | 66 | 74.4 | 0.0075269 | 0.0075269 | 0 | 0.0075269 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2015 17:37 ~ Elevación de tensión en barra de 110 kV S/E Molinos provoca pérdida de sincronismo de grupos generadores. ~ Luis Obando |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD05495/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-02-19 09:12 | 2015-02-19 19:30 | 58.5 | 60 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, cambio acumulador de nitrógeno en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD05153/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-02-19 11:36 | 2015-02-26 18:22 | 0 | 58 | 174.7667 | 174.7667 | 174.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación de actualización de Software recomendado por el fabricante de la Turbina, se realizarán pruebas con carga. Los despachos serán informados y coordinados con el CDC oportunamente. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | SD05640/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-02-19 12:19 | 2015-02-20 21:10 | 0 | 3 | 32.85 | 32.85 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | desconexion por falla en el sistema de presion de aceite de la Unidad 3 |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF00411/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-02-19 15:18 | 2015-02-24 19:23 | 0 | 1.6 | 124.0833 | 124.0833 | 0 | 124.0833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/02/2015 15:54 ~ Unidad N° 4 queda fuera de servicio por sobrecorriente en la unidad. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | SD05703/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-02-19 16:02 | 2015-02-19 19:17 | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Falla en la bomba de trasbasije de combustible de las unidades 2 y 3 |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00074/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-02-20 01:22 | 2015-02-20 02:30 | 110 | 218.5 | 0.56278 | 0.56278 | 0 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | Unidad II de Central Ventanas debe limitar generación para realizar retrolavado de caja |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF00418/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-02-20 08:30 | 2015-02-20 10:31 | 0 | 2.1 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 10:20 ~ Falla en la partida ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | IF00419/2015 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | F | 2015-02-20 09:17 | 2015-02-20 11:59 | 0 | 132 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 11:51 ~ Falla en la partida. Falla en sistema aire de atomización. ~ Alvaro García |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05348/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-20 09:34 | 2015-02-20 18:24 | 24 | 36 | 2.9444 | 2.9444 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico en los aereogeneradores N°9, N°10, N°11, N°12 N°13 y N°14 las unidades seran intervenidas una a la vez. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00426/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-20 10:28 | 2015-02-20 17:26 | 0 | 3 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 6.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 15:01 ~ Falla en bba de combustible ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00420/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2015-02-20 10:50 | 2015-02-20 12:00 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 11:39 ~ Operación protecciones línea Chacayes Interconexión 2 ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF00423/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-02-20 11:26 | 2015-02-20 12:50 | 1 | 2.1 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 12:57 ~ Operacion automatica unidad 1, por protecciones ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00429/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-02-20 15:48 | 2015-02-23 15:35 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 16:35 ~ Unidad Juncalito fuera de servicio por falla de línea de 12 kv, propiedad de Chilquinta, por tormenta Electrica. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD05613/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2015-02-20 19:47 | 2015-02-21 04:08 | 0 | 20.15 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos a intervenir: 52JT1 - 89JT1-1 y 89JT1-2 con el objetivo de realizar pruebas de medida en Transformador T1. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD04873/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-02-20 23:00 | 2015-02-28 04:46 | 0 | 365.6 | 173.7667 | 173.7667 | 173.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IL00076/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2015-02-21 01:53 | 2015-02-21 03:41 | 0 | 85.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Aumento de la pérdida de carga en el tunel de aducción producida por una señal erronea del rittmeyer, limita automáticamente la generación de la Central a 5 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD05774/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-02-21 06:03 | 2015-02-22 21:40 | 0 | 75.6 | 39.6167 | 39.6167 | 39.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimeinto preventivo basico Banco Transformador N°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD05774/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-02-21 06:03 | 2015-02-22 21:40 | 0 | 75.6 | 39.6167 | 39.6167 | 39.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimeinto preventivo basico Banco Transformador N°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05349/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-21 07:55 | 2015-02-21 13:09 | 28 | 36 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico en los aereogeneradores N°15, N°16, N°17, N°18 las unidades seran intervenidas una a la vez |  |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | SD05777/2015 | TENO | TENO | I | P | 2015-02-21 08:13 | 2015-02-23 08:00 | 0 | 53.57 | 47.7833 | 47.7833 | 47.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor matriz de combustible |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00443/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:35 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 23:53 ~ De 22:20 a 22:35 horas, genera en isla cuando inyectaba 22 MW al SIC, coincidente desconexión forzada con reconexión automática con éxito de la línea Horcones - El Manco, propiedad de CGE. ~ Alberto Salas Leyton |  | 21/02/2015 23:53 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF00477/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-02-21 22:28 | 2015-03-07 16:14 | 0.025 | 3.3 | 327.2684 | 327.2684 | 0 | 327.2684 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 13:22 ~ Caudal de agua insuficiente debido a sequía ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD05852/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2015-02-21 22:57 | 2015-02-22 08:30 | 0 | 55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se retira Central Hornitos por importante filtracion de aceite en sistema hidráulico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD05776/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-02-22 | 2015-02-22 13:33 | 0 | 104.19 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección estado de acople flexible turbina - compresor de baja presión y revisión posición y torque pesos balance turbina de presión intermedia, como parte investigación de incremento vibraciones compresor de baja presión (LPC). |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD05853/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-02-22 00:50 | 2015-02-22 05:30 | 0 | 22 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | FUGA DE VAPOR POR LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD05854/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-22 06:36 | 2015-02-22 21:10 | 8.1 | 11 | 3.8403 | 3.8403 | 0 | 3.8403 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua en tubería de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD05598/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-02-22 06:54 | 2015-02-22 13:19 | 0 | 31.8 | 6.4167 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Viñales para reparar fuga en estanque de agua de alimentación a la caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF00453/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-02-22 08:42 | 2015-02-22 17:46 | 0 | 129 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 9.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 22/02/2015 11:56 ~ Falla en el arranque por baja presión relación purga combustible. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00077/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-22 22:51 | 2015-02-23 12:09 | 0 | 124 | 13.3 | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | RETRASO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD04874/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-02-23 | 2015-02-28 05:01 | 0 | 365.6 | 125.0167 | 125.0167 | 0 | 125.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00464/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2015-02-23 05:43 | 2015-02-23 11:12 | 0 | 1.6 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 5.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 06:10 ~ Falla en el sistema de control G7 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | IF00465/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | F | 2015-02-23 05:43 | 2015-02-23 11:12 | 0 | 1.6 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 5.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 06:13 ~ Falla en el sistema de control G8 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | IL00078/2015 | TENO | TENO | I | F | 2015-02-23 08:00 | 2015-02-23 15:33 | 32 | 53.57 | 3.04 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 32 MW por trabajos de mantención en línea de combustible Nave 300. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | IF00467/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | E | F | 2015-02-23 08:34 | 2015-02-23 10:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 11:37 ~ Fusibles de transformador de SSAA que alimentan a las unidades de U4, U5 y U8, se encuentran operados. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 5 | IF00467/2015 | CHUYACA | CHUYACA 5 | E | F | 2015-02-23 08:34 | 2015-02-23 10:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 11:37 ~ Fusibles de transformador de SSAA que alimentan a las unidades de U4, U5 y U8, se encuentran operados. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 8 | IF00467/2015 | CHUYACA | CHUYACA 8 | E | F | 2015-02-23 08:34 | 2015-02-23 10:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 11:37 ~ Fusibles de transformador de SSAA que alimentan a las unidades de U4, U5 y U8, se encuentran operados. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD05786/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2015-02-23 08:43 | 2015-02-23 19:20 | 0 | 89 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio rodete. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF00474/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-24 20:25 | 0 | 2.1 | 35.35 | 35.35 | 0 | 35.35 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 13:04 ~ Por falla de barra 110 KV S/E Agua Santa (perturvacion) ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF00473/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-24 09:55 | 0 | 3 | 24.85 | 24.85 | 0 | 24.85 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 12:59 ~ Por falla barra 110 KV S/E Agua Santa (unidades 2 y 3) ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00471/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 10:37 | 0 | 3 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 12:55 ~ Por falla de barra 110 KV S/E Agua Santa ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF00468/2015 | ARAUCO | Central | I | F | 2015-02-23 09:06 | 2015-02-23 11:15 | 0 | 30.1 | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 11:17 ~ Falla en caldera de poder 4. Sobre presión de gases en la caldera. ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00475/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-23 09:37 | 2015-02-23 13:48 | 0 | 3 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 13:06 ~ Falla en la partida ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05625/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-23 09:39 | 2015-02-25 18:18 | 34 | 36 | 3.1472 | 3.1472 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N°5. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF00469/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-02-23 10:58 | 2015-02-23 11:38 | 0 | 16.05 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 12:17 ~ Señal errónea de protección 52J10 ~ Claudio Perez |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00480/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-23 14:06 | 2015-02-23 17:26 | 0 | 3 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 16:45 ~ Falla U2 por alta temperatura ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF00482/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2015-02-23 19:50 | 2015-02-23 21:51 | 0 | 125.3 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 21:46 ~ Falla en la partida.Unidad detecta baja presión de combustible líquido, causa en investigación ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00079/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-23 21:20 | 2015-02-24 08:52 | 0 | 124 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Retraso por suministro de combustible |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | IL00080/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | F | 2015-02-24 01:21 | 2015-02-27 08:39 | 0 | 92 | 79.3 | 79.3 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | Retraso en entrega de suministro de combustible |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD06079/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-02-24 04:10 | 2015-02-24 15:29 | 0 | 128 | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | A causa de pérdida intempestiva de secuencia de enfriamiento(Virado) en Unidad TG1A, se requiere investigar y asegurar condiciones para disponibilidad de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD05896/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-02-24 06:03 | 2015-02-24 20:52 | 0 | 53 | 14.8167 | 14.8167 | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por inspección de rodete 400 horas - CH Blanco |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00484/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-24 06:55 | 2015-02-24 11:24 | 0 | 3 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 4.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2015 09:37 ~ Falla en la partida U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD05845/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-02-24 08:54 | 2015-02-24 15:58 | 16.55 | 18.15 | 0.62296 | 0.62296 | 0.62296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 MW indisponibles.- Cambio programado de rotula a aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | SD05830/2015 | QUINTAY | Central | I | P | 2015-02-24 09:55 | 2015-03-06 15:23 | 0 | 3 | 245.4667 | 245.4667 | 245.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | efectuar mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD05815/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | P | 2015-02-24 10:11 | 2015-02-24 14:11 | 0 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtros y de aceite del carter de unidad N° 8 por cumplimiento de horas. |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD05846/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-02-24 10:23 | 2015-02-24 12:15 | 0 | 23.8 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG N° 1 Endesa Diego de Almagro.- Prueba Partida en Negro y Cierre 52 G contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | IL00082/2015 | CHUYACA | Central | I | F | 2015-02-24 10:42 | 2015-02-24 17:18 | 6.2 | 12 | 3.19 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.2 MW, debido a que unidades 5 y 8 de la central están indisponibles por falta de suministro de SSAA, El transformador de SSAA que alimenta a estas unidades se encuentra quemado. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00485/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-24 12:05 | 2015-02-24 20:25 | 0 | 3 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 8.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2015 13:59 ~ Salida intempestiva U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IL00083/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-02-24 14:00 | 2015-02-25 10:39 | 0 | 124 | 20.65 | 20.65 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | Retraso por suministro de combustible |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 2 | SD05172/2015 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2015-02-25 00:04 | 2015-03-06 22:18 | 0 | 345 | 238.2333 | 238.2333 | 238.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Mantenimiento Mayor (reparación semifases barras de salida generador, reemplazo bandas de teflón, sellos y descanso de empuje álabes móviles). |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD06200/2015 | LAJA | Central | I | F | 2015-02-25 01:49 | 2015-02-25 07:10 | 0 | 12.6 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar central completa por falla y funcionamiento anormal de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD05985/2015 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2015-02-25 07:34 | 2015-02-25 17:08 | 0 | 19.3 | 9.5667 | 9.5667 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00489/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-25 08:15 | 2015-02-25 13:50 | 0 | 3 | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 5.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 25/02/2015 09:41 ~ Por falla en linea 110 KV Agua Santa - Placilla. Sin poder generar U1 y U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD05814/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2015-02-25 09:14 | 2015-02-25 13:08 | 0 | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtros y de aceite del carter de unidad N° 7 por cumplimiento de horas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF00491/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-02-25 12:17 | 2015-02-25 12:33 | 0 | 42.5 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/02/2015 13:49 ~ Obstrucción en Cámara Carga Peuchén Por Material, debido a fuertes vientos en la zona. ~ Carlos Faúndez | 27/02/2015 17:49 ~ Debido a las condiciones climáticas de fuertes vientos en la zona, sumado a que los Canales de aducción están situados en zona eminentemente forestal, se desprendieron hojas y cortezas de arboles que fueron arrastradas a la cámara de carga obstruyendo la reja, dando como resultado un desnivel antes de la tubería de presión. ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD06330/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2015-02-25 13:41 | 2015-02-25 20:07 | 0 | 24.5 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita rechazo de carga en Central Mampil U1, por obstrucción con material en Camara de carga Mampil |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00492/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-02-25 13:50 | 2015-02-25 18:13 | 0 | 3 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 25/02/2015 14:08 ~ Falla en la partida U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | SD06420/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-02-25 22:16 | 2015-02-26 00:12 | 0 | 8 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Operador retira unidad 5595 por presentar alta temperatura de refrigerante. Una vez que baje la temperatura se rellenara con refrigerante para reingresar con unidad La central queda generando 4.7 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD06422/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-02-26 01:08 | 2015-02-26 10:20 | 0 | 2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Operador retira unidad 5592 por presentar alta temperatura de aceite. Una vez que baje la temperatura se realizará el cambio de filtro para reingresar con unidad. La central queda generando 4.7 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD06193/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-02-26 07:28 | 2015-02-26 16:54 | 0 | 19.3 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD04431/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2015-02-26 08:51 | 2015-02-26 16:20 | 0 | 237 | 7.4833 | 7.4833 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de rechazo de carga al 25%, 50%, 75% y 100% de la Unidad N°1 central Colbún, mediante subida y bajada carga consignada por el operador, y un rechazo de carga que implique detención de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00087/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-02-26 09:05 | 2015-03-01 00:53 | 6 | 11 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6 MW por presentar problemas en el precipitador elctroéstatico, el cual regula la emanación de material particulado el cual es de 40 mgxm3 de noche y 50mgxm3 en el día. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05627/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-02-26 09:14 | 2015-02-27 08:59 | 34 | 36 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en el aerogenerador N°6. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD06260/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-02-26 09:28 | 2015-02-26 17:10 | 0 | 77.35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema oleohidráulico de la unidad,cambio de fitting por deterioro. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF00500/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-02-26 16:03 | 2015-02-26 19:28 | 0 | 104.19 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 3.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 26/02/2015 17:02 ~ Falla en sistema de control,causa en investigación. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00506/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2015-02-26 18:07 | 2015-02-26 18:21 | 0 | 7 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/02/2015 11:56 ~ No flujo en sistema de refrigeración de Sello MEW30-CF111 ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD06601/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-02-27 04:19 | 2015-02-27 06:57 | 0 | 11 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener filtracion de agua enfriamiento camisas del motor |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD06414/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-02-27 07:24 | 2015-02-27 17:04 | 0 | 19.3 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD06442/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-02-27 08:37 | 2015-02-27 12:29 | 0 | 13 | 3.8667 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la unidad fuera de servicio para normalizar desplazamiento de inyectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00503/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-02-27 09:08 | 2015-02-27 10:25 | 0 | 2 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/02/2015 09:31 ~ Falla en el sistema de control de la unidad 5592 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF00504/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-02-27 09:47 | 2015-02-28 00:54 | 0 | 45.7 | 15.1167 | 15.1167 | 0 | 15.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/02/2015 09:57 ~ Alta temperatura en la unidad. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD04432/2015 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2015-02-27 10:36 | 2015-02-27 16:35 | 0 | 237 | 5.9833 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de rechazo de carga al 25%, 50%, 75% y 100% de la Unidad N°2 central Colbún,mediante subida y bajada carga consignada por el operador,y un rechazo de carga que implique detención de la unidad. Inspección al interior de la válvula de mariposa. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD06456/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2015-02-27 10:47 | 2015-02-27 15:40 | 0 | 46.8 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de carbones sistema excitación por horas de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | SD06130/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2015-02-27 11:37 | 2015-02-27 17:37 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aceite y filtros unidad 5599 |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IL00088/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-02-27 18:00 | 2015-05-12 18:47 | 2.8 | 3 | 118.4522 | 118.4522 | 0 | 118.4522 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 limitada al 80% por problemas de temperatura |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00514/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-28 02:30 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 02:22 ~ A las 20:37 horas, sale intempestivamente de Servicio cuando inyectaba 26 MW al SIC. Coincidió con fallas en líneas de 66 kV en la zona. ~ Alberto Salas Leyton |  | 28/02/2015 02:22 ~ FALLA EN INSTALACIONES DE TERCEROS ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD05789/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2015-02-28 00:01 | 2015-03-09 19:56 | 0 | 237 | 235.9167 | 235.9167 | 235.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015 de Unidad N°1 central Colbún. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF00515/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-02-28 02:13 | 2015-02-28 04:17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2015 03:02 ~ Central fuera de servicio por operación de L110 kV El Raco - Carena, posiblemente por tormenta eléctrica ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD06694/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-02-28 03:40 | 2015-02-28 23:59 | 0 | 128 | 20.3167 | 20.3167 | 0 | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | A causa de pérdida intempestiva de secuencia de enfriamiento, virado, en Unidad TG1A, se requiere investigar y asegurar condiciones para disponibilidad de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD06615/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-02-28 06:11 | 2015-03-01 18:50 | 0 | 75.6 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico banco transformador n° 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD06615/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-02-28 06:11 | 2015-03-01 18:50 | 0 | 75.6 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico banco transformador n° 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD06698/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-02-28 06:25 | 2015-03-03 05:04 | 0 | 15.6 | 70.65 | 70.65 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | Se presenta problema en parrilla N° 1,comienza a caer biomaza en buzon de parrilla, dificultando el proceso |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00522/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-02-28 13:15 | 2015-02-28 13:32 | 5 | 90 | 0.26759 | 0.26759 | 0 | 0.26759 | 1 | 0 | 0 |  | 28/02/2015 14:23 ~ Operación de proteccion en Parque Eolico Talinay Poniente, genera Trip sobre Interruptor 52J1. ~ Cristoffer Gerbier | 26/03/2015 15:28 ~ Operación de protección en Parque eolico Talinay Poniente. Genera trip sobre 52J1. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00523/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-02-28 16:00 | 2015-03-01 08:52 | 0 | 11 | 16.8667 | 16.8667 | 0 | 16.8667 | 1 | 0 | 0 | 28/02/2015 16:19 ~ unidad nº 1 sale de forma intespestiva por alta tº agua enfriamiento aire ~ Rodrigo Araya Z. |  | 28/02/2015 16:19 ~ Mientras se bajaba carga a minimo tecnico sale del sistema en forma intespestiva la unidad nº 1 por alta tº agua enfriamiento aire ~ Rodrigo Araya Z. | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD06699/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-02-28 17:33 | 2015-03-02 08:52 | 0 | 11 | 39.3167 | 39.3167 | 0 | 39.3167 | 0 | 0 | 0 | Fuga de vapor por linea de alimentacion |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD06711/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-03-01 | 2015-03-31 23:59 | 0 | 350 | 743.9833 | 743.9833 | 0 | 743.9833 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD06616/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-03-01 | 2015-03-02 08:50 | 0 | 128 | 32.8333 | 32.8333 | 32.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza housing generador por filtración de aceite presente en descansos. Unidad queda indisponible durante limpieza. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD06712/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-03-01 00:53 | 2015-03-04 17:40 | 0 | 11 | 88.7833 | 88.7833 | 0 | 88.7833 | 0 | 0 | 0 | Central debe salir del servicio para reparar precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD06617/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2015-03-01 01:00 | 2015-03-01 03:15 | 0 | 85.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA EXCITACIÓN, Limpieza anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD06066/2015 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2015-03-01 08:52 | 2015-03-01 21:28 | 0 | 125 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad fuera de servicio para realizar boroscopía al turbogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF00526/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-03-01 11:41 | 2015-03-01 12:01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2015 12:01 ~ Central Celco genera en isla y deja de inyectar 6,2 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 01/03/2015 12:01 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD06149/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-03-02 00:01 | 2015-03-15 22:45 | 0 | 52 | 334.7333 | 334.7333 | 334.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central Hidroeléctrica Rucatayo, por Mantenimiento Mayor correspondiente al período 2015, de acuerdo a lo informado oportunamente en la carta EER-GC 001/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANCentral | SD06036/2015 | LICAN | Central | I | P | 2015-03-02 00:06 | 2015-03-07 12:20 | 0 | 18 | 132.2333 | 132.2333 | 132.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etapa Mantenimiento General CH lICAN |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD05339/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-03-02 00:07 | 2015-03-10 18:45 | 0 | 139.2 | 210.6333 | 210.6333 | 210.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio grupo Generador transformador. Se realizaran actividades de inspeccion y mantenimiento de turbina n°2, en conjunto con fabricante Alstom, se requiere además la apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD06716/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-03-02 00:07 | 2015-03-02 03:16 | 0 | 90 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección diferencial Transformador de Poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANCentral | SD06125/2015 | LICAN | Central | I | P | 2015-03-02 08:15 | 2015-03-05 20:18 | 0 | 18 | 84.05 | 84.05 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Ajuste de Protecciones de Transformador de Poder de 18-22,5 MVA 13,2/66-110 KV de la Central Lican. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | IL00089/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-03-02 08:50 | 2015-03-11 00:23 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si la unidad TG1A es solicitada en servicio, esta debe generar maximo 48 horas continuas debiendo ser desconectada para revisión y relleno de aceite del estanque principal de los descansos y sistema hidráulico . |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 1 | SD06477/2015 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | P | 2015-03-02 08:55 | 2015-03-02 12:45 | 0 | 2 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medir presión de compresión cilindro N° 5. reemplazar inyector cilindro N° 5, Pruebas con carga. unidad N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06589/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-02 08:56 | 2015-03-02 18:26 | 34 | 36 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general aerogenerador N° 6. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD06643/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-02 09:00 | 2015-03-02 16:38 | 58.5 | 60 | 0.19083 | 0.19083 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD05092/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-03-02 10:34 | 2015-03-14 23:52 | 8 | 9 | 33.4778 | 33.4778 | 33.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U8 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD06814/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-03-02 10:48 | 2015-03-02 19:20 | 0 | 11 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | FILTRACION DE COMBUSTIBLE EN CILINDRO Nº 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD06816/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-03-02 11:22 | 2015-03-05 12:15 | 0 | 11 | 72.8833 | 72.8833 | 0 | 72.8833 | 0 | 0 | 0 | FUGA DE GASES POR DUCTO DE ESCAPE |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF00528/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-03-02 14:01 | 2015-03-02 14:10 | 33 | 90 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.095 | 1 | 0 | 0 |  | 02/03/2015 16:15 ~ La causa de la Apertura de 52J1 Talinay, se está investigando. ~ Carlos Galarce L. | 17/03/2015 19:11 ~ La operación de la función 87N, generó el retiro de servicio del Parque Eólico Talinay Oriente. ~ Carlos Galarce L. | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF00530/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-03-02 22:00 | 2015-03-27 20:57 | 0 | 8 | 598.95 | 598.95 | 0 | 598.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/03/2015 22:00 ~ Falla de control de unidad 5595 ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD06680/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-03-03 00:05 | 2015-03-16 00:08 | 5.25 | 6 | 39.0063 | 39.0063 | 39.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD06727/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2015-03-03 03:51 | 2015-03-03 09:41 | 0 | 20.15 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección al rodete de la unidad numero 1 sin perdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD06725/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-03-03 08:41 | 2015-03-06 21:29 | 0 | 58 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por falla de válvula reguladora de presión de compresores GNL (En espera de repuestos 02-03-2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD06700/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-03 08:45 | 2015-03-03 17:30 | 58.5 | 60 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona: generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06591/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-03 09:23 | 2015-03-03 17:57 | 34 | 36 | 0.47593 | 0.47593 | 0.47593 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general aero N° 7 |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD06785/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-03-03 09:32 | 2015-03-03 15:23 | 0 | 77.35 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvula de control de sello de operación de Válvula Esférica. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD06728/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2015-03-03 09:43 | 2015-03-03 16:05 | 0 | 20.15 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección al rodete de la Unidad numero 2 sin perdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD06670/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-03-03 10:17 | 2015-03-03 19:30 | 0 | 81.6 | 9.2167 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de transductor de posición del distribuidor |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF00532/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2015-03-03 11:19 | 2015-03-03 12:12 | 0 | 85.5 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/03/2015 13:11 ~ Presión baja agua sello eje túrbina. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla | TRUE | 0
2015 | PULLINQUECentral | IF00533/2015 | PULLINQUE | Central | E | F | 2015-03-03 12:54 | 2015-03-03 13:00 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2015 17:15 ~ No Hay ~ | 03/03/2015 13:59 ~ Se investiga. ~ Cristoffer Gerbier | 12/03/2015 17:15 ~ Causa externa. Protección de Sobrecorriente. Durante la normalización de circuito N° 1 Temuco - Loncoche. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00091/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-03-03 14:53 | 2015-03-03 14:58 | 310 | 370 | 0.013514 | 0.013514 | 0 | 0.013514 | 0 | 0 | 0 | Atollo Silo 3 de Carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IF00536/2015 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2015-03-03 18:10 | 2015-03-03 19:10 | 5.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/03/2015 19:01 ~ Maniobras en SE Teno por parte de Transnet en equipo con falla dentro de SE Teno produjo perturbación en el sistema, provocando la salida de central CBB ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | SD07086/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-03-03 22:19 | 2015-03-04 19:48 | 0 | 270 | 21.4833 | 21.4833 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción del sistema de circulación de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD06973/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-03-04 | 2015-03-06 23:59 | 0 | 128 | 71.9833 | 71.9833 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A raiz del aumento de la filtración de aceite por los descansos del generador, se realizará desarme e inspección de los descansos para su reparación. Unidad indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD07090/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2015-03-04 01:48 | 2015-03-04 09:19 | 0 | 1.6 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se retira la Unidad N° 7 (1,5 MW) por presentar bajo nivel de refrigerante. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD07091/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | F | 2015-03-04 01:48 | 2015-03-04 09:19 | 0 | 1.6 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se retira la Unidad N° 8 (1,5 MW) por presentar bajo nivel de refrigerante. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF00539/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2015-03-04 03:00 | 2015-03-04 16:37 | 0 | 1.6 | 13.6167 | 13.6167 | 0 | 13.6167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/03/2015 03:18 ~ Falla en el sistema de control Unidad N° 7. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD07010/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-03-04 05:02 | 2015-03-05 17:10 | 0 | 55 | 36.1333 | 36.1333 | 36.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de unidad generadora; rodete pelton, sistema excitacion y cambio de empaquetadura junta 4 y 9 TPHornitos |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00092/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-03-04 07:45 | 2015-03-04 10:00 | 280 | 370 | 0.5473 | 0.5473 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0 | La central baja carga por variación en presión hogar caldera. Se investiga la causa. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD06972/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-04 08:34 | 2015-03-04 16:46 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1.5 Mw indiponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona: Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 2 | SD07192/2015 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2015-03-04 10:20 | 2015-03-04 12:02 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Se retira grupo N°5593 de Central Quellon II por presentar problemas en sus filtros de aceite. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD06313/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2015-03-04 15:16 | 2015-03-04 17:00 | 0 | 23.8 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD07248/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-03-04 15:23 | 2015-03-04 16:44 | 0 | 2 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 5594 por alta temperatura de refrigerante. Una vez que baje la temperatura se procederá al relleno de refrigerante. Central queda disponible con 3.1 MW |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00094/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2015-03-04 17:11 | 2015-03-04 17:32 | 14 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central disminuye su producción a causa de perturbación en la red MT que deja F/S los circuitos de inversores Nº 1, 2 y 3. Central continúa en Servicio con el Circuito 4 con 14 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00093/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-03-04 17:40 | 2015-05-06 | 8.3 | 11 | 366.7909 | 366.7909 | 0 | 366.7909 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 8.3 MW, luego de la salida de curso forzoso que tuvieron el 01/03/2015 con el documento SD06712/2015 por falla en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD07065/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-03-05 01:03 | 2015-03-05 16:03 | 0 | 24.5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión y/o reparación de Sistema Limpiarrejas en Cámara de Carga Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD07066/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-03-05 01:03 | 2015-03-05 16:03 | 0 | 24.5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión y/o reparación de Sistema Limpiarrejas en Cámara de Carga Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | SD06739/2015 | PLACILLA | Central | E | P | 2015-03-05 01:15 | 2015-03-05 10:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad PMG Placilla por Desconexion de barra 110 KV SSEE Agua Santa. Se hace referencia a solicitud SD06705 |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IF00540/2015 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2015-03-05 08:30 | 2015-03-27 20:57 | 0 | 2 | 540.45 | 540.45 | 0 | 540.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/03/2015 09:13 ~ Falla en el turbo del G5593. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD07093/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-05 08:30 | 2015-03-05 17:27 | 58.5 | 60 | 0.22375 | 0.22375 | 0.22375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEWENNEWEN | IF00676/2015 | NEWEN | NEWEN | I | F | 2015-03-05 10:00 | 2015-05-15 23:45 | 0 | 14.3 | 1717.75 | 1717.75 | 0 | 1717.75 | 1 | 0 | 0 |  | 19/03/2015 11:13 ~ Alta diferencial de temperatura drenaje de aceite cojinetes 2 y 3 con respecto al cabezal. ~ Daniel Chávez |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD07191/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-03-05 10:17 | 2015-03-05 17:27 | 16.55 | 18.15 | 0.63177 | 0.63177 | 0.63177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Cambio de pastillas de freno en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD07345/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-03-05 11:40 | 2015-03-05 16:24 | 0 | 45.7 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la central por fuga de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD07399/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-03-05 15:47 | 2015-03-06 04:33 | 0 | 11 | 12.7667 | 12.7667 | 0 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita retirar unidad Nº1 por tener contrapresiones en el turbo. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 2 | IF00542/2015 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | F | 2015-03-05 20:47 | 2015-03-05 23:25 | 0 | 35.4 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 2.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 05/03/2015 20:49 ~ Operación de protecciones, causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF00548/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2015-03-05 21:38 | 2015-03-05 21:41 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/03/2015 01:21 ~ Operación en circuito N°1 Püllinque Loncoche proboca operación automática de unidad N°3 de Pullinque ~ Héctor Campos R. |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00546/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-03-05 23:32 | 2015-03-06 04:55 | 0 | 12 | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 5.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/03/2015 00:07 ~ Se investiga. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF00549/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-03-05 23:32 | 2015-03-06 03:45 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/03/2015 01:50 ~ Apertura intempestiva Circuitos 1 y 2 Sauzal-Jahuel 110 kV. Se investiga la causa. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | IF00550/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-03-05 23:32 | 2015-03-06 00:37 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Apertura intempestiva Circuitos 1 y 2 Sauzal-Jahuel 110 kV. Se investiga la causa. |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00551/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2015-03-05 23:33 | 2015-03-06 02:41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/03/2015 03:37 ~ Robo de conductor ~ Ruben Riquelme | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD07288/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-03-06 08:00 | 2015-03-06 20:50 | 0 | 33.3 | 12.8333 | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite en el circuito de mando del inyector superior del lado B. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD07285/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-03-06 08:00 | 2015-03-06 08:05 | 58.5 | 60 | 0.0020833 | 0.0020833 | 0 | 0.0020833 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona: Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD07287/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-06 08:22 | 2015-03-06 14:05 | 58.5 | 60 | 0.14292 | 0.14292 | 0.14292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona: Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD07435/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-03-06 09:15 | 2015-03-06 14:00 | 0 | 12.2 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion ventilador tiro inducido unidad generadora de vapor (VTI) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD07286/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-03-06 09:16 | 2015-03-06 13:36 | 16.55 | 18.15 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles. Cambio de pastillas de freno en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06592/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-06 10:19 | 2015-03-06 21:07 | 34 | 36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general aero N° 8 |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD07282/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2015-03-06 10:19 | 2015-03-06 13:30 | 0 | 1.6 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°1 (1.5 MW) fuera de servicio por cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de trabajo. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | IF00552/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2015-03-06 11:22 | 2015-03-06 20:43 | 0 | 112 | 9.35 | 9.35 | 0 | 9.35 | 1 | 0 | 0 |  | 06/03/2015 12:37 ~ Se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD07276/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2015-03-06 13:30 | 2015-03-06 17:12 | 0 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°3 (1.5 MW) fuera de servicio por cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de trabajo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROCentral | SD07081/2015 | LAUTARO | Central | I | P | 2015-03-06 22:08 | 2015-03-08 21:50 | 0 | 26 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION UNIDADES 1, 2 Y AJUSTE DE PROTECCIONES SUBESTACIÓN ELECTRICA |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF00553/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | E | F | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/03/2015 01:59 ~ Falla externa, se investiga. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD07520/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-03-07 | 2015-03-11 00:23 | 0 | 128 | 96.3833 | 96.3833 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | 0 | De las inspecciones realizadas en los descansos del generador, en busca de las filtraciones de aceite, se encontró anormalidades que requieren extender la desconexión hasta la fecha señalada. Posterior a la mantención se requiere efectuar pruebas con la unidad TG1A, de acuerdo a programa que se enviará posteriormente. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | IF00560/2015 | LAJA | Central | I | F | 2015-03-07 06:18 | 2015-03-07 07:44 | 0 | 12.6 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/03/2015 07:22 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | SD06042/2015 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2015-03-07 12:21 | 2015-03-11 12:07 | 0 | 9 | 95.7667 | 95.7667 | 95.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Unidad 2 por mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00561/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2015-03-07 13:00 | 2015-03-08 12:52 | 0 | 1.6 | 23.8667 | 23.8667 | 0 | 23.8667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/03/2015 12:54 ~ Falla en el sistema de control de unidad N° 7. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD07546/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-03-07 17:40 | 2015-03-09 19:40 | 0 | 275.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1, se requiere inspeccionar y/o reparar alabe cortado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD06819/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2015-03-08 05:16 | 2015-03-08 15:42 | 0 | 45.7 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere TG Coronel fuera de servicio por lavado off line de compresor axial del turbogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD06141/2015 | CHILOE | Central | E | P | 2015-03-08 08:00 | 2015-03-08 14:00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañia local STS. La instalación solicitada segun STS es el interruptor 52EG2 Elektragen, el objeto de la desconexión segun STS es el mantenimiento preventivo basico de la S/E Quellón. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | SD06078/2015 | QUELLON II | Central | E | P | 2015-03-08 08:00 | 2015-03-08 13:36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Quellón 2 queda indisponible por mantenimiento preventivo básico en S/E Quellón y línea 110 kV Chonchi Quellón. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD07551/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-03-08 08:48 | 2015-03-08 15:25 | 0 | 379 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Revision sistema de detección de fuga de GAS en compartimiento Turbina a Gas por activacion de alarma. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00568/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2015-03-08 18:45 | 2015-03-09 10:37 | 0 | 1.6 | 15.8667 | 15.8667 | 0 | 15.8667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 18:51 ~ fuga de refrigerante unidad N° 7. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | ABANICOCentral | SD07427/2015 | ABANICO | Central | I | P | 2015-03-09 | 2015-03-09 03:30 | 0 | 129 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Abanico Fuera de servicio.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1; 5 y 6. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD07420/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-03-09 00:56 | 2015-03-12 19:46 | 0 | 77.35 | 90.8333 | 90.8333 | 90.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Anillos superiores y cambios de sellos de Eje de Alabes Distribuidor. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00572/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-03-09 08:11 | 2015-03-11 23:43 | 0 | 37 | 63.5333 | 63.5333 | 0 | 63.5333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/03/2015 15:15 ~ Falla en sensor de velocidad de la turbina del TG3 provoca su salida y la del TG2. ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD06679/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-03-09 08:24 | 2015-03-10 12:30 | 0 | 5.25 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objeto de la desconexión es la revisión de las protecciones generales de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07422/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-09 08:53 | 2015-03-09 18:13 | 34 | 36 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N°6. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD07426/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-09 10:02 | 2015-03-09 17:28 | 58.5 | 60 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD05380/2015 | ARAUCO | Central | I | P | 2015-03-09 10:23 | 2015-03-21 10:37 | 0 | 30.1 | 288.2333 | 288.2333 | 288.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD06678/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-03-09 13:14 | 2015-03-10 12:30 | 0 | 9 | 23.2667 | 23.2667 | 23.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objeto de la desconexión es la revisión de las protecciones generales de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD07764/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-03-09 15:56 | 2015-03-09 16:25 | 0 | 2 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Unidad 5594 presenta bajo nivel de combustible, se realizará cambio de filtro Racor. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07423/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-09 16:17 | 2015-03-09 18:13 | 34 | 36 | 0.10741 | 0.10741 | 0.10741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N°4. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD07461/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-03-09 19:11 | 2015-03-09 22:28 | 0 | 32 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52CPV1, por trabajos de cambio de Taps en Barra PV1 DDA de 10,5 a 11,5 KV y posterior cierre acoplador 52CS, para unir Barras PV1 y PV2(inicio de inyección PV1+PV2 por TR-02 de Emeld. Tabajos relacionados con SD 7457) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD07478/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-03-10 | 2015-03-10 07:43 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de transelec por trabajos linea 220KV las Palmas-Don Goyo. |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIACentral | IF00583/2015 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2015-03-10 00:49 | 2015-03-10 01:45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 14:39 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Pablo Zurita |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00584/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-03-10 01:00 | 2015-03-10 01:33 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 14:55 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Pablo Zurita |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD07428/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-03-10 04:00 | 2015-03-21 16:52 | 0 | 275.5 | 276.8667 | 276.8667 | 276.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2.- MANTENIMIENTO ANUAL. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 13:09 | 0 | 1.6 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 13:09 | 0 | 1.6 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 09:09 | 0 | 1.6 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 09:09 | 0 | 1.6 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 09:09 | 0 | 1.6 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 09:09 | 0 | 1.6 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00581/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2015-03-10 07:35 | 2015-03-10 09:09 | 0 | 1.6 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades sincronizan nuevamente a las 09:09 hrs. ~ Wilson Pino¦¦10/03/2015 14:24 ~ 09:09 hrs sincronizan G1-2-3 y 09:10 sincronizan G6-7, y 13:09 hrs sincronizan G4-5. ~ |  | 10/03/2015 10:42 ~ Unidades salen de sincronismo por falla en sistema automático de combustible, queda sincronizada la unidad N°8. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD07548/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-03-10 08:04 | 2015-03-10 17:10 | 0 | 24.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de Sistema Limpiarrejas en Cámara de Carga Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD07549/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-03-10 08:04 | 2015-03-10 17:10 | 0 | 24.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de Sistema Limpiarrejas en Cámara de Carga Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD07526/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-03-10 08:30 | 2015-03-10 18:51 | 0 | 3 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de anillos y montaje de desconectador pantógrafo a barra 220kV sección 2 S/E Las Palmas, trabajos relacionados con la futura incorporación de barra de transferencia 220kV. Obra del troncal. (Desconexión solicitada por Transelec. SODI N° 980) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD07532/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-10 08:49 | 2015-03-10 17:33 | 58.5 | 60 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a Generador, Transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD07844/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-03-10 08:58 | 2015-03-11 06:53 | 0 | 11 | 21.9167 | 21.9167 | 0 | 21.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita retirar unidad Nº2 por tener bomba inyectora del cilindro Nº6 agripada |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07424/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-10 09:00 | 2015-03-10 18:00 | 34 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N°8. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD07557/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-03-10 09:15 | 2015-03-10 10:01 | 33 | 45 | 0.20444 | 0.20444 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de revisión cimentación en Aerogeneradores A-1.1 y A-6.1. Condiciones requeridas: Unidad ALIMENTADOR 3 (Aerogeneradores 12 al 15) Fuera de Servicio. Interruptor 12 kV de acometida 3 Abierto. |  |  | TRUE | 0
2015 | EMELDAEMELDA 1 | SD07275/2015 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2015-03-10 09:44 | 2015-03-19 18:01 | 0 | 32.4 | 224.2833 | 224.2833 | 224.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor transformador elevador N°1, según carta DO N° 0166-2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD07865/2015 | CANELA | CANELA | I | F | 2015-03-10 09:55 | 2015-03-10 19:05 | 0 | 18.15 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación líneas de 23 kV central canela I y SS/AA debido a apertura de desconectador porta fusible por exceso de suciedad |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD07559/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-03-10 10:01 | 2015-03-10 19:23 | 18 | 45 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desinstalación de ensayo de curva de potencia en A-4.1. Necesario abrir la celda del aerogenerador para desinstalar los toroidales. Condiciones requeridas: Unidad ALIMENTADOR 1 (Aerogeneradores 1 al 5) Fuera de Servicio. Interruptor 12 kV de acometida 1 Abierto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD07572/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | P | 2015-03-10 13:43 | 2015-03-10 16:17 | 0 | 1.6 | 2.5667 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtro de aceite al cárter por cumplimiento de horas de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD07941/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-03-10 15:10 | 2015-03-11 15:30 | 0 | 70 | 24.3333 | 24.3333 | 0 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia se retira de servicio para reparar fuga de agua en línea hacia torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00585/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-03-10 15:15 | 2015-03-10 20:15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 17:05 ~ Falla en la partida U1 y U2 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF00586/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-03-10 15:19 | 2015-03-10 18:58 | 0 | 3 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 1 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 17:06 ~ Falla en la partida ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD07571/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2015-03-10 16:17 | 2015-03-10 18:38 | 0 | 1.6 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtro de aceite al cárter por cumplimiento de horas de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF00587/2015 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2015-03-10 16:27 | 2015-03-10 17:16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 17:26 ~ Inestabilidad del sistema eléctrico de transmision ~ Victor Pulgar |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IF00594/2015 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2015-03-10 16:36 | 2015-03-10 17:59 | 8.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2015 17:10 ~ 17:15 hrs se consulta a Transnet por el estado del 52C5 quienes informan que se encuentra abierto (no estaban al tanto del estado del interruptor). 17:19 hrs Transnet cierra 52C5. 17:59 hrs sincroniza central C. Bío Bío. ~ Wilson Pino |  | 10/03/2015 17:10 ~ 16:36 hrs opera interruptor 52C5 en S/E Teno propiedad de Transnet, lo que provoca la salida de central cementos Bío Bío con 8.4 MW. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00597/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-11 12:04 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 18:38 ~ falla externa ,alta frecuencia,desconecta generador. ~ Carlos Aviles |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | IF00596/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2015-03-10 18:12 | 2015-03-19 21:47 | 0 | 2 | 219.5833 | 219.5833 | 0 | 219.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/03/2015 18:36 ~ Unidad sale de sincronismo por baja presión de aceite. ~ Wilson Pino | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00598/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2015-03-10 18:44 | 2015-03-10 19:12 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 20:06 ~ Variacion de frecuencia provoca perdidad de control de la Unidad 1 ~ Marcelo Araya B. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD07631/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-03-11 | 2015-03-11 08:20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec CozNorte Línea 220KV Las Palmas-Don Goyo (Tap-Off Talinay) S/E Las Palmas: Trabajos relacionados con la futura incorporación de Barra de Transferencia 220KV, Obra del Troncal. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF00606/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-03-11 02:36 | 2015-03-16 22:15 | 0.015 | 3.3 | 139.0152 | 139.0152 | 0 | 139.0152 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2015 10:18 ~ Opera protección de mínima potencia por falta de agua debido a la sequía ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIACentral | IF00608/2015 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2015-03-11 03:06 | 2015-03-11 03:18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/03/2015 10:51 ~ Desconexion por falla de origen externo. ~ Pablo Zurita |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD04895/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2015-03-11 07:54 | 2015-03-21 16:41 | 0 | 33 | 248.7833 | 248.7833 | 248.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor instalaciones Central Negrete Cuel. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD07814/2015 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2015-03-11 08:03 | 2015-03-20 17:10 | 0 | 47.5 | 225.1167 | 225.1167 | 225.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015 de Unidad N°2 central Machicura. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD07803/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-03-11 08:27 | 2015-03-11 15:47 | 0 | 16.3 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de carbones en la excitatriz y limpieza de la caja del inyector N°3 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD08052/2015 | LOS MOLLES | Central | I | F | 2015-03-11 09:15 | 2015-03-11 10:50 | 0 | 18 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Verificar partida automática por perdida de señales en sistema de control, verificación necesaria para contar con disponibilidad de unidades.Se realizara en forma alternada por cada unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD05816/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2015-03-11 10:07 | 2015-03-11 11:40 | 0 | 1.6 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de sistema de telecomando y pruebas con carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD07887/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2015-03-11 10:33 | 2015-03-11 11:09 | 0 | 6.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuara reemplazo de fuente de poder tablero de control de 500W para restablecer condicion original |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | SD06044/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2015-03-11 12:08 | 2015-03-14 21:39 | 0 | 9 | 81.5167 | 81.5167 | 81.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Unidad 1 por mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD07279/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2015-03-11 13:36 | 2015-03-11 16:47 | 0 | 1.6 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°7 (1.5 MW) fuera de servicio por cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de trabajo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD08161/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-03-11 14:31 | 2015-03-11 16:00 | 0 | 38 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite cuba descanso de empuje por operación de alarma de bajo nivel y riesgo de daño del descanso. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 1 | SD08236/2015 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2015-03-11 14:59 | 2015-03-12 18:44 | 0 | 2 | 27.75 | 27.75 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 14:59 Unidad N°1 se retira del servicio debido a alta temperatura en un cilindro del motor. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF00663/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-03-11 15:52 | 2015-03-11 15:57 | 65 | 74.4 | 0.010529 | 0.010529 | 0 | 0.010529 | 1 | 0 | 0 | 16/03/2015 11:12 ~ Central Trapén sale en forma intempestiva de servicio debido a perturbación en la red ocasionada por conexión de equipo CER en S/E Puerto Montt. ~ Luis Obando | 16/03/2015 11:12 ~ Perturbación en la red ocasionada por Conexión de equipo CER en S/E Puerto Montt. ~ Luis Obando |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD07280/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | P | 2015-03-11 16:50 | 2015-03-11 19:22 | 0 | 1.6 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°8 (1.7 MW) fuera de servicio por cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de trabajo. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD08237/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-03-11 18:30 | 2015-03-11 20:39 | 0 | 2 | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 18:30 hrs se retira del servicio unidad N°5592 con 1.8 MW por cambio de filtros con suciedad, queda en servicio la unidad N°5594 con 2 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD08241/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-03-11 20:50 | 2015-03-11 22:12 | 0 | 46.7 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador n°1, debido a una falla en el PT 100, la cual mide la temperatura del aceite y sus devenados, lo que pone en riesgo el resto de las instalaciones del parque. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD07632/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-03-12 | 2015-03-12 08:03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec CozNorte Línea 220KV Las Palmas-Don Goyo (Tap-Off Talinay) S/E Las Palmas: Trabajos relacionados con la futura incorporación de Barra de Transferencia 220KV, Obra del Troncal. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD08102/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2015-03-12 00:13 | 2015-03-12 06:43 | 0 | 112 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB anillos colectores |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD07979/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-03-12 00:33 | 2015-03-12 02:53 | 0 | 128 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del generador, posterior a la reparación efectuada en descansos. Se requiere unidad detenida, INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF00614/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-03-12 00:51 | 2015-03-12 12:30 | 0 | 340 | 11.65 | 11.65 | 0 | 11.65 | 1 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 01:34 ~ Falla de válvula de aire de sello del sistema de purga de petróleo de la unidad ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF00613/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-03-12 00:51 | 2015-03-12 01:13 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2015 01:04 ~ La salida intempestiva de Nehuenco N° 1 provoca una baja de tensión deteniendo los motores ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF00617/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | E | F | 2015-03-12 09:21 | 2015-03-12 09:44 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2015 11:23 ~ 9:15 Am Colmito sincroniza y mientra se encntraba subiendo a plena carga a las 9:21hrs se produce aperture del 52 H1 interruptor de AT salida. ~ Agustin Guerra |  | 12/03/2015 11:23 ~ Opera proteccion 67 /67N por perturbación, desconeccion de linea SSEE Bosquesde montemar. ~ Agustin Guerra | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD08259/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-03-12 09:23 | 2015-03-12 14:54 | 0 | 45.7 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Central se debe retirar de curso forzoso debido alarmas provenientes de los álabes del rotor de la turbina. TG Coronel se encontraba generando 39.4 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD07481/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-03-12 10:55 | 2015-03-12 13:55 | 0 | 81.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Mantenimiento Preventivo de Protecciónes eléctricas de Generador. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07425/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-12 12:34 | 2015-03-13 18:00 | 34 | 36 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N°9. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD07633/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-03-13 | 2015-03-13 07:52 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL, a solicitud de Transelec CozNorte Línea 220KV Las Palmas-Don Goyo (Tap-Off Talinay) S/E Las Palmas: Trabajos relacionados con la futura incorporación de Barra de Transferencia 220KV, Obra del Troncal. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00630/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-03-13 08:00 | 2015-03-13 17:53 | 0 | 2 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 9.8833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 10:53 ~ Falla en ventiladores del G5594. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD08140/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-03-13 09:58 | 2015-03-13 21:59 | 26 | 52 | 6.0083 | 6.0083 | 6.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en distintos rangos, rechazos de carga en coordinación con Cdec |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 2 | SD05822/2015 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2015-03-13 11:10 | 2015-03-13 20:00 | 0 | 2 | 8.8333 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención al sistema de telecomando y pruebas con carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF00632/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-03-13 15:25 | 2015-03-13 18:32 | 0 | 3 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 13/03/2015 17:58 ~ Falla en la partida unidades 1 y 3, por baja tensión para lograr sincronismo ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF00658/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-03-13 21:55 | 2015-03-13 22:05 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2015 14:06 ~ línea 220 kV Valdivia ? Rahue interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según lo informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00643/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-03-14 06:16 | 2015-03-14 12:14 | 0 | 77.35 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/03/2015 13:43 ~ Trip, por indicación errónea de muy baja presión en Tubería de presión UG1, debido a saturación de sedimentos en transductor. ~ Rafael R. Sáez R. | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD08428/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-03-14 11:53 | 2015-03-14 19:20 | 0 | 104.19 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de parámetros de control para mejora de combustión TG. La actividad consiste en ajustes varios, servicio de la unidad y medicion de parametros en diferentes niveles de carga, reiterándose el ciclo por cada ajuste realizado. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF00664/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-03-14 12:13 | 2015-03-14 12:14 | 50 | 74.4 | 0.0054659 | 0.0054659 | 0 | 0.0054659 | 1 | 0 | 0 | 16/03/2015 12:19 ~ Central Trapén sale de servicio en forma intempestiva por perturbación en red de Media Tensión. ~ Luis Obando | 16/03/2015 12:19 ~ Perturbación en red de Media Tensión. ~ Luis Obando |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD08141/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-03-14 13:21 | 2015-03-14 23:15 | 26 | 52 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en distintos rangos, rechazos de carga en coordinación con Cdec |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00098/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-03-14 16:55 | 2015-03-14 19:10 | 239 | 379 | 0.83113 | 0.83113 | 0 | 0.83113 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas limitada en 100 por control de Emisiones (NoX). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF00654/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-03-14 17:46 | 2015-03-14 20:07 | 2 | 3 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/03/2015 20:08 ~ Falla critica U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF00655/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-03-14 19:07 | 2015-03-14 20:07 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 14/03/2015 20:10 ~ Por falla en los respaldos en red de distribucion S/E Placilla. Salida de U1 y U2. ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD08507/2015 | ESCUADRON | Central | E | F | 2015-03-15 | 2015-03-16 20:05 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 154kV Lagunillas-Hualpén el domingo 15/mar 2015 de 08:00 a 18:00 hrs. Razón por la cual, Central ENESA no estará disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00656/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-03-15 02:28 | 2015-03-15 18:18 | 0 | 15.6 | 15.8333 | 15.8333 | 0 | 15.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2015 08:29 ~ cables de control caldera quemados. ~ Carlos Aviles |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD08378/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-03-15 06:34 | 2015-03-15 18:21 | 0 | 18.2 | 11.7833 | 11.7833 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergización red de media tensión 23 KV para retiro antiguo reconectador 23 KV y compacto de medida en Central Loma Los Colorados 1 que se encuentran fuera de servicio. Esto implica necesariamente la parada de central 1 y 2 por corte de energía red de media tensión desde subestación Loma Los Colorados. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD08143/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-03-15 08:36 | 2015-03-15 22:45 | 26 | 52 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en distintos rangos, rechazos de carga en coordinación con Cdec |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD07568/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 16:07 | 0 | 11.03 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda indisponible por trabajos programados en la S/E Antillanca, esto es por mantenimiento preventivo según SD # 7654/2015 de STS. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD08395/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-03-15 09:42 | 2015-03-15 19:30 | 0 | 18 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE SINCRINISMO DEL INTERRUPTOR 52CT y 52CR, PRUEBAS DE CONTROL DE VÁLVULA MARIPOSA Y BY-PASS DESDE HMI DE SSCC y REVISIÓN PT 100 TRANSFORMADOR DE PODER N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD08432/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-03-15 09:52 | 2015-03-15 19:25 | 0 | 104.19 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de parámetros de control para mejora de combustión TG. La actividad consiste en ajustes varios, servicio de la unidad y medicion de parametros en diferentes niveles de carga, reiterándose el ciclo por cada ajuste realizado. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF00660/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-03-15 16:00 | 2015-03-15 18:45 | 0 | 75.6 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2015 16:17 ~ Operación por causa desconocida de protecciones 86T y 86G. de transfomador de poder N°2. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF00660/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-03-15 16:00 | 2015-03-15 18:45 | 0 | 75.6 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2015 16:17 ~ Operación por causa desconocida de protecciones 86T y 86G. de transfomador de poder N°2. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF00661/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-03-15 17:31 | 2015-03-15 17:46 | 0 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2015 17:50 ~ Falla en cilindro de alimentación de combustible. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD08269/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-03-16 | 2015-03-31 23:58 | 8 | 9 | 42.663 | 42.663 | 42.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U9 de la Central Chiloé,Cronograma enviado en carta GG N°103/13 en respuesta a carta D.O. Nº0991/2013 con fecha 17 de octubre 2013 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2014-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD08558/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de rodete Unidad N°2 La Higuera |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | SD08396/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2015-03-16 00:15 | 2015-03-16 12:47 | 0 | 112 | 12.5333 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD08561/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-03-16 00:30 | 2015-03-30 23:59 | 0 | 77.35 | 359.4833 | 359.4833 | 0 | 359.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de rodete Unidad N°2 HLH por el desgaste sufrido por las altas concentraciones de sedimentos durante la temporada de deshielo, debido a este desgaste se han producido excesivas fugas de agua por alabes directrices. Por otro lado se tiene que los caudales de la cuenca ya no alcanzan para operar con mas de una unidad conforme al ultimo pronostico de deshielo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD08398/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-16 08:43 | 2015-03-16 17:00 | 58.5 | 60 | 0.20708 | 0.20708 | 0.20708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5 MW indisponibles. Mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD08600/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-03-16 10:05 | 2015-03-16 11:53 | 0 | 77.35 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Verificación y revisión, por salida de Vahos, desde sector descanso empuje. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD05838/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | P | 2015-03-16 11:22 | 2015-03-16 19:17 | 0 | 2 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de sistema de telecomando y pruebas con carga U5592. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD05840/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | P | 2015-03-16 11:22 | 2015-03-16 19:17 | 0 | 2 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención al sistema de telecomando y pruebas con carga U5594 |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD08728/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-03-16 14:58 | 2015-03-16 17:30 | 0 | 120 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de retiro de virado de la unidad (15/03/2015), Opera alarma por Alta temperatura diferencial de entreruedas de turbina. La revisión de esta condición de alarma, encuentra la termocupla encargada de medir la temparatura de la tercera etapa de turbina abierta. Esta situación impide medir la temperatura en la mencionada etapa de la turbina poniendo en riesgo la operatividad de esta. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08383/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°1 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08384/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°2 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08385/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°3 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08386/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°4 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08387/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°5 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08388/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°6 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08389/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°7 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08390/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 32 | 36 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aerogenerador N°8 por mantención de aerogenerador N°9 debido a que se debe revisar celda y para ello debe estar sin tensión de toda la alineación desde la SET. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08391/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-16 15:51 | 2015-03-16 17:49 | 34 | 36 | 0.10926 | 0.10926 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aerogenerador N°9 y revisión de celda. |  |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | IF00666/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2015-03-16 18:30 | 2015-03-20 12:58 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 19:03 ~ Opera 52EG1 en S/E Degañ. ~ Ezequiel Castillo |  | 16/03/2015 19:03 ~ Se investiga. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD07346/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2015-03-17 | 2015-03-29 15:00 | 0 | 13 | 303 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Central Cholguán, según FAX SGC-F 027/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD08530/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-03-17 | 2015-03-17 06:00 | 0 | 112 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00099/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-03-17 03:20 | 2015-04-19 21:28 | 10 | 13.6 | 214.4471 | 214.4471 | 0 | 214.4471 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10 MW por estar ajustados sus grupos generadores al 95%, por control de temperatura del turbo. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD08551/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-03-17 05:52 | 2015-03-18 15:35 | 0 | 22 | 33.7167 | 33.7167 | 33.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion correctiva no programada de centrifugas purificadoras de combustible de HFO. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD08531/2015 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2015-03-17 07:24 | 2015-03-17 17:40 | 0 | 19.3 | 10.2667 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, MPB Mensual, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD08267/2015 | MAULE | Central | I | P | 2015-03-17 07:45 | 2015-03-31 00:08 | 5.25 | 6 | 41.0479 | 41.0479 | 41.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de la Central Maule,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 - Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD08603/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-17 08:31 | 2015-03-17 16:53 | 58.5 | 60 | 0.20917 | 0.20917 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08243/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-17 09:00 | 2015-03-17 18:00 | 34 | 36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N° 7. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD08942/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-03-17 15:07 | 2015-03-17 15:33 | 0 | 2 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión U5592 (1.8 MW) por baja presión de combustible, se realizará cambio de filtro Racor en la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | IF00670/2015 | CONCON | Central | I | F | 2015-03-17 21:00 | 2015-03-20 12:55 | 0 | 2.3 | 63.9167 | 63.9167 | 0 | 63.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 17/03/2015 20:59 ~ Falla en resorte de interruptor 12KV, genera indisponibilidad completa de la planta ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | SD08821/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2015-03-18 | 2015-03-18 06:13 | 0 | 112 | 6.2167 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 4; M.P.B. Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD08816/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2015-03-18 | 2015-03-18 04:18 | 0 | 89 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad I de Central Alfalfal, para instalar cúpula de excitación, realizar cambio de carbones e inspección componentes turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD08823/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-03-18 07:30 | 2015-03-18 16:44 | 0 | 19.3 | 9.2333 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4, M.P.B. Mensual, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD08819/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-03-18 08:42 | 2015-03-18 16:54 | 16.55 | 18.15 | 0.72287 | 0.72287 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05.- Inspección sistema yaw en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD08814/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-18 08:42 | 2015-03-18 16:54 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08244/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-18 08:42 | 2015-03-18 15:36 | 34 | 36 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N° 8. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | SD08652/2015 | CHUYACA | Central | I | P | 2015-03-18 09:05 | 2015-03-18 11:07 | 0 | 12 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central Chuyaca, por Montaje nueva válvula cto. de aire comprimido y conexión de nuevas botellas de aire comprimido. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD08999/2015 | CANELA | CANELA | I | F | 2015-03-18 09:15 | 2015-03-18 12:15 | 0 | 18.15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite a estanque CTBC de transformador de poder 23/220 kV, debido a alarma operada en SCADA por bajo nivel de aceite. Riesgo de Trip Central Canela I |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00100/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-03-18 09:40 | 2015-03-21 09:42 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción es sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IL00101/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-03-18 10:40 | 2015-03-18 18:28 | 28 | 58 | 4.0345 | 4.0345 | 0 | 4.0345 | 0 | 0 | 0 | Unidad de Generación Limitada a 28 MW, problema con compresor #1 de alimentación de Gas a la Turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD09119/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-03-18 13:20 | 2015-03-18 13:55 | 0 | 2 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°5594 se retira de sincronismo por baja presión de refrigerante. Queda en servicio la unidad N°5592 con 1.8 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF00673/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-03-18 14:09 | 2015-03-21 08:23 | 0 | 150 | 66.2333 | 66.2333 | 0 | 66.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 18/03/2015 14:39 ~ Unidad sele de servicio intempestivamente con 150 MW por falla en bomba de algua de alimentación 1B ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00102/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-03-18 15:35 | 2015-03-20 18:00 | 110 | 218.5 | 25.0353 | 25.0353 | 0 | 25.0353 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por bajo nivel de pozos correspondientes a sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF00675/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-03-19 01:38 | 2015-04-01 08:58 | 0.015 | 3.3 | 317.8818 | 317.8818 | 0 | 317.8818 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2015 10:39 ~ Opera protección de mínima potencia por falta de agua debido a la sequía. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD09051/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-03-19 07:28 | 2015-03-19 17:27 | 0 | 19.3 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco.- Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD09231/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-03-19 08:33 | 2015-03-19 10:47 | 92 | 114 | 0.43099 | 0.43099 | 0 | 0.43099 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correctivos debido a daño en mufa de aerogenerador N° 47, el cual compromete el correcto funcionamiento del CLUSTER 5.debido a la desconexion el parque eolico se mantendra con 92 MW de potencia disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD09007/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-19 08:45 | 2015-03-19 17:11 | 58.5 | 60 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08245/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-19 08:50 | 2015-03-20 17:47 | 34 | 36 | 1.8306 | 1.8306 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general aerogenerador N° 10. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD09058/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-03-19 08:58 | 2015-03-19 15:48 | 0 | 123.4 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°1.- Modificación de parámetros de protección 32R de unidad generadora. Este trabajo será realizado por especialistas externos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD09050/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-03-19 10:30 | 2015-03-19 19:58 | 0 | 275.5 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para pruebas de rendimiento de la U2 se requiere: (1°) U1 detenida de las 14:00 y 18:00 hrs. del día 19.03.15 y (2°) U1 detenida de 09:00 a 18:00 hrs. del día 20.03.15. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD09295/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2015-03-19 11:50 | 2015-03-19 19:05 | 0 | 45 | 7.25 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Personal en terreno mediante inspección visual detecta riesgo de caída en aisladores de estructuras 8 y 9 en tramo de linea Las Palmas-Punta Palmeras. al parecer el problema reside en los pernos de sujeción por lo que si no se realiza una reparación existe el riesgo de caída en la linea. para ello se requiere apertura de interruptor 52J9 en S/E Las Palmas y 52J1 en S/E Punta Palmeras, Unidad generadora fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD08939/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-03-19 12:28 | 2015-03-19 18:15 | 0 | 81.6 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio válvulas reguladoras de caudal sistema oleohidráulico, para lo cual, se deberán realizar movimientos de carga a distintos niveles, en coordinación con el CDEC.(Incluye una desconexión de la unidad) |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD09357/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-03-19 16:31 | 2015-03-19 18:16 | 0 | 9.6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Parada de emergencia realizada manualmente por desperfecto en escobillas de anillos rozantes de unidad Nº2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | IF00678/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2015-03-19 20:15 | 2015-03-22 09:04 | 0 | 51.6 | 60.8167 | 60.8167 | 0 | 60.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 19/03/2015 22:32 ~ Unidad TG2 cierra interruptor 52G2 y no responde consigna de carga. Se investiga. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF00682/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2015-03-19 20:40 | 2015-03-19 22:51 | 0 | 9 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/03/2015 13:18 ~ Error lógica del TAC de habilitación para la sincronización. ~ Manuel Valladares Bravo | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF00683/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2015-03-19 20:49 | 2015-03-19 22:56 | 0 | 9 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/03/2015 13:38 ~ Error lógica del TAC de habilitación para la sincronización. ~ Manuel Valladares Bravo | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | IL00103/2015 | CHUYACA | Central | I | F | 2015-03-19 21:47 | 2015-06-04 14:48 | 9.3 | 12 | 414.2288 | 414.2288 | 0 | 414.2288 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 9.3 MW por presentar problemas de altas temperaturas del turbo en las unidades. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD09211/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-20 08:38 | 2015-03-20 14:24 | 58.5 | 60 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, 1.5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00689/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2015-03-20 08:45 | 2015-03-20 09:29 | 0 | 1.125 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 21/03/2015 07:55 ~ No existen perdidas de consumo. ~ Alfredo Fernandez Ugalde. | 21/03/2015 07:55 ~ Falla termocupla en descanso guia. ~ Alfredo Fernandez Ugalde. |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD09196/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-03-20 08:51 | 2015-03-20 16:51 | 0 | 120 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°2.- Modificación de parámetros de protección 32R de unidad generadora. Este trabajo será realizado por especialistas externos. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00104/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-03-20 09:20 | 2015-03-20 16:07 | 5.5 | 11 | 3.3917 | 3.3917 | 0 | 3.3917 | 0 | 0 | 0 | Central de debe bajar su generacion debido a exceso de emanacion de material particulado |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCUERUCUE 2 | SD09232/2015 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2015-03-20 09:29 | 2015-03-20 12:23 | 0 | 89.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para inspeccionar válvula de By-Pass del conservador y bolsa del transformador |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD09111/2015 | ESCUADRON | Central | I | P | 2015-03-20 11:50 | 2015-03-20 18:05 | 0 | 12.2 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador de poder nueva planta FPC Tissue. Considera la apertura de Interruptor principal 52A1 en SS/EE 154 kV Central Escuadrón |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL00105/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-03-20 12:53 | 2015-03-21 12:10 | 0 | 32 | 23.2833 | 23.2833 | 0 | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | En Barra 52CPV1, linea 1 (52C1),cabina 1.2 fuera de servicio por falla interna. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00688/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-03-20 16:26 | 2015-03-20 20:00 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/03/2015 18:53 ~ Central fuera de servicio por falla en línea de 12kV de Chilquinta. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00697/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-03-20 17:25 | 2015-03-20 17:57 | 0 | 9.6 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 18:49 ~ Desconexión intempestiva por operación de relé maestro eléctrico (86E) por trip ?termostato crowbar? asociado a alta temperatura en interior de celda de control de excitación, dando orden de apertura a interruptor 52G2. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00106/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-03-20 18:00 | 2015-03-21 12:50 | 130 | 218.5 | 7.6281 | 7.6281 | 0 | 7.6281 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD09363/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-03-21 | 2015-03-21 20:00 | 0 | 128 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sensor de vibración descanso Nº 2, que se encuentra en falla, revisión termocupla aire atomizado que se encuentra en falla e inspección y limpieza de control en housing del generador.- UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00107/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-03-21 01:23 | 2015-03-21 02:56 | 130 | 152 | 0.22434 | 0.22434 | 0 | 0.22434 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por falla en alimentador de carbón 3B. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD09533/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-03-21 01:37 | 2015-03-21 05:55 | 0 | 275.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Normalizar falla en sistema de refrigeración por temperatura alta en foso transformador de poder, U1 con riesgo de Trip. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00108/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-03-21 04:30 | 2015-03-23 07:46 | 140 | 150 | 3.4178 | 3.4178 | 0 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD09460/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2015-03-21 08:34 | 2015-03-21 23:59 | 0 | 86 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB Trimestral en Generador U1 y Transformador N°1, Central Canutillar,Se requiere la apertura del 52JT1, además se verificara ajuste de protecciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00694/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-03-21 08:47 | 2015-03-21 12:10 | 0 | 32 | 3.3833 | 3.3833 | 0 | 3.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 13:00 ~ Se investiga.- ~ José Guerrero P.- | 27/03/2015 16:36 ~ Operacion de Protecciones por Sobre Frecuencia ~ José P. Guerrero P. | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF00691/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-03-21 09:32 | 2015-03-21 13:44 | 0 | 75.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 09:51 ~ Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro. |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF00691/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-03-21 09:32 | 2015-03-21 13:44 | 0 | 75.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 09:51 ~ Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro. |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD08591/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | P | 2015-03-21 09:41 | 2015-04-06 08:30 | 0 | 16.05 | 382.8167 | 382.8167 | 382.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR 2015, Según carta CAE 53/2014 |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00109/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-03-21 12:50 | 2015-03-23 07:48 | 145 | 218.5 | 14.4533 | 14.4533 | 0 | 14.4533 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW por control de temperatura de descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF00696/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-03-21 14:21 | 2015-03-21 21:00 | 0 | 75.6 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 16:15 ~ Desconocida. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF00696/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-03-21 14:21 | 2015-03-21 21:00 | 0 | 75.6 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2015 16:15 ~ Desconocida. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD09438/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-03-22 | 2015-03-22 15:49 | 0 | 129 | 15.8167 | 15.8167 | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1B.- Retiro ventilador de carcasa 88TK-2 (que se encuentra en falla) para su reparación, revisión sensor de vibración BB9 descanso Nº 1 generador.UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD07815/2015 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2015-03-22 00:09 | 2015-04-17 20:05 | 0 | 237 | 643.9333 | 643.9333 | 643.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015 de Unidad N°2 central Colbún. Reemplazo y pruebas Regulador de Voltaje de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | SD09296/2015 | PLACILLA | Central | E | P | 2015-03-22 05:31 | 2015-03-22 11:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la PMG Placilla por desconexion de LT 110 KV Agua Santa - Placilla. Se hace referencia a SD09291/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00110/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2015-03-22 08:00 | 2015-03-29 22:46 | 140 | 152 | 14.4289 | 14.4289 | 0 | 14.4289 | 0 | 0 | 0 | Limitada 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSCentral | SD09436/2015 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2015-03-22 17:37 | 2015-03-22 19:49 | 0 | 25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONEXIONADO TABLERO ALIMENTADOR EN CAMARA DE CARGA |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD09333/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-03-23 07:30 | 2015-03-23 20:30 | 0 | 18.2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo red de media tensión de 23 KV en Subestación y Central Loma Los Colorados, requieren la desconexión de central 2 por detención de Planta de Tratamiento de Gas por corte de energía. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09256/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-23 08:55 | 2015-03-23 21:17 | 34 | 36 | 0.68704 | 0.68704 | 0.68704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 10 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD09405/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-03-23 10:12 | 2015-03-23 17:55 | 0 | 81.6 | 7.7167 | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio válvula reguladora de caudal sistema oleohidráulico, para lo cual, se deberán realizar movimientos de carga a distintos niveles, en coordinación con el CDEC.(Incluye una desconexión de la unidad) |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 3 | SD09457/2015 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2015-03-23 10:47 | 2015-03-25 10:25 | 0 | 21.5 | 47.6333 | 47.6333 | 47.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°3.- Mantenimiento Anual Banco Transformador Nº3. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 4 | SD09457/2015 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2015-03-23 10:47 | 2015-03-25 10:25 | 0 | 21.5 | 47.6333 | 47.6333 | 47.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°3.- Mantenimiento Anual Banco Transformador Nº3. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | SD09778/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2015-03-23 14:01 | 2015-03-23 16:13 | 0 | 160 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Pasador de Cizalle Cortado. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00711/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-03-23 14:45 | 2015-03-23 15:19 | 0 | 17 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 23/03/2015 18:21 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 6 MW al SIC, luego queda en isla alimentado consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 23/03/2015 18:21 ~ Se investiga. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00112/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-03-23 16:56 | 2015-03-29 21:55 | 140 | 150 | 9.9322 | 9.9322 | 0 | 9.9322 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD09811/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-03-23 19:40 | 2015-03-23 20:47 | 0 | 58 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Unidad en Plena Carga alarma por Presion de Aceite del Generado se Baja carga y desconecta del sistema por seguridad, se verifica problema de comunicación en tarjeta de I/O de este lazo y se procede a cambiar. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00113/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-03-23 21:30 | 2015-03-24 18:14 | 0 | 120 | 20.7333 | 20.7333 | 0 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | Falla valvula check primario combustible liquido camara Nº1 y camara N°4, Unidad indisponible operación con petroleo. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | IL00114/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-03-23 22:00 | 2015-03-31 19:48 | 0 | 123.4 | 189.8 | 189.8 | 0 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | Falla valvula check secundario combustible liquido camara Nº11 y camara N°14, unidad indisponible con petroleo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD09711/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2015-03-24 | 2015-03-26 18:28 | 0 | 125.3 | 66.4667 | 66.4667 | 66.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dia 24: Preparación Maniobras LAVADO OFF LINE COMPRESOR Dia 25: LAVADO OFF LINE COMPRESOR y preparación maniobras performance test Día:26: PERFORMANCE TEST: Gas requerido 180.000 m3. la unidad estara a plena carga por 4 horas. |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD09578/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2015-03-24 00:14 | 2015-03-24 01:20 | 0 | 48 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de 52 JG1 Y 89JG1 , por trabajos de transelec asociado a sodi 1098 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF00715/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 11:03 | 0 | 99 | 8.35 | 8.35 | 0 | 8.35 | 1 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 04:21 ~ Se abre Intempestivamente 52JL1. (Se presuma que la causa es frente de mal tiempo que afecta zona norte). Se está investigando ~ Carlos Galarce |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00716/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 11:03 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 04:28 ~ Se está investigando(Se presume que falla se genera por frente de mal tiempo que afecta a zona norte) ~ Carlos Galarce |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD09557/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-03-24 06:06 | 2015-03-24 08:50 | 0 | 25.6 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°3.- Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora y atención de averías que requieren unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD09344/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-03-24 06:48 | 2015-03-25 10:54 | 0 | 22 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención líneas electricas de 11KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF00754/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-03-24 07:00 | 2015-03-24 10:38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 10:42 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00765/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-03-24 07:21 | 2015-03-24 08:00 | 0 | 59 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 24/03/2015 11:03 ~ por precaución se había puesto en servicio unidad 1, minutos antes, lo que no se produce pérdida de energía, ~ Humberto Allende C. | 24/03/2015 11:03 ~ Desconección Linea Jahuel, por tormenta eléctrica ~ Humberto Allende C. |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | IF00768/2015 | COYA | COYA 5 | E | F | 2015-03-24 07:21 | 2015-03-24 07:41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 11:18 ~ operan protecciones por tormeta eléctrica en la Zona ~ Humberto Allende C. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00911/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-03-24 07:37 | 2015-03-24 14:30 | 0 | 8.06 | 6.8833 | 6.8833 | 0 | 6.8833 | 1 | 0 | 0 | 25/03/2015 12:41 ~ Desconexión de la unidad no afecto a consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 25/03/2015 12:41 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones (Multilin 489), por Sobretemperatura en descanso turbina. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00757/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-03-24 07:43 | 2015-03-27 20:15 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 10:46 ~ SIENDO LAS 07:43hrs. SALE F/S UG. JUNCALITO POR FALLA EN LÍNEA DE 12Kv DE CHILQUINTA. Producto tormenta eléctrica en la zona. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD09917/2015 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | F | 2015-03-24 09:08 | 2015-03-24 10:11 | 0 | 125 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Filtración de combustible en cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD09824/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | E | F | 2015-03-24 09:12 | 2015-03-24 14:39 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de apagón que afectó a S/E Paposo, la unidad pierde su condición de virado. Al recuperse los SS/AA de esta, no se puede volver a la condición de virado. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD09224/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2015-03-24 11:26 | 2015-03-24 19:12 | 0 | 17.1 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora F/S a Solicitud de Transnet, por trabajos programados en Paño BT1. |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIACentral | IF00856/2015 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 18:08 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 20:12 ~ Desconexión por falla de origen externo. ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00864/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 12:11 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 22:12 ~ Desconexion por falla de origen externo. ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00890/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-03-24 11:50 | 2015-03-24 12:01 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2015 07:37 ~ Salida de servicio por causa de terceros ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF00891/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-03-24 11:50 | 2015-03-24 12:00 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2015 07:48 ~ Falla originada en instalaciones de terceros ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD09694/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-03-24 11:51 | 2015-03-24 18:50 | 0 | 25.6 | 6.9833 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de pendientes del proyecto de modernización de unidades (Reivax). |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF00810/2015 | ESCUADRON | Central | E | F | 2015-03-24 14:08 | 2015-03-24 15:18 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 15:19 ~ Operación protecciones distancia desconectó SS/EE 154 kV FOCAPO ~ José Grandón C | 24/03/2015 15:19 ~ Desconexión línea 154kV Hualpén-Lagunillas ~ José Grandón C |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | IF00806/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | F | 2015-03-24 14:14 | 2015-04-15 16:01 | 0 | 1.6 | 529.7833 | 529.7833 | 0 | 529.7833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 14:25 ~ Se investiga ~ israel Beroiz |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD09939/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-03-24 15:26 | 2015-03-25 14:55 | 0 | 2 | 23.4833 | 23.4833 | 0 | 23.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U5592 por cambio de filtros 7 elementos. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00851/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-03-24 15:34 | 2015-03-24 19:07 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla externa en la linea de 66 kv , perturbacion en la linea de rancagua a mostazal | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00844/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-03-24 16:03 | 2015-03-24 18:41 | 0 | 31.8 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:50 ~ Al momento de la falla C. Viñales inyectaba 31 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 24/03/2015 17:50 ~ Apertura de linea 66 KV San Javier - Constitución por sobrecarga, deja a C. Viñales fuera de servicio debido a imposibilidad de mantener isla con consumos propios. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF00841/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-03-24 16:05 | 2015-03-24 16:59 | 0 | 8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:24 ~ Al momento de la falla central Celco inyectaba 11 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 24/03/2015 17:24 ~ Trip de caldera cuando central regulaba frecuencia en zona Constitución. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00847/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-03-24 16:16 | 2015-03-24 16:46 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:25 ~ Al momento de la falla C. Licantén inyectaba 7.1 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 24/03/2015 18:25 ~ Apertura de interruptor 52B2 por bajo voltaje debido a perturbación en barra de 66KV de S/E Licantén, planta Licantén queda en isla. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD09969/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2015-03-24 17:03 | 2015-03-28 14:54 | 0 | 2.5 | 93.85 | 93.85 | 0 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la unidad por presentar ruido anormal en zona turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF00862/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2015-03-24 18:11 | 2015-03-24 22:50 | 0 | 9 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 1 | 0 | 0 |  | 24/03/2015 22:13 ~ Se están investigando. ~ Miguel Torres E. | 30/03/2015 17:09 ~ Falla a tierra por humedad. ~ Miguel >Torres E. | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF00859/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-03-24 19:57 | 2015-03-25 02:53 | 0 | 152 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 6.9333 | 1 | 0 | 0 |  | Trip por alta presión en la caldera. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF00884/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2015-03-25 02:22 | 2015-03-25 06:25 | 0 | 99 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 0 |  | 25/03/2015 05:39 ~ Se está investigando. ~ Carlos Galarce L. |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00902/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-03-25 06:46 | 2015-03-25 09:02 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/03/2015 11:23 ~ falla externa en linea 66kv, perturbacion en la linea de rancagua a mostazal ~ Carlos Aviles |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD09840/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-03-25 08:19 | 2015-03-25 22:22 | 0 | 12 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de pendientes del proyecto de modernización de unidades (Reivax). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD09774/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2015-03-25 08:39 | 2015-03-25 18:46 | 31.5 | 33 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reprogramación del sistema SCADA para el respaldo satelital. Instalación de equipo silenciador en sistema de refrigeración de aerogenerador Nº 17. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD09476/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-03-25 09:24 | 2015-03-26 00:07 | 0 | 12.5 | 14.7167 | 14.7167 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA, REPARACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD09854/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-03-25 09:24 | 2015-03-26 00:07 | 0 | 12.5 | 14.7167 | 14.7167 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA,REPARACION TUBERIA DE COMPENSACION POR FISURA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF01014/2015 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | F | 2015-03-25 10:40 | 2015-03-25 12:27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 18:03 ~ Apertura de interruptor 52J7 ~ R.Alvayay |  | 27/03/2015 18:03 ~ Disparo por sobrevoltaje ~ R.Alvayay | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00920/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-03-25 13:35 | 2015-03-25 14:37 | 0 | 81.6 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 25/03/2015 14:39 ~ En operación de la unidad N°1 se presenta anomalía de control en extractor de vahos lo que produjo un aumento de temperatura de aceite en cuba CCG. ~ Claudio Rebolledo | 25/03/2015 14:39 ~ Anomalia de control extractor de vahos CCG ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00938/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 20:14 | 0 | 31.8 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 4.4833 | 1 | 0 | 0 | 25/03/2015 17:16 ~ Central Viñales sale de servicio y deja de inyectar 32,4 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 25/03/2015 17:16 ~ Interrupción forzada por protecciones de la L-66 kV san Javier-Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00962/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-03-25 20:29 | 2015-03-25 22:31 | 0 | 18.2 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/03/2015 11:36 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | IF00955/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2015-03-25 20:33 | 2015-03-26 13:56 | 0 | 51.6 | 17.3833 | 17.3833 | 0 | 17.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 26/03/2015 04:03 ~ Falla en sistema geometria variable de la unidad. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD09974/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-03-26 00:32 | 2015-03-26 02:18 | 0 | 52 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auditoria recursos plan de recuperación de servicio (PRS) solicitado por CDEC-SIC a) En S/E Rucatayo y S/E Pichirrahue se realizaran pruebas de respaldo de telecomunicaciones asociados a medidas y estados. b) En S/E Rucatayo y S/E Pichirrahue se realizaran pruebas de telecontrol sobre dispositivos de maniobra (interruptores) |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00957/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-03-26 03:28 | 2015-03-26 04:35 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2015 04:17 ~ Se investiga la falla. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD09956/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-26 08:31 | 2015-03-26 17:09 | 58.5 | 60 | 0.21583 | 0.21583 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04; 1,5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD09901/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-03-26 08:34 | 2015-03-26 23:59 | 0 | 12.5 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA,REPARACION TUBERIA DE COMPENSACION POR FISURA. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD09903/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-03-26 08:35 | 2015-03-26 23:59 | 0 | 12.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA, REPARACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00115/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-03-26 09:13 | 2015-03-26 13:12 | 220 | 271.9 | 0.76033 | 0.76033 | 0 | 0.76033 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 220 MW por falla en sistema de alimentación de aire de pulverizador de carbón 3C. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09280/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-26 09:24 | 2015-03-26 19:03 | 34 | 36 | 0.53611 | 0.53611 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 12 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD09975/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-03-26 10:15 | 2015-03-26 22:50 | 0 | 25.6 | 12.5833 | 12.5833 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°1 y Banco de Transformadores N°1. Normalización de pendientes del proyecto de modernización de unidades (Reivax). |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD09229/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-03-26 12:21 | 2015-03-26 19:00 | 0 | 17.1 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora F/S a Solicitud de Transnet, por trabajos programados en Paño BT3. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD10228/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-03-26 13:25 | 2015-03-26 13:58 | 0 | 2 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 13:25 hrs se retira unidad 5594 con 2 MW por baja presión de refrigerante. Queda en servicio unidad 5592 con 1.8 MW |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF00974/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-03-26 16:22 | 2015-03-26 18:49 | 0 | 31.8 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 26/03/2015 18:11 ~ Central Viñales queda fuera de servicio y deja de inyectar 32,8 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 26/03/2015 18:11 ~ Interrupción forzada por protecciones dela Línea de 66 kV San Javier-Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF00984/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | E | F | 2015-03-26 17:28 | 2015-03-26 18:28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 02:14 ~ Se Investiga ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF00983/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | E | F | 2015-03-26 17:28 | 2015-03-26 17:40 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 02:04 ~ Se investiga ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF00971/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2015-03-26 17:29 | 2015-03-28 14:20 | 0 | 99 | 44.85 | 44.85 | 0 | 44.85 | 1 | 0 | 0 |  | 26/03/2015 17:45 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF00973/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-03-26 17:30 | 2015-03-26 17:50 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/03/2015 17:59 ~ se detecta que la transferencia automática(TTA) instalada la cual distribuye y suministra energía a los SS/AA de la central opera intercambiando la fuente de energía para los SS/AA. La transferencia al pasar por CERO aísla a la red. ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00997/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-03-26 18:28 | 2015-03-26 19:52 | 0 | 18.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/03/2015 09:48 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD10364/2015 | LAJA | Central | I | F | 2015-03-26 19:59 | 2015-03-26 21:11 | 0 | 12.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad por falla en sistema de combustión (6MW). |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD10173/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-03-27 | 2015-03-29 03:16 | 0 | 12.5 | 51.2667 | 51.2667 | 51.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA, REPARACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD10175/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-03-27 | 2015-03-29 03:16 | 0 | 12.5 | 51.2667 | 51.2667 | 51.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE LIMPIA REJA,REPARACION TUBERIA DE COMPENSACION POR FISURA. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD10177/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2015-03-27 00:30 | 2015-03-27 08:15 | 0 | 50.9 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Off Line Compresores de Turbina unidad N°1 |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD10064/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-03-27 01:01 | 2015-03-27 02:56 | 0 | 275.5 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA). |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD10066/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-03-27 01:01 | 2015-03-27 02:56 | 0 | 275.5 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA). |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | SD10063/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2015-03-27 08:07 | 2015-03-27 20:26 | 0 | 25.6 | 12.3167 | 12.3167 | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de pendientes del proyecto de modernización de unidades (Reivax) |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD10488/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2015-03-27 09:23 | 2015-03-27 18:44 | 0 | 51.6 | 9.35 | 9.35 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de Geometria Variable UNidad 2. Sistema control hidráulico. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD09765/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2015-03-27 09:47 | 2015-03-27 20:00 | 0 | 9.6 | 10.2167 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para realizar revisión sistema de control hidráulico de álabes, corrección falla temperatura gabinete de excitación y ajusten al sistema de control Scada por garantía. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD09764/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2015-03-27 09:47 | 2015-03-27 18:14 | 0 | 4.1 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para realizar revisión y ajustes al sistema de control Scada por garantía. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD10002/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-27 10:11 | 2015-03-27 14:00 | 58.5 | 60 | 0.095417 | 0.095417 | 0.095417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD10513/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-03-27 12:02 | 2015-03-27 13:36 | 0 | 124 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión en S/E Choapa en interruptor 52J6 de Central Espinos |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 8 | IF01003/2015 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2015-03-27 13:00 | 2015-03-30 20:58 | 0 | 2 | 79.9667 | 79.9667 | 0 | 79.9667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/03/2015 14:02 ~ Alta temperatura en la unidad. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD10550/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-03-27 15:57 | 2015-03-27 20:00 | 0 | 11 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | SE DETIENE DE EMERGENCIA LA UNIDAD POR FILTRACION DE AGUA REFRIGERACION A LA SALIDA DE LA CULATA CILINDRO Nº1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF01017/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-03-27 22:29 | 2015-03-28 14:46 | 0 | 270 | 16.2833 | 16.2833 | 0 | 16.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2015 00:37 ~ Falla en bomba de aceite de control de la turbina. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01031/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-03-27 23:22 | 2015-03-30 10:58 | 0 | 3 | 59.6 | 59.6 | 0 | 59.6 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2015 14:03 ~ Falla en interruptor 12 kv ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD10055/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2015-03-28 00:04 | 2015-04-24 15:26 | 0 | 125.3 | 663.3667 | 663.3667 | 663.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección, cambio y mejora de partes en Ruta de Gases Calientes. Mejora sistema de combustión para bajar emisiones de NOx con Gas según DS-13, además se requiere la apertura del INT 52J7 en S/E Candelaria |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF01018/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-03-28 00:12 | 2015-03-28 05:24 | 0 | 45.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/03/2015 00:44 ~ Falla en sensor de temperatura de caja reductora de generador. ~ Héctor Pérez Oliveras | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD09960/2015 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2015-03-28 04:13 | 2015-03-31 10:49 | 0 | 154.7 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Fuga Penstock, esto implica vaciado de tubería forzada, en coordinación con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | PETROPOWERPETROPOWER | IF01032/2015 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2015-03-28 07:24 | 2015-03-29 12:30 | 0 | 74.09 | 29.1 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/03/2015 14:22 ~ perdida control nivel domo caldera ~ Andres Rodrigo Vilches Seguel | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD10483/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-03-28 07:50 | 2015-03-28 20:00 | 0 | 86 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB Trimestral en Generador U2, Central Canutillar, además se realizarán Trabajos de MPB en Transformador N°2. se requiere la apertura del 52JT2, además se verificara ajuste de protecciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD10471/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-03-28 08:00 | 2015-03-28 18:57 | 0 | 12 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de pendientes en el sistema de excitación de la unidad por proyecto de modernización de unidades (Reivax). |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD09965/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-03-28 08:22 | 2015-03-28 17:58 | 0 | 77.35 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual sistemas auxiliares TR2, en coordinación con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD10569/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-03-28 08:33 | 2015-03-30 13:02 | 0 | 150 | 52.4833 | 52.4833 | 0 | 52.4833 | 0 | 0 | 0 | Rotura de línea de alimentación de agua de llenado de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD10570/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2015-03-28 09:37 | 2015-03-28 10:30 | 0 | 51.6 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas sistema de Geometria Variable Unidad 2 , y Sistema control Hidraulico para verificar su correcto funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD10572/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-03-28 10:32 | 2015-03-28 12:57 | 300 | 365.6 | 0.43363 | 0.43363 | 0 | 0.43363 | 0 | 0 | 0 | Unidad desconecta fuegos adicionales GNL por apertura de válvula de seguridad. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00117/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2015-03-28 13:00 | 2015-03-29 22:46 | 134 | 152 | 3.9987 | 3.9987 | 0 | 3.9987 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura salida de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00116/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-03-28 13:00 | 2015-03-29 21:55 | 133 | 150 | 3.7306 | 3.7306 | 0 | 3.7306 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura salida de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF01034/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-03-28 20:05 | 2015-03-28 22:10 | 0 | 104.19 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2015 20:14 ~ Falla al momento de la partida por filtración en filtro de alta presión en sistema de combustible líquido. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD09962/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-03-28 20:22 | 2015-03-28 23:51 | 0 | 77.35 | 3.4833 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual sistemas auxiliares TR1, en coordinación con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD10581/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-03-28 21:08 | 2015-04-01 22:02 | 0 | 11 | 96.9 | 96.9 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de aceite por linea de alimentacion cilindro nº 9 |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00118/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-03-28 23:00 | 2015-03-28 23:09 | 239 | 379 | 0.055409 | 0.055409 | 0 | 0.055409 | 0 | 0 | 0 | Turbina de Gas Limitada a 100 por control de emisiones (Nox) |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF01030/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-03-28 23:22 | 2015-03-30 16:02 | 0 | 3 | 40.6667 | 40.6667 | 0 | 40.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2015 13:36 ~ Falla en el proceso de sincronizacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00119/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-03-29 03:40 | 2015-03-29 09:54 | 190 | 270 | 1.8469 | 1.8469 | 0 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 190 MW por activación indeseada de válvula de seguridad de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD09966/2015 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2015-03-29 08:00 | 2015-03-30 10:42 | 0 | 154.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de Túnel con Equipo Remoto ROV (primera de 2 etapas), Sin Necesidad de vaciado; En Coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD10586/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-03-29 18:01 | 2015-03-29 21:00 | 0 | 128 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Inspección del generador filtración encontrada en descanso lado acoplador. Se requiere unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | IF01040/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2015-03-29 18:55 | 2015-03-29 19:49 | 0 | 24.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2015 20:27 ~ Fallo en transferencia bomba de reserva, sistema de refrigeración. ~ Gabriel Jara Rueda | 03/04/2015 09:11 ~ La falla se debió a la detención de la bomba de refrigeración de reserva en servicio en ese momento, durante la transferencia a la bomba normal, se produce fallo del relé auxiliar 246L el cual quedo basculado impidiendo la conmutación a la bomba normal. Debido a lo anterior el circuito de refrigeración queda sin circulación de agua lo cual se detecta como baja en la presión del circuito de refrigeración provocando la desconexión automática de la Unidad generadora N°1 de la Central Mampil. ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF01039/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-03-29 19:40 | 2015-03-30 00:07 | 0 | 129 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2015 19:30 ~ Falla en el arranque por baja presión relación purga combustible. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD10456/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-03-30 07:54 | 2015-03-30 18:00 | 0 | 18.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo red de media tensión de 23 KV en Subestación Loma Los Colorados (SD10446/2015), requieren la desconexión de central 2 por detención de Planta de Tratamiento de Gas por corte de energía. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD10455/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-03-30 07:54 | 2015-03-30 15:39 | 0 | 2 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo red de media tensión de 23 KV en Subestación Loma Los Colorados (SD10446/2015), requieren la desconexión de central 1 por detención de Planta de Tratamiento de Gas por corte de energía. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD10745/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-03-30 08:09 | 2015-03-30 12:46 | 0 | 15.6 | 4.6167 | 4.6167 | 0 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de transporte de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD10494/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-30 08:45 | 2015-03-30 17:12 | 58.5 | 60 | 0.21125 | 0.21125 | 0.21125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02; 1,5 Mw indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01043/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-03-30 09:18 | 2015-03-30 09:47 | 0 | 12.5 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/03/2015 09:51 ~ Se aplica sello de mantenimiento ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD10212/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-03-30 09:55 | 2015-03-30 17:38 | 34 | 36 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 9 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | IF01045/2015 | CONCON | Central | I | F | 2015-03-30 11:00 | 2015-04-21 12:15 | 0 | 2.3 | 529.25 | 529.25 | 0 | 529.25 | 1 | 0 | 0 |  | 30/03/2015 11:08 ~ Falla en resorte del interruptor 12KV ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD10348/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-03-30 11:26 | 2015-03-31 15:35 | 0 | 9 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva de switchgear de media tensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 1 | IF01046/2015 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2015-03-30 11:30 | 2015-04-17 10:37 | 0 | 2 | 431.1167 | 431.1167 | 0 | 431.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/03/2015 11:52 ~ Unidad 5596 sale de sincronismo por alta temperatura y ruidos internos. ~ Héctor Pérez Oliveras. | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL00121/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2015-03-30 14:11 | 2015-03-30 19:40 | 38 | 101.02 | 3.4207 | 3.4207 | 0 | 3.4207 | 0 | 0 | 0 | Debido a que personal debe abandonar las instalaciones por orden de autoridad militar,central queda monitoreada y operada de forma remota. Solo con posibilidad de regular descenso de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00120/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2015-03-30 14:11 | 2015-03-30 19:40 | 32 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a que personal debe abandonar las instalaciones por orden de autoridad militar,central queda monitoreada y operada de forma remota. Solo con posibilidad de regular descenso de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00122/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-03-30 16:52 | 2015-03-31 10:19 | 85 | 119.9 | 5.0793 | 5.0793 | 0 | 5.0793 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENCentral | IL00127/2015 | PEUCHEN | Central | I | P | 2015-03-31 | 2015-04-30 13:14 | 35 | 42.5 | 129.3941 | 129.3941 | 129.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación corresponde a una continuación de informe IL00622/2014.La limitación de potencia se debe a los trabajos de reforzamiento del Canal Peuchén,los que permiten generar como máximo 35MW de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD10694/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-03-31 00:05 | 2015-03-31 02:10 | 0 | 75.6 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno con nitrogeno cable de poder 66 Kv Banco de Transformador N° 1 (Indispone Unidades 1 y 2) |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD10694/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-03-31 00:05 | 2015-03-31 02:10 | 0 | 75.6 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno con nitrogeno cable de poder 66 Kv Banco de Transformador N° 1 (Indispone Unidades 1 y 2) |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD10543/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-03-31 04:02 | 2015-03-31 12:43 | 0 | 24.5 | 8.6833 | 8.6833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Unidad quedará indisponible ya que se realizará vaciado de tubería de presión Mampil por trabajos en Válvula By-Pass de Unidad N° 2. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD10544/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-03-31 04:02 | 2015-03-31 12:43 | 0 | 24.5 | 8.6833 | 8.6833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de inspección en Válvula By-Pass de Unidad N° 2. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD10172/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2015-03-31 08:04 | 2015-03-31 18:00 | 0 | 92 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion;Tratamiento de pintura en el transformador de 23/110 kv de Central Olivos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD10697/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-03-31 08:43 | 2015-03-31 16:52 | 58.5 | 60 | 0.20375 | 0.20375 | 0.20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD10691/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-03-31 09:09 | 2015-03-31 15:08 | 0 | 75.6 | 5.9833 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Swith de comunicaciones Ntronix VI en Mark VI y unidad 3(existe riesgo de operación 86T Banco de Transformador N° 2 lo que indispone la unidad N°4) |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD11012/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2015-03-31 17:12 | 2015-04-01 13:55 | 0 | 50.9 | 20.7167 | 20.7167 | 0 | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | Mal funcionamiento valvula NOX (inyección de agua) lo que provoca pérdida de carga en la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00123/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-03-31 17:50 | 2015-03-31 19:46 | 239 | 379 | 0.71416 | 0.71416 | 0 | 0.71416 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas limitada por control de Emisiones (NoX). Motivado por las altas temperaturas en la zona |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD11017/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-03-31 18:30 | 2015-04-02 10:00 | 0 | 15.6 | 39.5 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falta de vapor producto de falla en parrilla N°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 8 | IF01055/2015 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2015-03-31 20:02 | 2015-04-10 18:15 | 0 | 2 | 238.2167 | 238.2167 | 0 | 238.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2015 21:25 ~ falla en bracker de la unidad ~ P. Castillo | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 2 | IF01054/2015 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2015-03-31 20:02 | 2015-04-01 17:47 | 0 | 2 | 21.75 | 21.75 | 0 | 21.75 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2015 21:20 ~ falla eb sistema de lubricacion de la uniada ~ P. Castillo | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD10803/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-03-31 20:51 | 2015-04-02 12:56 | 0 | 26 | 40.0833 | 40.0833 | 0 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA EN SOBRECALENTADORES DE CALDERA POR BAJA TEMPERATURA EN VAPOR PRINCIPAL DEBIDO A EXCESO DE ESCORIA |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD10824/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2015-04-01 | 2015-05-30 23:59 | 0 | 218.5 | 1439.9833 | 1439.9833 | 1439.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor informado en FAX MOEN 033-2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD11018/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-04-01 | 2015-04-30 23:59 | 0 | 350 | 719.9833 | 719.9833 | 0 | 719.9833 | 0 | 0 | 0 | Condición resuelta en Recurso de Protección Rol N°18988-2013-P, Corte de Apelaciones de Concepción, donde se concede orden de no innovar mientras se tramita el citado recurso. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD09968/2015 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2015-04-01 | 2015-04-01 21:00 | 0 | 154.7 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de Túnel con Equipo Remoto ROV (segunda etapa y final), Sin Necesidad de vaciado; En Coordinacion con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD10019/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2015-04-01 00:23 | 2015-04-15 18:02 | 0 | 139.2 | 353.65 | 353.65 | 353.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ralizara mantenimiento mayor al grupo Generador y Transformador de la unidad generadora N°1, esta solicitud esta asociada al mantenimiento de la S/E GIS de Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD10025/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-04-01 00:23 | 2015-04-15 18:00 | 0 | 139.2 | 353.6167 | 353.6167 | 353.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ralizara mantenimiento mayor al grupo Generador y Transformador de la unidad generadora N°2, esta solicitud esta asociada al mantenimiento de la S/E GIS de Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD10871/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2015-04-01 01:08 | 2015-04-01 04:45 | 0 | 38 | 3.6167 | 3.6167 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA.- Mantenimiento Sistema de Excitación (Limpieza de Anillo Colectores). |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF01061/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-04-01 03:00 | 2015-04-01 05:45 | 0 | 12.2 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 02/04/2015 08:34 ~ Falla ocasiona la pérdida de presión vapor unidad generadora, obligando a retirar ambas turbinas ~ José GRandón |  | 02/04/2015 08:34 ~ Falla transportador alimentación combustible unidad generadora de vapor ~ José GRandón | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00128/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-01 03:10 | 2015-04-05 12:00 | 90 | 119.9 | 26.1428 | 26.1428 | 0 | 26.1428 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD10174/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2015-04-01 08:05 | 2015-04-01 18:00 | 0 | 92 | 9.9167 | 9.9167 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion;Tratamiento de pintura en transformador de 23/110 kv de Central Olivos |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD10159/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-04-01 08:14 | 2015-04-04 13:31 | 0 | 58 | 77.2833 | 77.2833 | 77.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de válvula de combustible diesel y actualizacion de software de la Turbina de Gas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD10866/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-01 08:42 | 2015-04-01 17:35 | 58.5 | 60 | 0.22208 | 0.22208 | 0.22208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD10864/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-04-01 09:23 | 2015-04-01 13:31 | 0 | 18.15 | 4.1333 | 4.1333 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Canela I, 18,75 MW indisponibles.- Inspección a fase N°1 de Interruptor 52 JT1 (Lado de alta Trafo de poder), debido a fuga de gas SF6. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD10721/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-04-01 11:01 | 2015-04-01 21:48 | 0 | 77.35 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 2, por mantenimiento de servicios auxiliares asociados y pruebas de Interuptor 52AT2 del Transformador 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD10026/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2015-04-01 11:03 | 2015-04-13 18:50 | 0 | 47.2 | 295.7833 | 295.7833 | 295.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio unidad N°3 por trabajos asociados de mantenimiento S/E GIS. esta solicitud esta asociada al mantenimiento de la S/E GIS de Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF01056/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | F | 2015-04-01 11:05 | 2015-04-01 12:21 | 0 | 37 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/04/2015 13:09 ~ Falla de medida posicionamiento compuerta de toma. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IL00125/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | F | 2015-04-01 13:12 | 2015-04-08 13:05 | 28 | 37 | 40.8365 | 40.8365 | 0 | 40.8365 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial de presión rejas compuerta de toma producto del arrastre de algas y basura. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD11137/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-01 18:13 | 2015-04-02 19:39 | 0 | 11 | 25.4333 | 25.4333 | 0 | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | Rotura de cañeria de alimentacion de aire principal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD10872/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-04-01 19:04 | 2015-04-02 02:35 | 0 | 12 | 7.5167 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora Sauzalito.- Normalización de lógica en la secuencia de partida de la unidad generadora (Reivax). |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF01059/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2015-04-02 00:57 | 2015-04-02 01:50 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2015 02:07 ~ Sale F/S Línea de 66 Kv San Ignacio - Talca Por operación de protección de distancia, ( Fase B -G) Zona 2. lo que ocasiona la salida de la Unidad de San Ignacio con 28 MW. Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD11147/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-04-02 01:50 | 2015-04-02 07:41 | 0 | 11 | 5.85 | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Al comenzar a bajar carga a la unidad Nº2 esta comienza a tener variaciones brusca, sin tener control desde la Easygen. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD10178/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2015-04-02 08:12 | 2015-04-02 15:06 | 0 | 92 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion; Tratamiento de Pintura en Transformador de 23/110 kv de Central Olivos. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD10214/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-02 09:17 | 2015-04-02 19:13 | 34 | 36 | 0.55185 | 0.55185 | 0.55185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 12 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | IF01062/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2015-04-02 09:20 | 2015-04-15 17:06 | 0 | 2 | 319.7667 | 319.7667 | 0 | 319.7667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/04/2015 09:25 ~ Baja presión de refrigerante, por rotura del radiador de la unidad N° 4 (G5599). ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF01091/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-04-02 09:30 | 2015-04-02 17:40 | 0 | 12.2 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 8.1667 | 1 | 0 | 0 | 04/04/2015 11:34 ~ Motor quemado ~ José Grandón C. |  | 04/04/2015 11:34 ~ Falla motor ventilador tiro inducido unidad generadora de vapor ~ José Grandón C. | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01074/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-04-02 15:16 | 2015-04-02 16:36 | 0 | 114 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2015 13:12 ~ Se efectuaban trabajos según solicitud intervención Nº10882. No hay pérdida de generación debido a que al momento de falla no había recurso eólico. ~ Juan Cárdenas |  | 03/04/2015 13:12 ~ Durante verificaciones de señal de SCADA, se interrumpe el control de 110 VCC en la celda de servicios auxiliares al intervenir interruptor erróneamente. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD11119/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-04-03 | 2015-04-07 04:10 | 0 | 370 | 100.1667 | 100.1667 | 0 | 100.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la intervención de la unidad para realizar la reparación de la válvula de atemperación del bypass de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD11251/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2015-04-03 | 2015-04-05 14:30 | 0 | 150 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar la válvula check de la bomba de agua alimentación |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD11126/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2015-04-03 | 2015-04-03 20:29 | 0 | 379 | 20.4833 | 20.4833 | 20.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Detectores de gas compartimiento TG, bujías de ignición, y mejorar la eficiencia de la turbina lavando compresor. Es necesaria su desconexión por el tiempo señalado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01068/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-04-03 00:56 | 2015-04-03 01:25 | 0 | 13 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2015 02:42 ~ Al momento del trip central Cholguán inyectaba 12.7 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 03/04/2015 02:42 ~ Trip de turbina ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD11226/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2015-04-03 08:15 | 2015-04-03 18:00 | 0 | 37 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reposición de cadena del transductor de posición Compuertas Bocatoma San IGnacio. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF01076/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-04-03 15:15 | 2015-04-03 16:30 | 0 | 21.4 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/04/2015 16:16 ~ Muy baja presion aceite entrada Descanso Empuje ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | IF01077/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2015-04-03 18:37 | 2015-04-04 01:00 | 0 | 21.4 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 6.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 03/04/2015 18:51 ~ Arranque fallido. ( Secuencia paso 4 no se ejecuta ) ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF01079/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-04-03 23:31 | 2015-04-06 10:00 | 0 | 2 | 58.4833 | 58.4833 | 0 | 58.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/04/2015 23:31 ~ Unidad 5592 no sincroniza por falla en la partida,. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF01095/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2015-04-04 00:58 | 2015-04-04 02:07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/04/2015 19:27 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01094/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:56 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/04/2015 18:32 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF01097/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:31 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/04/2015 21:52 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01096/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:29 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/04/2015 21:39 ~ Desconexion por falla de origen externo ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01088/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-04-04 01:00 | 2015-04-04 01:29 | 0 | 31.8 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 04/04/2015 06:59 ~ Al momento de la falla central viñales inyectaba 23 MW al SIC, luego queda generando en isla, alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 04/04/2015 06:59 ~ Interrupción forzada por protecciones línea 154 kV Charrua - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF01087/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-04-04 01:00 | 2015-04-04 01:11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/04/2015 06:48 ~ Interrupción forzada por protecciones línea 154 kV Itahue - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01080/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-04 02:45 | 2015-04-04 03:16 | 0 | 15.6 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/04/2015 03:16 ~ Fuera de servicio turbogenerador por baja presion de caldera ,por falla en sistema de transporte biomasa ~ Hernan Araya |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01089/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-04 03:53 | 2015-04-05 08:00 | 0 | 15.6 | 28.1167 | 28.1167 | 0 | 28.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 04/04/2015 06:56 ~ Fuera de servicio turbogenerador por problema de transnisor de nivel del desairador ~ Hernan Araya |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD11291/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-04 06:00 | 2015-04-04 11:27 | 0 | 271.9 | 5.45 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Reparación bomba de aceite de control de turbina por altas vibraciones que ponen en riesgo de trip a la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF01092/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-04 14:24 | 2015-04-04 17:17 | 0 | 119.9 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/04/2015 14:25 ~ En investigación. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIACentral | SD11253/2015 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2015-04-05 00:16 | 2015-04-06 01:50 | 0 | 164 | 25.5667 | 25.5667 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del Túnel en presión de Central La Confluencia en coordinación con el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01099/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-05 03:15 | 2015-04-05 05:49 | 0 | 15.6 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 2.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/04/2015 05:26 ~ Falla en bandeja de empujador N°2 ,no se alimenta biomasa a caldera bajando presion de vapor ,dejando fuera de servicio turbo generador ~ Hernan Araya |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01100/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2015-04-05 11:39 | 2015-04-05 11:49 | 0 | 9.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/04/2015 21:53 ~ Pérdida de flujo en sistema de refrigeración de sello. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD11011/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2015-04-06 06:03 | 2015-04-24 19:10 | 0 | 89 | 445.1167 | 445.1167 | 445.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD11212/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-04-06 06:07 | 2015-04-13 21:10 | 0 | 25.6 | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora N°1.- Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD11215/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-04-06 08:00 | 2015-04-30 04:00 | 0 | 275.5 | 572 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. Reemplazo de regulador de velocidad y pruebas de rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD11243/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-06 08:44 | 2015-04-06 17:19 | 58.5 | 60 | 0.21458 | 0.21458 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | PANGUEPANGUE 1 | SD11209/2015 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-15 17:27 | 0 | 228 | 224.45 | 224.45 | 224.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD11020/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2015-04-06 12:17 | 2015-04-06 15:20 | 0 | 1.6 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio para realizar cambio de filtros y aceite unidad N°6 |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF01107/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2015-04-06 14:46 | 2015-04-06 16:32 | 0 | 31 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 16:42 ~ Desconocida ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 2 | IF01106/2015 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2015-04-06 15:30 | 2015-04-06 18:36 | 0 | 2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 |  | Falla en la partida. | Falla en la partida de grupo N°5597. | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD11250/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-04-06 15:38 | 2015-04-06 18:50 | 0 | 53 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración de protecciones eléctricas y control |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01123/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-04-06 23:08 | 2015-04-07 18:15 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/04/2015 01:22 ~ Baja tension en barras de consecionaria. ~ Carlos Aviles |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD11475/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-04-07 03:30 | 2015-04-07 08:47 | 0 | 22 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Al comenzar a bajar a minimo tecnico unidades generadoras Nº 1 y Nº2 quedan sin control desde la easygen y comienzan con variaciones bruscas de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF01113/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2015-04-07 05:59 | 2015-04-07 06:29 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/04/2015 07:43 ~ Descarga Atmosférica en cercanía de la central. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD11517/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-07 08:47 | 2015-04-13 16:07 | 0 | 11 | 151.3333 | 151.3333 | 0 | 151.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de culata en cilindro Nº1 por tener filtracion de agua enfriamiento en caja de valvulas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD11393/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-07 09:08 | 2015-04-07 17:00 | 58.5 | 60 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03, 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD11397/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-04-07 09:08 | 2015-04-07 16:35 | 16.55 | 18.15 | 0.65675 | 0.65675 | 0.65675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1,5 Mw. indisponibles. Cambio de sellos de cilindros de palas en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11286/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-07 09:21 | 2015-04-07 17:20 | 34 | 36 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 13 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | SD11395/2015 | LAS VEGAS | Central | I | P | 2015-04-07 09:39 | 2015-04-07 13:49 | 0 | 2.1 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmontaje del breaker 380V de la unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD11427/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-04-07 09:50 | 2015-04-07 15:31 | 0 | 12 | 5.6833 | 5.6833 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles / Limpieza impostergable de desarenador y canal de aducción, para retirar material de sedimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF01116/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-07 09:51 | 2015-04-07 16:55 | 0 | 120 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/04/2015 10:58 ~ Falla en la señal de Bomba Pack ( Enfriamiento) ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD11398/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-04-07 10:20 | 2015-04-07 17:50 | 0 | 81.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del control del extractor de vahos y de bomba N°1 del gobernador hidráulico. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00129/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-04-07 10:39 | 2015-04-07 15:36 | 240 | 370 | 1.7392 | 1.7392 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | Falla Molino N° 30 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01120/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-04-07 11:46 | 2015-04-07 14:07 | 0 | 18.2 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/04/2015 14:05 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB), debido a fluctuaciones en la composición de metano del biogás y aumento de niveles de oxígeno en la red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00130/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-04-07 17:11 | 2015-04-07 22:30 | 175 | 370 | 2.802 | 2.802 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | Baja carga por falla en Ventilador de Tiro Inducido (se investiga la causa). |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IL00131/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-07 19:24 | 2015-04-07 20:10 | 0 | 340 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin control automático niveles del condensador y estanque agua alimentación caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF01122/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-07 20:10 | 2015-04-12 23:30 | 0 | 120 | 123.3333 | 123.3333 | 0 | 123.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/04/2015 22:13 ~ Al solicitar retiro de turbina a vapor por rotura en caldera sale de servicio con 80 MW. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD11660/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-07 20:10 | 2015-04-07 20:10 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicita retiro de turbina a vapor por rotura en caldera (sobrecalentador de alta). |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD11519/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-04-08 05:09 | 2015-04-09 02:30 | 0 | 29.2 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección foso de turbina, END a rodete pelton unidad generadora y cambio de empaquetadura de junta de dilatación número 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01124/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-04-08 09:14 | 2015-04-12 20:04 | 0 | 58 | 106.8333 | 106.8333 | 0 | 106.8333 | 1 | 0 | 0 | 08/04/2015 10:54 ~ 9:14 hrs se tiene dispnibilidad de Gas para iniciar arranque de la Unidad, en la secuencia de arranque se active alarma por alta vibración en Generador ~ Agustin Guerra | 08/04/2015 10:54 ~ Vibración en descansos de generador electrico, se verificará sistema de lubricación ~ Agustin Guerra |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD11473/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-04-08 09:41 | 2015-04-08 17:34 | 0 | 77.35 | 7.8833 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD11457/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | P | 2015-04-08 14:07 | 2015-04-08 18:09 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet Unidad N°2 de Pullinque fuera de servicio por mantenimiento preventivo paño BT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00132/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-08 14:11 | 2015-04-08 17:28 | 5 | 16.05 | 2.2605 | 2.2605 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF01127/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-04-08 18:17 | 2015-04-08 21:53 | 0 | 38 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 0 |  | 08/04/2015 18:42 ~ Se Investiga ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00134/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-04-08 20:25 | 2015-04-09 11:18 | 120 | 150 | 2.9767 | 2.9767 | 0 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 120 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00133/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-04-08 20:25 | 2015-04-09 02:38 | 75 | 150 | 3.1083 | 3.1083 | 0 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en mínimo técnico por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00135/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-04-08 21:07 | 2015-04-08 21:36 | 120 | 152 | 0.10175 | 0.10175 | 0 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 120 MW por obstrucción de alimentador de carbón 3B. |  |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | IL00136/2015 | TENO | TENO | I | P | 2015-04-09 08:00 | 2015-04-17 09:18 | 48 | 53.57 | 20.0986 | 20.0986 | 20.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 48 MW por mantención rutinaria de grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD11717/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-09 08:34 | 2015-04-09 17:13 | 58.5 | 60 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04, 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11287/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-09 09:37 | 2015-04-10 17:00 | 34 | 36 | 1.7435 | 1.7435 | 1.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 14 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00137/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-04-09 11:18 | 2015-04-09 19:00 | 75 | 150 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 75 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF01132/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-04-09 11:28 | 2015-04-09 13:20 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/04/2015 11:32 ~ Falla por alta temperatura, falla en ventilador. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD11903/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2015-04-09 12:08 | 2015-04-09 15:36 | 0 | 1.125 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por sobretemperatura de descanso guia. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD11909/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-04-09 13:16 | 2015-04-14 13:55 | 0 | 2 | 120.65 | 120.65 | 0 | 120.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión U5592 (1.8 MW) por presentar alta presión de aceite de barrido (filtro 7 elemento). |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF01136/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-04-09 15:17 | 2015-04-09 17:24 | 0 | 11 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | 09/04/2015 15:48 ~ Se informa al supervisor electrico para que investigue la falla ~ Juan Aguero Castillo | 09/04/2015 15:48 ~ Al estar unidad Nº2 en servicio normal con 11 Mw. cae del sistema intempestivamente ~ Juan Aguero Castillo |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF01137/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-04-09 16:58 | 2015-04-09 19:27 | 0 | 152 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/04/2015 17:10 ~ Causa en investigación. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD11950/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro forzado de la Turbina a gas, para chequeo interno de la caldera y búsqueda de tubos rotos. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD11951/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-04-10 01:22 | 2015-04-11 15:52 | 0 | 240 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | Retiro forzado de la Turbina a gas, por seguridad de las personas y posible filtración de gases a través del diverter damper, para inspección interna de la caldera por personal de mantención para chequear tubos rotos, |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | IF01139/2015 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2015-04-10 07:00 | 2015-04-13 17:14 | 0 | 102 | 82.2333 | 82.2333 | 0 | 82.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 09:51 ~ Falla encendido de sistema de combustión. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD11849/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-10 08:41 | 2015-04-10 14:37 | 58.5 | 60 | 0.14833 | 0.14833 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD11974/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2015-04-10 09:04 | 2015-04-10 14:05 | 0 | 33.3 | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Gran filtración de aceite en estanque, en el acumulador del sistema de regulación, Ocasiona riesgo del servicio de la unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 2 | SD12033/2015 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2015-04-10 11:36 | 2015-04-10 17:24 | 0 | 2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 (5597) se retira del servicio por problemas en regulador automático de voltaje (RAV o RAT). |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF01150/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-14 12:30 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 18:41 ~ Falla por baja frecuencia. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | IF01149/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-11 02:00 | 0 | 380 | 9.8333 | 9.8333 | 0 | 9.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 18:32 ~ Alarma IGV: alta temperatura aire admisión turbina da trip a esta. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 1 | IF01147/2015 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:15 | 0 | 21.4 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 17:58 ~ No determinada ~ marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | IF01195/2015 | TENO | TENO | E | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:33 | 0 | 53.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2015 18:57 ~ No se dispone de registros oscilograficos. ~ Emilio Castillo |  | 15/04/2015 18:57 ~ Según la información entregada por el CDEC-SIC, a las 16:10 hrs. se produce la salida intempestiva de la Central Nehuenco II desprendiendo un bloque equivalente a 334 MW. Alcanzando la frecuencia un valor mínimo de 48,9 Hz. Perturbación que tubo como consecuencia la desconexion de 22 unidades generadoras de central Teno. ~ Emilio Castillo | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF01144/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:29 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2015 16:17 ~ Central Arauco genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz). Deja de inyectar 21 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 10/04/2015 16:17 ~ Baja frecuencia en el SIC por la salida intempestiva de Central Nehuenco II con 380 MW. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01203/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:25 | 68 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/04/2015 11:41 ~ La información entregada por CDEC-SIC a las 16:10 horas, se produce salida intempestiva de la Central Nehuenco II, con 334MW, alcanzando una frecuencia de 48,9Hz. que provoca de desconexión de la Central Trapen con 68MW. ~ Ricardo Martinez Nuñez | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF01143/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/04/2015 16:49 ~ Interrupción del 52 52G1Q01 - Central Masisa (6.3 MW), debido a salida intempestiva de Central Nehuenco 2 con 330 MW. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF01141/2015 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 16:40 ~ Inestabilidad en el sistema eléctrico Baja frecuencia ~ JOSE JARA |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | IF01154/2015 | CHILOE | Central | I | F | 2015-04-10 16:27 | 2015-04-10 21:02 | 7 | 9 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 1.0185 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/04/2015 20:42 ~ Falla en equipo G2 , problemas en el motor de arranque. Falla equipo G8 , problemas en la bobibna de cierre del interruptor de sincronismo. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF01155/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-04-10 18:25 | 2015-04-10 19:05 | 0 | 9.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 19:12 ~ Desconexión intempestiva por operación de relé maestro eléctrico (86E) por trip ?termostato crowbar? asociado a alta temperatura en interior de celda de control de excitación, dando orden de apertura a interruptor 52G2. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD11804/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-04-11 00:08 | 2015-04-13 09:37 | 0 | 11.03 | 57.4833 | 57.4833 | 57.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Capullo estará fuera de servicio por mantenimiento mayor programado |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD12026/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-04-11 06:25 | 2015-04-12 03:01 | 0 | 12.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secado de Canal de aducción que alimenta la central, por reparación de Válvula drenaje Sifón Medina |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD12027/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-04-11 06:25 | 2015-04-12 03:01 | 0 | 12.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secado de Canal de aducción que alimenta la central, por reparación de Válvula drenaje Sifón Medina |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD11470/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2015-04-11 08:15 | 2015-04-11 15:35 | 0 | 45.7 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/12 kV de Central Coronel debido al retiro de dos radiadores que presentan fuga de aceite. Se solicita la desconexión ya que se teme una fuga mayor de aceite en el transformador. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD12030/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2015-04-11 08:48 | 2015-04-11 22:08 | 0 | 5.6 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar estado de posición de regulador (mm/%) 4 a 20 mA Realizar pruebas de apertura y cierre distribuidor (25, 50, 75 y 100% versus tiempo) Pruebas de operación dispositivo de sobrevelocidad |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IF01164/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-04-12 00:11 | 2015-04-13 07:16 | 0 | 70 | 31.0833 | 31.0833 | 0 | 31.0833 | 1 | 0 | 0 | 12/04/2015 03:01 ~ Al momento de la falla central Valdivia inyectaba 50 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 12/04/2015 03:01 ~ Corto circuito interno en red de 15KV ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01163/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-12 02:59 | 2015-04-12 03:37 | 0 | 16.05 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | 12/04/2015 02:58 ~ U2 y U3 continúan E/S ~ Jose Escobar Rozas | 12/04/2015 02:58 ~ Trip U1 causa en investigación ~ Jose Escobar Rozas | 12/04/2015 03:40 ~ falla en sensor de vibración trasero piñón reductor TAG77ve154 ~ | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01169/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-04-12 06:05 | 2015-04-12 08:01 | 0 | 31.8 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | 13/04/2015 01:26 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 21 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 13/04/2015 01:26 ~ Trip de turbina por falla en sensor de válvula de condensado. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD11386/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | E | P | 2015-04-12 06:30 | 2015-04-12 22:34 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco esta asociada a los trabajos de mantenimiento de equipos primarios Paño Kdm Energía en Subestación Punta de Peuco y Subestación Loma Los Colorados.Esta situación requiere necesariamente detención del proceso de generación de central 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF01167/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 08:38 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2015 10:53 ~ De 08:02 a 08:38 horas, genera en isla cuando inyectaba 18,2 MW al SIC. Causa: Falla en alimentador Carampangue, propiedad de Transnet. ~ Alberto Salas Leyton |  | 12/04/2015 10:53 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | SD11789/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2015-04-13 00:05 | 2015-04-24 23:12 | 0 | 160 | 287.1167 | 287.1167 | 287.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual. junta de carbón del sello del eje. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 8 | IF01170/2015 | CHUYACA | CHUYACA 8 | I | F | 2015-04-13 08:00 | 2015-04-13 13:00 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13/04/2015 19:49 ~ 11:07 hrs sincroniza en pruebas con carga. 13:00 hrs se cancela IF 1170/2015, unidad queda disponible y sincronizada. ~ Wilson Pino |  | 13/04/2015 10:09 ~ Falla en arranque de unidad ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12205/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-13 08:09 | 2015-04-13 21:55 | 0 | 42.5 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reparación interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD11869/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-04-13 08:44 | 2015-04-13 20:16 | 0 | 114 | 11.5333 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, inspección de aisladores, interruptores y transformador. Condiciones: interruptores 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6 a disposición de jefe de faena |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12024/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-13 08:44 | 2015-04-13 17:32 | 58.5 | 60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, 1,5 Mw. indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00139/2015 | MASISA | MASISA | I | P | 2015-04-13 09:20 | 2015-04-13 13:05 | 1.5 | 11 | 3.2386 | 3.2386 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a accidente donde hay atrapamiento de persona en línea de ingreso de la biomasa a la central, es que queda limitada a 1.5 MW |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF01171/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-04-13 10:36 | 2015-04-13 11:15 | 0 | 11.03 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 13/04/2015 11:16 ~ Central se encontraba generando 5 MW por bajo caudal de agua. ~ F. Bustos |  | 13/04/2015 11:16 ~ Falla mecánica en la lubricadora de aceite del regulador de velocidad de la turbina. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD12178/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-04-13 13:05 | 2015-04-13 18:35 | 0 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se debe desconectar debido lo indicado en IL#00130/2015 por atrapamiento de persona en línea de ingreso de biomasa a la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IL00140/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-04-13 16:45 | 2015-04-15 14:35 | 15 | 70 | 36.0119 | 36.0119 | 0 | 36.0119 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad en Variadores de Frecuencia limita la inyección a 15 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12204/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-13 18:09 | 2015-04-13 21:55 | 0 | 42.5 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reparación interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD11535/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2015-04-14 | 2015-05-01 14:53 | 0 | 8 | 422.8833 | 422.8833 | 422.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Celco para efectuar mantenimiento mayor de acuerdo a programa informado al Cdec |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | IF01181/2015 | COYA | COYA 5 | E | F | 2015-04-14 02:16 | 2015-04-14 10:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 06:35 ~ U5 desconextada por operacion protecciones barra Central sauzal por operación de la linea Jahuel 1 y 2 ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF01180/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2015-04-14 02:16 | 2015-04-14 06:34 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 06:13 ~ U1 desconectada por operación de la línea Jahuel 1 y 2 ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF01178/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-04-14 02:16 | 2015-04-14 03:59 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 05:51 ~ Pérdida de tensión Barras 1 y 2 de S/E Sauzal. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | IF01179/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | F | 2015-04-14 02:16 | 2015-04-14 03:59 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 06:02 ~ Pérdida de tensión barras 1 y 2 de S/E Sauzal. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01177/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2015-04-14 02:16 | 2015-04-14 03:59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 05:30 ~ Pérdida de tensión en Barras 1 y 2 S/E Sauzal. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12207/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-14 08:14 | 2015-04-14 22:00 | 0 | 42.5 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12208/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-14 08:14 | 2015-04-14 22:00 | 0 | 42.5 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD11886/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-04-14 08:34 | 2015-04-14 19:49 | 0 | 114 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, inspección de aisladores, interruptores y transformador. Condiciones: interruptores 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6 a disposición de jefe de faena |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD12214/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2015-04-14 08:58 | 2015-04-14 15:52 | 0 | 33.3 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Fuerte filtración de acéite en estanque acumulador del regulador de velocidad, ocaciona riesgo del servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11882/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-14 09:14 | 2015-04-14 18:00 | 34 | 36 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a unidad N° 12 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12136/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-14 09:22 | 2015-04-14 17:17 | 58.5 | 60 | 0.19792 | 0.19792 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD12131/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-04-14 09:49 | 2015-04-14 17:06 | 16.55 | 18.15 | 0.64206 | 0.64206 | 0.64206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 Mw indisponibles. Cambio de caliper de sistema de freno, aerogenerador vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01183/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-04-14 10:03 | 2015-04-14 10:36 | 0 | 58 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/04/2015 11:14 ~ Falla transmisor presión de aceite generador. ~ R.Alvayay | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01184/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | E | F | 2015-04-14 10:15 | 2015-04-14 12:15 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 13:41 ~ Operación del circuito 1 Angostura- Mulchén 220 KV, deja fuera de servicio Unidad 3 Angostura con 34 MW. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01186/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-14 17:20 | 2015-04-14 18:31 | 0 | 15.6 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/04/2015 20:06 ~ Problema con bomba de parrilla n°1 , cae en falla el motor de bomba , este problema afecto que presion de vapor caldera bajara dejando fuera de servicio turbogenerador ~ R paredes | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00141/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-04-14 23:33 | 2015-04-16 20:20 | 0 | 120 | 44.7833 | 44.7833 | 0 | 44.7833 | 0 | 0 | 0 | -Durante el proceso de cambio de combustible, la unidad alarma por Defecto de combustión y Alta temperatura diferencial escape. Se limita la Operación con Petroleo Diesel Turbina a Gas N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IL00142/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-04-14 23:52 | 2015-04-15 10:00 | 110 | 114 | 0.35556 | 0.35556 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | Disminución de carga mas lenta de lo esperado (1,5 MW/min) |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD12036/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-04-15 | 2015-04-15 08:12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Requiere Apertura de 52JG1 y 89JG1, por trabajos de Transelec, asociados a Sodi N° 1260. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01187/2015 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2015-04-15 04:06 | 2015-04-15 06:36 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 07:30 ~ Punto caliente en Linea Maitencillo/Vallenar, informado por Despacho Cdec-sic ~ David Nuñez Monares |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD12257/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2015-04-15 07:08 | 2015-04-15 15:55 | 0 | 70 | 8.7833 | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla para efectuar inspección interna para verificar causa de trip ocurrido el día 12/04/2015 por posible falla en línea de 15 kV de entrada a barra de servicios internos de la planta. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD12362/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-04-15 07:56 | 2015-04-15 18:24 | 0 | 22 | 10.4667 | 10.4667 | 0 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita retirar central completa por Trabajo de limpieza en patio AT y trincheras electricas, debido a derrame de relave. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12238/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-15 08:45 | 2015-04-15 22:00 | 0 | 42.5 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal peuchen.la generación se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12247/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-15 08:45 | 2015-04-15 22:00 | 0 | 42.5 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal peuchen. La generación se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12211/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-15 08:50 | 2015-04-15 17:10 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD12047/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | P | 2015-04-15 09:14 | 2015-04-15 14:00 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de origen externo. Trabajos a realizar por parte de Cía Minera del Pacífico según lo indicado en SD 11727/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11893/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-15 09:21 | 2015-04-15 18:00 | 34 | 36 | 0.48056 | 0.48056 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo unidad N°13. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01188/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-04-15 09:39 | 2015-04-15 10:01 | 0 | 58 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/04/2015 11:15 ~ Baja presión de gas compresores GNL. ~ E.Ulloa | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD12417/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | F | 2015-04-15 09:42 | 2015-04-15 18:55 | 0 | 1.8 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzosa de Central producto de desconexion de Minera Valle Central que contempla limpieza de patio de alta tension y switchgear , de acuerdo a SD12268/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD12429/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-04-15 10:21 | 2015-04-16 20:20 | 0 | 120 | 33.9833 | 33.9833 | 0 | 33.9833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de combustible líquido de unidad. Esta faena tiene por finalidad levantar la limitación de generación N°2 de Central Taltal, la cual indispone la operación con Petroleo Diesel de la unidad. Una vez terminada la faena será necesaria una prueba experimental hasta 75 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD11890/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-04-15 14:02 | 2015-04-16 00:43 | 0 | 114 | 10.6833 | 10.6833 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, inspección de aisladores, interruptores y transformador. Condiciones: interruptores 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6 a disposición de jefe de faena |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00143/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-15 19:15 | 2015-04-16 06:10 | 6 | 13.6 | 6.1005 | 6.1005 | 0 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6 MW por presentar falla mecánica en 3 grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD12037/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-04-16 | 2015-04-16 08:13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Requiere Apertura de 52JG1 y 89JG1, por trabajos Asociados a Sodi N° 1261. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00144/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-16 06:15 | 2015-04-16 19:30 | 7 | 13.6 | 6.4301 | 6.4301 | 0 | 6.4301 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 7 MW por presentar falla mecánica en 2 grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD12269/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2015-04-16 07:53 | 2015-04-16 19:33 | 0 | 86 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga de gas SF6 en 52G1, se solicita generador N°1 y transformador N°1 fuera de servicio, se requiere apertura del 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12403/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-16 08:14 | 2015-04-16 22:00 | 0 | 42.5 | 13.7667 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12405/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-16 08:14 | 2015-04-16 22:00 | 0 | 42.5 | 13.7667 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal peuchen. Se realizara trabajos de revisión , pruebas(Cables y mufas) de puesta en servicio transformador TU2 de peuchen. La generación se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12400/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-16 08:47 | 2015-04-16 16:21 | 58.5 | 60 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11898/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-16 09:29 | 2015-04-17 20:00 | 34 | 36 | 1.9176 | 1.9176 | 1.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo unidad N°15. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01202/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-04-16 10:27 | 2015-04-16 11:22 | 0 | 13 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 16/04/2015 11:43 ~ Al momento de la falla central cholguán inyectaba 8 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 16/04/2015 11:43 ~ Trip de turbina por falla interna. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00147/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-16 19:30 | 2015-04-18 00:27 | 8 | 13.6 | 11.9206 | 11.9206 | 0 | 11.9206 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 8 MW por falla en 2 grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01204/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-04-16 21:17 | 2015-04-16 21:26 | 0 | 12.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/04/2015 21:37 ~ Perdida de Flujo en sistema de refrigeración Sello de Eje. ~ Pablo Rodríguez M. | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IL00146/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-16 22:00 | 2015-04-17 15:35 | 0 | 42.5 | 17.5833 | 17.5833 | 0 | 17.5833 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda indisponible por falla en Bulón fusible del distribuidor de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD12576/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2015-04-17 | 2015-04-17 02:49 | 0 | 150 | 2.8167 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II fuera de servicio, para realizar ajustes de combustión internos en la Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD12039/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-04-17 00:05 | 2015-04-17 07:54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Requiere Apertura de 52JG1 y 89JG1, por trabajos de transelec asociados a la SODI N° 1262. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01208/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 03:11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2015 04:16 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 9.5 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 17/04/2015 04:16 ~ Interrupción LT de 154 Kv Itahue - Charrúa, sector Parral - Charrúa. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01207/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-04-17 01:59 | 2015-04-17 02:32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2015 04:11 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 27 MW al SIC ~ Héctor Vilche A. |  | 17/04/2015 04:11 ~ Interrupción LT de 154 kV, Itahue - Charrúa, sector Parral - Charrúa. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF01214/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2015-04-17 02:56 | 2015-04-17 05:04 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2015 07:38 ~ Central fuera de servicio por operación de la Diferencial de Barra en S/E Los Maquis 220kV. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF01217/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 04:00 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2015 07:55 ~ Central fuera de servicio por sobrefrecuencia, Zona del Aconcagua se encontraba en isla por falla en S/E Los Maquis 220kV ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF01217/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 04:00 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2015 07:55 ~ Central fuera de servicio por sobrefrecuencia, Zona del Aconcagua se encontraba en isla por falla en S/E Los Maquis 220kV ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCentral | IF01215/2015 | CHACABUQUITO | Central | E | F | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 03:43 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2015 07:43 ~ Central fuera de servicio por sobrefrecuencia, Zona del Aconcagua se encontraba en isla por falla en S/E Los Maquis 220kV. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSCentral | IF01216/2015 | LOS QUILOS | Central | E | F | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 03:33 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2015 07:50 ~ Central fuera de servicio por sobrefrecuencia, Zona del Aconcagua se encontraba en isla por falla en S/E Los Maquis 220kV ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | PANGUEPANGUE 2 | SD12575/2015 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2015-04-17 08:11 | 2015-04-17 15:19 | 0 | 228 | 7.1333 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar armario R03 y reconexión de cable desde TP Neutro hasta armario de protecciones R01, de acuerdo a proyecto reemplazo controladores SCADA Pangue. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD07816/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-04-17 08:26 | 2015-05-03 00:18 | 0 | 47.5 | 375.8667 | 375.8667 | 375.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015 de Unidad N°1 central Machicura. Reemplazo y pruebas Regulador de Turbina de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD12271/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-04-17 08:26 | 2015-04-17 18:20 | 0 | 86 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga de gas SF6 en 52G2, se solicita generador N°2 y transformador N°2 fuera de servicio, se requiere apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12589/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-17 08:27 | 2015-04-17 22:00 | 0 | 42.5 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchen. La generación se programará de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12590/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-17 08:27 | 2015-04-17 22:00 | 0 | 42.5 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal peuchen. Se realizara trabajos de revisión , pruebas(Cables y mufas) de puesta en servicio transformador TU2 de peuchen. La generación se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD12569/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-04-17 08:50 | 2015-04-17 15:25 | 0 | 77.35 | 6.5833 | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°2 por inspección de barras encapsuladas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12568/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-17 08:58 | 2015-04-17 14:20 | 58.5 | 60 | 0.13417 | 0.13417 | 0.13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD12786/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-04-17 11:19 | 2015-04-22 01:07 | 0 | 11 | 109.8 | 109.8 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | bomba inyectora de combustible cilindro Nº 3 trabada. |  |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | SD12829/2015 | TENO | TENO | I | F | 2015-04-17 15:13 | 2015-04-17 19:55 | 0 | 53.57 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en transformador principal |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01222/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-17 18:40 | 2015-04-17 21:17 | 0 | 15.6 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/04/2015 21:08 ~ En el transporte de cadena,el cual alimenta el sistema de biomasa , se corta 4ta cadena ,quedando sin alimetacion el sistema de biomasa y sin alimetacion a caldera , bajando presion de vapor dejando fuera servcio turbogenerador ~ R Paredes | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD12577/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2015-04-18 | 2015-04-18 02:40 | 0 | 150 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I fuera de servicio, para realizar ajustes de combustión internos en la Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00148/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-18 00:27 | 2015-04-18 18:31 | 10 | 13.6 | 4.7824 | 4.7824 | 0 | 4.7824 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10 MW por falla en un grupo generador |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12696/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-18 08:22 | 2015-04-18 22:00 | 0 | 42.5 | 13.6333 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento estructural interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12698/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-18 08:22 | 2015-04-18 22:00 | 0 | 42.5 | 13.6333 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento estructural interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD12646/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-04-18 09:00 | 2015-04-18 15:40 | 0 | 33.3 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pañete y limpieza de anillos colectores por filtración de aceite de descanso. Si la condición se agudiza habrá riesgo de trip. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD12210/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2015-04-18 12:11 | 2015-04-18 16:28 | 0 | 45.7 | 4.2833 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel quedará fuera de servicio por trabajos en patio de transformación de la central que consisten en lavado con agua desmineralizada de línea y aisladores en patio de la central térmica coronel. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD12861/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-18 13:51 | 2015-04-20 02:39 | 0 | 11 | 36.8 | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | Revicion de intercambiador de calor por alta Tº en aire de admicion |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00149/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-18 18:31 | 2015-04-19 18:30 | 5.5 | 13.6 | 14.2842 | 14.2842 | 0 | 14.2842 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada a 5.5 MW por rotura de cañería principal de combustible en nave N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF01232/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2015-04-18 22:09 | 2015-04-20 21:23 | 0 | 33 | 47.2333 | 47.2333 | 0 | 47.2333 | 1 | 0 | 0 | 19/04/2015 01:00 ~ Producto de Falla en Transformador Elevador 154/23 KV 40MVA, Parque eólico Negrete queda indisponible con una pérdida de generación de 11 MW. ~ Jairo Huitrañan | 19/04/2015 01:00 ~ Se investiga ~ Jairo Huitrañan | 28/04/2015 18:53 ~ Disparo no real de la válvula de alivio de presión en transformador elevador 154/23 kV de 40 MVA ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01233/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-04-18 22:14 | 2015-04-19 12:58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2015 01:14 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea 3 inyectaba 40 MW al SIC, luego queda TG2 alimentando consumos propios de celulosa y TG3 F/S. ~ Patricio Zárate H. |  | 19/04/2015 01:14 ~ Interrupción línea 154 kV Charrua - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF01234/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-04-18 22:14 | 2015-04-18 23:20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2015 06:49 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea 1 inyectaba 11.4 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 19/04/2015 06:49 ~ Interrupción línea 154 kV Charrúa - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | IF01229/2015 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2015-04-18 22:38 | 2015-04-18 23:26 | 0 | 9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/04/2015 23:28 ~ falla nivel mínimo de cámara de carga, señal erronea ~ Victor Pulgar | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF01229/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2015-04-18 22:38 | 2015-04-18 23:10 | 0 | 9 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/04/2015 23:28 ~ falla nivel mínimo de cámara de carga, señal erronea ~ Victor Pulgar | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD12758/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-04-19 | 2015-04-20 02:45 | 0 | 380 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la Unidad 2 para realizar cambio de servomecanismo del IGV recomendado por fabricante GE : se realizará enfriamiento forzado de la unidad TG2 y detención del rotor para ejecutar trabajos. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD12647/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-04-19 00:01 | 2015-04-19 18:11 | 0 | 128 | 18.1667 | 18.1667 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del generador por revisión de filtración encontrada en descanso lado acoplado. Se requiere unidad detenida para que personal de mantenimiento pueda intervenir. UNIDAD INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD12667/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-04-19 06:46 | 2015-04-19 21:50 | 0 | 365.6 | 15.0667 | 15.0667 | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Fuera de servicio, para realizar instalación de prefiltros en succión Turbina de Gas |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00150/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-19 18:30 | 2015-04-19 21:28 | 8 | 13.6 | 1.2216 | 1.2216 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bío Bío queda limitada a 8 MW por rotura de cañeria principal de combustible en nave N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00151/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-19 21:28 | 2015-04-25 20:13 | 9.3 | 13.6 | 45.1342 | 45.1342 | 0 | 45.1342 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bío Bío queda limitada a 9.3 MW por rotura de cañeria principal de combustible en nave N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD12605/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2015-04-20 07:54 | 2015-04-25 12:41 | 0 | 59 | 124.7833 | 124.7833 | 124.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento anual de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD11845/2015 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2015-04-20 08:09 | 2015-04-20 19:19 | 0 | 92 | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio TT/CC; Nave 1, 2, 3 y Barra 1 de Central Olivos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12699/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-20 08:18 | 2015-04-20 22:02 | 0 | 42.5 | 13.7333 | 13.7333 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento estructural interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12707/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-20 08:18 | 2015-04-20 22:02 | 0 | 42.5 | 13.7333 | 13.7333 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento estructural interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12649/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-20 08:31 | 2015-04-20 17:24 | 58.5 | 60 | 0.22208 | 0.22208 | 0.22208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD12948/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-04-20 11:28 | 2015-04-20 15:06 | 0 | 11 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio debido a problemas con la alimentación de combustible a caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD12603/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-20 11:38 | 2015-04-20 18:55 | 34 | 36 | 0.40463 | 0.40463 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión unidad N° 9 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IL00152/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-04-20 12:00 | 2015-04-27 09:44 | 68 | 74.4 | 14.2566 | 14.2566 | 0 | 14.2566 | 0 | 0 | 0 | In disponibilidad por falla mayor en equipos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD12346/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2015-04-20 14:21 | 2015-04-20 17:57 | 0 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de cambio de filtros y aceite de carter unidad N°3 por cumplimiento de horas. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF01235/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-21 00:03 | 2015-04-21 02:47 | 0 | 11 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/04/2015 00:32 ~ Operacion de proteccion presion de lubricacion del descanso generador ~ Claudio Araya Silva | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD12856/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-04-21 06:22 | 2015-04-29 12:15 | 0 | 25.6 | 197.8833 | 197.8833 | 197.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD12884/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-04-21 07:04 | 2015-04-21 14:37 | 0 | 33.3 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR IMPORTANTE FILTRACIÓN DE AGUA DE TUBERÍA EN PRESIÓN N° 2 CENTRAL CIPRESES (REQUIERE TUBERÍA VACÍA Y U-2 F/S) |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD12858/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-04-21 07:30 | 2015-04-21 20:09 | 0 | 19.3 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD12607/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2015-04-21 08:01 | 2015-04-21 09:08 | 0 | 1.6 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52CT para limpieza de pretil de contención. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD12608/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2015-04-21 08:01 | 2015-04-21 09:08 | 0 | 1.6 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52CT para limpieza de pretil de contención. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD12876/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-21 08:26 | 2015-04-21 21:57 | 0 | 42.5 | 13.5167 | 13.5167 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior canal Peuchen. La generacion se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD12877/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-21 08:26 | 2015-04-21 21:57 | 0 | 42.5 | 13.5167 | 13.5167 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior canal Peuchen. La generación se programa de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD13016/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2015-04-21 08:34 | 2015-05-06 16:55 | 0 | 139.2 | 368.35 | 368.35 | 0 | 368.35 | 0 | 0 | 0 | Por problemas filtraciones en túnel de aducción hacia caracol de la U1 se debe realizar trabajos de reparación de soldaduras ya que con una operación continua de la unidad puede provocar daños en el caracol. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12857/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-21 08:39 | 2015-04-21 19:56 | 58.5 | 60 | 0.28208 | 0.28208 | 0.28208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD13105/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-04-21 09:45 | 2015-04-21 12:49 | 0 | 58 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 9:12 Unidad Sincronizada. 9:45 Baja Presión de Gas en suministro a la TG. Se procede a Bajar carga y desconectar la Unidad del sitema. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF01237/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-04-21 17:06 | 2015-04-22 18:16 | 0 | 37 | 25.1667 | 25.1667 | 0 | 25.1667 | 1 | 0 | 0 | 21/04/2015 19:30 ~ Cuando la planta inyectaba 26 MW al SIC ,se produce trip de caldera desconectandose las unidades TG2 y TG3. ~ juan parra |  | 21/04/2015 19:30 ~ Falla en equipo ventilador de la caldera. ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD12953/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-04-22 07:32 | 2015-04-22 17:37 | 0 | 19.3 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco, Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD13068/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2015-04-22 08:03 | 2015-04-22 19:49 | 0 | 17.1 | 11.7667 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mensual programado Electrico y Mecanico. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13120/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-22 08:39 | 2015-04-22 22:00 | 0 | 42.5 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13121/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-22 08:39 | 2015-04-22 22:00 | 0 | 42.5 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD12610/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-22 08:46 | 2015-04-22 14:06 | 34 | 36 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo unidad 14. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13090/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2015-04-22 09:05 | 2015-04-22 13:57 | 30 | 46 | 1.6928 | 1.6928 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes y pruebas de relé de protección celda 52-D4, según estudio de protecciones actualizado y aprobado. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13078/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2015-04-22 09:05 | 2015-04-22 11:06 | 0 | 46 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes y pruebas de relé de protección celda 52-D1, según estudio de protecciones actualizado y aprobado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD12950/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-22 09:34 | 2015-04-22 17:27 | 58.5 | 60 | 0.19708 | 0.19708 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD13275/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-04-22 10:54 | 2015-04-22 19:18 | 0 | 11 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad Nº2 por tener problema de inyeccion de combustible, cambio de inyector en el cilindro Nº3 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13087/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2015-04-22 11:06 | 2015-04-22 11:40 | 8 | 46 | 0.46812 | 0.46812 | 0.46812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes y pruebas de relé de protección celda 52-D2, según estudio de protecciones actualizado y aprobado. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13089/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2015-04-22 11:40 | 2015-04-22 12:50 | 18 | 46 | 0.71014 | 0.71014 | 0.71014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes y pruebas de relé de protección celda 52-D3, según estudio de protecciones actualizado y aprobado. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF01241/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-04-22 14:37 | 2015-04-22 14:45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | salida por baja frecuencia producida por la salida de Santa María con 380 MW. | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF01238/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-23 05:44 | 0 | 370 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 1 | 0 | 0 |  | 22/04/2015 15:18 ~ Trip de Turbina a vapor. Causa se investiga. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF01239/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 15:05 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/04/2015 15:28 ~ Salida intempestiva de la central Santa Maria, provoca falla en variador de frecuencia, bajando la presión del gas. ~ Juan osorio | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF01240/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:51 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/04/2015 15:08 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 8,9 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 22/04/2015 15:08 ~ Baja frecuencia debido a salida intempestiva de Central santa María. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01253/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-04-22 14:39 | 2015-04-22 14:45 | 35 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Central Trapen se encontraba generando antes de la falla 68 MW. desconectando de forma intempestiva 35 MW producto de la desconexión de la Central Santa María. |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCentral | IL00153/2015 | CANUTILLAR | Central | I | F | 2015-04-22 19:13 | 2015-04-23 12:51 | 40 | 86 | 9.4318 | 9.4318 | 0 | 9.4318 | 0 | 0 | 0 | Se limita la potencia de la central a 40Mw para disminuir el arrastre de piedras pomes y otros materiales hacia la captación del túnel de aducción. durante el día de mañana con luz de día , se procederá a evaluar condición en el Lago Chapo. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF01243/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-04-22 19:43 | 2015-04-23 18:38 | 0 | 2 | 22.9167 | 22.9167 | 0 | 22.9167 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en empaquetadura del motor que hace que filtre agua al motor. | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD13347/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-22 20:56 | 2015-04-24 09:25 | 0 | 15.6 | 36.4833 | 36.4833 | 0 | 36.4833 | 0 | 0 | 0 | Se oberva caida de biomasa en parrilla n°1 lado oriente de hogar. Se deja fuera de sericio caldera y turbogenerador |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELCentral | SD13164/2015 | RAPEL | Central | I | P | 2015-04-23 00:07 | 2015-04-23 03:15 | 304 | 380 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel (las 5 Unidades en forma alternada). Pruebas de partida autonoma (partida en negro y cierre contra barra muerta simulada). |  |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | SD13351/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2015-04-23 03:46 | 2015-04-23 04:53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central quedará fuera de servicio a raíz de la desconexión de S/E Chiloe según SDCF N° 13348 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD13350/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2015-04-23 03:46 | 2015-04-23 04:53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro se desconecta a raíz de la desconexión de S/E Chiloé según SDCF N° 13348 para eliminar punto caliente en S/E Chiloé. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | SD13352/2015 | QUELLON II | Central | E | F | 2015-04-23 03:46 | 2015-04-23 04:53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central quedará fuera de servicio a raíz de la desconexión de S/E Chiloé según SDCF N° 13348 |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01267/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-04-23 04:45 | 2015-04-23 16:45 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/04/2015 10:21 ~ Opera protección 52E3 de la Subestación Rio Bonito de propiedad de STS. Hasta la fecha de emisión de este informe la causa es desconocida. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01266/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-04-23 04:45 | 2015-04-23 16:44 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/04/2015 10:08 ~ Opera protección 52E3 de la Subestacion Río Bonito de propiedad de STS. Hasta la fecha de emisión de este informe la causa es desconocida. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD13166/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-04-23 07:37 | 2015-04-23 17:06 | 0 | 19.3 | 9.4833 | 9.4833 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta.) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13093/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2015-04-23 08:13 | 2015-04-23 23:24 | 0 | 46 | 15.1833 | 15.1833 | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajustes y pruebas de relés de protección de línea 220kV Totoral-Las Palmas y transformador N° 2 66/220kV, según estudio de protecciones actualizado y aprobado. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD13162/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-04-23 08:25 | 2015-04-23 12:29 | 0 | 17.1 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mensual programado Electrico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD12079/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-23 08:29 | 2015-04-24 18:56 | 0 | 36 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central San Pedro por Mantenimiento preventivo básico anual a equipos primarios de S/E San Pedro. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13338/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-23 08:33 | 2015-04-23 21:58 | 0 | 42.5 | 13.4167 | 13.4167 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchen. La generación se programará de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13339/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-23 08:33 | 2015-04-23 21:58 | 0 | 42.5 | 13.4167 | 13.4167 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD13163/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-23 09:17 | 2015-04-23 18:18 | 58.5 | 60 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IL00154/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-04-23 09:34 | 2015-04-25 06:27 | 2.8 | 8 | 29.1742 | 29.1742 | 0 | 29.1742 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 2.8 MW por falla en la U5593 (IF #540) , U5594 (IF # 1243) y por presentar problemas mecánicos y desgastes varios en sus 4 unidades. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD13420/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-04-23 18:17 | 2015-04-24 08:35 | 0 | 104.19 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Por polución volcánica y saturación de filtro de admisión se debe retirar la central por alta diferencial de presión, lo que puede provocar trip y daño a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IF01254/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-04-23 18:43 | 2015-04-25 15:07 | 0 | 120 | 44.4 | 44.4 | 0 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |  | 23/04/2015 20:21 ~ Falla Tarjeta rele TCEA ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01256/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2015-04-23 20:15 | 2015-04-24 11:36 | 0 | 275.5 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 1 | 0 | 0 |  | 23/04/2015 20:54 ~ Falla en regulador de velocidad ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | IF01255/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2015-04-23 20:25 | 2015-04-24 18:00 | 0 | 2 | 21.5833 | 21.5833 | 0 | 21.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/04/2015 20:48 ~ Falla en motor de arranque de Unidad 4 ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13359/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-24 08:00 | 2015-04-24 22:00 | 0 | 42.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD13467/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-24 08:31 | 2015-04-25 05:55 | 0 | 11 | 21.4 | 21.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | Por tener inestabilidad en la presion de agua enfriamiento de camisas del motor, se requiere retirar unidad Nº1, (Se revisaran todas las lineas involucradas al sistema) |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01268/2015 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2015-04-24 08:31 | 2015-04-24 09:39 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/04/2015 10:49 ~ Perturbacion en linea 110 KV Maitencillo Vallenar provocando la operacion del rele D60 y Apertura del Interruptor 52 HT de SS/EE Rio Huasco ~ Jose Rivera C |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD13374/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-24 09:27 | 2015-04-24 14:53 | 58.5 | 60 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13360/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-24 10:49 | 2015-04-24 21:46 | 0 | 42.5 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en Canal Peuchén. La generación se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD13532/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2015-04-24 13:07 | 2015-04-24 15:18 | 0 | 112 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite en circuito de pilotaje Regulador de Velocidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01278/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-04-24 17:51 | 2015-04-24 20:18 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/04/2015 23:41 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 32 MW al SIC ~ Héctor Vilche A.¦¦29/04/2015 06:30 ~ Inicio de evento 17:52 horas. ~ Héctor Vilche | 24/04/2015 23:41 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A. |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD11935/2015 | LAJA | Central | I | P | 2015-04-25 | 2015-04-27 02:38 | 0 | 12.6 | 50.6333 | 50.6333 | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de Central Laja para realizar mantenimiento programado |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IL00155/2015 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2015-04-25 06:00 | 2015-06-04 14:48 | 0 | 2 | 968.8 | 968.8 | 0 | 968.8 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 4.5 MW por falla en el G 5593 (IF#540/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01288/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-04-25 07:10 | 2015-04-25 10:07 | 0 | 18.2 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 |  | 27/04/2015 14:34 ~ Salida intempestiva por perdida de tensión de referencia en barra 23 KV por operación automática Línea 110 KV Loma Los Colorados Punta Peuco por activación de protecciones Diferencial de Línea y Distancia en SELCC y SEPP. Causa aparente densa niebla en sector de falla. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 04/05/2015 08:55 ~ Salida intempestiva por perdida de tensión de referencia en barra 23 KV por operación automática Línea 110 KV Loma Los Colorados Punta Peuco por activación de protecciones Diferencial de Línea y Distancia en SELCC y SEPP, ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | LAUTAROCentral | SD12627/2015 | LAUTARO | Central | I | P | 2015-04-25 08:14 | 2015-04-27 20:28 | 0 | 26 | 60.2333 | 60.2333 | 60.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de modelación para control de frecuencia y control de tensión en máquinas generadoras de Unidad 1 y Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13520/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-25 08:30 | 2015-04-25 21:16 | 0 | 42.5 | 12.7667 | 12.7667 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generacion se programarà de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13521/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-25 08:30 | 2015-04-25 21:16 | 0 | 42.5 | 12.7667 | 12.7667 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generacion se programarà de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF01282/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-04-25 14:37 | 2015-04-25 16:56 | 0 | 32 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 2.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 25/04/2015 15:33 ~ Falla en Servicios Auxiliares ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00156/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-04-25 20:00 | 2015-05-03 09:54 | 11.5 | 13.6 | 28.0875 | 28.0875 | 0 | 28.0875 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 11.5 MW porque grupos generadores trabajan al 90 %. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13541/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-26 08:00 | 2015-04-26 08:00 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generaciòn se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13542/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-26 08:00 | 2015-04-26 08:00 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generaciòn se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13554/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-26 09:03 | 2015-04-26 20:25 | 0 | 42.5 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por a resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13555/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-26 09:03 | 2015-04-26 20:25 | 0 | 42.5 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por a resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD11690/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2015-04-26 23:50 | 2015-05-21 22:42 | 0 | 128.56 | 598.8667 | 598.8667 | 598.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 20 y 21 Lavado Off-Line y Ejecución Perf. Test: Se requieren 200.000 M3 de GN para 5 hrs. Día 22 enfriamiento de turbina. Día 23 Inicio de actividades de mantenimiento mayor. Se requiere Abrir Interruptor 52J8 en S/E Candelaria |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | IF01289/2015 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2015-04-27 02:38 | 2015-05-01 15:56 | 0 | 3.9 | 109.3 | 109.3 | 0 | 109.3 | 1 | 0 | 0 |  | 27/04/2015 19:05 ~ Finalizado mantenimiento de la central, unidad N°2 no es posible sincronizar por falla en el control. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 3 | SD13442/2015 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2015-04-27 08:00 | 2015-04-29 18:00 | 0 | 9 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento menor de 3 días (58 hrs.) a la Unidad Principal N°3, la cual presenta desgaste excesivo en componentes, lo que impide la presurización del distribuidor y pon ende la partida de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD13291/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-04-27 08:05 | 2015-04-27 16:29 | 0 | 58 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Linea Colmito Torquemada Desenergizada. Lavado aisladores SE Colmito y aisladores Linea Colmito Torquemada. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13565/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-04-27 09:05 | 2015-04-27 22:20 | 0 | 42.5 | 13.25 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por a resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13566/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-04-27 09:05 | 2015-04-27 22:20 | 0 | 42.5 | 13.25 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por a resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD13419/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-04-27 09:41 | 2015-04-27 15:28 | 16.55 | 18.15 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04. Inspección y alineación de instrumentos en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD13417/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-04-27 10:09 | 2015-04-29 18:40 | 0 | 25.6 | 56.5167 | 56.5167 | 56.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Sauzal: paño T3 de transformador N°3 de central Sauzal.Reemplazo de transformadores de corriente del paño T3, protocolos, puesta en servicio y análisis de protecciones (Faena de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD13509/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-04-27 10:14 | 2015-04-27 17:40 | 0 | 81.6 | 7.4333 | 7.4333 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina, en coordinación con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | PANGUEPANGUE 2 | SD13422/2015 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2015-04-27 12:43 | 2015-05-09 17:55 | 0 | 228 | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00157/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-27 15:01 | 2015-05-01 22:54 | 98 | 119.9 | 18.9745 | 18.9745 | 0 | 18.9745 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01293/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-04-27 17:36 | 2015-04-27 17:51 | 20 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Problema perdida de excitación a causa de una perturbación de la tensión en línea de transmisión. | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01290/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-04-27 19:25 | 2015-04-27 21:41 | 0 | 31.8 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | 27/04/2015 21:25 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 20 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 27/04/2015 21:25 ~ Trip de caldera ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD13858/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-04-28 08:25 | 2015-04-28 21:30 | 0 | 11 | 13.0833 | 13.0833 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar la Unidad por tener pernos cortados en el manifold de combustible, para su reparacion. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13567/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-28 08:32 | 2015-04-28 22:00 | 0 | 42.5 | 13.4667 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13569/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-28 08:32 | 2015-04-28 22:00 | 0 | 42.5 | 13.4667 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por a resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD13550/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-28 08:54 | 2015-04-28 17:45 | 58.5 | 60 | 0.22125 | 0.22125 | 0.22125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aero generador H05. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | SD13674/2015 | TENO | TENO | I | P | 2015-04-28 09:02 | 2015-04-28 11:22 | 0 | 53.57 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual visor nivel de aceite transformador principal |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD13611/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | O | P | 2015-04-28 16:27 | 2015-04-28 18:00 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida en Negro y cierre 52 G1 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01294/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-28 17:00 | 2015-04-28 18:57 | 0 | 16.05 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 28/04/2015 17:27 ~ U2 y U3 continúan E/S ~ Claudio Perez | 28/04/2015 17:27 ~ trip U1. Causa en investigación ~ Claudio Perez | 28/04/2015 18:40 ~ Falla en sensor de vibración acoplamiento reductor. ~ Claudio Perez | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 2 | SD13450/2015 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2015-04-28 17:08 | 2015-04-29 15:39 | 0 | 2 | 22.5167 | 22.5167 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°2 por inspección y ajustes de control por variación de voltaje, pruebas en vacío y en cogeneración a plena carga |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD13673/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | O | P | 2015-04-28 19:45 | 2015-04-29 12:15 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño T3 para realizar pruebas de cierre contra barra muerta de la Unidad Generadora N°3. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD14057/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-04-29 | 2015-05-04 00:44 | 0 | 152 | 120.7333 | 120.7333 | 0 | 120.7333 | 0 | 0 | 0 | Reparación del depósito de cenizas de la chimenea (cenicero), ya que se encuentra con drenaje obstruido y probable acumulación de material en su interior. Reparación del sistema eliminador de niebla (demister) por arrastre anormal de partículas. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD14003/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-04-29 00:07 | 2015-04-29 04:00 | 0 | 18 | 3.8833 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tubería de presión, pruebas de control en remoto y local de cierre y apertura válvula mariposa de tubería. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD13850/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-04-29 05:21 | 2015-04-29 16:36 | 0 | 77.35 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la turbina, en coordinación con CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00158/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-29 05:38 | 2015-04-29 08:04 | 120 | 271.9 | 1.3594 | 1.3594 | 0 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación hasta mínimo técnico 120 MW por falla en suministro de agua hacia atomizador correspondiente a sistema desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD14025/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-04-29 08:08 | 2015-04-29 16:25 | 0 | 120 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado OFF line del compresor de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD14049/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2015-04-29 08:20 | 2015-04-29 20:27 | 0 | 42.5 | 12.1167 | 12.1167 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD14051/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-04-29 08:20 | 2015-04-29 20:27 | 0 | 42.5 | 12.1167 | 12.1167 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de reforzamiento interior del canal por resoluciòn de Ingieneria, debido al fallo estructural ocurrido en el pk-2000 en mayo-14. La generaciòn se programara de acuerdo al caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD14140/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-04-29 08:40 | 2015-04-30 02:12 | 0 | 11 | 17.5333 | 17.5333 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Fuga de gases de escape en multiple, cilindros 8 y 9, se retira Unidad para reparacion, |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD14002/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-29 09:16 | 2015-04-29 16:23 | 58.5 | 60 | 0.17792 | 0.17792 | 0.17792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD13431/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-29 09:20 | 2015-04-29 18:15 | 34 | 36 | 0.49537 | 0.49537 | 0.49537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a aerogenerador n°15 |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD14041/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-04-29 11:07 | 2015-04-29 18:55 | 0 | 275.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°2 detenida por pruebas de rendimiento de Unidad N° 1 actualmente en Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01299/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2015-04-29 11:52 | 2015-04-29 13:30 | 0 | 46.8 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 29/04/2015 13:19 ~ Sale del servicio unidad N°3 por operación de protección nivel alto de agua en sistema de válvula axial. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | EOL LOS CURUROSEOLICA LOS CURUROS | IF01300/2015 | EOL LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | I | F | 2015-04-29 17:04 | 2015-04-29 17:49 | 0 | 109.6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 29/04/2015 20:17 ~ No hay ~ José Sepulveda |  | 29/04/2015 20:17 ~ Perdida comunicación y control regulador de Generación del Parque (PMR),debido a ingreso de consigna de Generación ingresada erroneamente. ~ José Sepulveda | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | IF01301/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-04-29 21:51 | 2015-04-30 02:12 | 0 | 22 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | 29/04/2015 23:56 ~ AL ESTAR CON AMBAS UNIDADES EN SERVICIO SE PRODUCE LA DETENCION DE ESTAS POR UNA FALLA EN LA UNIDAD DE RESPALDO ~ Rodrigo Araya Z. |  | 29/04/2015 23:56 ~ FALLA EN LA UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA ~ Rodrigo Araya Z. | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD14222/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-04-30 | 2015-04-30 04:00 | 0 | 275.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad N°2 de central Pehuenche fuera de servicio, ya que para intervención con buzos en el difusor de la U1 se requiere ambas unidades F/S (el agua a regantes se entregará por bocatoma Maule Pehuenche). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD13980/2015 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | E | P | 2015-04-30 06:18 | 2015-04-30 17:40 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Transelec debido a trabajos en S/E Las Palmas por obras de ampliación del troncal. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD14219/2015 | CANELA | CANELA | E | P | 2015-04-30 07:12 | 2015-04-30 16:20 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Canela I F/S, por trabajos en S/E Las Palmas, Se efectuara ajuste de anillos desconectadores pantografos y ajuste de barras 220 KV Seccion 2 via tensores. Instalación de refuerzos a pilares de marco de barra 220 KV. (Obras ampliación del troncal) NOTA: Trabajo solicitado por Transelec mediante SODI N° 1401 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD14040/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-04-30 07:28 | 2015-04-30 17:28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, para intervenir Línea 220 kV Las Palmas -Don Goyo (Tap -Off Talinay) |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD14264/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-04-30 08:33 | 2015-04-30 15:57 | 0 | 16.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | El trabajo a realizar es cambio de empaquetaduras, en junta de expansión N°5 penstock N°3, para eliminar filtración de agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD14110/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2015-04-30 08:33 | 2015-04-30 10:26 | 0 | 9 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- MPB a anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD14224/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-04-30 08:44 | 2015-04-30 16:43 | 58.5 | 60 | 0.19958 | 0.19958 | 0.19958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado aerogenerador H06, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD13432/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-04-30 09:09 | 2015-04-30 18:00 | 34 | 36 | 0.49167 | 0.49167 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a aerogenerador n°16 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD14215/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | P | 2015-04-30 09:47 | 2015-04-30 14:35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra civil para preparar banco de condensadores. Desconexión TRAFO 1 - 220/12kV - 50 MVA de S/E P.Palmeras. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01303/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-04-30 10:06 | 2015-04-30 11:55 | 0 | 18.2 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | 30/04/2015 14:06 ~ 10:06 sale de servicio central CLLC 2 por variación de composiciones en combustible ~ Ernesto Silva |  | 30/04/2015 14:06 ~ Salida de servicio por variación de composiciones en combustible ~ Ernesto Silva | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD14112/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2015-04-30 10:26 | 2015-04-30 13:08 | 0 | 9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- MPB a anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD14221/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-04-30 11:04 | 2015-04-30 14:35 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acometida Nº3 de 12KV (Alimentador Nº3 de aerogeneradores). Revisión celda para resolución NC de celda. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF01304/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-04-30 16:38 | 2015-04-30 19:00 | 0 | 119.9 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | 30/04/2015 18:17 ~ Se reporta anormalidad a despacho CDEC. ~ David Rebolledo Carvajal | 30/04/2015 18:17 ~ Bajo nivel de Domo ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 1 | IF01305/2015 | LAJA | LAJA 1 | E | F | 2015-04-30 17:22 | 2015-04-30 18:41 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 18:28 ~ Falla en instalaciones de cliente interruptor 152B1 abierto por protecciones. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD14504/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-04-30 19:40 | 2015-05-01 18:55 | 0 | 12.2 | 23.25 | 23.25 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | Revisión parrilla móvil unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01307/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-04-30 21:40 | 2015-05-01 02:35 | 0 | 16.05 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 4.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 23:20 ~ FALLA EN SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE CALDERA RECUPERADORA ~ CLAUDIO GAJARDO |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD14507/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-05-01 00:01 | 2015-07-01 19:20 | 0 | 350 | 1483.3167 | 1483.3167 | 0 | 1483.3167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD14511/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2015-05-01 18:26 | 2015-05-02 01:51 | 0 | 33.3 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar contaminación en anillos de unidad N°3 por operación protección del generador(Rotor a tierra). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD14512/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-01 22:39 | 2015-05-06 22:45 | 0 | 119.9 | 120.1 | 120.1 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por tubo roto en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01355/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 03:27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/05/2015 16:28 ~ Contacto de animal en TT/CC barra 23 kV S/E Melipulli, informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01356/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 03:25 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/05/2015 16:31 ~ Contacto de anila en TT/CC barra 23 kV de S/E Melipulli informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF01314/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-05-02 09:41 | 2015-05-02 10:15 | 0 | 13.8 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/05/2015 15:38 ~ Roptura de matris ~ Yordana Ormeño | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | IF01318/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-05-02 11:14 | 2015-05-04 19:22 | 0 | 22 | 56.1333 | 56.1333 | 0 | 56.1333 | 1 | 0 | 0 | 03/05/2015 09:02 ~ En el proceso de partida de las unidades Nº 1 y Nº 2 se aprecia que se pierde presion de aire de partida verificando que se rompio cañeria principal de aire , provocando fuga de aire. ~ Franco Caro C | 03/05/2015 09:02 ~ Posible fisura en linea principa de aire. ~ Franco Caro C |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD14513/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-05-02 11:14 | 2015-05-02 11:14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aire en linea principal para la partida de los motores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | IF01322/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-05-03 06:38 | 2015-05-04 23:26 | 0 | 60 | 40.8 | 40.8 | 0 | 40.8 | 1 | 0 | 0 |  | 03/05/2015 17:54 ~ Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00159/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-05-03 09:54 | 2015-05-03 18:45 | 9.2 | 13.6 | 2.8632 | 2.8632 | 0 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada a 9.2 MW por problema en la bomba inyectora en la unidad 5 y alta temperatura del devanado unidad 7. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01329/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-05-03 13:57 | 2015-05-03 19:29 | 0 | 114 | 5.5333 | 5.5333 | 0 | 5.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 03/05/2015 23:09 ~ Se investiga ~ Luis Labraña | 08/05/2015 18:25 ~ Ante una falla externa en la línea, se produce un sobrevoltaje (59), quedando los paños J1, J2 y J3 sometidos a la tensión de falla, operando sus protecciones. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF01324/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-05-03 18:38 | 2015-05-03 18:46 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/05/2015 20:03 ~ Sobre frecuencia ~ Juan Osorio | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF01335/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-05-03 18:39 | 2015-05-03 18:51 | 0 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/05/2015 18:57 ~ Problema asociado al regulador de velocidad de la unidad ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00161/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-05-04 00:44 | 2015-05-14 04:42 | 90 | 152 | 99.5127 | 99.5127 | 0 | 99.5127 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | SD14527/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-05-04 07:13 | 2015-05-04 13:46 | 0 | 160 | 6.55 | 6.55 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Alabe desligado (alabe 20) |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD13686/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2015-05-04 07:56 | 2015-05-08 15:17 | 0 | 59 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento anual de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD14374/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-04 09:25 | 2015-05-04 19:06 | 34 | 36 | 0.53796 | 0.53796 | 0.53796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N°16 |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | SD14268/2015 | LAS VEGAS | Central | I | P | 2015-05-04 12:25 | 2015-05-04 16:08 | 0 | 2.1 | 3.7167 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectar cables de fuerza de Unidad 2 al transformador elevador 380V/12KV |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD14365/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-05-04 14:06 | 2015-05-04 16:02 | 0 | 81.6 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de sensor de medición de vibraciones de turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD14622/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-05-04 14:16 | 2015-05-07 15:04 | 0 | 45.7 | 72.8 | 72.8 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | Se retira la Central Coronel por presentar aceite en el sistema refrigerante. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IL00162/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-05-05 05:58 | 2015-05-06 10:20 | 73 | 74.4 | 0.53378 | 0.53378 | 0 | 0.53378 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 73 MW por falla de comunicación con grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD10799/2015 | CARENA | Central | E | P | 2015-05-05 06:30 | 2015-05-05 07:55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CMPC Papeles Cordillera, se requiere desconexión completa de la Central para realizar maniobras de sincronizacion con SE Lo Prado y asi entregar el 100% de la producción por esta vía. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD14375/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-05 09:56 | 2015-05-05 17:14 | 34 | 36 | 0.40556 | 0.40556 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N°15 |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | SD14794/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2015-05-05 14:17 | 2015-05-05 15:48 | 0 | 81 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TAP transformador principal 110/23 Kv, por constantes bajas de tensión en la red de 110 kv de la sub estación el Peñon. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD13543/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-05-06 01:00 | 2015-05-06 01:00 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generaciòn se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD13544/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-05-06 01:00 | 2015-05-06 01:00 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizan trabajos de reforzamiento interior en canal Peuchen. La generaciòn se programa de acuerdo a caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD14836/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-05-06 04:12 | 2015-05-06 13:46 | 0 | 11 | 9.5667 | 9.5667 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de aceite lubricacion motor, por rotura de empaquetadura filtro gemelo lado norte, se retira la Unidad de emergencia para su reparacion. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD14376/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-06 09:40 | 2015-05-06 17:15 | 34 | 36 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N°17 |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01354/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2015-05-06 09:46 | 2015-05-06 10:20 | 0 | 74.4 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/05/2015 16:17 ~ Falla en control de nivel Estanque de combustible. ~ Emilio Castillo | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01353/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-05-06 19:09 | 2015-05-06 19:11 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/05/2015 15:56 ~ Perturbación en la red que de transmisión que supera el ajuste, gatillando la desconexión por protección: salto vector en la red mayor a 5º. ~ Emilio Castillo | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01347/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-06 20:26 | 2015-05-06 21:06 | 0 | 18.2 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/05/2015 11:06 ~ Salida intempestiva por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00164/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-06 22:30 | 2015-05-07 | 170 | 399 | 0.8609 | 0.8609 | 0 | 0.8609 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo a 170 Mw para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en RCA. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL00165/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-05-06 23:22 | 2015-05-08 15:50 | 0 | 7.1 | 40.4667 | 40.4667 | 0 | 40.4667 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén sin excedentes debido a retiro de Caldera de Poder por de falla en interior del precipitador electroestático (PPT). |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00166/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-05-07 | 2015-05-26 17:11 | 5.5 | 11 | 236.5917 | 236.5917 | 0 | 236.5917 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5.5 MW por falla en los precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD14659/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-05-07 | 2015-05-07 08:58 | 0 | 33.3 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anillos colectores, cambio de pañete y eliminación filtración de estanque acumulador del sistema de regulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00167/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-07 07:02 | 2015-05-20 13:05 | 110 | 119.9 | 26.261 | 26.261 | 0 | 26.261 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD14995/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-05-07 08:03 | 2015-05-07 20:25 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar Desconectador de Linea 89J1-1 de la S/E Tap OFF por problema con accionamiento mecanico del desconectador, corriendo un riesgo para la instalación. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD14525/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-05-07 08:25 | 2015-05-07 16:23 | 0 | 16.3 | 7.9667 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica por horas de servicio. Sin pérdida de Generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD14732/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-05-07 08:27 | 2015-05-07 18:40 | 0 | 18.2 | 10.2167 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Planta Tratamiento de Gas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD14959/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-07 08:40 | 2015-05-07 16:40 | 58.5 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD14667/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2015-05-07 09:14 | 2015-05-08 17:27 | 0 | 31 | 32.2167 | 32.2167 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Unidad por desconexión L/T 66 Kv S/E Caída - Palmucho, programado por ABENGOA(SD14371/2015). Finalizado el trabajo diario, la unidad quedará conectada al S.I.C. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD14377/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-07 09:17 | 2015-05-07 20:11 | 34 | 36 | 0.60556 | 0.60556 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N°17 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD14896/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2015-05-07 09:39 | 2015-05-07 18:25 | 0 | 13.3 | 8.7667 | 8.7667 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Inyector N°1 de Unidad N°2 que se observa con indicación de apertura erronea |  |  | TRUE | 0
2015 | PANGUEPANGUE 1 | Novedades | PANGUE | PANGUE 1 | E | F | 2015-05-07 11:23 | 2015-05-07 11:48 | 0 | 227.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD15155/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2015-05-07 11:40 | 2015-05-20 16:12 | 0 | 13.3 | 316.5333 | 316.5333 | 0 | 316.5333 | 0 | 0 | 0 | Reparación por filtración del agua de refrigeración en zona del radiador. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF01349/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2015-05-07 12:25 | 2015-05-07 23:06 | 0 | 89 | 10.6833 | 10.6833 | 0 | 10.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 07/05/2015 13:51 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | LAGUNA VERDECentral | SD15161/2015 | LAGUNA VERDE | Central | I | F | 2015-05-07 12:25 | 2015-05-07 17:00 | 0 | 47.5 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura e interruptor 110 kV 52H5 , para aislar amago de incendio generado en cuba chatarra de antiguo transformador 2A que se encontraba fuera de servicio hace dos años , desconectado del sistema por el lado de 110 y 12 kV y sin bobinas en su interior. No hay clientes ni instalaciones comprometidas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00168/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-07 15:00 | 2015-05-07 16:49 | 170 | 399 | 1.0426 | 1.0426 | 0 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00169/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-07 17:20 | 2015-05-07 18:10 | 100 | 240 | 0.48611 | 0.48611 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas limitada por control de Emisiones (NoX). |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF01360/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2015-05-07 20:38 | 2015-05-07 20:46 | 0 | 9.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 09/05/2015 16:19 ~ Diferencia entre las medidas de velocidad muy elevada. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00170/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-05-08 02:29 | 2015-05-08 06:42 | 300 | 370 | 0.79775 | 0.79775 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 | Por falla de Molino N°3, unidad se limita a 300 MW. Se investiga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD15148/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-08 09:20 | 2015-05-08 13:24 | 58.5 | 60 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD15428/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-08 16:22 | 2015-05-08 17:38 | 0 | 18.2 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Eliminación punto caliente en desconectador lado Barra 23 Patio Transformadores 23/0,4 KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANCentral | SD15414/2015 | GUAYACAN | Central | I | F | 2015-05-08 16:51 | 2015-05-08 20:28 | 0 | 12 | 3.6167 | 3.6167 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas De camara de Carga |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD14835/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2015-05-08 20:25 | 2015-05-10 10:40 | 0 | 26 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención interior hogar caldera (retiro de escoria) y revisión de parrillas hogar caldera posible caballete dañado |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD15440/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-05-08 21:06 | 2015-05-11 13:27 | 0 | 120 | 64.35 | 64.35 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección operacional, se detecta rotura del manto térmico exterior del ducto de escape de unidad generadora. Esta condición causa la filtración de gases calientes hacia el exterior, situación que provoca un eventual riesgo de incendio. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | IF01359/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-05-09 07:25 | 2015-05-09 08:10 | 0 | 12.2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 09/05/2015 09:22 ~ OBS: 1.- Se descarta vibración real máquina por lo que se cambia cable señal OBS: 2.- Trip U2 se produce por enclavamiento de proceso ~ José Grandón C. |  | 09/05/2015 09:22 ~ Operación errónea sensor vibración radial LNA turbina U1 ~ José Grandón C. | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD15037/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-05-09 09:48 | 2015-05-09 15:52 | 0 | 81.6 | 6.0667 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo de alumbrado en perímetro del transformador. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD15039/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-05-09 15:56 | 2015-05-09 18:05 | 0 | 81.6 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo de alumbrado en perímetro del transformador. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD15453/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-05-09 16:29 | 2015-05-10 03:57 | 0 | 11 | 11.4667 | 11.4667 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad por tener filtracion de agua enfriamiento de camisa en el cilindro Nº5 |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF01361/2015 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2015-05-09 19:36 | 2015-05-09 21:09 | 0 | 30.1 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 09/05/2015 21:15 ~ De 19:36 a 21:09 horas, desconexión forzada por pérdida de vapor en Caldera de Poder mientras se retiraba de curso forzoso mientras inyectaba 2,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 09/05/2015 21:15 ~ Pérdida de vapor en Caldera de Poder. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF01362/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-05-10 07:23 | 2015-05-10 10:18 | 0 | 11 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | 10/05/2015 07:24 ~ Cae interpestivamente la unidad Nº 2 por trip de temperatura gases escape cilindro Nº 5, se revisa y se encuentra sensor dañado. ~ Franco Caro C |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD15294/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-05-10 07:29 | 2015-05-10 19:04 | 0 | 128 | 11.5833 | 11.5833 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección housing generador por filtración de aceite presente en descansos y Relleno de Aceite. Unidad queda indisponible durante limpieza. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD15221/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-05-10 09:11 | 2015-05-10 10:18 | 0 | 25.6 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de la unidad N°1 desde la barra 1 a barra N°2 de 110kV por trabajos programados de mantenimiento anual de la unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01363/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-05-10 12:28 | 2015-05-10 15:22 | 0 | 16.05 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0 |  | 10/05/2015 12:28 ~ Trip en Caldera recuperadora, falla de comunicación PLC. ~ Martín Díaz V. |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00171/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-10 16:32 | 2015-05-10 18:07 | 170 | 399 | 0.90873 | 0.90873 | 0 | 0.90873 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 Mw. para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD15463/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-05-10 20:58 | 2015-05-11 08:20 | 0 | 11 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible a la entrada de la culata cilindro Nº 7 unidad Nº 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD14606/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2015-05-11 | 2015-06-29 05:45 | 0 | 150 | 1181.75 | 1181.75 | 1181.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad I de Central Guacolda por mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | SD15224/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2015-05-11 00:09 | 2015-06-06 20:47 | 0 | 160 | 644.6333 | 644.6333 | 644.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | SD15211/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2015-05-11 06:20 | 2015-05-20 17:48 | 0 | 25.6 | 227.4667 | 227.4667 | 227.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado del banco de transformadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD15215/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-05-11 07:17 | 2015-05-11 19:53 | 0 | 53 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de rodete pelton unidad Blanco. Rodete a instalar N°E4622 cantidad de capachos 22 Rodete saliente N°123286 cantidad de capachos 22 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD15226/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-11 08:44 | 2015-05-11 17:34 | 58.5 | 60 | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | IF01364/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | F | 2015-05-11 09:05 | 2015-05-11 18:19 | 0 | 75.6 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 9.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 11/05/2015 11:08 ~ Unidad sincroniza, pero no toma carga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD15136/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-11 09:42 | 2015-05-11 18:09 | 34 | 36 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al Aerogenerador N° 18 |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD15569/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-05-11 11:54 | 2015-05-11 17:42 | 0 | 129 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1B.- Falla apertura válvula purga transferencia combustible gas, debe retirarse la unidad para revisión y prueba a válvula. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01366/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2015-05-11 18:30 | 2015-05-28 17:18 | 0 | 2 | 406.8 | 406.8 | 0 | 406.8 | 1 | 0 | 0 | 12/05/2015 09:12 ~ Motor Sur no pudo ser reingresado por falta de gas, se da prioridad a central 2. ~ Pablo Echagüe D. |  | 12/05/2015 09:12 ~ Salida intempestiva motor generador Sur, causa: Baja Presión de Gas. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IL00172/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-05-11 23:00 | 2015-05-19 14:41 | 10 | 70 | 157.4429 | 157.4429 | 0 | 157.4429 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limitará su inyección al SIC a 10 MW por fuga de vapor en valvula de vapor a condensado de TG2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | SD15451/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2015-05-12 | 2015-05-15 18:50 | 0 | 33.3 | 90.8333 | 90.8333 | 90.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual, Mecánico, eléctrico y sistemas de control. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD15443/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-12 08:35 | 2015-05-12 16:30 | 58.5 | 60 | 0.19792 | 0.19792 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD15658/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-05-12 09:06 | 2015-05-18 18:57 | 0 | 139.2 | 153.85 | 153.85 | 0 | 153.85 | 0 | 0 | 0 | Reparación soldaduras lado posterior deflectores de agua, ubicados en el caracol de la Unidad generadora N°2, por riesgo de desprendimiento de deflectores de agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD15137/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-12 09:15 | 2015-05-12 18:22 | 34 | 36 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al Aerogenerador N° 18 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD15706/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-05-12 11:00 | 2015-05-12 11:05 | 0 | 124 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión en S/E Los Vilos en interruptor 52J6 de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD15750/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2015-05-12 14:20 | 2015-05-12 17:59 | 0 | 2 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la Unidad 5592 debido que presenta alta presión en el aceite, se debe realizar cambio de filtro de los 7 elementos. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD15793/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-05-12 18:41 | 2015-05-12 21:26 | 0 | 11 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Se saca de emergencia la Unidad por fuga de aire en valvula de partida, se desacoplo cañeria de alimentacion aire, lo que hizo bajar rapidamente la presion de aire del sistema, lo que nos podria afectar a la otra Unidad en servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF01367/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-05-12 22:20 | 2015-05-14 19:20 | 0 | 1.6 | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/05/2015 22:19 ~ falla de unidad N° 4 por alta temperatura. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF01368/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-05-13 04:25 | 2015-05-13 07:13 | 0 | 11 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/05/2015 04:31 ~ trip baja presion lubricante de camisa ~ Rodrigo Araya | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD15709/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2015-05-13 09:16 | 2015-05-13 14:05 | 0 | 125.3 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Off-Line del compresor. Se requiere para pruebas de rendimiento final |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD15629/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-13 09:17 | 2015-05-13 17:58 | 58.5 | 60 | 0.21708 | 0.21708 | 0.21708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF01372/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-05-13 10:50 | 2015-05-13 11:03 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/05/2015 18:51 ~ Interrupción con reconexión con éxito de L66 KV Carampangue -Tres Pinos. ~ juan parra | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00173/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-13 11:40 | 2015-05-13 12:50 | 70 | 119.9 | 0.48554 | 0.48554 | 0 | 0.48554 | 0 | 0 | 0 | Pulverizador 1B indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD15632/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-05-13 11:46 | 2015-05-13 18:00 | 0 | 23.8 | 6.2333 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de trinchera y conductores eléctricos en TG N° 1 DDA, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD15944/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-13 12:10 | 2015-05-13 12:46 | 270 | 399 | 0.19398 | 0.19398 | 0 | 0.19398 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IF01370/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-13 12:46 | 2015-05-13 15:22 | 0 | 399 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. | 13/05/2015 14:55 ~ Falla en control Damper Bypass. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD15628/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-05-13 14:08 | 2015-05-13 15:58 | 0 | 81.6 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos para medición de vibraciones, lo que contempla generar a distintos niveles de cargas, por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD15944/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-13 15:22 | 2015-05-13 19:45 | 270 | 399 | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01371/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-13 15:28 | 2015-05-13 17:58 | 0 | 18.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/05/2015 16:05 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF01373/2015 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2015-05-13 19:10 | 2015-05-14 11:20 | 0 | 2 | 16.1667 | 16.1667 | 0 | 16.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/05/2015 19:13 ~ Falla en el sistema de control en U5594 ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD16041/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-14 | 2015-05-14 18:05 | 270 | 399 | 5.8465 | 5.8465 | 0 | 5.8465 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC SANTA FECentral | SD15799/2015 | CMPC SANTA FE | Central | I | P | 2015-05-14 00:06 | 2015-05-25 22:30 | 0 | 0.86 | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR 2015; según carta CAE 15-2015 con fecha 07/04/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD16037/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-05-14 00:15 | 2015-05-14 23:59 | 0 | 81.6 | 23.7333 | 23.7333 | 0 | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza inspección por elevada fuga de agua en sello eje turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACHUYACA 4 | IF01375/2015 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2015-05-14 07:00 | 2015-06-01 17:56 | 0 | 2 | 442.9333 | 442.9333 | 0 | 442.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/05/2015 08:18 ~ Problemas de sincronización al ingresar unidad N° 4 ~ Jorge Chavez |  | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF01376/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2015-05-14 08:30 | 2015-05-14 10:20 | 0 | 0.4 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/05/2015 09:12 ~ Falla en la partida ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD15371/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2015-05-14 09:10 | 2015-05-16 00:10 | 0 | 9.8 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad Nº1 Florida 2, por mantenimiento mayor (Corta anual de Canal San Carlos) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD15808/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-14 09:47 | 2015-05-14 17:23 | 58.5 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IICentral | IF01377/2015 | QUELLON II | Central | I | F | 2015-05-14 14:00 | 2015-05-15 17:48 | 0 | 2 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/05/2015 14:18 ~ Alta temperatura en la unidad. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD16229/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-14 23:00 | 2015-05-15 17:35 | 270 | 399 | 6.0081 | 6.0081 | 0 | 6.0081 | 0 | 0 | 0 | T.Vapor, Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD15945/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-05-15 | 2015-06-26 13:50 | 0 | 81.6 | 1021.8333 | 1021.8333 | 1021.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de U2-HLC, según DO0462/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01381/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-05-15 00:23 | 2015-05-15 17:05 | 0 | 0.5 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 1 | 0 | 0 |  | 15/05/2015 08:51 ~ Falla en la partida (alarma general) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF01379/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-05-15 03:23 | 2015-05-15 10:07 | 0 | 270 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 6.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/05/2015 03:19 ~ Alta temperatura de vapor sobrecalentado. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF01383/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-05-15 03:50 | 2015-05-15 10:33 | 1.2 | 3 | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.03 | 1 | 0 | 0 |  | 15/05/2015 09:12 ~ Falla en la partida U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01382/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-05-15 03:56 | 2015-05-15 13:50 | 2.4 | 3 | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | 1 | 0 | 0 |  | 15/05/2015 09:04 ~ Falla en la partida U3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | SD16240/2015 | CHUYACA | Central | I | F | 2015-05-15 07:18 | 2015-05-20 13:16 | 0 | 12 | 125.9667 | 125.9667 | 0 | 125.9667 | 0 | 0 | 0 | Incendio en unidad N°8, se retira central completa por seguridad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD16043/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-05-15 08:13 | 2015-05-15 23:49 | 0 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalización del montaje de limpia reja hidráulica en cámara de carga,ajustes y pruebas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD16042/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-05-15 08:13 | 2015-05-15 23:48 | 0 | 12.5 | 15.5833 | 15.5833 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalización del montaje de limpia reja hidráulica en cámara de carga,ajustes y pruebas de funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF01384/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-05-15 09:05 | 2015-05-15 16:15 | 1.8 | 3 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/05/2015 09:27 ~ Falla en la partida U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD16045/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-15 09:07 | 2015-05-15 14:40 | 58.5 | 60 | 0.13875 | 0.13875 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD15812/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2015-05-15 09:18 | 2015-05-15 15:04 | 0 | 1.6 | 5.7667 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°5 se debe realizar cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de servicio. por lo que no estará disponible para el servicio mientras duren las faenas. las demas unidades están disponibles para el servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANCentral | Novedades | LICAN | Central | I | F | 2015-05-15 09:46 | 2015-05-15 09:58 | 0 | 17.96 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD16055/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-05-15 10:00 | 2015-05-15 16:58 | 0 | 23.8 | 6.9667 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de trinchera y conductores eléctricos en TG N° 1 DDA, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01401/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-05-15 21:05 | 2015-05-15 23:56 | 0 | 6.8 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2015 14:03 ~ Acumulación intempestiva de arena volcánica en cámara de carga. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD16377/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-15 23:00 | 2015-05-16 19:13 | 270 | 399 | 6.5362 | 6.5362 | 0 | 6.5362 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00174/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-05-15 23:24 | 2015-05-16 00:07 | 240 | 270 | 0.07963 | 0.07963 | 0 | 0.07963 | 0 | 0 | 0 | Control de ruido ambiental. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA ICentral | SD15388/2015 | FLORIDA I | Central | E | P | 2015-05-16 00:10 | 2015-06-01 21:50 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las Centrales Florida 1, Florida 2 y Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos Tronco. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IICentral | SD15388/2015 | FLORIDA II | Central | E | P | 2015-05-16 00:10 | 2015-06-01 21:50 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las Centrales Florida 1, Florida 2 y Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos Tronco. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIICentral | SD15388/2015 | FLORIDA III | Central | E | P | 2015-05-16 00:10 | 2015-06-01 21:50 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las Centrales Florida 1, Florida 2 y Florida 3, por corta anual de Canal San Carlos Tronco. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD15398/2015 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | P | 2015-05-16 00:10 | 2015-05-30 17:37 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Central El Rincon, por corta anual de Canal San Carlos Tronco. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | IF01392/2015 | COLIHUES | Central | I | F | 2015-05-16 00:50 | 2015-05-16 05:44 | 0 | 22 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 16/05/2015 01:07 ~ al estar en servicio las dos unidades se produce una subida en la tº de los gases escape provocando que estas salgan del sistema por trip tº gases escape ~ Rodrigo Araya Z. |  | 16/05/2015 01:07 ~ sale del sistema de forma intespestiva unidad nº 1 y nº 2 por trip alta tº gases escape ~ Rodrigo Araya Z. | TRUE | 0
2015 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF01399/2015 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:41 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 08:05 ~ Falla en línea 110 KV Maitencillo Vallenar provocando operación de rele D60 y apertura del interruptor 52 HT de SS/EE Rio Huasco ~ Jose rivera |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01409/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-05-16 02:24 | 2015-05-18 12:05 | 0 | 6.8 | 57.6833 | 57.6833 | 0 | 57.6833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2015 19:29 ~ Acumulación intempestiva de arena volcánica en cámara de carga. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01412/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-05-16 03:24 | 2015-05-18 11:33 | 0 | 0.5 | 56.15 | 56.15 | 0 | 56.15 | 1 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 20:29 ~ Salida intempestiva (alarma general) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD16257/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-05-16 06:07 | 2015-05-17 17:14 | 0 | 12 | 35.1167 | 35.1167 | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD16236/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-05-16 08:19 | 2015-05-17 18:01 | 0 | 123.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°1, Limpieza de líneas de combustible líquido, se requerirá prueba experimental utilizando combustible líquido hasta mínimo técnico por 30 minutos. Este trabajo será realizado por especialistas de General Electric. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF01422/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | E | F | 2015-05-16 15:41 | 2015-05-16 23:46 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 21:40 ~ Falla en SE maitencillo ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF01404/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | E | F | 2015-05-16 15:41 | 2015-05-16 23:07 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 17:26 ~ Falla en SE Maitencillo. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF01402/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | E | F | 2015-05-16 15:41 | 2015-05-16 21:50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 16:41 ~ Falla en SE Maitencillo. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IF01408/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-05-16 15:58 | 2015-05-16 18:28 | 0 | 120 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 18:25 ~ Falla sistema de aire de purga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | IF01411/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | F | 2015-05-16 16:10 | 2015-05-16 16:31 | 0 | 19.3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 20:27 ~ Falla en la partida por falla SS/AA de la Unidad. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF01410/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | F | 2015-05-16 18:19 | 2015-05-16 21:50 | 0 | 23.8 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 20:11 ~ Se investiga. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD16382/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-16 23:38 | 2015-05-18 03:55 | 270 | 399 | 9.1442 | 9.1442 | 0 | 9.1442 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF01413/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-05-17 00:01 | 2015-05-21 19:31 | 0 | 1.6 | 115.5 | 115.5 | 0 | 115.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/05/2015 00:27 ~ alta presión de aceite ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF01415/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-05-17 07:05 | 2015-05-18 15:20 | 0 | 59 | 32.25 | 32.25 | 0 | 32.25 | 1 | 0 | 0 | 17/05/2015 17:38 ~ unidad sale del servicio por protecciones ~ Humberto Allende C. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD16299/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | E | P | 2015-05-17 08:21 | 2015-05-17 17:15 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades 1 y 2 Indisponibles por trabajos en Barra 220 Kv sección 1 y 2 Sub Estación Rapel , paño 52JT1 .- Montaje de equipo nuevo paño JS Hibrido. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD16299/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | E | P | 2015-05-17 08:21 | 2015-05-17 17:15 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades 1 y 2 Indisponibles por trabajos en Barra 220 Kv sección 1 y 2 Sub Estación Rapel , paño 52JT1 .- Montaje de equipo nuevo paño JS Hibrido. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD16307/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | E | P | 2015-05-17 08:21 | 2015-05-17 17:15 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 3 Indisponible por trabajos en Barra 220 Kv sección 1 y 2 Sub Estación Rapel .- Montaje de equipo nuevo paño JS Hibrido. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD16310/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | E | P | 2015-05-17 08:21 | 2015-05-17 17:15 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 5 Indisponible por trabajos en Barra 220 Kv sección 1 y 2 Sub Estación Rapel , paño 52JT5 .- Montaje de equipo nuevo paño JS Hibrido. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01418/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-05-17 09:22 | 2015-05-17 09:24 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2015 18:13 ~ Central Trapén sale de servicio en forma intempestiva por perturbación en red de Media Tensión ~ Antonio Horn | 17/05/2015 18:13 ~ Perturbación en red de Media Tensión ~ Antonio Horn |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF01414/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2015-05-17 10:12 | 2015-05-17 13:33 | 0 | 29.2 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 10:15 ~ Alta temperatura descanso turbina. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD16071/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-05-17 13:00 | 2015-05-17 16:39 | 0 | 365.6 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio por cambio de elemento filtrante en succión de sistema de atomización y purga de unidad CTG |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | IF01420/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | F | 2015-05-17 17:16 | 2015-05-18 00:18 | 0 | 75.6 | 7.0333 | 7.0333 | 0 | 7.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 20:19 ~ Por falta de alimentación de servicios auxiliares. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF01419/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-05-17 17:16 | 2015-05-18 00:08 | 0 | 75.6 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 20:12 ~ Falla cierre 52JT2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF01419/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-05-17 17:16 | 2015-05-18 00:08 | 0 | 75.6 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 20:12 ~ Falla cierre 52JT2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | IF01417/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2015-05-17 17:16 | 2015-05-17 23:44 | 0 | 75.6 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 6.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 19:59 ~ Falla cierre 52JT1 ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | IF01417/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2015-05-17 17:16 | 2015-05-17 23:44 | 0 | 75.6 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 6.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/05/2015 19:59 ~ Falla cierre 52JT1 ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16398/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-18 04:33 | 2015-05-18 17:59 | 240 | 379 | 4.9267 | 4.9267 | 0 | 4.9267 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01424/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-05-18 06:18 | 2015-05-18 07:50 | 0 | 16.05 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 18/05/2015 07:05 ~ Falla caldera recuperadora. ~ CLAUDIO GAJARDO |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD16298/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-05-18 06:21 | 2015-05-20 19:18 | 0 | 22 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion a RTU (señales remotas)y revision de mufas electricas en linea 11 KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01426/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-05-18 07:09 | 2015-05-19 18:12 | 0 | 0.5 | 35.05 | 35.05 | 0 | 35.05 | 1 | 0 | 0 |  | 18/05/2015 11:43 ~ Salida intempestiva (alarma general) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD16237/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-05-18 07:30 | 2015-05-18 17:14 | 0 | 19.3 | 9.7333 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF01425/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2015-05-18 08:01 | 2015-05-18 10:30 | 0 | 0.4 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 18/05/2015 09:30 ~ Falla en la partida ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD16239/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-18 08:37 | 2015-05-18 17:35 | 58.5 | 60 | 0.22417 | 0.22417 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16270/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-18 09:58 | 2015-05-18 17:35 | 16.55 | 18.15 | 0.67144 | 0.67144 | 0.67144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles.- Limpieza exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | SD15814/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | P | 2015-05-18 10:45 | 2015-05-18 14:18 | 0 | 1.6 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°7 se debe realizar cambio de filtros y aceite de carter por cumplimiento de horas de servicio. por lo que no estará disponible para el servicio mientras duren las faenas. las demás unidades están disponibles para el servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD15946/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2015-05-18 11:01 | 2015-05-29 23:51 | 0 | 20.15 | 276.8333 | 276.8333 | 276.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento mayor de la Unidad N°2, de acuerdo a lo informado en carta GCO/CDEC-SIC/055-2014/SA del 03/11/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD16219/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | I | P | 2015-05-18 12:47 | 2015-05-18 14:01 | 0 | 18.8 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada, con la finalidad de realizar pruebas de aceite del trasformador de poder en Unidad TG-1, según pauta de mantenimiento periodo 2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | IF01434/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2015-05-18 17:55 | 2015-05-18 18:00 | 0 | 81 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/05/2015 16:51 ~ Operación protección sobre corriente en central el Peñón ~ werner witker c. |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | Novedades | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2015-05-18 18:08 | 2015-05-18 18:46 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16631/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-18 23:00 | 2015-05-19 18:19 | 240 | 379 | 7.0845 | 7.0845 | 0 | 7.0845 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD16396/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-05-19 00:31 | 2015-05-19 03:48 | 0 | 18 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUBERÍA DE PRESIÓN.- CAMBIO EQUIPO MULTICAM EN CÁMARA DE CARGA Y PRUEBAS DE CIERRE REMOTO VÁLVULA MARIPOSA TUBERÍA DE PRESIÓN. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16392/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-19 07:12 | 2015-05-19 17:00 | 16.55 | 18.15 | 0.86391 | 0.86391 | 0.86391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles.- Limpieza exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD16395/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-05-19 07:16 | 2015-05-19 16:40 | 0 | 19.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD16230/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-05-19 08:31 | 2015-05-19 18:25 | 0 | 24.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD16231/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-05-19 08:31 | 2015-05-19 18:25 | 0 | 24.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. La generación se programará según caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD16651/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2015-05-19 08:51 | 2015-05-19 16:28 | 0 | 33.3 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pañete y limpieza urgente de anillos colectores por peligrosa filtración de aceite del descanso lado A. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD16391/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-19 08:56 | 2015-05-19 17:22 | 58.5 | 60 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD16655/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-05-19 09:13 | 2015-05-19 13:30 | 0 | 120 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación urgente de sello radial del compartimiento de carga de unidad generadora, ya que los gases de alta temperatura han deteriorado la instrumentación existente del compartimiento de carga. De no ejecutar este trabajo a la brevedad la Unidad quedará indisponible hasta conseguir repuestos nuevos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16394/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-19 10:26 | 2015-05-19 17:22 | 16.55 | 18.15 | 0.6112 | 0.6112 | 0.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1,65 MW indisponibles.- Cambio de rotula de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD16710/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-05-19 14:04 | 2015-05-21 01:20 | 0 | 11 | 35.2667 | 35.2667 | 0 | 35.2667 | 0 | 0 | 0 | Se retira la Central Masisa por fuga de vapor en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01435/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-19 16:06 | 2015-05-19 17:33 | 0 | 18.2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/05/2015 17:17 ~ Salida intempestiva por baja presión de gas en Planta de Tratamiento (PTG), generado por variaciones en la composición de metano y oxigeno por debajo de los parámetros de operación de la Planta. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16741/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-19 23:06 | 2015-05-20 17:51 | 240 | 379 | 6.8766 | 6.8766 | 0 | 6.8766 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD16867/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-05-20 | 2015-05-21 02:52 | 0 | 12.2 | 26.8667 | 26.8667 | 0 | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | Inspección estructural zona 3 parrilla móvil unidad generadora de vapor Se detectó ruido anormal y recorrido limitado, condición que limita combustión |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | SD16732/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2015-05-20 01:51 | 2015-05-20 03:52 | 0 | 81 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de aisladores y cables de líneas en barra de 23 kv, sub estación las piedras central el Peñon |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF01440/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-20 03:26 | 2015-05-20 04:40 | 0 | 119.9 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 04:23 ~ Falla en alimentación de corriente alterna a sistema de control de la caldera. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16673/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-20 07:08 | 2015-05-20 18:02 | 16.55 | 18.15 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05; 1,65 Mw. indisponibles. Limpieza exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD16623/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-05-20 07:17 | 2015-05-20 16:23 | 0 | 19.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | lAVADO DE BUSHING Y MUFAS DE PODER TG N° 5, MPB MENSUAL, CON PRUEBAS HASTA VELOCIDAD NOMINAL. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF01442/2015 | CARENA | Central | I | F | 2015-05-20 08:05 | 2015-05-20 16:33 | 0 | 10 | 8.4667 | 8.4667 | 0 | 8.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 09:50 ~ Por falla en circuito N°2 Carena- S/E Lo Prado.Operan interruptores 52F2 44KV. 52DT 6,3 KV y Unidades Generadoras 52G por protección Sobre voltaje (59). En Inspección pedestre se encuentra fase cortada y pájaro carbonizado en estructura N°6. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD16622/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-05-20 08:14 | 2015-05-20 18:32 | 0 | 75.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Bomba N° 1 de recirculación de aceite, por falla Unidad N° 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD16671/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-20 09:06 | 2015-05-20 17:05 | 58.5 | 60 | 0.19958 | 0.19958 | 0.19958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02 1,5 Mw. indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01445/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-05-20 09:10 | 2015-05-26 19:33 | 0 | 0.5 | 154.3833 | 154.3833 | 0 | 154.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 11:09 ~ Salida intempestiva por falla (alarma general) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF01443/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-05-20 09:25 | 2015-05-20 12:56 | 0 | 21.5 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 10:49 ~ Muy baja presión aceite entrada Descanso de Empuje. ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16688/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-20 09:41 | 2015-05-20 17:05 | 16.55 | 18.15 | 0.65234 | 0.65234 | 0.65234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06; 1,65 Mw. indisponibles. Cambio de rotula de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01446/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-20 10:58 | 2015-05-20 12:08 | 0 | 18.2 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 12:02 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 25/05/2015 09:17 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD16232/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-05-20 11:15 | 2015-05-20 18:37 | 0 | 24.5 | 7.3667 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD16233/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-05-20 11:15 | 2015-05-20 18:37 | 0 | 24.5 | 7.3667 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00175/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-05-20 17:00 | 2015-05-20 18:00 | 170 | 399 | 0.57393 | 0.57393 | 0 | 0.57393 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW para cumplir con cantidad de emisiones diarias estipuladas en Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF01452/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-05-20 19:29 | 2015-05-20 19:35 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/05/2015 19:38 ~ perturbación por falla externa ~ H. González | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF01454/2015 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2015-05-20 20:12 | 2015-07-26 04:18 | 0 | 11.55 | 1592.1 | 1592.1 | 0 | 1592.1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD16664/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-05-21 | 2015-05-23 16:08 | 0 | 390.33 | 64.1333 | 64.1333 | 64.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio la unidad 2 para realizar lavado OFF LINE del turbocompresor y mejorar eficiencia. Previo al retiro de la unidad , se procederá a transferir combustible a DIESEL con subida a plena carga para verificar fugas. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD15381/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | P | 2015-05-21 00:07 | 2015-05-25 23:40 | 0 | 1.125 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Unidad Nº1 Florida 3, por mantenimiento mayor (Corta anual Canal San Carlos) |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16907/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-21 00:58 | 2015-05-21 17:12 | 240 | 379 | 5.9536 | 5.9536 | 0 | 5.9536 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD16928/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2015-05-21 22:23 | 2015-06-05 18:30 | 0 | 1.6 | 356.1167 | 356.1167 | 0 | 356.1167 | 0 | 0 | 0 | retiro de la Unidad N°4 por fuga de aceite en el grupo generador. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16927/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-21 23:00 | 2015-05-22 09:09 | 240 | 379 | 3.7226 | 3.7226 | 0 | 3.7226 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01459/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-05-21 23:35 | 2015-05-22 05:15 | 0 | 12 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 5.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 22/05/2015 00:38 ~ Opera protección sobrevoltaje generador, se investiga la causa. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD16929/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-05-22 01:00 | 2015-05-26 08:00 | 0 | 123.4 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | Alto spread a la apertura del secundario utillizando combustibe líquido, llegando a 46 °C. La TG1 queda Indisponible con combustible líquido. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF01465/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-05-22 04:37 | 2015-05-22 10:39 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/05/2015 14:30 ~ Falla externa alimentador a coya ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | Novedades | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-05-22 05:23 | 2015-05-22 10:39 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF01463/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-05-22 08:04 | 2015-05-23 11:40 | 0 | 9.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | 0 |  | 22/05/2015 10:07 ~ Desconexion intempestiva por operacion de rele maestro electrico (86E). ~ rvidal |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD16733/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-05-22 08:43 | 2015-05-22 18:14 | 0 | 18.2 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga de aceite bushing fase azul compacto medida barra 23 KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16969/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-22 09:09 | 2015-05-30 15:02 | 0 | 379 | 197.8833 | 197.8833 | 0 | 197.8833 | 0 | 0 | 0 | Por aumento intempestivo de la temperaturas en descanso lado Turbina a Gas y perdida indicación señales vibraciones. Se hace necesario retiro de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD16946/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-22 09:09 | 2015-05-22 09:09 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por aumento intempestivo de la temperatura en descanso lado Turbina a Gas y perdida indicación señales vibraciones. Se hace necesario el retiro de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF01464/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-05-22 12:54 | 2015-05-22 18:04 | 1.1 | 2.1 | 2.4603 | 2.4603 | 0 | 2.4603 | 1 | 0 | 0 |  | 22/05/2015 12:52 ~ Salida intempestiva por falla U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01471/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-05-22 19:56 | 2015-05-23 19:24 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/05/2015 13:25 ~ Caída de árbol en alimentador 52E3 Nalcas-Callao, perteneciente a STS, provoca daño en conductor. Se reemplaza tramo dañado. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01470/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-05-22 19:56 | 2015-05-23 19:23 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/05/2015 13:16 ~ Caída de árbol en alimentador 52E3 Nalcas-Callao,perteneciente a STS, provoca daño al conductor. Se reemplaza tramo dañado. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01477/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-23 08:18 | 2015-05-23 08:55 | 0 | 18.2 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/05/2015 09:00 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | SD16981/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-05-23 08:30 | 2015-05-23 08:30 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracción de arena volcánica acumulada en zona de bocatoma y cámara de carga. Con las últimas lluvias se ha producido un arrastre de arena de gran magnitud que se fue depositando en el cauce del río inmediatamente aguas arriba de la bocatoma. Se despejará la zona con maquinaria pesada. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00176/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-05-24 00:30 | 2015-05-24 03:30 | 0 | 16.05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Trip en Caldera Recuperadora. Falla de comunicación PLC. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00177/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-24 02:10 | 2015-05-24 23:30 | 75 | 119.9 | 7.9889 | 7.9889 | 0 | 7.9889 | 0 | 0 | 0 | Revisión de pulverizador 1B- |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD16847/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-05-24 05:30 | 2015-05-25 03:03 | 0 | 31.8 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Viñales para reparar condensador por pérdida de vacío |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD16896/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-05-24 08:57 | 2015-05-24 17:58 | 0 | 58 | 9.0167 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Pruebas Generador Electrico Brush. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF01473/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-05-24 12:23 | 2015-05-25 03:12 | 0 | 218.5 | 14.8167 | 14.8167 | 0 | 14.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/05/2015 14:56 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF01472/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-24 12:23 | 2015-05-24 14:20 | 0 | 119.9 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 |  | 24/05/2015 14:51 ~ Causa en investigacion ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD15942/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | P | 2015-05-24 15:52 | 2015-06-23 15:18 | 0 | 17 | 719.4333 | 719.4333 | 719.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Nueva Aldea 1 para efectuar mantenimiento mayor aprobado según carta DO N° 0526/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01474/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-05-24 17:17 | 2015-05-24 17:35 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2015 18:43 ~ Central genera en isla. ~ Héctor Vilche A. | 24/05/2015 18:43 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A. |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD16872/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-05-25 | 2015-05-25 00:01 | 0 | 12.2 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Inspección estructural zona 2 parrilla móvil unidad generadora de vapor Se detectó ruido y recorrido limitado, condición que dificulta la combustión |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD16819/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-05-25 05:10 | 2015-06-03 17:10 | 0 | 29.2 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora Juncal, contempla actividades eléctricas, civiles, control y mecánicas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16878/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-25 07:52 | 2015-05-25 17:25 | 16.55 | 18.15 | 0.84187 | 0.84187 | 0.84187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles, Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD15461/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-05-25 08:02 | 2015-05-30 20:00 | 0 | 33.3 | 131.9667 | 131.9667 | 131.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual (Mecánico, eléctrico y sistemas de control) |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD16825/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-05-25 09:52 | 2015-05-26 22:30 | 0 | 81.6 | 36.6333 | 36.6333 | 36.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, Desconectadores Unidad 89U2-1 y Desconectador puesta a Tierra 57U2. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF01478/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-05-25 14:43 | 2015-05-26 00:30 | 0 | 370 | 9.7833 | 9.7833 | 0 | 9.7833 | 1 | 0 | 0 |  | 25/05/2015 15:33 ~ Falla tarjeta BMS (sistema de protección caldera). Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | IF01488/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2015-05-25 14:46 | 2015-05-25 15:04 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2015 08:33 ~ Actúa protección por sobrepotencia en equipos producto de cambios de frecuencia en la red por salida de central santa maria ~ werner witker c. | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01479/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-05-25 16:35 | 2015-05-25 20:45 | 0 | 7.1 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 1 | 0 | 0 | 25/05/2015 18:39 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 4 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. | 25/05/2015 18:39 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A. |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD15385/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | P | 2015-05-26 00:13 | 2015-05-31 23:26 | 0 | 1.125 | 143.2167 | 143.2167 | 143.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad Nº2 Florida 3, por mantenimiento mayor (Corta anual Canal San Carlos) |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00178/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-05-26 00:31 | 2015-07-11 21:42 | 355 | 370 | 45.6155 | 45.6155 | 0 | 45.6155 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por verificación de funcionamiento calentadores de alta presión y chequeo de rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16986/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-26 07:03 | 2015-05-26 17:35 | 16.55 | 18.15 | 0.92856 | 0.92856 | 0.92856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04; 1,65 Mw. indisponibles; Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD16994/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-05-26 08:00 | 2015-05-26 18:15 | 0 | 123.4 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de válvulas de purga de combustible líquido secundario. Posterior a la faena es necesario realizar prueba experimental hasta mínimo técnico utillizando combustibe base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD16991/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-26 08:47 | 2015-05-26 17:35 | 58.5 | 60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, mantenimeinto programado aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD16932/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-26 09:43 | 2015-05-26 14:28 | 32 | 36 | 0.52778 | 0.52778 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de aerogenerador N° 3 por mantención. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD16985/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-26 09:45 | 2015-05-26 17:35 | 16.55 | 18.15 | 0.69054 | 0.69054 | 0.69054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06; 1,65 Mw. indisponibles. Cambio de rotula de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD16933/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-26 09:46 | 2015-05-26 16:32 | 34 | 36 | 0.37593 | 0.37593 | 0.37593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de aerogenerador N° 4 por mantención. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 1 | SD17064/2015 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2015-05-26 10:31 | 2015-06-10 17:17 | 0 | 9 | 366.7667 | 366.7667 | 366.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 de Central Maitenes, para realizar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01485/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-26 15:39 | 2015-05-26 15:47 | 0 | 18.2 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/05/2015 15:55 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | Novedades | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2015-05-26 16:08 | 2015-05-27 02:40 | 0 | 127 | 10.5333 | 10.5333 | 0 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00179/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-05-26 17:30 | 2015-06-01 21:46 | 6.5 | 11 | 60.6545 | 60.6545 | 0 | 60.6545 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.5 por falla en precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | IL00180/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-05-26 18:15 | 2015-05-28 10:00 | 120 | 123.4 | 1.0952 | 1.0952 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | Limatada solo a Generación con GNL; por filtracion de combustible liquido linea secundaria, por pasamuro compartimiento Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF01486/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-05-26 20:05 | 2015-05-27 01:24 | 0 | 271.9 | 5.3167 | 5.3167 | 0 | 5.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 26/05/2015 20:09 ~ Alta presión en el hogar por desprendimiento de bloque de escoria en caldera. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD17338/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-05-26 21:46 | 2015-06-01 16:34 | 0 | 11 | 138.8 | 138.8 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | Central se retira del servicio para reparar fuga de agua del sistema de refrigeración de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF01487/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-05-27 02:42 | 2015-06-07 16:58 | 0 | 45.7 | 278.2667 | 278.2667 | 0 | 278.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/05/2015 02:36 ~ Se investiga. ~ F. Bustos |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17161/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-27 07:07 | 2015-05-27 15:35 | 16.55 | 18.15 | 0.74637 | 0.74637 | 0.74637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04; 1,65 Mw indisponibles; Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD17111/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-05-27 08:44 | 2015-05-27 17:30 | 0 | 120 | 8.7667 | 8.7667 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de válvulas de purga de combustible líquido secundario. Posterior a la faena es necesario realizar prueba experimental hasta mínimo técnico utilizando combustibe base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD17114/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-05-27 08:57 | 2015-05-27 17:50 | 0 | 24.5 | 8.8833 | 8.8833 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD17115/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-05-27 08:57 | 2015-05-27 17:50 | 0 | 24.5 | 8.8833 | 8.8833 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD16934/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 18:38 | 34 | 36 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de aerogenerador N° 5 por mantención. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD16935/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 18:38 | 34 | 36 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de aerogenerador N° 6 por mantención. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD17169/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-27 09:13 | 2015-05-27 15:35 | 58.5 | 60 | 0.15917 | 0.15917 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD17378/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-05-27 09:42 | 2015-05-27 09:42 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir bomba de refrigeración circuito cerrado de refrigeración 88WC-2, por falla en machón de acoplamiento. Mientras dure la reparación la unidad quedara sin respaldo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD14763/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2015-05-27 11:01 | 2015-05-29 19:10 | 0 | 1.6 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad N°6 por reemplazo de pernos de ventilador. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01492/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-05-27 11:17 | 2015-05-27 13:07 | 0 | 18.2 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2015 12:45 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD17132/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2015-05-27 11:40 | 2015-05-27 14:59 | 0 | 1.6 | 3.3167 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio filtros y aceite carter unidad 5641 por cumplimiento de horas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD17177/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | P | 2015-05-27 15:00 | 2015-05-27 17:40 | 0 | 1.6 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad N°8 debe estar fuera de servicio para realizar cambio de aceite y filtros unidad 5643. las demás unidades están disponibles para el servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01495/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 19:27 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2015 18:39 ~ Al momento de la fall central Viñales inyectaba 31 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 27/05/2015 18:39 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea 66KV San Javier-Constitución. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00181/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-05-27 17:30 | 2015-06-03 10:30 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad solo disponible con GNL, por falla valvula check primario combustible liquido camara Nº13. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD16871/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-05-28 00:49 | 2015-05-28 06:25 | 0 | 33.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos para medir vibraciones antes del rebobinado del generador. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD17539/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-05-28 01:18 | 2015-05-28 18:15 | 0 | 120 | 16.95 | 16.95 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retiro de la Turbina a vapor, para realizar cambio de modulo de comunicaciones IM-318, que afecta y pone en riesgo el funcionamiento del ciclo combinado. Unidad continua en servicio en ciclo abierto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17347/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-28 07:08 | 2015-05-28 17:47 | 16.55 | 18.15 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04. Limpieza interior y exterior |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01502/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-05-28 08:05 | 2015-05-28 15:48 | 2.4 | 3 | 1.5433 | 1.5433 | 0 | 1.5433 | 1 | 0 | 0 |  | 28/05/2015 10:11 ~ Falla en la partida U3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD17393/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-05-28 08:14 | 2015-05-28 10:00 | 0 | 123.4 | 1.7667 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste por filtraciones de pasa muros líneas de combustible líquido. Posterior a la faena es necesario realizar prueba experimental hasta mínimo técnico utilizando combustibe base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD17379/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-05-28 08:39 | 2015-05-28 17:00 | 0 | 24.5 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD17380/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-05-28 08:39 | 2015-05-28 17:00 | 0 | 24.5 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación a soportes de las vigas IPN 300 en cámara de carga Central Mampil. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD17349/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-28 08:43 | 2015-05-28 17:47 | 58.5 | 60 | 0.22667 | 0.22667 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01500/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:39 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 10:06 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 4,3 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 28/05/2015 10:06 ~ Interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito de la línea de Los Maquis-Hualañé. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01507/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-05-28 12:57 | 2015-05-28 15:34 | 0 | 58 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 28/05/2015 13:24 ~ Falla en Valvula de drenaje de Combustible de la Turbina de Gas ~ Agustin Guerra | 28/05/2015 19:13 ~ Sensor de Posicion de Valvula de dren en sitema de combstible, desajustado. ~ | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | IF01511/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | F | 2015-05-28 14:42 | 2015-05-28 14:53 | 0 | 124 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | 28/05/2015 15:25 ~ Mufas mal conectadas ~ Rodrigo Vejar B. |  | 28/05/2015 15:25 ~ Falla en mufas de conexion de un equipo generador en Nave 1 de central espinos ~ Rodrigo Vejar B. | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF01509/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-05-28 15:18 | 2015-05-28 20:05 | 2.4 | 3 | 0.95667 | 0.95667 | 0 | 0.95667 | 1 | 0 | 0 |  | 28/05/2015 15:54 ~ Falla en la partida U3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01514/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-05-28 19:49 | 2015-06-04 15:21 | 0 | 12 | 163.5333 | 163.5333 | 0 | 163.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/05/2015 21:56 ~ Se investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17590/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-05-29 07:05 | 2015-05-29 18:19 | 16.55 | 18.15 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1.65 Mw indisponibles. Limpieza interior y exterior de aerogenerador vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01517/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 10:15 | 1.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 29/05/2015 10:24 ~ Falla en la partida por bajo nivel en bateria U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD17208/2015 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2015-05-29 08:46 | 2015-05-29 18:00 | 0 | 100.98 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD17571/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-05-29 09:38 | 2015-05-29 20:25 | 58.5 | 60 | 0.26958 | 0.26958 | 0.26958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01518/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-05-29 10:54 | 2015-05-29 18:23 | 2.4 | 3 | 1.4967 | 1.4967 | 0 | 1.4967 | 1 | 0 | 0 |  | 29/05/2015 15:46 ~ Operacion por alta temperatura ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECentral | SD17882/2015 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2015-05-29 11:00 | 2015-06-05 18:30 | 0 | 13 | 175.5 | 175.5 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de servicio por problemas en el sistema de alimentación automático de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD17703/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-05-29 19:18 | 2015-05-29 22:34 | 0 | 34.5 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mufa fase 2 trafo SSAA. Llenado de SF6 en TTCC fase 3 de SSEE, no reconectan cuando operan. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01525/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-05-29 21:39 | 2015-05-29 22:00 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2015 19:48 ~ Pérdida de tensión en Línea Nalcas-S/E Bonito. Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01523/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-05-29 21:39 | 2015-05-29 22:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2015 19:38 ~ Central queda sin tensión de línea Nalcas-S/E Bonito. Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD17735/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-05-30 | 2015-05-30 21:08 | 0 | 77.35 | 21.1333 | 21.1333 | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza cambio de sello de eje turbina unidad N°1 la Higuera, en coordinacion con CDC |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | IF01521/2015 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2015-05-30 09:31 | 2015-05-30 09:33 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2015 12:11 ~ Central Trapén sale de servicio en forma intempestiva por perturbación en red de Media Tensión ~ Antonio Horn | 30/05/2015 12:11 ~ Perturbación en red de Media Tensión en Subestación Alto Bonito ~ Antonio Horn |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | SD17562/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2015-05-30 10:00 | 2015-05-30 13:42 | 0 | 36 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Degan, no estará disponible para el servicio, para realizar mantenimiento de equipos de protección y control de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01520/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-05-30 10:00 | 2015-05-30 12:00 | 0 | 15.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 30/05/2015 11:26 ~ Falla ventilador de tiro inducido lo que provoca la caida de presion en caldera dejando fuera de servicio turbogenerador. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF01529/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-05-30 11:16 | 2015-06-01 12:50 | 0 | 0.5 | 49.5667 | 49.5667 | 0 | 49.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/06/2015 09:15 ~ Salida intempestiva por falla (alarma general) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD17925/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-30 15:02 | 2015-06-01 17:01 | 240 | 379 | 18.3316 | 18.3316 | 0 | 18.3316 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01526/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-05-30 16:14 | 2015-06-01 05:30 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2015 19:52 ~ Pérdida de tensión en línea Nalcas-S/E Bonito. Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01524/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-05-30 16:14 | 2015-06-01 05:30 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/05/2015 19:44 ~ Pérdida de tensión en línea Nalcas-S/E Bonito. Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD17926/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-05-31 02:00 | 2015-05-31 18:45 | 0 | 379 | 16.75 | 16.75 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas.- Inspeccion y Reparacion del sistema de vacio del estanque de aceite de lubricacion de la TG. Filtración de aceite por descansos Eje Turbina y generador, con riesgo de incendio. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IL00182/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-05-31 07:25 | 2015-06-03 15:25 | 270 | 275.5 | 1.5971 | 1.5971 | 0 | 1.5971 | 0 | 0 | 0 | Unidad no toma Regulación de Frecuencia. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD17790/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-05-31 08:29 | 2015-06-01 18:55 | 0 | 120 | 34.4333 | 34.4333 | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de sello de compartimiento de carga de unidad generadora. Cambio de válvulas de purga primario combustible líquido. Posterior a la faena es necesario realizar prueba experimental hasta mínimo técnico utillizando combustibe base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | SD24511/2014 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2015-06-01 | 2015-07-31 13:50 | 0 | 130 | 1453.8333 | 1453.8333 | 1453.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | IF01536/2015 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2015-06-01 02:08 | 2015-06-01 07:46 | 0 | 6.3 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 5.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/06/2015 09:44 ~ Rama en la linea ~ Rodrigo Vejar B. | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17804/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-01 07:11 | 2015-06-01 15:25 | 16.55 | 18.15 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1.65 Mw indisponibles. Limpieza interior y exterior de aerogenerador vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01530/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-06-01 08:09 | 2015-06-01 15:53 | 1.8 | 3 | 3.0933 | 3.0933 | 0 | 3.0933 | 1 | 0 | 0 |  | 01/06/2015 09:19 ~ Falla en la partida U2 (alarma falla critica) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD17885/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-06-01 08:45 | 2015-06-01 23:18 | 0 | 53 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de rodete pelton unidad generadora Blanco, 400 horas de funcionamiento: contempla inspección visual y tintas penetrantes |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD17805/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-01 09:34 | 2015-06-01 17:18 | 58.5 | 60 | 0.19333 | 0.19333 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17807/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-01 10:26 | 2015-06-01 15:25 | 16.55 | 18.15 | 0.4393 | 0.4393 | 0.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1.65 Mw indisponibles. Limpieza interior y exterior de aerogenerador vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 2 | IF01531/2015 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2015-06-01 10:52 | 2015-06-01 11:05 | 0 | 345 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/06/2015 16:28 ~ Arranque fallido, causa desconocida. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD18114/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-06-01 11:20 | 2015-06-05 22:43 | 0 | 37 | 107.3833 | 107.3833 | 0 | 107.3833 | 0 | 0 | 0 | Falla en área de caustificación, lo que implica menor nivel de licor disponible para caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD17886/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2015-06-01 11:52 | 2015-06-01 17:44 | 0 | 5.6 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52BT1, para pruebas de control de la unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD18199/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-01 17:20 | 2015-06-02 00:59 | 0 | 11 | 7.65 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Central es retirada del servicio por falla de alimentación de agua hacia la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD17723/2015 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2015-06-01 18:45 | 2015-06-12 23:58 | 0 | 20.15 | 269.2167 | 269.2167 | 269.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor Anual de la Unidad N° 1 de acuerdo a lo informado en carta GCO/CDEC-SIC/055-2014/SA del 03/11/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01532/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-06-01 19:19 | 2015-06-01 19:47 | 0 | 15.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/06/2015 21:14 ~ 19:04 hrs Presenta falla de comunicación ventilador tiro inducido VTI 003 quedando fuera de servicio esto provoco que presión de caldera bajara y por ende de deja fuera de servicio turbogenerador 19:19 hrs ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD18207/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-06-01 19:19 | 2015-06-01 19:19 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 hrs se Presenta falla de comunicación en ventilador tiro inducido VTI 003 quedando fuera de servicio, esto provoco que presión de caldera bajara y por ende de deja fuera de servicio turbogenerador a las 19:19 hrs |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD15375/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2015-06-01 21:50 | 2015-06-05 20:58 | 0 | 9.8 | 95.1333 | 95.1333 | 95.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad Nº2 Florida 2, por mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD18208/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-02 | 2015-06-02 16:13 | 240 | 379 | 5.9475 | 5.9475 | 0 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. (Nota: se solicita la vigencia a las 23:32 Hrs. del 01/06/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD17794/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-06-02 | 2015-06-02 09:38 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del equipo 52JG Y 89JG1; por trabajos de Transelec de acuerdo a Sodi N°1262. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00183/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-02 01:40 | 2015-06-02 11:30 | 9.5 | 11 | 1.3409 | 1.3409 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 9.5 MW por falla en precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01533/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-06-02 02:44 | 2015-06-02 14:16 | 0 | 15.6 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 11.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 03:52 ~ Se produce una Falla en VTI de caldera lo que provoca la caida del turbogenerador. ~ Roberto Aguilera |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | IL00184/2015 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2015-06-02 05:40 | 2015-06-03 01:55 | 5.9 | 13.6 | 11.4651 | 11.4651 | 0 | 11.4651 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada a 5.9 MW por lo siguiente: Unidad 4, problema con el purificador de aceite; Unidad 6, Problema con bomba de aceite; Unidad 7, camisa de pistón fisurada; Unidad 8, problema con el purificador de aceite. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17934/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-02 07:09 | 2015-06-02 15:39 | 16.55 | 18.15 | 0.74931 | 0.74931 | 0.74931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | PLACILLACentral | IF01537/2015 | PLACILLA | Central | I | F | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-02 16:10 | 1.2 | 3 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 09:46 ~ Falla en la partida U1 (S/C Int. 380v) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD17326/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2015-06-02 08:33 | 2015-06-02 17:49 | 0 | 124 | 9.2667 | 9.2667 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de ajustes de esquema diferencial de linea con inyeccion de corriente en secundario en las protecciones de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD17888/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2015-06-02 08:39 | 2015-06-02 17:50 | 0 | 5.6 | 9.1833 | 9.1833 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión 52BT2, por Pruebas de Control Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD17936/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-02 08:54 | 2015-06-02 17:14 | 16.55 | 18.15 | 0.73462 | 0.73462 | 0.73462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD17935/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-02 08:54 | 2015-06-02 17:14 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00185/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-02 11:30 | 2015-06-02 17:20 | 2.7 | 11 | 4.4015 | 4.4015 | 0 | 4.4015 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada para reparar fuga de temperatura de vapor de baja. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF01542/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-06-02 14:32 | 2015-06-02 14:40 | 0 | 53 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 15:32 ~ Durante intervención programada del Tr. SS/AA de 2 MVA,se produce falla en control de bombas de unidad hidráulica. Esto desconecta de la unidad generadora. ~ Juan Avendaño Campos |  | TRUE | 0
2015 | QUINTAYCentral | IF01540/2015 | QUINTAY | Central | I | F | 2015-06-02 15:00 | 2015-06-02 17:21 | 2.4 | 3 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 15:05 ~ Salida intempestiva U3 por falla critica ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | Novedades | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2015-06-02 15:50 | 2015-09-29 20:05 | 0 | 0.5 | 2860.25 | 2860.25 | 0 | 2860.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01549/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2015-06-02 17:41 | 2015-06-02 18:35 | 0 | 1.125 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 03/06/2015 17:24 ~ Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | 03/06/2015 17:24 ~ Falla en Driver M1160 (PLC Siemens S7-400) asociado a sistema de ventilación de HPU de la unidad, provoca la operación de protecciones, desencadenando la desconexión de la unidad. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD17783/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-06-02 23:17 | 2015-06-03 04:10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL (Tap-Off PV Lalackama, cerrar 89JL2-1T) Por trabajos de Transelec, en S/E Diego de Almagro: Reparación de punto caliente e TT/CC paño J4. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD18448/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-02 23:30 | 2015-06-03 16:00 | 240 | 379 | 6.0515 | 6.0515 | 0 | 6.0515 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | IF01547/2015 | LAS VEGAS | Central | I | F | 2015-06-03 07:03 | 2015-06-03 18:02 | 1 | 2.1 | 5.7532 | 5.7532 | 0 | 5.7532 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2015 10:35 ~ Falla en la partida U1 (alarma sobrecorriente int. 380v) ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF01548/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-06-03 07:20 | 2015-06-03 12:03 | 1.8 | 3 | 1.8867 | 1.8867 | 0 | 1.8867 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2015 10:45 ~ Falla en la partida por bajo nivel en bateria U1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | IF01546/2015 | CONCON | Central | I | F | 2015-06-03 08:03 | 2015-06-03 10:30 | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |  | 03/06/2015 10:29 ~ Falla en la partida U1, U2 y U3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD18268/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-06-03 08:22 | 2015-06-03 10:36 | 0 | 120 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvulas check de inyección de combustible secundaria cámara N°14. Una vez terminada la faena será necesaria la puesta en servicio experimental hasta 75 MW utilizando como combustible base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD18203/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-03 08:30 | 2015-06-03 17:48 | 58.5 | 60 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18204/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-03 09:15 | 2015-06-03 17:48 | 16.55 | 18.15 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06,Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD17655/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-03 14:00 | 2015-06-03 18:30 | 34 | 36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detencion de aerogenerador N°9 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD17656/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-03 14:00 | 2015-06-03 18:30 | 34 | 36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detencion de aerogenerador N°10 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | SD18611/2015 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2015-06-03 19:44 | 2015-06-03 20:18 | 0 | 0.4 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Rellenar aceite (muy bajo nivel) |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD18616/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2015-06-03 20:30 | 2015-06-03 22:25 | 0 | 29.2 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA SALIDA F/S DE UG. JUNCAL POR PROBLEMAS EN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. LA CUAL PODRÍA PROVOCAR LA SALIDA INTEMPESTIVA DE ESTA. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD17792/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-06-03 22:50 | 2015-06-04 06:46 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL1 (Tap-Off PE Taltal, cerrar 89JL1-1T) Por trabajos de Transelec, en S/E Diego de Almagro: Reparación de punto caliente e TT/CC paño J4. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD18617/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-03 23:30 | 2015-06-04 15:24 | 240 | 379 | 5.8314 | 5.8314 | 0 | 5.8314 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD18474/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-06-04 08:22 | 2015-06-04 16:40 | 0 | 75.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo enfriadores de aire n° 2 y 12 , de la unidad Generadora N°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18408/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-04 08:30 | 2015-06-04 16:54 | 16.55 | 18.15 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05,Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD18450/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-04 08:47 | 2015-06-04 12:27 | 0 | 60 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Canela II,Revisión de fase n° 1 de transformador de corriente, debido a ruido anormal. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIACentral | SD17893/2015 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 17:12 | 0 | 164 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza Mantenimiento Preventivo Transformador de Poder, en coordinacion con CDC. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF01551/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 11:26 | 34 | 36 | 0.13519 | 0.13519 | 0 | 0.13519 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/06/2015 09:04 ~ Falla en circuito de control aero 18 ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF01551/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2015-06-04 09:04 | 2015-06-04 11:26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud duplicada |  | 04/06/2015 09:04 ~ Falla en circuito de control aero 18 ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD18420/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-04 09:17 | 2015-06-04 15:13 | 58.5 | 60 | 0.14833 | 0.14833 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18409/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-04 09:17 | 2015-06-04 12:27 | 16.55 | 18.15 | 0.27916 | 0.27916 | 0.27916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02,Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD18745/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-06-04 10:27 | 2015-06-04 12:29 | 0 | 120 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N° 2, Revisión de sistema de encendido (reencendido) de unidad generadora. Durante el retiro de la unidad, esta alarma por Falta de reencendido de primario. Esta condición podría ocasionar un TRIP de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD18839/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-06-04 11:25 | 2015-06-04 13:42 | 0 | 11.03 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | La central presenta alarma de sobretemperatura en la turbina, se revisara el circuito de refrigeranción. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD18840/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2015-06-04 12:23 | 2015-06-05 01:09 | 0 | 11 | 12.7667 | 12.7667 | 0 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Filtracion de combustible en bomba inyectora cilindro nº 6, se requiere cambiar bomba. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD17665/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-04 14:12 | 2015-06-04 19:22 | 34 | 36 | 0.28704 | 0.28704 | 0.28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detencion de aerogenerador N°11 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF01558/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-06-04 21:28 | 2015-06-05 04:00 | 0 | 26 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 6.5333 | 1 | 0 | 0 | 05/06/2015 04:08 ~ falla en ventilador tiro inducido VTI por falla en filtro de mangas ~ Sergio Castro |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD18880/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-04 23:52 | 2015-06-05 12:44 | 240 | 379 | 4.7189 | 4.7189 | 0 | 4.7189 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD18743/2015 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2015-06-05 00:04 | 2015-06-05 09:13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de 52 JG1 y 89JG1 a solocitud de transelec asociado a sodi 1834 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18534/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-05 07:03 | 2015-06-05 17:21 | 16.55 | 18.15 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02,Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 1 | IF01560/2015 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2015-06-05 07:32 | 2015-06-05 12:17 | 0 | 21.4 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 11:38 ~ Operación relé 86M,por falla grave regulador de velocidad. ~ ocerdag |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 1 | IF01559/2015 | QUILLECO | QUILLECO 1 | I | F | 2015-06-05 08:09 | 2015-06-05 13:34 | 0 | 35.4 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 5.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 09:16 ~ Alta temperatura aceita descanso empuje. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD18482/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-06-05 08:20 | 2015-06-05 15:50 | 0 | 81.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Transformador de Poder, en coordinación con CDC |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18529/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-05 08:43 | 2015-06-05 16:05 | 16.55 | 18.15 | 0.6494 | 0.6494 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04,Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18529/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-05 08:43 | 2015-06-05 16:05 | 0 | 18.15 | 7.3667 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04,Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD18527/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-05 08:43 | 2015-06-05 14:40 | 58.5 | 60 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD17690/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-05 10:11 | 2015-06-05 16:46 | 34 | 36 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detencion de aerogenerador N°13 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD17691/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-05 10:11 | 2015-06-05 16:46 | 34 | 36 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detencion de aerogenerador N°14 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF01561/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-06-05 11:27 | 2015-06-05 17:34 | 0 | 21.5 | 6.1167 | 6.1167 | 0 | 6.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 12:09 ~ Opera relé 86M, por bajo nivel aceite descanso guía inferior. ~ ocerdag |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD18922/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2015-06-05 11:30 | 2015-06-05 13:55 | 0 | 29.2 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Se solicitar dejar F/S Unidad Juncal, intervenir Reg. de Voltaje y reseteo de alarma "falla automática y manual del regulador automático de voltaje", evitar posible trip de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | Novedades | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-06-05 11:52 | 2015-09-16 17:16 | 0 | 58.9 | 2477.4 | 2477.4 | 0 | 2477.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF01563/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-06-05 12:18 | 2015-06-05 19:25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 13:52 ~ Opera Linea Carena - Lo Prado Cto 2, interruptor 52F2 44KV. 52DT- Trip 59 -6,3 KV. y Unidades Generadoras 52G1, 52G2, 52G3, por protección Sobre voltaje (59). producto de pajaro en la linea, estructura N°.7, ubicación Curacaví. ~ Eduardo OLivares |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01592/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-05 16:52 | 2015-06-05 18:24 | 0 | 18.2 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2015 09:10 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECentral | IL00188/2015 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2015-06-05 18:30 | 2015-06-16 18:00 | 3.2 | 13 | 198.6385 | 198.6385 | 0 | 198.6385 | 0 | 0 | 0 | Central Calle Calle queda limitada a 3.2 MW (Unidades disponibles N°4 y 8), el resto de unidades permanecen fuera de servicio por trabajos en sistema de relleno automático de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF01566/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2015-06-05 18:45 | 2015-06-05 20:23 | 0 | 85.5 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 21:01 ~ problemas de refrigeración ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF01567/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-06-05 19:55 | 2015-06-06 05:04 | 0 | 42.5 | 9.15 | 9.15 | 0 | 9.15 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 21:18 ~ Rotura tuberia de descarga de rodete en la turbina de la unidad 2 de Peuchen. ~ Patricio Grandon |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01569/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-06-05 21:20 | 2015-06-05 21:24 | 0 | 15.6 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 22:56 ~ Al bajar carga a generador se observa que este sigue bajando potencia activa dejando fuera de servicio generador por potencia inversa . ~ Rodrigo Pardes |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD18746/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-06-06 09:32 | 2015-06-07 22:16 | 0 | 104.19 | 36.7333 | 36.7333 | 36.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado fuera de línea compresor HPC (Alta Presión) programada. Se realizarán en el mismo período inspección transformador de poder, rotación programada de equipo y calibracion asociada, inspección general TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | PETROPOWERPETROPOWER | SD18969/2015 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2015-06-06 13:54 | 2015-06-08 21:52 | 0 | 74.09 | 55.9667 | 55.9667 | 0 | 55.9667 | 0 | 0 | 0 | Por una falla intempestiva de la caldera (rotura de tubo en un drenaje), se tuvo que sacar de servicio la central para reparación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | Novedades | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-06-06 15:55 | 2015-06-07 03:22 | 0 | 58.9 | 11.45 | 11.45 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01572/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2015-06-06 15:55 | 2015-06-06 19:19 | 0 | 275.5 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 1 | 0 | 0 |  | 06/06/2015 17:03 ~ Operación relé 86U por falta caudal sistema refrigeración por colmatamiento de filtros. ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IF01584/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-06-06 23:38 | 2015-06-07 18:48 | 0 | 120 | 19.1667 | 19.1667 | 0 | 19.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/06/2015 10:30 ~ Falla reencendido primario ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | IL00189/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-06-07 00:12 | 2015-06-11 11:49 | 0 | 123.4 | 107.6167 | 107.6167 | 0 | 107.6167 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda indisponible para generar con Petroleo debido a alta presion diferencial camara N° 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF01582/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2015-06-07 01:20 | 2015-06-07 06:01 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 06:27 ~ CNOT Norte informa que al momento de la falla se realizaban trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones ~ Hector Campos | 07/06/2015 06:27 ~ Falla en Zona Norte se investiga la causa ~ Hector Campos |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF01583/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-06-07 01:20 | 2015-06-07 03:31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 06:33 ~ CNOT Norte informa que al momento de la falla se realizaban trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones ~ Hector Campos | 07/06/2015 06:33 ~ Falla en Zona norte se investiga la causa ~ Hector Campos | 15/06/2015 18:01 ~ Falla en central Taltal Termica provoca blackout en la zona; la zona se encontraba con generación es isla por trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones. ~ Hector Campos R. | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF01583/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-06-07 01:20 | 2015-06-07 03:31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 06:33 ~ CNOT Norte informa que al momento de la falla se realizaban trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones ~ Hector Campos | 07/06/2015 06:33 ~ Falla en Zona norte se investiga la causa ~ Hector Campos | 15/06/2015 18:01 ~ Falla en central Taltal Termica provoca blackout en la zona; la zona se encontraba con generación es isla por trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones. ~ Hector Campos R. | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF01580/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-06-07 01:20 | 2015-06-07 03:24 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 06:02 ~ CNOT Norte informa que al momento de la falla se realizaban trabajos programados en linea Diego de Almagro Cardones. ~ Hector Campos | 07/06/2015 06:02 ~ Falla en zona norte se investiga la causa ~ Hector Campos |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | IF01581/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2015-06-07 01:20 | 2015-06-07 03:09 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 06:18 ~ CNOT Norte informa que al momento de la falla se realizaban trabajos programados en linea Diego de Almagro - Cardones ~ Hector Campos | 07/06/2015 06:18 ~ Falla en zona norte se investiga la causa ~ Hector Campos |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IF01585/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 18:48 | 0 | 120 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 1 | 0 | 0 |  | 07/06/2015 10:38 ~ Falla defecto electrico del generador ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | Novedades | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:31 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF01593/2015 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:22 | 0 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/06/2015 11:05 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba en instalaciones de terceros. ~ Juan Cárdenas |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | Novedades | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | Novedades | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | Novedades | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | Novedades | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | E | F | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 03:11 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF01594/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | F | 2015-06-07 01:26 | 2015-06-08 14:30 | 0 | 23.8 | 37.0667 | 37.0667 | 0 | 37.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 08/06/2015 12:16 ~ Falla en el Sistema de encendido Remoto ~ Luis Córdova R. |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01586/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-06-07 05:00 | 2015-06-07 06:01 | 0 | 12 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 07/06/2015 10:48 ~ Se investiga ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD18979/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-07 09:13 | 2015-06-07 16:34 | 0 | 399 | 7.35 | 7.35 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Por baja Eficiencia Compresor Aire Turbina Gas y aprovechando su detención. Se hace necesario Lavado de Compresor para mejorar Rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF01587/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-06-07 09:57 | 2015-06-07 11:05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 10:59 ~ De 09:57 a 11:05 horas, genera en isla por falla en línea de 66 kV Celco - Constitución, cuando inyectaba 4,7 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/06/2015 10:59 ~ Falla en línea de 66 kV Celco - Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD18833/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-06-08 | 2015-06-08 09:51 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL a solicitud de Transelec COZ Norte, por trabajos en S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD18836/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | P | 2015-06-08 | 2015-06-08 09:51 | 0 | 60.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL a solicitud de Transelec COZ Norte, por trabajos en S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF01591/2015 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | F | 2015-06-08 00:22 | 2015-06-08 10:19 | 0 | 153 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/06/2015 08:24 ~ Se activa protección SFC restringiendo el permisivo de arranque de la unidad. ~ Ivan Moya | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD18893/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2015-06-08 00:27 | 2015-06-08 09:51 | 0 | 60.2619 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52J2 por Cambio de botella en la celda del transformador de Talinay II (Poniente), relacionada con SD 18836/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD18586/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-06-08 00:53 | 2015-06-18 04:30 | 0 | 55 | 243.6167 | 243.6167 | 243.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor unidad generadora Hornitos, actividades mecánicas, eléctricas y control |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD18981/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-08 01:53 | 2015-06-11 12:22 | 0 | 399 | 82.4833 | 82.4833 | 0 | 82.4833 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura diferencial de los gases de escape de la TG en la camara N°4. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18916/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-08 06:55 | 2015-06-08 16:04 | 16.55 | 18.15 | 0.80661 | 0.80661 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1,65 MW indisponibles, Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD18906/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-08 09:07 | 2015-06-08 17:47 | 58.5 | 60 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD18905/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-08 09:07 | 2015-06-08 16:04 | 16.55 | 18.15 | 0.61267 | 0.61267 | 0.61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1,65 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD18587/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2015-06-08 09:25 | 2015-06-12 18:40 | 0 | 5.4 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor a Central San Clemente 2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD18835/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-06-09 | 2015-06-09 08:22 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL a solicitud de Transelec COZ Norte, por trabajos en S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD18837/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | P | 2015-06-09 | 2015-06-09 08:22 | 0 | 60.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL a solicitud de Transelec COZ Norte, por trabajos en S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19071/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-09 07:14 | 2015-06-09 12:44 | 16.55 | 18.15 | 0.48485 | 0.48485 | 0.48485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1,65 MW indisponibles. Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IL00191/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-06-09 08:15 | 2015-08-09 16:43 | 10 | 12 | 245.4111 | 245.4111 | 0 | 245.4111 | 0 | 0 | 0 | Debido a los bajos caudales hacia Sauzalito, el nivel del agua en el sello de carbones se encuentra muy inestable con riesgo para la continuidad en servicio de la unidad. Por lo anterior, se requiere aplicar las siguientes acciones para mejorar la estabilidad de la unidad: - Aumentar el valor del estatismo de la unidad, actualmente se encuentra en 3%, llevarlo a 6%. - Operar la unidad en forma enclavada. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD18920/2015 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2015-06-09 09:03 | 2015-06-09 19:50 | 0 | 125.3 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar incipiente filtaración de aceite en sector descanso N°4 del generador. Se requiere cambiar deflector en descanso 4. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19075/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-09 09:12 | 2015-06-09 17:15 | 16.55 | 18.15 | 0.70964 | 0.70964 | 0.70964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1,65 MW indisponibles. Mantenimiento programado Aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD19076/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-09 09:12 | 2015-06-09 17:15 | 58.5 | 60 | 0.20125 | 0.20125 | 0.20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | SD19093/2015 | CONCON | Central | I | P | 2015-06-09 09:55 | 2015-06-09 12:54 | 0 | 2.3 | 2.9833 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Interruptor 12 KV de celda |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD19331/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-06-09 11:11 | 2015-06-10 18:40 | 0 | 120 | 31.4833 | 31.4833 | 0 | 31.4833 | 0 | 0 | 0 | Durante el proceso de salida de la unidad opera alarma por DEFECTO DE COMBUSTIÓN. Ante esta situación la unidad no puede entrar en servicio hasta que no se realice una inspección boroscópica a las cámaras de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | SD19346/2015 | CONCON | Central | I | F | 2015-06-09 12:54 | 2015-06-16 15:10 | 0 | 2.3 | 170.2667 | 170.2667 | 0 | 170.2667 | 0 | 0 | 0 | Problemas en los trabajos de reemplazo del interruptor 12 KV de celda. Interruptor quedaría indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | IF01600/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-06-09 14:27 | 2015-06-09 16:02 | 0 | 13 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/06/2015 14:43 ~ Opera protección diferencial de barra mientras se realizaba cambio de barras con SICF 19344/2015. por relleno de SF6 a interruptor N°19. ~ J. Romero A. | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | IF01602/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | F | 2015-06-09 14:27 | 2015-06-09 15:37 | 0 | 16.3 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/06/2015 14:47 ~ Opera protección diferencial de barra mientras se realizaba cambio de barras con SICF 19344/2015. por relleno de SF6 a interruptor N°19. ~ J.Romero A. | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01605/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-09 15:49 | 2015-06-09 16:20 | 0 | 18.2 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2015 15:47 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 15/06/2015 10:11 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01607/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-06-09 16:42 | 2015-06-09 18:59 | 0 | 81.6 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 2.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/06/2015 18:14 ~ Durante los trabajos en Barra de SSAA de UG2 que se encuentra en mantenimiento mayor (SD15945/2015), y en momentos que se intervenía interruptor de barra se produce anomalía de control, la cual genera la desconexión intempestiva de interruptor 52B1 de barra de SS/AA de UG1 ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19306/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-10 07:21 | 2015-06-10 15:55 | 16.55 | 18.15 | 0.75519 | 0.75519 | 0.75519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORCONES TGHORCONES TG | SD19355/2015 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2015-06-10 08:30 | 2015-06-10 15:47 | 0 | 24.3 | 7.2833 | 7.2833 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a cambiar baterías de equipos de respaldo de central Horcones |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD19463/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-15 03:23 | 0 | 370 | 114.3833 | 114.3833 | 0 | 114.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparar tubos rotos en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD19321/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 11:53 | 58.5 | 60 | 0.072083 | 0.072083 | 0.072083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD19460/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-06-10 09:37 | 2015-06-10 20:52 | 0 | 11.03 | 11.25 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de sincronismo con 9.5 MW por falla en circuito de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01612/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-10 16:06 | 2015-06-10 17:00 | 0 | 18.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 10/06/2015 16:15 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 15/06/2015 11:02 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD19240/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-06-10 20:51 | 2015-06-10 23:25 | 0 | 55 | 2.5667 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Cables de comunicación de celdas MT. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF01614/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-06-10 21:27 | 2015-06-10 23:04 | 0 | 11.03 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/06/2015 21:29 ~ Falla en circuito de refrigeración, debido a que material (hojas, arena, palos) tapa filtros provocando salida de central. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF01619/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2015-06-11 06:24 | 2015-06-11 09:46 | 0 | 275.5 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 3.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/06/2015 07:38 ~ Falla Unidad en proceso de Partida. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19396/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-11 07:23 | 2015-06-11 17:05 | 16.55 | 18.15 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, limpieza interior y exterior. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | IF01621/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2015-06-11 07:24 | 2015-06-11 11:25 | 0 | 112 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 4.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 11/06/2015 08:28 ~ Muy bajo nivel acumulador regulador velocidad. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF01620/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-06-11 07:25 | 2015-06-11 18:15 | 0 | 77.35 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 1 | 0 | 0 | 11/06/2015 07:43 ~ Alarmas y eventos, relacionados a falla mecánica, se está investigando en terreno. ~ Rafael Sáez R. | 11/06/2015 07:43 ~ Falla Mecánica en regulador de velocidad ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD19399/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-06-11 08:04 | 2015-06-11 16:08 | 0 | 23.8 | 8.0667 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Bushing Mufas Trafo TG N° 1, MPB Mensual y Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD19398/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-06-11 08:32 | 2015-06-11 13:19 | 0 | 75.6 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo enfriador de aire N°10. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD19672/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-06-11 08:39 | 2015-06-11 16:56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco operará en isla por desconexión de curso forzoso de línea de 66 kV Celco-Constitución. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD19395/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-11 08:54 | 2015-06-11 17:05 | 58.5 | 60 | 0.20458 | 0.20458 | 0.20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19397/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-11 08:54 | 2015-06-11 15:52 | 16.55 | 18.15 | 0.61414 | 0.61414 | 0.61414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD19729/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-06-11 10:35 | 2015-06-11 11:38 | 0 | 123.4 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvulas check de inyección de combustible primaria cámara N°2. Una vez terminada la faena será necesaria la puesta en servicio experimental hasta 75 MW utilizando como combustible base petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01626/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-06-11 11:44 | 2015-06-11 13:15 | 0 | 114 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2015 12:54 ~ Falla en servicios auxiliares, circuito 110 Vcc, por error operacional. ~ Juan Cárdenas |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | IL00192/2015 | CONCON | Central | E | F | 2015-06-11 17:00 | 2015-06-15 15:10 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor de 12 KV de celda se encuentra F/S y crea una indisponibilidad de la central para poder generar. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01625/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-11 18:17 | 2015-06-11 19:05 | 0 | 18.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/06/2015 09:38 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF01622/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-06-11 18:58 | 2015-06-12 22:19 | 0 | 77.35 | 27.35 | 27.35 | 0 | 27.35 | 1 | 0 | 0 |  | 11/06/2015 19:27 ~ Apertura intempestiva de PAC - U1, lo que provoca trip de la unidad 86H ~ Claudio Rebolledo |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19661/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-12 07:10 | 2015-06-12 14:02 | 16.55 | 18.15 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01,1.65 Mw indisponibles. Limpieza interior y exterior de Aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01624/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-06-12 08:06 | 2015-06-12 16:24 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 |  | 12/06/2015 09:01 ~ Se investiga. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19662/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-12 08:41 | 2015-06-12 14:48 | 16.55 | 18.15 | 0.53921 | 0.53921 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04,1.65 Mw indisponibles. Mantenimiento programado de Aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD19663/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-12 08:41 | 2015-06-12 14:02 | 58.5 | 60 | 0.13375 | 0.13375 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IF01627/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-06-12 13:44 | 2015-06-12 16:13 | 0 | 70 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 1 | 0 | 0 | 12/06/2015 16:46 ~ Al momento de la falla Planta Valdivia inyectaba 13 MW al SIC, luego queda en isla alimentado consumos propios. ~ Patricio Zárate H |  | Falla en sistema de protecciones de transformador elevador 15/220 kV. | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD19944/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-06-12 14:45 | 2015-06-12 15:54 | 0 | 59 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la unidad por aprox. 15 minutos para chequear trip sistema sello de eje, el cual presenta anormalidad en el sistema de control. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURACentral | SD19620/2015 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2015-06-13 | 2015-06-13 09:05 | 0 | 321 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de pendientes de Proyecto en los sistemas de control Unidades Generadoras y S/E GIS. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD19776/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2015-06-13 06:32 | 2015-06-13 19:00 | 0 | 129 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control filtración gases venteo y retorno aceite descanso N°2 TG1B. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF01630/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2015-06-13 12:34 | 2015-06-13 21:58 | 0 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 13/06/2015 15:46 ~ Central Pilmaiquen Generando de acuerdo a Programa (40MW y con vertimiento) ~ Victor Gallardo¦¦16/06/2015 11:03 ~ No Hay ~ | 13/06/2015 15:46 ~ Falla en Sistema presión de aceite regulador de velocidad de la unidad. ~ Victor Gallardo |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD19783/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2015-06-13 15:11 | 2015-06-13 19:27 | 0 | 128 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e inspección Housing generador por filtración de aceite presente en descansos. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01631/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-06-14 09:56 | 2015-06-14 11:16 | 0 | 13 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | 14/06/2015 09:56 ~ Central Cholguán queda fuera de servicio y deja de inyectar 13,2 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 14/06/2015 09:56 ~ Trip de turbina por sobrepresión en extracción de la turbina. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | SD18524/2015 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | P | 2015-06-15 | 2015-07-04 23:30 | 0 | 1.9 | 479.5 | 479.5 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015, de acuerdo a carta EP-399. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF01632/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2015-06-15 01:38 | 2015-06-15 10:39 | 0 | 5.6 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 9.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 15/06/2015 02:34 ~ Se está investigando; Presuntamente por baja presión de sistema hidráulico en Unidad N°3. ~ Carlos Galarce L. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19824/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-15 07:24 | 2015-06-15 16:48 | 16.55 | 18.15 | 0.82865 | 0.82865 | 0.82865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, limpieza industrial interior y exterior. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | SD19828/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2015-06-15 08:55 | 2015-06-19 14:55 | 0 | 21.5 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD19407/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2015-06-15 09:06 | 2015-06-15 15:50 | 0 | 16.3 | 6.7333 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica. Indisponibilidad no genera pérdida de generación por condiciones de caudal actual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD19823/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-15 09:14 | 2015-06-15 16:48 | 58.5 | 60 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD19623/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2015-06-15 09:30 | 2015-06-19 18:30 | 0 | 9.7 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2015 Unidad 2 Central Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF01639/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-06-15 12:00 | 2015-06-19 08:00 | 0 | 26 | 92 | 92 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 16/06/2015 17:52 ~ Se observa en puesta en servicio que tornillo principal de alimentación combustible a caldera presenta un alza de corriente anormal con vibraciones que iban en aumento a medida que era exigido por la demanda de carga en la puesta en servicio ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA |  | 16/06/2015 17:52 ~ Fractura de cubeta interior rodamiento Tornillo Principal Alimentación Combustible a caldera. ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF01633/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-06-15 13:51 | 2015-06-15 14:38 | 0 | 81.6 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2015 14:35 ~ Se genera alta temperatura en el aceite del cojinete por falla en apagado automático de extractor de vahos. ~ José Galdames |  | 15/06/2015 14:35 ~ Alta temperatura del aceite cojinete combinado guía del generador. ~ José Galdames | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD20110/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2015-06-15 14:26 | 2015-06-15 18:42 | 0 | 2 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto caliente en bornera Termo Magnético General Transformador SS/AA Planta de Biogas, requiere detención de central para efectuar cambio de alimentación SS/AA Planta Biogás a grupo Generador de respaldo. Para poder realizar la reparación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD20111/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-15 14:26 | 2015-06-15 18:42 | 0 | 18.2 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto caliente en bornera Termo Magnético General Transformador SS/AA Planta de Biogas, requiere detención de central para efectuar cambio de alimentación SS/AA Planta Biogás a grupo Generador de respaldo. Para poder realizar la reparación. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00193/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-15 16:57 | 2015-06-15 22:57 | 335 | 399 | 0.96241 | 0.96241 | 0 | 0.96241 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 335 Mw. por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19884/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-16 07:10 | 2015-06-16 16:21 | 16.55 | 18.15 | 0.80955 | 0.80955 | 0.80955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, limpieza industrial interior y exterior. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD19879/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-16 07:10 | 2015-06-16 14:45 | 16.55 | 18.15 | 0.6685 | 0.6685 | 0.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD19875/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-06-16 07:27 | 2015-06-16 17:23 | 0 | 19.3 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N°3, Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD19545/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2015-06-16 08:40 | 2015-07-03 15:26 | 0 | 89 | 414.7667 | 414.7667 | 414.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad II de Central Alfalfal, para realizar Mantenimiento Mayor General. Dicho mantenimiento de Unidad es Sin pérdidas de generación |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01635/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-06-16 09:01 | 2015-06-16 10:55 | 0 | 18.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/06/2015 10:42 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por baja presión de salida en Sistema de Captación de Biogás (SCAB) por debajo de los rangos normales de operación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00194/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-16 12:04 | 2015-06-16 15:16 | 6 | 11 | 1.4545 | 1.4545 | 0 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | Central baja su generación por problemas de control de gases contaminantes. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00195/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-16 12:15 | 2015-06-21 15:45 | 335 | 399 | 19.8095 | 19.8095 | 0 | 19.8095 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 335 Mw. por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECentral | IL00196/2015 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2015-06-16 18:00 | 2015-07-13 17:44 | 6.2 | 13 | 338.8144 | 338.8144 | 0 | 338.8144 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.2 MW por trabajos de en el cto. de combustible de las unidades 1, 2, 3, 6 y 7. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01646/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-06-16 23:37 | 2015-06-16 23:49 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/06/2015 16:55 ~ Perturbación Sistema Eléctrico de origen desconocido. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01647/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-06-16 23:37 | 2015-06-16 23:48 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/06/2015 17:05 ~ perturbación en Sistema Eléctrico de origen desconocido. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD20070/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-17 07:20 | 2015-06-17 15:37 | 16.55 | 18.15 | 0.73021 | 0.73021 | 0.73021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06,Limpieza interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD20059/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-06-17 07:23 | 2015-06-17 16:46 | 0 | 19.3 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD20087/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-17 09:24 | 2015-06-17 14:13 | 16.55 | 18.15 | 0.42461 | 0.42461 | 0.42461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, Mantenimiento programado aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD20086/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-06-17 09:38 | 2015-06-17 16:51 | 0 | 33.3 | 7.2167 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE, ELIMINACIÓN DE FILTRACIONES Y MPB ANILLOS COLECTORES. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD19865/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-17 09:45 | 2015-06-17 17:50 | 34 | 36 | 0.44907 | 0.44907 | 0.44907 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de aero N° 18 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD19863/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-17 09:45 | 2015-06-17 15:02 | 34 | 36 | 0.29352 | 0.29352 | 0.29352 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de aero N° 16 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD20520/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2015-06-17 14:15 | 2015-06-17 17:00 | 0 | 75.6 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Cambio Pasador de Alabe Cortado N° 13. Unidad N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD20212/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-06-18 00:15 | 2015-06-18 01:56 | 0 | 33.3 | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD20210/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-06-18 00:15 | 2015-06-18 01:45 | 0 | 33.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD20579/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-18 00:30 | 2015-06-18 09:05 | 0 | 136.05 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD20213/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-06-18 01:00 | 2015-06-18 02:15 | 0 | 33.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA |  |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD20207/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2015-06-18 01:00 | 2015-06-18 01:37 | 0 | 9 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE LA U3 CIPRESES, SD N°24, YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN PARA AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD20239/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-18 07:14 | 2015-06-18 18:00 | 16.55 | 18.15 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 MW indisponibles. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD20215/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-06-18 07:28 | 2015-06-18 16:52 | 0 | 19.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF01643/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 08:49 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/06/2015 10:08 ~ Perturbación en línea de 66 KVA, entre Rancagua y San Francisco de Mostazal ~ Rodrigo Paredes |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD19916/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2015-06-18 07:55 | 2015-06-19 18:05 | 0 | 46.8 | 34.1667 | 34.1667 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolver pendientes asociados al Proyecto en Sistemas de Control Unidad N°3, Central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | IF01642/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2015-06-18 08:00 | 2015-06-18 14:41 | 0 | 58 | 6.6833 | 6.6833 | 0 | 6.6833 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2015 09:21 ~ 8:00 hrs la Unidad de Generación se encuentra en condiciones para sincronizar operando con Gas y se produce falla de compresores de Gas por la lubricación (pulsos de lubricacion al compressor) Unidad se encuentra disponible con GAS (informado al despacho) ~ Agustin Guerra¦¦18/06/2015 09:42 ~ Unidad Indisponible con GAS. Unidad Disponible con DIESEL. ~ Agustin Guerra |  | 18/06/2015 09:21 ~ Falla en la Lubricación de compresore de Gas. ~ Agustin Guerra | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD20304/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-06-18 08:32 | 2015-06-18 20:15 | 0 | 2 | 11.7167 | 11.7167 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Tablero General de Alumbrado y Fuerza Central Loma Los Colorados 1 y 2 requieren desenergizar Trasformador de SS/AA 23/0,4 KV. Esto implica necesariamente la detención de ambas centrales, siendo imposible utilizar grupo electrógeno de respaldo por la naturaleza del trabajo. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF01645/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-06-18 08:50 | 2015-06-18 09:30 | 0 | 8.06 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 18/06/2015 12:55 ~ apertura interruptor 52 G3 en forma intempestiva, causa en estudio ~ Rodrigo Vidal P. |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD19929/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2015-06-18 08:51 | 2015-06-18 18:46 | 0 | 122 | 9.9167 | 9.9167 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de ajustes de esquema diferencial de linea con inyección de corriente en secundario en las protecciones de Central Espinos y mantenimiento (mecánico y motriz) a 89J6-1 de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD20240/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-18 09:12 | 2015-06-18 18:00 | 58.5 | 60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD19876/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-18 10:00 | 2015-06-18 13:10 | 34 | 36 | 0.17593 | 0.17593 | 0.17593 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de aero N° 10 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD20270/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | P | 2015-06-18 10:05 | 2015-06-18 10:53 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén operará en isla por desconexión de línea de 66 kV Hualañé-Licantén programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD20469/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-06-19 | 2015-06-19 03:14 | 0 | 275.5 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA. REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD20470/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-06-19 | 2015-06-19 03:14 | 0 | 275.5 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA . REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD20841/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-19 00:30 | 2015-06-19 08:44 | 0 | 136.05 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD20416/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | P | 2015-06-19 07:56 | 2015-06-19 14:15 | 0 | 1.125 | 6.3167 | 6.3167 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision camara espiral y rodete Unidad Nº2, Florida 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD20140/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2015-06-19 08:49 | 2015-06-19 19:40 | 0 | 23.8 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas con la unidad en paralelo, así como sincronizada al sistema para Dar cumplimiento al Articulo 10-14 NTSyCS. cada una de las conexiones se avisara oportunamente al CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD20547/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-06-19 08:52 | 2015-06-19 13:05 | 0 | 52 | 4.2167 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación Filtración de Aceite en Descanso Generador, ajuste Limit Switch frenos,Limpieza de Anillos sistema de Exitación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | SD20876/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2015-06-19 10:30 | 2015-06-19 13:00 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de turbina por aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | Novedades | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-06-19 10:33 | 2015-06-19 11:10 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IFLORIDA I 3 | IF01651/2015 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | I | F | 2015-06-19 10:54 | 2015-06-19 11:30 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 21/06/2015 10:20 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones (Relé Maestro Operado; Interruptor 52G-1 abierto). ~ Alfredo Fernandez Ugalde. | 24/06/2015 20:30 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones(25), falla en dispositivo termico de unidad. ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF01653/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2015-06-19 15:21 | 2015-06-19 17:16 | 0 | 1.125 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 21/06/2015 13:32 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, Falla en Bomba M1160 provoca la operación del Relé Maestro (86). ~ Alfredo Fernandez Ugalde. | 24/06/2015 20:02 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones(24), Falla en Bomba M1160 provoca la operación del Relé Maestro (86). ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD19253/2015 | NEHUENCO | Central | I | P | 2015-06-20 | 2015-06-27 21:36 | 0 | 340 | 189.6 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Menor de la turbina a gas de acuerdo a Horas Equivalentes de operación (EOH). Durante la actividad se requerirá apertura de paños J3 , J4 y J3-4, en forma alternada, para limpieza de circuitos 220KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD20972/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-20 | 2015-06-20 12:03 | 0 | 136.05 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | SD20789/2015 | PEHUENCHE | Central | I | F | 2015-06-20 01:00 | 2015-06-20 01:00 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección con buzos del foso de refrigeración de Central Pehuenche por eventual contaminación con sólidos en suspensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | SD20790/2015 | PEHUENCHE | Central | I | P | 2015-06-20 01:01 | 2015-06-20 03:50 | 0 | 551 | 2.8167 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección con buzos del foso de refrigeración de Central Pehuenche por eventual contaminación con sólidos en suspensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD19917/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-06-20 07:46 | 2015-06-20 21:24 | 0 | 139.2 | 13.6333 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolver pendientes asociados al Proyecto en sistemas de control Unidad N°2, Central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD20141/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2015-06-20 09:06 | 2015-06-20 16:50 | 0 | 23.8 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Realizaran pruebas con la unidad en paralelo, así como sincronizada al sistema para dar cumplimiento al Artículo 10-14 NTSyCS. cada una de las conexiones se avisara oportunamente al CDEC |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00197/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-06-20 13:14 | 2015-06-20 14:27 | 80 | 119.9 | 0.40488 | 0.40488 | 0 | 0.40488 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 80 por falla en pulverizador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD20977/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-06-20 16:06 | 2015-06-21 22:23 | 0 | 370 | 30.2833 | 30.2833 | 0 | 30.2833 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto en evaporador de SH1 Caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD20984/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-21 | 2015-06-22 15:36 | 0 | 136.05 | 39.6 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD20040/2015 | MAULE | Central | E | F | 2015-06-21 08:00 | 2015-06-21 08:00 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la normalización del transformador Nº2 66/23kv 10MVA, las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº2 66/23kv 10MVA. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD20038/2015 | MAULE | Central | E | P | 2015-06-21 09:00 | 2015-06-21 09:08 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la desconexión de transformador Nº1 66/23kv 20MVA. Las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº2 66/23 kv 10MVA. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00198/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-21 15:45 | 2015-06-23 13:26 | 275 | 399 | 14.1973 | 14.1973 | 0 | 14.1973 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 275 MW por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | SD20092/2015 | MAULE | Central | E | P | 2015-06-21 16:00 | 2015-06-21 16:22 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del Interruptor 52E5 por transferencia de cosumos vía interconexión E2-E5 en subestación Constitución.Objeto de la intervención es la normalización del transformador Nº2 66/23kv 10MVA, las cargas se transfieren vía interconexión E2-E5 hacia el transformador Nº2 66/23kv 10MVA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD20525/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2015-06-22 07:25 | 2015-06-27 15:10 | 0 | 6.43 | 127.75 | 127.75 | 127.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad generadora numero 4 Central Chacabuquito; contempla trabajos de las áreas civil, eléctrica, electrónica y mecanicas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD20665/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-22 07:32 | 2015-06-22 18:00 | 16.55 | 18.15 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 MW indisponibles. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF01654/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-06-22 07:42 | 2015-06-22 10:57 | 0 | 129 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 |  | 22/06/2015 09:21 ~ Estando la unidad en velocidad nominal, se procede a sincronizar y al momento del cierre del interruptor del generador aparecen las alarmas mencionadas en punto 7, abriendo el interruptor y quedando la unidad en velocidad nominal. ~ Fernando Leyton Alegría¦¦22/06/2015 09:37 ~ Alarmas: Discrepancia Estructura de escape soplador 1 y 2; Presión diferencial baja ventilador 88TK 1 y 2. ~ |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD19918/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2015-06-22 07:59 | 2015-07-06 10:30 | 0 | 139.2 | 338.5167 | 338.5167 | 338.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolver pendientes asociados al Proyecto en sistemas de control Unidad N°1, Central Angostura. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | SD20242/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2015-06-22 08:28 | 2015-06-26 15:08 | 0 | 21.5 | 102.6667 | 102.6667 | 102.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD20666/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-22 08:53 | 2015-06-22 18:00 | 58.5 | 60 | 0.22792 | 0.22792 | 0.22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD20701/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2015-06-22 09:22 | 2015-06-22 17:00 | 0 | 3.7 | 7.6333 | 7.6333 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roce Franja de seguridad |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01656/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-06-22 12:21 | 2015-06-22 13:05 | 0 | 12 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 22/06/2015 14:25 ~ Nivel agua tapa turbina muy alto. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD19148/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | P | 2015-06-22 14:17 | 2015-06-23 10:53 | 0 | 1.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad N°8 en central calle calle quedara fuera de servicio para poder realizar medición de aislamiento alternador. Las demás unidades están disponibles para el servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD19171/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | P | 2015-06-22 14:19 | 2015-06-22 17:49 | 0 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4 quedara fuera de servicio mientras se realice una inspección mecanica, presion de carter. Se harán pruebas de giro en vacio y cogeneración. Las demás unidades están disponibles para el servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00199/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-06-22 16:35 | 2015-07-06 06:35 | 200 | 218.5 | 27.6018 | 27.6018 | 0 | 27.6018 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF01658/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-06-22 19:30 | 2015-06-22 21:03 | 0 | 139.2 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  | 22/06/2015 21:01 ~ Por trabajos en interruptor 52JT1 se produce apertura de barra 220 kV S/E GIS. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01658/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2015-06-22 19:30 | 2015-06-22 20:56 | 0 | 46.8 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 22/06/2015 21:01 ~ Por trabajos en interruptor 52JT1 se produce apertura de barra 220 kV S/E GIS. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD21169/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-23 | 2015-06-23 00:46 | 240 | 370 | 0.26937 | 0.26937 | 0 | 0.26937 | 0 | 0 | 0 | T.Vapor, Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00200/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-23 00:46 | 2015-07-01 13:30 | 185 | 370 | 102.3667 | 102.3667 | 0 | 102.3667 | 0 | 0 | 0 | Se limita TG a 185 MW por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD20988/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-23 07:17 | 2015-06-23 16:02 | 16.55 | 18.15 | 0.77135 | 0.77135 | 0.77135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 MW indisponibles. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00201/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-06-23 08:05 | 2015-06-23 15:46 | 90 | 119.9 | 1.916 | 1.916 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD20987/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-23 08:36 | 2015-06-23 17:01 | 58.5 | 60 | 0.21042 | 0.21042 | 0.21042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1Central | SD20521/2015 | LAJA 1 | Central | I | P | 2015-06-23 08:42 | 2015-06-23 15:26 | 0 | 34.3 | 6.7333 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de transferencia de equipos de Respaldo SSAA, se realizaran aperturas y cierres de interruptores 52 J1-52JT1-52JT2 de SSEE Laja 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD20873/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-06-23 09:23 | 2015-06-23 14:43 | 34 | 36 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aero N° 12 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD21014/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-06-23 11:09 | 2015-06-23 16:18 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén operará en isla por desconexión de línea Hualañé-Licantén a pedido de Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 2 | SD20897/2015 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2015-06-23 12:11 | 2015-07-06 10:30 | 0 | 9 | 310.3167 | 310.3167 | 310.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad II de Central Maitenes, para realizar Mantenimiento programado, esto debido a la filtración de agua por válvula de 42? (válvula de corte entre el penstock y la turbina) |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00200/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-23 13:30 | 2015-07-01 19:30 | 315 | 370 | 29.4324 | 29.4324 | 0 | 29.4324 | 0 | 0 | 0 | Se limita TG a 185 MW por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF01660/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-06-23 19:05 | 2015-06-23 19:31 | 0 | 275.5 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/06/2015 19:32 ~ Apertura imprevista del 52JU1. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00202/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-06-23 19:06 | 2015-06-23 19:49 | 120 | 150 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD21300/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-24 | 2015-06-24 12:51 | 0 | 130 | 12.85 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21172/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-24 07:32 | 2015-06-24 17:04 | 16.55 | 18.15 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD20905/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-06-24 08:09 | 2015-06-24 16:26 | 0 | 3 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento y puesta en marcha SCADA despacho LAP. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD19526/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2015-06-24 08:18 | 2015-07-04 21:58 | 0 | 46.8 | 253.6667 | 253.6667 | 253.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor a la Unidad Generadora N°3 y Transformador de Poder N°3, se requiere la apertura del INT 52JT3. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21171/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-24 09:31 | 2015-06-24 17:04 | 58.5 | 60 | 0.18875 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF01661/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2015-06-24 13:22 | 2015-06-24 14:24 | 0 | 34.5 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/06/2015 14:43 ~ Se está investigando. ~ Carlos Galarce L. |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD21468/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-06-24 15:15 | 2015-06-24 15:15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG 2 para reparar válvula de condensación de TG 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00203/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-24 16:30 | 2015-06-24 18:06 | 300 | 379 | 0.33351 | 0.33351 | 0 | 0.33351 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas limitada por control de Emisiones (NoX). El ciclo queda en 300 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD21520/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-25 | 2015-06-25 17:56 | 0 | 130 | 17.9333 | 17.9333 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00204/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-06-25 02:07 | 2015-06-25 04:29 | 240 | 370 | 0.83153 | 0.83153 | 0 | 0.83153 | 0 | 0 | 0 | Falla Molino 30, por esto unidad se ajusta la carga a 240 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21287/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-25 07:26 | 2015-06-25 17:45 | 16.55 | 18.15 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21288/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-25 08:28 | 2015-06-25 17:00 | 58.5 | 60 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF01664/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2015-06-25 15:24 | 2015-06-25 15:48 | 0 | 52 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/06/2015 15:57 ~ mientras se reliza medicion en el lazo de corriente de sensor de temperatura se refleja alza con el consecuente Trip. No real por intervención. ~ Mauricio Vargas Villarroel | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD21612/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-06-26 | 2015-06-26 17:48 | 0 | 130 | 17.8 | 17.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF01666/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-06-26 03:30 | 2015-06-26 09:16 | 0 | 26 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 5.7667 | 1 | 0 | 0 | 26/06/2015 13:39 ~ SE EFECTUA REEMPLAZO DE TRANSMISOR DE NIVEL DAÑADO ~ VICTOR RUIZ |  | 26/06/2015 13:39 ~ FALLA EN TRANSMISOR DE NIVEL HOTWELL CONDENSADOR TURBOGENERADOR U1 ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF01665/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-26 04:20 | 2015-06-28 00:37 | 0 | 11 | 44.2833 | 44.2833 | 0 | 44.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 26/06/2015 06:04 ~ Al parecer existe un problema de comunicación con el interruptor de SSAA ya que no han podido cerrar el interruptor. ~ Gastón Muñoz | 10/07/2015 15:50 ~ Trip generado entre la tarjeta de control y la unidad remota CCM el cual afecta interruptor de baja tensión y motores de caldera. ~ | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IF01667/2015 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2015-06-26 08:16 | 2015-06-26 13:08 | 0 | 40.8 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 26/06/2015 13:38 ~ Ramas de árboles muy próximos a Línea Pilmaiquén -Osorno. ~ Carlos Galarce L.¦¦27/06/2015 10:22 ~ Desconexión de unidades N°1-2-3-4 y 5, por falla en Línea 66 KV, Pilmaiquén - Osorno, Cto N°2. ~ Carlos Galarce L. | 10/07/2015 15:50 ~ Desconexión de las unidades generadoras de la Central Pilmaiquen por la desconexión de los dos circuitos de la línea Pilmaiquén-Osorno 66 kV a causa de contacto de ramas de arboles con los conductores ~ Centro de control EGP | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21302/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-26 08:49 | 2015-06-26 21:44 | 16.55 | 18.15 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04; Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21303/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-26 08:49 | 2015-06-26 14:30 | 58.5 | 60 | 0.14208 | 0.14208 | 0.14208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02. Mantenimiento a Generador, Transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | IL00205/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-06-26 11:55 | 2015-06-27 03:00 | 110 | 160 | 4.7135 | 4.7135 | 0 | 4.7135 | 0 | 0 | 0 | Por corte en pasador de álabe N° 7, Unidad generadora debe mantenerse en 110 Mw hasta cambio de este |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | SD21816/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-06-27 00:16 | 2015-06-27 03:00 | 0 | 160 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pasador de Cizalle N° 7 el cual se encuentra cortado. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD21815/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-27 00:20 | 2015-06-27 18:18 | 0 | 136.05 | 17.9667 | 17.9667 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor, Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF01674/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-06-27 13:23 | 2015-06-27 15:30 | 0 | 53 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2015 14:24 ~ Operación barra 110 KV, deja fuera de servicio Unidad Juncal ( 1.3 MW) y Blanco (2.3 MW) Causa en Investigación ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF01674/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2015-06-27 13:23 | 2015-06-27 15:30 | 0 | 29.2 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2015 14:24 ~ Operación barra 110 KV, deja fuera de servicio Unidad Juncal ( 1.3 MW) y Blanco (2.3 MW) Causa en Investigación ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD21824/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-06-27 17:20 | 2015-06-27 19:49 | 0 | 53 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control ya que la unidad no toma carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | IF01675/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2015-06-27 17:23 | 2015-06-27 17:55 | 0 | 112 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2015 17:49 ~ Falla en proceso de partida. aparece alarma Tiempo Excedido Sincronización Alarma. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD21833/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-28 00:43 | 2015-06-28 17:33 | 0 | 136.05 | 16.8333 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF01676/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-06-28 13:00 | 2015-06-28 15:22 | 0 | 11 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/06/2015 12:52 ~ Alta temperatura en la turbina. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD20788/2015 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2015-06-28 13:32 | 2015-06-28 18:56 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet, solicita que central TG Coronel este fuera de servicio por imposibilidad de inyectar flujos de carga hacia S/E Lomas Colorada y línea Concepción coronel N°2. Esto por la desconexión del tramo de línea Arenas blancas escuadron debido al mantenimiento del arranque Polpaico y Tap Off Polpaico. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF01677/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-06-28 21:56 | 2015-06-29 03:17 | 0 | 139.2 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 1 | 0 | 0 |  | 28/06/2015 23:13 ~ Activación de relé de protecciones 86D (mecánico) debido alabe roto U2. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD21840/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-29 00:40 | 2015-06-30 01:41 | 240 | 370 | 8.7896 | 8.7896 | 0 | 8.7896 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IF01681/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-29 01:41 | 2015-06-30 09:03 | 0 | 370 | 31.3667 | 31.3667 | 0 | 31.3667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD21840/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-29 09:03 | 2015-06-29 13:04 | 240 | 370 | 1.4113 | 1.4113 | 0 | 1.4113 | 0 | 0 | 0 |  | 29/06/2015 04:11 ~ Se Investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00206/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-06-29 10:00 | 2015-06-29 12:12 | 330 | 370 | 0.23784 | 0.23784 | 0 | 0.23784 | 0 | 0 | 0 | Se produce colgamiento de carbón en alimentador molino 30. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00207/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-29 12:44 | 2015-06-30 01:04 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita la Turbina a Gas por control de Emisiones (CO) a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00208/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-06-30 06:00 | 2015-06-30 10:59 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se limita la Turbina a Gas, por control de Emisiones (CO) a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21619/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-06-30 07:37 | 2015-06-30 17:00 | 16.55 | 18.15 | 0.82718 | 0.82718 | 0.82718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04; Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD20883/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2015-06-30 08:00 | 2015-07-04 21:04 | 0 | 37 | 109.0667 | 109.0667 | 109.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor Central San Ignacio 2015, por consiguiente se requiere apertura de 52 B1 y desconectador 89 B1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF01684/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 18:48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/06/2015 09:21 ~ Por operación de L44 kV Carena - Lo Prado central queda fuera de servicio. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21618/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-06-30 08:48 | 2015-06-30 17:00 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | SD21672/2015 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2015-06-30 09:31 | 2015-06-30 12:10 | 0 | 9 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de turbina en forma preventiva. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD22042/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-06-30 18:07 | 2015-07-03 15:27 | 0 | 271.9 | 69.3333 | 69.3333 | 0 | 69.3333 | 0 | 0 | 0 | Sale de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00209/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-06-30 20:33 | 2015-06-30 21:27 | 250 | 270 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por alta diferencial en filtros de manga (sistema de abatimiento de emisiones). |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD21950/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-06-30 23:00 | 2015-07-01 12:28 | 0 | 120 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga considerable de agua vapor por válvula manual 11HAC20AA001 correspondiente al circuito Alta Presión de caldera, para su reparación se debe intervenir con línea despresurizada. TG en servicio en ciclo abierto. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD22047/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-01 00:02 | 2015-07-01 12:45 | 0 | 130 | 12.7167 | 12.7167 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21843/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-01 07:47 | 2015-07-01 17:15 | 16.55 | 18.15 | 0.83453 | 0.83453 | 0.83453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21841/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-01 08:36 | 2015-07-01 17:15 | 58.5 | 60 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD21981/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2015-07-01 08:57 | 2015-07-01 12:11 | 0 | 2 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar pieza porta fusible lado Media tensión Transformador 23/04 KV Generador N°5 central 2 por presentar punto con sobretemperatura. Para cambiar esta pieza se requiere desenergizar Barra 23 KV común para central 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD21982/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-01 08:57 | 2015-07-01 12:11 | 0 | 18.2 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar pieza porta fusible lado Media tensión Transformador 23/04 KV Generador N°5 central 2 por presentar punto con sobretemperatura. Para cambiar esta pieza se requiere desenergizar Barra 23 KV común para central 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONCONCentral | SD20896/2015 | CONCON | Central | I | P | 2015-07-01 10:11 | 2015-07-01 18:31 | 0 | 2.3 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar filtración por válvula y base del transformador elevador |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD22093/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-07-01 10:12 | 2015-07-01 16:43 | 0 | 129 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | En ronda operacional se detecta ruido anormal metálico en 88TK-1 de Ventilador de la Turbina. Se necesita retirar la unidad para revisar. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD19228/2015 | ESCUADRON | Central | I | P | 2015-07-01 11:24 | 2015-07-14 09:25 | 0 | 12.2 | 310.0167 | 310.0167 | 310.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00210/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-01 19:20 | 2015-07-03 17:00 | 252 | 350 | 12.7867 | 12.7867 | 0 | 12.7867 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión impiden el aumento de la carga térmica en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00211/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-01 19:30 | 2015-07-05 21:45 | 140 | 240 | 40.9375 | 40.9375 | 0 | 40.9375 | 0 | 0 | 0 | Se limita TG a 140 Mw. por alta presión diferencial filtro entrada TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD21577/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2015-07-02 00:43 | 2015-07-11 21:30 | 0 | 7.1 | 236.7833 | 236.7833 | 236.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Licantén para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF01701/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-03 12:43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 03:53 ~ 00:47 hrs. pérdida de energía en S/E Masisa por falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. 00:47 hrs. Salida de sincronismo de Central Masisa con 6.4 MW, operan interruptores 52C1Q01 y 52CG1Q01 de Central Masisa. ~ Wilson Pino Medina |  | 02/07/2015 03:53 ~ Central Masisa sale de sincronismo debido a falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01695/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 04:07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 01:46 ~ Central Cholguán genera en isla y deja de inyectar 8 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 02/07/2015 01:46 ~ Interrupción forzada por protecciones del transformador TR2 de 154/66 kV de S/E Charrúa. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | IF01694/2015 | LAJA | Central | E | F | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 01:45 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/07/2015 01:27 ~ Falla en barra 66 kV en SE Charrúa. Causa en investigación. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21948/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-02 07:59 | 2015-07-02 17:33 | 16.55 | 18.15 | 0.84334 | 0.84334 | 0.84334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador Vestas A03; Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD21944/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-02 08:30 | 2015-07-02 19:15 | 58.5 | 60 | 0.26875 | 0.26875 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador Acciona F04; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21995/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-02 10:06 | 2015-07-02 15:04 | 16.55 | 18.15 | 0.43783 | 0.43783 | 0.43783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1,65 MW indisponibles, Revisión y cambio de FT sensors de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD21984/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-07-02 11:12 | 2015-07-02 14:20 | 0 | 33.3 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a pararrayos de 154 KV del paño AT1 de Subestación Isla. Trabajo de Transelec según SODI 509/2015. (La U1 de central Isla estará F/S por mantenimiento mayor). |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | IF01703/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2015-07-02 13:23 | 2015-07-02 18:00 | 0 | 24.5 | 4.6167 | 4.6167 | 0 | 4.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 02/07/2015 13:54 ~ Se produce disparo mecanico, por señal defecto regulador de turbina. ~ Fernando Sandoval R. | 06/07/2015 00:23 ~ Se produce disparo mecánico en Unidad, por señal defecto regulador de turbina. Posterior a revisión se detecta problema en Servoválvula del Distribuidor Turbina, la cual es reemplazada. ~ Daniel Guevara Valdés | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD21996/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-02 15:04 | 2015-07-02 17:33 | 16.55 | 18.15 | 0.21892 | 0.21892 | 0.21892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1,65 MW indisponibles, Revisión y cambio de FT sensors de aerogenerador |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD22423/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-03 00:25 | 2015-07-03 17:31 | 0 | 130 | 17.1 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD22109/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-03 07:10 | 2015-07-03 14:56 | 16.55 | 18.15 | 0.68466 | 0.68466 | 0.68466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1,65 MW indisponibles. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD22184/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-07-03 08:00 | 2015-07-03 16:30 | 0 | 119.76 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de flexible línea de succión de compresor principal de aire atomizado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22111/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-03 08:47 | 2015-07-03 14:55 | 58.5 | 60 | 0.15333 | 0.15333 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD21894/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-07-03 09:04 | 2015-07-03 13:57 | 0 | 13.8 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran cambios de equipos eléctricos en planta de tratamientos de gas, para mejorar instalación. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01706/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-07-03 11:29 | 2015-07-03 13:24 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2015 18:38 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche | 03/07/2015 18:38 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD22519/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2015-07-03 14:45 | 2015-07-03 15:50 | 0 | 52 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Inspección de SSAA, detectando punto caliente. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD22547/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-07-03 15:06 | 2015-07-03 15:57 | 0 | 139.2 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en lógica de control por lo que se debe realizar modificación de ella en sistema de inyección aire turbina, ya que podría originar salidas intempestivas de la unidad generadora N°2 por falla en sus SS.AA |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD22638/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2015-07-03 15:57 | 2015-07-03 17:45 | 0 | 139.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en lógica de control por lo que se debe realizar modificación de ella en sistema de inyección aire turbina, ya que podría originar salidas intempestivas de la unidad generadora N°1 por falla en sus SS.AA |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00212/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-03 17:00 | 2015-07-05 01:30 | 300 | 350 | 4.6429 | 4.6429 | 0 | 4.6429 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión impiden el aumento de la carga térmica en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD22679/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-04 00:15 | 2015-07-05 21:45 | 0 | 399 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | Cambio parcial de emergencia de filtros de admision de la TG por Allta Presion Diferencial de Aire de entrada |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROCentral | IF01723/2015 | LAUTARO | Central | I | F | 2015-07-04 02:29 | 2015-07-04 12:50 | 0 | 26 | 10.35 | 10.35 | 0 | 10.35 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2015 09:41 ~ CORTOCIRCUITO INTERNO EN CELDA DE 13.2KV, OPERAN PROTECCIONES POR SOBRECORRIENTE ~ VICTOR RUIZ FUENTES |  | 06/07/2015 09:41 ~ CORTOCIRUITO EN INTERIOR CELDA BARRA 13,2KV SECCION 1 PRODUCTO DE INGRESO DE ROEDOR ~ VICTOR RUIZ FUENTES | TRUE | 0
2015 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | IF01707/2015 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2015-07-04 02:50 | 2015-07-04 03:03 | 0 | 6 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/07/2015 04:44 ~ Pin suelto en circuito de sensores de pasadores de corte de álabes móviles ~ Luis Rivas | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD22690/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-07-04 18:09 | 2015-07-08 14:15 | 0 | 37 | 92.1 | 92.1 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por menor disponibilidad de vapor debido a falla en área de caustificación. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF01709/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2015-07-04 22:40 | 2015-07-05 15:42 | 0 | 46.8 | 17.0333 | 17.0333 | 0 | 17.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 04/07/2015 22:50 ~ Angostura U3 sale de servicio en forma intempestiva con 47 MW, causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00214/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-05 10:15 | 2015-07-07 23:55 | 300 | 350 | 8.8095 | 8.8095 | 0 | 8.8095 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión impiden el aumento de la carga térmica en caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00215/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-05 11:44 | 2015-07-05 12:25 | 108 | 150 | 0.19133 | 0.19133 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 108 MW por salida intempestiva de pulverizador B. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD22708/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-05 21:45 | 2015-07-06 14:45 | 0 | 130 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00216/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-06 02:12 | 2015-07-06 07:00 | 60 | 119.9 | 2.398 | 2.398 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00217/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-07-06 06:35 | 2015-07-06 20:15 | 160 | 218.5 | 3.659 | 3.659 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD22102/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2015-07-06 06:53 | 2015-07-15 13:40 | 0 | 6.43 | 222.7833 | 222.7833 | 222.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor de unidad generadora numero 1 Chacabuquito, contempla actividades eléctricas, electrónicas y mecánicas |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD22103/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2015-07-06 06:53 | 2015-07-13 19:53 | 0 | 6.43 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor de unidad generadora numero 3 Central Chacabuquito, contempla actividades eléctricas, electrónicas y mecánicas |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00218/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-06 07:00 | 2015-07-06 16:15 | 103 | 119.9 | 1.3038 | 1.3038 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga en turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD22375/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-06 07:21 | 2015-07-06 17:27 | 16.55 | 18.15 | 0.89036 | 0.89036 | 0.89036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1,65 MW indisponibles, Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD22110/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2015-07-06 07:50 | 2015-07-10 22:02 | 0 | 9.7 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor 2015 U1 Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD22716/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-06 08:30 | 2015-07-06 16:15 | 0 | 119.9 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de punto caliente en barra de 4,16 kV. Unidad baja generación a 60 MW y posteriormente llega a 15 MW para aislar transformador 1A, estabilizando finalmente en 60 MW durante la realización de los trabajos (evacua solo por transformador 1B). |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 1 | SD22310/2015 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2015-07-06 08:40 | 2015-07-10 14:19 | 0 | 21.4 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22379/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-06 08:48 | 2015-07-06 17:00 | 58.5 | 60 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF01724/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-07-06 18:43 | 2015-07-07 01:23 | 0 | 270 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 6.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 06/07/2015 19:07 ~ Causa en investigación. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00219/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-07-06 20:15 | 2015-08-01 07:16 | 180 | 218.5 | 107.662 | 107.662 | 0 | 107.662 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD22895/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-07-06 23:36 | 2015-07-07 17:15 | 0 | 136.05 | 17.65 | 17.65 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor (Indispone el Ciclo Combinado).- Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD18976/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-07 00:12 | 2015-07-07 17:14 | 0 | 399 | 17.0333 | 17.0333 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas. Por baja Eficiencia Compresor Aire Turbina Gas y aprovechando su detención. Se hace necesario Lavado de Compresor para mejorar Rendimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD22494/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-07-07 01:18 | 2015-07-09 23:59 | 0 | 77.35 | 70.6833 | 70.6833 | 70.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación para pruebas de eficiencia de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | Novedades | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2015-07-07 05:38 | 2015-07-07 17:56 | 0 | 112 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD22620/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-07 07:11 | 2015-07-07 18:00 | 16.55 | 18.15 | 0.95354 | 0.95354 | 0.95354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1,65 MW indisponibles, Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD21575/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-07-07 08:00 | 2015-07-07 19:14 | 0 | 2 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central 1 y 2 por trabajos de: (1) Mantenimiento red de media tensión 23 KV para eliminar puntos calientes. (2) Relleno de gas SF6 Interruptor 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco en S/E Punta Peuco. (3) Mantenimiento sistema de refrigeración(Chiller) en Planta de Tratamiento de Gas. Esta situación genera la detención del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD21576/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-07-07 08:00 | 2015-07-07 18:34 | 0 | 18.2 | 10.5667 | 10.5667 | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central 1 y 2 por trabajos de: (1) Mantenimiento red de media tensión 23 KV para eliminar puntos calientes. (2) Relleno de gas SF6 Interruptor 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco en S/E Punta Peuco. (3) Mantenimiento sistema de refrigeración(Chiller) en Planta de Tratamiento de Gas. Esta situación genera la detención del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22629/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-07 08:48 | 2015-07-07 18:00 | 58.5 | 60 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22636/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-07 08:48 | 2015-07-07 18:00 | 58.5 | 60 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD22500/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-07-07 12:15 | 2015-07-07 17:42 | 0 | 77.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de acumulador de Nitrógeno, sistema oleohidraulico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Novedades | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2015-07-07 22:44 | 2015-07-08 09:45 | 0 | 0.9 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IL00220/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-07-07 23:37 | 2015-07-08 09:24 | 170 | 379 | 5.395 | 5.395 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | Se limita ciclo combinado a 170 MW, por falta cantidad y calidad de agua para abasrecer el sistema de enfriamiento del ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00221/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-07 23:55 | 2015-07-08 14:30 | 245 | 350 | 4.375 | 4.375 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión, impidiendo el aumento de la carga térmica en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD22699/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-07-08 00:08 | 2015-08-14 16:14 | 0 | 81.6 | 904.1 | 904.1 | 904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual programado |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | Novedades | LAUTARO | LAUTARO I | E | F | 2015-07-08 00:55 | 2015-07-08 01:42 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | Novedades | LAUTARO | LAUTARO II | E | F | 2015-07-08 00:55 | 2015-07-08 01:36 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01734/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-08 07:09 | 2015-07-08 09:45 | 0 | 18.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/07/2015 09:16 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD22885/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-08 07:21 | 2015-07-08 16:46 | 16.55 | 18.15 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, limpieza industrial interior y exterior. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22886/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-08 08:45 | 2015-07-08 16:46 | 58.5 | 60 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD21689/2015 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | P | 2015-07-08 08:48 | 2015-07-11 01:34 | 0 | 11 | 64.7667 | 64.7667 | 64.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informacion Tecnica fue transmitida a especialista del Cdec,quienes aprobaron la modificacion requerida en esta solictud |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01742/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-07-08 08:56 | 2015-07-08 15:17 | 0 | 6.8 | 6.35 | 6.35 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 0 |  | 09/07/2015 16:32 ~ Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01743/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-07-08 08:56 | 2015-07-08 09:09 | 0 | 3.3 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/07/2015 16:41 ~ Se está investigando la causa. ~ Rolando Miranda |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22887/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-08 09:46 | 2015-07-08 13:45 | 58.5 | 60 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, Revisión de ángulo offset en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22888/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-08 10:15 | 2015-07-08 13:45 | 58.5 | 60 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, Revisión de ángulo offset en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22889/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-08 10:15 | 2015-07-08 13:45 | 58.5 | 60 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, revisión de ángulo offset en aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAGUNA VERDECentral | SD22852/2015 | LAGUNA VERDE | Central | I | P | 2015-07-08 11:03 | 2015-07-08 17:07 | 0 | 47.5 | 6.0667 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central indisponible por desconexión de Transformador de 50 MVA, para retiro de cuba de antiguo Transformador 2A fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF01736/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-07-08 12:24 | 2015-07-08 20:33 | 0 | 53 | 8.15 | 8.15 | 0 | 8.15 | 1 | 0 | 0 |  | 08/07/2015 13:11 ~ Alarma: Controlador de Periféricos. Se investiga. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF01737/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2015-07-08 12:31 | 2015-07-08 15:45 | 0 | 33.3 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/07/2015 13:12 ~ Se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1Central | SD22676/2015 | LAJA 1 | Central | I | P | 2015-07-08 14:14 | 2015-07-08 19:43 | 0 | 34.3 | 5.4833 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de seccionador de linea 89J1 L para realizar cambio de motor de accionamiento de desconectador 89J1 de SEMIGIS 52J1 Sub Estacion El Rosal |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00222/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-08 14:30 | 2015-07-09 16:35 | 300 | 350 | 3.7262 | 3.7262 | 0 | 3.7262 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión impiden el aumento de la carga térmica en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01744/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-07-08 18:58 | 2015-07-08 19:10 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/07/2015 16:46 ~ Interrupción con Reconexión Automática con éxito LAT 220 kV Valdivia-Rahue propiedad de Transelec. Lo anterior fue informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD23157/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-07-09 00:05 | 2015-07-09 12:40 | 0 | 136.05 | 12.5833 | 12.5833 | 0 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor (Indispone el Ciclo Combinado).- Indisponibilidad Turbina a Vapor, por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del Ciclo y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD23161/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-07-09 07:03 | 2015-07-09 16:31 | 0 | 11 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por fuga de presión en central |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD22914/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-09 07:24 | 2015-07-09 17:33 | 16.55 | 18.15 | 0.89477 | 0.89477 | 0.89477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF01740/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-07-09 07:58 | 2015-07-09 16:10 | 0 | 53 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 |  | 09/07/2015 08:39 ~ Alarma: Controlador de periféricos. Se investiga. ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | IF01741/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | F | 2015-07-09 08:54 | 2015-07-09 12:37 | 0 | 16.3 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | 09/07/2015 09:41 ~ Opera protección diferencial de barras de 12 kV fase azul. ~ J. Romero A. | 09/07/2015 09:41 ~ En investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF01741/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-07-09 08:54 | 2015-07-09 12:37 | 0 | 16.3 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | 09/07/2015 09:41 ~ Opera protección diferencial de barras de 12 kV fase azul. ~ J. Romero A. | 09/07/2015 09:41 ~ En investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22915/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-09 10:47 | 2015-07-09 17:29 | 58.5 | 60 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04. Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD22916/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-09 10:47 | 2015-07-09 17:29 | 58.5 | 60 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05. Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD23228/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-07-09 11:07 | 2015-07-09 20:40 | 0 | 26 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | FUGA EN LINEA DE AGUA ALIMENTACION |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00223/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-09 16:35 | 2015-07-09 23:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de control de la combustión impiden el aumento de la carga térmica en caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD23359/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0 | 350 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 Central Bocamina, INDISPONIBLE.- Reparación e inspección de cámaras y damper de Filtro de Mangas de la Unidad, para evitar daños de equipos del Sistema FGD (Desulfurizador). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00224/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-10 00:37 | 2015-07-10 01:14 | 70 | 119.9 | 0.25664 | 0.25664 | 0 | 0.25664 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 70 MW por falla en quemadores de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00225/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-10 01:14 | 2015-07-21 19:39 | 106 | 119.9 | 32.7405 | 32.7405 | 0 | 32.7405 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 106 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00226/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-07-10 06:28 | 2015-07-10 14:39 | 170 | 218.5 | 1.8164 | 1.8164 | 0 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por falla pulverizador de carbón 2G. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD23044/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-10 07:13 | 2015-07-10 17:43 | 16.55 | 18.15 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | SD23310/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-10 12:53 | 0 | 6.8 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se debe limpiar bocatoma debido a alto nivel de acumulación de arena volcánica que pone en riesgo la cámara de carga y tubería de aducción. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23047/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-10 09:21 | 2015-07-10 15:15 | 58.5 | 60 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04. Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD23043/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | E | P | 2015-07-10 09:35 | 2015-07-10 19:44 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores N° 1 (SODI N° 282 de Transelec). Inyección primaria de corrientes por puesta en servicio nueva protección diferencial de barras (Obra seccionamiento de Barras). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD23043/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | E | P | 2015-07-10 09:35 | 2015-07-10 19:44 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores N° 1 (SODI N° 282 de Transelec). Inyección primaria de corrientes por puesta en servicio nueva protección diferencial de barras (Obra seccionamiento de Barras). |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF01746/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-07-10 13:00 | 2015-07-11 06:18 | 0 | 81.6 | 17.3 | 17.3 | 0 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 10/07/2015 15:27 ~ Desconexión intempestiva de unidad generadora N°2. ~ Jorge Bravo G. | 10/07/2015 15:27 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF01747/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-07-10 19:32 | 2015-07-10 20:51 | 0 | 12.5 | 1.3186 | 1.3186 | 0 | 1.3186 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/07/2015 21:23 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por obstrucción de filtros. ~ Pablo Rodriguez M. | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD23071/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2015-07-11 | 2015-07-13 | 0 | 150 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad II para realizar inspección interior y limpieza de Precipitador Electrostático. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD22833/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-07-11 08:14 | 2015-07-11 22:45 | 0 | 86 | 14.5167 | 14.5167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Trimestral del Transformador de Poder N°2 Central Canutillar, asociada a SD 22832 por la desconexión de la unidad 2 de Canutillar (La desconexión del transformador N°2 deja indisponible la Unidad 2 de Canutillar) |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD22861/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-07-11 12:00 | 2015-07-11 16:15 | 0 | 31.8 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales operará en isla por desconexión de línea Constitución-Planta Viñales por trabajos de Transnet en paño B3 de S/E Constitución |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | Novedades | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-11 13:11 | 2015-07-11 13:16 | 0 | 6.28 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-07-11 19:15 | 2015-07-12 01:19 | 0 | 12.5 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-07-11 19:15 | 2015-07-12 00:45 | 0 | 12.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00227/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-07-11 21:42 | 2015-07-20 18:53 | 325 | 341.99 | 10.5909 | 10.5909 | 0 | 10.5909 | 0 | 0 | 0 | Santa Maria baja su carga a 250 MW por falla molino 20, se conectara Molino 40 ( Respaldo) Central quedara limitada a esta nueva potencia ( 325 MW) por control temperatura en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | IF01748/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2015-07-12 00:15 | 2015-07-12 02:00 | 0 | 112 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 |  | 12/07/2015 01:28 ~ Falta agua del Sistema Refrigeración. |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01788/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-12 02:24 | 2015-07-12 02:34 | 0 | 6.3 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 19:28 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia | 12/07/2015 19:28 ~ Mínima presión de tubería ~ Sebastián Tapia | 25/07/2015 02:41 ~ Baja presión en cámara espiral por obstrucción de rejas cámara de carga. ~ Sebastian Tapia | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-07-12 03:50 | 2015-07-12 09:52 | 0 | 12.5 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-07-12 03:50 | 2015-07-12 09:34 | 0 | 12.5 | 5.7333 | 5.7333 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01789/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-12 04:01 | 2015-07-12 04:16 | 0 | 6.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 19:56 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia | 12/07/2015 19:56 ~ Mínima presión de tubería ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF01818/2015 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2015-07-12 05:14 | 2015-07-12 05:21 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 12:51 ~ producto del deslizamiento se ejercio un esfuerzo excecivo sobre las paredes de la cañería, esto produjo aumento en el oxigeno a valores de trip ~ Jaime Stubing |  | 13/07/2015 12:51 ~ rotura de cañería de gas por deslizamiento producto por las fuertes lluvias ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01790/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-12 05:19 | 2015-07-12 05:37 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 20:00 ~ Revisión de alarmas, se llama a CDEC, se despeja la falla, se coordina sincronización, se pone en servicio unidad. ~ Sebastián Tapia | 12/07/2015 20:00 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01791/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-12 06:10 | 2015-07-12 06:36 | 0 | 6.3 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 20:05 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia | 12/07/2015 20:05 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01758/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-07-12 07:29 | 2015-07-12 07:42 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2015 07:47 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 3.2 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H |  | 12/07/2015 07:47 ~ Interrupción con reconexión automática exitosa de línea 66 kV Hualañé - Licantén. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01761/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-07-12 08:29 | 2015-07-12 19:01 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2015 08:38 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 4.1 MW al SIC ~ Patricio Zárate H |  | 12/07/2015 08:38 ~ Interrupción línea 66kV Hualañé - licantén. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD23534/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-07-12 10:32 | 2015-07-12 18:28 | 0 | 59 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de filtros de sistema de refrigeración de Unidad presumiblemente colmatados por agua turbia requiere detención de unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00228/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-07-12 11:03 | 2015-07-12 19:45 | 120 | 270 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 120 MW por problemas en sistema de lubricación de atomizador del sistema SDA desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01826/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-17 16:08 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/07/2015 14:26 ~ Caída de árbol en Línea 220 kV Rahue-Antillanca, informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LICANCentral | Novedades | LICAN | Central | E | F | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 16:37 | 0 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02103/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 16:35 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/08/2015 10:47 ~ Caída de árbol en línea 220 kV Rahue-Antillanca ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | Novedades | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 16:12 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02102/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 16:08 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/08/2015 10:42 ~ Caída de árbol en línea 220 kV Rahue-Antillanca ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01792/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-12 13:52 | 2015-07-12 14:10 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 20:19 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia | 12/07/2015 20:19 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas causada por temporal. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF01786/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2015-07-12 14:58 | 2015-07-12 16:05 | 0 | 5.6 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 12/07/2015 16:42 ~ Trip baja presion de aceite regulador de velocidad ~ Carlos Saavedra E |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF01802/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-07-12 19:52 | 2015-07-13 00:59 | 0 | 59 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 5.1167 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 23:21 ~ sin observaciones ~ Humberto Allende C. | 12/07/2015 23:21 ~ Falla sistema de refrigeración descanso G. I. ~ Humberto Allende C. |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF01795/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-07-12 20:21 | 2015-07-12 21:32 | 0 | 11.03 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12/07/2015 21:44 ~ Falla en el circuito eléctrico de alimentación de los álabes de la unidad. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00229/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-13 | 2015-07-14 00:40 | 240 | 350 | 7.7524 | 7.7524 | 0 | 7.7524 | 0 | 0 | 0 | Por indisponibilidad del Molino N°2 de Carbón, debido a corte de pernos en sistema electroimán de válvula ON/OFF del Molino. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF01815/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-07-13 01:40 | 2015-07-13 14:52 | 0 | 114 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 10:28 ~ Parque eólico no se encontraba inyectando energía al momento de la falla ~ Luis Labraña¦¦13/07/2015 16:24 ~ Previamente el recurso eólico era escaso por lo que no hubo pérdida de generación al momento de la falla. ~ Juan Cárdenas | 13/07/2015 10:28 ~ Se investiga. ~ Luis Labraña¦¦13/07/2015 13:40 ~ A las 13:45 hrs Jefe de Planta informa a CC Enor que falla se debió a operación incorrecta del relé de sobrepresión cuyos contactos se encontraban con agua, producto de lluvias en la zona. ~ Luis Labraña | 13/07/2015 16:24 ~ Operación incorrecta del switch asociado al relé de sobrepresión cuyos contactos se encontraban con agua, producto de condiciones climáticas de lluvia en la zona. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD23307/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-07-13 07:08 | 2015-07-13 17:14 | 16.55 | 18.15 | 0.89036 | 0.89036 | 0.89036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Limpieza industrial interior y exterior de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD23046/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-07-13 08:16 | 2015-08-14 22:49 | 0 | 16.3 | 782.55 | 782.55 | 782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III de Central Queltehues fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23304/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-13 08:55 | 2015-07-13 17:29 | 58.5 | 60 | 0.21417 | 0.21417 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23305/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-13 08:55 | 2015-07-13 17:14 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0.20792 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD23213/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | P | 2015-07-13 09:50 | 2015-07-13 16:22 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de vegetación cercana a linea de 11,5 kV que alimenta la unidad TG1 desde el switchgear de MVC. Trabajos en coordinación con Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | SD23559/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-07-13 10:00 | 2015-07-14 19:00 | 0 | 20.24 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | FUGA DE AGUA EN LINEA DE ATEMNPERACION UNIDAD 2 DE PLANTA |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | IF01817/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2015-07-13 11:14 | 2015-07-13 12:22 | 0 | 160 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/07/2015 12:03 ~ Por falla en bomba respaldo sistema refrigeración, oera protección de sobretemperatura aire salida del generador ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYCentral | SD23605/2015 | LIRCAY | Central | I | F | 2015-07-13 11:47 | 2015-07-13 23:49 | 0 | 18.96 | 12.0333 | 12.0333 | 0 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01823/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-13 13:13 | 2015-07-13 13:37 | 0 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 14/07/2015 04:13 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas, causada por temporal en la zona. ~ Luis Reyes |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01824/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-13 14:48 | 2015-07-13 14:57 | 0 | 6.3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  | 14/07/2015 04:29 ~ Baja presión de tubería por obstrucción de rejas, causada por temporal en la zona. ~ Luis Reyes |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00231/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-07-14 00:40 | 2015-08-20 06:18 | 325 | 350 | 63.831 | 63.831 | 0 | 63.831 | 0 | 0 | 0 | Aumento Vibraciones en Ventilador Inducido N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD23884/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-14 04:33 | 2015-07-15 15:11 | 0 | 15.6 | 34.6333 | 34.6333 | 0 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en parrilla N°1 caida de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF01825/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-07-14 08:27 | 2015-07-14 09:13 | 0 | 5 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 1 | 0 | 0 |  | 14/07/2015 09:09 ~ Apertura interruptor de transformador lado AT. Origen en investigación. ~ Claudio Gajardo |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD23414/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-07-14 08:34 | 2015-07-14 15:04 | 0 | 139.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por resolución de Pendientes Alstom, se realizara verificación funcionamiento del sistema de levante de la unidad N°2. A solicitud de la DIP. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23525/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-14 08:48 | 2015-07-14 17:08 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23526/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-14 08:48 | 2015-07-14 17:08 | 58.5 | 60 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01828/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-14 13:28 | 2015-07-14 15:25 | 0 | 18.2 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/07/2015 15:09 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD23440/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-07-14 20:03 | 2015-07-16 20:18 | 0 | 40.3 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de cambio de sello machón N°17 y se cambiaran válvulas de drenaje de tubería de presión, para estos trabajos se realizara el vaciado y llenado de tubería de presión dentro del horario solicitado. La Central San Andrés estará indisponible por los motivos ya mencionados. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF01831/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-14 21:30 | 2015-07-20 10:38 | 0 | 150 | 133.1333 | 133.1333 | 0 | 133.1333 | 1 | 0 | 0 | 14/07/2015 21:31 ~ Se avisa de operación de unidad a CDEC. ~ David Rebolledo Carvajal | En investigación. |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF01835/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-07-15 06:54 | 2015-07-15 08:47 | 0 | 11.03 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/07/2015 09:45 ~ Capullo sale de sincronismo por falla en circuito de control de los alaves. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23631/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-15 09:35 | 2015-07-15 17:24 | 58.5 | 60 | 0.19542 | 0.19542 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD23633/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-15 09:35 | 2015-07-15 17:07 | 58.5 | 60 | 0.18833 | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHUYACACentral | SD23794/2015 | CHUYACA | Central | I | P | 2015-07-15 10:00 | 2015-07-28 17:17 | 0 | 12 | 319.2833 | 319.2833 | 319.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la central Chuyaca. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD24034/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-07-15 11:00 | 2015-07-15 13:22 | 0 | 7.1 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén genera en isla para realizar inspección y corregir anormalidad en el interruptor 52Q8. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD24041/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-07-15 11:32 | 2015-07-15 16:45 | 0 | 11.03 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de turbina por vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Novedades | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2015-07-15 13:50 | 2015-07-15 20:22 | 0 | 0.9 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01847/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-15 14:16 | 2015-07-15 14:27 | 0 | 6.3 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 03:13 ~ presencia de aire en circuito de sello mantenimiento ~ Luis Reyes |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01836/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-15 16:42 | 2015-07-15 20:22 | 0 | 18.2 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 3.6667 | 1 | 0 | 0 | 15/07/2015 20:04 ~ La normalización central 2, se ve retrasada por falla Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco a las 17:02 horas. ~ Pablo Echagüe D.¦¦22/07/2015 09:24 ~ 19:34 horas: Cerrado Interruptor 52H en S/E Punta Peuco 19:36 horas: Cerrado Interruptor 52HT1 en S/E LLC. Línea queda energizada y normalizada tensión en barra 23 KV Central 1 y 2. Central 1, motor sur disponible y detenido por falta de combustible. ~ Pablo Echagüe D. | 15/07/2015 20:04 ~ Salida intempestiva de central 2. ~ Pablo Echagüe D. | 22/07/2015 09:24 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Biogás. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD21558/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-07-16 00:01 | 2015-07-19 21:40 | 0 | 365.6 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar una inspección y réplica de la R0 del compresor TG, y limpieza de panel SCR. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANCentral | IF01841/2015 | LICAN | Central | E | F | 2015-07-16 06:51 | 2015-07-16 07:39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/07/2015 18:57 ~ Falla Linea 110Kv Lican-antillanca ~ Ivan Acuña |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01856/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-07-16 06:52 | 2015-07-16 08:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/07/2015 10:05 ~ Falla en línea Antillanca-Lican 110 kV, informada por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01857/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-07-16 06:52 | 2015-07-16 07:09 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/07/2015 10:10 ~ Falla en línea Antillanca-Lican 110 kV, informada por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01840/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-07-16 08:48 | 2015-07-16 12:50 | 0 | 7.1 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 12:31 ~ Central Licantén genera en isla debido a perturbación provocada por falla en área de planta de tratamiento de agua y deja de inyectar 3 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 16/07/2015 12:31 ~ Falla en área de planta de tratamiento de agua. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD23935/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | P | 2015-07-16 09:40 | 2015-07-16 19:10 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3 fuera de servicio, a solicitud de TRANSNET, por trabajos de Desconexión sección de barra N°2 por incorporación a diferencial de barra Nuevo paño BT5. |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD23942/2015 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2015-07-16 10:03 | 2015-07-16 10:25 | 0 | 55 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transelec solicita mediante la SODI N°504 enviada el día martes 14/07 a Duke Energy Chile (Central Térmica Yungay), la apertura y posterior cierre secuencial de los interruptores 52ATG1 - 52ATG2 - 52ATG3 -52ATG4,correspondientes a cada Transformador de las Unidades 1 - 2 - 3 y 4 de Central Térmica Yungay. Esto dado el trabajo de reemplazo de protecciones diferenciales realizado en las Barras 1 y 2 de 154 KV. Transelec informa que se realizará puesta en servicio de diferenciales de Barras 1 y 2 de 154 KV, y análisis fasoriales, midiendo el impacto de la energización de cada Transformador de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD23942/2015 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2015-07-16 10:03 | 2015-07-16 10:25 | 0 | 55 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transelec solicita mediante la SODI N°504 enviada el día martes 14/07 a Duke Energy Chile (Central Térmica Yungay), la apertura y posterior cierre secuencial de los interruptores 52ATG1 - 52ATG2 - 52ATG3 -52ATG4,correspondientes a cada Transformador de las Unidades 1 - 2 - 3 y 4 de Central Térmica Yungay. Esto dado el trabajo de reemplazo de protecciones diferenciales realizado en las Barras 1 y 2 de 154 KV. Transelec informa que se realizará puesta en servicio de diferenciales de Barras 1 y 2 de 154 KV, y análisis fasoriales, midiendo el impacto de la energización de cada Transformador de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD23942/2015 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2015-07-16 10:03 | 2015-07-16 10:25 | 0 | 55 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transelec solicita mediante la SODI N°504 enviada el día martes 14/07 a Duke Energy Chile (Central Térmica Yungay), la apertura y posterior cierre secuencial de los interruptores 52ATG1 - 52ATG2 - 52ATG3 -52ATG4,correspondientes a cada Transformador de las Unidades 1 - 2 - 3 y 4 de Central Térmica Yungay. Esto dado el trabajo de reemplazo de protecciones diferenciales realizado en las Barras 1 y 2 de 154 KV. Transelec informa que se realizará puesta en servicio de diferenciales de Barras 1 y 2 de 154 KV, y análisis fasoriales, midiendo el impacto de la energización de cada Transformador de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD23942/2015 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2015-07-16 10:03 | 2015-07-16 10:25 | 0 | 39.2 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transelec solicita mediante la SODI N°504 enviada el día martes 14/07 a Duke Energy Chile (Central Térmica Yungay), la apertura y posterior cierre secuencial de los interruptores 52ATG1 - 52ATG2 - 52ATG3 -52ATG4,correspondientes a cada Transformador de las Unidades 1 - 2 - 3 y 4 de Central Térmica Yungay. Esto dado el trabajo de reemplazo de protecciones diferenciales realizado en las Barras 1 y 2 de 154 KV. Transelec informa que se realizará puesta en servicio de diferenciales de Barras 1 y 2 de 154 KV, y análisis fasoriales, midiendo el impacto de la energización de cada Transformador de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF01848/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-07-16 13:45 | 2015-07-16 14:07 | 0 | 6.3 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 03:31 ~ Vibraciones elevadas LOA ~ Luis Reyes |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF01843/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2015-07-16 19:45 | 2015-07-16 22:59 | 0 | 55 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/07/2015 20:34 ~ Alta temperatura en descansos de la unidad. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENCentral | Novedades | PEUCHEN | Central | E | F | 2015-07-17 00:23 | 2015-07-17 17:29 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01858/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-07-17 05:06 | 2015-07-17 05:16 | 0 | 3.3 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/07/2015 10:41 ~ Acumulación intempestiva de arena volcánica en bocatoma. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF01855/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-07-17 07:00 | 2015-07-20 16:30 | 0 | 26 | 81.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 1 | 0 | 0 | 17/07/2015 17:55 ~ Se observa después de iniciada la curva de partida altos valores de corriente en motores de bombas para el accionamiento de las parrillas, se procede a revisar encontrando un caballete deformado ~ Juan Cárcamo Levin |  | 17/07/2015 17:55 ~ Deformación en caballetes de parrillas interior hogar caldera y fisura en ducto de gases ~ Juan Cárcamo Levin | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF01854/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2015-07-17 08:11 | 2015-07-17 08:15 | 0 | 9 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 17:36 ~ Colmatacion de filtro de sistema de refrigeración de la junta de sello ~ ivan acuña |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD24059/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-07-17 10:45 | 2015-07-17 13:00 | 0 | 81.6 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvula proporcional en regulador de velocidad, incluye pruebas a distintos niveles de potencia. 25Mw,40Mw,70Mw. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD24107/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2015-07-17 11:02 | 2015-07-17 12:30 | 0 | 379 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba efectiva de partida y conexion Grupo Diesel de Emergencia. Durante la prueba se realiza perdida efectiva de los SSAA. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD24228/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-07-18 08:41 | 2015-07-20 05:54 | 0 | 150 | 45.2167 | 45.2167 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad se debe retirar de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF01860/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-07-20 | 2015-07-20 02:51 | 0 | 13 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | 20/07/2015 00:23 ~ Central Cholguán sale de servicio y deja de inyectar 10 MW al SIC. ~ Erick Iturra H |  | 20/07/2015 00:23 ~ Trip de caldera de poder debido a tubo roto en economizador de la Caldera. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD23412/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-07-20 07:45 | 2015-07-26 20:45 | 0 | 40.3 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible en el horario en que se realicen los trabajos de mantenimiento preventivo a S/E San Andrés, S/E La confluencia y linea San Andrés- La confluencia 154 Kv , de acuerdo a lo informado en carta GCO/CDEC-SIC/055-2014/SA del 03/11/2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24176/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-20 09:17 | 2015-07-20 16:32 | 34 | 36 | 0.40278 | 0.40278 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento a aerogenerador N°1 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24108/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-20 09:46 | 2015-07-20 16:55 | 58.5 | 60 | 0.17875 | 0.17875 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24110/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-20 09:46 | 2015-07-20 16:55 | 58.5 | 60 | 0.17875 | 0.17875 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD24085/2015 | NEHUENCO | Central | I | P | 2015-07-20 09:53 | 2015-07-20 17:00 | 0 | 120 | 7.1167 | 7.1167 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo de válvula manual 11HAD10AA409 por filtración, mientras dure la intervención queda disponible sólo en Ciclo Abierto la Nehuenco 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD23538/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2015-07-20 10:30 | 2015-07-24 12:20 | 0 | 6.43 | 97.8333 | 97.8333 | 97.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad generadora número 2, Central Chacabuquito; contempla trabajos eléctricos, electrónicos y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF01862/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-07-20 12:11 | 2015-07-20 13:33 | 0 | 81.6 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | 20/07/2015 12:03 ~ Tripea en forma intempestiva, por operación de 86M, falla en gobernador de Velocidad. ~ Rafael Sáez R. | 20/07/2015 12:03 ~ Falla en Gobernador de Velocidad. ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | IF01864/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-07-20 17:56 | 2015-07-20 18:58 | 0 | 12 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/07/2015 20:41 ~ Error de maniobra al ingresar consigna. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00233/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-20 18:03 | 2015-07-21 18:05 | 140 | 150 | 1.6022 | 1.6022 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | Control de presión del hogar. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00232/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-07-20 18:53 | 2015-07-22 16:09 | 355 | 370 | 1.8351 | 1.8351 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | Unidad se limita en 355 MW debido a pruebas de verificación en calentadores de alta presión |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF01865/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2015-07-20 23:40 | 2015-07-22 20:45 | 0 | 6.43 | 45.0833 | 45.0833 | 0 | 45.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 20/07/2015 23:56 ~ Unidad queda fuera de servicio por operación de protección, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | RAPELCentral | SD24231/2015 | RAPEL | Central | I | P | 2015-07-21 00:09 | 2015-07-21 04:50 | 0 | 380 | 4.6833 | 4.6833 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel (las 5 Unidades en forma alternada). Pruebas de partida autonoma (partida en negro y cierre contra barra muerta) |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF01867/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-07-21 01:29 | 2015-07-21 01:47 | 0 | 75.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2015 06:17 ~ Circulación de aceite Trafo de poder. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF01867/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-07-21 01:29 | 2015-07-21 01:47 | 0 | 75.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2015 06:17 ~ Circulación de aceite Trafo de poder. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00234/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-07-21 06:10 | 2015-07-21 17:10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla tornillo de arrastre de cenizas PPT CB1. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCUERUCUE 1 | IF01868/2015 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2015-07-21 06:33 | 2015-07-21 07:05 | 0 | 89.2 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2015 06:45 ~ Opera rele maestro 86M por nivel muy bajo Cámara de Carga Rucue. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | RUCUERUCUE 2 | IF01868/2015 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2015-07-21 06:33 | 2015-07-21 07:05 | 0 | 89.2 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2015 06:45 ~ Opera rele maestro 86M por nivel muy bajo Cámara de Carga Rucue. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00235/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-21 07:13 | 2015-07-21 18:05 | 125 | 150 | 1.8111 | 1.8111 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 125 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD24232/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-07-21 07:34 | 2015-07-21 18:23 | 0 | 19.3 | 10.8167 | 10.8167 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 3 Central Huasco, Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD23229/2015 | SANTA MARTA | Central | E | P | 2015-07-21 08:03 | 2015-07-21 19:10 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRANSELEC ejecutara Mantención circuito N° 2 CHENA/JAHUEL y SANTA MARTA realizara MPB y medidas eléctricas a equipos de medidas TT/CC y TT/PP y desconectador de linea de la S/E TAP OFF. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD23510/2015 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2015-07-21 08:08 | 2015-07-21 13:00 | 0 | 47.5 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de Certificación Partida Autónoma de Colbún, se requiere Unidad 2 de Machicura Detenida. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13.8 KV |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | Novedades | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2015-07-21 08:23 | 2015-07-21 10:14 | 0 | 160 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD24063/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-07-21 08:26 | 2015-07-21 16:52 | 0 | 139.2 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por resolución de Pendientes Alstom, se realizara verificación funcionamiento del sistema de levante de la unidad N°2. A solicitud de la DIP. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24177/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-21 09:23 | 2015-07-21 20:47 | 34 | 36 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento a aerogenerador N° 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24178/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-21 09:23 | 2015-07-21 17:07 | 34 | 36 | 0.42963 | 0.42963 | 0.42963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento a aerogenerador N° 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCentral | SD23508/2015 | COLBÚN | Central | I | P | 2015-07-21 09:37 | 2015-07-21 12:55 | 0 | 474 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de Certificación de Partida Autónoma, se requieren arranques y detenciones de la Unidad 1 y Unidad 2 de Colbún para energizar barra de 220 KV. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13.8 KV |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD24499/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2015-07-21 10:04 | 2015-07-21 19:48 | 0 | 31 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora.- Realizar limpieza de cooler del DGS y D. Empuje para lograr aumentar caudal de refrigeración y disminuir temperaturas de los descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00237/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-21 18:05 | 2015-07-22 09:51 | 130 | 150 | 2.1022 | 2.1022 | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00238/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-21 19:39 | 2015-07-28 14:20 | 110 | 119.9 | 13.4326 | 13.4326 | 0 | 13.4326 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00239/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-21 20:55 | 2015-07-21 22:00 | 67 | 150 | 0.59944 | 0.59944 | 0 | 0.59944 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 67 MW por trip de bomba de agua de alimentación. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD24378/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-07-22 07:33 | 2015-07-22 17:55 | 0 | 19.3 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24375/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-22 08:33 | 2015-07-22 17:40 | 58.5 | 60 | 0.22792 | 0.22792 | 0.22792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, tranasformador, líneas de vida, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24338/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-22 08:33 | 2015-07-22 17:08 | 58.5 | 60 | 0.21458 | 0.21458 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, tranasformador, líneas de vida, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD23912/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-07-22 08:48 | 2015-07-22 16:46 | 0 | 55 | 7.9667 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccción de rodete pelton unidad generadora por 400 horas de funcionamiento. Cambio de válvula bypass automática de tubería de presión unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IF01872/2015 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 10:58 | 0 | 40.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 22/07/2015 14:31 ~ Falla en Circuito 1 Linea Pilmaiquén - Osorno.- ~ Manuel Arriagada |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD24691/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-22 09:24 | 2015-07-22 18:12 | 0 | 15.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera servicio turbogenerador por fuga de vapor en en valvula manual en linea de alta presion |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD24380/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-07-22 09:46 | 2015-07-22 18:05 | 0 | 75.6 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores N° 2, unidades 3 y 4 indisponibles. Inyección primaria por puesta en servicio nueva protección diferencial de barras (Obra seccionamiento de Barra). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | SD24380/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2015-07-22 09:46 | 2015-07-22 18:05 | 0 | 75.6 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores N° 2, unidades 3 y 4 indisponibles. Inyección primaria por puesta en servicio nueva protección diferencial de barras (Obra seccionamiento de Barra). |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | SD24089/2015 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | P | 2015-07-22 12:49 | 2015-07-22 18:41 | 0 | 1.6 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de desgaste en guias de válvula. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00240/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-07-22 16:09 | 2015-11-11 00:55 | 355 | 370 | 108.3554 | 108.3554 | 0 | 108.3554 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 355 MW por pérdida de eficiencia Turbina Vapor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | Novedades | LOS MOLLES | Central | I | F | 2015-07-22 23:34 | 2015-07-23 00:45 | 0 | 19.8 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCentral | SD22836/2015 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2015-07-23 00:20 | 2015-07-23 05:02 | 0 | 86 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de ambas unidades, para realizar prueba semestral de partida autónoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00241/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-23 02:04 | 2015-07-23 05:21 | 75 | 150 | 1.6417 | 1.6417 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a mínimo técnico por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF01878/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 08:15 | 0 | 365.6 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | 23/07/2015 03:57 ~ Se avisa de salida intempestiva de Central a Despacho CDEC. ~ David Rebolledo Carvajal | 23/07/2015 03:57 ~ Alto spread en unidad TG. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF01880/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:09 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2015 04:47 ~ Al momento de la falla central Arauco se encontraba sin inyección al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 23/07/2015 04:47 ~ Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva de central Nva. Renca con 302 MW. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00242/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-23 06:30 | 2015-07-23 21:09 | 130 | 150 | 1.9533 | 1.9533 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD24530/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-07-23 07:38 | 2015-07-23 17:58 | 0 | 19.3 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD24539/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-07-23 08:10 | 2015-07-23 16:25 | 0 | 25.6 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a estator de la unidad por seguimiento de rebobinado del estator en el año 2014. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD23789/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-07-23 10:36 | 2015-07-23 20:35 | 0 | 47.5 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de pendientes y corrección de anomalías detectadas en el funcionamiento del nuevo Regulador Turbina de Unidad N°1 de central Machicura. Se efectuará pruebas con unidad detenida, a velocidad nominal, sincronizada y con carga (25, 50 y 100%) |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00243/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-23 21:09 | 2015-07-24 05:45 | 145 | 150 | 0.28667 | 0.28667 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00244/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-24 05:45 | 2015-07-24 08:42 | 115 | 150 | 0.68833 | 0.68833 | 0 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD24948/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-24 06:50 | 2015-07-24 08:40 | 0 | 15.6 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESCentral | SD24606/2015 | MAITENES | Central | I | P | 2015-07-24 07:40 | 2015-07-24 20:31 | 0 | 31 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a una rotura en el canal N°1 de Central Maitenes, provocada aparentemente por una roca, se hace necesario revisar y reparar el canal N°1, lo que implica la desconexión de la Central Maitenes |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD24679/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2015-07-24 08:05 | 2015-07-24 17:58 | 0 | 128 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite cambiador de Tap Transformador principal TG1A. Unidad indisponible durante la intervención. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24680/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-24 08:39 | 2015-07-24 14:50 | 58.5 | 60 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, tranasformador, líneas de vida, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD23790/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-07-24 08:55 | 2015-07-24 21:00 | 0 | 47.5 | 12.0833 | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de pendientes y corrección de anomalías detectadas en el funcionamiento del nuevo Regulador Turbina de Unidad N°1 de central Machicura. Se efectuará pruebas con unidad detenida, a velocidad nominal, sincronizada y con carga(25,50 y 100%) |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | SD24555/2015 | LAS VEGAS | Central | I | P | 2015-07-24 09:28 | 2015-07-24 16:16 | 0 | 2.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas operacionales al reconectador 12 KV |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF01885/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2015-07-24 10:18 | 2015-07-24 11:59 | 0 | 2 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2015 11:23 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/08/2015 09:31 ~ Salida intempestiva de motor sur en central Loma Los Colorados 1 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01886/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-24 10:18 | 2015-07-24 11:29 | 0 | 18.2 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2015 11:31 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/08/2015 09:34 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD25111/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-24 12:30 | 2015-07-24 12:49 | 0 | 15.6 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00245/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-24 14:05 | 2015-07-24 19:35 | 130 | 150 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Novedades | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2015-07-24 17:10 | 2015-07-24 23:26 | 0 | 0.9 | 6.2667 | 6.2667 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD25112/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-24 18:45 | 2015-07-24 19:06 | 0 | 15.6 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | SD25032/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-07-25 09:00 | 2015-07-25 10:54 | 0 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza zona bocatoma por acumulación critica de arena volcánica |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF01889/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | F | 2015-07-25 10:52 | 2015-07-25 15:30 | 0 | 9.7 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 4.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/07/2015 14:19 ~ Se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | Novedades | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | F | 2015-07-25 16:42 | 2015-07-25 16:59 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 2 | Novedades | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2015-07-25 16:42 | 2015-07-25 16:59 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | Novedades | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2015-07-25 21:42 | 2015-07-25 22:41 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD23224/2015 | LAJA | Central | I | P | 2015-07-26 | 2015-07-27 00:40 | 0 | 12.6 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Laja fuera de servicio, para realizar mantenimiento general programado |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00246/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-07-26 01:33 | 2015-07-29 06:00 | 140 | 150 | 5.0967 | 5.0967 | 0 | 5.0967 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00247/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-07-26 01:45 | 2015-07-26 15:17 | 140 | 150 | 0.90222 | 0.90222 | 0 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF01896/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-07-26 06:01 | 2015-07-26 06:52 | 0 | 3.3 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/07/2015 10:00 ~ Perturbación de origen desconocido. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD24810/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-07-26 07:50 | 2015-07-26 18:10 | 0 | 75.6 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barras 220 Kv sección 1 y 2 por puesta en servicio del nuevo Interruptor seccionador de barras (Hibrido). Unidad 2 indisponible (Trabajo de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD24807/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-07-26 07:50 | 2015-07-26 18:10 | 0 | 75.6 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barras 220 Kv sección 1 y 2 por puesta en servicio del nuevo Interruptor seccionador de barras (Hibrido). Unidades 3 y 4 indisponibles (Trabajo de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | SD24807/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2015-07-26 07:50 | 2015-07-26 18:10 | 0 | 75.6 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barras 220 Kv sección 1 y 2 por puesta en servicio del nuevo Interruptor seccionador de barras (Hibrido). Unidades 3 y 4 indisponibles (Trabajo de Transelec) |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD24815/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-07-26 07:50 | 2015-07-26 18:10 | 0 | 75.6 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barras 220 Kv sección 1 y 2 por puesta en servicio del nuevo Interruptor seccionador de barras (Hibrido). Unidad 5 indisponible (Trabajo de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF01897/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-07-26 13:45 | 2015-07-26 17:20 | 0 | 6.8 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 3.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/07/2015 10:07 ~ Acumulación crítica de arena en bocatoma. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD25151/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-26 20:28 | 2015-07-28 17:23 | 0 | 15.6 | 44.9167 | 44.9167 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerdor por falla en parrilla n°1 |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00248/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-07-26 23:40 | 2015-07-27 14:25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mala calidad de combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD25153/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-07-27 01:14 | 2015-07-31 12:38 | 0 | 341.99 | 107.4 | 107.4 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación de rotura de Tubo en Caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD24885/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2015-07-27 06:03 | 2015-07-27 21:40 | 0 | 17.03 | 15.6167 | 15.6167 | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Unidad UG1 para el vaciado de bóveda del bulbo y así realizar trabajos de reparación y soldadura de base de ventilador de estator. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD23453/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2015-07-27 08:32 | 2015-08-09 12:20 | 0 | 86 | 315.8 | 315.8 | 315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1 Central Canutillar, y Mantenimiento Mayor Transformador 1 Central Canutillar, se requiere abierto INT 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24895/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-27 08:57 | 2015-07-27 17:16 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0.20792 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD24898/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-27 08:57 | 2015-07-27 17:16 | 58.5 | 60 | 0.20792 | 0.20792 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24933/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-27 09:28 | 2015-07-27 18:36 | 34 | 36 | 0.50741 | 0.50741 | 0.50741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento a aerogenerador N° 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF01899/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2015-07-27 11:16 | 2015-07-27 16:28 | 0 | 1.125 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 |  | 29/07/2015 02:11 ~ Falla en sensor de velocidad de la unidad. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | SD25193/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-07-27 12:04 | 2015-07-27 17:50 | 0 | 75.6 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtracion del estanque acumulador sistema regulador de velocidad de Unidad N° 4. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD23362/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-07-27 14:40 | 2015-07-27 19:00 | 0 | 12.5 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de equipos para la realización de ensayos dinámicos de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD25302/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-07-27 16:53 | 2015-07-27 19:00 | 0 | 38 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Operación de alarma de bajo nivel de aceite en el descanso de empuje, se requiere rellenar con unidad detenida, para evitar operación de la protección. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | IF01898/2015 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2015-07-28 02:14 | 2015-07-28 03:48 | 0 | 9 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 28/07/2015 03:59 ~ Falla de señal flujometro circuito refrigeración junta de sello del eje turbina de unidad N°2 ~ Oscar Ríos Guarda |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD25034/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-28 08:25 | 2015-07-28 10:45 | 58.5 | 60 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, tranasformador, líneas de vida, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD25041/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-28 08:25 | 2015-07-28 10:45 | 58.5 | 60 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06, 1.5 Mw indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, tranasformador, líneas de vida, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24934/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-28 09:12 | 2015-07-28 17:00 | 34 | 36 | 0.43333 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad aerogeneradora N° 4, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD24211/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-07-28 12:28 | 2015-07-28 16:55 | 0 | 114 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Transformador principal 130 MVA 220/33kV. Mantención básica preventiva. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD24210/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-07-28 12:40 | 2015-07-28 16:55 | 0 | 114 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de barra segura en tablero de control DC power 110 VDC. Instalación de Webserver en rack SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00249/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-07-28 14:20 | 2015-07-29 | 100 | 119.9 | 1.6044 | 1.6044 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD23366/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-07-28 15:21 | 2015-07-28 18:23 | 0 | 12.5 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de equipos para la realización de ensayos dinámicos de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00250/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-07-29 00:44 | 2015-07-30 10:51 | 150 | 218.5 | 10.6956 | 10.6956 | 0 | 10.6956 | 0 | 0 | 0 | falla en pulverizador 2G |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD25162/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-29 08:27 | 2015-07-29 16:55 | 58.5 | 60 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado aerogenerador Acciona H06. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD25167/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-07-29 08:27 | 2015-07-29 16:55 | 58.5 | 60 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado aerogenerador Acciona I04. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD25169/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-07-29 10:48 | 2015-07-29 17:39 | 0 | 53 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01900/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-29 11:39 | 2015-07-29 13:22 | 0 | 18.2 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/07/2015 14:44 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD25063/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-07-29 12:17 | 2015-07-29 18:00 | 0 | 6.01 | 5.7167 | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de equipos para la realización de ensayos dinámicos de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF01901/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-07-30 00:52 | 2015-07-30 01:57 | 0 | 16.05 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 30/07/2015 01:47 ~ ALTA TEMPERATURA EN COGINETE DE DESCANSO ~ CLAUDIO GAJARDO |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD25328/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | P | 2015-07-30 07:06 | 2015-07-30 20:27 | 0 | 6.3 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación y Traslado de estructura N°115 de línea 1x66kV Lircay ? Maule, a solicitud de Vialidad producto de la construcción de Ruta Variante de San Clemente 115-CH |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYCentral | SD25475/2015 | LIRCAY | Central | I | P | 2015-07-30 07:56 | 2015-07-30 20:27 | 0 | 18.96 | 12.5167 | 12.5167 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión relacionada con solicitud desconexión SD25303, por reubicación y Traslado de estructura N°115 de línea 1x66kV Lircay ? Maule, a solicitud de Vialidad producto de la construcción de Ruta Variante de San Clemente 115-CH |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD25073/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-07-30 08:40 | 2015-07-30 16:45 | 0 | 6.01 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al retiro de equipos utilizados en los ensayos dinámicos de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD24935/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-07-30 09:13 | 2015-07-30 18:50 | 34 | 36 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad aerogeneradora N° 5, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD25868/2015 | CARENA | Central | I | F | 2015-07-30 14:28 | 2015-07-31 08:17 | 0 | 10 | 17.8167 | 17.8167 | 0 | 17.8167 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Fiscalía Bajo orden N° 156798 Ordena cierre de compuerta canal de aducción Bocatoma por busqueda de persona,se bajara 2.5m3 hasta el cierre total de la compuerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD25077/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-07-30 18:22 | 2015-07-30 19:01 | 0 | 6.01 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al retiro de equipos utilizados en los ensayos dinámicos de la Unidad.. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00253/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-07-31 01:33 | 2015-07-31 07:06 | 75 | 150 | 2.775 | 2.775 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | Limita generación por control de emisiones de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD25923/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-07-31 09:33 | 2015-07-31 14:56 | 0 | 399 | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | TCA (sistema de enfriamineto de aire del rotor de la TG). Reemplazo de empaquetadura línea entrada aire al TCA por fuga. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01907/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-07-31 09:54 | 2015-07-31 10:17 | 0 | 18.2 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  | 31/07/2015 11:56 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/08/2015 09:27 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01913/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 12:47 | 0 | 31.8 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | 31/07/2015 12:53 ~ Central Viñales sale de servicio y deja de inyectar 31,6 MW al SIC. ~ Erick Iturra H |  | 31/07/2015 12:53 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00254/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-07-31 15:10 | 2015-07-31 22:09 | 75 | 150 | 3.4917 | 3.4917 | 0 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 75 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | Novedades | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2015-07-31 15:30 | 2015-08-19 19:36 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00255/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2015-07-31 19:23 | 2015-08-01 00:15 | 135 | 139 | 0.14005 | 0.14005 | 0 | 0.14005 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 135 MW por falla de molino de carbón 4B. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00256/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-08-01 05:00 | 2015-08-01 12:00 | 135 | 143.8 | 0.42837 | 0.42837 | 0 | 0.42837 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de emisiones de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00257/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-01 07:16 | 2015-08-11 17:50 | 195 | 218.5 | 26.9488 | 26.9488 | 0 | 26.9488 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de proceso de combustión (CO). |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCentral | SD25375/2015 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2015-08-01 07:56 | 2015-08-02 19:23 | 0 | 86 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e inspección subacuática de piques de rejas, túnel de aducción y captación lago Chapo, Se requiere ambas unidades de Canutillar desconectadas. (La unidad 1 de Canutillar se encuentra desconectada por mantenimiento mayor) |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD24910/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-08-01 08:30 | 2015-08-03 22:45 | 0 | 119.8 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°2.- Cambio de interruptores y revisión de protecciones de celdas de barra de 6.6 kV TG N°2. (Durante la desconexion se producira un microcorte a consumos regulados). |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00258/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-08-01 12:00 | 2015-08-01 19:56 | 75 | 143.8 | 3.7956 | 3.7956 | 0 | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones (Material particulado) |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD25632/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-08-01 14:12 | 2015-08-01 16:00 | 0 | 52 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD25627/2015, por posible desconexión por ajustes de parámetros del regulador de velocidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD25787/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2015-08-01 20:24 | 2015-08-05 13:56 | 0 | 26 | 89.5333 | 89.5333 | 89.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Unidad 1, revisión de sobrecalentado, parrillas caldera, trabajos eléctricos y mecánicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF01918/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2015-08-01 23:04 | 2015-08-01 23:56 | 0 | 5.6 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/08/2015 23:53 ~ Se investiga. ~ Cristoffer Gerbier | 10/08/2015 09:53 ~ Trip por sobre potencia. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | Novedades | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2015-08-02 02:14 | 2015-08-02 02:41 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD26055/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-08-02 05:48 | 2015-08-02 06:00 | 0 | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla para revisar sistema de control de turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | EMELDAEMELDA 2 | IF01941/2015 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2015-08-02 07:48 | 2015-08-02 12:06 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2015 16:25 ~ La inestabilidad de parámetros eléctricos de la red no permite la igualación con parámetros del generador que como consecuencia no permiten la sincronizacion. ~ ERIC CORTES |  | 03/08/2015 16:25 ~ Inestabilidad de la red en parámetros de frecuencia y tensión, no permite la igualación de parámetros para la sincronización exitosa. ~ ERIC CORTES | TRUE | 0
2015 | EMELDAEMELDA 1 | IF01943/2015 | EMELDA | EMELDA 1 | E | F | 2015-08-02 08:05 | 2015-08-03 03:54 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2015 17:00 ~ La inestabilidad de parámetros eléctricos de la red no permite la igualación con parámetros del generador que como consecuencia no permiten la sincronizacion. ~ ERIC CORTES |  | 03/08/2015 17:00 ~ Inestabilidad de la red en parámetros de frecuencia y tensión, no permite la igualación de parámetros para la sincronización exitosa. ~ ERIC CORTES | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD26051/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2015-08-02 08:09 | 2015-08-03 01:45 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos de Transelec programados en ampliación de S/E Diego de Almagro y petición en SODI 2398 la cual solicitan la apertura del interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 (obra por decreto DS-310/2013) |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | SD25746/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2015-08-02 08:13 | 2015-08-02 12:12 | 0 | 81 | 3.9833 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión barra de 23KV |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF01923/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-08-02 09:17 | 2015-08-02 12:54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 16:20 ~ Baja frecuencia en la zona (46.10 HZ) ~ Hector Campos Ruz | 07/08/2015 11:46 ~ Baja frecuencia en la zona (46.10 HZ) ~ Hector Campos R. | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF01924/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-08-02 09:17 | 2015-08-02 09:39 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 16:27 ~ Apertura Intempestiva del 52 H1 por perturbación en la linea de alta tensión 110 Kv esto fue producto de la Desconexion línea 220 kV Diego de Almagro - C. Pinto SD 24984/2016 ~ José Jara | 05/08/2015 21:50 ~ TRIP en la protección REL670 Proteccion Operada maxima tension ~ Tirso Mundaraiin | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IL00264/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-08-02 09:39 | 2015-08-03 01:30 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la Planta queda indisponible debo a perturbaciones en red de 110 kv ya que los equipos de generación quedan auto extraido |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF01922/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-08-02 10:10 | 2015-08-02 10:17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2015 10:51 ~ De 10:10 a 10:17 horas, tras desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución, genera en isla cuando inyectaba 2,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 02/08/2015 10:51 ~ Generación en isla por desconexión de línea de 66 kV Celco - Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF01925/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2015-08-02 16:46 | 2015-08-02 17:10 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2015 17:44 ~ Al momento de la falla parque se encontraba con ~ Hector Campos Ruz | 02/08/2015 17:44 ~ Se investiga la causa, se presume perturbación en la linea 220 Kv Diego de Almagro Paposo ~ Hector Campos Ruz |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF01955/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-08-02 19:59 | 2015-08-03 01:30 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 16:15 ~ Apertura 52 H1 por variaciones de la linea de alta tensión 110 Kv ~ José Jara | 05/08/2015 22:09 ~ Operación de la protección de linea REL 670 la protección operada sobre frecuencia ~ Tirso Mundaraiin | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00259/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-12 15:45 | 100 | 119.9 | 39.1278 | 39.1278 | 0 | 39.1278 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura en descarga de turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF01939/2015 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 21:38 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2015 12:03 ~ Previo a la falla Central FV Javiera se encontraba fuera de servicio. ~ Juan Cárdenas | 03/08/2015 07:10 ~ Se investiga ~ Carlos Aburto¦¦03/08/2015 12:03 ~ Perturbación en la frecuencia del sistema y posterior pérdida de tensión por falla aguas arriba, instalaciones de terceros. ~ Juan Cárdenas | 06/08/2015 20:10 ~ Perturbación en la frecuencia del sistema y posterior pérdida de tensión por falla aguas arriba, instalaciones de terceros. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | Novedades | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | F | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 21:00 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | Novedades | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | E | F | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:39 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF01930/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 21:54 ~ Opera Rele 87T, causa sobrecarga del generador por perdida de generación eólica en la zona.Central se encontraba colaborando a la central reguladora de frecuencia. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF01929/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-08-02 20:01 | 2015-08-03 01:56 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 21:07 ~ Black out zona norte. ~ Cristoffer Gerbier | 10/08/2015 11:28 ~ Operación intempestiva 52H1, debido a black-out zona norte. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | IF01928/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2015-08-02 20:01 | 2015-08-03 01:45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 21:01 ~ Black out zona norte. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF01927/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2015-08-02 20:01 | 2015-08-03 01:22 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/08/2015 20:55 ~ Black out zona norte. ~ Cristoffer Gerbier | 15/08/2015 08:29 ~ Protección Subtensión. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00260/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-08-02 20:06 | 2015-08-02 21:14 | 120 | 143.8 | 0.18758 | 0.18758 | 0 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | Control de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF01944/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | F | 2015-08-02 21:10 | 2015-08-02 22:07 | 0 | 23.8 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 03/08/2015 17:24 ~ Opero protección de diferencial transformador mientras la unidad estaba tomando carga en 3 Mwh, antes de llegar a mínimo técnico ~ Luis Córdova R. |  | 03/08/2015 17:24 ~ Opero protección de diferencial transformador ~ Luis Córdova R. | TRUE | 0
2015 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF01940/2015 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2015-08-02 22:07 | 2015-08-03 01:10 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2015 12:17 ~ Previo a la falla Central FV Javiera se encontraba fuera de servicio. ~ Juan Cárdenas | 03/08/2015 08:15 ~ Se investiga ~ Carlos Aburto¦¦03/08/2015 12:17 ~ Perturbación en la frecuencia del sistema. ~ Juan Cárdenas | 06/08/2015 20:13 ~ Perturbación en la frecuencia del sistema (sobrefrecuencia). ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD21002/2015 | CARENA | Central | I | P | 2015-08-03 | 2015-08-21 16:20 | 0 | 10 | 448.3333 | 448.3333 | 448.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por programa anual del Mantenimiento Mayor de la Central, se requiere dejar fuera de servicio las cuatro unidades de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLACentral | SD25484/2015 | PUNTILLA | Central | E | P | 2015-08-03 00:14 | 2015-08-18 23:44 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central Completa, por corta anual de canal Sirena. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00261/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-08-03 02:13 | 2015-08-03 16:58 | 120 | 143.8 | 2.4412 | 2.4412 | 0 | 2.4412 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones de particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD26052/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2015-08-03 08:47 | 2015-08-03 10:21 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos de Transelec programados en ampliación de S/E Diego de Almagro y petición en SODI 2403 la cual solicitan la apertura del interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 (obra por decreto DS-310/2013) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD25433/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-08-03 08:49 | 2015-08-03 10:11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Interruptor 52JL1 TAPOFF TalTal, por trabajos programados de TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD25432/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-08-03 08:49 | 2015-08-03 10:11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Interruptor 52JL2 TAPOFF Lalackama, por trabajos programados de TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00262/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-08-03 09:30 | 2015-08-03 11:45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mala calidad de combustible Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD26137/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-03 12:03 | 2015-08-03 12:14 | 0 | 15.6 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por alta temperatura de vapor de admision a turbina, producto de falla en parrilla N°2. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD26136/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-08-03 12:23 | 2015-08-03 15:33 | 0 | 123.4 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de conmutación automático de SS/AA de unidad. Durante evento ocurrido el día 02 de Agosto de 2015, estos tubieron que ser conmutados en forma manual. Por tratarse de un sistema de emergencia se ha necesaria su revisión en forma urgente |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD25576/2015 | ARAUCO | Central | I | P | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-14 14:30 | 0 | 30.1 | 261 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | IF01958/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-08-03 19:06 | 2015-08-03 19:21 | 0 | 20.2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 04/08/2015 18:16 ~ TRIP PROVOCA APERTURA DE INTERRUPTOR 66KV 52B1 Y UNIDAD 2 QUEDA GENERANDO EN ISLA ~ VICTOR RUIZ |  | 04/08/2015 18:16 ~ OPERACION PROTECCION SOBRETENSION RESIDUAL EN MANIOBRA CONEXION TRAFO T1 ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF01945/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2015-08-03 21:09 | 2015-08-04 18:27 | 0 | 34.5 | 21.3 | 21.3 | 0 | 21.3 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 01:07 ~ Se investiga causa. ~ Centro de Control EGP.- | 04/08/2015 16:09 ~ Operación protección 27 subtensión del interruptor 52ET1 (33 kV) producto de una fluctuación transitoria de la tensión en el sistema de transmisión. La operación de la protección 27 fue correcta de acuerdo con sus ajustes. Sin embargo, los valores de ajuste de la protección 27 del interruptor 52ET1 (33 kV) eran muy sensibles ante las fluctuaciones de la red de transmisión (0.9 pu, 600 mseg). ~ | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD26198/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2015-08-03 21:37 | 2015-08-04 22:05 | 0 | 99 | 24.4667 | 24.4667 | 0 | 24.4667 | 0 | 0 | 0 | Condición operacional para el cierre del desconectador en S/E Paposo 89JTG2-1. |  |  | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | SD25842/2015 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2015-08-03 22:12 | 2015-08-21 02:49 | 0 | 6.3 | 412.6167 | 412.6167 | 412.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion en Canal principal, empresa Externa ACBBS (Asociacion de Canalistas Bio-Bio Sur). |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00263/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-08-04 05:30 | 2015-08-06 16:30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mala calidad de combustible Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF01951/2015 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:30 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 10:08 ~ A causa de Apertura de L220 Colbún - Candelaria central sale de servicio en forma intempestiva. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | IF01950/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | E | F | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:26 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 09:46 ~ A causa de Apertura de L220 Colbún - Candelaria central sale de servicio en forma intempestiva. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF01957/2015 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | E | F | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Apertura 52JL1 S/E Los Guindos por operación de protecciones eléctricas al ver perturbaciones en el SIC |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD26030/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-08-04 09:12 | 2015-08-04 17:17 | 58.5 | 60 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado aerogenerador Acciona H02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD26169/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2015-08-04 11:11 | 2015-08-04 18:26 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos Transelec programados en ampliación de S/E Diego de Almagro y petición en SODI 2534, la cual solicitan apertura de interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 (Obras por decreto DS-310/2013) |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF01954/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-08-04 11:40 | 2015-08-04 13:24 | 0 | 18.2 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 14:09 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 11/08/2015 09:18 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD26317/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-08-04 23:00 | 2015-08-06 18:25 | 0 | 12.2 | 43.4167 | 43.4167 | 0 | 43.4167 | 0 | 0 | 0 | Revisión parrilla móvil caldera OBS: Se detectó alta temperatura tolva de cenizas |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD26187/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2015-08-05 06:45 | 2015-08-06 | 0 | 13 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Cholguán para reparar falla en el acoplamiento hidráulico del VTI de caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD25786/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2015-08-05 07:37 | 2015-08-08 11:08 | 0 | 101.02 | 75.5167 | 75.5167 | 75.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°2 220/23 kV 65 MVA S/E Elevadora Llano de Llampos. Considera realizar el vaciado, la intervención y el recirculado del aceite. Abierto paño JT2 y paño DT2. Interruptor acoplador de barra 52DS cerrado. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD26134/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-08-05 11:49 | 2015-08-05 13:40 | 0 | 32 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración de Flujometro de Petróleo Diesel TG N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | Novedades | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2015-08-05 15:50 | 2015-08-05 15:57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | IF01975/2015 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2015-08-05 16:49 | 2015-08-06 01:54 | 0 | 127 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 9.0833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/08/2015 20:24 ~ Falla en control de ambos V.T.I. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD26541/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-08-05 19:23 | 2015-08-05 22:12 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de SF6 en Transformador de Corriente, Paño 52HT1, Subestación PV Chañares.- |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF01977/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-08-05 19:38 | 2015-08-05 22:40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2015 22:57 ~ A las 19:38 horas, tras desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución, genera en isla cuando inyectaba 2,6 MW al SIC. En la zona hay tempestad. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/08/2015 22:57 ~ Generación en isla por desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF01979/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 23:51 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2015 23:28 ~ De 21:33 a 23:51 horas, Fuera de Servicio por operación de protecciones cuando inyectaba 25,7 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/08/2015 23:28 ~ Falla en S/E Constitución. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD26545/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-08-05 22:40 | 2015-08-06 08:36 | 0 | 8 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | A las 22:40 horas, queda en isla por Riesgo de daño a la Unidad por fuerte viento en la zona [central ya había quedado en isla por este motivo al operar la línea de 66 kV] |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF01986/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2015-08-06 00:53 | 2015-08-06 12:54 | 0 | 45 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 12.0167 | 1 | 0 | 0 | 06/08/2015 13:35 ~ Parque Eólico Punta Palmeras con una pérdida de Generación de 27 MW. ~ Juan Cárdenas | Se investiga. | Pérdida de tensión por falla en Línea 220 kV Punta Palmeras-Las Palmas | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00265/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-06 01:00 | 2015-08-06 13:50 | 230 | 271.9 | 1.9776 | 1.9776 | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | Falla en correa de abastecimiento de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2015-08-06 02:41 | 2015-08-06 05:17 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-08-06 02:41 | 2015-08-06 04:24 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | Novedades | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2015-08-06 02:41 | 2015-08-06 04:07 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF01989/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-08-06 05:59 | 2015-08-06 17:44 | 0 | 365.6 | 11.75 | 11.75 | 0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 06:34 ~ Falla en compresor de aire atomizado. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00266/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-08-06 07:20 | 2015-08-06 16:17 | 5 | 11 | 4.8818 | 4.8818 | 0 | 4.8818 | 0 | 0 | 0 | Problemas de abastecimiento de vapor para la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD26548/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-08-06 07:33 | 2015-08-06 10:47 | 0 | 46.74 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Evaluacion de daños por fuga en transformador T1. instalacion en riesgo debido a aparente fuga de aceite en sector de cambiador de tomas del transformador. a causa de esta anomalia se aplicara un producto para detectar zonas donde se originan las filtraciones y determinar la complejidad de los trabajos correctivos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF01995/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-06 07:44 | 2015-08-06 14:16 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2015 10:20 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 2 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 06/08/2015 10:20 ~ Generación en isla por interrupción con reconexión automática exitosa de línea 66kV Hualañé - Licantén. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD25808/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-06 09:26 | 2015-08-06 17:28 | 32 | 36 | 0.89259 | 0.89259 | 0.89259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del aerogenerador n°6 y 7 por ruidos extraños y realizar mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IF01997/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-08-06 10:49 | 2015-08-13 06:56 | 0 | 130 | 164.1167 | 164.1167 | 0 | 164.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 12:42 ~ En proceso de partida aparece Alarma Nivel de agua en el Generador. ~ Fernanfo Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIACentral | SD26632/2015 | LA CONFLUENCIA | Central | I | F | 2015-08-06 11:57 | 2015-08-07 16:45 | 0 | 164 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio por Precaución debido a incremento considerable de caudales a consecuencia de fuertes lluvia en la zona. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD26633/2015 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2015-08-06 11:57 | 2015-08-07 16:45 | 0 | 154.7 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio por Precaución debido a incremento considerable de caudales a consecuencia de fuertes lluvia en la zona. |  |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD26629/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2015-08-06 12:45 | 2015-08-10 18:27 | 0 | 9 | 101.7 | 101.7 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | Retiro de servicio de aducción Río Cipreses para evitar embanque del canal por abundante arrastre de sólido por tormenta. Central ODA saldrá fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF01998/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-06 13:50 | 2015-08-07 11:57 | 0 | 271.9 | 22.1167 | 22.1167 | 0 | 22.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 13:48 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD26650/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-06 15:03 | 2015-08-06 19:36 | 0 | 15.6 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Se deja F/S turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF02009/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2015-08-06 15:41 | 2015-08-06 15:45 | 0 | 9.8 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 16:25 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de Protección G30 por sobre frecuencia 81O. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF02000/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-08-06 15:48 | 2015-08-08 14:41 | 0 | 270 | 46.8833 | 46.8833 | 0 | 46.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 15:46 ~ Bajo vacío en condensador. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD26700/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2015-08-06 18:41 | 2015-08-09 21:34 | 0 | 29.2 | 74.8833 | 74.8833 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA SACAR F/S UG. JUNCAL, POR EMBANCAMIENTO DE CANAL JUNCAL. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF02011/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2015-08-06 20:05 | 2015-08-06 20:21 | 0 | 9.8 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 16:32 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de Protección G30 por sobre frecuencia 81O. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD26707/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2015-08-06 21:29 | 2015-08-07 18:00 | 0 | 9.8 | 20.5167 | 20.5167 | 0 | 20.5167 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción de rejas en Camara de Carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD26449/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2015-08-07 08:58 | 2015-08-07 17:40 | 0 | 399 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCA (sistema de enfriamiento de aire del rotor de la TG). Reparación de fuga en línea de entrada de aire al TCA. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEWENNEWEN | SD26351/2015 | NEWEN | NEWEN | E | P | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 17:30 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transnet solicita la desconexion de la Central Newen debido que realizaran mantencion preventiva a Transformador T1 en Sub Estacion Newen. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD26798/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-08-07 12:35 | 2015-08-07 17:39 | 0 | 59 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua en circuito de refrigeración |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZACentral | IF02021/2015 | ESPERANZA | Central | E | F | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-08 09:17 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 00:16 ~ Sin pérdida de generación. ~ Juan Cárdenas |  | 08/08/2015 00:16 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba, instalaciones de terceros. Relacionada a falla en Switchgear 3 (23kV) de MVC. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | Novedades | COYA | COYA 5 | E | F | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02048/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | E | F | 2015-08-07 15:24 | 2015-08-07 16:18 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 17:44 ~ Producto de la Falla Parque Eólico El Arrayán pierde 57 MW. CDC comenta que con misma hora hubo una falla en la LT 220kV La Cebada - P.de Azúcar. ~ Juan Cárdenas | 08/08/2015 17:44 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla en LT 220 KV Don Goyo - El Arrayán. ~ Juan Cárdenas | 14/08/2015 09:29 ~ Falla en LT 220kV Don Goyo - El Arrayán. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | IF02014/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2015-08-07 16:23 | 2015-08-07 17:17 | 0 | 25.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  | 07/08/2015 17:08 ~ Falla Grave Regulador Tension ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00267/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-07 17:36 | 2015-08-19 16:15 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a plena carga debido a que lampo de VTF se encuentra trabado. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD26332/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2015-08-08 | 2015-08-11 02:06 | 0 | 143.8 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza mecánica interior de los PRECIPITADORES ELECTROESTATICOS por altas emisiones de Material Particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02024/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2015-08-08 00:08 | 2015-08-09 20:12 | 0 | 45 | 44.0667 | 44.0667 | 0 | 44.0667 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 04:18 ~ Parque Eólico Punta Palmeras con una perdida de generación de 27.4 MW ~ Luis Labraña | 08/08/2015 04:18 ~ Se investiga. ~ Luis Labraña | 14/08/2015 11:19 ~ Contacto entre fase C con estructura N°24 producto de fuertes vientos y temporal en la zona. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02025/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-08 01:41 | 2015-08-11 22:15 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 06:31 ~ A las 01:41 horas, Interrupción LT con reconexión automática con éxito. A las 01:53 horas, interrupción LT con reconexión automática sin éxito. ~ Héctor Vilche |  | 08/08/2015 06:31 ~ Interrupción LT de 66 kV Hualañe Licantén. ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF02114/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 13:28 | 0 | 3 | 11.5833 | 11.5833 | 0 | 11.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/08/2015 23:31 ~ Disparo protección 87L diferencial de línea de relés Siemens 87L-S1 y 87L-S2. ~ Félix Sanhueza | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02058/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 03:26 | 0 | 114 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 08/08/2015 23:19 ~ Presencia de lluvia y fuertes vientos a la hora de la falla. Parque Eólico presentaba reducción en su generación debido a altas velocidades del viento por sobre el rango de operación. ~ Juan Cárdenas | 08/08/2015 23:19 ~ Descarga atmosférica en hilo guardia que provoco la operación de la proteccion 85C ~ Juan Cárdenas | 16/08/2015 19:11 ~ Ver informe de falla adjunto ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD25770/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2015-08-08 07:00 | 2015-08-10 08:57 | 0 | 46.74 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°1 220/23 kV 42 MVA S/E San Andrés. Considera realizar el vaciado, la intervención y el recirculado del aceite. Abierto paño JT1 e interruptores de media tensión. Parque fuera de servicio durante la faena. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00268/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-08 11:35 | 2015-08-11 17:50 | 140 | 218.5 | 28.1127 | 28.1127 | 0 | 28.1127 | 0 | 0 | 0 | Falla alimentador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IL00269/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | F | 2015-08-08 11:42 | 2015-08-08 18:22 | 48 | 68 | 1.9608 | 1.9608 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | Con Planta operando en Remoto, por problema de comunicación remota con sistema SCADA, se pierde posibilidad de controlar planta hasta recuperar comunicación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02075/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:10 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/08/2015 08:03 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de la Unidad 2. ~ Pablo Rodriguez Mendez | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD26933/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-08 14:09 | 2015-08-12 15:45 | 0 | 119.9 | 97.6 | 97.6 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | Sale de servicio debido a bajo nivel de pozo intake originado por fenómeno climático existente. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00270/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-08-08 14:41 | 2015-08-11 20:23 | 250 | 270 | 5.7556 | 5.7556 | 0 | 5.7556 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 250 MW por alta diferencial en los filtros de manga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02042/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-08-08 15:40 | 2015-08-12 17:13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 16:03 ~ A las 15:40 horas, por desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución, genera en isla cuando inyectaba 2,9 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 08/08/2015 16:03 ~ Generación en isla por desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD26934/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2015-08-08 17:45 | 2015-08-08 19:00 | 0 | 60.3 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Reparación de socavón en cruce carretera cables de media tensión de P. E. Talinay Poniente a P .E. Talinay Oriente, |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD26937/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | F | 2015-08-08 18:22 | 2015-08-10 07:33 | 0 | 68 | 37.1833 | 37.1833 | 0 | 37.1833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de comunicacion Remota con Scada debido a que nuestro proveedor de servicios tiene problemas en la region debido al mal tiempo en la zona |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF02056/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 21:31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/08/2015 22:04 ~ Producto da falla externa en S/E Talca operación de los Ctos. 1 y 2 Itahue-Talca 66KV, línea 66 KV San Ignacio queda sin tensión, unidad girando en vacío. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD26938/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-08 21:55 | 2015-08-08 22:17 | 0 | 15.6 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se deja Fuera de Servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD26201/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2015-08-09 | 2015-08-15 18:05 | 0 | 51.6 | 162.0833 | 162.0833 | 162.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de unidad se retira la unidad leasing 191-109, y se instala la unidad reparada 191-546. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02069/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-08-09 03:34 | 2015-08-09 05:28 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2015 05:41 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 21 MW al SIC, luego de la perturbación TG1 queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H. |  | 09/08/2015 05:41 ~ Perturbación por reconexión manual sin éxito de línea 66 kV Celco - Constitución. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02097/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-08-09 08:04 | 2015-08-09 11:46 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Caída de corteza de árbol sobre línea 23 kV de propiedad de Duke Energy | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00271/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-09 16:23 | 2015-08-11 17:50 | 100 | 218.5 | 26.8184 | 26.8184 | 0 | 26.8184 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción es sistema de extracción de cenizas y posible rotura en sifón. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF02079/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-08-09 18:38 | 2015-08-10 16:51 | 0 | 129 | 22.2167 | 22.2167 | 0 | 22.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/08/2015 20:43 ~ Falla en el arranque, por problema de válvula de venteo de Gas. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | IF02080/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-08-09 19:43 | 2015-08-12 18:39 | 0 | 123.4 | 70.9333 | 70.9333 | 0 | 70.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 09/08/2015 20:57 ~ Falla en el arranque, por avería sistema de monitoreo continuo de emisiones. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF02082/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-08-09 22:33 | 2015-08-10 03:09 | 0 | 139.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 1 | 0 | 0 |  | 09/08/2015 23:36 ~ Fuera de Servicio U2 con 140 MW debido a Operación de protección baja presión de gas SF6,fase A etapa N°2,lado alta tensión de transformador de poder N°2,unidad generadora N°2. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD26759/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2015-08-10 00:18 | 2015-09-05 01:46 | 0 | 13.3 | 625.4667 | 625.4667 | 625.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Válvulas de protección Turbina de la unidad, Recubrimiento de los fosos Turbina Unidad, Cambio reguladores de velocidad y Mantenimiento mayor de equipos electromecánicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD26757/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2015-08-10 00:18 | 2015-09-03 21:26 | 0 | 13.3 | 597.1333 | 597.1333 | 597.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Válvulas de protección Turbina de la unidad, Recubrimiento de los fosos Turbina Unidad, Cambio reguladores de velocidad y Mantenimiento mayor de equipos electromecánicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD26758/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2015-08-10 00:18 | 2015-09-03 20:30 | 0 | 13.3 | 596.2 | 596.2 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Válvulas de protección Turbina de la unidad, Recubrimiento de los fosos Turbina Unidad, Cambio reguladores de velocidad y Mantenimiento mayor de equipos electromecánicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCentral | SD26745/2015 | CHACABUQUITO | Central | I | P | 2015-08-10 02:30 | 2015-08-21 16:40 | 0 | 25.7 | 278.1667 | 278.1667 | 278.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de canal Chacabuquito y cámara de Carga, Instalación de Equipos medición de caudal Rittmeyer en tuberías, Cambio de sellos en válvulas de protección Turbina Unidad 1,2 y 3, Sostenimiento Talud Canal Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | IF02086/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2015-08-10 06:05 | 2015-08-10 13:32 | 0 | 112 | 7.45 | 7.45 | 0 | 7.45 | 1 | 0 | 0 | 10/08/2015 11:14 ~ La unidad estaba en servicio por control de reserva en giro. ~ Luis Bascur Monsalve | 10/08/2015 11:14 ~ Se investiga ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | IF02085/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2015-08-10 06:05 | 2015-08-10 13:25 | 0 | 112 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | 10/08/2015 11:03 ~ La unidad estaba en servicio por control de reserva en giro. ~ Luis Bascur Monsalve | 10/08/2015 11:03 ~ Se investiga ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | IF02087/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2015-08-10 06:05 | 2015-08-10 11:48 | 0 | 112 | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 5.7167 | 1 | 0 | 0 | 10/08/2015 11:21 ~ la unidad estaba en servicio por control de reserva en giro. ~ Luis Bascur Monsalve | 10/08/2015 11:21 ~ Se investiga ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02096/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-08-10 09:06 | 2015-08-10 10:35 | 0 | 5 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 17:46 ~ Apertura interruptor 52TG4. Origen en investigación. ~ JORGE GUTIERREZ |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD23454/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-08-10 10:34 | 2015-08-29 15:05 | 0 | 86 | 460.5167 | 460.5167 | 460.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 2 Central Canutillar, y Mantenimiento Mayor Transformador 2 Central Canutillar, se requiere abierto INT 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD26992/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-08-10 10:56 | 2015-08-10 11:55 | 0 | 114 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de fusible de alimentacion de servicios auxiliares, el cual se encuentra quemado, poniendo en riesgo la continuidad de proteccion de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02098/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-08-10 11:46 | 2015-08-10 13:06 | 0 | 5 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 18:10 ~ Apertura interruptor 52TG4. Origen en investigación. ~ JORGE GUTIERREZ |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02088/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-08-10 12:21 | 2015-08-10 13:14 | 0 | 18.2 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 14:11 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/08/2015 09:14 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD27057/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2015-08-10 15:57 | 2015-08-10 19:18 | 0 | 60.3 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de pasada de cables de MT bajo Ruta 5 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02094/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-08-10 16:42 | 2015-08-10 18:51 | 0 | 18.2 | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 1 | 0 | 0 |  | 10/08/2015 17:01 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Tratamiento. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/08/2015 09:08 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD27102/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-08-10 19:45 | 2015-08-12 04:55 | 0 | 26 | 33.1667 | 33.1667 | 0 | 33.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento de parrillas interior hogar caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02110/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-11 05:10 | 2015-08-11 06:20 | 0 | 1.8 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  | Operación de protección por causa desconocida. Se está investigando origen de la falla. |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANCentral | SD27128/2015 | GUAYACAN | Central | I | F | 2015-08-11 06:00 | 2015-08-17 16:00 | 0 | 12 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles / Con Bloqueo a la reconexión Reparacion de compuerta salida agua de unidades |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD26770/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-08-11 06:00 | 2015-08-17 02:00 | 0 | 12 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD26776/2015 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2015-08-11 06:24 | 2015-08-11 18:47 | 0 | 237 | 12.3833 | 12.3833 | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Pruebas de apertura y cierre válvula mariposa U2 Central Colbún para verificar estado y su funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD26712/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-11 09:07 | 2015-08-11 17:17 | 34 | 36 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo uniad N° 3 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02106/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-08-11 11:36 | 2015-08-11 11:54 | 0 | 18.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 11/08/2015 11:44 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 21/09/2015 09:22 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD26780/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | P | 2015-08-11 12:26 | 2015-08-18 09:50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T5 Trafo de Poder. Trabajos de reparación de la Línea de 13.8 Kv Sauzalito-Sauzal y mantenimiento correctivo a desconectadores 89G4-3 y 89G4-4. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02108/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-08-11 14:44 | 2015-08-11 15:32 | 0 | 77.35 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 11/08/2015 15:54 ~ Desconexión intempestiva de UG2, cuando la unidad se encontraba a su potencia nominal. ~ Jorge Bravo G. | 11/08/2015 15:54 ~ Bajo caudal de agua en intercambiador de calor agua-aceite del Cojinete guía turbina ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD27273/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-08-11 17:43 | 2015-08-13 01:36 | 0 | 11 | 31.8833 | 31.8833 | 0 | 31.8833 | 0 | 0 | 0 | Central debe retirarse del sistema por huelga de personal externo, por lo que no tienen biomasa para alimentar caldera. Central se retira a las 18:43 hrs. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00272/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-11 17:50 | 2015-08-29 16:20 | 160 | 218.5 | 115.2597 | 115.2597 | 0 | 115.2597 | 0 | 0 | 0 | Overhull pulverizador 2F |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | Novedades | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2015-08-11 19:00 | 2015-08-11 19:24 | 0 | 9.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02112/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-11 22:34 | 2015-08-12 19:55 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/2015 22:58 ~ A las 22:34 horas, genera en isla cuando inyectaba XX MW al SIC. Operó protección de distancia residual en Zona 1 @ 3,9 km desde la Planta. ~ Alberto Salas Leyton |  | 11/08/2015 22:58 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD26979/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2015-08-12 03:07 | 2015-08-12 06:07 | 0 | 237 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Pruebas de apertura y cierre válvula mariposa U1 Central Colbún para verificar estado y su funcionamiento |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD27295/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-08-12 08:37 | 2015-08-12 12:28 | 0 | 37 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad debido a falla interna en área de evaporadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD26713/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-12 09:02 | 2015-08-12 21:00 | 34 | 36 | 0.66481 | 0.66481 | 0.66481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo uniad N° 4. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 1 | SD27125/2015 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2015-08-12 09:17 | 2015-08-12 17:47 | 0 | 21.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio Tecnico en el regulador de velocidad (posicion servomotor) PRUEBAS en Vacio y PLENA CARGA CON RECHAZO (20MW) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD27124/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-08-12 09:47 | 2015-08-12 17:04 | 58.5 | 60 | 0.18208 | 0.18208 | 0.18208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | Novedades | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-08-12 11:32 | 2015-08-12 12:30 | 0 | 14.2 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00273/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-12 13:47 | 2015-08-13 12:17 | 100 | 119.9 | 3.7344 | 3.7344 | 0 | 3.7344 | 0 | 0 | 0 | Control Parámetros descarga sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02149/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-13 04:08 | 2015-08-13 04:19 | 0 | 1.8 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  | Origen desconocido, se está investigando. |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | SD27277/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2015-08-13 09:05 | 2015-08-13 18:33 | 0 | 21.5 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio Técnico en el regulador de velocidad unidad N° 5 (posicion servomotor). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD27205/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | P | 2015-08-13 09:25 | 2015-08-13 15:34 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Sustitución de aisladores estructura 3 de LT 220 kV Punta Palmeras-Las Palmas. En complemento a SD27197. Guía de Maniobras según documento DES_ELE.2015.9114.2 de Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD26919/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2015-08-13 09:48 | 2015-08-13 13:05 | 0 | 9.7 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar pruebas de arranque, sincronización y detención de la unidad N°2 de central Chiburgo para verificar comportamiento de la unidad ante falla de señal de velocidad 2, proveniente de TT/PP. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02150/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-08-13 10:12 | 2015-08-13 12:24 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Salida de servicio línea 23 kV perteneciente a Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD27588/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-08-13 18:27 | 2015-08-14 23:08 | 0 | 26 | 28.6833 | 28.6833 | 0 | 28.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento de parrillas interior hogar caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02127/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 00:49 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/08/2015 01:05 ~ Sobretensión transitoria. ~ Miguel A. Haluza | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD27449/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-08-14 08:07 | 2015-08-14 18:42 | 0 | 2 | 10.5833 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar motor sur de la Central Lomas Los Colorados I, por trabajos en planta de tratamiento de biogás. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD27448/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-08-14 08:07 | 2015-08-14 18:42 | 0 | 18.2 | 10.5833 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar Central Lomas Los Colorados II, por trabajos en planta de tratamiento de biogás. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | SD27315/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2015-08-14 09:15 | 2015-08-14 11:32 | 0 | 21.5 | 2.2833 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio Tecnico en el regulador de velocidad (posicion servomotor) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD27631/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2015-08-14 10:05 | 2015-08-14 13:29 | 0 | 60.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de pasada de cables de MT bajo ruta 5 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD27765/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-08-14 10:24 | 2015-08-14 17:16 | 0 | 23 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada circuito 1 para revisar y reparar falla del Breaker principal de aerogenerador S56. Se desenergizará el circuito 1 para aislar el aerogenerador y luego se volverá a energizar. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD27770/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-08-14 10:24 | 2015-08-14 17:16 | 0 | 23 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada circuito 1 para revisar y reparar falla del Breaker principal de aerogenerador S56. Se desenergizará el circuito 1 para aislar el aerogenerador y luego se volverá a energizar. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD27637/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-08-14 10:26 | 2015-08-14 17:16 | 0 | 23 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada circuito 1 para revisar y reparar falla del Breaker principal de aerogenerador S56. Se desenergizará el circuito 1 para aislar el aerogenerador y luego se volverá a energizar. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD27127/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-08-14 13:45 | 2015-08-14 22:49 | 0 | 16.3 | 9.0667 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sincronización de unidad N°3 a nueva barra principal 12 kV switchgear. Unidad finaliza mantenimiento mayor y conecta a nuevo paño. Sin pérdida de generación. Considerar desconectar protección diferencial de barras 110 kV para realizar análisis fasorial (20 min). |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IF02135/2015 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2015-08-14 15:47 | 2015-08-15 04:50 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 19:03 ~ Apertura intempestiva Cto1 y Cto2 Pilmaiquen - Osorno 66KV. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | IF02134/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2015-08-14 16:17 | 2015-08-14 16:59 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/08/2015 17:21 ~ Sobretensión ~ Cristoffer Gerbier | 26/08/2015 10:17 ~ Operación de protección de Sobre voltaje. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | IF02146/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | E | F | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 01:37 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/08/2015 06:29 ~ Opera rele auxiliar 86U, por pertubación eléctrica a causa falla L.220Kv Lo Aguirre -C.Navia1. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | Novedades | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 09:45 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00274/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-08-15 07:01 | 2015-08-15 17:49 | 135 | 143.8 | 0.66092 | 0.66092 | 0 | 0.66092 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD27587/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-08-15 09:00 | 2015-08-16 18:43 | 0 | 123.4 | 33.7167 | 33.7167 | 33.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de transformador de SS/AA de Unidad Generadora N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02151/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-08-15 09:59 | 2015-08-15 10:10 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/08/2015 12:05 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 20 MW, por interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Los Angeles Angol, propiedad de Transnet. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02151/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-08-15 09:59 | 2015-08-15 10:10 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/08/2015 12:05 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 20 MW, por interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Los Angeles Angol, propiedad de Transnet. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD27403/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-08-16 02:05 | 2015-08-16 19:58 | 0 | 77.35 | 17.8833 | 17.8833 | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de válvula de aireación de turbina, pos cambio de rodete y verificación de vibraciones de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF02158/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-08-16 23:00 | 2015-08-18 10:53 | 0 | 26 | 35.8833 | 35.8833 | 0 | 35.8833 | 1 | 0 | 0 | 17/08/2015 21:43 ~ EN PROCESO DE PUESTA EN MARCHA SE OBSERVA ANOMALÍA EN RECORRIDO EN ZONA 1 EN PARRILLA DE CALDERA Y SE PROCEDE A DETENER PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD. ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA |  | 17/08/2015 21:43 ~ ROTURA DE PERNOS ACCIONAMIENTO PARRILLA N° 1 ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | IF02159/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-08-17 02:00 | 2015-08-18 12:10 | 0 | 20.2 | 34.1667 | 34.1667 | 0 | 34.1667 | 1 | 0 | 0 | 17/08/2015 21:55 ~ SE APRECIA RUIDO EN PARRILLA VIBRANTE CALDERA 2 Y SE PROCEDE A DETENER PUESTA EN MARCHA PARA INICIAR INSPECCIÓN. ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA |  | 17/08/2015 21:55 ~ ROTURA EN MEMBRANAS DE UNIÓN TUBOS PARRILLA VIBRANTE. ~ MAURICIO ESCOBAR QUIROGA | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD27796/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-17 02:03 | 2015-08-17 02:20 | 0 | 15.6 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion biomasa a caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00275/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-08-17 07:35 | 2015-08-17 08:10 | 220 | 270 | 0.10802 | 0.10802 | 0 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD27590/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2015-08-17 08:25 | 2015-08-20 20:20 | 0 | 112 | 83.9167 | 83.9167 | 83.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora N° 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD27612/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-08-17 08:51 | 2015-09-11 18:18 | 0 | 12.99 | 609.45 | 609.45 | 609.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD27604/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-08-17 09:10 | 2015-08-31 20:56 | 0 | 33.3 | 347.7667 | 347.7667 | 347.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual (mecánico, eléctrico y sistemas de control) de la unidad generadora N° 1 y eliminación de fugas de aceite de su transformador de poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAS VEGASCentral | SD27414/2015 | LAS VEGAS | Central | I | P | 2015-08-17 10:20 | 2015-08-17 13:41 | 0 | 2.1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas operacionales al reconectador 12kv |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27615/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-17 12:51 | 2015-08-17 14:00 | 34 | 36 | 0.063889 | 0.063889 | 0.063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD27908/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-08-17 14:24 | 2015-08-17 20:20 | 0 | 16.3 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite, al unidad se encuentra fuera de servicio por bajo nivel de afluentes. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD26810/2015 | SAN ANDRES | Central | E | P | 2015-08-18 07:52 | 2015-08-18 20:22 | 0 | 39.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible de acuerdo al horario y trabajos asociados a SD26807/2015. Esto es: Energización de línea desde Central Hidroeléctrica San Andrés hasta S/E La Confluencia y posteriormente hasta Central Hidroeléctrica El Paso en ?CONDICIÖN ISLA? Aislado del SIC para lo cual se abrirá interruptor ?52AS? en S/E La Confluencia). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27617/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-18 09:29 | 2015-08-18 12:33 | 34 | 36 | 0.17037 | 0.17037 | 0.17037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del aerogenerador 6. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02168/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 15:17 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2015 18:19 ~ De 12:59 a 15:17 horas, salida intempestiva por sobrefrecuencia cuando inyectaba 31 MW al SIC por menores consumos internos. ~ Alberto Salas Leyton |  | 18/08/2015 18:19 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02169/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-08-18 13:00 | 2015-08-18 13:19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2015 18:32 ~ De 13:00 a 13:19 horas, sale de servicio intempestivamente cuando inyectaba 9 MW por menores requerimientos de vapor de procesos. ~ Alberto Salas Leyton |  | 18/08/2015 18:32 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00276/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-18 16:52 | 2015-08-18 20:00 | 70 | 119.9 | 1.304 | 1.304 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones (SO2). |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF02171/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-18 17:22 | 2015-08-19 15:15 | 0 | 271.9 | 21.8833 | 21.8833 | 0 | 21.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 18/08/2015 21:05 ~ Falla de VTF A (ventilador de tiro forzado). ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02170/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-08-18 19:58 | 2015-08-18 21:13 | 0 | 31.8 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 18/08/2015 20:12 ~ A las 19:58 horas, desconexión forzada cuando inyectaba 22 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 18/08/2015 20:12 ~ Se investiga ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00277/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-18 20:00 | 2015-08-19 12:09 | 100 | 119.9 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga sistema de circulación de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02172/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-08-19 00:03 | 2015-08-19 02:16 | 0 | 17 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | Trip caldera de poder. | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02173/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-08-19 03:46 | 2015-08-19 05:40 | 0 | 17 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 19/08/2015 03:45 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea inyectaba 10 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 19/08/2015 03:45 ~ Trip de caldera de poder ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD27866/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-08-19 08:00 | 2015-08-19 18:20 | 0 | 19.3 | 10.3333 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder, MPB Mensual; con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD28253/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2015-08-19 08:24 | 2015-08-19 13:19 | 0 | 12 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Normalizar filtración de aceite del descanso de turbina de la unidad. La filtración fue detectada recientemente y requiere atención inmediata para evitar daños mayores. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27614/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-19 09:13 | 2015-08-19 16:56 | 34 | 36 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Aero N° 7 |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD28484/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-19 13:21 | 2015-08-20 15:57 | 0 | 15.6 | 26.6 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbogenerador por falla en rodamiento polin parrilla n°1 |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF02176/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-20 00:40 | 2015-08-20 03:12 | 0 | 16.05 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/08/2015 04:28 ~ Falla en Sistemas de control distribuido DCS y PLC en Calderas Recuperadora y de Biomasa. ~ Jorge Gutierrez |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD28068/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-08-20 07:46 | 2015-08-20 19:57 | 0 | 45 | 12.1833 | 12.1833 | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación celda de media tensión. Abiertos alimentadores de aerogeneradores 1 al 3, SS/AA, e interruptores 52J1 y 52CT1 asociado al Transformador Elevador 220/12 kV. Instalación de tierras portátiles y operativas. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | SD28185/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | P | 2015-08-20 07:59 | 2015-08-21 02:18 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar la central a solicitud de Duke Energy por mantenimiento de la línea de 23 kV. La SODI de Duke está en curso. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD28067/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-08-20 08:00 | 2015-08-20 18:23 | 0 | 3 | 10.3833 | 10.3833 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento y puesta en marcha sistema SCADA despacho LAP. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD28126/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-08-20 08:02 | 2015-08-20 18:00 | 0 | 19.3 | 9.9667 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD27853/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-08-20 08:03 | 2015-08-20 17:15 | 0 | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se require realizer mantenimiento preventivo en la Unidad 5. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD28205/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-08-20 08:19 | 2015-08-21 08:59 | 0 | 16.3 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD27618/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-20 09:57 | 2015-08-20 18:01 | 34 | 36 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Aero N° 8 |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD28535/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-08-20 10:04 | 2015-08-20 13:00 | 0 | 119.8 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Debido a ruidos anormales en bomba de agua refrigeracín N°1, se hace necesaria la inspección del sistema de refrigueración de la unidad generadora. Esta condición podría provocar daños a la unidad estando en condición de servicio por pérdida de enfriamiento de esta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD28196/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-08-20 10:25 | 2015-08-20 12:00 | 0 | 33.3 | 1.5833 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2, Descarga de nueva configuración a los controladores de la unidad, para permitir conectividad con los servidores PGP del proyecto CEN fase 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD28203/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-08-20 12:00 | 2015-08-20 13:15 | 0 | 33.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3, Descarga de nueva configuración a los controladores de la unidad, para permitir conectividad con los servidores PGP del proyecto CEN fase 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD27854/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2015-08-20 12:23 | 2015-08-20 13:22 | 0 | 1.6 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras aceite de trasformador elevador. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD27856/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2015-08-20 12:23 | 2015-08-20 13:22 | 0 | 1.6 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras aceite de trasformador elevador. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00279/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-20 12:45 | 2015-08-21 13:20 | 110 | 119.9 | 2.0298 | 2.0298 | 0 | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga turbina baja presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD28622/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-20 16:17 | 2015-08-20 17:05 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión manual del SIC (Central genera en isla con consumos internos) por variación de señal de voltaje externa. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD28672/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-08-21 00:04 | 2015-08-21 14:53 | 0 | 42.5 | 14.8167 | 14.8167 | 0 | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inspección de turbina por fuertes ruidos percibidos cuando la unidad se sincronizó. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00280/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-08-21 01:00 | 2015-08-21 16:35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mala calidad de combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD28208/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-08-21 01:00 | 2015-08-21 06:17 | 0 | 77.35 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del generador de UG2. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD28274/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-08-21 07:55 | 2015-08-21 17:25 | 0 | 19.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | SD28146/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2015-08-21 09:49 | 2015-08-21 17:35 | 0 | 36 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central (apertura de 52EG1) para realizar mantenimiento en celdas de media tensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF02181/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-08-21 10:29 | 2015-08-21 11:49 | 0 | 90 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/08/2015 14:52 ~ Ingreso no autorizado de empresa externa. ~ Centro de Control EGP.- |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IF02182/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2015-08-21 10:29 | 2015-08-21 11:49 | 0 | 60.3 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/08/2015 15:04 ~ Ingreso no autorizado de empresa externa. ~ Centro de Control EGP.- |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF02178/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2015-08-21 10:45 | 2015-08-21 16:00 | 32 | 36 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 21/08/2015 10:32 ~ Falla en motor / rotor aero generador 17 y 18. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02183/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:43 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2015 16:41 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 6 MW al SIC ~ Héctor Vilche A. |  | 21/08/2015 16:41 ~ Interrupción LT de 66 kV Los Maquis ? Hualañé debido a árbol en contacto con conductores a 18 kilómetros de los Maquis ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD28782/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-08-21 15:00 | 2015-08-21 23:53 | 0 | 16.3 | 8.8833 | 8.8833 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sensor de temperatura de descanso de unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02186/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-21 16:43 | 2015-08-21 17:47 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2015 18:42 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 6 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 21/08/2015 18:42 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito lT de 66 KV Hualañe - Licantén ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00281/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-21 16:50 | 2015-08-22 | 5 | 16.05 | 4.9341 | 4.9341 | 0 | 4.9341 | 0 | 0 | 0 | Problemas en proceso fabrica limita la inyección de combustible a CR. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF02189/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-08-21 20:37 | 2015-09-01 19:24 | 0 | 350 | 262.7833 | 262.7833 | 0 | 262.7833 | 1 | 0 | 0 |  | 22/08/2015 01:53 ~ Rotura de tubo de caldera. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD28819/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-08-21 23:58 | 2015-09-16 06:24 | 0 | 11 | 606.4333 | 606.4333 | 0 | 606.4333 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa sale de servicio por falta de combustible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD28826/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-08-22 09:11 | 2015-08-22 19:00 | 0 | 77.35 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Vibraciones fuera de rango en unidad, lo que compromete los cojinetes guías, se deberá investigar y efectuar balanceo de rotor generador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF02190/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-08-22 10:07 | 2015-08-22 10:41 | 0 | 11.03 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 10:16 ~ La central Capullo se encontraba generando con 9,3 MW. ~ Israel Beroiz |  | 22/08/2015 10:16 ~ Falla en el sistema de refrigeración. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00282/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-22 11:36 | 2015-08-23 01:34 | 125 | 218.5 | 5.9766 | 5.9766 | 0 | 5.9766 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 125 MW por falla en pulverizador de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | Novedades | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-22 12:41 | 2015-08-22 13:39 | 0 | 1.65 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | Novedades | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-22 14:52 | 2015-08-22 18:05 | 0 | 1.65 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02196/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-08-22 19:47 | 2015-08-23 02:00 | 0 | 17 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 6.2167 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 22:01 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 11 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 22/08/2015 22:01 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02195/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-08-22 19:47 | 2015-08-22 20:21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2015 21:54 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 12 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A. |  | 22/08/2015 21:54 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV Santa Elvira - Nueva Aldea. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02197/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2015-08-22 20:24 | 2015-08-23 13:28 | 33 | 45 | 4.5511 | 4.5511 | 0 | 4.5511 | 1 | 0 | 0 | 22/08/2015 23:21 ~ Producto de falla en Central Parque Eólico Punta Palmeras, se pierden 6 MW de generación. ~ Miguel Fariña | 22/08/2015 23:21 ~ Se Investiga ~ Miguel Fariña | 24/08/2015 13:33 ~ Luego de revisión de instalaciones no se encuentran indicios de la causa de la falla. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02204/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 11:52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2015 06:48 ~ A las 03:43 horas, Interrupción LT de 66 San Javier - Constitución. Central regula frecuencia en subsistema Constitución ~ Héctor Vilche A. | 23/08/2015 06:48 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche A. |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02203/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 06:35 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2015 06:44 ~ Central fuera de servicio debido a falla en instalaciones de terceros. ~ Héctor Vilche A. |  | 23/08/2015 06:44 ~ Interrupción LT de 66 San Javier - Constitución ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD28467/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-08-23 08:33 | 2015-08-23 18:45 | 0 | 77.35 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balanceo de rotor generador, post cambio de rodete. Finalizado el balanceo se requerirá pruebas a diferentes cargas en coordinación con el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD25985/2015 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | P | 2015-08-23 08:45 | 2015-08-23 17:28 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Trabajos en S/E Javiera, LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera y LT 110 kV Javiera - TalTal |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00283/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-23 10:07 | 2015-08-23 11:10 | 130 | 218.5 | 0.42529 | 0.42529 | 0 | 0.42529 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 130 MW por falla en pulverizador de carbón 2G. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02209/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-08-23 15:29 | 2015-08-23 17:00 | 0 | 32 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/08/2015 17:18 ~ Falla en una de las cabinas de producción. ~ Centro de Control EGP Chile & P.A. |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD28580/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-08-24 00:10 | 2015-08-26 17:58 | 0 | 128 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO HMI TG1A. LA UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. SE REQUERIRÁ PRUEBA EXPERIMENTAL DESDE 0 MW A CARGA BASE. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02215/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-08-24 00:58 | 2015-08-24 03:58 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2015 04:12 ~ Central fuera de servicio debido a falla externa. ~ Héctor Vilche A. |  | 24/08/2015 04:12 ~ Interrupción LT de 66 kV San Javier Constitución. ~ Héctor Vilche A. | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02216/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-08-24 01:36 | 2015-08-24 21:38 | 0 | 8 | 20.0333 | 20.0333 | 0 | 20.0333 | 1 | 0 | 0 | 24/08/2015 04:17 ~ De 00:58 a 01:36 horas, central regula frecuencia en subsistema constitución debido a Interrupción de LT de 66 kV San Javier - Constitución. A las 01:38 horas se normalizan consumos desde el SIC. ~ Héctor Vilche A. | 24/08/2015 04:17 ~ Trip caldera de poder debido a tubo roto. ~ Héctor Vilche A. |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF02223/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2015-08-24 01:36 | 2015-08-24 01:38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 09:03 ~ Se ingresa en reemplazo del informe de falla IF 02218/2015. ~ Miguel Torres E. |  | 25/08/2015 08:44 ~ Corte de energía en red externa. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | SD28581/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-27 19:11 | 0 | 112 | 82.1833 | 82.1833 | 82.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 4 El TORO. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD28664/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-08-24 09:02 | 2015-08-25 17:17 | 34 | 36 | 1.7917 | 1.7917 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N° 9. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD28971/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-08-24 15:15 | 2015-08-24 16:16 | 0 | 16.3 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección del generador por posible pérdida de aceite. No existe pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF02221/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2015-08-25 00:45 | 2015-08-25 01:39 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/08/2015 04:29 ~ Robo de conductores circuito N°2 Linea 124 KV Cipreses-Itahue. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF02222/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2015-08-25 00:45 | 2015-08-25 01:39 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/08/2015 04:44 ~ Robo de conductores circuitos N°2 línea 154 KV Cipreses-Itahue. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD28680/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-08-25 08:34 | 2015-08-25 19:22 | 0 | 119.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de bomba de agua refrigeración N° 1 de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD28784/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-08-25 08:38 | 2015-08-26 20:45 | 0 | 28.05 | 36.1167 | 36.1167 | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | El trabajo consiste en Reparación de cable (mufas) de MT. Debido a que el trabajo es minucioso y de precisión, se debe realizar con luz día. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD29082/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-25 10:33 | 2015-08-29 08:32 | 0 | 218.5 | 93.9833 | 93.9833 | 0 | 93.9833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD29102/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-08-25 12:58 | 2015-08-25 14:13 | 0 | 16.3 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de unidad N° 3 de Central Queltehues para verificación y eliminación de filtración de aceite en generador. Unidad se encuentra fuera de servicio por bajo caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | Novedades | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:58 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02235/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-25 14:12 | 2015-08-25 14:47 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 18:10 ~ Central Licantén genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H |  | 25/08/2015 18:10 ~ Interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02236/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-08-25 14:57 | 2015-08-25 18:50 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 18:17 ~ Central Licantén genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones con reconexión automática sin éxito de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H |  | 25/08/2015 18:17 ~ Interrupción forzada por protecciones con reconexión automática sin éxito de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02237/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-08-25 16:19 | 2015-08-25 17:08 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 18:23 ~ Central Nva. Aldea genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. ~ Erick Iturra H |  | 25/08/2015 18:23 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02238/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-08-25 16:19 | 2015-08-25 16:59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 18:29 ~ Central Nva. Aldea III genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. ~ Erick Iturra H |  | 25/08/2015 18:29 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. ~ Erick Iturra H | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | Novedades | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2015-08-25 16:19 | 2015-08-25 16:29 | 0 | 27.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF02240/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-08-25 19:02 | 2015-08-25 20:20 | 0 | 21.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 |  | 25/08/2015 19:24 ~ Presión entrada aceite descanso de empuje ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD29188/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-08-25 20:03 | 2015-08-29 17:57 | 0 | 15.6 | 93.9 | 93.9 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | Se deja Fuera de servicio turbogenerador por falla en polines de parrilla N°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | IF02243/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2015-08-25 23:46 | 2015-08-26 01:57 | 0 | 21.5 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 26/08/2015 03:22 ~ Se investiga ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD28829/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-08-26 | 2015-08-28 13:31 | 0 | 11.03 | 61.5167 | 61.5167 | 61.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión central Capullo por mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | Novedades | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-26 06:29 | 2015-08-26 15:00 | 0 | 1.65 | 8.5167 | 8.5167 | 0 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD29353/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-08-26 15:22 | 2015-08-26 17:11 | 0 | 119.8 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarma MARK V, esta condición inhibe el arranque de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02250/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-08-26 15:56 | 2015-08-26 23:52 | 0 | 17 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | 26/08/2015 16:52 ~ A las 15:56 horas, desconexión forzada de la Unidad TG1 cuando inyectaba 12 MW al SIC, debido a falla en sensor de temperatura en celda de media tensión. ~ Alberto Salas Leyton |  | 26/08/2015 16:52 ~ Falla en sensor de temperatura ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF02251/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2015-08-26 22:27 | 2015-08-26 23:11 | 0 | 5.6 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2015 00:38 ~ Se Investiga ~ Hector Campos Ruz |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD29080/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-08-27 | 2015-08-29 16:46 | 0 | 129 | 64.7667 | 64.7667 | 64.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO HMI TG1B. LA UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. SE REQUERIRÁ PRUEBA EXPERIMENTAL DESDE 0 MW A CARGA BASE SEGÚN PROGRAMA QUE SE ADJUNTA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF02253/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-08-27 04:38 | 2015-08-27 08:55 | 0 | 270 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 4.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2015 05:33 ~ Trip de ambas bomba de agua de alimentación debido a alta diferencial de presión del filtro A. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD29081/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2015-08-27 09:05 | 2015-08-27 15:08 | 0 | 240 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Compresor Turbina a Gas, para mejorar el rendimiento de la unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD29124/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-08-27 09:08 | 2015-08-27 19:14 | 0 | 33.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación del nuevo Scada PGP en la U2 de central Cipreses. Se realizarán pruebas de control del proceso de generación y gestión de alarmas con el Scada. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD29127/2015 | SAN ANDRES | Central | E | P | 2015-08-27 09:40 | 2015-08-28 19:46 | 0 | 39.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible de acuerdo al horario y trabajos asociados a SD29126/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD29314/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2015-08-27 09:43 | 2015-08-27 18:15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos Externos Transelec ampliacion S/E Diego de Almagro petición en SODI 2687 Solicitando apertura interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y89J2-2 (estas SODI estaban pedidas para el día martes 25 pero se postergaron los trabajos) |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | IF02254/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2015-08-27 15:41 | 2015-08-27 16:50 | 0 | 112 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2015 17:04 ~ Acción fortuita. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | RUCUERUCUE 2 | IF02255/2015 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2015-08-27 17:09 | 2015-08-27 17:53 | 0 | 89.2 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 |  | 27/08/2015 18:21 ~ Pérdida de presión válvula Mariposa ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD29091/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-08-27 19:36 | 2015-08-28 07:34 | 0 | 55 | 11.9667 | 11.9667 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 3 y Línea 4 de Producción, 52E5 y 52E6 abiertos, por trabajos programados de Limpieza de Cabinas de transformación de campo I y K. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02261/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-28 00:14 | 2015-08-28 00:39 | 0 | 1.8 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en exitatriz | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02265/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-28 03:14 | 2015-08-28 03:31 | 0 | 1.8 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en exitatriz | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD29407/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-08-28 08:09 | 2015-08-28 18:29 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL1 Tap-Off Tal-Tal, por trabajos programados de TRANSELEC. Instalación de aisladores de terminales en mufas ATR3 y ATR4, cambio conductor de barras entre marcos de línea paño SCC plus y trabajos de mantenimiento de línea y equipos asociados a la barra 220 KV. S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD29410/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-08-28 08:09 | 2015-08-28 18:29 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 Tap-Off Lalackama, por trabajos programados de TRANSELEC. Instalación de aisladores de terminales en mufas ATR3 y ATR4, cambio conductor de barras entre marcos de línea paño SCC plus y trabajos de mantenimiento de línea y equipos asociados a la barra 220 KV. S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD29352/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | P | 2015-08-28 09:12 | 2015-08-28 17:50 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos Externos Transelec ampliacion S/E Diego de Almagro petición en SODI 2690 Solicitando apertura interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y89J2-2(estas SODI estaban pedidas para el dia miercoles 26 pero se postergaron los trabajos) |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD29200/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-08-28 09:20 | 2015-08-28 16:30 | 0 | 33.3 | 7.1667 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación del nuevo Scada PGP en la U_2 de Central Cipreses. Se realizarán pruebas de control del proceso de generación y gestión de alarmas con el Scada. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02262/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-28 13:35 | 2015-08-28 14:01 | 0 | 1.8 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en exitatriz | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD28444/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2015-08-28 16:05 | 2015-08-31 22:26 | 0 | 37 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor generador de central San Ignacio, mantenimiento transformador de poder, compuerta de toma y control unidad. Implica apertura de interruptor 52B1 y desconectador 89B1. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02263/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-28 17:31 | 2015-08-28 17:44 | 0 | 1.8 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en exitatriz | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD29092/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-08-28 19:25 | 2015-08-29 01:23 | 0 | 55 | 5.9667 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 3 de Producción, 52E5 abierto, por trabajos programados de Limpieza de Cabina de transformación de campo M y O. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD29391/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2015-08-28 23:05 | 2015-08-28 23:56 | 0 | 52 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección sello eje turbina |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02264/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-08-28 23:14 | 2015-08-28 23:40 | 0 | 1.8 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en exitatriz | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02259/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-08-29 00:14 | 2015-08-29 00:33 | 0 | 12.5 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/08/2015 01:17 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje turbinas. ~ Mario Mejias Gaete | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02266/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-08-29 04:07 | 2015-08-29 20:39 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Caída de cortezas de árbol en línea 23 kV perteneciente a Duke Energy | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-08-29 09:25 | 2015-08-29 11:36 | 0 | 12.5 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-08-29 09:25 | 2015-08-29 10:51 | 0 | 12.5 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02275/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-08-29 11:28 | 2015-08-29 11:36 | 0 | 12.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/08/2015 16:57 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 2 | SD29799/2015 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2015-08-29 13:15 | 2015-08-29 14:30 | 0 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se detecta vibracion en turbina UG2, el origen de la causa no determinado.. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02278/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-08-29 15:29 | 2015-08-29 16:01 | 0 | 12.5 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/08/2015 17:24 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje, por saturación de los filtros por lluvias en la zona. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02271/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-08-29 17:05 | 2015-08-29 19:38 | 0 | 31.8 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 29/08/2015 19:18 ~ Central fuera de servicio. ~ Héctor Vilche A | 29/08/2015 19:18 ~ Interrupción LT de 66 kV San Javier - Constitución ~ Héctor Vilche A |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD29805/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-08-29 17:35 | 2015-08-29 18:32 | 0 | 42.5 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la unidad Nº2 de peuchen para abrir interruptor 52T2 y realizar reposiciòn de fuslble en desconectador de 13.8 KV. para abilitar la entrada al servicio de la central llauquereo ,sin poner en riesgo la seguridad de las personas y equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00284/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-08-29 20:10 | 2015-09-03 08:52 | 100 | 112.4 | 11.9918 | 11.9918 | 0 | 11.9918 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00285/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-29 20:45 | 2015-08-30 19:30 | 170 | 218.5 | 5.0498 | 5.0498 | 0 | 5.0498 | 0 | 0 | 0 | Alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD29815/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-08-29 23:23 | 2015-08-30 03:10 | 0 | 38 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Colmatación de rejas de cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IL00287/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-08-30 01:00 | 2015-09-02 19:56 | 18 | 23.4 | 20.9846 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 0 | 0 | 0 | POR BAJA TEMPERATURA EN GASES DE CHIMENEA, SE DEJA CARGA DE MÍNIMO TÉCNICO EN 18 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | Novedades | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-08-30 07:57 | 2015-08-30 08:43 | 0 | 12.5 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02272/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2015-08-30 11:06 | 2015-08-30 12:50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/08/2015 11:00 ~ Falla en filtro de sistema de control de turbina. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF02280/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2015-08-30 17:24 | 2015-08-30 18:00 | 0 | 85.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |  | 30/08/2015 17:52 ~ Muy alta presión de regulación ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00286/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-30 19:30 | 2015-08-31 20:15 | 100 | 218.5 | 13.4228 | 13.4228 | 0 | 13.4228 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en mínimo técnico por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD29379/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-08-31 08:00 | 2015-09-07 18:00 | 0 | 13.8 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantención preventiva mayor al motor N° 1, desarme del motor y revisión del sistema de comunicación. quedando indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | SD29201/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2015-08-31 08:21 | 2015-09-03 19:00 | 0 | 112 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº 1: Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD28987/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-08-31 09:38 | 2015-09-03 03:39 | 0 | 16.28 | 66.0167 | 66.0167 | 66.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para migrar posición a nueva barra switchgear de 12 kV. Sin pérdida de generación. Protocolos y ajustes de protecciones en manos de CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD29876/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2015-08-31 11:50 | 2015-09-01 18:40 | 0 | 17.03 | 30.8333 | 30.8333 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener U1 de Central Laja 1, para realizar inspección en sensores de vibración. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD29968/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-08-31 20:00 | 2015-09-06 12:11 | 0 | 342 | 136.1833 | 136.1833 | 0 | 136.1833 | 0 | 0 | 0 | Rotura de tubo en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00289/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-08-31 20:15 | 2015-09-01 19:47 | 185 | 203.6 | 2.1499 | 2.1499 | 0 | 2.1499 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de proceso de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | SD28969/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2015-08-31 22:01 | 2015-09-24 00:45 | 0 | 271.9 | 554.7333 | 554.7333 | 554.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Campiche fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL00290/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-01 | 2015-09-30 23:59 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por restriccion propia se mantendra a plena carga,esto para mantener vapor a Planta de CPP S.A |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIACentral | SD29184/2015 | PROVIDENCIA | Central | I | P | 2015-09-01 | 2015-09-03 23:56 | 0 | 14.14 | 71.9333 | 71.9333 | 71.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor central completa según carta DO1088/2014, en reemplazo de solicitud antes ingresada SD27941/2015, de lo cual se modifica fecha, producto de condiciones climatológicas adversas en la zona, lo que imposibilita realizar mantenimiento mayor programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD29971/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2015-09-01 02:15 | 2015-09-01 21:21 | 0 | 2.5 | 19.1 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | Pernos del ensamble de la excitatriz con generador cortados. |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD29181/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | P | 2015-09-01 07:16 | 2015-09-07 23:59 | 0 | 6.28 | 160.7167 | 160.7167 | 160.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Central completa según carta DO N° 1088/2014. En reemplazo de solicitud SDSD27933/2015 de lo cual se modifica fecha producto de las condiciones climatológicas en la zona. Lo que imposibilita realizar mantenimiento mayor programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD27606/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-09-01 08:29 | 2015-09-05 20:10 | 0 | 33.3 | 107.6833 | 107.6833 | 107.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual (mecánico, eléctrico y sistemas de control) de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | SD29975/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-09-01 08:30 | 2015-09-01 14:23 | 0 | 5 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Variaciones de la válvula de control de la turbina que podría ser provocada por burbujas de aire en el circuito de aceite de control, inspección urgente. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD29772/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-09-01 08:31 | 2015-09-01 19:11 | 0 | 32.01 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 8 de Producción, interruptor 52C8 abierto. Por trabajos programados de Cruce de líneas de baja tensión con líneas de Media tensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD29780/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-01 08:56 | 2015-09-01 20:50 | 54 | 87.8 | 4.5811 | 4.5811 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bancos de condensadores. Interruptor 52M2, 52M3 y 52M12 abiertos. Por trabajos programados de Revisión General de BBCC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD29070/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2015-09-01 09:33 | 2015-09-01 15:43 | 0 | 124 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de ajustes de esquema diferencial de linea con inyeccion de corriente en secundario en las protecciones de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYCentral | SD29180/2015 | LIRCAY | Central | I | P | 2015-09-01 09:52 | 2015-09-08 00:19 | 0 | 18.96 | 158.45 | 158.45 | 158.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor central completa según carta DO1088/2014, en reemplazo de solicitud antes ingresada SD27939/2015, de lo cual se modifica fecha, producto de condiciones climatológicas adversas en la zona, lo que imposibilita realizar mantenimiento mayor programado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLE CALLECentral | SD28612/2015 | CALLE CALLE | Central | I | P | 2015-09-01 10:58 | 2015-09-22 18:18 | 0 | 13 | 511.3333 | 511.3333 | 511.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Calle calle realizara su mantenimiento mayor programado, en unidades de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD30166/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-01 16:56 | 2015-09-04 17:20 | 0 | 271.9 | 72.4 | 72.4 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio debido a tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00291/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-09-01 19:47 | 2015-09-11 00:37 | 170 | 203.6 | 36.444 | 36.444 | 0 | 36.444 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 170 MW debido a control de aire de combustión (falla de lampo de VTF). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00292/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-02 07:30 | 2015-09-02 17:00 | 60 | 112.4 | 4.4288 | 4.4288 | 0 | 4.4288 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación debido a punto caliente en barra 4,16 kV de servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROCentral | IL00288/2015 | LAUTARO | Central | I | F | 2015-09-02 08:00 | 2015-09-02 19:56 | 41 | 43.64 | 0.72191 | 0.72191 | 0 | 0.72191 | 0 | 0 | 0 | PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS CEMS. |  |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD27608/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2015-09-02 08:10 | 2015-09-04 20:45 | 0 | 9.5 | 60.5833 | 60.5833 | 60.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual (mecánico, eléctrico y sistemas de control) de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD29903/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-09-02 09:15 | 2015-09-02 23:12 | 0 | 34.94 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al informe de falla IF01945/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD29944/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2015-09-02 09:27 | 2015-09-02 17:00 | 0 | 112.4 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador principal 1A para eliminar punto caliente en llega a barras del transformador auxiliar. La unidad de Ventanas 1 limitada en 60 MW. Al momento de llenar el formulario de intervención, en el campo de potencia disponible se escribe 60 MW pero posteriormente cambia a 0.0. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD30199/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-09-02 09:47 | 2015-09-02 11:58 | 0 | 3 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad Barra 12KV S/E Totoral por mantenimiento del interruptor 66KV Linea Las Balandras |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02283/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-02 11:53 | 2015-09-02 12:00 | 1.58 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea 23 kV perteneciente a Duke Energy. Se está investigando causa. | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD30370/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-02 19:04 | 2015-09-02 19:12 | 0 | 15.6 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por alta temperatura de vapor admision turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF02287/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-09-03 00:50 | 2015-09-03 01:14 | 0 | 42.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 03/09/2015 01:43 ~ Señal errónea de nivel bajo en Cámara de Carga de la Central Peuchen. ~ Gabriel Jara Rueda | 08/09/2015 00:29 ~ Disparo se debió a la actuación errónes de protección (Boya) de nivel muy bajo en la Cámara de Carga de la Central Peuchen. ~ Gabriel Jara Rueda | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF02287/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-09-03 00:50 | 2015-09-03 01:12 | 0 | 42.5 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 |  | 03/09/2015 01:43 ~ Señal errónea de nivel bajo en Cámara de Carga de la Central Peuchen. ~ Gabriel Jara Rueda | 08/09/2015 00:29 ~ Disparo se debió a la actuación errónes de protección (Boya) de nivel muy bajo en la Cámara de Carga de la Central Peuchen. ~ Gabriel Jara Rueda | TRUE | 0
2015 | COLIHUESCentral | SD30042/2015 | COLIHUES | Central | I | P | 2015-09-03 06:45 | 2015-10-09 22:08 | 0 | 23.1 | 879.3833 | 879.3833 | 879.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar Indisponible la Central Completa, para dar cumplimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor, solicitada mediante carta CE-2015-33 del 04/08/2015, la cual fue Aprobada por la DO con fecha 20/08/2015, mediante carta DO N°0975/2015.Por un periodo de 42 días. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD30195/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-09-03 07:12 | 2015-09-03 11:55 | 0 | 3 | 4.7167 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Insdisponibilidad barra 12 KV S/E Totoral por mantenimiento interruptor 66KV Linea las Balandras |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD29777/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-03 07:38 | 2015-09-03 20:28 | 78 | 87.8 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Circuito 1 de Producción, Interruptor 52M4 abierto. Por trabajos programados de Revisión y medición de celdas de aerogeneradores 1, 2, 3, 4, 11 y 12. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00293/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-03 08:52 | 2015-09-04 07:15 | 110 | 112.4 | 0.47794 | 0.47794 | 0 | 0.47794 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | SD30316/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-09-03 10:00 | 2015-09-03 13:01 | 0 | 6.78 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar una limpieza urgente de bocatoma y cámara de carga debido a acumulación intempestiva de arena volcánica. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD30407/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-09-03 10:08 | 2015-09-03 16:13 | 0 | 340 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Se detecta filtración de agua en caldera principal recuperadora de calor, la cual proviene de tubo roto del precalentador de condensado, se requiere su reparación. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 2 | IF02289/2015 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | F | 2015-09-03 12:02 | 2015-09-03 12:26 | 0 | 35.33 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  | 03/09/2015 12:54 ~ Opera protección de relé maestro 86D por bajo flujo en sello del eje de turbina por cambio de filtro en sistema auxiliar de sello. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD30525/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2015-09-03 19:04 | 2015-09-03 19:32 | 0 | 6.43 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir válvula by - pass ya que no cierra, la válvula es parte del proceso de partida ya que es la que compensa presión y permite la apertura de la válvula principal, hacia el distribuidor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD29956/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-09-03 19:36 | 2015-09-04 09:55 | 0 | 55 | 14.3167 | 14.3167 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza en cabina de producción. |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | Novedades | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2015-09-04 06:44 | 2015-09-04 06:59 | 0 | 7.07 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD29779/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-04 07:16 | 2015-09-04 17:24 | 78 | 87.8 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Circuito 2 de Producción, Interruptor 52M5 abierto. Por trabajos programados de Revisión y medición de celdas de aerogeneradores 5, 6, 7, 8, 9 y 10. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD30165/2015 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2015-09-04 09:48 | 2015-09-04 13:59 | 0 | 35.33 | 4.1833 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para una inspección visual y medición de desgaste del sello del eje del la Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF02291/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2015-09-04 10:47 | 2015-09-04 11:36 | 0 | 16.28 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/09/2015 11:06 ~ Salida forzosa por disparo indeseado por pruebas de control en transformador N°3. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF02292/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-09-04 10:47 | 2015-09-04 11:21 | 0 | 16.28 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/09/2015 11:20 ~ Salida forzosa por disparo indeseado por pruebas de control en transformador N°3. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD30606/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-09-04 11:45 | 2015-09-04 12:45 | 0 | 140.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de reja en toma de unidad N°2 es necesario retiro de unidad por aumento en la diferencial de presión lo que puede llevar a trip. La unidad se retira en forma normal hasta detención y se inicia partida nuevamente. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD30052/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-09-04 13:15 | 2015-09-04 16:50 | 0 | 115 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite. Se realizará la instalación de junta de expansión en Transformador Principal 220/33 kV 130 MVA. Abierto paño JT1, ET1 y alimentadores de media tensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | Novedades | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-09-05 07:56 | 2015-09-05 20:57 | 0 | 77.35 | 13.0167 | 13.0167 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF02297/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2015-09-05 07:58 | 2015-09-05 15:35 | 0 | 140.4 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 7.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/09/2015 11:08 ~ Alto Nivel Aceite en Regulador de Velocidad ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD30336/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-09-05 08:14 | 2015-09-05 17:20 | 0 | 18.15 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor a equipos primarios de Subestación Canela 1. Central indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD30486/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-09-05 23:53 | 2015-09-06 10:24 | 0 | 370.88 | 10.5167 | 10.5167 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar reparaciones (eliminación de filtración), en válvula de incomunicación manual, anterior a valvula principal del domo de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF02340/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 15:21 ~ Falla entre fase C y la estructura N°264 ~ Diego Huarapil Hidalgo |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF02298/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 02:57 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2015 02:49 ~ De 02:49 a 02:57 horas, genera en isla cuando inyectaba 11,8 MW al SIC durante falla en instalaciones de terceros. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/09/2015 02:49 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD30394/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | P | 2015-09-06 08:50 | 2015-09-06 11:08 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos transelec programados en ampliación S/E Diego de Almagro SODI 2837, en la cual solicitan apertura de interruptor 52J2,apertura desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 cerrado 89J2-2T |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF02307/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-06 20:00 | 2015-09-06 21:52 | 0 | 112.4 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 06/09/2015 20:25 ~ Falla en detector de llama. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02309/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-09-07 03:53 | 2015-09-07 04:15 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/2015 04:02 ~ De 03:53 a 04:15 horas, genera en isla por desconexión forzada con reconexión automática con éxito de la línea de 66 Kv Hualañé ? Licantén, cuando la central inyectaba 3,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/09/2015 04:02 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD30508/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-09-07 07:08 | 2015-09-08 13:15 | 0 | 16.28 | 30.1167 | 30.1167 | 30.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de rodete por un nuevo rodete integrado de alto rendimiento. No hay pérdida de generación debido a bajo caudal. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD30447/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-09-07 08:00 | 2015-09-10 19:25 | 0 | 112 | 83.4167 | 83.4167 | 83.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº2.- Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD30755/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-09-07 08:43 | 2015-09-07 10:34 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén generará en isla a solicitud de Transnet, por corte de árbol cercano a línea 66kV Hualañé - Licantén. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD30477/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-07 09:33 | 2015-09-07 14:30 | 34 | 36 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N° 09. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD30433/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-09-07 10:01 | 2015-09-07 17:08 | 0 | 40 | 7.1167 | 7.1167 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen las pruebas en Scada entre Central San Andrés, Central El Paso y TEJV (Se efectuarán maniobras en interruptores de línea hacia SA y EP), asociadas a la SD30431. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZACentral | SD30493/2015 | ESPERANZA | Central | E | P | 2015-09-07 10:06 | 2015-09-07 18:19 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos externos realizados por Minera Valle Central en el patio de trasformadores Swithgear N°3. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02321/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-08 05:50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2015 19:39 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 14 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 08/09/2015 19:39 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea 154 kV Charrúa - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02320/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2015 15:34 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 23 MW ~ Patricio Zárate H. |  | 08/09/2015 15:34 ~ Interrupción forzada por protecciones de línea 154 kV Charrúa - Parral ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF02316/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2015-09-07 19:00 | 2015-09-07 20:20 | 0 | 13.27 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/09/2015 21:40 ~ Falla bomba aceite regulador turbina. Causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF02315/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-09-07 19:00 | 2015-09-07 20:03 | 0 | 13.27 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 0 | 0 |  | 07/09/2015 21:22 ~ Falla bomba aceite regulador turbina. Causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD30912/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-08 04:03 | 2015-09-08 04:09 | 0 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF02317/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-09-08 06:10 | 2015-09-08 15:35 | 0 | 75.73 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 9.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 08/09/2015 06:39 ~ Arranque fallido ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD30327/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2015-09-08 08:29 | 2015-09-08 20:50 | 0 | 23.67 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza residual de lodo y material contaminado,reposicion de grava 3/4 según especificaciones en Patio Generadores Sub-estación Diego de Almagro |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02319/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-08 08:36 | 2015-09-08 10:37 | 1.58 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV perteneciente a Duke Energy | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02318/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-09-08 15:03 | 2015-09-08 17:40 | 0 | 5 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 08/09/2015 15:01 ~ Trip Caldera Biomasa ~ José Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD30671/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-09-08 16:03 | 2015-09-08 19:05 | 0 | 32.01 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52C8, se realizará calicata para inspección a puesta a tierra.- |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD31055/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-09-08 19:05 | 2015-09-08 20:07 | 0 | 32.01 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Reparación malla a tierra planta fotovoltaica. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD30434/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-09-09 06:36 | 2015-09-09 19:20 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD30432/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-09-09 08:36 | 2015-09-09 19:05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD30891/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | P | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:40 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos transelec programados por ampliación S/E Diego de Almagro SODI 2053; solicitan apertura de interruptor 52-J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2, cerrado 89J2-2T |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | SD30754/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2015-09-09 09:10 | 2015-09-09 17:55 | 0 | 33.3 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación enlace CEN-ISLA U2. Se realizarán pruebas de control, se probarán protecciones y alarmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 1 | SD29699/2015 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2015-09-09 10:12 | 2015-09-09 13:20 | 0 | 2.5 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo a Turbina N°1 de acuerdo al programa de detenciones 2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORCONES TGHORCONES TG | SD31014/2015 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2015-09-09 11:33 | 2015-09-09 17:11 | 0 | 24.3 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Central Horcones estará indisponible por revisión y corrección de anomalía en control de regulador de velocidad del TG |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZACentral | SD30829/2015 | ESPERANZA | Central | E | P | 2015-09-09 14:03 | 2015-09-09 16:39 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos externos realizados por Minera Valle Central en la línea de 23 kV planta RAI (línea sin energía) asociado a SD 30814 MVC. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 2 | SD29700/2015 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2015-09-09 14:05 | 2015-09-09 16:42 | 0 | 2.5 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo a Turbina N°2 de acuerdo al programa de detenciones 2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD31190/2015 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2015-09-09 15:00 | 2015-09-09 17:00 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Suspensión de la restricción a mínimo técnico 6 MW por la No demanda de vapor por parte de nuestro cliente FPC |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF02327/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2015-09-09 15:35 | 2015-09-09 16:10 | 39 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:24 ~ Se investiga pérdida de generación. ~ Juan Cardenas | Se investiga | 16/09/2015 10:22 ~ Ver informe adjunto ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02325/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2015-09-09 15:35 | 2015-09-09 15:57 | 77 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2015 17:00 ~ Interrupción de la línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos afecta a PFV Llano de Llampos con una pérdida de 77 MW. ~ Juan Cardenas | 09/09/2015 17:00 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por interrupción de línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos ~ Juan Cardenas | 16/09/2015 10:17 ~ Ver informe de falla adjunto ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02335/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-09 16:51 | 2015-09-09 18:00 | 1.57 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV perteneciente a Duke Energy debido a caída de cortezas de árbol sobre estructura. | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF02331/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-09 17:30 | 2015-09-09 22:16 | 0 | 271.9 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 4.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/09/2015 18:36 ~ Se produce operación de pulverizador 3C. Comienza ejecución de runback y operan las bombas de agua de alimentación de la caldera. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD30895/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-09-09 19:30 | 2015-09-10 08:10 | 0 | 55 | 12.6667 | 12.6667 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52E1 y 52E2 por trabajos de limpieza de paneles solares (trabajo no afecta la producción del parque) |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | IF02332/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2015-09-09 19:32 | 2015-09-09 19:38 | 0 | 8.98 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/09/2015 19:36 ~ Falla filtro junta de sellos U1, filtro colmatado ~ Jose Jara | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD31257/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-10 07:41 | 2015-09-10 07:59 | 0 | 15.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio de turbogenerador por falla en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD30502/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-09-10 07:58 | 2015-09-10 21:41 | 0 | 15.728 | 13.7167 | 13.7167 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara conexiones mecanicas para instalaciones de linea de alimenatacion de gas para proyecto de ampliacion |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD26068/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-09-10 08:00 | 2015-09-11 18:18 | 0 | 12.99 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad Volcán para migrar posición a nueva barra switchgear de 12 kV. Protocolos y ajustes de protecciones en manos de CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD31048/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-09-10 08:01 | 2015-09-10 09:19 | 0 | 12.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de regulador de presión en sistema sello de eje turbinas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD30329/2015 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2015-09-10 08:40 | 2015-09-10 17:45 | 0 | 23.67 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | impieza residual de lodo y material contaminado,reposicion de grava 3/4 según especificaciones en Patio Generadores Sub-estación Diego de Almagro |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02334/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-09-10 08:54 | 2015-09-10 12:14 | 0 | 77.35 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2015 09:02 ~ Se comienza en la reposición en forma inmediata. ~ Rafael Sáez R. | Baja Presión agua sello de eje. |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD31052/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-09-10 09:20 | 2015-09-10 10:57 | 0 | 12.5 | 1.6167 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de regulador de presión en sistema sello de eje turbinas. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | SD31278/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-09-10 10:00 | 2015-09-21 13:10 | 0 | 20.24 | 267.1667 | 267.1667 | 0 | 267.1667 | 0 | 0 | 0 | Falla en rodamiento lado accionamiento ventilador de tiro inducido |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD31054/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-09-10 13:55 | 2015-09-10 17:30 | 0 | 33.3 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | HABILITACIÓN ENLACE CEN-ISLA U1. Se realizarán pruebas de control, se probará el 100% de las protecciones y, al menos, el 20% de las alarmas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF02336/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2015-09-10 15:35 | 2015-09-10 16:03 | 0 | 11.03 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | 10/09/2015 16:23 ~ Central se encontraba generando 9.3 MW a la hora de la falla. ~ Jorge Chávez M. |  | 10/09/2015 16:23 ~ Operación de la protección 87G debido al cierre del interruptor 52B1 de la subestación Pulelfu, debido a que central Pulelfu esta en pruebas. ~ Jorge Chávez M. | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD30892/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-09-10 19:34 | 2015-09-11 08:00 | 0 | 55 | 12.4333 | 12.4333 | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52E8 por trabajos de limpieza de paneles solares (trabajo no afecta la producción del parque) |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF02337/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2015-09-10 23:46 | 2015-09-11 | 0 | 42.5 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | 11/09/2015 00:00 ~ Señal eronea boya de nivel bajo camara de carga de peuchen ~ Gerardo Carrasco ruiz | 14/09/2015 09:10 ~ La falla se debió a la operación de la protección de cámara de Carga Central Peuchén por nivel muy bajo de la columna de agua, la activación de ésta debió a la actuación de la boya de nivel bajo de forma efectiva, debido a un error operacional, ya que una de las pantallas Scada se encontraba sin actualización de datos. Por lo cual no fue percibida la baja de nivel en la cámara de carga. ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00295/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-09-11 00:36 | 2015-10-21 23:20 | 185 | 203.6 | 89.7782 | 89.7782 | 0 | 89.7782 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 185 MW por control de proceso de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD31512/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-11 07:20 | 2015-09-14 10:19 | 0 | 16.05 | 74.9833 | 74.9833 | 0 | 74.9833 | 0 | 0 | 0 | Filtración de Aceite en descanso frontal TG1, TG1 F/S a fin de normalizar condición anormal del sistema de lubricación. TG2 y TG3 en condición normal |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD30999/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-09-11 08:30 | 2015-09-11 14:23 | 0 | 1.8 | 5.8833 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Planta de Tratamiento de Gas, requiere la detección del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD31001/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-09-11 08:30 | 2015-09-11 14:23 | 0 | 18.76 | 5.8833 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Planta de Tratamiento de Gas, requiere la detección del proceso de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD30479/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-11 09:44 | 2015-09-11 17:12 | 34 | 36 | 0.41481 | 0.41481 | 0.41481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N° 13. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF02341/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-09-11 12:04 | 2015-09-11 12:27 | 0 | 16.28 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/09/2015 15:46 ~ Operación indeseada de protección 50BF barra 12 kV Switchgear. ~ Felipe Mendoza Leyton | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD31594/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-09-11 16:00 | 2015-09-11 19:52 | 0 | 140.4 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Por obstrucción de Rejas de Toma de Unidad N°2 es necesario retiro de Unidad mediante rechazo de carga (130 MW), debido al aumento en la presión diferencial con riesgo de ingreso de aire al túnel de aducción, y riesgo de trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL00296/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-09-11 17:45 | 2015-09-17 09:23 | 0 | 37 | 135.6333 | 135.6333 | 0 | 135.6333 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 0 MW de inyección al SIC por problema en dámper de Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00297/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-09-11 19:22 | 2015-09-11 22:24 | 90 | 143.8 | 1.1349 | 1.1349 | 0 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 90 MW por falla en bomba de agua de alimentación 1B. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02347/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-09-11 22:23 | 2015-09-11 23:27 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2015 00:36 ~ Central Picoiquén se encontraba generando 19.6 MW con sus 2 unidades en servicio (9.8 MW cada una). ~ Wilson Pino Medina |  | 12/09/2015 00:36 ~ 22:23 hrs Central Picoiquén (Empresa HidroAngol) sale de sincronismo por operación del interruptor 52BT por protección 81o (Sobrefrecuencia), debido a perturbación provocada por la reconexión automática con éxito de línea 66 kV Angol Collipulli propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02346/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-11 22:23 | 2015-09-11 23:02 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/09/2015 00:12 ~ Se investiga ~ RICARDO MARTINEZ | 14/09/2015 15:28 ~ Operacion de protecciones linea 66kv angol - collipulli, Reconexion automatica con exito. Abre interruptor 52BT de sub-estacion Picoiquen. ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02347/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-11 22:23 | 2015-09-11 23:02 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2015 00:36 ~ Central Picoiquén se encontraba generando 19.6 MW con sus 2 unidades en servicio (9.8 MW cada una). ~ Wilson Pino Medina |  | 12/09/2015 00:36 ~ 22:23 hrs Central Picoiquén (Empresa HidroAngol) sale de sincronismo por operación del interruptor 52BT por protección 81o (Sobrefrecuencia), debido a perturbación provocada por la reconexión automática con éxito de línea 66 kV Angol Collipulli propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00298/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-11 23:50 | 2015-11-29 00:40 | 110 | 119.9 | 154.6376 | 154.6376 | 0 | 154.6376 | 0 | 0 | 0 | Unidad no alcanza mínima técnico de 60 MW debido a control de temperatura sistema de abatimiento SO2 (FGD). Puede bajar hasta 68 MW aproximadamente cuando es solicitada a mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD31414/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2015-09-12 08:32 | 2015-09-12 19:55 | 0 | 17.03 | 11.3833 | 11.3833 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la Unidad UG1 de CH Laja para desmontar una bomba de lubricación con posible falla mecánica e instalar una de repuesto, este cambio durará aproximadamente 2 horas por lo que luego se pondría la Unidad en servicio nuevamente mientras se repara la bomba. Para normalizar este trabajo, durante la tarde se deberá desconectar la Unidad UG1 otra vez para retirar bomba de repuesto y normalizar bomba original, para entrar nuevamente al servicio normal aproximadamente las 23:00 horas |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD28397/2015 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2015-09-13 00:15 | 2015-09-14 03:20 | 0 | 154.7 | 27.0833 | 27.0833 | 27.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Túnel en Presión La Higuera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIACentral | SD31002/2015 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2015-09-13 04:17 | 2015-09-13 20:22 | 0 | 164.52 | 16.0833 | 16.0833 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual preventiva Túnel Portillo. Según Carta CDEC SIC DO N° 0584/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD30853/2015 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2015-09-13 08:33 | 2015-09-13 15:04 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet, solicita que central coronel este fuera de servicio, por la imposibilidad de inyectar flujos de carga hacia SE lomas Colorada. Esto por desconexión del tramo de línea, Arenas Blancas Escuadron. debido al mantenimiento preventivo al Tap Off Polpaico |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD31357/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-09-13 09:05 | 2015-09-13 18:20 | 0 | 77.35 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño A2 por mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF02351/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2015-09-13 11:30 | 2015-09-13 19:00 | 0 | 33.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 13/09/2015 13:43 ~ No hay. ~ Luis Zavala López |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD31126/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-09-13 14:54 | 2015-09-13 15:14 | 0 | 82.26 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador de Poder 1, para Conectar Transformador de servicios auxiliares N°1, solucionada la causa de alta temperatura en fase 2. Las cargas quedarán respaldadas por el T/F 2 de SSAA, mientras dure la intervención, la unidad 1 queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF02356/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-09-13 15:28 | 2015-09-13 15:46 | 0 | 9.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 14/09/2015 10:22 ~ Desconexión de la unidad no afecta consumo de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | 14/09/2015 10:22 ~ Desconexion intempestiva de la unidad por sobre temperatura en control de Excitación (Trip termostato Crowbar). ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD31203/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2015-09-14 00:06 | 2015-09-17 00:16 | 0 | 85.5 | 72.1667 | 72.1667 | 72.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual (reducido) de Central Curillinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF02355/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-09-14 00:38 | 2015-09-14 19:15 | 0 | 340 | 18.6167 | 18.6167 | 0 | 18.6167 | 1 | 0 | 0 |  | 14/09/2015 05:50 ~ Turbina Vapor No Sincroniza, causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD31397/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-14 07:20 | 2015-10-19 02:38 | 78 | 87.8 | 93.2339 | 93.2339 | 93.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a celda de MT y Lineas 36KV Circuito N°3 Talinay Oriente |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD30744/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-09-14 08:07 | 2015-09-21 18:00 | 0 | 15.728 | 177.8833 | 177.8833 | 177.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara la mantencion preventiva mayor del motor N° 8 quedando indisponible para el sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF02360/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-09-14 09:30 | 2015-09-14 10:20 | 0 | 8.06 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 14/09/2015 13:00 ~ Desconexión de la unidad no afecto a consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 14/09/2015 13:00 ~ Desconexión intempestiva por Trip presión baja tuberia forzada. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD31687/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2015-09-14 09:59 | 2015-09-14 14:41 | 31.5 | 33 | 0.21364 | 0.21364 | 0 | 0.21364 | 0 | 0 | 0 | Inspección y acciones correctivas de transformador del Aerogenerador A16. Se requiere realizar el trabajo por problemas en la instalación para evitar una falla mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF02357/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-09-14 11:00 | 2015-09-14 17:55 | 0 | 53 | 6.9167 | 6.9167 | 0 | 6.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 14/09/2015 11:43 ~ Falla secuencia de partida. Se investiga ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | IF02358/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2015-09-14 11:32 | 2015-09-14 12:24 | 0 | 112 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 |  | 14/09/2015 11:53 ~ Partida Fallida en proceso de Sincronización ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD31783/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2015-09-14 12:28 | 2015-09-14 13:19 | 34 | 36 | 0.047222 | 0.047222 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad N° 11, por presentar alarma de comunicaciones en sistema de control |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD31869/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-09-14 17:43 | 2015-09-17 01:45 | 0 | 14 | 56.0333 | 56.0333 | 0 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central debido a falla en Precipitador electrostático (PPT) de la caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD31566/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-15 07:12 | 2015-09-15 15:20 | 78 | 87.8 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a celda de Mt y lineas de 36 Kv Linea de produccion N°4 Talinay |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIACentral | SD31462/2015 | LA CONFLUENCIA | Central | E | P | 2015-09-15 07:57 | 2015-09-15 17:57 | 0 | 164.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación en SCADA entre Central La Confluencia y centrales San Andrés y El Paso de Hidrochile, de acuerdo a SD31078/2015 de HSA. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02363/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-15 08:04 | 2015-09-15 08:26 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | se investiga |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02363/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-09-15 08:04 | 2015-09-15 08:26 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | se investiga |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02362/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:26 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/09/2015 08:31 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 19.6 MW, por interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Los Angeles Angol, propiedad de Transnet. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02362/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-09-15 08:05 | 2015-09-15 08:26 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/09/2015 08:31 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 19.6 MW, por interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Los Angeles Angol, propiedad de Transnet. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD31511/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-15 09:38 | 2015-09-15 16:14 | 34 | 36 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N° 12. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD31974/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2015-09-15 10:02 | 2015-09-15 16:05 | 31.5 | 33 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puesta a tierra de transformador del Aerogenerador A16. Se requiere realizar el trabajo por problemas en la instalacion. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | Novedades | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-09-15 13:10 | 2015-09-15 14:02 | 0 | 12.99 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02371/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-09-15 16:31 | 2015-09-15 16:44 | 1.57 | 1.65 | 0.010505 | 0.010505 | 0 | 0.010505 | 1 | 0 | 0 |  |  | Anomalía en exitatriz | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF02369/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-09-15 18:00 | 2015-09-21 15:52 | 0 | 23.4 | 141.8667 | 141.8667 | 0 | 141.8667 | 1 | 0 | 0 | 16/09/2015 11:06 ~ SE PRODUCE CORTOCIRCUITO EN INTERIOR ACCIONAMIENTO ELECTRICO VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO CALDERA UNIDAD 1 ~ VICTOR RUIZ FUENTES |  | 16/09/2015 11:06 ~ CORTOCIRCUITO EN ACCIONAMIENTO ELECTRICO VENTILADOR TIRO INDUCIDO CALDERA ~ VICTOR RUIZ FUENTES | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL00299/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2015-09-15 18:00 | 2015-09-21 09:14 | 0 | 7.1 | 135.2333 | 135.2333 | 0 | 135.2333 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén limitará su inyección a 0 MNW de inyección al SIC, para realizar reparación de PPT de caldera de poder |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERACentral | SD28384/2015 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2015-09-16 00:03 | 2015-09-16 19:00 | 0 | 154.7 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Túnel en Presión La Higuera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02372/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-16 02:39 | 2015-09-16 02:52 | 1.52 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF02368/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2015-09-16 03:27 | 2015-09-16 09:09 | 0 | 1.125 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 16/09/2015 09:34 ~ Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 16/09/2015 09:34 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones (Relé Maestro Operado; Interruptor 52-G1 abierto). En revisión realizada se encontró operada protección de Sobre Carga asociada a los SS/AA de Corriente continua de la unidad, lo desencadena la desconexión de esta. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 16/09/2015 11:40 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones (Relé Maestro Operado; Interruptor 52-G1 abierto). En revisión realizada se encontró operada protección de Sobre Carga asociada a los SS/AA de Corriente continua de la unidad, lo desencadena la desconexión de esta. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF02367/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-09-16 06:29 | 2015-09-16 07:16 | 0 | 82.26 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 07:32 ~ Apertura alimentador 52_A1 servicios auxiliares. ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD31656/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-16 07:01 | 2015-09-16 12:52 | 78 | 87.8 | 0.65296 | 0.65296 | 0.65296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a celda de MT y lineas de 36 KV linea de producción N°7 de Talinay |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD31630/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2015-09-16 09:13 | 2015-09-16 14:19 | 0 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento preventivo a Turbina N°3 de acuerdo al programa de detenciones 2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD31513/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-16 09:15 | 2015-09-16 15:05 | 34 | 36 | 0.32407 | 0.32407 | 0.32407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo aerogenerador N° 12. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02370/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-16 12:31 | 2015-09-16 14:05 | 0 | 11.1 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 12:59 ~ No encuentran causa que produjo la salida de servicio de la central Masisa. Solicitan sincronizar con la central para poder determinar la falla. ~ Israel Beroiz |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD31879/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-09-16 19:12 | 2015-09-17 08:58 | 0 | 55 | 13.7667 | 13.7667 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza en cabina de campo. Trabajo realizado desde las 19:00 hrs, sin producción solar por parte del parque. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02424/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | E | F | 2015-09-16 19:54 | 2015-09-16 21:58 | 15 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/09/2015 09:42 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por variaciones de presión de red de biogás, originadas por sismo de gran magnitud. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF02407/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-10-05 19:45 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/09/2015 05:44 ~ Terremoto en región de Coquimbo ~ Centro de Control EGP Chile & PA |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IF02408/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-21 20:49 | 5 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/09/2015 05:58 ~ Terremoto en región de Coquimbo ~ Centro de Control EGP Chile & PA |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02401/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-19 15:57 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/2015 20:02 ~ Falla asociada a terremoto grado 8.4 Richter que afectó a la zona Centro-Norte del País. ~ Juan Cárdenas | 17/09/2015 19:20 ~ Desconexión debido a terremoto ocurrido en región de Coquimbo. ~ Miguel Fariña¦¦18/09/2015 20:02 ~ Causa se investiga. Disparo de relé 86T. ~ Juan Cárdenas | 23/09/2015 10:22 ~ Operación protección mecánica de Transformador por terremoto ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | IF02398/2015 | CANELA | CANELA | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 20:45 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/09/2015 17:23 ~ Fuerte sismo en la zona, opera protección Relé Buchholz transformador de poder. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | IF02399/2015 | CANELA II | CANELA II | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 20:45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/09/2015 17:39 ~ Fuerte sismo en la zona, opera protección Relé Buchholz Transformador de Poder. ~ Rogers Inostroza Aro. | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02397/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 20:26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/09/2015 16:39 ~ Parque Eólico sin perdida de inyección debido a bajo recurso eólico disponible. ~ Luis Labraña | Debido a sismo de gran magnitud en la zona se produce la desconexion intempestiva del parque. esto sin perdida de generación debido a bajo recurso eolico disponible.¦¦19/09/2015 20:07 ~ Disparo relé de buchholz transformador 220/12 kV 50 MVA debido a sismo de gran magnitud en la zona ~ Juan Cárdenas | 23/09/2015 10:14 ~ Operación de protección mecánica de Transformador por sismo en la zona. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF02499/2015 | EL TOTORAL | Central | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 20:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2015 00:32 ~ Al revisar los eventos registrados por el relé 87T-S1, protección diferencial del transformador de poder N° 2, se observa la operación de la protección de sobrepresión del CTBC, lo que gatillo la operación del relé maestro 86T2 e instantáneamente la apertura del interruptor 52-JT2. Se concluye que la operación de la protección de sobrepresión fue producto del movimiento telúrico. ~ Félix Sanhueza |  | 01/10/2015 00:32 ~ Apertura de 52JT2 por actuación de relé maestro 87T debido al terremoto 8,4 registrado en la región donde se ubica el parque eólico Totoral. ~ Félix Sanhueza | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF02382/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-17 17:54 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 23:51 ~ Sismo de gran intensidad. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 1 | Novedades | MAITENES | MAITENES 1 | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 21:56 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 3 | Novedades | MAITENES | MAITENES 3 | E | F | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 21:56 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | IF02377/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | E | F | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-16 20:15 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 23:18 ~ Sale de servicio durante regulación de frecuencia.Opera protección contra potencia inversa. Terremoto en zona centro y Norte. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF02381/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2015-09-16 19:57 | 2015-09-17 18:03 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 23:14 ~ Sismo de gran intensidad. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESCentral | IF02384/2015 | MAITENES | Central | E | F | 2015-09-16 19:57 | 2015-09-16 21:56 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/09/2015 00:01 ~ A causa del evento salen de servicio las unidades N°1 y N°3. Para normalizar generación de Central con mayor rapidez sincronizan al SIC las unidades N°3 (22:22 hrs.) y N°2 (22:45 hrs.) ~ David Rebolledo Carvajal. | 17/09/2015 00:01 ~ Sismo de gran intensidad. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD32361/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-09-16 19:57 | 2015-09-16 20:05 | 0 | 15.728 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se detiene planta de generación por procedimientos de emergencia sismica |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF02383/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | E | F | 2015-09-16 20:22 | 2015-09-17 19:59 | 0 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2015 23:55 ~ Sismo de gran intensidad. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD32362/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-09-16 20:28 | 2015-09-17 16:15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de servicio por alerta de Tsunami decretada por la autoridad pertinente. |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | SD32363/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-09-16 21:17 | 2015-09-17 13:22 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de servicio por alerta de Tsunami decretada por la autoridad pertinente. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02413/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-16 21:58 | 2015-09-16 22:20 | 1.47 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02393/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-09-17 07:06 | 2015-09-17 08:38 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/09/2015 10:50 ~ Central Viñales genera en isla y deja de inyectar 16,5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 17/09/2015 10:50 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02394/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-09-17 07:43 | 2015-09-17 08:55 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/09/2015 10:49 ~ Pérdida de la Línea, Codelco informa falla 67M a las 07:43 Línea Salvador - Diego de Almagro a 2 Kms de Diego de Almagro ~ Tirso Mundarain | 21/09/2015 16:45 ~ Sobretension Transitoria ~ Tirso Mundarain | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD32366/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-17 08:46 | 2015-09-17 14:07 | 0 | 16.05 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Filtración de aceite en válvula desde el conservador a los cambiadores de tap, se necesita revisión urgente. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00300/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-09-17 17:54 | 2015-09-18 12:50 | 150 | 203.6 | 4.9844 | 4.9844 | 0 | 4.9844 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 150 MW por dampers trabados de los VTF. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02403/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-17 22:53 | 2015-09-17 23:13 | 0 | 9.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 16:43 ~ Reporta causa Definitiva Ricardo Martinez ~ Ricardo Martinez | 17/09/2015 23:20 ~ Se investiga la causa ~ RICARDO MARTINEZ | 18/09/2015 16:29 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02403/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2015-09-17 22:53 | 2015-09-17 23:13 | 0 | 9.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 16:43 ~ Reporta causa Definitiva Ricardo Martinez ~ Ricardo Martinez | 17/09/2015 23:20 ~ Se investiga la causa ~ RICARDO MARTINEZ | 18/09/2015 16:29 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02402/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-17 22:54 | 2015-09-17 23:14 | 0 | 9.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 17/09/2015 22:50 ~ Salida del servicio Central Picoiquén con 19.6 MW. ~ Israel Beroiz |  | 17/09/2015 22:50 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 19.6 MW, por variación de tensión LAT. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02402/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2015-09-17 22:54 | 2015-09-17 23:14 | 0 | 9.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 17/09/2015 22:50 ~ Salida del servicio Central Picoiquén con 19.6 MW. ~ Israel Beroiz |  | 17/09/2015 22:50 ~ Salida intempestiva Central Picoiquén con 19.6 MW, por variación de tensión LAT. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00302/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-18 | 2015-09-18 01:06 | 60 | 112.4 | 0.51281 | 0.51281 | 0 | 0.51281 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 60 MW por infiltración de aire a circuito de agua de condensado. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02405/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-18 00:40 | 2015-09-18 01:16 | 0 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 16:39 ~ Reporta causa definitiva Ricardo Martinez ~ Ricardo Martinez | 18/09/2015 02:23 ~ Se investiga la causa ~ RICARDO MARTINEZ | 18/09/2015 16:35 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02405/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2015-09-18 00:40 | 2015-09-18 01:16 | 0 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 16:39 ~ Reporta causa definitiva Ricardo Martinez ~ Ricardo Martinez | 18/09/2015 02:23 ~ Se investiga la causa ~ RICARDO MARTINEZ | 18/09/2015 16:35 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENCentral | Novedades | RÍO PICOIQUEN | Central | I | F | 2015-09-18 00:41 | 2015-09-18 01:23 | 0 | 19.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02404/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-18 00:41 | 2015-09-18 01:23 | 0 | 9.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 18/09/2015 00:41 ~ C. Picoiquén sale de sincronismo con 19.8 MW. ~ Israel Beroiz | 18/09/2015 00:41 ~ No determinado. ~ Israel Beroiz |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02406/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-18 03:30 | 2015-09-18 03:44 | 0 | 9.6 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | 18/09/2015 04:44 ~ Se investiga ~ Ricardo Martinez | 18/09/2015 16:36 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02409/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-18 07:48 | 2015-09-18 08:29 | 0 | 11.1 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/09/2015 08:19 ~ Salida intempestiva Central Masisa con 5.4 MW, por falla en sensor de vibración del acoplado del rodamiento reductor. ~ Jorge Chávez M. | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02410/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-18 08:55 | 2015-09-18 09:38 | 0 | 11.1 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/09/2015 09:33 ~ Salida intempestiva Central Masisa con 5.4 MW, por falla en sensor de vibración del acoplado del rodamiento reductor. ~ Jorge Chávez M. | TRUE | 0
2015 | PUNTILLACentral | IF02416/2015 | PUNTILLA | Central | E | F | 2015-09-18 20:24 | 2015-09-19 01:38 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/09/2015 15:49 ~ Desconexion intempestiva por operación de protecciones. ~ Alfredo Fernandez Ugalde | 24/09/2015 11:01 ~ operación de protecciones (27-49-46) ~ Rvidal | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | IL00303/2015 | LOS MOLLES | Central | E | F | 2015-09-19 02:00 | 2015-10-07 17:33 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El terremoto del 16/09/2015 provocó daños en el canal de aducción de la cámara de carga de la Central en el Km 9.6, debiendo quedar fuera de servicio, la cámara de carga cuenta con una energía acumulada de 2 MW/h por 5 hrs. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00304/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-19 18:08 | 2015-09-20 12:35 | 95 | 112.4 | 2.8561 | 2.8561 | 0 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por bajo nivel de agua pozo sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02433/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-20 00:33 | 2015-09-20 01:11 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02433/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-20 00:33 | 2015-09-20 01:01 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00305/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-20 07:02 | 2015-09-20 12:35 | 90 | 112.4 | 1.106 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 90 MW por temperatura en devanados del transformador principal 1A. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02420/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-09-20 12:01 | 2015-09-20 12:14 | 0 | 12.5 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/09/2015 16:15 ~ Perdida de flujo en sistema de refrigeración sello de eje turbinas ~ Fernando Arenas | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF02421/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2015-09-20 12:33 | 2015-09-20 12:46 | 37 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/09/2015 17:28 ~ Se investiga. ~ Miguel Fariña | 27/09/2015 21:14 ~ Sobretensión producto de reconexión LT 220 kV P. Azúcar - P Colorada ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00306/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-09-20 12:35 | 2015-11-18 20:10 | 105 | 112.4 | 93.7235 | 93.7235 | 0 | 93.7235 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD32074/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-09-21 | 2015-09-25 11:45 | 0 | 390.33 | 107.75 | 107.75 | 107.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad TG2 fuera de servicio para reparación de planchas de protección interior del difusor de escape. Se realizó termografía y se evidencian puntos calientes en exterior de la estructura. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD32033/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-09-21 08:00 | 2015-09-28 18:54 | 0 | 15.728 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara la mantención preventiva mayor del Motor N° 2, quedando indisponible para el sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02430/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 13:02 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2015 13:58 ~ Central fuera de servicio por falla en instalaciones de terceros. Deja de inyectar 29 MW al SIC. ~ Héctor Vilche A |  | 21/09/2015 13:58 ~ Ave electrocutada en instalaciones de terceros (S/E Constitución) ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02429/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2015 13:36 ~ Central genera en isla alimentando consumos internos. Deja de inyectar 3.9 MW ~ Héctor Vilche A |  | 21/09/2015 13:36 ~ Ave electrocutada en instalaciones de terceros(S/E Constitución) ~ Héctor Vilche A | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF02431/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-09-21 14:40 | 2015-09-21 20:32 | 0 | 203.6 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 5.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 21/09/2015 19:10 ~ Fuerte movimiento sísmico en la zona. Fuera de servicio por altas vibraciones en turbogenerador. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | Novedades | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2015-09-21 15:37 | 2015-09-21 20:32 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD32239/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2015-09-22 | 2015-10-02 00:11 | 0 | 37.93 | 240.1833 | 240.1833 | 240.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA.- Mantenimiento anual: mecánico, eléctrico, obras civiles y sistemas de control; de central Loma Alta. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD32772/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-22 00:13 | 2015-09-24 23:05 | 0 | 11.1 | 70.8667 | 70.8667 | 0 | 70.8667 | 0 | 0 | 0 | Desprendimiento de ladrillos refractarios que caen en parrilla de caldera, por lo que se debe desconectar la unidad para la reparación de la parrilla y reposición de ladrillos refractarios. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF02434/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-09-22 02:22 | 2015-09-22 04:50 | 0 | 350 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 22/09/2015 03:47 ~ Alto nivel de agua precalentador ciclo de alta presión. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD32237/2015 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2015-09-22 07:56 | 2015-09-22 17:11 | 0 | 23.67 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N°3 , MPB Mensual, con Prueba de Unidad hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD32209/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-09-22 08:10 | 2015-09-22 18:47 | 0 | 45 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de silicona en aisladores de la S/E Elevadora Punta Palmeras. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD32509/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-09-22 08:25 | 2015-09-22 17:12 | 78 | 87.8 | 0.98037 | 0.98037 | 0.98037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a Celda de Protección 36 KV, Circuito N° 5. P. E Talinay Oriente. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD32503/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-22 09:06 | 2015-09-22 13:15 | 34 | 36 | 0.23056 | 0.23056 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad N°13 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02439/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-22 10:25 | 2015-09-22 10:40 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/09/2015 11:27 ~ Interrupcion Con reconexion Automatica en Linea de 66 kv Los angeles - Angol ~ RICARDO MARTINEZ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02439/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-09-22 10:25 | 2015-09-22 10:40 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/09/2015 11:27 ~ Interrupcion Con reconexion Automatica en Linea de 66 kv Los angeles - Angol ~ RICARDO MARTINEZ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02437/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:36 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2015 10:22 ~ Salida intempestiva de la central por interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Los Angeles Angol ~ H. González |  | 22/09/2015 10:22 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Los Angeles Angol ~ H. González | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02437/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-09-22 10:26 | 2015-09-22 10:36 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2015 10:22 ~ Salida intempestiva de la central por interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Los Angeles Angol ~ H. González |  | 22/09/2015 10:22 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Los Angeles Angol ~ H. González | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD32211/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-09-22 11:18 | 2015-09-22 18:47 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Circuito 1. para realizar megado estator en turbinas A-4.1, A-5.1, A-5.2 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD32213/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-09-22 11:32 | 2015-09-22 18:47 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Circuito 2. para realizar megado estator en turbinas A-2.1, A-2.2, A-3.1, A-3.2 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD32214/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2015-09-22 11:32 | 2015-09-22 18:47 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Circuito 3. para realizar megado estator en turbinas A-6.1 |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD32984/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-09-22 18:21 | 2015-09-22 19:23 | 0 | 13 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad generadora para permitir reemplazo de filtro de aceite de control. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSCentral | SD32045/2015 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2015-09-23 06:05 | 2015-09-29 17:40 | 0 | 25 | 155.5833 | 155.5833 | 155.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento mayor en central los hierros,según carta DO N° 1135/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD32179/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-09-23 06:05 | 2015-09-29 17:40 | 0 | 6.01 | 155.5833 | 155.5833 | 155.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a central los Hierros II. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD32259/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-09-23 06:53 | 2015-09-23 15:25 | 0 | 53 | 8.5333 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual y END 2000 horas de servicio de rodete pelton N°E4622 y revisión de niveles de aceite unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD32642/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-09-23 07:50 | 2015-09-23 17:16 | 0 | 25.86 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4, MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 1 | SD32376/2015 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2015-09-23 08:28 | 2015-09-23 19:30 | 0 | 27.4 | 11.0333 | 11.0333 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara una inspección de rodetes en las Unidades 1 y 2 de Mampil, así como también la reparación del Sistema Limpia rejas en cámara de carga Mampil. La generación se programara de acuerdo al caudal Disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAMPILMAMPIL 2 | SD32376/2015 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2015-09-23 08:28 | 2015-09-23 19:30 | 0 | 27.4 | 11.0333 | 11.0333 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara una inspección de rodetes en las Unidades 1 y 2 de Mampil, así como también la reparación del Sistema Limpia rejas en cámara de carga Mampil. La generación se programara de acuerdo al caudal Disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD32681/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-09-23 08:51 | 2015-09-23 19:59 | 0 | 82.26 | 11.1333 | 11.1333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de señales de presión de servomotores y spool de válvula proporcional UG1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF02444/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-23 09:03 | 2015-09-24 11:37 | 0 | 16.05 | 26.5667 | 26.5667 | 0 | 26.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/09/2015 09:18 ~ TG3 F/S POR ALTA PRESIÓN DE EXTRACIÓN VAPOR MEDIA PRESIÓN ~ José Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD32504/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-23 09:32 | 2015-09-23 17:47 | 34 | 36 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad N°14 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD32755/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-09-23 09:53 | 2015-09-23 15:10 | 0 | 40 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la linea 154 KV S/E HSA Y S/E La Confluencia. (Solicitud asociada a la SD32750/2015 solicitada para el mismo día 23/09/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD32306/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-09-23 11:02 | 2015-09-24 13:30 | 0 | 77.35 | 26.4667 | 26.4667 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada a TR1 por Mantenimiento preventivo sistema de protecciones. Unidad 1 se encuentra en mantenimiento mayor (SD23501/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD32664/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-09-23 14:00 | 2015-09-23 17:00 | 0 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Mandos y Señales de Unidad N°1 con nuevo Scada PGP desde CEN. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD32672/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-09-23 14:58 | 2015-09-23 18:00 | 0 | 33.3 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medir diámetro del eje de la unidad N° 2, para fabricación de anillos de sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF02450/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-09-23 18:05 | 2015-09-23 19:17 | 0 | 13.27 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | 23/09/2015 20:03 ~ Falla en sistema de Comunicación de la Unidad. Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02453/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-09-23 22:20 | 2015-09-23 22:35 | 0 | 9.6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 23/09/2015 23:08 ~ Se Investiga la causa ~ RICARDO MARTINEZ | 25/09/2015 19:18 ~ Falla en sensor Analogico de medida de Tension del Transformador 13.2/66 kv ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF02454/2015 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | E | F | 2015-09-24 04:50 | 2015-09-24 05:15 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Apertura 52JL1 S/E Los Guindos por operación de protecciones eléctricas al ver perturbaciones en el SIC |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD32986/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-09-24 07:44 | 2015-09-24 16:50 | 0 | 25.86 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG N° 5, Lavado de Bushing y mufas Trafos de poder, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD33168/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-09-24 08:00 | 2015-09-24 23:59 | 28.1 | 32.01 | 1.9524 | 1.9524 | 0 | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52CPV1, para realizar acoplamiento de Barras (Barra PV1 a PV2) mediante cierre del 52CS.(preparación para realizar cambio de hardware de Protección del 52CPV1, sin modificar ajustes., relacionados a documentos IF.1923 dl 02/08/2015 y SDcf 33047/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD32263/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2015-09-24 08:33 | 2015-09-24 14:06 | 0 | 13.27 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual y END 400 horas de funcionamiento rodete pelton N80001 y revisión de niveles de aceite unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD32730/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2015-09-24 08:54 | 2015-09-24 12:58 | 0 | 9.7 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de cañería de by pass U1 chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD32757/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-09-24 09:18 | 2015-09-24 13:22 | 0 | 40 | 4.0667 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la linea 154 KV S/E HSA Y S/E La Confluencia. (Solicitud asociada a la SD32751/2015 solicitada para el mismo día 24/09/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD32505/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-09-24 09:21 | 2015-09-24 17:57 | 32 | 36 | 0.95556 | 0.95556 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidades N°14 y 15 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02455/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-09-24 09:27 | 2015-10-05 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/09/2015 09:23 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier | 29/09/2015 10:27 ~ Recepción de trip externo desde Instalaciones de Emelda. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02455/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-09-24 09:27 | 2015-09-25 09:43 | 3 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/09/2015 09:23 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier | 29/09/2015 10:27 ~ Recepción de trip externo desde Instalaciones de Emelda. ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF02456/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | F | 2015-09-24 10:05 | 2015-09-24 11:38 | 0 | 17.1 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  | 24/09/2015 10:09 ~ Operacón de protección 86G, debido a valvula del sistema de refrigeración cerrada. Opera Unidad de tiempo 10 minutos. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD32457/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2015-09-24 10:12 | 2015-09-24 17:58 | 0 | 6.43 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipo registrador en sistema de excitación unidad para análisis de funcionamiento |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02457/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-09-24 10:49 | 2015-09-24 11:08 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Operación de protección de bajo voltaje. |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF02458/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-09-24 11:15 | 2015-09-24 11:35 | 0 | 15.728 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 24/09/2015 11:38 ~ Válvula de matriz abierta provocando alza en el oxigeno ~ Jessica Escárate |  | 24/09/2015 11:38 ~ Alza de oxigeno repentina llegando a valores trip y desconectando central. ~ Jessica Escárate | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD32981/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-09-24 12:10 | 2015-09-24 18:02 | 0 | 18.15 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1.65 Mw Indisponibles. Cambio de FT Sensor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD32983/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-09-24 12:10 | 2015-09-24 18:02 | 0 | 18.15 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 MW Indisponibles. Cambio de FT Sensor. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | IF02459/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-09-24 14:35 | 2015-09-24 20:40 | 220 | 340 | 2.1471 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 1 | 0 | 0 |  | 24/09/2015 15:47 ~ Opera protección sistema de vibraciones, medida axial eje de turbina. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02468/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-09-24 16:03 | 2015-09-24 16:25 | 0.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/09/2015 16:49 ~ Debido a la desconexión de la SS/EE Emelda En D Almagro. la Linia 110 Kv mantuvo perturbaciones de tensión, Provocando la auto inibicion de 11 Inversores de 1.5 MvA Cu esta bajada de potencia fue en un periodo de 25 Minutos, recuperando automáticamente la operación normal de la planta. Cabe destacar que esta perturbación no Causo operación de alguna Protección, solo los inversores por sistemas de seguridad realizan esta acción cuando no tienen condicones optimas de trabajo ~ José Jara | 29/09/2015 14:39 ~ Los inversores cuentan con una función de evasión de transitorios de baja tensión (Low Voltage Ride Through). Esta función se activa cuando hay una caída de la tensión hasta cierto valor de Tensión de lado alterna. Superado un umbral mínimo (621 +/- 6 VCA) los inversores parar en alarma, la cual se resetea automáticamente y permite el re-arranque tras la verificación de la estabilidad de la red. Este proceso lleva un mínimo de 5 minutos. Los 35 inversores afectados, vieron la caída de tensión, algunos dentro del umbral de LVRT y otros fuera, motivo por el cual algunos pocos no pararon en absoluto mientras que otros se detuvieron y re-arrancaron tras resetear sus alarmas. Esta es una función estándar de los equipos que no puede ser deshabilitada. La detención de los módulos cuando la caída de tensión es muy grande es una medida de protección de los IGBTs. ~ José jara | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02468/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-09-24 16:03 | 2015-09-24 16:25 | 0.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/09/2015 16:49 ~ Debido a la desconexión de la SS/EE Emelda En D Almagro. la Linia 110 Kv mantuvo perturbaciones de tensión, Provocando la auto inibicion de 11 Inversores de 1.5 MvA Cu esta bajada de potencia fue en un periodo de 25 Minutos, recuperando automáticamente la operación normal de la planta. Cabe destacar que esta perturbación no Causo operación de alguna Protección, solo los inversores por sistemas de seguridad realizan esta acción cuando no tienen condicones optimas de trabajo ~ José Jara | 29/09/2015 14:39 ~ Los inversores cuentan con una función de evasión de transitorios de baja tensión (Low Voltage Ride Through). Esta función se activa cuando hay una caída de la tensión hasta cierto valor de Tensión de lado alterna. Superado un umbral mínimo (621 +/- 6 VCA) los inversores parar en alarma, la cual se resetea automáticamente y permite el re-arranque tras la verificación de la estabilidad de la red. Este proceso lleva un mínimo de 5 minutos. Los 35 inversores afectados, vieron la caída de tensión, algunos dentro del umbral de LVRT y otros fuera, motivo por el cual algunos pocos no pararon en absoluto mientras que otros se detuvieron y re-arrancaron tras resetear sus alarmas. Esta es una función estándar de los equipos que no puede ser deshabilitada. La detención de los módulos cuando la caída de tensión es muy grande es una medida de protección de los IGBTs. ~ José jara | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02460/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-09-24 16:14 | 2015-09-24 19:00 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/09/2015 16:50 ~ Se investiga, desconexión coincide con Cierre de Interruptor 52H2 de Emelda. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD33047/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-09-24 19:00 | 2015-09-26 23:59 | 28.1 | 32.01 | 6.4719 | 6.4719 | 0 | 6.4719 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52CPV1 (Barra PV1 F/S) por realización de cambio de Hardware de Protección del 52CPV1. No se modificaran Ajustes. (Relacionado IF.1923 del 02/08/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | IF02463/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-09-24 20:17 | 2015-09-25 11:30 | 0 | 20.24 | 15.2167 | 15.2167 | 0 | 15.2167 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2015 00:58 ~ debido al desmonte de cadena del transportador caldera queda sin combustible ,lo cual de debe salir con la central ~ Felipe Mondaca |  | 25/09/2015 00:58 ~ desmonte de cadena en transportador de paja hacia caldera ~ Felipe Mondaca | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02464/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-25 01:28 | 2015-09-25 06:56 | 0 | 11.1 | 5.4667 | 5.4667 | 0 | 5.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/09/2015 02:12 ~ Alta temperatura en la caldera. ~ F. Bustos | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF02465/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-09-25 05:08 | 2015-09-25 07:50 | 0 | 15.728 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2015 06:16 ~ baja repentina de combustible ~ Juan osorio |  | 25/09/2015 06:16 ~ bajo combustible ~ Juan osorio | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD32011/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2015-09-25 06:35 | 2015-09-27 20:37 | 0 | 89 | 62.0333 | 62.0333 | 62.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Alfalfal fuera de servicio, para realizar inspección robótica de túneles |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD32011/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2015-09-25 06:35 | 2015-09-27 20:37 | 0 | 89 | 62.0333 | 62.0333 | 62.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Alfalfal fuera de servicio, para realizar inspección robótica de túneles |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD33371/2015 | LOS MOLLES | Central | I | F | 2015-09-25 08:06 | 2015-09-26 08:11 | 0 | 20 | 24.0833 | 24.0833 | 0 | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N° 1 y N° 2 ,EN FORMA ALTERNADA.Inspección visual post terremoto. Se encuentra problema con alineamiento de las unidades, se requieren medidas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD33025/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-09-25 09:34 | 2015-09-25 14:07 | 0 | 18.15 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05,Cambio de FT Sensor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD33026/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-09-25 09:34 | 2015-09-25 14:07 | 0 | 18.15 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05,Cambio de FT Sensor. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02466/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-25 10:21 | 2015-09-25 10:45 | 0 | 11.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2015 12:55 ~ 10:45 hrs Central Masisa sincroniza al sistema. ~ Wilson Pino Medina |  | 25/09/2015 12:55 ~ Central Masisa sale de sincronismo por alta temperatura de vapor de entrada a la turbina. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02467/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-25 15:08 | 2015-09-25 17:15 | 0 | 11.1 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2015 17:08 ~ 15:51 hrs sincroniza central Masisa. ~ Wilson Pino Medina |  | 25/09/2015 17:08 ~ Central Masisa sale de sincronismo por alta temperatura de vapor de entrada a la turbina. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02469/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-25 18:31 | 2015-09-25 18:54 | 0 | 11.1 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | 25/09/2015 18:55 ~ 18:54 hrs central sincroniza. ~ Wilson Pino Medina |  | 25/09/2015 18:55 ~ Central Masisa sale de sincronismo por alta temperatura de vapor de entrada a la turbina. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02470/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-26 00:30 | 2015-09-26 02:14 | 0 | 11.1 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | 26/09/2015 01:09 ~ Central Masisa se encontraba generando 8.4 MW. ~ Israel Beroiz |  | 26/09/2015 01:09 ~ Salida intempestiva por alta temperatura de vapor de entrada a la turbina. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD33516/2015 | LOS MOLLES | Central | I | F | 2015-09-26 00:39 | 2015-10-07 17:05 | 0 | 20 | 280.4333 | 280.4333 | 0 | 280.4333 | 0 | 0 | 0 | REPARACIÓN DE MUROS Y RADIER DEL CANAL DE ADUCCIÓN, KM 9,607 DAÑADO POR TERREMOTO. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD33127/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-09-26 04:00 | 2015-09-26 23:05 | 0 | 77.35 | 19.0833 | 19.0833 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos rozantes, sistema de excitación UG2 HLH, por disminución de aislación del Rotor. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | SD33518/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | F | 2015-09-26 11:29 | 2015-09-26 15:26 | 0 | 81 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en líneas de 110kv sobre transformador 23/110 kv patio de alta sub estación las piedras |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02471/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-26 12:09 | 2015-09-26 12:31 | 0 | 11.1 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | 26/09/2015 12:27 ~ 12:31 hrs Central Masisa sincroniza al sistema. ~ Jorge Chávez M. |  | 26/09/2015 12:27 ~ Central Masisa sale de sincronismo debido a que sensor de temperatura de vapor de entrada a la turbina presenta problemas. ~ Jorge Chávez M. | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00307/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-26 21:05 | 2015-09-27 00:30 | 5 | 11.1 | 1.8776 | 1.8776 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su generación a mínimo técnico quedando limitada a 5 MW, por acumulación de cenizas en el precipitador electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELCentral | SD32919/2015 | RAPEL | Central | I | P | 2015-09-27 08:10 | 2015-09-27 11:15 | 0 | 378.65 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por menos de tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD33239/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-09-27 12:12 | 2015-09-27 13:41 | 0 | 75.73 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 Mw). |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02472/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-27 12:57 | 2015-09-27 13:11 | 0 | 11.1 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/09/2015 13:06 ~ Falla en el sensor de temperatura de vapor de entrada a la turbina. ~ Jorge Chávez M. | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD33241/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-09-27 13:41 | 2015-09-27 16:03 | 0 | 75.73 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 Mw). |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | SD33549/2015 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2015-09-27 15:35 | 2015-10-01 17:54 | 0 | 127 | 98.3167 | 98.3167 | 0 | 98.3167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de servicio de la Unidad 1 de central Bocamina por falla en atomizador del desulfurizador, el cual al quedar fuera de servicio produce un aumento en la concentracion de emisiones de SO2 superando lo establecido en la Norma de emisiones para centrales Termoelectricas DS 13. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD33242/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-09-27 16:03 | 2015-09-27 16:47 | 0 | 75.73 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 Mw). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | SD33243/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2015-09-27 16:47 | 2015-09-27 17:11 | 0 | 75.73 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 Mw). |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD33244/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-09-27 17:11 | 2015-09-27 17:31 | 0 | 75.73 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 Mw). |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02475/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 02:43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/09/2015 00:54 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 3,5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 28/09/2015 00:54 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02476/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-09-27 23:40 | 2015-09-28 01:17 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD33064/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-09-28 08:49 | 2015-10-05 18:00 | 0 | 13.5 | 177.1833 | 177.1833 | 177.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara mantención preventiva mayor al motor N° 6 de la central generadora quedando indisponible al sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD32758/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-09-28 09:00 | 2015-09-28 18:56 | 0 | 40 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la linea 154 KV S/E HSA Y S/E La Confluencia. (Solicitud asociada a la SD32753/2015 solicitada para el mismo día 25/09/2015) |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD33628/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2015-09-28 10:05 | 2015-09-28 11:13 | 0 | 17.1 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 2 debido a filtración en el intercambiador de calor descanso de empuje |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD33325/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2015-09-28 13:37 | 2015-09-28 14:08 | 0 | 1.6 | 0.51667 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras aceite a trasformador de poder de unidades |  |  | TRUE | 0
2015 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD33328/2015 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2015-09-28 13:37 | 2015-09-28 14:08 | 0 | 1.8 | 0.51667 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de muestras aceite a trasformador de poder de unidades |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IF02478/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2015-09-28 13:51 | 2015-09-28 14:24 | 0 | 60.26 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |  | 28/09/2015 14:58 ~ Apertura intempestiva 52J2, por sobrecarga de Transformador 220/33 [KV] ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | SD33210/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | P | 2015-09-28 14:04 | 2015-09-28 16:49 | 0 | 1.65 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar una limpieza de la cámara de carga de la central |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02480/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-09-28 16:23 | 2015-09-28 16:39 | 0 | 11.1 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/09/2015 17:01 ~ Alta temperatura de vapor en la turbina. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02481/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-09-28 16:41 | 2015-09-28 18:57 | 14 | 18.76 | 0.57512 | 0.57512 | 0 | 0.57512 | 1 | 0 | 0 |  | 28/09/2015 18:14 ~ Salida intempestiva central 2 por activación de protecciones. ~ Pablo Echagüe D. | 07/10/2015 10:13 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por interrupción forzada de protección de sobrecorriente GE-F650, fase roja y blanca, elemento tiempo. Causado por perdida de aislación en pieza porta fusible Transformador 23/0,4 KV unidad 14. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF02482/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-09-28 18:43 | 2015-09-30 16:45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/09/2015 20:33 ~ Central fuera de servicio por falla en L44 kV Carena - Lo Prado. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 2 | IF02484/2015 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2015-09-28 20:00 | 2015-09-29 01:24 | 0 | 378.08 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1 | 0 | 0 |  | 28/09/2015 21:09 ~ Arranque fallido, causa desconocida. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | SD33505/2015 | PEHUENCHE | Central | I | P | 2015-09-29 00:08 | 2015-09-29 07:56 | 0 | 545.48 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDADES GENERADORAS DE CENTRAL PEHUENCHE. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD33503/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-09-29 00:08 | 2015-09-29 07:56 | 0 | 275.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1, Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta. Para finalizar la prueba se realizará una toma de carga de 0 MW a plena carga en aproximadamente 5 minutos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD33504/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-09-29 00:28 | 2015-09-29 07:56 | 0 | 275.5 | 7.4667 | 7.4667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2, Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta. Para finalizar la prueba se realizará una toma de carga de 0 MW a plena carga en aproximadamente 5 minutos. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00308/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-09-29 01:49 | 2015-09-29 08:12 | 140 | 143.8 | 0.16868 | 0.16868 | 0 | 0.16868 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD31200/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-09-29 09:02 | 2015-09-29 16:34 | 0 | 47.38 | 7.5333 | 7.5333 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 4 Meses anillos rozantes, Collares, Carbones, Medida Aislamiento, Medida dispositivo Puesta a Tierra Eje., Se realizará medidas sección terminales y cables en celda de tiristores y celda interruptor de campo. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | SD33324/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | P | 2015-09-29 09:47 | 2015-09-29 10:48 | 0 | 9.6 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N° 1 (9.8 MW), central Picoiquén por mantenimiento. Nota: Quedará en servicio la unidad N° 2 con 9.8 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00309/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-09-29 09:59 | 2015-09-29 12:46 | 300 | 370 | 0.52658 | 0.52658 | 0 | 0.52658 | 0 | 0 | 0 | Perdida de carga por falla de comunicación en sistema de control de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD33235/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-09-29 10:12 | 2015-09-29 13:09 | 0 | 40 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la línea 154 KV S/E HSA Y S/E La Confluencia. (Solicitud asociada a la SD32751/2015 solicitada para el mismo día 24/09/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02487/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-09-29 12:35 | 2015-09-29 17:00 | 10 | 115 | 4.0326 | 4.0326 | 0 | 4.0326 | 1 | 0 | 0 | 29/09/2015 13:24 ~ Parque Eólico El Arrayán pierde 10 MW, disminuyendo su generación de 59,3 MW a 49,4 MW. ~ Juan Cardenas | 29/09/2015 13:24 ~ Se investiga ~ Juan Cardenas | 29/09/2015 17:05 ~ Cable suelto en cto de control 110 Vcc que provocó disparo general (trip externo) ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02489/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-09-29 13:36 | 2015-09-29 15:10 | 0 | 5 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 29/09/2015 16:10 ~ Apertura Interruptor 52TG4 por falla en Válvula de admisión de vapor al Turbo Generador. Origen de la causa en Investigación. ~ JORGE GUTIERREZ |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF02488/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | F | 2015-09-29 14:36 | 2015-09-29 15:35 | 0 | 86 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 |  | 29/09/2015 16:04 ~ Falla en sistema de medición de flujo agua de refrigeración del sello del eje de la turbina 1, lo cual genera desconexión intempestiva de la unidad 1. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD32628/2015 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2015-09-30 | 2015-10-07 18:43 | 0 | 38 | 186.7167 | 186.7167 | 186.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG 6 en planta Arauco por mantenimiento mayor a caldera de poder N° 4 asociada al TG 6 |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD33702/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2015-09-30 | 2015-09-30 03:46 | 0 | 33.3 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. Para finalizar la prueba se realizará una toma de carga de 0 MW a plena carga en aproximadamente 5 minutos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD33703/2015 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2015-09-30 | 2015-09-30 03:46 | 0 | 33.3 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. Para finalizar la prueba se realizará una toma de carga de 0 MW a plena carga en aproximadamente 5 minutos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD33705/2015 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2015-09-30 | 2015-09-30 03:46 | 0 | 33.3 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. Para finalizar la prueba se realizará una toma de carga de 0 MW a plena carga en aproximadamente 5 minutos. |  |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD33694/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2015-09-30 | 2015-09-30 03:46 | 0 | 9.5 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE CIPRESES U3 YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN EN AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF02495/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-09-30 00:10 | 2015-09-30 01:00 | 0 | 7.07 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 20:36 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) provocado por suciedad o aire en circuito. ~ Sebastián Tapia |  | 30/09/2015 20:36 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF02496/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-09-30 01:28 | 2015-09-30 02:24 | 0 | 7.07 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 21:00 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) provocado por suciedad o aire en circuito. ~ Sebastián Tapia |  | 30/09/2015 21:00 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF02497/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2015-09-30 02:06 | 2015-09-30 02:14 | 0 | 7.07 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 21:06 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) provocado por suciedad o aire en circuito. ~ Sebastián Tapia |  | 30/09/2015 21:06 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF02498/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-09-30 02:53 | 2015-09-30 03:13 | 0 | 7.07 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 30/09/2015 21:13 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) provocado por suciedad o aire en circuito. ~ Sebastián Tapia |  | 30/09/2015 21:13 ~ No flujo en sistema de refrigeración de sello (MEW30-CF111) ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD31201/2015 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2015-09-30 09:03 | 2015-09-30 13:06 | 0 | 47.38 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 4 Meses. de anillos rozantes, Inspección, Medida eléctricas, medidas mecánicas, Cambio filtros sistema de rectificación, Se realizará medidas de sección terminales y cables en celda de tiristores y celda interruptor de campo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD33711/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-09-30 12:28 | 2015-09-30 15:10 | 0 | 82.26 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de señales de presión de servomotores y spool de válvula proporcional UG2. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD34028/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-09-30 13:16 | 2015-10-03 12:20 | 0 | 203.6 | 71.0667 | 71.0667 | 0 | 71.0667 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación a carcasa de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02493/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-09-30 14:37 | 2015-09-30 15:20 | 0 | 18.76 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 |  | 30/09/2015 15:44 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de biogas en Planta de Tratamiento. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 07/10/2015 10:29 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de biogas en Planta de Tratamiento. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD33709/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-09-30 15:18 | 2015-09-30 18:15 | 0 | 82.26 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de señales de presión de servomotores y spool de válvula proporcional UG1. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02494/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-09-30 15:29 | 2015-09-30 15:40 | 0 | 15.6 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/09/2015 15:48 ~ curzo forzoso por falla en sistema de alimentacion biomasa ~ Carlos Escobar | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL00310/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-01 | 2015-10-31 23:59 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por restriccion propia se mantendra a plena carga,esto para mantener vapor a Planta de CPP S.A |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | IF02500/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-10-01 02:25 | 2015-10-01 02:37 | 0 | 12.99 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 06:15 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD33902/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2015-10-01 09:05 | 2015-10-01 18:07 | 0 | 6.5 | 9.0333 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles / Con Bloqueo a la reconexión Cambio de postación interna y aplomamiento de postes. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD33756/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-01 09:08 | 2015-10-01 17:16 | 34 | 36 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 17 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD33803/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2015-10-01 10:12 | 2015-10-01 18:00 | 0 | 33 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Switch de Presión en el Transformador Principal 220/23 kV. Abiertos interruptores 52AT1, 52ET1 y circuitos de aerogeneradores en media tensión. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF02506/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2015-10-01 11:45 | 2015-10-01 11:55 | 0 | 5.89 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 13:20 ~ Causa se investiga. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | IF02501/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2015-10-01 12:00 | 2015-10-01 21:20 | 0 | 6.43 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 12:04 ~ En proceso de partida la unidad no logra sincronizar. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD34008/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-10-01 14:47 | 2015-10-01 17:03 | 0 | 112 | 2.2667 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de sincronizador de la Unidad N° 2, tanto en Local como Remoto. Durante faena Unidad debe ser sincronizada al Sistema para comprobar el correcto funcionamiento de equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF02511/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-10-01 17:40 | 2015-10-02 04:16 | 0 | 13.27 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 19:12 ~ Falla bomba aceite sistema oleo hidráulico. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF02510/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2015-10-01 17:49 | 2015-10-02 04:16 | 0 | 13.27 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 1 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 19:08 ~ Falla control de inyectores. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | DEGAÑDEGAÑ | IL00311/2015 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2015-10-01 18:30 | 2016-02-29 09:20 | 25 | 36 | 1104.5324 | 1104.5324 | 0 | 1104.5324 | 0 | 0 | 0 | Central Degañ queda limitada a 25 MW por falla mecánica en grupos generadores. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02517/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-02 01:28 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 11:17 ~ ~ Claudio Valdés G.¦¦08/10/2015 23:12 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades ~ Alan Alvarez.¦¦08/10/2015 23:12 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades ~ Alan Alvarez. | 02/10/2015 11:17 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades. ~ Claudio Valdés G. | 09/10/2015 09:48 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades. ~ Pablo Rodriguez Mendez. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02517/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-02 01:28 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2015 11:17 ~ ~ Claudio Valdés G.¦¦08/10/2015 23:12 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades ~ Alan Alvarez.¦¦08/10/2015 23:12 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades ~ Alan Alvarez. | 02/10/2015 11:17 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades. ~ Claudio Valdés G. | 09/10/2015 09:48 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de ambas Unidades. ~ Pablo Rodriguez Mendez. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02569/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-02 00:13 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/10/2015 23:59 ~ Debido a la perturbación en la red, provocada por la desconexión y posterior reconexión de la LAT 220Kv Colbún- Candelaria la cual provoca una variación de Voltaje en la red, se produce la desconexión intempestiva de la unidad ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF02513/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2015-10-01 21:24 | 2015-10-01 21:41 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/10/2015 22:57 ~ 21:24 hrs f/s turbogenerador por operar interruptor 52c4 de circuito rio peuco en subestación mostazal , línea de 15KVA , se desconoce cauda hasta el momento , según transnet ~ R paredes |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 1 | SD34029/2015 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | C | P | 2015-10-02 00:03 | 2015-10-15 00:05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U1 de la Central Constitución,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD34029/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-10-02 00:03 | 2015-10-15 00:05 | 7.5 | 9 | 52.0056 | 52.0056 | 52.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U1 de la Central Constitución,Cronograma enviado en carta GG N°096/14 en respuesta a carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02522/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-10-02 02:28 | 2015-10-02 03:23 | 0 | 12.5 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2015 12:48 ~ Se investiga la causa. ~ Claudio Valdés G. | 09/10/2015 09:32 ~ Error de comunicación entre CPU 1 y CPU 2 de la unidad 1. ~ Pablo Rodriguez Mendez. | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD34469/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-02 06:10 | 2015-10-02 07:36 | 0 | 15.6 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por falla en sistema de alimentacion de biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | SD34239/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2015-10-02 07:56 | 2015-10-03 23:34 | 0 | 370.88 | 39.6333 | 39.6333 | 39.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento deflector de aceite generador Turbina a Gas |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00312/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-02 09:40 | 2015-10-02 10:34 | 0 | 16.05 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Sistema de generación limitado a 0 MW por problemas en sistema de suministro de combustible a caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD34515/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-10-02 11:05 | 2015-10-02 13:46 | 0 | 13.27 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de setting de sensores de nivel aceite planta oleohidráulica regular turbina para evitar Trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD34145/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:58 | 16.5 | 18.15 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05; inspección de aerogenerador para verificar estador interior y exterior post terremoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD34141/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:12 | 16.5 | 18.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04; inspección de aerogenerador para verificar estador interior y exterior post terremoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD34142/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:12 | 16.5 | 18.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05; inspección de aerogenerador para verificar estador interior y exterior post terremoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD34143/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:12 | 16.5 | 18.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06; inspección de aerogenerador para verificar estador interior y exterior post terremoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD34144/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:12 | 16.5 | 18.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04; inspección de aerogenerador para verificar estador interior y exterior post terremoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD34566/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2015-10-02 13:48 | 2015-10-02 18:10 | 0 | 13.27 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de setting de sensores de nivel aceite planta oleohidráulica regular turbina para evitar Trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENCentral | SD34584/2015 | RÍO PICOIQUEN | Central | I | F | 2015-10-02 16:09 | 2015-10-05 02:59 | 0 | 19.2 | 58.8333 | 58.8333 | 0 | 58.8333 | 0 | 0 | 0 | Central Picoiquén sale de servicio con 19.8 MW por fuga de agua en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02521/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2015-10-02 16:29 | 2015-10-05 02:59 | 0 | 9.6 | 58.5 | 58.5 | 0 | 58.5 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2015 08:39 ~ Fuga de agua en inyector de una turbina. ~ RICARDO MARTINEZ | 06/10/2015 08:22 ~ scada, alarma en sistema de aduccion.se detiene central, se vacia y se chequea sistema de aduccion, posteriormente es llenado y se repone el servicio. ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02521/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2015-10-02 16:29 | 2015-10-05 02:59 | 0 | 9.6 | 58.5 | 58.5 | 0 | 58.5 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2015 08:39 ~ Fuga de agua en inyector de una turbina. ~ RICARDO MARTINEZ | 06/10/2015 08:22 ~ scada, alarma en sistema de aduccion.se detiene central, se vacia y se chequea sistema de aduccion, posteriormente es llenado y se repone el servicio. ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD33900/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-10-02 19:18 | 2015-10-03 12:49 | 0 | 34.94 | 17.5167 | 17.5167 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52H1 para reparar fuga de Gas SF6 en TTCC en S/E 220/33 kV |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | SD34458/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2015-10-03 | 2015-10-03 06:20 | 0 | 112 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 1 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD34459/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-10-03 | 2015-10-03 06:20 | 0 | 112 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 2 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD34460/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2015-10-03 | 2015-10-03 06:20 | 0 | 112 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 3 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | SD34461/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2015-10-03 | 2015-10-03 06:20 | 0 | 112 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 4 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD34224/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2015-10-03 07:49 | 2015-10-03 19:45 | 0 | 60.26 | 11.9333 | 11.9333 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PE Talinay Poniente por trabajos de mantenimiento en S/E Talinay 220/33 kV |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD34198/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-10-03 07:56 | 2015-10-03 18:37 | 0 | 12 | 10.6833 | 10.6833 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para desconectar unidad 5 de Coya por 10 minutos para cambio de barra de paño HT6 en Sauzal, debido a desconexión de línea Sauzal - Rancagua, programada por TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD34281/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-10-03 08:03 | 2015-10-03 08:50 | 0 | 25.46 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de UG1 desde la barra N°1 a barra N°2 de 110kV por modificación de configuración de barras para desconexión de paño A3 en S/E Rancagua. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF02526/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-10-03 09:45 | 2015-10-03 10:15 | 0 | 46.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 03/10/2015 20:01 ~ Sobretensión en MT. ~ Juan Cardenas | 04/10/2015 16:42 ~ Sobretensión en MT. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF02528/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2015-10-03 10:11 | 2015-10-04 20:15 | 0 | 6.43 | 34.0667 | 34.0667 | 0 | 34.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 11:35 ~ Falla leve PLC y Pérdida de excitación. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | SD34609/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-10-03 12:34 | 2015-10-03 16:36 | 0 | 20.24 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | falla en linea de alimentación de combustible hacia caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD34283/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-10-03 17:33 | 2015-10-03 18:28 | 0 | 25.46 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de UG1 desde la barra N°2 a barra N°1 de 110kV para normalizar configuración de barras por término de trabajos en Paño A3 en S/E Rancagua. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | SD34462/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2015-10-04 | 2015-10-04 07:36 | 0 | 112 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 1 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD34463/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-10-04 | 2015-10-04 07:36 | 0 | 112 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 2 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD34464/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2015-10-04 | 2015-10-04 07:36 | 0 | 112 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 3 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | SD34465/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2015-10-04 | 2015-10-04 07:36 | 0 | 112 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 4 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00314/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2015-10-04 07:57 | 2015-10-04 13:57 | 60 | 139 | 3.4101 | 3.4101 | 0 | 3.4101 | 0 | 0 | 0 | Limitada a mínimo técnico por falla en correa principal de alimentación de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IL00313/2015 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 18:57 | 30 | 40.66 | 2.8708 | 2.8708 | 0 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | Mínimo técnico sin vertimiento, por restricción en obras hidráulicas asociadas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IL00316/2015 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 18:57 | 30 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por restricción en Obras Hidráulicas estabilidad y regulación de las mismas no se puede superar un diferencial entre Lago Puyehue y Río Pilmaiquén de 1 Metro. Por lo anterior en la condiciones actuales es imposible bajar generación a menos de 30 MW., de lo contrario C. H. Pilmaiquén tendría que iniciar vertimiento. Actualmente Lago Puyehue está con una Cota en asenso de 103,40. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD34225/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 17:18 | 0 | 60.26 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PE Talinay Poniente por trabajos de pruebas de sistema de tele protecciones esquema de tres puntas vía MMOO (Las Palmas-Talinay-Don Goyo) y trabajos de Mantenimiento en S/E Talinay 220/33 kV por parte de Enel Green Power |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00315/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 13:08 | 100 | 137 | 1.3864 | 1.3864 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 100 MW por falla en correa principal de alimentación de carbón. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD34208/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2015-10-04 08:16 | 2015-10-04 13:32 | 0 | 140.4 | 5.2667 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección subacuática de rejas de aducción Unidad Generadora n°2 |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD34209/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2015-10-04 08:16 | 2015-10-04 10:53 | 0 | 47.2 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección subacuática de rejas de aducción unidad generadora n°3. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02561/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2015-10-04 10:45 | 2015-10-04 13:27 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/10/2015 18:52 ~ Se produjo una ausencia de tensión producto de la desconexión forzada en la línea 220Kv Pehuenche-canal Melado-Ancoa 1 en sus extremos de SS/EE Ancoa y Canal Melado. ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD34057/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | P | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 19:02 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52CPV2 a solicitud de EMELDA por medidas eléctricas preventivas en Transformador N° 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02532/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 13:24 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 17:53 ~ Apertura Interruptor 52 HT canal Melado, por pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Claudio Valdés G. | 07/10/2015 19:26 ~ Se produjo una ausencia de tensión producto de la desconexión forzada de la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 en sus extremos de SS/EE Ancoa y Canal Melado. ~ Pablo Rodriguez M. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02532/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-10-04 10:46 | 2015-10-04 13:24 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 17:53 ~ Apertura Interruptor 52 HT canal Melado, por pruebas de energización y puesta en servicio de nuevo ATR1 en S/E Ancoa. ~ Claudio Valdés G. | 07/10/2015 19:26 ~ Se produjo una ausencia de tensión producto de la desconexión forzada de la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 en sus extremos de SS/EE Ancoa y Canal Melado. ~ Pablo Rodriguez M. | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02529/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-10-04 10:51 | 2015-10-04 13:40 | 0 | 37.93 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 2.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 12:10 ~ Operación 86D. Se investiga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | EMELDAEMELDA 2 | SD34618/2015 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2015-10-04 11:00 | 2015-10-04 18:12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al energizar unas de las cabinas del parque ALMEYDA SOLAR correspondiente a la vía C7 del interruptor 52CPV2, opera protección diferencial del transformador de poder N° 2 Emelda. Por lo tanto se necesita revisar condición del transformador N°2, para garantizar la continuidad del suministro, realizando medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD34210/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2015-10-04 11:18 | 2015-10-04 13:32 | 0 | 140.4 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección subacuática de rejas de aducción de unidad generadora n°1. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02537/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-10-04 17:47 | 2015-10-04 18:15 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 21:00 ~ Se investiga ~ Luis Baeza G. |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | IF02538/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2015-10-04 17:47 | 2015-10-04 18:15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 21:03 ~ Se investiga. ~ Luis Baeza G. |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02535/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-10-04 17:47 | 2015-10-04 18:15 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02536/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-10-04 17:47 | 2015-10-04 18:15 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 20:56 ~ Se investiga. ~ Luis Baeza G. |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL00320/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-10-04 17:47 | 2015-10-04 18:15 | 28.1 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación debido a Catástrofe natural del día Miércoles 25/03/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | IF02534/2015 | NEHUENCO II | Central | E | F | 2015-10-04 19:14 | 2015-10-04 20:54 | 260 | 390.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2015 19:50 ~ Apertura interruptor 52J1-2 en S/E San Luis por pruebas de Transquillota. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00317/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-04 21:00 | 2015-10-05 | 0 | 112.4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción de alimentador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL00321/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2015-10-05 | 2015-10-05 19:45 | 64 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación debido a Terremoto en zona norte del día 16/09/2015 a las 19:55 Hrs. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 1 | SD34466/2015 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2015-10-05 | 2015-10-05 07:25 | 0 | 21.5 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 1 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | SD34467/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2015-10-05 | 2015-10-05 07:25 | 0 | 21.5 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°5.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 5 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | SD34468/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2015-10-05 | 2015-10-05 07:25 | 0 | 21.5 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°6.- Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N°6 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD34627/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-05 04:23 | 2015-10-05 04:53 | 0 | 15.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se deja Fuera de servicio nuestro turbogenerador por detectarse falla en el sistema de transporte de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD33539/2015 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2015-10-05 06:33 | 2015-10-09 18:22 | 0 | 32 | 107.8167 | 107.8167 | 107.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD34246/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-10-05 08:05 | 2015-10-12 17:47 | 0 | 15.728 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara mantención preventiva mayor al motor N°7, quedando indisponible al sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD34062/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-05 09:06 | 2015-10-05 18:44 | 34 | 36 | 0.53519 | 0.53519 | 0.53519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo por falla al aero-generador n°4 - 5 y 6 (uno a la vez). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD33395/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2015-10-05 09:07 | 2015-10-07 22:05 | 0 | 16.28 | 60.9667 | 60.9667 | 60.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I fuera de servicio, para realizar integración y conexionado de la Unidad a nueva Subestación GIS |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 3 | SD30383/2015 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2015-10-05 10:03 | 2015-10-17 14:39 | 0 | 8.98 | 292.6 | 292.6 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III de Central Maitenes fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD34720/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-05 10:30 | 2015-10-05 12:20 | 0 | 16.05 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Filtración de aceite en válvula desde el conservador a los cambiadores de Tap de TR1, se necesita revisión a la brevedad. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02554/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 13:39 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/10/2015 09:38 ~ Falla causada por excremento de ave en barra 110 kV de S/E Antillanca, según lo informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02555/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 13:36 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/10/2015 09:46 ~ Falla causada por excremento de ave en barra 110 kV de S/E Antillanca, según lo informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF02541/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | F | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:38 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/10/2015 13:43 ~ Desconexión de transformador de poder N° 2, por perturbación externa en el sistema. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00319/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-05 13:30 | 2015-10-06 13:00 | 4 | 16.05 | 17.6433 | 17.6433 | 0 | 17.6433 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción es sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02545/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-10-05 14:58 | 2015-10-05 15:23 | 1.4 | 18.76 | 0.38557 | 0.38557 | 0 | 0.38557 | 1 | 0 | 0 |  | 05/10/2015 15:18 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 16/10/2015 09:39 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00324/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-10-05 19:10 | 2017-08-01 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad durante el día (00:00 a 24:00Hrs.)puede realizar 2 ciclos térmicos diarios. Es decir 2 bajadas a mínimo técnico y 2 subidas a plena carga desde mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00325/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-05 19:10 | 2017-08-01 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad durante el día (00:00 a 24:00Hrs.)puede realizar 2 ciclos térmicos diarios. Es decir 2 bajadas a mínimo técnico y 2 subidas a plena carga desde mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF02547/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2015-10-05 20:24 | 2015-10-06 11:05 | 0 | 87.8 | 14.6833 | 14.6833 | 0 | 14.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 00:34 ~ Se investiga ~ Hector Campos R. |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | IL00318/2015 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2015-10-06 | 2016-05-14 18:00 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere que la unidad N° 1 de Central Bocamina cada vez que sea despachada, se mantenga en servicio a lo menos 203 hrs de operación en régimen por sobre el mínimo técnico (70 MW), antes de ser detenida. Lo anterior para cumplir con lo establecido en el DS N°13, en cuanto a que a lo menos el 95% de las horas de funcionamiento deben ser horas de conformidad ambiental respecto al SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD34616/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-10-06 01:36 | 2015-10-09 16:26 | 0 | 29.2 | 86.8333 | 86.8333 | 86.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad generadora contemplando trabajos eléctricos, contel, civil y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD34615/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-10-06 03:05 | 2015-10-07 20:32 | 0 | 55 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora contemplando trabajos eléctricos, control, civiles y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD34540/2015 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2015-10-06 06:04 | 2015-10-06 18:45 | 0 | 1.8 | 12.6833 | 12.6833 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corte de suministro de gas por mantención de Sistema de Captación y Planta de Tratamiento de Biogás requieren detención de proceso de generación de central. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | IF02549/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2015-10-06 06:42 | 2015-10-06 08:41 | 0 | 160 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 09:29 ~ Arranque fallido en paso 1. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02548/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-10-06 07:09 | 2015-10-06 08:50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2015 08:17 ~ A las 07:09 horas, genera en isla por falla en línea de 66 kV cuando se inyectaba 4,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/10/2015 08:17 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | IL00326/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-10-06 08:37 | 2015-10-06 13:00 | 2 | 61 | 4.2396 | 4.2396 | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 2 MW de inyección por Reparación en Área de Lavado que provoca bajo nivel de vapor en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD34988/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2015-10-06 10:32 | 2015-10-06 18:05 | 0 | 6.5 | 7.55 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles / Con Bloqueo a la reconexión Cambio de poste por golpe de vehículo a este , con peligro de caída. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD34992/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2015-10-06 10:32 | 2015-10-06 18:05 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de poste chocado |  |  | TRUE | 0
2015 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD35144/2015 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2015-10-06 14:36 | 2015-10-09 12:00 | 0 | 15.6 | 69.4 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio Turbogenerador por problemas en Bomba de agua de alimentacion Caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 1 | IF02552/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2015-10-06 16:11 | 2015-10-06 16:21 | 0 | 17.03 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  | 06/10/2015 17:50 ~ Trip electrico por señal errónea causada por interferencia en indicador corriente por el eje ~ Daniel Rivas | 09/10/2015 18:02 ~ Trip eléctrico por señal errónea causada por interferencia en indicador corriente por el eje de la Unidad Generadora ~ Claudio Ovando V. | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD34938/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-10-06 18:50 | 2015-10-08 05:27 | 0 | 23.4 | 34.6167 | 34.6167 | 0 | 34.6167 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION FILTRO DE MANGAS |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD34663/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2015-10-07 00:08 | 2015-10-09 15:45 | 0 | 58.9 | 63.6167 | 63.6167 | 63.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar unidad 1 de Chacayes para mantenmiento preventivo semestral. No hay pérdida de generación, debido a que el caudal disponible sera aprovechado con la Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00327/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-07 01:19 | 2015-10-22 00:58 | 185 | 203.6 | 32.856 | 32.856 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | Unidad no alcanza mínimo técnico de 100 MW debido a control de temperatura sistema de abatimiento SO2 (FGD. Al bajar a mínimo técnico Unidad debe permanecer en 120 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34595/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-07 07:46 | 2015-10-07 17:29 | 0 | 40 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34588/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD34545/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2015-10-07 08:20 | 2015-10-07 18:23 | 0 | 4 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Licantén para efectuar cambio de aceite a cambiador de tap de transformador elevador y mediciones y chequeo de operatividad a interruptor 52B2 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD34065/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-07 10:52 | 2015-10-07 19:27 | 34 | 36 | 0.47685 | 0.47685 | 0.47685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo por falla al aero-generador n°17 y 18 (uno a la vez). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02560/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2015-10-07 13:54 | 2015-10-08 00:34 | 33 | 45 | 2.8444 | 2.8444 | 0 | 2.8444 | 1 | 0 | 0 | 09/10/2015 17:42 ~ Al momento de la falla, el Parque Eólico se encontraba limitado por el CDC a 30 MW por control de transferencias LT 220 kV Los Vilos - Las Palmas ~ Juan Cárdenas | 07/10/2015 18:21 ~ Se investiga ~ Carlos Aburto | 09/10/2015 17:42 ~ Interrupción por protección de sobrecorriente instantánea. Falla bifásica fase A-C. No se detecta causa de falla transitoria. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD35306/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-10-07 17:24 | 2015-10-07 19:32 | 0 | 11.1 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Operador abre interruptor 52C1Q01 debido a que válvula de presión de agua de la caldera se daño, aumentando de manera intempestiva la presión del agua hacia la caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02564/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-10-07 18:05 | 2015-10-07 19:00 | 0 | 77.35 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 07/10/2015 21:38 ~ Operación de unidad generadora por desconexión de sus servicios auxiliares de corriente alterna. ~ Jorge Bravo G. | 07/10/2015 21:38 ~ Desconexión de barra de SS/AA de unidad N°2 (380 volt), producida presumiblemente por señal de control errónea de apertura enviada a interruptor de dicha barra, genera la desenergización de bombas del gobernador hidráulico (sistemas movimiento del distribuidor, válvula Esférica y By pass de válvula esférica), lo cual genera finalmente el Trip de la Unidad generadora. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF02563/2015 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2015-10-07 19:26 | 2015-10-07 20:32 | 0 | 38 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 07/10/2015 21:09 ~ De 19:26 a 20:32 horas TG6 Fuera de Servicio por Sobre-presión en el hogar de la Caldera, cuando retiraba 2 MW desde el SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/10/2015 21:09 ~ Sobre-presión en el hogar de la Caldera de Poder 4 ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD35353/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-10-07 20:20 | 2015-10-09 22:56 | 0 | 14 | 50.6 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | A las 21:01 horas, se retira de servicio y de Curso Forzoso la Unidad TG1 por Falla de Bomba de Levante del Generador. Queda vigente al momento de disminuir su inyección al SIC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02567/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-10-08 00:20 | 2015-10-08 01:01 | 0 | 77.35 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 08/10/2015 03:19 ~ Operación de unidad generadora por desconexión de sus servicios auxiliares de corriente alterna. ~ Jorge Bravo G. | 08/10/2015 03:19 ~ Desconexión intempestiva de barra de SS/AA (380 volt) de UG2, producida presumiblemente por señal de control errónea de apertura enviada a interruptor de dicha barra, genera la desenergización de bombas del gobernador hidráulico (sistemas movimiento del distribuidor, válvula Esférica y By pass de válvula esférica), lo cual produce finalmente el Trip de la Unidad generadora. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF02566/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-10-08 01:42 | 2015-10-08 01:52 | 0 | 42.5 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 10/10/2015 06:15 ~ Se realiza comprobación de funcionamiento y ajuste de boya de nivel en camara de carga por parte e mantenimiento. ~ Patricio Grandon | 08/10/2015 01:57 ~ Actuación indebida de boya de nivel bajo en camara de carga Peuchen. ~ Patricio Grandon | 10/10/2015 06:15 ~ La falla se debió a la operación de la protección de cámara de Carga Central Peuchén por nivel muy bajo de la columna de agua, la activación de ésta fue producto de una señal errónea. Al momento de la falla no se presentaban condiciones climáticas que pudieran producir obstrucción en la rejilla de la Cámara. ~ Patricio Grandon | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34596/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-08 07:42 | 2015-10-08 17:30 | 0 | 40 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34589/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD34066/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-08 09:33 | 2015-10-08 18:26 | 34 | 36 | 0.49352 | 0.49352 | 0.49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo por falla al aero-generador n°18. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD35006/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2015-10-08 10:12 | 2015-10-08 16:52 | 0 | 6.43 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo de contactos de circuitos asociados a 52 G3. Se solicita la unidad para realizar pruebas eléctricas relacionadas con falla del día 04-10-2015, |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD35148/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-08 11:59 | 2015-10-08 19:27 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, 1,5 MW indisponibles. Inspección topográfica a aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD35149/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-08 11:59 | 2015-10-08 19:27 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, 1,5 MW indisponibles. Inspección topográfica a aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD35145/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-08 11:59 | 2015-10-08 17:52 | 58.5 | 60 | 0.14708 | 0.14708 | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, 1,5 MW indisponibles. | Inspección topográfica a aerogenerador Acciona. |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD35146/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-08 11:59 | 2015-10-08 17:52 | 58.5 | 60 | 0.14708 | 0.14708 | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1,5 MW indisponibles. Inspección topográfica a aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD35147/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-08 11:59 | 2015-10-08 17:52 | 58.5 | 60 | 0.14708 | 0.14708 | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04, 1,5 MW indisponibles. Inspección topográfica a aerogenerador Acciona |  |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF02568/2015 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2015-10-08 12:31 | 2015-10-08 14:15 | 0 | 38 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | 08/10/2015 12:50 ~ Al momento de la falla TG6 generaba 14.6 MW. ~ Patricio Zárate H. |  | 08/10/2015 12:50 ~ Trip de caldera de poder N° 4 ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2015 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD33934/2015 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2015-10-08 14:13 | 2015-10-08 17:13 | 0 | 47.38 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la Unidad 1 para realizar Inspección visual en detalle a los conexionados de potencia y montaje mecánico, para futuro remplazo del sistema de Excitación |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD35258/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2015-10-08 20:10 | 2015-10-09 03:11 | 0 | 55 | 7.0167 | 7.0167 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 a solicitud de Transelec, por trabajos en S/E Diego de Almagro. Integración de alambrados de CC y CA Paños J4 y futuro JR, pruebas de inyección de corrientes mutuas. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00328/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-08 20:21 | 2015-10-09 22:19 | 70 | 112.4 | 9.7953 | 9.7953 | 0 | 9.7953 | 0 | 0 | 0 | Debido inestabilidad de FDG ( Sistema de control de emisiones) , es necesario retirar pulverizador C. |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | IF02570/2015 | COYA | COYA 5 | I | F | 2015-10-09 00:35 | 2015-10-09 15:54 | 0 | 12 | 15.3167 | 15.3167 | 0 | 15.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/10/2015 03:28 ~ Unidad 5 de Coya fuera de servicio por TRIP 86 EXTERNO, 21 Zona 1 se investigando la causa ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02578/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-10-09 02:34 | 2015-10-09 10:11 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34597/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-09 07:48 | 2015-10-09 19:43 | 0 | 40 | 11.9167 | 11.9167 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34590/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD35579/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-10-09 09:03 | 2015-10-09 09:17 | 0 | 42.5 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la unidad Nº2 de Peuchen y abrir interruptor 52T2 para la reposición de fusible en desconectador 89tu2 de 13.8 KV. y habilitar la entrada en servicio de la central llauquereo ,sin poner en riesgo la seguridad de las personas ni equipos. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD35212/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2015-10-09 09:10 | 2015-10-09 11:14 | 0 | 5.89 | 2.0667 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará montaje de by pass en cañería de agua de sello superior e inferior. |  |  | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | IF02585/2015 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2015-10-09 09:24 | 2015-10-09 09:47 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/10/2015 09:52 ~ salida intempestiva ~ Rodrigo Véjar B. | 11/10/2015 09:52 ~ salida intempestiva ~ Rodrigo Véjar B. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35270/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 14:54 | 16.5 | 18.15 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35271/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 14:54 | 16.5 | 18.15 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35272/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 14:54 | 16.5 | 18.15 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35273/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 14:54 | 16.5 | 18.15 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35264/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1,65 MW indisponibles, Cambio de offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35265/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35266/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35267/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35268/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35269/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35274/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-09 10:19 | 2015-10-09 12:44 | 16.5 | 18.15 | 0.2197 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles, Cambio de Offset aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02589/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2015-10-09 15:35 | 2015-10-09 16:12 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2015 23:46 ~ Perturbación en el SIC por interrupción forzada por protecciones de línea 500 Kv Ancoa-Jahuel 3. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02589/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-10-09 15:35 | 2015-10-09 16:12 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/10/2015 23:46 ~ Perturbación en el SIC por interrupción forzada por protecciones de línea 500 Kv Ancoa-Jahuel 3. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02590/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2015-10-09 15:36 | 2015-10-09 16:07 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/10/2015 00:02 ~ Perturbación en el SIC por interrupción forzada por protecciones de línea 500 Kv Ancoa-Jahuel 3. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF02572/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2015-10-09 16:28 | 2015-10-10 00:25 | 0 | 6.43 | 7.95 | 7.95 | 0 | 7.95 | 1 | 0 | 0 |  | 09/10/2015 17:08 ~ Pérdida Excitación, Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF02575/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-10-09 22:16 | 2015-10-10 08:08 | 0 | 271.9 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 9.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/10/2015 22:51 ~ En investigación ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF02576/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2015-10-10 01:50 | 2015-10-11 02:07 | 0 | 6.43 | 24.2833 | 24.2833 | 0 | 24.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 10/10/2015 02:20 ~ Pérdida de excitación, causa en investigación. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34598/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-10 07:04 | 2015-10-10 19:33 | 0 | 40 | 12.4833 | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34591/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD35355/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-10-10 08:52 | 2015-10-11 21:35 | 0 | 123.4 | 36.7167 | 36.7167 | 36.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de mantención de transformador de auxiliar de unidad y por razones de seguridad, se necesita desconectar el Transformador Principal de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD35090/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-10-10 10:00 | 2015-10-10 15:33 | 0 | 15.728 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a realizar instalaciones de válvulas de sectorización en planta de tratamiento de gas para ampliación de nave de generacion |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD34793/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2015-10-10 10:07 | 2015-10-10 18:30 | 0 | 27.92 | 8.3833 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Transelec en SODI 3195, Integración de alambrados de CC a CA paño J2, pruebas de inyección corriente secundarias, medidas de burden y analisis fasorial; Se solicita apertura de interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02581/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-10-10 18:16 | 2015-10-10 18:54 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF02584/2015 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2015-10-10 19:45 | 2015-10-10 20:13 | 0 | 1.125 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/10/2015 23:11 ~ sin causa aparente ~ Rvidal | 14/10/2015 17:10 ~ Falla en conector de reguladorde velocidad. ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02582/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-10-10 19:51 | 2015-10-10 21:00 | 0 | 32.01 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 |  | 10/10/2015 21:47 ~ Se investiga ~ Hector Campos R. |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD35536/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2015-10-11 | 2015-10-13 12:56 | 0 | 137 | 60.9333 | 60.9333 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar detención de Unidad 3, con el objeto de realizar una inspección visual del interior de la chimenea. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34599/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-11 07:48 | 2015-10-11 20:17 | 0 | 40 | 12.4833 | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34592/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02586/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-10-11 13:46 | 2015-10-11 20:50 | 0 | 58.9 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/10/2015 14:44 ~ Pérdida de SS/AA ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD33894/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | P | 2015-10-12 | 2015-10-28 08:43 | 0 | 37 | 392.7167 | 392.7167 | 392.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Nueva Aldea 3 para efectuar mantenimiento mayor aprobado por Cdec según carta DO N° 1014/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34600/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-12 07:59 | 2015-10-12 19:19 | 0 | 40 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34593/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD35548/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-10-12 08:22 | 2015-10-12 10:46 | 0 | 25.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de UG1 desde la barra N°1 a barra N°2 de 110kV por desconexión programada de autotransformadores de 110/154kV de S/E Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD35544/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-10-12 08:22 | 2015-10-12 10:46 | 0 | 25.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de U-G3 desde la barra N°1 a barra N°2 de 110kV por desconexión programada de autotransformadores de 110/154kV de S/E Sauzal. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00329/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-10-12 19:44 | 2015-10-12 22:32 | 230 | 370 | 1.0595 | 1.0595 | 0 | 1.0595 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 230 MW por falla de Molino N°1. Se investiga. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD35545/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-10-12 20:45 | 2015-10-12 23:59 | 0 | 25.46 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de UG1 desde la barra N°2 a barra N°1 de 110kV para normalizar configuración de barras por término de trabajos en barra N°1 y Autotranf. N°4. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD35546/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-10-12 20:45 | 2015-10-12 23:59 | 0 | 25.46 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra de UG3 desde la barra N°2 a barra N°1 de 110kV para normalizar configuración de barras por término de trabajos en barra N°1 y Autotranf. N°4. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF02592/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-10-12 22:32 | 2015-10-13 14:45 | 0 | 370 | 16.2167 | 16.2167 | 0 | 16.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 12/10/2015 23:42 ~ Pérdida de llama en caldera. Causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | IF02596/2015 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2015-10-13 05:47 | 2015-10-13 12:19 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/10/2015 10:33 ~ rama en la linea, debido a mal tiempo. ~ Rodrigo Vejar B. | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD34601/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-13 07:05 | 2015-10-13 18:37 | 0 | 40 | 11.5333 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en linea 154 Kv HSA-LC (solicitud SD34594/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD35249/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-10-13 07:05 | 2015-10-13 16:41 | 0 | 3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento subestaciones 1 y 2 e inspección línea 66 kV. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF02611/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 10:04 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 10:48 ~ operación de protecciones, causa en estudio. ~ rvidal |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF02611/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 10:04 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 10:48 ~ operación de protecciones, causa en estudio. ~ rvidal |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESCentral | IF02609/2015 | MAITENES | Central | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 09:43 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 03:21 ~ Falla LT 110 kV Maitenes-Queltehues-Laja-Florida N°2 deja sin conexión a la SE Queltehues. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESCentral | IF02606/2015 | QUELTEHUES | Central | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 09:43 | 0 | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 02:53 ~ Falla LT 110 kV Maitenes-Queltehues-Laja-Florida N°2 deja sin conexión a la SE Queltehues. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | IF02608/2015 | VOLCAN | VOLCAN | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 09:16 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 03:16 ~ Falla LT 110 kV Maitenes-Queltehues-Laja-Florida N°2 deja sin conexión a la SE Queltehues. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANCentral | IF02597/2015 | GUAYACAN | Central | E | F | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2015 09:17 ~ Informe Anexo ~ | 13/10/2015 10:55 ~ Desconexión de circuito Nº2 linea laja-queltehues de As Gener ~ Cristian Aguirre Estrada | 20/10/2015 09:17 ~ Falla Linea Laja-Florida ~ Juan Gutierrez | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00330/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-10-13 07:25 | 2015-10-13 10:47 | 120 | 143.8 | 0.55721 | 0.55721 | 0 | 0.55721 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD35582/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2015-10-13 07:35 | 2015-10-13 15:38 | 0 | 25.46 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora y atención de averías que requieren unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35225/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-13 08:57 | 2015-10-13 18:45 | 34 | 36 | 0.54444 | 0.54444 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo a unidad N° 16. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD35371/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2015-10-13 09:02 | 2015-10-16 23:59 | 0 | 6.43 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad generadora número 1. Contempla trabajos eléctricos, contel, oocc y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD34516/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2015-10-13 09:46 | 2015-10-13 10:03 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuando con las pruebas de comisionamiento para Unidad V, se requiere realizar rechazo de carga con 154 MW |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00331/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-13 11:20 | 2015-10-13 17:56 | 55 | 112.4 | 3.3705 | 3.3705 | 0 | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 55 MW por falla en bomba de agua de alimentación 1A. |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD35854/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-10-13 11:40 | 2015-10-13 17:45 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion del Interruptor 52H1, programada a pedido de TRANSELEC S.A De acuerdo a la SODI 3301. Trabajo a realizar: Inspeccion del TCH1-F1 y medidas de protocolo, S/E Diego de Almagro |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02598/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-10-13 13:44 | 2015-10-13 21:08 | 0 | 77.35 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 13/10/2015 13:53 ~ Salida intempestiva de Unidad generadora N°2. ~ Jorge Bravo G. | 13/10/2015 13:53 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. | 15/10/2015 19:20 ~ Desconexión de barra de SS/AA de unidad N°2 (380 volt), producida por falla de relé de mínima tensión que envía señal de pérdida de voltaje en barra mencionada, lo que provoca inmediatamente enviar esta errónea señal de mando de apertura a interruptor principal de barra, generando la desenergización de bombas del gobernador hidráulico (sistemas movimiento del distribuidor, válvula Esférica y By pass de válvula esférica), lo cual genera finalmente el Trip de la Unidad generadora. Por lo anterior se realiza el reemplazo del relé mencionado, quedando disponible la unidad. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD36007/2015 | COYA | COYA 5 | I | F | 2015-10-13 15:15 | 2015-10-13 15:28 | 0 | 12 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará la Unidad 5 de coya por 5 minutos para verificar y corregir señal de medida de apertura de alabes del distribuidor. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IL00332/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-10-13 18:30 | 2015-12-30 13:37 | 272.74 | 272.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extensión de la limitación IL187/2015 por la incapacidad de la unidad 1, de central Pehuenche, de actuar como unidad piloto en la regulación de frecuencia del SIC. Se ha estudiado el problema y se está esperando el momento para intervenir la máquina, realizar los ajuste que se requieren y posteriormente probar el nuevo desempeño. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00333/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-10-13 20:58 | 2015-10-14 07:21 | 120 | 143.8 | 1.7185 | 1.7185 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00334/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-10-13 20:58 | 2015-10-14 07:15 | 120 | 143.8 | 1.702 | 1.702 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02600/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-10-13 22:39 | 2015-10-13 23:29 | 0 | 37.93 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 00:06 ~ Refrigeración sello de eje. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD36080/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-10-13 23:43 | 2015-10-17 04:00 | 0 | 390.33 | 76.2833 | 76.2833 | 0 | 76.2833 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de filtración de vapor por tapa hombre Domo de alta presión de Caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02607/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-10-14 02:40 | 2015-10-14 04:07 | 0 | 5 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 02:46 ~ Apertura de interruptor 52TG4 por falla en válvula de admisión de vapor hacia el Turbo Generador. Origen de la causa en investigación. ~ Claudio Pérez Torres |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF02614/2015 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | F | 2015-10-14 04:29 | 2015-10-14 13:03 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2015 13:21 ~ Desconexión de la línea afecta a Parque Eólico Punta Palmeras, el cual pierde 21MW. ~ Miguel Fariña | 14/10/2015 13:21 ~ Falla aguas arriba: en Línea 220 kV Punta Palmeras - Las Palmas. ~ Miguel Fariña | 20/10/2015 17:57 ~ Falla transitoria atribuible a mal tiempo en la zona. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02612/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-10-14 04:29 | 2015-10-14 05:33 | 0 | 115 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 14/10/2015 13:09 ~ Se investiga. ~ Miguel Fariña | 24/10/2015 00:44 ~ Falla no deseada del interruptor JT1 por un arranque de 67N PICK UP hacia Las Palmas ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | SD35769/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2015-10-14 08:45 | 2015-10-14 14:12 | 0 | 25.46 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores del rotor de la unidad generadora y atención de averías que requieren unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEWENNEWEN | SD36207/2015 | NEWEN | NEWEN | I | F | 2015-10-14 09:30 | 2015-10-14 09:30 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC SEGÚN SODI 657, SE REQUIERE LA DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR T1 DE S/E NEWEN. CENTRAL NEWEN QUEDA INDISPONIBLE PARA GENERAR. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00335/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-10-14 09:56 | 2015-10-15 12:48 | 75 | 137 | 12.1586 | 12.1586 | 0 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones S02 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD35778/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-10-14 13:00 | 2015-10-15 03:16 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto 52JL1 Tap-Off, a solicitud de Transelec, por trabajos propios programados. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF02619/2015 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | E | F | 2015-10-14 13:27 | 2015-10-14 14:26 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Apertura 52JL1 S/E Los Guindos por operación de Protecciones eléctricas al ver perturbaciones en el SIC. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00336/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-14 14:17 | 2015-10-15 06:30 | 170 | 203.6 | 2.6762 | 2.6762 | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2D |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD35784/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-10-14 18:49 | 2015-10-14 21:37 | 0 | 32.01 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52C6, 52C7 y 52C8 por trabajos de excavación de zajas y fusión de fibra óptica |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IL00337/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-10-14 20:50 | 2015-12-01 09:30 | 125 | 140.4 | 125.1159 | 125.1159 | 0 | 125.1159 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora N°2 queda limitada su generación a 125 MW. por colmatación de rejas de toma. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | SD34285/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2015-10-15 | 2015-10-15 03:30 | 0 | 8.98 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de parametros de rele de frecuencia de Unidad 1 CH Lican, según informe respectivo. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD35781/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2015-10-15 00:10 | 2015-11-01 23:23 | 0 | 350 | 431.2167 | 431.2167 | 431.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Filtros Johnson en admision de agua de mar y mantenimiento Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00339/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-10-15 03:00 | 2015-10-16 13:27 | 130 | 137 | 1.7602 | 1.7602 | 0 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD35861/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2015-10-15 07:33 | 2015-10-15 13:48 | 0 | 25.46 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores del rotor de la unidad y atención de averías que requieren unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF02620/2015 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2015-10-15 07:38 | 2015-10-15 22:49 | 0 | 6.43 | 15.1833 | 15.1833 | 0 | 15.1833 | 1 | 0 | 0 |  | 15/10/2015 08:44 ~ Falla en el sistema de Excitación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD36125/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2015-10-15 09:08 | 2015-10-15 17:04 | 15 | 33 | 4.3273 | 4.3273 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en circuito de aerogeneradores 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF02629/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-10-15 12:41 | 2015-10-15 12:49 | 0 | 7.07 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/10/2015 13:58 ~ Trip por Vibración Axial 3 L.A, por elemento extraño alojado en rodete. ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF02630/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-10-15 12:53 | 2015-10-15 13:02 | 0 | 7.07 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/10/2015 14:24 ~ Trip por Vibracion Axial 3 L.A. causado por elemento extraño alojado en rodete de la unidad. ~ Marco Sandoval | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35243/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-15 16:35 | 2015-10-15 18:22 | 34 | 36 | 0.099074 | 0.099074 | 0.099074 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo a unidad N° 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 2 | SD35918/2015 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | C | P | 2015-10-16 00:09 | 2015-10-31 00:05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 7.5MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD35918/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-10-16 00:09 | 2015-10-31 00:05 | 7.5 | 9 | 59.9889 | 59.9889 | 59.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 7.5MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00338/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-10-16 00:30 | 2015-10-16 19:18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de Caldera Bioamasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD35246/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-16 08:22 | 2015-10-16 19:30 | 34 | 36 | 0.61852 | 0.61852 | 0.61852 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo a unidad N° 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02628/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-10-16 09:23 | 2015-10-16 09:53 | 1.4 | 18.76 | 0.46269 | 0.46269 | 0 | 0.46269 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/10/2015 09:44 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD35901/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-16 10:59 | 2015-10-16 17:06 | 16.5 | 18.15 | 0.55606 | 0.55606 | 0.55606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, 1.65 Mw indisponibles. Inspección sistema Pitch de Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02632/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-10-16 11:08 | 2015-10-16 12:24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/10/2015 00:06 ~ Interrupción LT 66 kV Celco - Cosntitución ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00340/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2015-10-16 13:27 | 2015-10-18 13:10 | 40 | 137 | 33.7848 | 33.7848 | 0 | 33.7848 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACABUQUITOCentral | IF02631/2015 | CHACABUQUITO | Central | I | F | 2015-10-16 14:32 | 2016-04-28 12:30 | 0 | 25.7 | 4677.9667 | 4677.9667 | 0 | 4677.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 16/10/2015 16:54 ~ Falla interruptor de unidad de barra 6.6 kV, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD36085/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2015-10-17 00:15 | 2015-10-17 04:00 | 0 | 237 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 4 meses Anillos Rozantes, inspección, mantenimiento, medidas eléctricas y cambio de filtros sistema de rectificación. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD29067/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2015-10-17 00:27 | 2015-10-29 23:55 | 0 | 143.8 | 311.4667 | 311.4667 | 311.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I de Central Guacolda fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD36086/2015 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2015-10-17 04:33 | 2015-10-17 08:00 | 0 | 237 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 4 meses Anillos Rozantes, inspección, mantenimiento, medidas eléctricas y cambio de filtros sistema de rectificación. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02636/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-10-18 01:51 | 2015-10-18 04:55 | 0 | 5 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 3.0667 | 1 | 0 | 0 | 18/10/2015 03:18 ~ EN REGIMEN NORMAL DE OPERACIÓN, SE CIERRA DE FORMA INTEMPESTIVA VALVULA DE ADMISIÓN DE VAPOR. NO RESPONDE A SISTEMA DE CONTROL. ~ CLAUDIO GAJARDO FUENTEALBA |  | 18/10/2015 03:18 ~ FALLA EN SISTEMA DE CONTROL VALVULA DE ADMISION TURBINA. ~ CLAUDIO GAJARDO FUENTEALBA | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD36306/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-10-18 07:26 | 2015-10-18 18:00 | 0 | 31.8 | 10.5667 | 10.5667 | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales operará en isla por desconexión de línea San Javier-Constitución programada por Transelec |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD36926/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-21 23:33 | 0 | 6.01 | 83.55 | 83.55 | 0 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | Menor aporte de afluente debido a la verificación y reparación de filtración en canal de aducción que alimenta la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD36924/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-21 22:30 | 0 | 12.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | Menor aporte de afluente debido a la verificación y reparación de filtración en canal de aducción que alimenta la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD36925/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-21 22:30 | 0 | 12.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | Menor aporte de afluente debido a la verificación y reparación de filtración en canal de aducción que alimenta la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | IF02638/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-10-18 13:57 | 2015-10-18 15:17 | 0 | 12.99 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 18/10/2015 15:19 ~ En investigación. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD31684/2015 | LAJA | Central | I | P | 2015-10-19 | 2015-10-29 14:42 | 0 | 11.78 | 254.7 | 254.7 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Laja fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02639/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-10-19 10:06 | 2015-10-19 10:21 | 1.4 | 18.76 | 0.23134 | 0.23134 | 0 | 0.23134 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/10/2015 10:51 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF02641/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2015-10-19 13:00 | 2015-10-19 14:25 | 0 | 13.27 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 19/10/2015 13:29 ~ Falla por discordancia de inyectores. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | SD36695/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2015-10-20 00:08 | 2015-10-20 18:00 | 0 | 160 | 17.8667 | 17.8667 | 17.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de de Unidad 1 a solicitud de Transelec para realizar Alambrado final y puesta en servicio de protección diferencial de barra sección 1. Prueba experimental para realizar análisis fasorial a la protección transferencia efectiva del paño 52J3 Charrúa 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD35911/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-10-20 07:17 | 2015-10-20 18:46 | 0 | 115 | 11.4833 | 11.4833 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición al servicio de transformadores Zig-Zag en Ctos 33kV de Aerogeneradores: modificación de puentes en cajas de control switchgear. Conexión fases y torque de pernos en patio y switchgear, prueba de equipo. Transformadores presentaban falla asociada al IL00421/2014. Condiciones requeridas. Abiertos 52JT1, 52ET1 y todos los alimentadores de media tensión 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6. Abiertos desconectadores asociados. Cerradas tierras operacionales. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD36588/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-10-20 07:38 | 2015-10-20 16:54 | 0 | 25.86 | 9.2667 | 9.2667 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador de poder, mantenimiento preventivo básico con prueba partida en negro y cierre 52G3 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD36683/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-20 07:48 | 2015-10-20 17:27 | 0 | 40 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la línea de 154 kV entre HSA-LC (solicitud SD36677/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD36672/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-10-20 08:30 | 2015-10-20 18:01 | 0 | 16.28 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III fuera de servicio, para realizar mantenimiento correctivo en Gobernador de Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00341/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-20 08:32 | 2015-10-21 23:20 | 143 | 203.6 | 11.5485 | 11.5485 | 0 | 11.5485 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 143 MW por falla en pulverizador de carbón 2 E. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02648/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 14:12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2015 14:23 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 4,8 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 20/10/2015 14:23 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD36825/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 17:50 | 58.5 | 60 | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD37262/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-10-20 09:15 | 2015-10-20 21:18 | 0 | 77.35 | 12.05 | 12.05 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36764/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-20 09:18 | 2015-10-20 18:30 | 34 | 36 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 15. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36765/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-20 09:18 | 2015-10-20 18:30 | 34 | 36 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 18. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD36754/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-20 09:18 | 2015-10-20 12:17 | 34 | 36 | 0.16574 | 0.16574 | 0.16574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 6. |  |  | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | IF02646/2015 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2015-10-20 09:59 | 2015-10-20 12:25 | 0 | 6.3 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | 20/10/2015 12:21 ~ Se detecta corteza de arbol, sobre postacion de linea de 23KV de central renaico a S/E Angol. ~ Rodrigo Vejar B. |  | 20/10/2015 12:21 ~ Corteza de arbol en postacion, debido al mal tiempo. ~ Rodrigo Vejar B. | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD36743/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-20 10:07 | 2015-10-20 17:50 | 16.5 | 18.15 | 0.70152 | 0.70152 | 0.70152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, inspección sistema pitch (regula ángulo giro palas) del aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD36054/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2015-10-20 11:38 | 2015-10-20 18:27 | 0 | 58.9 | 6.8167 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará eventualmente la Unidad 1 a objeto de efectuar las intervenciones necesarias para los ensayos del Estudio de Representación Dinámica del SIC, solicitado por el CCEC-SIC. Durante las pruebas de la Unidad 1, la unidad 2 quedará en servicio y se coordinará en tiempo real con el DESPACHO las operaciones derivada de los ensayos. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD37375/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-10-20 20:00 | 2015-10-21 20:20 | 92 | 115 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Problema cableado de control, ya que esta generando una corriente residual alta que afecta el rele REF615 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD37376/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-10-20 20:00 | 2015-10-21 20:20 | 92 | 115 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Problema cableado de control, ya que esta generando una corriente residual alta que afecta el rele REF615 |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00343/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-20 20:50 | 2015-10-20 21:28 | 200 | 271.9 | 0.16748 | 0.16748 | 0 | 0.16748 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 100 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00344/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-21 05:30 | 2015-10-22 06:10 | 210 | 271.9 | 5.6155 | 5.6155 | 0 | 5.6155 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 210 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD36963/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-10-21 07:31 | 2015-10-21 17:19 | 0 | 25.86 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco. Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD36684/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-21 08:01 | 2015-10-21 18:15 | 0 | 40 | 10.2333 | 10.2333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la línea de 154 kV entre HSA-LC (solicitud SD36678/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD37385/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2015-10-21 08:20 | 2015-10-22 18:11 | 0 | 16.28 | 33.85 | 33.85 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | Falla mecánica en gobernador de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD36753/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2015-10-21 08:20 | 2015-10-21 18:35 | 0 | 8 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco debe operar en isla por desconexión de línea Celco-Constitución solicitada según SD36752/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD36426/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2015-10-21 08:45 | 2015-10-21 13:30 | 0 | 9.7 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de codo tubería by pass válvula mariposa U1 Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD36958/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-21 09:18 | 2015-10-21 14:20 | 16.5 | 18.15 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1,65 MW indisponibles. Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD36062/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2015-10-21 09:44 | 2015-10-21 15:25 | 0 | 58.9 | 5.6833 | 5.6833 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará eventualmente la Unidad 2 a objeto de efectuar las intervenciones necesarias para los ensayos del Estudio de Representación Dinámica del SIC, solicitado por el CCEC-SIC. Durante las pruebas de la Unidad 2, la unidad 1 quedará en servicio y se coordinará en tiempo real con el DESPACHO las operaciones derivada de los ensayos. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | IF02652/2015 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2015-10-21 11:36 | 2015-10-21 16:24 | 260 | 390.33 | 1.6027 | 1.6027 | 0 | 1.6027 | 1 | 0 | 0 |  | 21/10/2015 15:37 ~ Se produce falla en la TV por perturbación en señal de vibración descanso de esta producto de interferencia radial. Señal errónea. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD37223/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-10-21 19:42 | 2015-10-21 22:24 | 0 | 55 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cebos anti-roedores en alrededores de sala eléctrica y S/E Elevadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | IF02653/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | E | F | 2015-10-21 22:32 | 2015-10-22 04:37 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/10/2015 00:53 ~ Acción Fortuita de TDD por parte de Transelec ~ Marcelo Nadeau F |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00345/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-21 23:20 | 2015-10-25 14:35 | 170 | 203.6 | 14.3988 | 14.3988 | 0 | 14.3988 | 0 | 0 | 0 | Falla de pulverizador 2E. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD37152/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-10-22 07:24 | 2015-10-22 16:29 | 0 | 25.86 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco. Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD36685/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 18:26 | 0 | 40 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en la línea de 154 kV entre HSA-LC (solicitud SD36679/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | SD36756/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2015-10-22 08:33 | 2015-10-22 16:42 | 0 | 8 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco debe operar en isla por desconexión de línea Celco-Constitución solicitada según SD36755/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD36606/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2015-10-22 08:35 | 2015-10-22 11:17 | 0 | 9.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de codo tubería by pass válvula mariposa U2 Chiburgo |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD37288/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-22 08:57 | 2015-10-22 16:45 | 58.5 | 60 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02661/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-10-22 12:12 | 2015-10-24 09:00 | 0 | 6.01 | 44.8 | 44.8 | 0 | 44.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/10/2015 12:40 ~ vibración radial descanso unidad. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | IF02654/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2015-10-22 12:40 | 2015-10-22 14:16 | 0 | 12.99 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  | 22/10/2015 12:42 ~ En investigación. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02663/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-10-22 14:43 | 2015-10-22 14:57 | 0 | 12.5 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/10/2015 16:02 ~ Falla de comunicación PLC Unidad 1 ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD36079/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-10-22 14:49 | 2015-10-22 19:38 | 0 | 12 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará eventualmente la Unidad 5 a objeto de efectuar las intervenciones necesarias para los ensayos del Estudio de Representación Dinámica del SIC, solicitado por el CCEC-SIC. Se coordinará en tiempo real con el DESPACHO las operaciones derivada de los ensayos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD37704/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-10-22 15:02 | 2015-10-27 18:35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de fiscal Sr. Héctor Barros Vásquez ,por presunta desgracia ordena el cierre de compuerta principal de Bocatoma, canal de aducción. Rol único de causa N° 1500708319-7, se debe retirar la Central. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | SD37604/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2015-10-23 00:14 | 2015-10-23 02:55 | 0 | 33.3 | 2.6833 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control con nuevo Scada PGP asociadas al proyecto CEN: partidas, sincronizaciones, detenciones y movimientos de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | SD37605/2015 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2015-10-23 02:55 | 2015-10-23 05:04 | 0 | 33.3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control con nuevo Scada PGP asociadas al proyecto CEN: partidas, sincronizaciones, detenciones y movimientos de carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD37454/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2015-10-23 08:36 | 2015-10-23 18:10 | 0 | 6.5 | 9.5667 | 9.5667 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | debido a que se esta iniciando el trabajo de la construcción de un nuevo parque eólico, es necesario desenergizar la linea de transmisión, para intercalar nuevos postes. No se realizaran cambios en la linea actual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD37455/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-23 09:15 | 2015-10-23 15:15 | 58.5 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD37382/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2015-10-23 11:15 | 2015-10-23 14:09 | 0 | 33 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizar medición de resistencia en barra de puesta a tierra para lo cual se requiere desconexion de circuitos de linea 1 y 2 en la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02668/2015 | NALCAS | Central | I | F | 2015-10-23 12:15 | 2015-10-23 12:16 | 0 | 6.78 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 13:30 ~ Falla en PLC de control ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02669/2015 | CALLAO | Central | I | F | 2015-10-23 18:34 | 2015-10-24 11:05 | 0 | 3.3 | 16.5167 | 16.5167 | 0 | 16.5167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 13:36 ~ Falla en PLC de control ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD37490/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-10-23 18:36 | 2015-10-24 00:34 | 0 | 32.01 | 5.9667 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52C8, por trabajos de excavación de zanja y fusión de fibra óptica. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD37486/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-10-23 18:36 | 2015-10-24 00:33 | 0 | 32.01 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52C7, por trabajos de excavación de zanja y fusión de fibra óptica. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD37479/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-10-23 18:36 | 2015-10-24 00:32 | 0 | 32.01 | 5.9333 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52C6, por trabajos de excavación de zanja y fusión de fibra óptica. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00346/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-10-24 05:53 | 2015-10-24 06:53 | 200 | 271.9 | 0.26444 | 0.26444 | 0 | 0.26444 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 200 MW por falla de pulverizador de carbón 4C. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOCentral | SD37493/2015 | ABANICO | Central | I | P | 2015-10-24 08:03 | 2015-10-26 02:00 | 0 | 129 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de 52A2 nuevo, TC y TP de barra 154 kV. Pruebas de Control N - I - T, medidas de cables de control de nuevo Interruptor 52A2. (A solicitud de Transelec) Unidades 1, 5 y 6 no podran ser despachadas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLACentral | SD37329/2015 | PUNTILLA | Central | I | P | 2015-10-24 08:36 | 2015-10-24 16:06 | 0 | 21.76 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sistema de transferencia respaldo grupo electrógeno de sistemas auxiliares y cambio alimentación de protección unidad N°3. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD37498/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2015-10-24 10:01 | 2015-10-24 11:08 | 0 | 37.93 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar y normalizar funcionamiento de flujómetro de refrigeración del sello del eje que, eventualmente, mantiene la unidad con riesgo de trip. |  |  | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD37418/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-10-24 10:44 | 2015-10-24 15:10 | 0 | 12.99 | 4.4333 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad de Volcán, para realizar Proyecto de Representación Dinámica de Instalaciones SIC, solicitado por el CDEC, en el incluye instalación de equipos y pruebas en vacio |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02734/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:53 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/10/2015 12:31 ~ Apertura de interruptor 52J4 1 Ancoa Pehuenche y Apertura de interruptor 52J2 circuito Ancoa Pehuenche. ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02720/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:40 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/10/2015 11:07 ~ Apertura de interruptor 52J4 circuito 1 Ancoa Pehuenche y apertura de interruptor 52J5 circuito 2 Ancoa Pehuenche ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02720/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:40 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/10/2015 11:07 ~ Apertura de interruptor 52J4 circuito 1 Ancoa Pehuenche y apertura de interruptor 52J5 circuito 2 Ancoa Pehuenche ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF02687/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:23 | 0 | 272.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 19:10 ~ Causa informada por el CDEC: Acción fortuita por trabajos de Transelec en Trafo. 500/220 SS/EE Ancoa. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02688/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:19 | 0 | 272.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 19:16 ~ Causa informada por CDEC: Acción fortuita por trabajos de Transelec en Trafo. 500/220 KV en SS/EE Ancoa. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02686/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:08 | 0 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/10/2015 18:54 ~ Causa informada por CDEC: Acción fortuita portrabajos de Transelec en Trafo 500/220 en SS/EE Ancoa. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02683/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:35 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2015 18:19 ~ 15:09 hrs se reciben alarmas Scada por fuera de servicio la central Maisa con 5.2 MW, registrando además alarmas Scada de baja frecuencia en las zonas de Cabrero (48.9 Hz). ~ Israel Beroiz |  | 24/10/2015 18:19 ~ Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva central Pehuenche con 540 MW debido a la falla en la barra 220 kV en S/E Ancoa. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02682/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:23 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2015 17:58 ~ 15:09 hrs se reciben alarmas Scada por fuera de servicio las central Picoiquén con 19.6 MW, registrando además alarmas Scada de baja frecuencia en las zonas de Cabrero (48.9 Hz). ~ Israel Beroiz |  | 24/10/2015 17:58 ~ Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva central Pehuenche con 540 MW debido a la falla en la barra 220 kV en S/E Ancoa. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF02693/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:23 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 20:59 ~ Baja de frecuencia por salida intempestiva de la central Pehuenche de 540 MW. ~ RICARDO MARTINEZ | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02682/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:23 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2015 17:58 ~ 15:09 hrs se reciben alarmas Scada por fuera de servicio las central Picoiquén con 19.6 MW, registrando además alarmas Scada de baja frecuencia en las zonas de Cabrero (48.9 Hz). ~ Israel Beroiz |  | 24/10/2015 17:58 ~ Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva central Pehuenche con 540 MW debido a la falla en la barra 220 kV en S/E Ancoa. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF02693/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:23 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 20:59 ~ Baja de frecuencia por salida intempestiva de la central Pehuenche de 540 MW. ~ RICARDO MARTINEZ | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF02679/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:16 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2015 17:33 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 22 MW al SIC. ~ Héctor Vilche |  | 24/10/2015 17:33 ~ Falla en instalaciones de terceros. (Falla en barra de 220 kV de S/E Ancoa provoca la salida intempestiva de Central Pehuenche) ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL00342/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-10-25 | 2015-11-10 23:59 | 28.1 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación debido a catástrofe natural del día miércoles 25/03/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD37307/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-10-25 07:35 | 2015-10-25 20:40 | 0 | 55 | 13.0833 | 13.0833 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL2, por trabajos programados de Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD37306/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-10-25 07:35 | 2015-10-25 20:05 | 0 | 99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL1, por trabajos programados de Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD37450/2015 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2015-10-25 07:52 | 2015-10-25 20:04 | 0 | 27.92 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de transelec en SODI 3476 trabajos en S/E Diego de Almagro. Reemplazo de trampas de onda existentes en llegada linea 220 KV Carrera Pinto, cierre de puentes existentes en nueva barra 220 KV (OBRAS POR DS 310/2013 AMPLIACIÓN SUB-ESTACIÓN) Se solicita abrir interruptor 52J2, desconectadores 89J2-1 / 89J2-2 y cerrado 89J2-2T |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD37780/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2015-10-25 08:00 | 2015-10-25 11:49 | 0 | 272.74 | 3.8167 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración de sondas de medida de pérdida de carga en aducción común y chimenea de equilibrio. (se requiere la central detenida). |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD37781/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2015-10-25 08:00 | 2015-10-25 11:49 | 0 | 272.74 | 3.8167 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anillos colectores previo al deshielo y calibración de sondas de medida de pérdida de carga en aducción común y chimenea de equilibrio. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD38045/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-10-25 10:12 | 2015-10-25 10:47 | 0 | 13 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán quedará fuera de servicio para realizar cambio de filtro de aceite por falla en conmutador. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00347/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-25 17:58 | 2015-10-27 19:15 | 262 | 271.9 | 1.7944 | 1.7944 | 0 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02708/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 19:18 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 21:10 ~ Apertura de Interruptor 52H1 debido a Subtensión. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02725/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 19:17 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 17:02 ~ Debido a la operación en Isla, Soportado por centrales solares de la zona, al momento de bajar la irradiación en la zona se produjo desbalance de carga en sistema. ~ José Jara Pacheco |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02702/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 19:07 | 0 | 32.01 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga. |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF02703/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | F | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 19:06 | 0 | 23.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 20:01 ~ Unidad se encontraba regulando frecuencia y sale por sobrecarga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF02711/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | E | F | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 19:00 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 23:06 ~ Baja frecuencia en la barra de 110 kv en Diego de Almagro ~ Jose Ramirez |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00348/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-25 19:00 | 2015-10-26 14:38 | 190 | 203.6 | 1.3115 | 1.3115 | 0 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 190 MW por control de proceso de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD37315/2015 | NEHUENCO | Central | I | P | 2015-10-26 | 2015-11-05 | 0 | 340 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad desconectada para Inspección de Generadores y Caldera de acuerdo a Programa Mantenimiento 2015 informado al CDEC. Durante la faena se realizará apertura de interruptores J3 , J4 y J3-4 en San Luis por trabajos en líneas y equipos de AT. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 5 | SD37449/2015 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2015-10-26 00:04 | 2015-10-31 20:30 | 0 | 75.73 | 140.4333 | 140.4333 | 140.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD37458/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-10-26 00:38 | 2015-10-29 20:20 | 0 | 53 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora, contempla trabajos eléctricos, control, oocc y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD37531/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2015-10-26 04:10 | 2015-10-29 20:00 | 0 | 13.27 | 87.8333 | 87.8333 | 87.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora; contempla trabajos elécticos, de control, oocc y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD37710/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-10-26 09:03 | 2015-10-26 17:36 | 58.5 | 60 | 0.21375 | 0.21375 | 0.21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37512/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-26 09:27 | 2015-10-26 17:59 | 34 | 36 | 0.47407 | 0.47407 | 0.47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 3. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD37725/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-26 10:40 | 2015-10-26 15:07 | 16.5 | 18.15 | 0.40455 | 0.40455 | 0.40455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00349/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-26 14:38 | 2015-10-28 07:37 | 165 | 203.6 | 7.7699 | 7.7699 | 0 | 7.7699 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 165 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD38197/2015 | LOS MOLLES | Central | I | F | 2015-10-26 15:00 | 2015-10-30 14:14 | 0 | 19.8 | 95.2333 | 95.2333 | 0 | 95.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Muros, Radier y Berma del canal de aducción en el Km 1.2 dañado por caída de roca. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37513/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-26 17:59 | 2015-10-26 17:59 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 7. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02728/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-10-26 18:21 | 2015-10-27 22:24 | 92 | 115 | 5.61 | 5.61 | 0 | 5.61 | 1 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 21:05 ~ Se investiga ~ Carlos Aburto | 29/10/2015 00:55 ~ Alarma de coriente residual en el circuito. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD37559/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-10-26 19:50 | 2015-10-26 22:09 | 0 | 34.94 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52HT1 para realizar perforaciones en la base de hormigón del transformador de poder de Chañares, con el propósito de instalar topes sísmicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF02729/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-10-26 20:51 | 2015-10-27 20:35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 22:26 ~ Central fuera de servicio por apertura de línea Carena - Lo Prado 44kV. Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD37542/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-10-27 08:18 | 2015-10-27 16:42 | 0 | 16.28 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar revisión periódica, por horas de servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD38321/2015 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2015-10-27 08:20 | 2015-10-27 10:42 | 0 | 6 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Contaminación por Agua en el aceite de descanso de Guía de Turbina de Unidad Nº1 |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37516/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-27 09:08 | 2015-10-27 12:06 | 34 | 36 | 0.16481 | 0.16481 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 12. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37517/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-27 09:08 | 2015-10-27 12:06 | 34 | 36 | 0.16481 | 0.16481 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 13. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37522/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-27 09:08 | 2015-10-27 12:06 | 34 | 36 | 0.16481 | 0.16481 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 14. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | IL00350/2015 | LOS MOLLES | Central | E | F | 2015-10-27 11:30 | 2015-10-28 16:12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por daños en el canal de aducción debido a un derrumbe, quedar fuera de servicio la central. En la cámara de carga cuenta con una energía acumulada de 2 MW/h, para 5 horas de generación aproximada. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00351/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-27 12:32 | 2015-10-27 13:59 | 190 | 271.9 | 0.43676 | 0.43676 | 0 | 0.43676 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 190 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD38049/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-10-27 12:50 | 2015-10-27 17:50 | 0 | 119.76 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación de rotor de generador de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00352/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-27 19:15 | 2015-10-28 16:20 | 250 | 271.9 | 1.6981 | 1.6981 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF02736/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-10-27 19:59 | 2015-10-28 00:26 | 0 | 42.5 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 1 | 0 | 0 |  | 27/10/2015 20:48 ~ Señal errónea de sensor inductivo de bulón roto, distribuidor turbina G2 Peuchén ~ Carlos Faúndez F | 30/10/2015 12:11 ~ La falla se debió a señal errónea de bulón roto en los alabes de la turbina. Debido al mal estado que se encontraba un sensor inductivo. Lo cual se detectó como disparo mecánico por bulón roto en la U2 de Peuchen. ~ Gerardo Carrasco Ruiz | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD36283/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-10-28 07:43 | 2015-10-29 14:55 | 0 | 23.8 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°1, Limpieza de Bushing Mufas Trafo TG N° 1, cambio filtro aire Generador. Prueba de Partida en Negro y Cierre 52 G1 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD38273/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-10-28 08:03 | 2015-10-28 15:30 | 0 | 16.28 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para inspección a la caja corona; la cual es un elemento mecánico que en su interior contiene dos engranajes cónicos, mediante los cuales se trasmiten la velocidad de rotación del eje de un giro vertical a un giro horizontal |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD38283/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-10-28 08:14 | 2015-10-28 17:39 | 0 | 119.76 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al cambio por rotura de sello (se verifica pérdida de líquido) de la bomba de refrigeración del grupo de emergencia, la unidad no puede entrar en servicio por encontrarse sin sistema de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD37661/2015 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2015-10-28 09:31 | 2015-10-28 21:08 | 0 | 124.38 | 11.6167 | 11.6167 | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Boroscopia a Turbina ,Cambio de agua sistema de enfriamiento Y Prueba de protecciones de Transformador 6,6 kV. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD38281/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-10-28 11:00 | 2015-10-28 18:31 | 0 | 123.4 | 7.5167 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación de rotor de generador de unidad generadora. Además debido al cambio por rotura de sello (se verifica pérdida de líquido) de la bomba de refrigeración del grupo de emergencia, la unidad no puede entrar en servicio por encontrarse sin sistema de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37523/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-28 13:29 | 2015-10-28 17:56 | 34 | 36 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 15. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37525/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-28 13:29 | 2015-10-28 17:56 | 34 | 36 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 17. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00353/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-28 17:14 | 2015-10-28 20:25 | 240 | 271.9 | 0.37348 | 0.37348 | 0 | 0.37348 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 240 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00354/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-28 19:20 | 2015-10-29 02:41 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 240 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | IF02741/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-10-28 19:33 | 2015-10-28 21:08 | 0 | 160 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 28/10/2015 19:59 ~ Arranque Fallido por causa desconocida. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00355/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-10-28 20:25 | 2015-10-29 02:41 | 170 | 271.9 | 2.3486 | 2.3486 | 0 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 170 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD37572/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-10-28 20:46 | 2015-10-28 23:35 | 0 | 34.94 | 2.8167 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52HT1 para realizar perforaciones en la base de hormigón del transformador de poder de Chañares, con el propósito de instalar topes sísmicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD38468/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-10-29 00:03 | 2015-10-30 04:17 | 0 | 77.35 | 28.2333 | 28.2333 | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica turbina, y verificación control de fugas de aceite en cuba descanso guía turbina. (Unidad 1 continúa en servicio en función de los caudales disponibles) |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF02742/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-10-29 02:01 | 2015-10-29 02:36 | 0 | 21.5 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 29/10/2015 02:32 ~ Se investiga ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | IF02746/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2015-10-29 06:53 | 2015-10-29 10:03 | 0 | 75.73 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 3.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 29/10/2015 10:03 ~ Falla circulación de acéite trafo de poder. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | IF02746/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2015-10-29 06:53 | 2015-10-29 10:03 | 0 | 75.73 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 3.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 29/10/2015 10:03 ~ Falla circulación de acéite trafo de poder. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | SD37967/2015 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | P | 2015-10-29 09:14 | 2015-10-29 13:03 | 0 | 131.34 | 3.8167 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador Principal, para realizar mantenimiento al cambiador de TAP |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD38369/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-10-29 09:22 | 2015-10-29 15:27 | 16.5 | 18.15 | 0.55303 | 0.55303 | 0.55303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles.- Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37526/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-29 09:22 | 2015-10-29 12:18 | 34 | 36 | 0.16296 | 0.16296 | 0.16296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a unidad N° 18. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02748/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-10-29 11:00 | 2015-10-29 11:15 | 0 | 58.9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/10/2015 11:43 ~ Senal erronea de pin cortado U2. ~ Marcelo Araya Burgos | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | IL00356/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2015-10-29 15:30 | 2015-12-21 16:41 | 380 | 401.5 | 68.1779 | 68.1779 | 0 | 68.1779 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas NO disponible para la operación con petroleo diesel en ciclo combinado. Por falla de valvula de control presion linea principal A de petroleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL00357/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-10-29 18:52 | 2015-11-07 19:58 | 0 | 37 | 217.1 | 217.1 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | Central Nva.Aldea III queda limitada a 0 MW debido a falla en control de velocidad de la unidad TG2 correspondiente al proceso interno de celulosa. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02760/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-10-29 21:49 | 2015-10-30 00:43 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/10/2015 19:24 ~ Interrupción 52JT1, 52HR1 y 52H2 en S/E Antillanca por diferencial de barra 110 kV, informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02759/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-10-29 21:49 | 2015-10-30 00:26 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/10/2015 19:18 ~ Interrupción 52JT1, 52HR1 y 52H2 en S/E Antillanca por diferencial de barra 110 kV, informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | IF03089/2015 | LICAN | LICAN 2 | E | F | 2015-10-29 21:50 | 2015-11-30 00:13 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/12/2015 16:01 ~ Falla en SE Antillanca salida intempestiva por nidos de pajaros ~ Victor Pulgar |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF02754/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-30 00:40 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/10/2015 02:26 ~ Interrupción 52JT1, 52HR1 y 52H2 en S/E Antillanca por diferencial de barra 110 kV. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00358/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-10-29 23:44 | 2015-10-30 01:00 | 220 | 271.9 | 0.24178 | 0.24178 | 0 | 0.24178 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 220 MW por falla bomba de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00359/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-10-30 01:00 | 2015-10-30 10:08 | 260 | 271.9 | 0.39973 | 0.39973 | 0 | 0.39973 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 260 MW por falla bomba de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IF02750/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-10-30 01:08 | 2015-10-30 14:31 | 0 | 5 | 13.3833 | 13.3833 | 0 | 13.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 30/10/2015 01:25 ~ Alta Temperatura de Vapor de Admisión ~ Claudio Pérez Torres |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD38952/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-10-30 07:01 | 2015-11-03 21:30 | 0 | 370 | 110.4833 | 110.4833 | 0 | 110.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparar rotura de tubo en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD38677/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 09:51 | 0 | 37.93 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba efectiva de detención de la unidad con apertura del 52JT para confirmar normalización del interruptor acordada con Transelec (El 52JT no se abre durante falla de líneas). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00360/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-30 10:08 | 2015-10-30 20:16 | 120 | 203.6 | 4.1608 | 4.1608 | 0 | 4.1608 | 0 | 0 | 0 | Falla en control de ventilador de aire primario de pulverizador 2G. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37888/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 12:39 | 34 | 36 | 0.12778 | 0.12778 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 1. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37889/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 12:22 | 34 | 36 | 0.11204 | 0.11204 | 0.11204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 2. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37890/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 12:04 | 34 | 36 | 0.09537 | 0.09537 | 0.09537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 4. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37891/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 11:44 | 34 | 36 | 0.076852 | 0.076852 | 0.076852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 6. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37892/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 11:28 | 34 | 36 | 0.062037 | 0.062037 | 0.062037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 9. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37894/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 11:11 | 34 | 36 | 0.046296 | 0.046296 | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 10. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD37895/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-10-30 10:21 | 2015-10-30 10:56 | 34 | 36 | 0.032407 | 0.032407 | 0.032407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 11. para revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD38976/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-10-30 13:02 | 2015-10-30 18:22 | 0 | 15.728 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se produce desplazamiento de matriz con consecuencia de rotura,para normalizar las roturas se necesita detener planta generadora, quedando indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00361/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-10-31 04:17 | 2015-10-31 04:55 | 35 | 203.6 | 0.52446 | 0.52446 | 0 | 0.52446 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 35 MW por falla en pulverizador de carbón 2 G. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | SD38678/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2015-10-31 07:20 | 2015-10-31 21:10 | 0 | 160 | 13.8333 | 13.8333 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado final y puesta en servicio de protección diferencial de barra sección 2. Prueba experimental para realizar análisis fasorial a la protección transferencia efectiva del paño 52J4 Charrúa 2. Trabajos realizado por Transelec.(Unidad Nº 2 no podrá ser despachada). |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD38863/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-10-31 08:27 | 2015-10-31 15:50 | 0 | 119.76 | 7.3833 | 7.3833 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N°2.- Realizar inspección boroscópica por parte de especialista de General Electric, a piezas de combustión de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF02758/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-10-31 11:16 | 2015-10-31 12:49 | 0 | 143.8 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  | 31/10/2015 18:53 ~ Falla en sistema de enfriamiento de variador de frecuencia de ventilador de tiro forzado. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | IL00362/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-10-31 15:50 | 2015-11-06 00:39 | 119.76 | 119.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda indisponible para generar con Petroleo debido a recomendación de especialista G.E. posterior a inspección boroscópica. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD39078/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-11-01 | 2015-11-03 03:06 | 0 | 11.1 | 51.1 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | Operador retira central por fuga de agua en ductos que llegan a la turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD38599/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-11-01 00:05 | 2015-11-15 00:06 | 7.5 | 9 | 56.0028 | 56.0028 | 56.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 7.5MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF02763/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2015-11-01 19:16 | 2015-11-01 20:52 | 0 | 12.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/11/2015 10:14 ~ Bajo nivel en cámara de carga por obstrucción de reja ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF02763/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-11-01 19:16 | 2015-11-01 20:52 | 0 | 12.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/11/2015 10:14 ~ Bajo nivel en cámara de carga por obstrucción de reja ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF02762/2015 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2015-11-01 19:55 | 2015-11-01 23:00 | 0 | 33.3 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 01/11/2015 20:33 ~ Se Investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD38869/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-11-02 | 2015-11-02 20:26 | 0 | 16.28 | 20.4333 | 20.4333 | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para corregir anormalidad en juegos de engranajes de caja corona; la cual es un elemento mecánico que en su interior contiene dos engranajes cónicos, mediante los cuales se trasmiten la velocidad de rotación del eje de un giro vertical a un giro horizontal |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 1 | SD38679/2015 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2015-11-02 00:01 | 2015-11-07 20:56 | 0 | 75.73 | 140.9167 | 140.9167 | 140.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | SD35002/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2015-11-02 00:05 | 2015-12-21 17:32 | 0 | 373.85 | 1193.45 | 1193.45 | 1193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Mayor Turbina a Gas, en S/E San Luis se intervendrán paños en 220 KV relacionados con TG (52J5 - 52J5-8 ). Pruebas con Carga para ajustes de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD38766/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2015-11-02 04:09 | 2015-11-05 19:53 | 0 | 13.27 | 87.7333 | 87.7333 | 87.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor unidad generadora; contempla trabajos eléctricos, de control, oocc y mecánicos |  |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 1 | SD37699/2015 | QUILLECO | QUILLECO 1 | I | P | 2015-11-02 07:48 | 2015-11-07 10:07 | 0 | 35.33 | 122.3167 | 122.3167 | 122.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad Generadora N°1 para desarrollo del Mantenimiento Mayor Anual de: Turbina, Generador, Transformador e Interruptor de Poder en S/E y equipos asociados a la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD33693/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2015-11-02 08:20 | 2015-11-25 21:15 | 0 | 102.84 | 564.9167 | 564.9167 | 564.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual turbina LMS100 según programa y basado en plan de mantenimiento TG y equipos BOP (Balance de Planta). |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD38877/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-11-02 08:20 | 2015-11-02 18:42 | 0 | 55 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambio de fuente de poder Advel CJA00 en falla y cambio-regulación de flujometro cto cerrado regulador hidraulico |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00363/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-02 09:00 | 2015-11-02 17:36 | 110 | 203.6 | 3.9536 | 3.9536 | 0 | 3.9536 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por obstrucción de pulverizador 2G |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD38884/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-02 09:10 | 2015-11-02 16:12 | 16.5 | 18.15 | 0.63939 | 0.63939 | 0.63939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1,65 MW indisponibles.- Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD38798/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-02 09:10 | 2015-11-02 13:00 | 58.5 | 60 | 0.095833 | 0.095833 | 0.095833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD38649/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2015-11-02 16:08 | 2015-11-02 17:17 | 0 | 152 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuando con las pruebas de comisionamiento de la Unidad, se requiere realizar un rechazo de carga con 60 MW. (prueba de AVR-PSS con representante de CDEC-SIC (Estudio Eléctrico)) |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF02769/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-11-03 04:28 | 2015-11-03 05:10 | 0 | 23.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 03/11/2015 13:17 ~ FALLA EN MODULO DEVICENET DE VDF OCASIONA CAIDA RED DE CONTROL DEVICENET TORRES DE ENFRIAMIENTO, SE AISLA LA FALLA PARA NORMALIZAR RED Y UNIDAD GENERADORA ~ VICTOR RUIZ |  | 03/11/2015 13:17 ~ FALLA RED DE COMUNICACION DEVICENET TORRES DE ENFRIAMIENTO ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD39037/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-11-03 08:17 | 2015-11-03 17:47 | 0 | 17.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual eléctrico a unidad generadora N° 3 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD38974/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-03 08:51 | 2015-11-03 13:52 | 16.5 | 18.15 | 0.45606 | 0.45606 | 0.45606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 Mw indisponibles.Inspección sistema Pitch de Aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF02770/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-11-03 09:12 | 2015-11-10 05:00 | 0 | 143.8 | 163.8 | 163.8 | 0 | 163.8 | 1 | 0 | 0 |  | 03/11/2015 12:49 ~ Baja presión de succión de VTI. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | GUAYACANCentral | SD39472/2015 | GUAYACAN | Central | I | F | 2015-11-03 09:12 | 2015-11-03 12:19 | 0 | 12 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas de Cámara de Carga |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 2 | SD38696/2015 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2015-11-03 10:34 | 2015-11-03 18:08 | 0 | 8.98 | 7.5667 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar revisión periódica, por horas de servicio |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF02767/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2015-11-03 11:28 | 2015-11-03 12:45 | 0 | 77.35 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/11/2015 12:22 ~ Se presenta en línea hidráulica válvula esférica anomalía (desprendimiento de tubería de alimentación), provocando la actuación de trip 86M por falla de unidad hidráulica. ~ Claudio Rebolledo | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD39031/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | P | 2015-11-03 11:50 | 2015-11-03 18:05 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del parque solicitada por Transnet producto de la desconexión programada de la LT 154 kV Los Angeles - Santa Fe (apertura de interruptor 52A2 en S/E Los Angeles), por la modificación de puentes en estructura de remate N° 44 ubicada en TAP Santa Luisa. SODI N° 298 enviada por TRANSNET. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF02774/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2015-11-03 22:25 | 2015-11-03 23:18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/11/2015 00:54 ~ Tormenta eléctrica. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD37251/2015 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2015-11-04 06:57 | 2015-11-11 14:23 | 0 | 215.92 | 175.4333 | 175.4333 | 175.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por Mantenimiento Mayor 2015 de Central Térmica Yungay.- |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD37251/2015 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2015-11-04 06:57 | 2015-11-11 14:23 | 0 | 215.92 | 175.4333 | 175.4333 | 175.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por Mantenimiento Mayor 2015 de Central Térmica Yungay.- |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD37251/2015 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2015-11-04 06:57 | 2015-11-11 14:23 | 0 | 215.92 | 175.4333 | 175.4333 | 175.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por Mantenimiento Mayor 2015 de Central Térmica Yungay.- |  |  | TRUE | 0
2015 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD37251/2015 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2015-11-04 06:57 | 2015-11-11 14:23 | 0 | 215.92 | 175.4333 | 175.4333 | 175.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por Mantenimiento Mayor 2015 de Central Térmica Yungay.- |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF02778/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2015-11-04 06:58 | 2015-11-04 07:41 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/11/2015 08:06 ~ Apertura de linea Diego Almagro - Llanta I 110Kv ~ Tirso Mundarain |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD38139/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-11-04 07:43 | 2015-11-04 23:59 | 0 | 11.03 | 16.2667 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Capullo se solicita fuera de servicio por mantenimiento preventivo a central Capullo esto en relación a la carta enviada DO N°1319/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD39725/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2015-11-04 08:17 | 2015-11-06 00:39 | 0 | 119.76 | 40.3667 | 40.3667 | 0 | 40.3667 | 0 | 0 | 0 | De análisis de inspección boroscópica de unidad generadora, se encuentran 06 tubos de fuego cruzado rotos, esta condición impide la operación de la unidad. Posterior al reemplazo de las piezas falladas, será necesaria la puesta en servicio experimental de la unidad hasta mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD39234/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-11-04 08:30 | 2015-11-04 18:32 | 0 | 29.2 | 10.0333 | 10.0333 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo soportes de sensores de vibración y calibración |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD39038/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-11-04 08:37 | 2015-11-04 17:31 | 0 | 17.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual eléctrico a unidad generadora N° 3 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IL00364/2015 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2015-11-04 08:45 | 2015-11-28 23:59 | 40 | 40.66 | 9.597 | 9.597 | 0 | 9.597 | 0 | 0 | 0 | Limitación en la regulación de carga de central Pilmaiquen, debido a que la diferencial de cota entre el Lago Puyehue y el Rio Pilmaiquen, no puede exceder 1 Metro de altura, en todo momento. Esto para evitar daños sobre la barrera de Lago Puyehue. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD39416/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-04 09:22 | 2015-11-04 15:24 | 16.5 | 18.15 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, 1,65 MW indisponibles. Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF02780/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-11-04 09:25 | 2015-11-04 09:39 | 0 | 18.76 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | 04/11/2015 10:33 ~ Salida intempestiva por baja presión de gas ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 24/11/2015 10:58 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | IF02781/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2015-11-04 16:52 | 2015-11-04 18:20 | 0 | 21.5 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 04/11/2015 19:24 ~ Se investiga ~ Luis Zavala Lopez |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD39431/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-11-04 20:30 | 2015-11-05 22:35 | 0 | 34.94 | 26.0833 | 26.0833 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52HT1, para realizar perforaciones en la base de hormigón del transformador de poder, con el propósito de instalar topes sísmicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00365/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-04 22:09 | 2015-11-05 | 185 | 203.6 | 0.16901 | 0.16901 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 190 MW por control de proceso de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD39962/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-05 | 2015-11-10 21:00 | 0 | 203.6 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | SD38140/2015 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2015-11-05 | 2015-11-06 00:12 | 0 | 11.03 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Capullo se solicita fuera de servicio por mantenimiento preventivo a central Capullo esto en relación a la carta enviada DO N°1319/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF02793/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2015-11-05 00:11 | 2015-11-05 00:59 | 0 | 85.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 04:57 ~ Falla Sistema Refrigeración por filtros colmatados. ~ O CerdaG |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD39963/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2015-11-05 00:51 | 2015-11-05 02:54 | 0 | 53 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Por alto nivel de agua en tapa turbina por falla bomba de achique |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02796/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-11-05 00:58 | 2015-11-05 02:05 | 0 | 37.93 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 05:04 ~ Falla Señal Potencia Regulador velocidad Turbina |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02817/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 01:46 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/11/2015 16:14 ~ Interrupción de línea 110 kV Antillanca-Aihuapi, según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02816/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 01:29 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/11/2015 16:10 ~ Interrupción de línea 110 kV Antillanca-Aihuapi, según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF02785/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 16:51 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/2015 01:46 ~ A las 01:14 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG1 cuando inyectaba 32 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 05/11/2015 01:46 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF02799/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2015-11-05 06:13 | 2015-11-05 08:29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 10:55 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección. ~ Marcos Cifuentes | 13/11/2015 00:06 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF02798/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | F | 2015-11-05 07:28 | 2015-11-15 14:19 | 0 | 23.8 | 246.85 | 246.85 | 0 | 246.85 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 09:14 ~ sobre carga en caja reguladora. ~ Jose Ramirez |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD39039/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-11-05 08:10 | 2015-11-05 17:50 | 0 | 17.1 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual eléctrico a unidad generadora N° 3 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38916/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-05 08:52 | 2015-11-05 18:11 | 34 | 36 | 0.51759 | 0.51759 | 0.51759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°7 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38917/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-05 08:52 | 2015-11-05 17:00 | 34 | 36 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°12 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD39644/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2015-11-05 09:02 | 2015-11-05 22:12 | 0 | 89 | 13.1667 | 13.1667 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar cambio de rodete. No hoy pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD39642/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-05 09:04 | 2015-11-05 16:38 | 58.5 | 60 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD39503/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-05 09:44 | 2015-11-05 15:46 | 16.5 | 18.15 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, 1,65 MW indisponibles. Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD38016/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2015-11-05 09:55 | 2015-11-05 19:24 | 0 | 6.5 | 9.4833 | 9.4833 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transnet realizará la desconexión del transformador T-2 para pruebas de circuito de alimentación de CA y CC de relés de protección y control del transformador T-2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02802/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-11-05 11:11 | 2015-11-05 12:16 | 0 | 37.93 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 13:06 ~ Operación Potencia Inversa ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02801/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-11-05 11:57 | 2015-11-05 12:58 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 12:08 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02809/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-11-05 17:54 | 2015-11-05 22:15 | 0 | 8 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | 05/11/2015 17:56 ~ Central Celco sale de servicio y deja de inyectar 3 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 05/11/2015 17:56 ~ Trip de caldera recuparadora ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF02812/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2015-11-05 18:08 | 2015-11-05 21:47 | 0 | 42.5 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 19:15 ~ Señal erronea fusible bulon roto ~ Fernando Sandoval | 07/11/2015 16:22 ~ Señal erronea fusible bulon roto por falla de sensor inductivo. ~ Fernando Sandoval Riquelme | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF02810/2015 | CARENA | Central | I | F | 2015-11-05 18:13 | 2015-11-06 01:15 | 0 | 10 | 7.0333 | 7.0333 | 0 | 7.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 05/11/2015 18:59 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02820/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-11-06 05:53 | 2015-11-06 21:00 | 0 | 8 | 15.1167 | 15.1167 | 0 | 15.1167 | 1 | 0 | 0 | 06/11/2015 06:05 ~ De 05:53 a 09:22 horas, TG2 Fuera de Servicio cuando inyectaba 6,5 MW al SIC durante falla en Sistema de Control que provoca salida de la Caldera Recuperadora. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/11/2015 06:05 ~ Falla Sistema de Control que afecta a la Caldera Recuperadora. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD39040/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-11-06 08:11 | 2015-11-06 18:03 | 0 | 17.1 | 9.8667 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual eléctrico a unidad generadora N° 3 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD39875/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-06 08:27 | 2015-11-06 14:46 | 58.5 | 60 | 0.15792 | 0.15792 | 0.15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD39828/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-06 08:40 | 2015-11-06 14:47 | 16.5 | 18.15 | 0.55606 | 0.55606 | 0.55606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, Inspección sistema pitch de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38919/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-06 09:07 | 2015-11-06 17:21 | 34 | 36 | 0.45741 | 0.45741 | 0.45741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°16 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD38918/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-06 09:07 | 2015-11-06 12:22 | 34 | 36 | 0.18056 | 0.18056 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°14 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02814/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-11-06 10:03 | 2015-11-06 11:08 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/11/2015 10:30 ~ Operación de 52H1 por bajo voltaje. ~ Cristoffer Gerbier | 06/11/2015 16:05 ~ Perturbación externa ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02815/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-11-06 11:19 | 2015-11-06 18:08 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/11/2015 11:27 ~ Se investiga ~ Cristoffer Gerbier | 06/11/2015 18:33 ~ Perturbación externa ~ Cristoffer Gerbier | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD40070/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2015-11-06 13:00 | 2015-11-06 13:00 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL1 a solicitud de Transelec, por trabajos de Curso Forzoso, con el objetivo de investigar, reparar y efectuar relleno de gas SF6 por baja presión a Interruptores 53J3 y 52JZ1. En S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | IF02821/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-11-06 16:23 | 2015-11-06 19:04 | 0 | 160 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 06/11/2015 21:19 ~ Arranque Fallido Unidad Generadora N° 2. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | IL00366/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2015-11-06 18:00 | 2015-12-21 06:50 | 125 | 128 | 25.0508 | 25.0508 | 0 | 25.0508 | 0 | 0 | 0 | En mantenimiento operacional realizado el día de hoy, los grupos electrógenos del black start no arrancan. Se presume problemas en baterías. Turbo Gas 1A queda limitada para partida autónoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 2 | IL00367/2015 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2015-11-06 18:00 | 2015-12-21 06:50 | 125 | 144.89 | 146.7258 | 146.7258 | 0 | 146.7258 | 0 | 0 | 0 | En mantenimiento operacional realizado el día de hoy, los grupos electrógenos del black start no arrancan. Se presume problemas en baterías. Turbo Gas 1B queda limitada para partida autónoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02828/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:55 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2015 13:04 ~ LT220KV Central Llano de llampos - Seccionadora Llano de llampos fuera de servicio. ~ Carlos Aburto | 07/11/2015 13:04 ~ ausencia de tensión en el punto de inyección. ~ Carlos Aburto | 13/11/2015 14:58 ~ Falla aguas arriba de la instalacion ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | IL00368/2015 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2015-11-07 00:48 | 2015-11-17 01:28 | 0 | 25 | 240.6667 | 240.6667 | 0 | 240.6667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación a la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IF02823/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | F | 2015-11-07 04:31 | 2015-11-07 07:34 | 0 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/11/2015 05:29 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Heredia |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IF02824/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2015-11-07 04:31 | 2015-11-07 07:27 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/11/2015 05:39 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Heredia |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF02826/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-11-07 06:33 | 2015-11-07 15:51 | 0 | 14 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 07/11/2015 07:23 ~ A las 06:33 horas, salida intempestiva por falla en VTI cuando inyectaba 7 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/11/2015 07:23 ~ Falla en Sistema de control del Ventilador de Tiro Inducido VTI ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02830/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2015-11-07 11:50 | 2015-11-07 12:57 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2015 15:28 ~ Interrupción de línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos, con afectación a PFV Llano de Llampos que pierde 90 MW de generación ~ Marcos Cifuentes | 07/11/2015 15:28 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por interrupción de línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos ~ Marcos Cifuentes | 14/11/2015 03:31 ~ Falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02848/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-11-07 21:37 | 2015-11-07 22:14 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF02837/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 04:13 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 05:41 ~ Falla Línea 154Kv Ciprese -Itahue. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF02842/2015 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 02:56 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 05:58 ~ Falla Línea 154Kv. Cipreses-Itahue ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF02841/2015 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 02:49 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 05:54 ~ Falla Línea 154Kv. Cipreses - Itahue. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF02840/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2015-11-08 01:53 | 2015-11-08 02:14 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 05:50 ~ Falla en Línea 154Kv. Cipreses -Itahue. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02839/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | E | F | 2015-11-08 02:46 | 2015-11-08 04:54 | 0 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 05:45 ~ Falta de afluntes debido a salida de centrales Curillinque, Isla y ojos de agua, por falla en Línea 154Kv Cipreses - Itahue. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF02844/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-11-08 09:23 | 2015-11-08 11:15 | 0 | 13 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 08/11/2015 15:22 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche | 08/11/2015 15:22 ~ Baja presión de vapor en caldera de poder ~ Héctor Vilche | 08/11/2015 17:18 ~ Baja presión de vapor en caldera de poder ~ | TRUE | 0
2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF02847/2015 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2015-11-08 14:41 | 2015-11-08 15:28 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/11/2015 16:15 ~ Ausencia de tensión en el punto de inyección. ~ Carlos Aburto | 14/11/2015 03:35 ~ Falla aguas arriba de la instalación ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF02849/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-11-08 17:20 | 2015-11-08 17:46 | 0 | 6.01 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/11/2015 19:41 ~ Falla en sistema de lubricación del sello de eje ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCentral | IL00369/2015 | COLBÚN | Central | I | F | 2015-11-09 | 2015-11-09 09:36 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Colbun debe mantener máxima generación durante la madrugada por seguridad de las personas en el lecho del río. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | SD40553/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-11-09 06:15 | 2015-11-12 11:44 | 0 | 20.24 | 77.4833 | 77.4833 | 0 | 77.4833 | 0 | 0 | 0 | se desmonta cadena del redler de escoria. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD37817/2015 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2015-11-09 08:00 | 2015-11-14 18:08 | 0 | 35.33 | 130.1333 | 130.1333 | 130.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad Generadora N°2 para desarrollo del Mantenimiento Mayor Anual de: Turbina, Generador, Transformador e Interruptor de Poder en S/E y equipos asociados a la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD39041/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2015-11-09 08:37 | 2015-11-19 18:47 | 0 | 17.1 | 250.1667 | 250.1667 | 250.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual eléctrico a unidad generadora N° 3 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD40027/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2015-11-09 08:58 | 2015-11-09 23:59 | 0 | 9.9 | 15.0167 | 15.0167 | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación y pruebas del circuito relativo a UG1, por pendientes de modernización a realizarse por especialistas de REIVAX. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD40029/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-09 09:00 | 2015-11-09 17:13 | 58.5 | 60 | 0.20542 | 0.20542 | 0.20542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD40063/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2015-11-09 09:43 | 2015-11-09 13:08 | 0 | 16.28 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar limpieza y eliminación de filtración de aceite en sector caja corona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF02855/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-11-09 10:50 | 2015-11-09 17:13 | 0 | 271.9 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 6.3833 | 1 | 0 | 0 | 09/11/2015 15:30 ~ La unidad comienza a bajar generación a las 10:47 hrs. de forma abrupta y a las 10:520 hrs. queda fuera de servicio. ~ Marco Godoy Escobedo | 09/11/2015 15:30 ~ Baja presión del hogar ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF02854/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | F | 2015-11-09 11:41 | 2015-11-09 16:36 | 0 | 9.7 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 4.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 09/11/2015 12:40 ~ Unidad sale fuera de servicio por operación del rele maestro 86M, producto de falla flujo refrigeración sello de turbina. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF02856/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-09 16:07 | 2015-11-10 | 0 | 271.9 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 7.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/11/2015 16:19 ~ Trip de bombas de agua de alimentación debido a baja presión del tanque. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD39061/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-11-09 17:40 | 2015-11-10 11:05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de torre (D197). Traslado de conductores y desmontaje torre antigua, trabajos relacionados por futuro seccionamiento de lineas (proyecto Fotovoltaicos Conejo Solar de Pattern y Pampa Solar de ENEL) |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD39952/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-11-09 17:40 | 2015-11-10 11:05 | 0 | 55 | 17.4167 | 17.4167 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Paposo, mantenimineto preventivo a Paño J1; Paño JS y Barra 220kV sección 1, a solicitud de Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD39059/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-11-09 17:40 | 2015-11-10 10:58 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de torre (D197). Traslado de conductores y desmontaje torre antigua, trabajos relacionados por futuro seccionamiento de lineas (proyecto Fotovoltaicos Conejo Solar de Pattern y Pampa Solar de ENEL) |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD39951/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-11-09 17:40 | 2015-11-10 10:58 | 0 | 99 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Paposo, mantenimineto preventivo a Paño J1; Paño JS y Barra 220kV sección 1, a solicitud de Transelec. |  |  | TRUE | 0
2015 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD40600/2015 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2015-11-09 18:43 | 2015-11-09 20:57 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Solicitud de STS mediante Sodi 877 solicita reparación de Conductor cortado en Línea de MT estructura N°520934 en cruce con LAT C. Rucatayo-Pichirrahue estructura N° 025, cruce se encuentra en el rio pilmaiquen por lo que se requiere la LAT Desconectada |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD40199/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2015-11-10 | 2015-11-10 22:58 | 0 | 9.9 | 22.9667 | 22.9667 | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación y pruebas del circuito relativo a UG1, por pendientes de modernización a realizarse por especialistas de REIVAX. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02858/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:45 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/11/2015 01:30 ~ Falla en Barra 220 [KV] S/E Diego de Almagro. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF02872/2015 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:18 | 0 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/11/2015 06:14 ~ Falla en la Barra de 220 KV en S/E Diego de Almagro ~ Fabrizio Calvo Z. | 16/11/2015 11:25 ~ Perdida de tensión en S/E por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF02859/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:11 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/11/2015 01:34 ~ Falla en Barra 220 [KV] S/E Diego de Almagro. ~ Cristoffer Gerbier |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD40698/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-11-10 05:00 | 2015-11-12 05:20 | 0 | 143.8 | 48.3333 | 48.3333 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio para realizar revisión de equipo VTI por vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD40417/2015 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2015-11-10 07:41 | 2015-11-10 16:45 | 0 | 23.67 | 9.0667 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD40066/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2015-11-10 07:46 | 2015-11-10 18:54 | 0 | 16.28 | 11.1333 | 11.1333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar revisión periódica por horas de operación |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40096/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-10 09:26 | 2015-11-10 17:33 | 34 | 36 | 0.45093 | 0.45093 | 0.45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 1 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40098/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-10 09:26 | 2015-11-10 17:33 | 34 | 36 | 0.45093 | 0.45093 | 0.45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 2 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40099/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-10 09:26 | 2015-11-10 17:33 | 34 | 36 | 0.45093 | 0.45093 | 0.45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 3 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40100/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-10 09:26 | 2015-11-10 17:33 | 34 | 36 | 0.45093 | 0.45093 | 0.45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 5 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD40140/2015 | CARENA | Central | I | P | 2015-11-10 13:05 | 2015-11-10 15:40 | 0 | 10 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión completa de la central, para sincronizar con SE El Raco por normalización de servicio del Interruptor 52F1 de SE Carena. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00370/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-10 14:17 | 2015-11-10 23:22 | 250 | 271.9 | 0.73161 | 0.73161 | 0 | 0.73161 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00371/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-10 21:00 | 2015-11-12 08:00 | 160 | 203.6 | 7.4951 | 7.4951 | 0 | 7.4951 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por falla en equipo de molienda de pulverizador de carbón 2G. |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD39255/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-11-11 | 2015-11-24 19:43 | 0 | 31.8 | 331.7167 | 331.7167 | 331.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará central Viñales para efectuar mantenimiento mayor aprobado según carta DO 1022/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD39200/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2015-11-11 00:55 | 2015-12-03 18:44 | 0 | 370 | 545.8167 | 545.8167 | 545.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1, Condición Requerida: Unidad F/S |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD39964/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-11-11 07:17 | 2015-11-11 23:04 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL1 a solicitud de Transelec, por trabajos de Regulado y amarre de circuito hacia Pampa Solar Norte (En torre D197), trabajos relacionados por futuro seccionamiento de lineas (Proyecto Fotovoltaicos Conejo Solar de Pattern y Pampa Solar de Enel). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD39966/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2015-11-11 07:17 | 2015-11-11 23:04 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL1 a solicitud de Transelec, por trabajos de Limpieza manual y reemplazo de aislación, Linea 220 [KV] Paposo - Diego de Almagro Cto 2. |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD40556/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-11-11 07:30 | 2015-11-11 16:40 | 0 | 25.86 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IL00372/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-11-11 07:45 | 2015-11-20 11:40 | 2 | 8 | 164.9375 | 164.9375 | 0 | 164.9375 | 0 | 0 | 0 | Central Celco limitada a 2 MW de inyección al SIC, debido a falla en caldera recuperadora (se realiza reparación y lavado de caldera). |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD40509/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-11-11 08:06 | 2015-11-11 20:30 | 0 | 15.728 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación y ajuste de protecciones en barra de 23 KV, por ampliación de Central Santa Marta |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD40557/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2015-11-11 08:51 | 2015-11-12 00:50 | 0 | 9.9 | 15.9833 | 15.9833 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación y pruebas del circuito relativo a UG2, por pendientes de modernización a realizarse por especialistas de REIVAX |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD40360/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-11-11 09:00 | 2015-11-11 21:58 | 0 | 53 | 12.9667 | 12.9667 | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección sistema de vibraciones |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD40592/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-11 09:15 | 2015-11-11 17:06 | 58.5 | 60 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02, Mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF02879/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2015-11-11 09:36 | 2015-11-11 10:31 | 0 | 9.9 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/11/2015 10:55 ~ Por trabajos en Unidad 1, se produce un Trip por señal errónea desde Interruptor Acoplador. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD36328/2015 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2015-11-11 09:38 | 2015-11-20 16:20 | 0 | 153.04 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Central Cardones 2015-2016. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF02880/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2015-11-11 11:06 | 2015-11-11 15:46 | 0 | 9.9 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 4.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/11/2015 11:49 ~ Se investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD40595/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-11 11:36 | 2015-11-11 16:24 | 16.5 | 18.15 | 0.43636 | 0.43636 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40104/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-11 14:54 | 2015-11-11 18:04 | 34 | 36 | 0.17593 | 0.17593 | 0.17593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 6 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40105/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-11 15:25 | 2015-11-11 18:04 | 34 | 36 | 0.14722 | 0.14722 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 7 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40106/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-11 16:02 | 2015-11-11 18:04 | 34 | 36 | 0.11296 | 0.11296 | 0.11296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 8 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40107/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-11 16:52 | 2015-11-11 18:00 | 34 | 36 | 0.062963 | 0.062963 | 0.062963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 9 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00373/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-11 19:44 | 2015-11-11 23:31 | 250 | 271.9 | 0.30473 | 0.30473 | 0 | 0.30473 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF02884/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-11-11 21:58 | 2015-11-12 02:23 | 0 | 53 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 4.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 11/11/2015 22:02 ~ Falla en la partida por problemas en interruptor de campo. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD40724/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2015-11-12 00:50 | 2015-11-12 19:30 | 0 | 9.9 | 18.6667 | 18.6667 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación y pruebas del circuito relativo a UG2, por pendientes de modernización a realizarse por especialistas de REIVAX |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD40723/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-11-12 07:33 | 2015-11-12 16:12 | 0 | 25.86 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 , MPB Mensual , con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00375/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-12 08:00 | 2015-11-12 16:50 | 185 | 203.6 | 0.80697 | 0.80697 | 0 | 0.80697 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 185 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD40725/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2015-11-12 08:13 | 2015-11-12 13:26 | 0 | 401.5 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualizacion programacion PLC, sistema de monitoreo de temperaturas manifold de Gas. Requiere Unidad Detenida. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00377/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-12 08:36 | 2015-11-12 12:08 | 180 | 271.9 | 1.1942 | 1.1942 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD40825/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-12 09:38 | 2015-11-12 14:35 | 16.5 | 18.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, inspección a rodamiento principal. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD40741/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2015-11-12 09:53 | 2015-11-12 16:50 | 0 | 89 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para realizar cambio de rodete. No genera pérdida de generación en las condiciones actuales de caudal. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD29068/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2015-11-12 10:55 | 2015-12-08 | 0 | 143.8 | 613.0833 | 613.0833 | 613.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II de Central Guacolda fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD40114/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-12 11:28 | 2015-11-12 12:39 | 34 | 36 | 0.065741 | 0.065741 | 0.065741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 10 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO II | SD41175/2015 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2015-11-12 12:00 | 2015-12-23 18:00 | 0 | 20.24 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | durante la puesta en servicio de la turbina, estando a velocidad nominal, esta presenta alta vibracion en descanso, se realizan analisis de vibracion que confirman la anormalidad. equipo queda fuera de servicio, para intervencion por fabricantes del equipo. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF02890/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-11-12 12:36 | 2015-11-12 13:39 | 0 | 37.93 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 0 | 0 |  | 12/11/2015 13:52 ~ Nivel muy bajo cámara de carga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD41196/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2015-11-12 15:22 | 2015-11-12 16:01 | 0 | 13.27 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Por falla en regulador de velocidad en Unidad N°2 se requiere desconectar esta unidad para su reparación e evitar la salida intempestiva de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD41201/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-11-12 16:03 | 2015-11-12 18:44 | 0 | 13.27 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Por falla en regulador de velocidad en Unidad N°1 se requiere desconectar esta unidad para su reparación e evitar la salida intempestiva de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD41222/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-12 16:50 | 2015-11-21 05:40 | 0 | 203.6 | 204.8333 | 204.8333 | 0 | 204.8333 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por tubo roto en caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 2 | IF02893/2015 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2015-11-13 00:45 | 2015-11-13 11:44 | 0 | 160 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 13/11/2015 02:16 ~ Falla en la Partida, se investiga la causa. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD40750/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2015-11-13 09:00 | 2015-11-13 12:05 | 0 | 5.89 | 3.0833 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas de funcionamiento de compuerta de toma Central San Clemente San Clemente con la unidad en servicio y detenida, para analizar funcionamiento de switch de posición y componentes asociados. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD40960/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-13 09:32 | 2015-11-13 13:15 | 16.5 | 18.15 | 0.33788 | 0.33788 | 0.33788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03; Inspección a rodamiento principal de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD41320/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-11-13 11:02 | 2015-11-13 23:53 | 0 | 77.35 | 12.85 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IL00378/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-11-13 12:47 | 2015-11-13 13:39 | 225 | 271.9 | 0.14949 | 0.14949 | 0 | 0.14949 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 225MW por perdida de pulverizador A. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD39970/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2015-11-13 18:05 | 2015-11-14 11:11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52JL2 a solicitud de Transelec, por trabajos de Mantenimiento preventivo Paño J4, pruebas de diagnóstico a Interruptor 52J4, en S/E Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF02901/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-11-13 19:59 | 2015-11-14 03:26 | 0 | 8.06 | 7.45 | 7.45 | 0 | 7.45 | 1 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 03:36 ~ Desperfecto mecánico en bomba de arrastre de circuito de Lubricación. ~ Enrique Maurens S. |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IL00379/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-11-14 | 2015-11-20 11:14 | 2 | 8 | 116.425 | 116.425 | 0 | 116.425 | 0 | 0 | 0 | Central Celco limitada a 2 MW de inyección al SIC, debido a falla en caldera recuperadora (se realiza reparación y lavado de caldera) |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02898/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-11-14 01:25 | 2015-11-14 10:41 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 02:03 ~ Central sale de servicio por falla en línea 12 kV zona Río Blanco de Chilquinta. | ~ Juan Avendaño Campos. | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF02902/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-11-14 01:45 | 2015-11-18 16:46 | 0 | 115 | 111.0167 | 111.0167 | 0 | 111.0167 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga.- | 18/11/2015 13:00 ~ Arco eléctrico producido entre fase de los bushing del reactor zig-zag, ubicado inmediatamente aguas abajo de Transformador elevador, operando asi la protección 87T. La falla ocurre producto de la contaminación presentada en el equipo fallado. ~ Fabrizio Calvo Z. | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF02904/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 08:53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2015 06:48 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 0 MW al SIC. ~ Héctor Vilche |  | 14/11/2015 06:48 ~ Interrupción línea de 154 kV Itahue - Parral ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF02931/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:29 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/11/2015 04:08 ~ Falla LAT Itahue ? Parral 154 Kv. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF02952/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:27 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/11/2015 08:54 ~ Falla Linea Itahue-Parral 154Kv ~ Luis Reyes |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF02930/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:18 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/11/2015 03:48 ~ Falla en Línea 154Kv Itahue-Parral ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF02929/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:17 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/11/2015 03:27 ~ Falla en Línea 154Kv. Itahue Parral ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD41493/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-11-14 05:08 | 2015-11-16 01:00 | 0 | 8.06 | 43.8667 | 43.8667 | 0 | 43.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N°3 de C. Puntilla por aumento anormal de temperatura en descansos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF02920/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-11-14 06:56 | 2015-11-14 07:16 | 0 | 77.35 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/11/2015 20:43 ~ Muy bajo flujo de agua de refrigeración del intercambiador agua aceite de la turbina ~ José Galdames | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD40545/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2015-11-14 08:03 | 2015-11-15 01:52 | 0 | 86 | 17.8167 | 17.8167 | 17.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos en rodete, vÃ¡lvulas esfÃ©rica y sistema de refrigeraciÃ³n. Se realizarÃ¡n trabajos de mantenimiento preventivo en Transformador relacionado a U1, se requiere Abierto INT 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2015 | TENOTENO | SD39746/2015 | TENO | TENO | I | P | 2015-11-14 08:05 | 2015-11-15 17:40 | 0 | 53.57 | 33.5833 | 33.5833 | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Sub-estación Aguas Negras |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF02911/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-11-14 08:35 | 2015-11-14 22:25 | 0 | 53 | 13.8333 | 13.8333 | 0 | 13.8333 | 1 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 08:56 ~ Unidad Blanco sale de servicio por Temperatura Núcleo 1 Estator Alta. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD37997/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-11-14 09:14 | 2015-11-14 23:59 | 0 | 19.8 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas relativas a las dos unidades por pendientes de modernización, a realizarse por especialistas de REIVAX-NOTA: empresa CONAFE instalara grupo electrógeno para alimentación población Los Laureles, no hay perdidas de consumo. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF02913/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2015-11-14 09:59 | 2015-11-14 11:01 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se investiga. |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD41547/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-11-14 15:30 | 2015-11-30 16:50 | 0 | 23.4 | 385.3333 | 385.3333 | 0 | 385.3333 | 0 | 0 | 0 | Falla mayor, problema en accionamientos de parrillas interior hogar caldera y deformación en caballetes |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF02927/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 20:29 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/11/2015 20:44 ~ Falla en Barra 110 kV de S/E Antillanca, según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF02926/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 20:29 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/11/2015 20:40 ~ Falla en barra 110 kV S/E Antillanca, según lo informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF03007/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:41 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/2015 22:28 ~ Central queda energizando línea 110 kV Aihuapi Capullo, TF1, T2 y TF3 de SE Aihuapi y la línea Antillanca - Aihuapi. ~ Gastón Muñoz |  | 25/11/2015 22:28 ~ Interrupción en SE Antillanca dejando fuera de servicio barra 110 kV. y en SE Aihuapi la línea 66 kV Aihuapi - Capullo ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF02919/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2015-11-14 20:14 | 2015-11-15 04:41 | 0 | 272.74 | 8.45 | 8.45 | 0 | 8.45 | 1 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 21:10 ~ Se investiga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00380/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-14 21:35 | 2015-11-14 22:05 | 230 | 271.9 | 0.07705 | 0.07705 | 0 | 0.07705 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 230 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD40533/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-11-15 | 2015-11-30 23:59 | 8 | 9 | 42.6648 | 42.6648 | 42.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U1 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD37996/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-11-15 | 2015-11-15 23:12 | 0 | 19.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas relativas a las dos unidades por pendientes de modernización, a realizarse por especialistas de REIVAX-NOTA: empresa CONAFE instalara grupo electrógeno para alimentación población Los Laureles, no hay perdidas de consumo. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD40660/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | P | 2015-11-15 | 2015-11-15 11:14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 3 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD40659/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | P | 2015-11-15 00:30 | 2015-11-15 10:49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 1 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD41239/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-11-15 15:16 | 2015-11-15 15:25 | 0 | 82.26 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Instalación de Instrumentación). |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD41240/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-11-15 18:11 | 2015-11-15 18:35 | 0 | 82.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Retiro de Instrumentación). |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD41557/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-11-15 20:53 | 2015-11-18 20:15 | 0 | 350 | 71.3667 | 71.3667 | 0 | 71.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante proceso de arranque se detecta perdida de posición de una de las válvulas de retención de recalentado frio, se hace necesario la inspección de las válvulas para evitar riesgos de sobrevelocidad en la turbina ante condicines de Trip Turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD40531/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-11-16 05:28 | 2015-11-30 00:11 | 7.5 | 9 | 55.1194 | 55.1194 | 55.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 7.5MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD41561/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-11-16 06:45 | 2015-11-16 11:41 | 0 | 11.1 | 4.9333 | 4.9333 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Central se retira por fuerte vibración del eje de la turbina del acoplado. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF02934/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-11-16 09:50 | 2015-11-16 12:57 | 0 | 37 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 1 | 0 | 0 | 16/11/2015 13:25 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche |  | 16/11/2015 13:25 ~ Trip Caldera Recuperadora ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD41671/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | N/A | F | 2015-11-16 12:00 | 2015-11-16 18:10 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Step Up UNIDAD 2; NO AFECTA LA DISPONIBLIDAD DE LA UNIDAD, Normalizar excavación cercana a cables subterreaneos de 220 KV; se pide abrir interrutor 52 JG, desconectador 89 JG-1 y 89 JG-2, como precaución. |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 3 | SD40722/2015 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2015-11-16 12:09 | 2015-11-20 16:46 | 0 | 21.5 | 100.6167 | 100.6167 | 100.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD41235/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-16 12:33 | 2015-11-16 13:26 | 16.5 | 18.15 | 0.080303 | 0.080303 | 0.080303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04, inspección a rodamiento principal. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD41287/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-11-16 15:45 | 2015-11-16 19:00 | 0 | 77.35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Instalación de Instrumentación) |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF02936/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2015-11-16 18:49 | 2015-11-17 01:17 | 0 | 53 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 6.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 16/11/2015 20:29 ~ Unidad Blanco fuera de servicio por temperatura 4 generador fase V, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD41760/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-16 21:43 | 2015-11-18 09:10 | 0 | 112.4 | 35.45 | 35.45 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | Falla de interruptor 4,16 kV ITFAN (VTI). |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD41288/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-11-16 21:52 | 2015-11-17 14:16 | 0 | 77.35 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Retiro de Instrumentación). |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | SD39413/2015 | CMPC LAJA | Central | I | P | 2015-11-17 01:28 | 2015-12-12 17:40 | 0 | 25 | 616.2 | 616.2 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR 2015, Según carta BF 2015-08 |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD41501/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-17 09:42 | 2015-11-17 16:05 | 16.5 | 18.15 | 0.5803 | 0.5803 | 0.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05; Inspección a rodamiento principal de aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD40925/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-11-17 10:50 | 2015-11-17 19:10 | 0 | 115 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición al servicio de transformadores Zig-Zag en Ctos 33kV de Aerogeneradores: modificación de puentes en cajas de control switchgear. Conexión fases y torque de pernos en patio y switchgear, prueba de equipo. Transformadores presentaban falla asociada al IL00421/2014. Condiciones requeridas. Abiertos 52JT1, 52ET1 y todos los alimentadores de media tensión 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6. Abiertos desconectadores asociados. Cerradas tierras operacionales. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD41503/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-11-17 10:57 | 2015-11-17 13:39 | 0 | 19.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TUBERÍA DE PRESIÓN. VERIFICACIÓN DE LÓGICA Y PRUEBAS EFECTIVAS DE CIERRE Y APERTURA DE LA VÁLVULA MARIPOSA, POR ESPECIALISTAS DE REIVAX. ENA NO HAY |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSCentral | SD41535/2015 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2015-11-17 11:58 | 2015-11-17 18:29 | 0 | 25 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración e incorporación al data Center de Respaldo del CDEC y reseteo PLC común. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD41531/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-11-17 11:58 | 2015-11-17 18:29 | 0 | 6.01 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración e incorporación al data Center de Respaldo del CDEC y reseteo PLC de unidad |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD41548/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-11-17 11:58 | 2015-11-17 18:29 | 0 | 6.01 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema oleo hidráulico y mecanismo de cierre y apertura de distribuidor |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD41880/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2015-11-17 15:20 | 2015-12-12 23:14 | 0 | 8.06 | 607.9 | 607.9 | 0 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura de descansos, Reemplazo válvula de alivio de presión de aceite de lubricación |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD41324/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-11-17 15:55 | 2015-11-17 16:24 | 0 | 77.35 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Instalación de Instrumentación). |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF02939/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-11-17 15:55 | 2015-11-17 16:17 | 0 | 15.728 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/11/2015 16:30 ~ Causa en forma accidental se acciona boton de emergencia. ~ Jessica Esacrate | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF02940/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2015-11-17 16:42 | 2015-12-03 20:54 | 7.5 | 9 | 64.7 | 64.7 | 0 | 64.7 | 1 | 0 | 0 |  | 17/11/2015 20:52 ~ Falla en control del equipo de 1.5MW, las causas se están investigando, se solicita técnico especialista. La central queda con una disponibilidad de 6MW. ~ Miguel Torres E. | 05/12/2015 12:38 ~ Falla en equipo,sensor de presión aceite fallido. ~ | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD41357/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-11-17 19:55 | 2015-11-17 22:57 | 0 | 34.94 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación topes sísmicos en transformador de Chañares |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD41326/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-11-17 19:57 | 2015-11-17 20:03 | 0 | 77.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Representación Dinámica. Según Carta CDEC SIC DO N°1369/2015. (Retiro de Instrumentación). |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD41560/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-11-18 09:38 | 2015-11-18 19:44 | 0 | 53 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual por 400 horas de funcionamiento rodete peltón, según programa de mantenimiento preventivo de equipo |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD41763/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2015-11-18 10:22 | 2015-11-18 12:58 | 0 | 115 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición al servicio de transformadores Zig-Zag en Ctos 33kV de Aerogeneradores: modificación de puentes en cajas de control switchgear. Conexión fases y torque de pernos en patio y switchgear, prueba de equipo. Transformadores presentaban falla asociada al IL00421/2014. Condiciones requeridas. Abiertos 52JT1, 52ET1 y todos los alimentadores de media tensión 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5 y 52E6. Abiertos desconectadores asociados. Cerradas tierras operacionales. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | SD42020/2015 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | F | 2015-11-18 10:32 | 2015-11-18 15:36 | 0 | 131.34 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Realizar medición de resistencia en las bobinas del transformador y toma de muestra aceite, esto, por aumento de temperatura en aceite del transformador que se ve reflejado en el aumento considerable de gases de Etileno. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD41625/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-18 10:34 | 2015-11-18 14:35 | 0 | 18.15 | 4.0167 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, 1,65 MW indisponibles, Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSCentral | SD41537/2015 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2015-11-18 10:49 | 2015-11-18 15:33 | 0 | 25 | 4.7333 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración e incorporación al data Center de Respaldo del CDEC y reseteo PLC comun |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ANDRESCentral | SD41727/2015 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2015-11-18 11:54 | 2015-11-18 17:57 | 0 | 40 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible durante el tiempo en que se realicen los trabajos en los interruptores 52A y 52AT2 de S/E San Andrés. (solicitud asociada SD41726/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD41252/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-18 14:17 | 2015-11-18 19:00 | 34 | 36 | 0.26204 | 0.26204 | 0.26204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 10 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00381/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-18 20:10 | 2015-11-20 10:52 | 90 | 112.4 | 7.7125 | 7.7125 | 0 | 7.7125 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD42187/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-11-18 21:10 | 2015-11-19 07:12 | 0 | 16.05 | 10.0333 | 10.0333 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación caldera biomasa. requiere revisión inmediata. TG2 F/S |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF02954/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-11-19 07:11 | 2015-11-19 07:34 | 0 | 6.28 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | 20/11/2015 14:23 ~ Fue un incidente aislado, que en base a los datos recopilados no se puede precisar. ~ Luis Reyes |  | 20/11/2015 14:23 ~ Se debió a una repentina pérdida de señales que el sistema de control interpretó como falla y se dio la orden de detención (intempestiva). Con estos antecedentes se investigó la causa natural que sería falla en la alimentación de 24V a instrumentos y otros SSAA., sin hallar problemas. ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD41972/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-11-19 09:18 | 2015-11-19 14:31 | 0 | 77.35 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad para limpieza de filtros autolimpiantes, sistema de refrigeración.. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD41831/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-19 09:22 | 2015-11-19 19:14 | 16.5 | 18.15 | 0.89697 | 0.89697 | 0.89697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, 1,65 MW indisponibles, Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | IF02944/2015 | MAULE | Central | I | F | 2015-11-19 10:49 | 2015-11-27 13:42 | 4.5 | 6 | 48.7208 | 48.7208 | 0 | 48.7208 | 1 | 0 | 0 | 19/11/2015 12:45 ~ Central Maule queda con una potencia disponible de 4.5 MW ~ | 19/11/2015 12:23 ~ Problemas en el transformador Nº2 de central Maule,el cual no permite ingresar mas de 2 equipos. Las causas se estan investigando. Se revizan las protecciones del transformador para determinar la causa raíz del problema. ~ Miguel Torres E. | 01/12/2015 12:33 ~ Tranformador de corriente fallido. ~ Miguel Torres .E | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | IF02945/2015 | MAULE | Central | I | F | 2015-11-19 10:49 | 2015-11-19 10:50 | 0 | 6 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 |  | 19/11/2015 13:34 ~ Problemas en el transformador Nº2 de central Maule,el cual no permite ingresar 4 equipos, de los cuales permite dejar 2 equipos en funcionamiento que son reestablecidos a las 10:50. Las causas de lo ocurrido se estan investigando. Se revizan las protecciones del transformador para determinar la causa raíz del problema.Central Maule queda disponible con 4.5MW. ~ Miguel Torres E. | 01/12/2015 13:01 ~ Transformador de corriente fallido. ~ | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD42241/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2015-11-19 11:00 | 2015-11-19 13:24 | 0 | 16.28 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Sale de servicio para realizar reparación de fuga de agua en servo deflectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | PETROPOWERPETROPOWER | SD42261/2015 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2015-11-19 14:00 | 2015-11-24 09:48 | 0 | 66.5 | 115.8 | 115.8 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción lado gases del sobrecalentador de la caldera, impide la continuidad de la operación de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | PETROPOWERPETROPOWER | IF03015/2015 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2015-11-19 14:00 | 2015-11-23 21:39 | 0 | 66.5 | 103.65 | 103.65 | 0 | 103.65 | 1 | 0 | 0 | 26/11/2015 11:22 ~ Por condiciones de obstrucción de sobrecalentador de vapor final (gases de salida de caldera) se debió detener unidad para proceder con limpieza mecanica de este ~ Antonio Velásquez |  | 26/11/2015 11:22 ~ Obstrucción de salida de gases de caldera ~ Antonio Velásquez | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00382/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2015-11-19 20:20 | 2015-11-20 20:14 | 75 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por alta afluencia de huiros |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02950/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-11-20 06:10 | 2015-11-20 06:33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2015 06:43 ~ Central genera en isla. ~ Héctor Vilche |  | 20/11/2015 06:43 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV Itahue - Talca 1 ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | MAULECentral | IF02953/2015 | MAULE | Central | I | F | 2015-11-20 08:29 | 2015-12-02 19:09 | 4.5 | 6 | 74.6667 | 74.6667 | 0 | 74.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 20/11/2015 11:55 ~ Problemas de regulación de voltaje en la unidad G12 de 1.5MW, no posible sincronizarlo. Las causas de la falla se estan investigando. Central Maule queda con una potencia disponible de 3MW. ~ Miguel Torres E. | 05/12/2015 12:29 ~ Falla de equipo PLC esclavo. ~ | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD42080/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-11-20 09:14 | 2015-11-20 17:30 | 0 | 55 | 8.2667 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | En los gabinetes CBP01 U315 y U317 "sistema vibraciones y sincronización" se encuentra con su luz indicadora de poder en ambas Apagadas. Se debe efectuar ajuste de tensión de salida y condición de paralelismo. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD42065/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-20 09:45 | 2015-11-20 14:30 | 16.5 | 18.15 | 0.43182 | 0.43182 | 0.43182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, 1,65 MW indisponibles, Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 5 | SD42168/2015 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2015-11-20 11:02 | 2015-11-20 12:50 | 0 | 21.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de giro y sincronización DE LA Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IL00383/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-11-20 11:40 | 2015-12-04 06:42 | 4 | 8 | 165.5167 | 165.5167 | 0 | 165.5167 | 0 | 0 | 0 | Central Celco limitada a 4 MW de inyección al SIC, debido a menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible y bajo quemado de licor negro. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF02955/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2015-11-20 17:30 | 2015-11-20 18:05 | 0 | 55 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/11/2015 17:44 ~ Unidad sincronizada, sale de servicio por causa que se investiga. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00384/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-20 20:45 | 2015-11-21 10:39 | 100 | 112.4 | 1.5335 | 1.5335 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo vacío del condensador y control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALITOSAUZALITO | SD42194/2015 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2015-11-21 00:03 | 2015-11-21 06:37 | 0 | 11.88 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anillos colectores del rotor de la unidad Sauzalito y atención de averías varias. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | SD42617/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-11-21 05:18 | 2015-11-21 21:25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de la fiscal Sr María Castro Cornejo, autoriza Juez Héctor Osorio , Fiscalía Local Talagante, Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por presunta desgracia ordena el cierre de compuerta principal de Bocatoma, canal de aducción. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00375/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-21 05:40 | 2015-11-24 17:37 | 185 | 203.6 | 7.6693 | 7.6693 | 0 | 7.6693 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 185 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02958/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2015-11-21 06:50 | 2015-11-21 11:02 | 0 | 1.47 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 |  | 21/11/2015 07:54 ~ Unidad juncalito fuera de servicio por falla en oleo hidráulico ~ Felipe Mora |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00385/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2015-11-21 07:06 | 2015-11-23 18:46 | 100 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo vacío del condensador debido a alta afluencia de huiros. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD40903/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2015-11-21 07:14 | 2015-12-04 00:12 | 0 | 61 | 304.9667 | 304.9667 | 304.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia se desconecta para efectuar mantenimiento mayor (informado en programa anual de mantenimientos) |  |  | TRUE | 0
2015 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD40546/2015 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2015-11-21 08:00 | 2015-11-22 05:10 | 0 | 86 | 21.1667 | 21.1667 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos en rodete, vÃ¡lvulas esfÃ©rica y sistema de refrigeraciÃ³n. Se realizarÃ¡n trabajos de mantenimiento preventivo en Transformador relacionado a U2, se requiere Abierto INT 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD42066/2015 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2015-11-21 08:32 | 2015-11-21 19:02 | 0 | 128 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1A, Inspección boroscópica cámaras de combustión TG1A. La unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL PEÑONEL PEÑON | SD38172/2015 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2015-11-21 08:51 | 2015-11-22 20:08 | 0 | 81 | 35.2833 | 35.2833 | 35.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general de sub estación eléctrica las piedras, desconectadores, transformador principal, 23/100 kv, interruptores, barra de 23kv, TC , TP, cajas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF02961/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-21 10:38 | 2015-11-21 14:03 | 0 | 203.6 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 3.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 21/11/2015 14:20 ~ Falla en transformador de partida 110/4.16 kV. En investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF02962/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-21 10:41 | 2015-11-22 06:21 | 0 | 112.4 | 19.6667 | 19.6667 | 0 | 19.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 21/11/2015 14:33 ~ Falla en transformador de partida 110/4.16 kV. En investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF02963/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-11-21 12:48 | 2015-11-22 03:45 | 0 | 143.8 | 14.95 | 14.95 | 0 | 14.95 | 1 | 0 | 0 |  | 21/11/2015 14:40 ~ Falla en servicios auxiliares. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD42170/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | P | 2015-11-22 | 2015-11-22 09:19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 3 operará en isla por desconexión de línea de 66 kV Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD42169/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | P | 2015-11-22 | 2015-11-22 09:13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva 1 operará en isla por desconexión de línea de 66 kV Santa Elvira-Nueva Aldea propgramada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | SD42648/2015 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | E | F | 2015-11-22 06:55 | 2015-11-22 20:22 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de Unidad Linares Norte por desconexión de S/E Linares Norte(asociada a SD40924) |  |  | TRUE | 0
2015 | CBB-CENTROCentral | SD42189/2015 | CBB-CENTRO | Central | E | P | 2015-11-22 09:05 | 2015-11-22 18:10 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Cementos Bío Bío a solicitud de Transnet por reemplazo de interruptor 52C5 por nuevo interruptor 52C6 (aumento de capacidad) en S/E Teno. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF02988/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-11-22 16:44 | 2015-11-22 17:05 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF02964/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-11-22 19:10 | 2015-11-22 20:15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2015 19:14 ~ A las 19:10 horas, genera en isla durante falla en instalaciones de terceros cuando inyectaba 4,4 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 22/11/2015 19:14 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF02967/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | F | 2015-11-22 20:13 | 2015-11-23 08:40 | 0 | 9.7 | 12.45 | 12.45 | 0 | 12.45 | 1 | 0 | 0 |  | 22/11/2015 21:34 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF02967/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | F | 2015-11-22 20:13 | 2015-11-23 08:40 | 0 | 9.7 | 12.45 | 12.45 | 0 | 12.45 | 1 | 0 | 0 |  | 22/11/2015 21:34 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD42237/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2015-11-23 | 2015-11-29 20:09 | 0 | 75.73 | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF02979/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 18:55 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2015 06:28 ~ 04:35 hrs operan interruptores 52C1Q01 y 52CG1Q01, Se pierden 5.3 MW de generación. Central Masisa presenta una falla en la comunicación de sus istema de control por lo que no puede sincronizar hasta el momento de la emisión de este informe. ~ Wilson Pino Medina |  | 23/11/2015 06:28 ~ Central Masisa sale de sincronismo por falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF03004/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 09:12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/2015 17:29 ~ Central fuera de servicio. Deja de inyectar 6.3 MW ~ Héctor Vilche |  | 25/11/2015 17:29 ~ Interrupción transformador TR2 154/66/13.8 kV ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | IF02981/2015 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 07:00 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 07:10 ~ Fuera de servicio debido a falla en S/E Charrúa por interrupción de protecciones del TR N°2 de 154/66 kV. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF02987/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2015-11-23 07:00 | 2015-11-23 11:10 | 0 | 1.47 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 09:37 ~ Unidad Juncalito fuera de servicio por bajo flujo de aceite de unidad hidráulica de la central. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF03005/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-11-23 07:53 | 2015-11-23 08:09 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/11/2015 18:02 ~ Interrupción LT de 66 kV Coronel - Horcones 2 ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | ARAUCOCentral | IF03006/2015 | ARAUCO | Central | E | F | 2015-11-23 07:53 | 2015-11-23 08:09 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/11/2015 18:06 ~ Interrupción LT de 66 kV Coronel - Horcones 2 ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD41924/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2015-11-23 08:14 | 2015-12-10 18:00 | 0 | 17.1 | 417.7667 | 417.7667 | 417.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N°2, por trabajos programados de Mantenimiento Preventivo Anual Eléctrico y Mecánico. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF02990/2015 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2015-11-23 08:35 | 2015-11-23 09:40 | 0 | 5.89 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 09:53 ~ Se da orden de cerra Interruptor 52BTCH (energización del Trafo de poder TCH 6.6 Kv /66 Kv de C. Chiburgo) operando al mismo tiempo la protección 87 G diferencial del generador, de la Central San Clemente. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF02989/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | F | 2015-11-23 08:41 | 2015-11-24 01:22 | 0 | 9.7 | 16.6833 | 16.6833 | 0 | 16.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 09:48 ~ Falla en la partida, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD42300/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-23 09:48 | 2015-11-23 14:32 | 16.5 | 18.15 | 0.4303 | 0.4303 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04,Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF02992/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-11-23 11:37 | 2015-11-23 17:26 | 0 | 350 | 5.8167 | 5.8167 | 0 | 5.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 14:15 ~ Muy alta depresión cámara de combustión (Trip Caldera). ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | SD37239/2015 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | P | 2015-11-23 11:44 | 2015-11-27 12:08 | 0 | 131.34 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IF02995/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-11-23 14:31 | 2015-11-24 20:50 | 0 | 45.7 | 30.3167 | 30.3167 | 0 | 30.3167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/11/2015 17:02 ~ Vibraciones en la turbina. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD42858/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-11-23 14:49 | 2015-11-23 16:53 | 0 | 58.9 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita a CDEC el retiro de la unidad por precencia de TRIP parada normal producto de variación de flujo en el sistema de refrigeración DGI. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF02996/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2015-11-23 14:49 | 2015-11-23 15:07 | 0 | 58.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 17:34 ~ U2 fuera de servicio intempestivamenete por trip mecanico falla sistema de refrigeración general. ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2015 | CARENACentral | IF02993/2015 | CARENA | Central | E | F | 2015-11-23 15:08 | 2015-11-23 21:56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/11/2015 15:41 ~ Opera protección trip 59 de Interruptor 52DT de 6,3 kV y operan unidades generadoras por sobre voltaje. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00386/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2015-11-23 18:46 | 2015-11-24 17:37 | 160 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo vacío del condensador debido a alta afluencia de huiros. |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD42323/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2015-11-23 20:15 | 2015-11-23 22:50 | 0 | 68 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba efectiva de los seccionadores de linea y seccionadores de tierra con comando remoto. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD41001/2015 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2015-11-24 00:25 | 2015-11-27 13:15 | 0 | 100.98 | 84.8333 | 84.8333 | 84.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de la unidad TG3 e implementación de sistema PSS a cargo de especialistas de General Electric |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD41921/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-11-24 08:01 | 2015-11-24 19:44 | 0 | 15.728 | 11.7167 | 11.7167 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con modificación y ajuste de protecciones en barra de 23 KV, por ampliación de Central Santa Marta |  |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD42643/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2015-11-24 08:30 | 2015-11-24 19:37 | 0 | 401.5 | 11.1167 | 11.1167 | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas, Retiro para inspeccion, valvula control de presion Linea Petroleo Principal A. Requiere Unidad F/S. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD42644/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-11-24 08:54 | 2015-11-24 17:20 | 58.5 | 60 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELACANELA | SD42411/2015 | CANELA | CANELA | I | P | 2015-11-24 08:54 | 2015-11-24 15:03 | 16.5 | 18.15 | 0.55909 | 0.55909 | 0.55909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05, 1,65 MW indisponibles, Inspección a rodamiento principal de aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD42645/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-11-24 09:00 | 2015-11-24 12:55 | 0 | 25.86 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF02998/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-24 09:38 | 2015-11-24 16:16 | 0 | 271.9 | 6.6333 | 6.6333 | 0 | 6.6333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/11/2015 10:01 ~ Falla en VTF 3A. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD42646/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-11-24 14:46 | 2015-11-24 17:48 | 0 | 25.86 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD43045/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-11-24 15:34 | 2015-12-28 16:25 | 0 | 46.7 | 816.85 | 816.85 | 0 | 816.85 | 0 | 0 | 0 | Revisión/inspección del cambiador de tomas en transformador 220/23 kV N°1. Se requiere verificar el cambiador de tomas para evaluar posible falla de funcionamiento por perturbaciones de tensión en MT que pone en riesgo las instalaciones. Se realizarán pruebas en el cambiador de tomas con el transformador N° 1 en vacío para verificar los parámetros. Se reducirá la generación de San Andrés a 0 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00388/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-24 17:37 | 2015-11-27 15:21 | 190 | 203.6 | 4.658 | 4.658 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de para metros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03002/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-11-24 18:00 | 2015-11-24 18:13 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Opera protección línea 23 kV de propiedad de Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03003/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-11-24 18:21 | 2015-11-24 19:34 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Opera protección línea 23 kV de propiedad de Duke Energy. | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD43117/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-11-24 20:04 | 2015-11-24 20:35 | 0 | 13 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán quedará Fuera de servicio para revisar falla en sistema de control de turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD42321/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-11-24 20:30 | 2015-11-24 23:19 | 0 | 34.94 | 2.8167 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a trabajos programados de Instalación de topes sísmicos en Transformador de Poder 33/110 [KV]. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF03001/2015 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2015-11-24 23:24 | 2015-11-26 22:52 | 0 | 115 | 47.4667 | 47.4667 | 0 | 47.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/11/2015 05:28 ~ Se investiga ~ Luis Labraña¦¦27/11/2015 07:23 ~ Flash over en bornes de 33 kV del transformador Zig Zag. El inicio del flash over, fue por sobre tensión instantánea generada por la falla de un para rayos de la fase A del lado de 220kV del Trafo. ~ | 28/11/2015 19:22 ~ falla de un pararayos de la fase A del lado de 220kV del Trafo ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00389/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-11-25 02:00 | 2015-11-25 21:09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de Caldera Bioamasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD42859/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-11-25 08:00 | 2015-11-25 08:00 | 58.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD42836/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2015-11-25 08:30 | 2015-11-25 19:30 | 0 | 13.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sensores de vibración U3 Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD42886/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-11-25 08:38 | 2015-11-25 13:42 | 0 | 25.86 | 5.0667 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en negro y cierre contra barra muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD40666/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2015-11-25 09:17 | 2015-11-25 17:55 | 0 | 6.5 | 8.6333 | 8.6333 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones en las protecciones y posición de Taps en el Transformador N°2 66/13.2 kV 10MVA de la S/E Lebu, según el estudio de Ajuste de Protecciones y de Flujo de Potencia para la ampliación a 10 MW de Parque Eólico Lebu. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD43143/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2015-11-25 09:18 | 2015-11-25 13:03 | 0 | 33.3 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos colectores por excesiva contaminación, existe riesgo de trip. |  |  | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF03022/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-26 00:39 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/11/2015 11:58 ~ Falla en Barra de 110 kV de S/E Antillanca debido a excremento de aves según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF03021/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-26 00:36 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/11/2015 11:53 ~ Falla en barra 110 kV en S/E Antillanca debido a excremento de aves según lo informado por STS ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF03008/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:44 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/11/2015 23:51 ~ Central sale de sincronismo por pérdida de energía debido a falla en S/E Antillanca ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00390/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2015-11-26 05:00 | 2015-11-26 06:42 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones de particulado. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTUCOANTUCO 1 | SD42980/2015 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2015-11-26 08:42 | 2015-11-26 15:53 | 0 | 160 | 7.1833 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nº1.- Mantenimiento preventivo Basico Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD42997/2015 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2015-11-26 09:00 | 2015-11-26 11:30 | 0 | 23.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 Endesa.- Prueba de partida en Negro y Cierre de Interruptor Contra B. Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2015 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD43060/2015 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2015-11-26 09:30 | 2015-11-26 13:54 | 0 | 9.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la Unidad 1 de Florida 2 por trabajo de levantamiento de información e instrumentación por modernización de unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD42325/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-11-26 21:06 | 2015-11-27 03:59 | 0 | 34.94 | 6.8833 | 6.8833 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a trabajos programados de Instalación de topes sísmicos en Transformador de Poder 33/110 [KV]. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD43346/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2015-11-27 08:48 | 2015-11-27 12:02 | 0 | 16.28 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio realizar normalización de correa torcida en polea bomba hidráulica del gobernador |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF03023/2015 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2015-11-27 08:58 | 2015-11-27 13:28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/11/2015 13:31 ~ CC Transnet informa Interrupción forzada por protecciones de LT 154 kV Los Angeles- Santa Fe ~ Juan Cárdenas |  | 27/11/2015 13:31 ~ Perdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD43575/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2015-11-27 09:00 | 2015-11-27 12:41 | 0 | 77.35 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD43678/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-11-27 15:00 | 2015-12-07 12:50 | 0 | 203.6 | 237.8333 | 237.8333 | 0 | 237.8333 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio por tubo roto del sobrecalentador. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF03025/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-27 15:21 | 2015-11-28 00:48 | 0 | 112.4 | 9.45 | 9.45 | 0 | 9.45 | 1 | 0 | 0 |  | 27/11/2015 16:09 ~ Sale de servicio por falta de servicios auxiliares. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD42326/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-11-27 20:22 | 2015-11-27 21:42 | 0 | 34.94 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a trabajos programados de Instalación de topes sísmicos en Transformador de Poder 33/110 [KV]. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 1 | SD43431/2015 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2015-11-28 00:20 | 2015-11-28 01:55 | 0 | 378.08 | 1.5833 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00392/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2015-11-28 00:48 | 2015-11-29 00:40 | 65 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 65 MW por avalancha de algas en el circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 2 | SD43432/2015 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2015-11-28 02:03 | 2015-11-28 03:04 | 0 | 378.08 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IF03048/2015 | MASISA | MASISA | E | F | 2015-11-28 02:17 | 2015-12-14 04:35 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2015 02:27 ~ 02:17 hrs. Pérdida de energía en S/E Masisa por falla en TF N° 2 de S/E Charrua propiedad de Transelec. ~ H.González |  | 29/11/2015 02:27 ~ Salida intempestiva, por falla en el ATR2 de S/E Charrua propiedad de Transelec ~ H.González | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | IF03041/2015 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 04:26 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 06:39 ~ Falla en Tr 154/66 kV en SE Charrúa. ~ David Rebolledo C. |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF03037/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 03:43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/11/2015 06:17 ~ Debido a falla en instalaciones de terceros, central genera en isla. ~ Héctor Vilche |  | 28/11/2015 06:17 ~ Falla en transformador N°2 154/66 ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF03042/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2015-11-28 02:37 | 2015-11-28 17:23 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 07:02 ~ Se investiga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF03040/2015 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2015-11-28 02:37 | 2015-11-28 17:03 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 06:46 ~ Se Investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF03040/2015 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2015-11-28 02:37 | 2015-11-28 17:03 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 06:46 ~ Se Investiga ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF03038/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2015-11-28 02:37 | 2015-11-28 16:54 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 06:42 ~ Se investiga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | RALCOCentral | SD37473/2015 | RALCO | Central | I | P | 2015-11-28 03:17 | 2015-11-28 06:41 | 0 | 756.16 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambas unidades para realizar Prueba de Certificación de Partida en Negro contra Cierre Barra Muerta sobre circuito 220 kV. Ralco - Charrúa N° 1. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF03043/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-11-28 03:44 | 2015-11-28 17:59 | 0 | 37.93 | 14.25 | 14.25 | 0 | 14.25 | 1 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 07:06 ~ Nivel muy bajo Camara de Carga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD43413/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-11-28 11:10 | 2015-11-28 19:00 | 0 | 99 | 7.8333 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sellos de salida en transformador MT. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00393/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-11-28 11:57 | 2015-11-28 17:14 | 205 | 271.9 | 1.2999 | 1.2999 | 0 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 205 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | IF03046/2015 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2015-11-28 12:15 | 2015-11-28 12:21 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 12:30 ~ Bajo voltaje en la zona. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IL00391/2015 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2015-11-29 | 2015-12-23 23:59 | 40 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación en la regulación de carga de central Pilmaiquen, debido a que la diferencial de cota entre Lago Puyehue y el Rio Pilmaiquen, no puede exceder 1 metro de alltura en todo momento. Esto evitará daños sobre la barrera de la Puyehue. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD43429/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | P | 2015-11-29 | 2015-11-29 09:21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 3 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva AldeA programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD43428/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | P | 2015-11-29 | 2015-11-29 09:13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 1 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | ABANICOABANICO 6 | SD42072/2015 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2015-11-29 | 2015-11-29 02:50 | 0 | 21.5 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 6 Central Fuera de servicio, Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidad N° 6 por certificación. Unidad tendrá que ser llevada a máxima potencia activa para realizar medidas eléctricas. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00394/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2015-11-29 00:40 | 2015-11-30 | 100 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 100 MW por afluencia de algas en el circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD43804/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2015-11-29 03:42 | 2015-11-29 15:15 | 0 | 2.5 | 11.55 | 11.55 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta unidad por contaminación de aceite en descanso de empuje - (Filtración agua a presión por pernos de fijación prensa laberinto). |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD43514/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2015-11-29 07:28 | 2015-11-29 15:51 | 0 | 13 | 8.3833 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Cholguán para realizar cambio de bloque conmutador filtros aceite de control Turbina y pruebas recorrido válvula de admisión del TG. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF03050/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2015-11-29 12:26 | 2015-11-29 12:27 | 0 | 82.26 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 29/11/2015 14:33 ~ Por operación EDAG da Trip a unidad generadora UG1. ~ Jorge Bravo G. | 29/11/2015 14:33 ~ Operación sistema EDAG. ~ Jorge Bravo G. |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF03053/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 19:53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2015 20:25 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 4,9 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 29/11/2015 20:25 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD40753/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-11-29 20:00 | 2015-11-30 06:46 | 0 | 87.8 | 10.7667 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Sistema de Teleprotecciones Esquema de Tres Puntas Vía MMOO (Las Palmas - Talinay - Don Goyo) y Pruebas efectivas de Mantenimiento entre las 18:00 del 28-11-2015 y las 07:00 hrs. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD42885/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-11-29 20:00 | 2015-11-30 06:46 | 0 | 87.8 | 10.7667 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Teleprotecciones de tres puntas. (Las Palmas-Talinay-Don Goyo). |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD43116/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | P | 2015-11-29 20:00 | 2015-11-30 06:46 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de teleprotecciones de tres puntas solicitada por Transelec. (Las Palmas-Talinay-Don Goyo) |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00395/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2015-11-30 | 2015-12-02 22:24 | 90 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 90 MW por afluencia de algas en el circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD43394/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-30 10:10 | 2015-11-30 13:00 | 34 | 36 | 0.15741 | 0.15741 | 0.15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aero 13 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD43395/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-11-30 10:10 | 2015-11-30 13:00 | 34 | 36 | 0.15741 | 0.15741 | 0.15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aero 14 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF03056/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-11-30 10:10 | 2015-11-30 11:18 | 0 | 18.76 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30/11/2015 11:39 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD43328/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-11-30 19:49 | 2015-12-01 07:57 | 0 | 55 | 12.1333 | 12.1333 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de topes antisismicos en transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF03058/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | F | 2015-11-30 19:56 | 2015-12-07 16:52 | 0 | 17.03 | 164.9333 | 164.9333 | 0 | 164.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 01:34 ~ Se investiga ~ Juan Oliva |  | TRUE | 0
2015 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF03100/2015 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | F | 2015-11-30 19:56 | 2015-12-07 16:52 | 0 | 17.03 | 164.9333 | 164.9333 | 0 | 164.9333 | 1 | 0 | 0 | 05/12/2015 19:36 ~ luego de actuar el trip 51SC por sobrecorriente por el eje, se revisa la zona afectada y se encuentra bastante carboncillo en la zona de excitatriz, se prioriza la generaciíon con la Unidad UG1 mientras se limpia la zona afectada. ~ Claudio Ovando V. |  | 05/12/2015 19:36 ~ A causa del mal funcionamiento del equipo colector de polvo, se acumuló bastante polvo de carboncillo en zona de excitatriz, lo que provocó que se activara la protección 51SC sobrecorriente por el eje ~ Claudio Ovando V. | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD43184/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-12-01 | 2015-12-15 23:42 | 8 | 9 | 39.9667 | 39.9667 | 39.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 3 | SD43814/2015 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2015-12-01 00:07 | 2015-12-06 21:10 | 0 | 76 | 141.05 | 141.05 | 141.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3.- Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD43183/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-12-01 00:08 | 2015-12-16 08:14 | 7.5 | 9 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 6MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD43672/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-12-01 00:08 | 2015-12-01 09:07 | 0 | 77.35 | 8.9833 | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF03059/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-01 04:07 | 2015-12-01 17:23 | 0 | 119.9 | 13.2667 | 13.2667 | 0 | 13.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 04:11 ~ Falla en bomba alimentación de agua caldera 1A provoca desconexión de unidad. Causa en investigación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD43443/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-12-01 05:42 | 2015-12-01 08:20 | 0 | 37.92 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF03061/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-12-01 06:23 | 2015-12-01 11:31 | 0 | 29.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | 01/12/2015 07:10 ~ Central Nva. Aldea fuera de servicio y deja de inyectar 8,8 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. | 01/12/2015 07:10 ~ Trip de turbina debido a causa que se investiga. ~ Erick Iturra H. |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD41353/2015 | COYA | COYA 5 | I | P | 2015-12-01 07:04 | 2015-12-17 13:26 | 0 | 12 | 390.3667 | 390.3667 | 390.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 5 para realizar mantenimiento anual. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | SD43364/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | P | 2015-12-01 07:33 | 2015-12-01 12:59 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Chilquinta por trabajos en SSEE Rio Blanco |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD43688/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-12-01 07:42 | 2015-12-01 11:37 | 0 | 6.03 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a pruebas y variación de caudal en canal de aducción que alimenta la central, llegando a mínimo técnico de unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD43705/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2015-12-01 07:42 | 2015-12-01 11:08 | 0 | 12.53 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a pruebas y variación de caudal en canal de aducción que alimenta la central, llegando a mínimo técnico |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD43235/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-12-01 08:01 | 2015-12-01 18:20 | 0 | 29.2 | 10.3167 | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de rodete peltón, revisión deinyectores y componentes de foso de turbina de la unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | SD43441/2015 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2015-12-01 08:03 | 2015-12-01 17:07 | 0 | 3.2 | 9.0667 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de 3 chicotes de TT/CC en paño J6. Inspección anual a equipos primarios de subestaciones 1 y 2 Totoral. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD43398/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-12-01 08:54 | 2015-12-01 13:20 | 34 | 36 | 0.2463 | 0.2463 | 0.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aero 17 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD43399/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-12-01 08:54 | 2015-12-01 13:20 | 34 | 36 | 0.2463 | 0.2463 | 0.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aero 18 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD43397/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-12-01 08:54 | 2015-12-01 11:14 | 34 | 36 | 0.12963 | 0.12963 | 0.12963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aero 16 por mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 1 | SD43641/2015 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2015-12-01 09:24 | 2015-12-01 12:55 | 0 | 9 | 3.5167 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | por horas de servicio en la Unidad de Maitenes Principal N°1 se hace necesario realizar una Revisión Periódica |  |  | TRUE | 0
2015 | COLMITOCOLMITO 1 | SD41156/2015 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2015-12-01 10:39 | 2015-12-12 23:58 | 0 | 60 | 277.3167 | 277.3167 | 277.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual central Colmito 2015. Pruebas funcionales TG, en coordinación con Cdec-Sic. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 2 | IF03062/2015 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2015-12-01 10:40 | 2015-12-01 17:37 | 0 | 9 | 6.95 | 6.95 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 14:22 ~ Alta temperatura en descansos. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD44090/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-12-01 10:52 | 2015-12-01 17:56 | 0 | 60 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pinzas de freno (svenborg) en sistema yaw debido a derrame de aceite en dicho equipo, lo que impide que se accione el freno de la nacelle. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF03063/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2015-12-01 15:12 | 2015-12-02 01:30 | 0 | 150 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 15:42 ~ Falla en ventilador de tiro forzado. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IL00397/2015 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2015-12-01 15:46 | 2016-02-25 06:43 | 120 | 132 | 186.8136 | 186.8136 | 0 | 186.8136 | 0 | 0 | 0 | Limitada por Alta Temperatura en el escape |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF03065/2015 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2015-12-01 15:53 | 2015-12-01 22:05 | 0 | 104.19 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 17:20 ~ Falla en contactos de dispositivo parada de emergencia de compartimiento auxiliar. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | IF03064/2015 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | F | 2015-12-01 16:15 | 2015-12-01 16:33 | 0 | 125 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 01/12/2015 17:01 ~ Falla en la partida por falla en bomba de levante del eje. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00396/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-01 17:23 | 2015-12-02 22:21 | 50 | 119.9 | 16.8872 | 16.8872 | 0 | 16.8872 | 0 | 0 | 0 | Falla en bomba de alimentación agua caldera 1A |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD43330/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-12-01 20:02 | 2015-12-02 08:01 | 0 | 55 | 11.9833 | 11.9833 | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de topes antisismicos en transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD43449/2015 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2015-12-02 05:36 | 2015-12-02 07:43 | 0 | 32.01 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOTORALCentral | IF03072/2015 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2015-12-02 07:52 | 2015-12-02 10:03 | 0 | 3.2 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | 02/12/2015 09:48 ~ Apertura intempestiva 52BT1 ~ Alonso Lazcano | 02/12/2015 09:48 ~ Apertura intempestiva 52BT1 ~ Alonso Lazcano | 03/12/2015 17:34 ~ Apertura de interruptor 52BT1 por comando indeseado de apertura. ~ Félix Sanhueza | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 1 | SD44049/2015 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2015-12-02 08:14 | 2015-12-02 15:50 | 0 | 112 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD43451/2015 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2015-12-02 08:18 | 2015-12-02 09:45 | 0 | 60.6 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 2 | SD44052/2015 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2015-12-02 08:21 | 2015-12-02 14:47 | 0 | 120 | 6.4333 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de motor compresor auxiliar aire atomizado de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD43917/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-12-02 09:10 | 2015-12-02 13:30 | 0 | 289.78 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro unidad TG1A. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD44288/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-12-02 09:20 | 2015-12-02 16:32 | 58.5 | 60 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01, 1,5 MW indisponibles, Revisión de ruido anormal en transformador 690/12KV ubicado al interior del aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD43450/2015 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2015-12-02 09:47 | 2015-12-02 11:45 | 0 | 180 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF03083/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | E | F | 2015-12-02 10:05 | 2015-12-02 10:56 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2015 09:35 ~ LA APERTURA DEL INTERRUPTOR 52CT1 (ORIGEN DE LA DESCONEXION EN NUESTRO SISTEMA ELECTRICO)SE PRODUCE POR OPERACION DE LOS ELEMENTOS 51P (SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO) EN LAS FASES B-C, POR ENCLAVAMIENTOS ABREN INTERRUPTORES 52B1 Y 52CT2 ~ VICTOR RUIZ | 03/12/2015 09:35 ~ ANOMALIA EN RECONEXION LINEA DE TRANSMISION 66KV ~ VICTOR RUIZ |  | TRUE | 0
2015 | RUCUERUCUE 1 | IF03077/2015 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2015-12-02 17:17 | 2015-12-02 17:46 | 0 | 89.2 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/12/2015 20:21 ~ Unidad Fuera de servicio por perdida de servicios auxiliares. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD43323/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-12-02 19:57 | 2015-12-03 01:10 | 0 | 37.92 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de topes antisismicos en transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00398/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-02 22:24 | 2015-12-05 17:47 | 70 | 119.9 | 28.0436 | 28.0436 | 0 | 28.0436 | 0 | 0 | 0 | Unidad I limitada a 70 MW por falla en bomba de agua Caldera 1A |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMALALACKAMA | SD43459/2015 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2015-12-03 05:26 | 2015-12-03 08:38 | 0 | 55 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD44203/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-03 08:28 | 2015-12-03 17:05 | 58.5 | 60 | 0.21542 | 0.21542 | 0.21542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | SD44105/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2015-12-03 08:57 | 2015-12-03 15:20 | 0 | 112 | 6.3833 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF02766/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-12-03 08:57 | 2015-12-03 10:05 | 0 | 15.73 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | 03/11/2015 09:47 ~ Se genera alza de oxigeno por válvula abierta ~ Juan Osorio |  | 03/11/2015 09:47 ~ Alza de Oxigeno repentino llegando a valores trip y desconectando central ~ Juan Osorio | TRUE | 0
2015 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD43477/2015 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2015-12-03 11:30 | 2015-12-03 14:00 | 0 | 99 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comisionamiento para la implementación de nuevo sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF03085/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2015-12-03 16:59 | 2015-12-03 17:36 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/12/2015 18:51 ~ Se investiga oscilación del Sistema 154 KV en Itahue. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCentral | SD44071/2015 | CHACAYES | Central | I | P | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:09 | 0 | 118.08 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la central Chacayes por 5 horas por maniobras de desrripiado y limpieza de rejas en la Bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD44335/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-04 09:20 | 2015-12-04 14:40 | 58.5 | 60 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04,Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 2 | SD44145/2015 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2015-12-04 09:45 | 2015-12-04 19:15 | 0 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar modernización equipo de protecciones. El propósito es realizar pruebas de disparo efectivos de los nuevos relés de protección que serán instalados en reemplazo de los actuales DGP. Este proyecto nace para dar cumplimiento a la normativa técnica pues en los actuales DGPO no se permite la entrega de reportes oscilográficos. Las protecciones a instalar serán GE UR G-30 manteniendo las mismas funciones de protección y homologando los ajustes, no haciendo necesario un nuevo estudio, finalmente con este reemplazo se podrá contar con listado de eventos y sincronización GPS, además de reporte oscilográfico y acceso remoto, todo esto manteniendo la misma capacidad de protección. Protocolos de protecciones ya entregados al CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD44963/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2015-12-04 13:30 | 2015-12-04 15:03 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despeje por poda de línea de transmisión Sauzal-Interconexión 1. Unidad 2 de Chacayes está fuera de servicio por faena de desripiado con SD 44071/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | NALCASCentral | IF03106/2015 | NALCAS | Central | E | F | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:23 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/12/2015 09:12 ~ Opera protección diferencial de Autotransformador N°1 de S/E Antillanca según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CALLAOCentral | IF03107/2015 | CALLAO | Central | E | F | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:22 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/12/2015 09:18 ~ Opera protección diferencial de autotransformador N°1 de S/E Antillanca según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2015 | CAPULLOCAPULLO | IF03093/2015 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:14 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 18:43 ~ Interrupción del 52JT1 y 52HR1 en S/E Antillanca por caida de cable guardia cercano a la línea AT, debido a trabajos programados. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | IF03088/2015 | LICAN | LICAN 2 | E | F | 2015-12-04 13:42 | 2015-12-04 14:16 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12/2015 15:04 ~ CCT-STS Informa que por contacto fortuito de cable a la línea de salida de la SE Antillanca fue la causa de la falla ~ Manuel Orellana | 04/12/2015 15:04 ~ Falla Intempestiva S/E Antillanca ~ Manuel Orellana |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF03094/2015 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-12-04 18:43 | 2015-12-31 23:31 | 0 | 370 | 652.8 | 652.8 | 0 | 652.8 | 1 | 0 | 0 |  | 04/12/2015 22:07 ~ Trip de unidad con 40 MW. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD43968/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2015-12-05 | 2015-12-07 12:04 | 0 | 82.677 | 60.0667 | 60.0667 | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sello de Eje Turbina UG2. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF03096/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | - | F | 2015-12-05 11:01 | 2015-12-05 15:45 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/12/2015 12:31 ~ Falla en ventilador de tiro inducido provoca desconexión de unidad. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF03098/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2015-12-05 17:15 | 2015-12-05 17:57 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2015 18:51 ~ 17:15 hrs. Fuera de servicio las centrales Picoiquén con 7.5 MW y Renaico. Nota: La central Picoiquén se encontraba en servicio con la unidad 2 (7.5 MW), La unidad 1 se encuentraba fuera de servicio debido a bajo caudal.(27/11/2015). ~ Miguel Rodriguez |  | 05/12/2015 18:51 ~ A las 17:15 hrs Salida intempestiva de Central Picoiquén. ~ Miguel Rodriguez | TRUE | 0
2015 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF03101/2015 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2015-12-05 17:21 | 2015-12-05 18:03 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12/2015 09:09 ~ Se ingresa con Unidad Numero 2, para Equilibrar horas de trabajo. ~ Ricardo Martinez | Se Investiga | 09/12/2015 09:09 ~ Perturbacion en linea de 66KV, al Conectar Autotransformador regulador de tension ubicado En sub/estacion Angol. ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF03099/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-05 17:44 | 2015-12-07 10:32 | 0 | 350 | 40.8 | 40.8 | 0 | 40.8 | 1 | 0 | 0 |  | 05/12/2015 19:21 ~ Alta temperatura vapor sobrerecalentado. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00400/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-05 17:47 | 2015-12-21 04:55 | 100 | 119.9 | 61.5976 | 61.5976 | 0 | 61.5976 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de temperatura del agua de sistema de refrigeración de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD44051/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2015-12-05 21:02 | 2015-12-06 02:35 | 0 | 69.8 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion Celda numero 18 Spare Sala de control |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF03102/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-12-05 21:48 | 2015-12-06 01:08 | 0 | 16.05 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 |  | Causa en investigación |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD44547/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | P | 2015-12-06 | 2015-12-06 10:28 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 3 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD44545/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | P | 2015-12-06 | 2015-12-06 10:24 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 1 operará en isla por desconexión de línea Santa Elvira-Nueva Aldea programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | NEWENNEWEN | SD44292/2015 | NEWEN | NEWEN | E | P | 2015-12-06 08:00 | 2015-12-06 22:30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC (según SODI Nº 901), se requiere la desconexión del Transformador T-1 de S/E Newen. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD45089/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-12-06 23:12 | 2015-12-07 00:18 | 0 | 29 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán, queda fuera de servicio para revisar falla en control de nivel de condensador. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | SD44533/2015 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2015-12-07 00:39 | 2015-12-19 18:50 | 0 | 127 | 306.1833 | 306.1833 | 306.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 Central Bocamina F/S, Instalación de Filtros Johnson y mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2015 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD44337/2015 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2015-12-07 08:27 | 2015-12-15 18:31 | 0 | 50.9 | 202.0667 | 202.0667 | 202.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual unidad TG1, inspección boroscopica , calibración de instrumentación, e inspección de paquete turbina. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD44548/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2015-12-07 08:35 | 2015-12-07 17:00 | 0 | 19.642 | 8.4167 | 8.4167 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Planta Tratamiento de Gas (PTG). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00401/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-07 12:50 | 2015-12-09 01:54 | 100 | 218.5 | 20.1025 | 20.1025 | 0 | 20.1025 | 0 | 0 | 0 | Control sílice en la caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00402/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-07 20:00 | 2015-12-07 21:47 | 65 | 218.5 | 1.2528 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 65 MW por bajo vacío en el condensador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF03110/2015 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2015-12-07 20:56 | 2015-12-08 03:45 | 0 | 33.3 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 6.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 07/12/2015 21:40 ~ Se investiga. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD45167/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-12-07 23:58 | 2015-12-08 00:14 | 0 | 29 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Central cholguán desconectará TG1 por falla en control de nivel de condensador. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD41047/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | P | 2015-12-08 08:44 | 2015-12-11 19:33 | 0 | 2 | 82.8167 | 82.8167 | 82.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U5594 por mantenimiento preventivo, además se solicita autorización para sincronizar unidad 5594 en pruebas con una potencia de inyección de 1.7 MW, pruebas necesarias para verificar corrector funcionamiento de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTA COLORADAPUNTA COLORADA 1 | SD44925/2015 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | I | P | 2015-12-08 09:15 | 2015-12-10 19:45 | 0 | 17.076 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aceite de lubricacion |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF03112/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-12-08 09:35 | 2015-12-08 10:44 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/12/2015 10:50 ~ Bajo voltaje línea 12 kV. Chilquinta. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | SD40829/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2015-12-08 12:36 | 2015-12-10 22:20 | 0 | 45.7 | 57.7333 | 57.7333 | 57.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF03114/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2015-12-08 15:39 | 2015-12-08 21:42 | 0 | 150 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | 0 |  | 08/12/2015 16:00 ~ falla en ventilador de tiro inducido. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | CAMPICHECAMPICHE | IF03115/2015 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2015-12-08 22:12 | 2015-12-09 10:54 | 0 | 272 | 12.7 | 12.7 | 0 | 12.7 | 1 | 0 | 0 |  | 08/12/2015 22:27 ~ A las 22:00 hrs. unidad baja su generación desde plena carga a 36 MW por falla en ventilador de tiro inducido B. A las 22:12 hrs. unidad fuera de servicio intempestivamente con 36 MW, causa alta temperatura de vapor sobrecalentado. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00403/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-09 01:54 | 2015-12-11 02:02 | 180 | 218.5 | 8.4812 | 8.4812 | 0 | 8.4812 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 180 MW por control de parámetros de combustión (CO). |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD45198/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2015-12-09 05:10 | 2015-12-09 17:26 | 0 | 123.4 | 12.2667 | 12.2667 | 0 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°1, Se detecta falla intempestiva en controlador maestro Speedtronic Mark V de la unidad, la que produce su indisponibilidad. Se inicia a la brevedad, su detección de causa y normalización. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF03116/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12/2015 06:33 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 09/12/2015 06:33 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Itahue-Talca 1. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD45069/2015 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2015-12-09 07:55 | 2015-12-09 18:14 | 0 | 23.8 | 10.3167 | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, MPB Mensual, con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD45067/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-09 09:07 | 2015-12-09 16:40 | 58.5 | 60 | 0.18875 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03132/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-12-09 10:14 | 2015-12-09 10:42 | 0 | 1.8 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en control de exitatriz. | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF03120/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-12-09 10:45 | 2015-12-09 11:22 | 0 | 15.73 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/12/2015 12:32 ~ Se solicito una SD para realizar pruebas de sincronismo de los motores N°9-10, para realizar esta prueba es necesario bloquear la diferencia de barra 23 KV, al realizar bloqueo el PLC Master de los motores estaba sensando esta protección deteniendo los motores que se encontraban en servicio. ~ Jessica Escárate | TRUE | 0
2015 | GUAYACANCentral | SD45233/2015 | GUAYACAN | Central | I | F | 2015-12-09 10:55 | 2015-12-09 14:22 | 0 | 12.1568 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas Cámara de carga |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03133/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-12-09 11:10 | 2015-12-09 11:21 | 0 | 1.8 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en control de exitatriz. | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD45060/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-12-09 11:48 | 2015-12-09 12:58 | 34 | 36 | 0.064815 | 0.064815 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N°16 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALITOJUNCALITO | IF03121/2015 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2015-12-09 18:45 | 2015-12-09 23:35 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/12/2015 19:24 ~ Bajo voltaje de línea 12kV Chilquinta ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | SD44706/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2015-12-09 20:17 | 2015-12-09 22:24 | 0 | 37.92 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torqueo de los pernos para fijar topes sismicos. |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD45390/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-12-09 21:56 | 2015-12-10 04:33 | 0 | 70 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia se retira de curso forzoso para realizar inspección y revisión a sistemas de control y comunicaciones de la Planta de Celulosa. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCO IICentral | SD42408/2015 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2015-12-10 00:15 | 2015-12-24 02:45 | 0 | 398.3 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad desconectada para Mantenimiento Anual de Turbina a Gas y equipos auxiliares. Se requerirá abrir en forma alternada los paños J1 , J2 , J1-2 del Patio San Luis para mantenimiento de equipos AT. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | IL00404/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-12-10 03:00 | 2015-12-10 10:15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas en sistema de distribución de combustible biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | IF03129/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2015-12-10 03:21 | 2015-12-10 03:22 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/12/2015 08:46 ~ Unidad 1 pierde su carga pero queda conectada a su Barra (N°1)por apertura línea 110 KV. Sauzal-Jahuel Cto. 1 y 2. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | IF03131/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-12-10 03:21 | 2015-12-10 03:22 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/12/2015 10:00 ~ Unidad 3 pierde su carga pero queda conectada a su barra (N°1) por apertura de línea 110 kV. Sauzal- Jahuel 1 y 2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF03127/2015 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2015-12-10 03:22 | 2015-12-10 05:40 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/12/2015 06:19 ~ SE investiga ~ Ruben Riquelme P |  | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD45181/2015 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2015-12-10 07:54 | 2015-12-10 17:30 | 0 | 26 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N°4 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00405/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-10 08:05 | 2015-12-10 23:40 | 240 | 350 | 4.8976 | 4.8976 | 0 | 4.8976 | 0 | 0 | 0 | Falla compuerta de corte rápido de aire primario molino N°3 y descalibración alimentador gravimetrico molino N°4. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD44945/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2015-12-10 08:15 | 2015-12-10 18:20 | 0 | 55 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comisionamiento sistema de vibraciones , Instalación de tarjeta en rack de vibraciones VC-4000 en interior gabinete unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD45177/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-12-10 08:31 | 2015-12-10 13:23 | 0 | 289.78 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1A previa a certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD45178/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-12-10 08:31 | 2015-12-10 13:23 | 0 | 289.78 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1B previa a certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD45180/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 16:50 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0.19833 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF03138/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2015-12-10 10:22 | 2015-12-10 10:34 | 0 | 6.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 12/12/2015 02:25 ~ Central Mariposas sale de servicio debido a una repentina pérdida de señales que el sistema de control interpretó como falla y dio orden de detención (intempestiva). ~ Sebastián Tapia |  |  | TRUE | 0
2015 | TALTALTALTAL 1 | SD45169/2015 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2015-12-10 10:33 | 2015-12-11 17:08 | 0 | 123.4 | 30.5833 | 30.5833 | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de difusor de escape. Se necesita realizar soldadura a equipo, el cual posterior a inspección se encontró con una rotura. |  |  | TRUE | 0
2015 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD45061/2015 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2015-12-10 13:04 | 2015-12-10 17:02 | 34 | 36 | 0.22037 | 0.22037 | 0.22037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N°1 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD45375/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-12-11 00:04 | 2015-12-11 17:04 | 0 | 77.35 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periodica de la Turbina (verificación de rodete, alabes directrices y componentes de desgaste). |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD45682/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-11 01:15 | 2015-12-16 16:32 | 0 | 218.5 | 135.2833 | 135.2833 | 0 | 135.2833 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD45205/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2015-12-11 02:34 | 2015-12-11 05:00 | 0 | 77.35 | 2.4333 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad para limpieza de filtros automáticos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03146/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2015-12-11 07:22 | 2015-12-11 10:34 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Trabajos de mantención en S/E Peuchén de propiedad de Duke Energy | TRUE | 0
2015 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD45235/2015 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2015-12-11 07:55 | 2015-12-11 18:30 | 0 | 26 | 10.5833 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador de Poder TG N°5, mantenimiento preventivo básico mensual con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD44888/2015 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2015-12-11 08:26 | 2015-12-11 09:50 | 0 | 42.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará recarga de gas SF6 (hexafloruro de azufre)en el polo S del interruptor de poder 52T2 de la Unidad N° 2 de C.H. Peuchén. |  |  | TRUE | 0
2015 | MAITENESMAITENES 3 | SD45025/2015 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2015-12-11 08:36 | 2015-12-11 16:46 | 0 | 9 | 8.1667 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar modernización equipo de protecciones. El propósito es realizar pruebas de disparo efectivos de los nuevos relés de protección que serán instalados en reemplazo de los actuales DGP. Este proyecto nace para dar cumplimiento a la normativa técnica pues en los actuales DGPO no se permite la entrega de reportes oscilográficos. Las protecciones a instalar serán GE UR G-30 manteniendo las mismas funciones de protección y homologando los ajustes, no haciendo necesario un nuevo estudio, finalmente con este reemplazo se podrá contar con listado de eventos y sincronización GPS, además de reporte oscilográfico y acceso remoto, todo esto manteniendo la misma capacidad de protección. Protocolos de protecciones ya entregados al CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD44955/2015 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 17:44 | 0 | 29.2 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comisionamiento y puesta en servicio sistema de vibraciones |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD45208/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-11 09:28 | 2015-12-11 15:00 | 58.5 | 60 | 0.13833 | 0.13833 | 0.13833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00406/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-11 17:25 | 2015-12-11 21:46 | 300 | 350 | 0.62143 | 0.62143 | 0 | 0.62143 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial del Filtro de mangas N°10. Para estabilizar la operación del filtro 10 se reduce generación a 300 MW. Lo que permitirá la investigación de la causa del incremento de su diferencial. |  |  | TRUE | 0
2015 | HORNITOSHORNITOS 1 | IL00407/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2015-12-11 19:37 | 2015-12-12 15:15 | 40 | 55 | 5.3545 | 5.3545 | 0 | 5.3545 | 0 | 0 | 0 | Producto de aumento de temperatura debido a bajo flujo de agua en sistema de refrigeración por saturacion de intercambiador de calor se debe bajar carga a unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF03137/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2015-12-11 23:12 | 2015-12-12 10:16 | 0 | 10 | 11.0667 | 11.0667 | 0 | 11.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/12/2015 23:44 ~ se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD45874/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2015-12-12 00:30 | 2015-12-12 09:49 | 0 | 10 | 9.3167 | 9.3167 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Estando la Unidad 2 detenida por despacho se encuentra falla en instrumentación de medidas ubicadas en cámara de carga que son requisitos de partida de la unidad, eventos encontrados posterior a falla de la Unidad 1 - IF03137/2015 CDEC. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF03139/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 03:45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12/2015 03:45 ~ A las 02:17 horas, genera en isla cuando inyectaba 4,4 MW al SIC durante falla en instalaciones de terceros. A las 03:45 horas se sincroniza al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 12/12/2015 03:45 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF03140/2015 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 02:55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/12/2015 03:41 ~ Desconexión de la unidad por falla externa.(Falla línea de 66 kV S/E Talca- Itahue y desconexión barra norte de 66 kV S/E Talca) ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO IICentral | SD45436/2015 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2015-12-12 08:12 | 2015-12-12 17:40 | 0 | 406.35 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas.- Instalación válvula control de presión Línea Petróleo Principal A. Requiere Unidad F/S. |  |  | TRUE | 0
2015 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD45102/2015 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2015-12-12 09:03 | 2015-12-12 16:35 | 0 | 53 | 7.5333 | 7.5333 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comisionamiento y puesta en servicio sistema de vibraciones |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD45443/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-12-12 09:13 | 2015-12-12 12:14 | 0 | 289.78 | 3.0167 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1A y TG1B.- Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF03144/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-12-12 09:30 | 2015-12-12 12:26 | 0 | 275.5 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/12/2015 10:47 ~ Falla en proceso de partida; se investiga. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF02891/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-12-12 15:29 | 2015-12-12 15:34 | 0 | 15.73 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 12/11/2015 16:01 ~ Por bajo suministro de gas se detiene planta de generación. ~ Cristian Melin |  | 12/11/2015 16:01 ~ Falta de combustible ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | IL00408/2015 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2015-12-12 17:40 | 2015-12-15 13:16 | 0 | 25 | 67.6 | 67.6 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | Por ajuste de proceso fabrica se limita la inyección de combustible a Caldera Recuperadora.. |  |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03169/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-12-13 01:40 | 2015-12-13 01:57 | 0 | 1.8 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en control de excitatriz. | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | SD45902/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2015-12-13 07:50 | 2015-12-15 | 0 | 5 | 40.1667 | 40.1667 | 0 | 40.1667 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto en caldera biomasa, se requiere dejar f/S Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD45363/2015 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | P | 2015-12-13 07:56 | 2015-12-13 13:32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén operará en isla por desconexión de línea de 66 kV Hualañé-Licantén programada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2015 | QUINTEROCentral | SD45454/2015 | QUINTERO | Central | I | P | 2015-12-13 08:54 | 2015-12-13 11:07 | 0 | 289.78 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1A y TG1B.- Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | SD45909/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-12-13 13:57 | 2015-12-15 02:20 | 0 | 26 | 36.3833 | 36.3833 | 0 | 36.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento parrilla entrada interior hogar caldera |  |  | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD45481/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2015-12-13 18:35 | 2015-12-15 12:04 | 0 | 40.8 | 41.4833 | 41.4833 | 41.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Viñales para reparar Válvula de Seguridad Vapor Sobrecalentado |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 4 | SD45536/2015 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2015-12-14 | 2015-12-20 23:04 | 0 | 76 | 167.0667 | 167.0667 | 167.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.- Mantenimiento mayor anual unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD45910/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-12-14 | 2015-12-15 09:13 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajo impostergable de terceros (falla chimenea de equilibrio Central Pangal), se hace indispensable que Unidad 3 genere en 60 Hz, a solicitud de CODELCO. |  |  | TRUE | 0
2015 | OLIVOSOLIVOS | SD45418/2015 | OLIVOS | OLIVOS | E | P | 2015-12-14 07:56 | 2015-12-14 20:49 | 0 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, lavado de linea 110KV y mantención Patio 23KV en Central Olivos. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IL00410/2015 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2015-12-14 08:24 | 2015-12-16 07:39 | 3 | 20 | 40.1625 | 40.1625 | 0 | 40.1625 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por bajo quemado en caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | PILMAIQUENCentral | IL00411/2015 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2015-12-14 08:30 | 2016-02-16 22:30 | 23 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación en la regulación de carga de central Pilmaiquen, debido a que la diferencial de cota entre el Lago Puyehue y el Rio Pilmaiquen, no puede exceder 1 Metro de altura, en todo momento. Esto para evitar daños sobre la barrera de Lago Puyehue |  |  | TRUE | 0
2015 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD45377/2015 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2015-12-14 08:41 | 2015-12-18 16:55 | 0 | 17.13 | 104.2333 | 104.2333 | 104.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Filtro Autolimpiante en Unidad 1.- |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD45555/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-14 09:08 | 2015-12-14 16:59 | 58.5 | 60 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD46104/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-12-14 14:00 | 2015-12-14 21:14 | 0 | 11.1 | 7.2333 | 7.2333 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere que Central Masisa se retire del servicio por regulación de sensores de vibración de la turbina. Central se encuentra generando a mínimo técnico por procesos internos de planta Masisa. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD46126/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-12-14 14:44 | 2015-12-14 16:35 | 0 | 19.642 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar la Central Lomas los Colorados II, por revisión de punto caliente en pieza portafusible (23 kV) de máquina 9. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF03156/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2015-12-14 16:24 | 2016-01-08 17:41 | 7.5 | 9 | 100.2139 | 100.2139 | 0 | 100.2139 | 1 | 0 | 0 |  | 14/12/2015 16:51 ~ Se detiene equipo G6 de 1.5MW, las causas se están investigando. La central queda disponible con 6MW. ~ Miguel Torres E. | 11/01/2016 17:54 ~ Falla en el sistema de inyección, se pasa el combustible al aceite, aumento del nivel del aceite, se activa alarma de alta presion de carter.Se detectan 2 inyectores fallidos los cuales son reemplazados.. ~ | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF03158/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-12-14 20:14 | 2015-12-14 21:57 | 0 | 6.03 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/12/2015 22:25 ~ Interruptor de temperatura muy alto en aceite tanque sumidero ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | IF03157/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2015-12-14 21:18 | 2015-12-15 10:42 | 0 | 76 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 1 | 0 | 0 |  | 14/12/2015 22:02 ~ Arranque fallido se investiga causa. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | SANTA FESANTA FE | SD44059/2015 | SANTA FE | SANTA FE | I | P | 2015-12-15 | 2016-01-24 15:00 | 0 | 60.7 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR 2015. Según carta BF 2015-17 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSCentral | SD45098/2015 | LOS QUILOS | Central | I | P | 2015-12-15 07:58 | 2015-12-16 04:40 | 0 | 39.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interconexión de tablero de transferencia de nuevo grupo electrógeno a tablero de SS/AA de la Central, Montaje de sensores, canaliz. y cableado señales a Gabinete de Vibraciones U 2 y 3, Insp. Rodete Pelton x horas de funcionamiento U2 y U3 |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF03160/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2015-12-15 08:08 | 2015-12-15 08:22 | 0 | 9 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/12/2015 11:11 ~ Se habre interruptor 52U1, las causas se estan investigando. ~ Miguel Torres E. | 25/12/2015 16:58 ~ Falla a tierra en switchgear. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2015 | VOLCANVOLCAN | SD45869/2015 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2015-12-15 08:28 | 2015-12-15 15:28 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad para solucionar ruido anormal al momento de realizar movimientos de aguja en flujo de agua hacia el rodete |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD45879/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-15 09:03 | 2015-12-15 17:45 | 58.5 | 60 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD46238/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2015-12-15 09:15 | 2015-12-15 11:37 | 0 | 29 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar TG para realizar el cambio del sistema de nivel del condensador de la Turbina que está en falla. |  |  | TRUE | 0
2015 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD46248/2015 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2015-12-15 10:30 | 2015-12-15 15:15 | 0 | 16 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente aguas abajo de interruptor 52E8 Lalackama II |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | IF03161/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2015-12-15 10:34 | 2015-12-15 10:49 | 0 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  | 15/12/2015 11:25 ~ Se abre interruptor 52U1,las causas se están investigando. ~ Miguel Torres E. | 25/12/2015 17:14 ~ Falla tierra en Switchgear. ~ Miguel Torres E. | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF03162/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2015-12-15 11:36 | 2015-12-15 11:52 | 0 | 12.53 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/12/2015 13:51 ~ Perdida de comunicación sensores de nivel cámara de carga ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00413/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-15 12:09 | 2015-12-15 18:37 | 280 | 350 | 1.2933 | 1.2933 | 0 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | Trip Molino Nº3 por Alarma Falta de Carbon |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF03163/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-15 13:15 | 2015-12-15 18:37 | 0 | 350 | 5.3667 | 5.3667 | 0 | 5.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/12/2015 17:45 ~ Aumento Nivel del Precalentador 6, provocando trip turbina. ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF03165/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-12-15 15:00 | 2015-12-15 16:44 | 0 | 6.03 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/12/2015 18:42 ~ interruptor de temperatura tanque sumidero muy alta presente ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF03164/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-15 16:28 | 2015-12-15 22:58 | 0 | 119.9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 15/12/2015 18:43 ~ Falla en variador de frecuencia de ventilador de tiro inducido ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD46404/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2015-12-15 21:08 | 2015-12-16 17:33 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajo impostergable en chimenea de equilibrio de Central Pangal, se hace indispensable que Unidad 3 genere en 60 Hz, a solicitud de CODELCO. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHILOECentral | SD45255/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2015-12-16 00:05 | 2015-12-31 23:56 | 8 | 9 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF03171/2015 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | F | 2015-12-16 01:30 | 2015-12-17 02:39 | 0 | 9.7 | 25.15 | 25.15 | 0 | 25.15 | 1 | 0 | 0 |  | 16/12/2015 14:57 ~ Falla en la partida, en sensor de pin de alabe N°11 unidad queda bloqueada a la partida por operación de relé 86M ~ Eduardo Olivares |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSCentral | IL00415/2015 | LOS QUILOS | Central | I | F | 2015-12-16 04:41 | 2015-12-22 13:00 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Los Quilos queda indisponible para realizar partida autónoma por falla en Interruptor de Red del Tablero de Transferencia de Grupo Electrógeno. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IL00412/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2015-12-16 05:05 | 2015-12-22 13:00 | 9 | 13.3 | 49.1159 | 49.1159 | 0 | 49.1159 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua en enfriador del generador, tres enfriadores en servicio y uno fuera de servicio por filtración. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF03170/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2015-12-16 08:17 | 2015-12-16 11:16 | 0 | 275.5 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 16/12/2015 09:23 ~ Arranque fallido ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD45252/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-12-16 08:19 | 2016-01-01 00:34 | 7.5 | 9 | 62.7083 | 62.7083 | 62.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de 1.5MW de la Central Constitución,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible 7.5MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46030/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-16 08:58 | 2015-12-16 18:40 | 58.5 | 60 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46040/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 18:40 | 58.5 | 60 | 0.24167 | 0.24167 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02, 1,5 MW indisponibles. Cambio acumulador general de aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | IL00414/2015 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2015-12-16 09:25 | 2015-12-19 14:24 | 0 | 25 | 76.9833 | 76.9833 | 0 | 76.9833 | 0 | 0 | 0 | Por ajuste de proceso fabrica se limita la inyección de combustible a Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 2 | SD46419/2015 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2015-12-16 09:38 | 2015-12-16 12:30 | 0 | 9.09 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Inspección turbina por aumento de vibraciones, posible elemento extraño atrapado en rodete. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD46013/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2015-12-16 10:29 | 2015-12-16 14:40 | 0 | 8.06 | 4.1833 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de aceite de descansos de unidad N°3 de C. Puntilla por cambio de metales blancos. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | IL00416/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-12-16 15:20 | 2015-12-17 00:53 | 5.5 | 11.1 | 4.818 | 4.818 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en el dresler de retiro de cenizas del presipitador es que se debió bajar la generación. Exceso de acumulación de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46464/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-12-16 15:45 | 2015-12-16 18:40 | 58.5 | 60 | 0.072917 | 0.072917 | 0 | 0.072917 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06, 1,5 MW indisponibles, Revisión aviso N° 1840 Alta temperatura aceite multiplicadora. Aerogenerador ya estuvo indisponible por mas de 30 días debido a falla en este equipo. Se debe dar urgencia a su revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD41042/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | P | 2015-12-16 16:04 | 2015-12-18 19:45 | 0 | 2 | 51.6833 | 51.6833 | 51.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U5593 por mantenimiento preventivo, además se solicita autorización para sincronizar unidad 5593 en pruebas con una potencia de inyección de 1.5 MW, pruebas necesarias para verificar corrector funcionamiento de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00417/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-16 16:32 | 2015-12-22 08:46 | 185 | 218.5 | 20.887 | 20.887 | 0 | 20.887 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | MASISAMASISA | SD46491/2015 | MASISA | MASISA | I | F | 2015-12-16 17:00 | 2015-12-16 23:47 | 0 | 11.1 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Operador retira central Masisa por exceso de acumulación de cenizas por falla en transportador del presipitador. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46260/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-17 08:51 | 2015-12-17 16:11 | 58.5 | 60 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01, 1,5 MW indisponibles. Cambio pinza svendborg y cambio chapa protección cardan. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46257/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-17 08:59 | 2015-12-17 16:38 | 58.5 | 60 | 0.19125 | 0.19125 | 0.19125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06, 1,5 MW indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador, transformador, elevador y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 3 | SD44958/2015 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2015-12-17 09:12 | 2015-12-17 10:51 | 0 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán inspecciones a rodetes, turbinas, descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESCentral | SD46263/2015 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2015-12-17 10:01 | 2015-12-17 12:11 | 0 | 20 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL LOS MOLLES. TUBERÍA DE PRESIÓN. INVESTIGAR FALLA DE INSTRUMENTO DE MEDIDA Y CAMBIO DE MULTICAN. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 4 | SD44959/2015 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2015-12-17 10:57 | 2015-12-17 12:00 | 0 | 2.5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán inspecciones a rodetes, turbinas, descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF03174/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | - | F | 2015-12-17 11:14 | 2015-12-17 14:53 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2015 11:24 ~ Se avisa a despacho CDEC de operación de unidad. ~ David Rebolledo Carvajal | 17/12/2015 11:24 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF03177/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2015-12-17 13:39 | 2015-12-17 15:14 | 0 | 7.1 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | 17/12/2015 23:57 ~ Desconexión de álabes 3, 4 y 7 en Unidad 2, por razones que se investigan. ~ Sebastián Tapia | 17/12/2015 23:57 ~ Desconexión de álabes en Unidad 2 ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2015 | CORONELCORONEL TG | IL00418/2015 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2015-12-17 14:00 | 2015-12-17 17:04 | 36 | 45.7 | 0.65091 | 0.65091 | 0 | 0.65091 | 0 | 0 | 0 | Debido a temperatura ambiente, central Coronel queda limitada a 36 MW de los 45 MW declarados a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46567/2015 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2015-12-17 14:02 | 2015-12-17 17:19 | 58.5 | 60 | 0.082083 | 0.082083 | 0 | 0.082083 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06, 1,5 MW indisponibles. Revisión aviso N° 1840 Alta temperatura aceite multiplicadora. Aerogenerador ya estuvo indisponible por mas de 30 días debido a falla en este equipo. Se debe dar urgencia a su revisión. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00419/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-17 22:15 | 2015-12-29 17:47 | 345 | 350 | 4.0505 | 4.0505 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | Medida de Precaucion para evitar sobrepasar el valor limite de 350MW declarados en Resolucion de Calificacion Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF03178/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-18 00:34 | 2015-12-21 04:55 | 0 | 119.9 | 76.35 | 76.35 | 0 | 76.35 | 1 | 0 | 0 |  | 18/12/2015 05:47 ~ Tubo roto de caldera ~ Alvaro |  | TRUE | 0
2015 | NEWENNEWEN | SD46113/2015 | NEWEN | NEWEN | E | P | 2015-12-18 08:02 | 2015-12-18 18:10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC (según SODI Nº 908), se requiere la desconexión de LT 66 KV San Vicente-Newen. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSCentral | SD45918/2015 | LOS HIERROS | Central | I | P | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 22:35 | 0 | 25.06 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recarga de Gas SF6 en Interruptor 52HT, Subestación Canal Melado. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD45919/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 18:34 | 0 | 6.03 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recarga de Gas SF6 en Interruptor 52HT, Subestación Canal Melado. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 1 | SD46282/2015 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2015-12-18 08:46 | 2015-12-18 14:20 | 0 | 2.5 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán inspecciones a rodetes, turbinas, descansos de turbina, limpieza en general, lubricación de álabes, cambio de carbones y revisión de válvula de sobrepresión. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 1 | SD46771/2015 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2015-12-18 11:00 | 2015-12-18 12:11 | 0 | 25.6 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Realizar rechazo de Carga de la unidad generadora N°1, para limpieza de rejas colmatadas con sedimentos producto de la mala calidad del agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 3 | SD46776/2015 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2015-12-18 11:00 | 2015-12-18 12:11 | 0 | 25.6 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Realizar rechazo de Carga de la unidad generadora N°3, para limpieza de rejas colmatadas con sedimentos producto de la mala calidad del agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | SAUZALSAUZAL 2 | SD46772/2015 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2015-12-18 11:00 | 2015-12-18 11:58 | 0 | 25.6 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Realizar rechazo de Carga de la unidad generadora N°2, para limpieza de rejas colmatadas con sedimentos producto de la mala calidad del agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA RENCACentral | IF03179/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2015-12-18 11:07 | 2015-12-18 13:24 | 210 | 380 | 1.0215 | 1.0215 | 0 | 1.0215 | 1 | 0 | 0 |  | 18/12/2015 11:13 ~ Desconexión intempestiva de Unidad TV por bajo vació en el condensador por falla en bomba de circulación. ~ Felipe Mendoza Leyton |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD46797/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2015-12-18 12:25 | 2015-12-18 12:25 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de conductor cortado en desconectador bajo carga entre la subestación Lebu y parque eólico |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 2 | SD46283/2015 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2015-12-18 14:48 | 2015-12-18 15:45 | 0 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán inspecciones a rodetes, turbinas, descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF03185/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2015-12-18 19:58 | 2015-12-18 19:58 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/12/2015 17:33 ~ No afecta a consumos finales ~ Francisco Rodriguez | 19/12/2015 21:07 ~ operación de protecciones ~ Rodrigo Vidal Pedrotti | 22/12/2015 17:33 ~ Desconexión intempestiva por operación de protecciones (40), Pérdida de excitación ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD46455/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2015-12-18 21:02 | 2015-12-19 05:10 | 0 | 69.8 | 8.1333 | 8.1333 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar el correcto funcionamiento de monitor inteligente de temperatura ITM 509. En el transformador de poder. |  |  | TRUE | 0
2015 | CARENACARENA 2 | SD46828/2015 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2015-12-18 22:41 | 2015-12-18 23:20 | 0 | 2.5 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | En inspección de U2 se detecta punto caliente en barras de conexión a tierra, se necesita detención U2 para reparación de punto caliente. |  |  | TRUE | 0
2015 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD44333/2015 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2015-12-19 | 2015-12-19 05:42 | 0 | 237 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a uno de los enfriadores de aceite del transformador de poder. Se realizara mantenimiento a anillos rozantes de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | TRAPENTRAPEN | SD46230/2015 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2015-12-19 06:59 | 2015-12-19 19:05 | 0 | 74.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general de subestación Los Molinos, Transformador principal 100MVA 23/110KV, apertura de interruptor 52HT, Desconectadores 89HT1 y 89HT2. |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD41045/2015 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | P | 2015-12-19 08:21 | 2015-12-20 19:28 | 0 | 2 | 35.1167 | 35.1167 | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U5592 por mantenimiento preventivo, además se solicita autorización para sincronizar unidad 5592 en pruebas con una potencia de inyección de 1.8 MW, pruebas necesarias para verificar corrector funcionamiento de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF03191/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2015-12-20 00:59 | 2015-12-20 01:45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/12/2015 03:03 ~ De 00:59 a 01:45 horas, genera en isla cuando inyectaba 33,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 20/12/2015 03:03 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF03190/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-12-20 01:00 | 2015-12-21 10:11 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/12/2015 03:01 ~ A las 01:00 horas, salida intempestiva de la Unidad TG1 cuando inyectaba 15 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 20/12/2015 03:01 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF03194/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2015-12-20 12:35 | 2015-12-21 18:33 | 0 | 38 | 29.9667 | 29.9667 | 0 | 29.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 20/12/2015 15:44 ~ Se investiga ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | IL00420/2015 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2015-12-21 01:40 | 2015-12-21 04:59 | 0 | 25 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Falla en el sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00421/2015 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-21 04:55 | 2016-01-02 11:15 | 105 | 119.9 | 36.5769 | 36.5769 | 0 | 36.5769 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 105 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD46547/2015 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | P | 2015-12-21 06:30 | 2015-12-21 18:50 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de la linea de transmisión de 3,7 kilómetros, entre la subestación Lebu y Parque Eólico. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 2 | SD46545/2015 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2015-12-21 08:57 | 2015-12-21 13:33 | 0 | 112 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00422/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-21 09:07 | 2015-12-21 12:50 | 240 | 350 | 1.1681 | 1.1681 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema de carga de carbón a silos de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IL00423/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-12-21 09:20 | 2016-01-06 23:55 | 15 | 26 | 168.6314 | 168.6314 | 0 | 168.6314 | 0 | 0 | 0 | falla en tornillo transportador tornillo de alimentación de combustible hacia caldera 20-EQ-03A |  |  | TRUE | 0
2015 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD46902/2015 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2015-12-21 11:50 | 2015-12-21 13:06 | 0 | 16.05 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Operación de switch en panel de distribución de señal, deja sin comunicación TG1, se deja F/S por seguridad. Central CMPC Pacifico despeja 22,5 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00424/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-21 14:25 | 2015-12-21 15:14 | 250 | 271.9 | 0.065778 | 0.065778 | 0 | 0.065778 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00425/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-21 15:42 | 2015-12-21 21:55 | 250 | 271.9 | 0.50072 | 0.50072 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSCentral | SD46768/2015 | LOS QUILOS | Central | I | P | 2015-12-22 00:01 | 2015-12-22 13:00 | 0 | 39.9 | 12.9833 | 12.9833 | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interconexión y reparación de tablero de transferencia de nuevo grupo electrógeno a tablero de SS/AA de la Central, Cambio de radiador 4 unidad 3por filtración. |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF03268/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 13:20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2015 03:11 ~ Operación de protecciones debido a falla en línea 154Kv. Itahue-Parral. ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF03204/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 04:08 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2015 06:58 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche |  | Robo de conductor en el vano en vanos #211 y 212, sector yerbas Buenas, Linares | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF03217/2015 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 03:01 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2015 16:09 ~ Operacion de protecciones producto de Falla externa LAT 154Kv. Itahue - Parral. ~ Sebastian Tapia | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF03215/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 03:00 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2015 15:36 ~ Operacion de protecciones producto de Falla externa LAT 154Kv. Itahue - Parral. ~ Sebastian Tapia | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF03203/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2015 06:52 ~ Central genera en isla ~ Héctor Vilche |  | 22/12/2015 06:52 ~ Robo conductor entre vanos #211 y 212, sector Yerbas Buenas, Linares. ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF03267/2015 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:27 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2015 03:01 ~ Operación de protecciones debido a falla en línea 154Kv. Itahue-Parral ~ Sebastián Tapia | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | SD46978/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2015-12-22 06:18 | 2015-12-22 15:37 | 0 | 9.5 | 9.3167 | 9.3167 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Problema en Alabe N°16, producto de la salida Intempestiva por falla LAT 154 Itahue -Parral.- |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROCentral | SD46972/2015 | EL TORO | Central | E | F | 2015-12-22 08:30 | 2015-12-22 08:30 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL HIDRAULICA EL TORO.- A solicitud de Gobernacion, se retira de servicio Central el Toro, para busqueda de cuerpos, producto de acidente en Lago Laja (Sector Los Machos). Con autorizacion DOH. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46840/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-22 08:41 | 2015-12-22 16:21 | 58.5 | 60 | 0.19167 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00426/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-22 08:46 | 2016-01-14 | 150 | 218.5 | 170.3043 | 170.3043 | 0 | 170.3043 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a 150 MW por control parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 4 | SD46844/2015 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2015-12-22 09:04 | 2015-12-22 14:54 | 0 | 112 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 4. MPB. Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD46842/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2015-12-22 10:04 | 2015-12-22 13:25 | 0 | 10 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1, MPB. Cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD46855/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2015-12-22 10:05 | 2015-12-22 12:45 | 0 | 77.35 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2015 | CONSTITUCION 1Central | SD46516/2015 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2015-12-22 11:13 | 2015-12-23 16:00 | 0 | 9 | 28.7833 | 28.7833 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objeto de la desconexión es la revisión e inspección de las protecciones generales de la central. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF03207/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2015-12-22 14:10 | 2015-12-23 01:09 | 0 | 29.3 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 1 | 0 | 0 | 22/12/2015 19:35 ~ Central Nva. Aldea I genera en isla y deja de inyectar 10 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. | 22/12/2015 19:35 ~ Trip de turbina. ~ Erick Iturra H. | 23/12/2015 08:01 ~ Trip de turbina debido a falla en sistema de control. ~ | TRUE | 0
2015 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD46843/2015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2015-12-22 14:20 | 2015-12-22 17:50 | 0 | 10 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2, MPB. Cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46841/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-22 14:21 | 2015-12-22 16:13 | 58.5 | 60 | 0.046667 | 0.046667 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04, Cambio pinza svendborg de sistema de freno y cambio de rotula pala N° 1 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF03206/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-12-22 14:46 | 2015-12-22 17:58 | 0 | 19.642 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 |  | 22/12/2015 15:26 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/01/2016 10:27 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD46825/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2015-12-22 20:51 | 2015-12-23 05:47 | 0 | 69.8 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cajas protectoras en los transformadores de corriente de las acometidas de los circuitos de media tensión 23 KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROEL TORO 3 | IF03208/2015 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2015-12-23 01:31 | 2015-12-23 02:30 | 0 | 112 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2015 02:00 ~ Falla sub barra de SS/AA MGF al estar realizando cambio de servicios auxiliares ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 1 | SD46923/2015 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2015-12-23 01:32 | 2015-12-23 05:44 | 0 | 381.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1, desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | RALCORALCO 2 | SD46950/2015 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2015-12-23 01:57 | 2015-12-23 05:44 | 0 | 381.9 | 3.7833 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF03209/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-23 05:15 | 2015-12-23 15:06 | 0 | 350 | 9.85 | 9.85 | 0 | 9.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2015 06:58 ~ Muy alto nivel Precalentador Alta Presión N°6. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCentral | SD46459/2015 | CHACAYES | Central | I | P | 2015-12-23 06:18 | 2015-12-23 12:52 | 0 | 118.08 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las unidades 1 y 2 de Central Chacayes para realizar limpieza de rejas y desrripiado en la Bocatoma Chacayes. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD46905/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-23 09:24 | 2015-12-23 16:53 | 58.5 | 60 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03, 1,5 MW indisponibles.- Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | EL TOROCentral | SD47105/2015 | EL TORO | Central | E | F | 2015-12-23 11:16 | 2015-12-23 15:58 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central El Toro Fuera de Servicio.- A Solicitud del Gobernador de BioBio, por búsqueda de los cuerpos desaparecidos, en la Laguna del Laja en sector de la Bocatoma Los Machos. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF03211/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-12-23 11:24 | 2015-12-23 11:42 | 0 | 19.642 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 23/12/2015 12:40 ~ A las 11:24 de hoy 23 de diciembre Central Lomas Los Colorados II se detiene intempestivamente por cambio de composición de biogás provocada por una subida de oxígeno. ~ Ernesto Silva |  | 23/12/2015 12:40 ~ Central Lomas Los Colorados II se detiene intempestivamente por cambio de composición de biogás provocada por una subida de oxígeno. ~ Ernesto Silva | TRUE | 0
2015 | LAUTAROLAUTARO I | IF03219/2015 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2015-12-23 13:11 | 2015-12-23 13:41 | 0 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 23/12/2015 18:19 ~ Debido a alto nivel de hotwell se produce trip turbina y salida de sincronismo ~ Felipe Mondaca |  | 23/12/2015 18:19 ~ Falla turbina por alto nivel del hotwell ~ Felipe Mondaca | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00427/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-23 15:15 | 2015-12-27 22:40 | 330 | 350 | 5.9095 | 5.9095 | 0 | 5.9095 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de Combustion para no Exceder valor limite horario de NOx de 500 mg/Nm3, comprometido en RCA 128/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD47309/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-12-23 16:29 | 2015-12-31 23:59 | 0 | 70 | 199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | A las 16:29 horas, se retira de curso forzoso la Unidad TG1 para revisar anormalidad en la Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2015 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00428/2015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2015-12-23 17:00 | 2016-01-14 | 150 | 218.5 | 160.1991 | 160.1991 | 0 | 160.1991 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 150 MW , sin posibilidad de variar generación , por control de combustión de la caldera (no variar flujos de aire) |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00429/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-23 18:05 | 2015-12-25 15:45 | 270 | 271.9 | 0.31911 | 0.31911 | 0 | 0.31911 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento de lampos de control de ambos ventiladores de tiro forzado |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF03228/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2015-12-23 20:36 | 2015-12-26 18:18 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:44 ~ Apertura Línea 220 Kv Bocamina-Lagunillas por parte de transelec. ~ RogeRS Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2015 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD46826/2015 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2015-12-23 21:16 | 2015-12-24 04:19 | 0 | 69.8 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cajas protectoras en los transformadores de corriente de las acometidas de los circuitos de media tensión 23 KV. |  |  | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | SD47323/2015 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2015-12-23 21:40 | 2015-12-24 06:26 | 0 | 9.5 | 8.7667 | 8.7667 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Flange en Tubería de Compensación. |  |  | TRUE | 0
2015 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF03221/2015 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2015-12-24 01:03 | 2015-12-24 17:12 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 05:52 ~ Falla Línea 154 kV. Cipreses- Itahue 1 y 2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | CIPRESESCentral | IF03226/2015 | CIPRESES | Central | E | F | 2015-12-24 01:03 | 2015-12-24 16:15 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:30 ~ Apertura lineas 154 KV Cipreses Itahue Cto N°1 y N°2. |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 1 | IF03227/2015 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2015-12-24 01:03 | 2015-12-24 15:31 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:40 ~ Apertura de Línea de 154 Kv Cipreses-Itahue 1 Y 2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | ISLAISLA 2 | IF03227/2015 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2015-12-24 01:03 | 2015-12-24 15:31 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:40 ~ Apertura de Línea de 154 Kv Cipreses-Itahue 1 Y 2. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF03224/2015 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2015-12-24 01:03 | 2015-12-24 15:19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:19 ~ Apertura cto N°1 y N°2 154 Kv. Cipreses-Itahue. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHECentral | IF03223/2015 | PEHUENCHE | Central | I | F | 2015-12-24 01:04 | 2015-12-24 03:45 | 0 | 551 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/12/2015 06:08 ~ Central queda sin SS/AA despues de falla en 154 KV , no cierra 52SE (Interruptor del grupo de emergencia). |  | TRUE | 0
2015 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD47328/2015 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | E | F | 2015-12-24 01:40 | 2015-12-24 18:05 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora.- Retiro de la unidad por falta de agua, debido a la salida del servicio C. Curillinque. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD46228/2015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2015-12-24 08:38 | 2015-12-25 19:22 | 0 | 12.53 | 34.7333 | 34.7333 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención unidad hidráulica de levante MEV10 |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF03234/2015 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2015-12-24 12:17 | 2015-12-25 09:38 | 0 | 65 | 21.35 | 21.35 | 0 | 21.35 | 1 | 0 | 0 | 25/12/2015 07:57 ~ A las 12:17 horas, falla en sistema de aire primario de la Caldera Recuperadora cuando inyectaba 36,6 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 25/12/2015 07:57 ~ Falla en Sistema de Aire Primario de la Caldera Recuperadora. ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | SD47379/2015 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2015-12-25 | 2015-12-26 11:03 | 0 | 40.8 | 35.05 | 35.05 | 0 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | A las 16:52 horas del 24/12/2015, se retira de curso forzoso por Pérdida de Alimentación de agua. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF03232/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2015-12-25 00:22 | 2015-12-25 00:40 | 0 | 13.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 25/12/2015 03:27 ~ Unidad N°3 Fuera de servicio por baja de nivel en cámara de carga, debido a baja de caudal producido en bocatoma colorado. | ~ Jorge Aburto Moccia | TRUE | 0
2015 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF03233/2015 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2015-12-25 00:24 | 2015-12-25 01:12 | 0 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  | 25/12/2015 03:30 ~ Error operacional se abre interruptor de unidad N°1, provocando la perdida de excitación de la unidad. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03240/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-12-25 02:15 | 2015-12-25 02:40 | 0 | 1.8 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla en control de excitatriz | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF03231/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2015-12-25 02:43 | 2015-12-25 13:17 | 0 | 89 | 10.5667 | 10.5667 | 0 | 10.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/12/2015 03:02 ~ Problema en sistema de refrigeración aire agua. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2015 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF03241/2015 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2015-12-25 03:00 | 2015-12-25 03:15 | 0 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | Opera protección de mínima potencia debido a caudal insuficiente. | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00431/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-25 15:45 | 2016-01-17 00:10 | 270 | 271.9 | 3.7484 | 3.7484 | 0 | 3.7484 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento de lampos de control de ambos ventiladores de tiro forzado. Unidad puede bajar generación hasta 250 MW. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00430/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-25 15:45 | 2015-12-25 17:39 | 255 | 271.9 | 0.11809 | 0.11809 | 0 | 0.11809 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 255 por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2015 | RAPELRAPEL 2 | SD47401/2015 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2015-12-26 00:46 | 2015-12-27 03:57 | 0 | 76 | 27.1833 | 27.1833 | 0 | 27.1833 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- INVESTIGAR ANORMALIDAD EN EL INTERRUPTOR 52G2. |  |  | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF03239/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2015-12-26 08:47 | 2016-07-21 12:09 | 0 | 82.26 | 4995.3667 | 4995.3667 | 0 | 4995.3667 | 1 | 0 | 0 | 26/12/2015 10:02 ~ Opera protección 86U, se investiga causa. ~ Hernán Herrera | 26/12/2015 10:02 ~ Opera protección 86U, se investiga causa. ~ Hernán Herrera | 30/12/2015 09:04 ~ Cortocircuito en espiras del generador, por elemento extraño. ~ Rafael Sáez Rebolledo. | TRUE | 0
2015 | VALDIVIAVALDIVIA | SD47404/2015 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2015-12-26 16:59 | 2015-12-26 18:05 | 0 | 70 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por revisión en sello de vapor de alta presión debido a alta temperatura. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF03242/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-12-26 17:25 | 2015-12-26 18:52 | 0 | 6.03 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  |  | 26/12/2015 17:41 ~ interruptor de temperatura tanque sumidero muy alta presente. ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF03243/2015 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2015-12-26 19:17 | 2015-12-26 21:04 | 0 | 19.642 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 1 | 0 | 0 |  | 26/12/2015 22:44 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por falla en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/01/2016 10:37 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2 por falla válvula control refrigerante en Planta Tratamiento de Gas. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF03249/2015 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2015-12-27 06:20 | 2015-12-28 12:33 | 0 | 7.08 | 30.2167 | 30.2167 | 0 | 30.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 28/12/2015 03:02 ~ Desconexion intempestiva de alabes 3, 4 y 5 del distribuidor. ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | CHAÑARESCHAÑARES | IF03247/2015 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2015-12-27 07:14 | 2015-12-27 09:21 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/12/2015 13:58 ~ Se investiga. ~ Centro de Control EGP |  | TRUE | 0
2015 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD47085/2015 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | P | 2015-12-27 07:54 | 2015-12-27 17:01 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán operará en isla por desconexión de línea Charrúa-Cholguán de 66 kV programada por Transelec |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJACentral | SD46918/2015 | LAJA | Central | E | P | 2015-12-27 07:55 | 2015-12-27 21:15 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento de Transelec, Central Laja queda fuera de servicio e indisponible por mantenimiento en Barra 66kV de S/E Charrua, según SD46917/2015 |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD47411/2015 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2015-12-27 16:37 | 2015-12-27 18:43 | 0 | 6.03 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aceite en cilindro de aducción. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00432/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-27 23:00 | 2016-01-16 15:32 | 330 | 350 | 27.0019 | 27.0019 | 0 | 27.0019 | 0 | 0 | 0 | Medida de Precaucion para evitar sobrepasar el valor limite de 124 ton/h declarados en Resolucion de Calificacion Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | SD47214/2015 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2015-12-28 08:26 | 2015-12-28 16:15 | 0 | 15.73 | 7.8167 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de gases del sistema de respaldo(Antorcha) de la central, se necesita detener la generación para ejecutar las mediciones. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD47256/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-28 09:20 | 2015-12-28 17:01 | 58.5 | 60 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F04, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD47440/2015 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2015-12-28 09:23 | 2015-12-28 11:18 | 0 | 140.4 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Operación de alarma baja presión Gas SF6fase S transformador de Poder Unidad Generadora N°2, se necesita apertura interruptor 52JT2, para la inspección de cámaras de Gas. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD47258/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-28 09:33 | 2015-12-28 16:06 | 58.5 | 60 | 0.16375 | 0.16375 | 0.16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03, Cambio de pinzas de freno Antec en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2015 | NEHUENCOCentral | SD47508/2015 | NEHUENCO | Central | I | F | 2015-12-28 11:20 | 2015-12-29 20:56 | 220 | 340 | 11.8588 | 11.8588 | 0 | 11.8588 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo válvula de caldera por una nueva debido a detección de fuga. TG Nehuenco 1 queda disponible. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF03257/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2015-12-28 12:16 | 2015-12-31 11:25 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 17:33 ~ Apertura Línea 220KV Bocamina-Lagunillas por parte de TRANSELEC. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | SAN ISIDRO ICentral | IF03255/2015 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2015-12-28 13:51 | 2015-12-29 13:04 | 0 | 381.23 | 23.2167 | 23.2167 | 0 | 23.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 17:11 ~ Alta Temperatura diferencial gases de escape camara N°4. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | CMPC LAJACentral | IF03251/2015 | CMPC LAJA | Central | E | F | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 16:33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 15:49 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ José Escobar Rozas |  | TRUE | 0
2015 | PANGUECentral | IF03256/2015 | PANGUE | Central | E | F | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:39 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/12/2015 17:20 ~ Opera protección distancia sin causa aparente. ~ Oscar Cerda G |  | TRUE | 0
2015 | ESCUADRONCentral | SD47608/2015 | ESCUADRON | Central | I | F | 2015-12-28 22:00 | 2015-12-31 15:00 | 0 | 14.2 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | Inspección ruido anormal en movimiento extractor escoria hogar unidad generadora de vapor. Requiere enfriado para intervenir interior hogar |  |  | TRUE | 0
2015 | PANGUEPANGUE 1 | SD47393/2015 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2015-12-29 00:04 | 2015-12-29 05:51 | 0 | 228 | 5.7833 | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1, mantenimiento anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF03260/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-12-29 06:36 | 2015-12-29 15:16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2015 07:42 ~ Central genera en isla ~ Héctor Vilche |  | 29/12/2015 07:42 ~ Interrupción LT de 66 kV Celco - Constitución. ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD47412/2015 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2015-12-29 07:06 | 2015-12-29 10:33 | 0 | 82.677 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Generador, torque de pernos de aletas de ventilación de Rotor y fijación de cuñas de bobinas. |  |  | TRUE | 0
2015 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF03262/2015 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2015-12-29 07:25 | 2015-12-29 10:26 | 0 | 275.5 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 29/12/2015 08:46 ~ Falla de refrigeración transformador de poder. ~ Oscar Cerda Guerrero |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD47395/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-29 08:50 | 2015-12-29 18:41 | 58.5 | 60 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05, mantenimiento programado a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD47531/2015 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2015-12-29 09:12 | 2015-12-29 23:15 | 0 | 89 | 14.05 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Detención de la Unidad II de Central Alfrlafal para reparar una filtración que proviene del recolector de fuga de los inyectores. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARTACentral | IF03263/2015 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2015-12-29 09:35 | 2015-12-29 09:55 | 0 | 15.73 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 29/12/2015 10:54 ~ Se encuentra válvula matriz averiada. ~ Cristian Melin |  | 29/12/2015 10:54 ~ Se produce alza de oxigeno llegando a valores de trip provocando la detención de los motores. ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2015 | RENAICORENAICO | SD47646/2015 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2015-12-29 10:28 | 2015-12-29 15:47 | 0 | 6.3 | 5.3167 | 5.3167 | 0 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de la Cámara de carga, contaminada. |  |  | TRUE | 0
2015 | COYACOYA 5 | SD47672/2015 | COYA | COYA 5 | I | F | 2015-12-29 14:58 | 2015-12-29 16:29 | 0 | 12 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Falla refrigeración DGI |  |  | TRUE | 0
2015 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF03264/2015 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2015-12-29 16:46 | 2015-12-29 17:58 | 0 | 59.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD47686/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2015-12-29 17:10 | 2015-12-31 11:24 | 0 | 350 | 42.2333 | 42.2333 | 0 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 fuera de servicio. La disponibilidad de la unidad queda condicionada al funcionamiento seguro y continuo de la línea de 220 KV, con el fin de evitar daños de los sistemas y equipos como consecuencia de repetidas desconexiones intempestivas y la carencia de respaldo (debido a la presencia de manifestantes en estructura N°1, dcto CDEC N°46536/2015). |  |  | TRUE | 0
2015 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD47728/2015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2015-12-30 08:29 | 2015-12-30 19:45 | 0 | 16.3 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de agua por la válvula de alivio. |  |  | TRUE | 0
2015 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD47154/2015 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2015-12-30 09:13 | 2015-12-30 19:04 | 0 | 137 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Patio 23 KV. de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0
2015 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD47615/2015 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2015-12-30 09:23 | 2015-12-30 15:05 | 0 | 9.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza control sistema de excitación de la Unidad N°2, suspendida SD 47375/2015 del dia martes. |  |  | TRUE | 0
2015 | CANELA IICANELA II | SD47512/2015 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2015-12-30 09:26 | 2015-12-30 17:37 | 58.5 | 60 | 0.20458 | 0.20458 | 0.20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06, 1,5 MW indisponibles, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00433/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2015-12-30 17:46 | 2015-12-31 | 260 | 271.9 | 0.27281 | 0.27281 | 0 | 0.27281 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 260 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2015 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF03282/2015 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 03:45 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 06:48 ~ Central genera en isla. Deja de inyectar 9.5 MW al SIC. Se informa conductor cortado entre estructuras 384 y 385. ~ Héctor Vilche |  | 31/12/2015 06:48 ~ Interrupción LT de 66 kV Charrúa - Parral ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | VIÑALESVIÑALES | IF03280/2015 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 02:41 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 06:42 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche |  | 31/12/2015 06:42 ~ Interrupción LT de 154 kV Itahue - Parral ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF03281/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 02:28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 06:46 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche |  | 31/12/2015 06:46 ~ Interrupción LT de 154 kV Charrúa - Parral ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00002/2016 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:49 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/01/2016 16:50 ~ Operación de protecciones por falla externa LAT 154Kv Itahue-Parral ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF00003/2016 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:41 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/01/2016 17:00 ~ Operación de protecciones por falla externa LAT 154Kv Itahue-Parral ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00004/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:40 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/01/2016 17:32 ~ Operación de protecciones por falla LAT 154Kv Itahue-Parral. ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF00005/2016 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:38 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/01/2016 17:40 ~ Operación de protecciones por falla externa LAT 154Kv Itahue- Parral ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2015 | CELCOCELCO TG2 | IF03279/2015 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2015 06:39 ~ Se da aviso a CDEC ~ Héctor Vilche |  | 31/12/2015 06:39 ~ Interrupción LT de 154 kV Itahue - Parral ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2015 | LICANLICAN 1 | SD47660/2015 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2015-12-31 08:42 | 2015-12-31 10:27 | 0 | 9.09 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección turbina en forma preventiva aprovechando bajos caudales |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00434/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-12-31 10:30 | 2016-01-06 12:48 | 20 | 46.74 | 83.6984 | 83.6984 | 0 | 83.6984 | 0 | 0 | 0 | Central al aumentar generación provoca perturbación en el lado MT afectando las UPS de los centros de transformación. Causas se investigan. |  |  | TRUE | 0
2015 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00434/2015 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2015-12-31 10:30 | 2016-01-06 12:48 | 20 | 46.7 | 83.6448 | 83.6448 | 0 | 83.6448 | 0 | 0 | 0 | Central al aumentar generación provoca perturbación en el lado MT afectando las UPS de los centros de transformación. Causas se investigan. |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD47981/2015 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2015-12-31 11:24 | 2016-01-08 20:26 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión indefinida de las líneas de 220 kV y 154 kV, informada a Endesa por Transelec, según lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Concepción en Oficio n°10405 dictado en Recurso de Protección ROL 10.162-2015, las unidades Bocamina I y II, se encuentran imposibilitadas de aportar su energía al sistema |  |  | TRUE | 0
2015 | BOCAMINABOCAMINA | SD47980/2015 | BOCAMINA | BOCAMINA | E | F | 2015-12-31 11:25 | 2016-01-09 05:17 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión indefinida de las líneas de 220 kV y 154 kV, informada a Endesa por Transelec, según lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Concepción en Oficio n°10405 dictado en Recurso de Protección ROL 10.162-2015, las unidades Bocamina I y II, se encuentran imposibilitadas de aportar su energía al sistema. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | SD47070/2015 | LAJA | LAJA 2 | E | P | 2015-12-31 19:35 | 2016-01-02 10:36 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II fuera de servicio, debido a que la Planta de Aserradero de CMPC detendrá sus faenas. Lo anterior obedece a que Unidad se encuentra en la línea del proceso de generación de vapor que va hacia éste. Por lo tanto es una detención e indisponibilidad solicitada por terceros. |  |  | TRUE | 0
2015 | LAJALAJA 2 | SD47070/2015 | LAJA | LAJA 2 | E | P | 2015-12-31 19:35 | 2016-01-02 10:36 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II fuera de servicio, debido a que la Planta de Aserradero de CMPC detendrá sus faenas. Lo anterior obedece a que Unidad se encuentra en la línea del proceso de generación de vapor que va hacia éste. Por lo tanto es una detención e indisponibilidad solicitada por terceros. |  |  | TRUE | 0
2015 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00001/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2015-12-31 23:30 | 2016-01-23 23:59 | 350 | 370 | 29.864 | 29.864 | 0 | 29.864 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 355 MW por pérdida de eficiencia Turbina de Vapor |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD47663/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2016-01-01 | 2016-01-15 23:59 | 8 | 9 | 39.9981 | 39.9981 | 39.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00002/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-01 19:10 | 2016-01-02 00:33 | 250 | 271.9 | 0.4336 | 0.4336 | 0 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00003/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-01 20:48 | 2016-01-02 | 78 | 112.4 | 0.97936 | 0.97936 | 0 | 0.97936 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 78 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF00008/2016 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2016-01-02 08:44 | 2016-01-02 14:58 | 0 | 33.33 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 6.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 02/01/2016 11:52 ~ Se Investiga. ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00004/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-02 11:15 | 2016-01-03 11:15 | 80 | 119.9 | 7.9867 | 7.9867 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 80 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00005/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-02 18:30 | 2016-01-03 10:10 | 0 | 25 | 15.6667 | 15.6667 | 0 | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | Por ajuste de proceso fabrica se limita la inyección de combustible a Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00006/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-03 11:15 | 2016-01-03 14:01 | 90 | 112.4 | 0.55136 | 0.55136 | 0 | 0.55136 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00007/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-03 15:39 | 2016-01-03 20:30 | 72 | 112.4 | 1.7432 | 1.7432 | 0 | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD00020/2016 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-01-03 16:33 | 2016-01-04 | 0 | 333.54 | 7.45 | 7.45 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en bomba aceite levante de turbina a gas la Unidad no es posible virar con sistema hidráulico. Es necesario reemplazo de la única bomba de levante para dejar disponible la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00008/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-03 20:30 | 2016-01-09 15:45 | 95 | 112.4 | 21.5565 | 21.5565 | 0 | 21.5565 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 95 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00021/2016 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2016-01-04 07:13 | 2016-01-04 13:49 | 0 | 1.13 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2016 14:10 ~ No afecta a consumos finales ~ Francisco Rodriguez | 06/01/2016 14:10 ~ Desconexion intempestiva por operación de protecciones ~ Francisco Rodriguez | 07/01/2016 17:46 ~ Se produce operación de protecciones, debido a Trip de sobre temperatura de aceite en sistema Oleohidráulico (HPU), el cual alcanzó los 60° C al momento de la falla. ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 1 | SD47806/2015 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2016-01-04 08:27 | 2016-01-15 16:43 | 0 | 378.08 | 272.2667 | 272.2667 | 272.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD47647/2015 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | P | 2016-01-04 08:57 | 2016-01-04 22:57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Codelco Andina, para reparación de estructura N°49, línea Los Maquis_Hornitos (SD47259/2015), se procederá a cerrar puentes hacia línea Los Maquis - Cordillera 220 KV, para evacuar energía de Central Hornitos en forma provisoria. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00016/2016 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2016-01-04 09:00 | 2016-01-04 17:36 | 0 | 60 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02,verificar por ruido extraño sistema de frenado. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00015/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-01-04 09:26 | 2016-01-08 09:57 | 0 | 9.48 | 96.5167 | 96.5167 | 0 | 96.5167 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2016 08:42 ~ Falla de aislación producto de agua en circuito 125V ocasionado por Filtración en tubería de compensación ~ Sebastián Tapia | 06/01/2016 08:42 ~ Falla de aislación producto de agua en circuito 125V ocasionado por Filtración en tubería de compensación ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF00016/2016 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2016-01-04 09:26 | 2016-01-04 21:35 | 0 | 9.48 | 12.15 | 12.15 | 0 | 12.15 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2016 08:52 ~ Producto de filtración de agua en tubería de compensación se produce falla de aislación en sensor de vibraciones radial de cojinete lado acoplamiento, lo cual genera orden de detención a la unidad. ~ Sebastián Tapia | 06/01/2016 08:52 ~ Falla en instrumentación producto de filtración de agua en tubería de compensación. ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD47499/2015 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2016-01-04 09:56 | 2016-01-15 11:09 | 0 | 5.58 | 265.2167 | 265.2167 | 265.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Eléctrico y Mecánico. Unidad Generadora N° 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00017/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-01-04 17:59 | 2016-01-04 18:11 | 0 | 9.48 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 06/01/2016 09:11 ~ Falla de aislación producto de agua en circuito 125V ocasionado por Filtración en tubería de compensación ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF00018/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-01-04 20:59 | 2016-01-04 21:17 | 0 | 9.48 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2016 09:20 ~ Falla de aislación producto de agua en circuito 125V ocasionado por Filtración en tubería de compensación ~ Sebastián Tapia | 06/01/2016 09:20 ~ Falla de aislación producto de agua en circuito 125V ocasionado por Filtración en tubería de compensación ~ Sebastián Tapia |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00009/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-04 21:30 | 2016-01-17 00:10 | 250 | 271.9 | 23.4115 | 23.4115 | 0 | 23.4115 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a no variar generación por problemas en válvula de vapor sobrecalentado. (válvula no abre luego de prueba de cierre). |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD00234/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-01-04 22:45 | 2016-01-07 11:00 | 0 | 152 | 60.25 | 60.25 | 0 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la unidad fuera de servicio para eliminar filtración de gases en la compuerta de inspección de la chimenea. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF00013/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-05 00:03 | 2016-01-05 00:21 | 0 | 11.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/01/2016 01:07 ~ Alta presión en ducto de extracción de vapor de las cámaras de secado, debido a la baja carga en las cámaras de secado. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | SD47527/2015 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2016-01-05 09:06 | 2016-01-14 19:23 | 0 | 24.3 | 226.2833 | 226.2833 | 226.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Horcones para efectuar mantenimiento mayor, informado en PMPM período 2016-2017 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00001/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-05 09:24 | 2016-01-05 17:00 | 0 | 60 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03, Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD00003/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-05 10:32 | 2016-01-05 17:00 | 0 | 18.2 | 6.4667 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03. Reposición de tapas de elementos giratorios y limpieza interior de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00002/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-05 14:50 | 2016-01-05 17:14 | 0 | 60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04. Cambio acumulador general de nitrógeno en aerogenerador Acciona. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD43485/2015 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-01-06 | 2016-01-15 23:59 | 0 | 370.88 | 239.9833 | 239.9833 | 239.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00010/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-06 01:00 | 2016-01-06 04:26 | 0 | 25 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema alimentación Caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00019/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | E | F | 2016-01-06 06:38 | 2016-01-06 12:24 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2016 11:03 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por operación de protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 11/01/2016 11:02 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2 por Interrupción forzada por operación de protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00267/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-06 08:43 | 2016-01-06 17:30 | 0 | 60 | 8.7833 | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04, 1.5 Mw Indisponibles. Mantenimiento programado aerogenerador Acciona. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD00085/2016 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-01-06 08:47 | 2016-01-06 10:58 | 0 | 2.5 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF00022/2016 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-01-06 08:58 | 2016-01-06 09:46 | 0 | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 06/01/2016 15:11 ~ No afecta a consumos finales ~ Francisco Rodriguez | 06/01/2016 15:11 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones. ~ Francisco Rodriguez | 15/01/2016 15:37 ~ Sobretemperatura en descanso de empuje. ~ Francisco Rodriguez | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00271/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-06 09:18 | 2016-01-06 16:36 | 0 | 60 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, 1.5 Mw Indisponibles. Cambio pinzas ANTEC del sistema de frenado Yaw orientación nacelle. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00011/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-06 10:10 | 2016-01-08 18:37 | 0 | 25 | 56.45 | 56.45 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación del digestor continuo, bajo stock de licor negro para quemado en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | SD00228/2016 | QUELTEHUES | Central | I | P | 2016-01-06 10:18 | 2016-01-06 19:16 | 0 | 48.84 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central, por Trabajo asociado a retiro de material de arrastre y exceso de vegetales en cámara de carga Central Queltehues. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD00480/2016 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2016-01-06 11:01 | 2016-01-06 13:34 | 0 | 13.27 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Debido a que se encuentra los porta carbones sueltos se tendrá que sacar fuera de servicio por posible falla de excitación unidad N° 1 de Los Quilos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD00086/2016 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-01-06 11:04 | 2016-01-06 12:33 | 0 | 2.5 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00012/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-01-06 12:48 | 2016-01-18 12:11 | 25 | 46.7 | 133.5379 | 133.5379 | 0 | 133.5379 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas en ajuste de banda de operación de tensión en UPS, relacionado directamente a la apertura intempestiva de los interruptores de cada centro de transformación, se realiza ajuste en cada CT para eliminar problema y a su vez aumentar la potencia disponible de forma paulatina hasta los 25 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | IF00024/2016 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2016-01-06 14:17 | 2016-01-06 19:25 | 0 | 22.6667 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 5.1333 | 1 | 0 | 0 |  | 06/01/2016 18:10 ~ Se investiga descarga CO2 en generador. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00023/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-01-06 14:35 | 2016-01-06 19:19 | 0 | 58.9 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 06/01/2016 15:58 ~ Fuera de servicio U1 intempestivamente por operacion Trip Mecanico ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IF00027/2016 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-01-06 18:30 | 2016-01-07 00:07 | 240 | 401.5 | 2.2593 | 2.2593 | 0 | 2.2593 | 1 | 0 | 0 |  | 07/01/2016 04:38 ~ Falla sistema de Sincronizacion de la TV ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00047/2016 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | E | F | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-08 01:22 | 0 | 82.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2016 23:19 ~ A las 01:07, comienza a producirse un fuerte desequilibrio de cargas, y oscilación en la frecuencia. ~ RAFAEL SAEZ |  | 07/01/2016 23:19 ~ Robo de Conductores, en línea alta tensión 154kV ~ RAFAEL SAEZ | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00036/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:47 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2016 08:55 ~ Luego de operación la unidad queda dsponible, a la espera que el despacho autorice su puesta en servicio según nueva topología. ~ Aquiles Santibañez A. |  | 07/01/2016 08:55 ~ Sobrefrecuencia por inestabilidad del sistema. Generando en Isla luego de falla circuito Tinguiririca-Jahuel (01:18 hrs) ~ Aquiles Santibañez A. | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00028/2016 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2016-01-07 01:50 | 2016-01-07 05:18 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2016 04:52 ~ Nivel muy alto agua tapa turbina ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD47884/2015 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-01-07 02:45 | 2016-01-09 19:02 | 0 | 76.96 | 64.2833 | 64.2833 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sello eje e inspección programada Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00400/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-07 17:35 | 0 | 36 | 9.5833 | 9.5833 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 1 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD00411/2016 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-01-07 08:20 | 2016-01-07 19:32 | 0 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision de descanso empuje por aumento de temperatura |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD00606/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-01-07 09:03 | 2016-01-08 02:02 | 0 | 152 | 16.9833 | 16.9833 | 0 | 16.9833 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación al motor del calentador de aire de la caldera por ruido anormal, este equipo crítico para la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00318/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-07 09:23 | 2016-01-07 17:07 | 0 | 60 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, Cambio de acumulador de nitrógeno pala 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00316/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-07 09:33 | 2016-01-07 17:07 | 0 | 60 | 7.5667 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD00354/2016 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-01-07 09:38 | 2016-01-07 15:07 | 0 | 99 | 5.4833 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de sistema contra incendios en transformador de SSEE. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURACentral | IL00014/2016 | MACHICURA | Central | I | F | 2016-01-07 12:45 | 2016-01-08 23:59 | 33 | 94.76 | 22.9634 | 22.9634 | 0 | 22.9634 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura limitada a 33 MW de generación por trabajos en desarrollo asociados a obras civiles aguas abajo de central San Ignacio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | IF00050/2016 | CALLAO | Central | I | F | 2016-01-07 14:18 | 2016-01-07 15:28 | 0 | 3.3 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/01/2016 09:55 ~ Falla en cargador de batería en sala de máquinas ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | MACHICURACentral | IL00013/2016 | MACHICURA | Central | I | F | 2016-01-07 15:00 | 2016-01-08 23:59 | 33 | 94.76 | 21.4969 | 21.4969 | 0 | 21.4969 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura limitada a 33 MW de generación por trabajos en de obras civiles en desarrollo, aguas abajo de central San Ignacio. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | SD00482/2016 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2016-01-08 00:05 | 2016-01-08 02:27 | 0 | 33.33 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1, Ajuste de la válvula aliviadora de presión caracol-tubería (VAP) por haberse evidenciado su mal funcionamiento, y riesgos de falla grave, durante rechazos de carga. El ajuste de la VAP requiere rechazos de carga controlados a 7 MW, 15 MW y máxima potencia. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF00049/2016 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-01-08 05:37 | 2016-01-08 12:03 | 0 | 33.3 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 6.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/01/2016 07:02 ~ Señal erratica de apertura inyector. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD00707/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-01-08 05:47 | 2016-01-08 11:44 | 210 | 370.88 | 2.581 | 2.581 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en desconectador ZZ89ATA del transformador de partida. La Central se encuentra indisponible por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | SD00350/2016 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2016-01-08 07:18 | 2016-01-08 22:21 | 0 | 80.84 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mediciones eléctricas al transformador principal de 100 MVA |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD00593/2016 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2016-01-08 08:08 | 2016-01-08 16:53 | 0 | 33 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del parque para realizar conexión de gabinete AVC, el cual tendrá por objetivo modular la potencia reactiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD00469/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-08 09:43 | 2016-01-08 15:00 | 0 | 60 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00401/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-08 10:17 | 2016-01-08 13:50 | 0 | 36 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 1 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF00065/2016 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2016-01-08 23:58 | 2016-01-09 01:00 | 0 | 1.65 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Caudal insuficiente debido a ausencia de lluvias. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00015/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-09 15:45 | 2016-01-10 10:08 | 68 | 112.4 | 7.2617 | 7.2617 | 0 | 7.2617 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 68 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD00828/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-09 21:25 | 2016-01-09 22:18 | 0 | 11.1 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 21:25 hrs. Central Masisa sale de sincronismo por falla en el sistema de alimentación de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD47548/2015 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-01-09 23:44 | 2016-02-04 07:19 | 0 | 152 | 607.5833 | 607.5833 | 607.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor. Instalación de retrofits |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00057/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-01-10 03:01 | 2016-01-11 03:48 | 0 | 14 | 24.7833 | 24.7833 | 0 | 24.7833 | 1 | 0 | 0 | 10/01/2016 07:01 ~ Central Nueva Aldea I sale de servicio y deja de inyectar 12,5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 10/01/2016 07:01 ~ Cortocircuito en línea de media tensión interna de 15 kV. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00016/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-10 10:08 | 2016-01-10 17:00 | 100 | 112.4 | 0.75753 | 0.75753 | 0 | 0.75753 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00017/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-10 12:30 | 2016-01-12 10:00 | 7.5 | 11.1 | 14.7568 | 14.7568 | 0 | 14.7568 | 0 | 0 | 0 | central masisa queda limitada a 7.5 MW debido a la baja producción en las cámaras de secado, proceso interno que entrega vapor desde la C. Masisa. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | IF00059/2016 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-01-10 12:40 | 2016-01-10 15:56 | 0 | 75.73 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 3.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/01/2016 13:26 ~ Arranque fallido. Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF00060/2016 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2016-01-10 15:28 | 2016-01-10 20:14 | 0 | 5.89 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 4.7667 | 1 | 0 | 0 |  | 10/01/2016 17:00 ~ Unidad fuera de servicio por operación de alarma, causa en investigación ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00018/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-10 17:00 | 2016-01-10 18:38 | 55 | 112.4 | 0.8341 | 0.8341 | 0 | 0.8341 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 55 MW por problemas en bomba de agua de alimentación 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00019/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-10 18:38 | 2016-01-11 11:40 | 70 | 112.4 | 6.4254 | 6.4254 | 0 | 6.4254 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 70 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD00840/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-11 00:06 | 2016-01-14 18:00 | 0 | 127 | 89.9 | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en la linea de inyección del atomizador al desulfurizador, el cual al no inyectar lechada produce un aumento en la concentracion de emisiones de SO2 superando lo establecido en la norma de emisiones para centrales Termoelectricas DS 13. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF00066/2016 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-01-11 07:26 | 2016-01-12 11:00 | 220 | 333.54 | 9.3839 | 9.3839 | 0 | 9.3839 | 1 | 0 | 0 |  | 11/01/2016 08:09 ~ Falla filtros de aceite. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00467/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-11 10:00 | 2016-01-11 17:11 | 0 | 36 | 7.1833 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 2 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00020/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-11 11:40 | 2016-01-14 | 97 | 112.4 | 8.2663 | 8.2663 | 0 | 8.2663 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 97 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | SD00653/2016 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2016-01-11 15:25 | 2016-03-24 18:26 | 0 | 12 | 1755.0167 | 1755.0167 | 1755.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | central capullo realizara mantenimiento mayor de la central, por lo cual saldrá del servicio. solo al inicio del mantenimiento, mas específicamente los tres o cuatro primeros días, realizara pruebas de inyección de potencia, como parte de pruebas relacionada con las faenas del mantenimiento, una vez finalizada estas pruebas la central se mantendrá fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00021/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-11 20:30 | 2016-01-12 10:26 | 0 | 25 | 13.9333 | 13.9333 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Digestor continuo fuera de servicio por falla en área de blanqueo. Como consecuencia de ello bajo stock de licor negro para quemado en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF00068/2016 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2016-01-11 21:22 | 2016-01-12 00:22 | 0 | 89 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 11/01/2016 21:31 ~ Unidad fuera de servicio intempestivamente con 90 MW. Causa: Alta temperatura en descanso de turbina. ~ Felipe Mendoza Leyton. |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD00810/2016 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-01-12 01:00 | 2016-01-12 20:29 | 0 | 144.89 | 19.4833 | 19.4833 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control filtración de gases calientes descanso N° 2 TG1B. Unidad queda indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00022/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-12 07:16 | 2016-01-14 01:00 | 75 | 112.4 | 13.8864 | 13.8864 | 0 | 13.8864 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 75 MW por control de temperatura descarga agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD00811/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-01-12 07:31 | 2016-01-12 17:13 | 0 | 25.86 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, Mantenimiento Preventivo Básico Mensual con Prueba de Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta (52HT3 abierto). |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD01113/2016 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-01-12 10:00 | 2016-01-12 17:53 | 0 | 4 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Reparar falla en válvula de admisión de vapor de la turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF00069/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-12 10:00 | 2016-01-12 12:02 | 0 | 11.1 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 | 12/01/2016 11:09 ~ La central se encontraba generando 7.9 MW, al momento de producirse la salida intempestiva. ~ H. González |  | 12/01/2016 11:09 ~ Por Sobrepresión en linea de extracción ~ H. González | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD01124/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-01-12 10:30 | 2016-01-12 17:46 | 0 | 14 | 7.2667 | 7.2667 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite en válvula de admisión de vapor de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00017/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-12 12:02 | 2016-01-16 17:00 | 7.5 | 11.1 | 32.7459 | 32.7459 | 0 | 32.7459 | 0 | 0 | 0 | central masisa queda limitada a 7.5 MW debido a la baja producción en las cámaras de secado, proceso interno que entrega vapor desde la C. Masisa. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | IF00077/2016 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2016-01-12 19:06 | 2016-01-12 22:34 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00023/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-13 02:25 | 2016-01-13 08:19 | 220 | 350 | 2.1914 | 2.1914 | 0 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 220 Mw, por presencia de cloruros en ciclo termico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00024/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-01-13 06:00 | 2016-01-13 07:24 | 4 | 16.05 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | Sistema de enfriamiento de la TG2 F/S. aumento repentino de la temperatura del MCC , area planta de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00079/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-01-13 07:24 | 2016-01-13 07:37 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2016 07:32 ~ A las 07:24 horas, genera en isla cuando inyectaba 4,2 MW al SIC, coincidente con reconexión automática con éxito de alimentador Carampangue. ~ Alberto Salas Leyton |  | 13/01/2016 07:32 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD00919/2016 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-01-13 07:33 | 2016-01-13 17:18 | 0 | 25.86 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta 52HT4 abierto. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF00082/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-13 08:19 | 2016-01-14 16:00 | 0 | 350 | 31.6833 | 31.6833 | 0 | 31.6833 | 1 | 0 | 0 |  | 13/01/2016 12:24 ~ Se investiga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD00975/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2016-01-13 08:30 | 2016-01-13 14:27 | 0 | 18.76 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de nuevos pozos de captación de gas a red de biogás, implica necesariamente la parada del proceso de captación y abatimiento de biogás. Esto genera corte de suministro hacia los moto-generadores, quedando indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD00970/2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2016-01-13 08:30 | 2016-01-13 13:55 | 0 | 1.8 | 5.4167 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de nuevos pozos de captación de gas a red de biogás, implica necesariamente la parada del proceso de captación y abatimiento de biogás. Esto genera corte de suministro hacia los moto-generadores, quedando indisponibles. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00470/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-13 10:33 | 2016-01-13 16:59 | 0 | 36 | 6.4333 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 3 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD01210/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-01-13 11:26 | 2016-01-13 18:45 | 0 | 14 | 7.3167 | 7.3167 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I generará en isla para revisar anormalidad en válvula de admisión de vapor. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00084/2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2016-01-13 18:05 | 2016-01-13 18:40 | 0 | 1.8 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  | 13/01/2016 18:22 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 28/01/2016 14:49 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 1, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00085/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-13 18:05 | 2016-01-13 18:31 | 0 | 18.76 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2016 14:53 ~ En hechos sucedidos se indica central 1, y debe decir 2. ~ Pablo Echagüe | 13/01/2016 18:26 ~ Salida intempestiva ~ Pablo Echagüe D. | 28/01/2016 14:53 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originándose además aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00025/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-01-14 | 2016-01-20 23:59 | 180 | 203.6 | 19.4715 | 19.4715 | 0 | 19.4715 | 0 | 0 | 0 | :Limita su generación en 180 MW , sin posibilidad de variar generación , por control de combustión de la caldera (no variar flujos de aire) |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF00092/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-01-14 00:25 | 2016-01-14 01:43 | 0 | 13.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 14/01/2016 03:12 ~ Se deja fuera de servicio filtro PPTEK N°1. ~ Jessica Escárate |  | 14/01/2016 03:12 ~ Falla de filtros N°1, en planta de tratamiento de gas.Se deja fuera de servicio para su revisión. ~ Jessica Escárate | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00026/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-14 01:00 | 2016-01-22 08:12 | 95 | 112.4 | 30.837 | 30.837 | 0 | 30.837 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | IF00088/2016 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2016-01-14 01:21 | 2016-01-14 02:40 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2016 01:38 ~ Se avisa a despacho CDEC de salida de servicio de unidad. ~ David Rebolledo Carvajal | 14/01/2016 01:38 ~ Falla en LT 66 kV Charrúa Laja. ~ David Rebolledo Carvajal¦¦14/01/2016 01:51 ~ Perturbación generada por trip de línea 66 kV Charrúa Laja. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD01110/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-01-14 05:40 | 2016-01-14 15:47 | 210 | 370.88 | 4.3884 | 4.3884 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor de Unidad Turbo Vapor (el cual se encuentra cerrado para alimentación de servicios auxiliares), para realizar normalización de desconectadores asociados a Transformador auxiliar de dicha Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | SD01199/2016 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2016-01-14 06:57 | 2016-01-14 15:51 | 0 | 80.84 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a interruptores 23KV 52E-2, 52E-3 , 53E-4 y en puntos de conexión a barra de 23KV. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD01133/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-01-14 07:32 | 2016-01-14 17:35 | 0 | 25.86 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta (52HT5 abierto) |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | IF00093/2016 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2016-01-14 07:44 | 2016-01-14 08:05 | 0 | 89.07 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 |  | 14/01/2016 09:35 ~ Opera rele maestro 86 V producto de la protección de potencia inversa. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD01187/2016 | CELCO | CELCO TG2 | E | P | 2016-01-14 08:43 | 2016-01-14 17:42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central celco quedará en isla por desconexión de línea 66 kV celco - constitución (SD01186/2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD00474/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-14 13:42 | 2016-01-14 16:23 | 0 | 36 | 2.6833 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 3 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00027/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-14 18:00 | 2016-01-15 04:44 | 78 | 127 | 4.1412 | 4.1412 | 0 | 4.1412 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad sistema Fly Ash, por obstrucciones en el sistema de extracción de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IL00035/2016 | ARAUCO | Central | I | F | 2016-01-14 22:13 | 2016-01-15 03:00 | 0 | 68.1 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Por Tubos Rotos en Caldera Recuperadora 1, se ingresa Limitación a 0 MW de inyección de energía al SIC por parte de Central Arauco |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00028/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-14 23:15 | 2016-01-15 17:53 | 300 | 350 | 2.6619 | 2.6619 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 300 MW, por alta vibraciones en Bomba Agua alimentación 13. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00100/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-15 04:44 | 2016-01-18 02:00 | 0 | 127 | 69.2667 | 69.2667 | 0 | 69.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/01/2016 07:38 ~ Trip Bajo vacío condensador ~ Marcelo Nadeau Fuentes |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD01587/2016 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-01-15 06:46 | 2016-01-15 07:15 | 0 | 11.88 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra N°1 a barra N°2, para eliminar puntos calientes en barra N°1 y por seguridad de la generación entregada al SIC a través de 154Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00029/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-15 11:00 | 2016-01-15 17:53 | 230 | 350 | 2.36 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 230 MW, por Trip Bomba de Refrigeración Principal 1A, debido a Muy Bajo Nivel Canal de Casa de Bombas |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD01648/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-01-15 11:11 | 2016-01-20 23:15 | 0 | 20.24 | 132.0667 | 132.0667 | 0 | 132.0667 | 0 | 0 | 0 | Detención por temperaturas anormales en cojinetes de motor bomba de agua de alimentación a caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00116/2016 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-01-15 12:29 | 2016-01-15 12:42 | 0 | 9.58 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/01/2016 12:38 ~ Unidades fuera de servicio con salida intempestiva, debido a falla en tablero de transferencia de servicios auxiliares. ~ RVidal |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00116/2016 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2016-01-15 12:29 | 2016-01-15 12:42 | 0 | 8.04 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 17/01/2016 12:38 ~ Unidades fuera de servicio con salida intempestiva, debido a falla en tablero de transferencia de servicios auxiliares. ~ RVidal |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00030/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-15 16:47 | 2016-01-15 22:14 | 220 | 271.9 | 1.0403 | 1.0403 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 220 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF00105/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-01-15 18:41 | 2016-01-15 20:05 | 0 | 13.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/01/2016 21:43 ~ Se produce deslizamiento de de tierra en terreno provocando rotura de matrices de captación de Biogas, esto hace que motores se detengan por falta de combustible. ~ Cristian Melin | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00104/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-01-15 18:53 | 2016-01-16 08:54 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/01/2016 19:33 ~ Falla L-12 kV, se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00106/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2016-01-15 21:08 | 2016-01-16 06:02 | 0 | 38 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/01/2016 23:21 ~ Falla en UPS que alimenta sistema de control. ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00031/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-15 22:24 | 2016-01-16 14:46 | 240 | 350 | 5.1438 | 5.1438 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 230 MW, por Trip Bomba de Refrigeración Principal 1B, debido a \ |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD47664/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2016-01-16 00:19 | 2016-01-31 23:59 | 8 | 9 | 42.6296 | 42.6296 | 42.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD01601/2016 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | P | 2016-01-16 08:03 | 2016-01-16 15:10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Codelco Andina, para reparación de estructura N°49, línea Los Maquis_Hornitos (SD47259/2015), se procederá a retirar puentes hacia línea Los Maquis - Cordillera 220 KV |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | SD00939/2016 | CONSTITUCION 1 | Central | E | P | 2016-01-16 08:36 | 2016-01-16 14:07 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del reconectador 52E5 Cto Elektragen.Objeto de la desconexión es por cercania a puntos energizados por instalación de nuevos transformadores de corriente asociados a circuito Sta Maria en patio de MT de subestación Constitución. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD00940/2016 | MAULE | Central | E | P | 2016-01-16 08:36 | 2016-01-16 14:07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida por la compañia local TRANSNET. La instalación solicitada es la S/E Constitución:Desconexión del reconectador 52E5 Cto Elektragen.Objeto de la desconexión es por cercania a puntos energizados por instalación de nuevos transformadores de corriente asociados a circuito Sta Maria en patio de MT de subestación Constitución. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD01249/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-01-16 09:06 | 2016-01-16 19:42 | 0 | 272.74 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE REJAS DE LA ADUCCIÓN COMÚN DE LA PRESA MELADO. TRABAJO DIURNO, CON BUZOS, QUE REQUIERE LA |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD01251/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-01-16 09:06 | 2016-01-16 19:42 | 0 | 272.74 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE REJAS DE LA ADUCCIÓN COMÚN DE LA PRESA MELADO. TRABAJO DIURNO, CON BUZOS, QUE REQUIERE LA CENTRAL PEHUENCHE DETENIDA. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00033/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-16 09:39 | 2016-01-16 12:45 | 230 | 350 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 230 Mw, debido a que en condición de baja marea, se ha estado produciendo el disparo de una de las bombas de refrigeracion principal, por lo que provoca el sobrepasar el valor limite admisible de temperatura de descarga de agua de mar indicado en RCA 128/2015 |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00032/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-16 09:40 | 2016-01-16 12:33 | 0 | 25 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control de licor de quemado a caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD01742/2016 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2016-01-16 14:47 | 2016-01-25 15:24 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por deslizamiento de terreno, producto del cual se generan roturas en las tuberías y lineas de suministro de gas.- Detención por tiempo indefinido. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00036/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-16 17:00 | 2016-01-16 23:26 | 5.5 | 11.1 | 3.2456 | 3.2456 | 0 | 3.2456 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su generación a mínimo técnico (5.5 MW) debido a falta de agua de reposición para la caldera producto de problema en planta de osmosis inversa. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00037/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-16 18:24 | 2016-01-17 18:46 | 280 | 350 | 4.8733 | 4.8733 | 0 | 4.8733 | 0 | 0 | 0 | Medida de Precaucion para evitar sobrepasar el valor limite de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolucion de Calificacion Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00108/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | E | F | 2016-01-16 19:31 | 2016-01-16 19:33 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/01/2016 20:01 ~ Operación anómala EDAG ~ Rafael Sáez R. |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL00038/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-01-16 19:45 | 2016-01-17 01:00 | 110 | 271.9 | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 110 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF00110/2016 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-01-16 19:56 | 2016-01-17 03:50 | 0 | 340 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | 0 |  | 16/01/2016 23:53 ~ Falla en el sistema hidráulico de aceite, lo cual deriva en cierre de válvula ESV de gas y perdida de llama. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF00109/2016 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-01-16 20:54 | 2016-01-16 21:13 | 0 | 6.01 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/01/2016 23:04 ~ interruptor de temperatura tanque sumidero muy alta presente ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00017/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-16 23:26 | 2016-01-16 23:39 | 7.5 | 11.1 | 0.07027 | 0.07027 | 0 | 0.07027 | 0 | 0 | 0 | central masisa queda limitada a 7.5 MW debido a la baja producción en las cámaras de secado, proceso interno que entrega vapor desde la C. Masisa. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD43487/2015 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2016-01-17 | 2016-02-10 15:07 | 0 | 271.9 | 591.1167 | 591.1167 | 591.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00039/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-17 | 2016-01-21 01:30 | 8 | 11.1 | 27.2297 | 27.2297 | 0 | 27.2297 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 8MW por alta temperatura en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IL00040/2016 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-01-17 01:20 | 2016-01-18 02:14 | 38 | 45.7 | 4.1954 | 4.1954 | 0 | 4.1954 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 38 MW por alta temperatura en el ambiente. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00114/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 08:51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2016 07:59 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 15.4 MW al SIC, luego quedó fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H |  | 17/01/2016 07:59 ~ Interrupción forzada por protecciones línea 154 kV Charrua - Parral. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00115/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 04:48 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2016 09:22 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 25 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H |  | 17/01/2016 09:22 ~ Interrupción línea 154 kV Charrúa - Parral. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD01252/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-01-17 09:25 | 2016-01-17 18:33 | 0 | 272.74 | 9.1333 | 9.1333 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE REJAS DE LA ADUCCIÓN COMÚN DE LA PRESA MELADO. TRABAJO DIURNO, CON BUZOS, QUE REQUIERE LA CENTRAL PEHUENCHE DETENIDA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD01253/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-01-17 09:25 | 2016-01-17 18:33 | 0 | 272.74 | 9.1333 | 9.1333 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE REJAS DE LA ADUCCIÓN COMÚN DE LA PRESA MELADO. TRABAJO DIURNO, CON BUZOS, QUE REQUIERE LA CENTRAL PEHUENCHE DETENIDA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL00041/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-01-17 10:46 | 2016-01-17 11:10 | 260 | 271.9 | 0.017506 | 0.017506 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 260 MW por control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF00133/2016 | PUNTILLA | Central | E | F | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 17:51 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/01/2016 10:37 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, debido a falla externa, se produce la apertura del interruptor 52-H2 EEPA (Línea Pte. Alto/ Costanera), causa informada por despacho EEPA: Intervención Fortuita, producto de esto la Central Puntilla queda sin tensión de referencia lo que desencadena el la desconexión de esta. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 22/01/2016 13:13 ~ Operación de protecciones, debido a falla externa a la central ~ | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | SD01482/2016 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2016-01-17 14:40 | 2016-01-17 18:08 | 0 | 80.84 | 3.4667 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Puntos de conexión en barra de 23KV y en interruptores 52E-2 , 52E3 , 52E-4. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00042/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-17 20:30 | 2016-01-18 08:51 | 290 | 350 | 2.1171 | 2.1171 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada en 290MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00119/2016 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-19 20:18 | 0 | 1.95 | 46.5 | 46.5 | 0 | 46.5 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:14 ~ Unidades 5592-5593-5595 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. Unidad 5594 sincroniza sin inconvenientes a las 22:11 hrs generando 2 MW. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:14 ~ Unidades 5592-5593-5595 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. Unidad 5594 sincroniza sin inconvenientes a las 22:11 hrs generando 2 MW. ~ Wilson Pino Medina |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 1 | IF00120/2016 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-17 23:40 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:53 ~ Unidades no logran partir por baja presión de aire de partida debido a que compresor N°1 se encontraba alarmado. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 2 | IF00120/2016 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-17 23:40 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:53 ~ Unidades no logran partir por baja presión de aire de partida debido a que compresor N°1 se encontraba alarmado. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | IF00120/2016 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-17 23:40 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:53 ~ Unidades no logran partir por baja presión de aire de partida debido a que compresor N°1 se encontraba alarmado. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | IF00120/2016 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-17 23:40 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:53 ~ Unidades no logran partir por baja presión de aire de partida debido a que compresor N°1 se encontraba alarmado. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | IF00120/2016 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2016-01-17 21:48 | 2016-01-17 23:40 | 0 | 2 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:21 ~ Unidades N°1-2-3-4-5 no logran partir vía remota, se desconoce causa de la falla. ~ Wilson Pino Medina | 17/01/2016 23:53 ~ Unidades no logran partir por baja presión de aire de partida debido a que compresor N°1 se encontraba alarmado. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | SD01496/2016 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | P | 2016-01-18 | 2016-01-18 10:11 | 0 | 9.48 | 10.1833 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio rodete unidad 2 , debido a aumento en vibracion y temperatura axial L.A. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00027/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-18 02:00 | 2016-01-18 07:22 | 78 | 127 | 2.0706 | 2.0706 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad sistema Fly Ash, por obstrucciones en el sistema de extracción de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD01767/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-01-18 02:32 | 2016-01-19 20:29 | 0 | 37 | 41.95 | 41.95 | 0 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | TG3 se retira de servicio por falta de vapor debido a falla en Planta de Celulosa (falla de bomba en área química obliga a bajar la producción de vapor). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD01122/2016 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-01-18 03:53 | 2016-01-28 00:48 | 0 | 6.01 | 236.9167 | 236.9167 | 236.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento mayor a central hidroeléctrica los hierros II. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD01769/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-18 07:17 | 2016-01-18 18:29 | 0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Masisa por limpieza en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00122/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-18 08:54 | 2016-01-19 08:00 | 0 | 127 | 23.1 | 23.1 | 0 | 23.1 | 1 | 0 | 0 |  | 18/01/2016 11:57 ~ Trip por bajo nivel de oxigeno MFT Caldera; por falla de Molino ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 2 | SD01246/2016 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2016-01-18 09:10 | 2016-01-28 18:28 | 0 | 378.08 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD01488/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-18 09:10 | 2016-01-18 19:16 | 0 | 36 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 4, por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01446/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-18 09:59 | 2016-01-18 17:12 | 0 | 60 | 7.2167 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | SD47447/2015 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | P | 2016-01-18 10:10 | 2016-01-28 16:33 | 0 | 131.34 | 246.3833 | 246.3833 | 246.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central, para realizar mantenimiento al cambiador de TAP de Transformador Principal |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00043/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-01-18 12:11 | 2016-02-01 16:26 | 30 | 46.7 | 121.674 | 121.674 | 0 | 121.674 | 0 | 0 | 0 | La central presenta problemas en ajuste de banda de operación de tensión en UPS, relacionado a los centros de inversión y transformación. Por proceso de normalización de instalaciones, se aumenta el valor de limitación a 30 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD01403/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2016-01-18 12:18 | 2016-01-29 14:30 | 0 | 5.58 | 266.2 | 266.2 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Eléctrico y Mecánico. Unidad Generadora N°2 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF00123/2016 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-01-18 14:13 | 2016-01-18 17:24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2016 14:47 ~ Parque Eólico al momento de la falla no tenía recurso eólico y su generación era de 0 MW. ~ Juan Cardenas | 18/01/2016 14:47 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cardenas | 21/01/2016 14:46 ~ Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF00124/2016 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2016-01-18 15:05 | 2016-01-18 19:57 | 0 | 12.99 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 18/01/2016 15:32 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal. |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | IL00044/2016 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2016-01-18 17:40 | 2016-02-18 18:49 | 70 | 80.84 | 99.9187 | 99.9187 | 0 | 99.9187 | 0 | 0 | 0 | Unidades generadoras con Temperatura. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | IF00130/2016 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 02:06 | 0 | 40.66 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00045/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-18 23:00 | 2016-01-19 00:05 | 5.5 | 11.1 | 0.54655 | 0.54655 | 0 | 0.54655 | 0 | 0 | 0 | 23:00 hrs Central Masisa baja su generación a mínimo técnico (5.5 MW) debido a falta de agua de reposición para la caldera producto de problema en planta de osmosis inversa. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD01961/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-19 00:05 | 2016-01-19 09:29 | 0 | 11.1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 00:05 hrs Central Masisa se retira del servicio por falta de agua de reposición para la caldera debido a fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00046/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-19 14:02 | 78 | 127 | 2.3278 | 2.3278 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad sistema Fly Ash Línea N° 1 por obstrucciones en el sistema de extracción de cenizas unidad 1 Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01618/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-19 09:05 | 2016-01-19 16:46 | 0 | 60 | 7.6833 | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02, 1,5 MW; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01619/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-19 09:25 | 2016-01-19 15:50 | 0 | 60 | 6.4167 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, 1,5 MW; Cambio rodamiento delantero de generador |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01661/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-19 09:25 | 2016-01-19 12:10 | 0 | 60 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, 1,5 MW; Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01667/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-19 09:25 | 2016-01-19 12:10 | 0 | 60 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01, 1,5 MW; Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01672/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-19 09:25 | 2016-01-19 12:10 | 0 | 60 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D02, 1,5 MW; Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00047/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-19 09:45 | 2016-01-19 17:10 | 0 | 25 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Inyección de combustible a Caldera Recuperadora limitada por ajustes de Proceso (Área de Evaporadores F/S). |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD01740/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-19 15:51 | 2016-01-19 18:12 | 0 | 18.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD02154/2016 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-01-19 18:00 | 2016-01-19 21:05 | 0 | 75.73 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador de alabe cortado (Queda sin control de posición). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00048/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-01-19 21:00 | 2016-01-19 21:59 | 130 | 203.6 | 0.35547 | 0.35547 | 0 | 0.35547 | 0 | 0 | 0 | Limitada 130 MW por falla en pulverizador de carbón 2 F. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00049/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-20 | 2016-01-20 05:00 | 340 | 350 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD01818/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-20 08:44 | 2016-01-20 16:20 | 0 | 18.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, 1,65Mw; Mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico en aerogenerador vestas |  |  | TRUE | 0
2016 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD01801/2016 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2016-01-20 08:51 | 2016-01-20 17:00 | 0 | 23.8 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración de Flujometro Combustible TG y prueba de partida en negro con cierre de Interruptor 52G1 contra Barra Muerta. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD01490/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-20 09:34 | 2016-01-20 18:00 | 0 | 36 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del aerogenerador N° 5, por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01908/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 16:20 | 0 | 60 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02. Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01916/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 16:20 | 0 | 60 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E04. Inspección a multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01917/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 16:20 | 0 | 60 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05. Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01813/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 15:26 | 0 | 60 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, 1.5Mw; Inspección a Multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01905/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 15:26 | 0 | 60 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01. Inspección a multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01808/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 12:00 | 0 | 60 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03, 1.5Mw; Inspección a Multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01809/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 12:00 | 0 | 60 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D04, 1.5Mw; Inspección a Multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD01811/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-20 09:53 | 2016-01-20 12:00 | 0 | 60 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, 1.5Mw; Inspección a Multiplicadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD02188/2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2016-01-20 09:58 | 2016-01-20 11:58 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de sopladores de gas (blower) en Planta Captación de Biogás, requiere corte suministro de gas a central para cambio de blower fallado. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD02190/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-20 09:58 | 2016-01-20 11:58 | 0 | 18.76 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de sopladores de gas (blower) en Planta Captación de Biogás, requiere corte suministro de gas a central para cambio de blower fallado. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD02227/2016 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-01-20 10:44 | 2016-01-20 12:40 | 0 | 4 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Generación en isla para permitir revisión de aislación que presenta riesgo de fuga eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD02216/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-01-20 10:57 | 2016-01-20 14:31 | 0 | 9.48 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Modificación tuberia de compensación U1, debido a aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | IL00050/2016 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-01-20 12:20 | 2016-01-31 23:00 | 8.4 | 13.6 | 105.0196 | 105.0196 | 0 | 105.0196 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio - Bio queda limitada a 8.4, por falla en la unidad N° 7 y 4 de la central |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD02244/2016 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-01-20 15:54 | 2016-01-20 20:05 | 0 | 75.73 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Falla en procesador del sistema de control Unidad N° 4, se requiere revisión de la lógica de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00051/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-20 20:15 | 2016-01-21 04:14 | 0 | 25 | 7.9833 | 7.9833 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Por ajuste de proceso debido a problema en Área de Evaporadores, se debe ajustar la inyección de combustible a la Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD02274/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-21 | 2016-01-26 06:36 | 0 | 127 | 126.6 | 126.6 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | Aumento de vibraciones del atomizador lo que puede provocar un Trip de la Unidad, ademas de un daño irreparable al no ser atendido. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD02017/2016 | MAULE | Central | I | P | 2016-01-21 00:07 | 2016-01-30 00:01 | 4.5 | 6 | 53.975 | 53.975 | 53.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U2 de 1,5MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en la carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N° 1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a ?Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, Periodo 2016-2017? La Central quedara con una potencia disponible de 4,5 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00052/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-01-21 01:14 | 2016-01-21 04:43 | 150 | 203.6 | 0.91703 | 0.91703 | 0 | 0.91703 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 150 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00053/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-21 01:30 | 2016-01-21 15:50 | 5.5 | 11.1 | 7.2312 | 7.2312 | 0 | 7.2312 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5.5 MW por problemas con el retorno de condensado. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00054/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-01-21 07:03 | 2016-01-21 20:13 | 140 | 150 | 0.87778 | 0.87778 | 0 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02065/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-21 08:38 | 2016-01-21 17:43 | 0 | 18.2 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02, 1.65 MW indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02064/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-21 09:11 | 2016-01-21 17:43 | 0 | 60 | 8.5333 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04, 1.5Mw; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00055/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-21 12:42 | 2016-01-21 16:15 | 320 | 350 | 0.30429 | 0.30429 | 0 | 0.30429 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 320 MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00147/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-01-21 12:46 | 2016-01-22 02:09 | 0 | 58.9 | 13.3833 | 13.3833 | 0 | 13.3833 | 1 | 0 | 0 | 22/01/2016 02:43 ~ Falla válvula principal de refrigeración ~ Humberto Allende C. | 22/01/2016 02:43 ~ Falla sistema de refrigeración ~ Humberto Allende C. |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00146/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-01-21 12:46 | 2016-01-21 13:56 | 0 | 58.9 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | 21/01/2016 23:36 ~ Falla sistema de refrigeración principal ~ Humberto Allende C. |  | 21/01/2016 23:36 ~ Falla válvula principal de refrigeración ~ Humberto Allende C. | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00056/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-21 15:50 | 2016-01-26 07:00 | 8 | 11.1 | 31.0465 | 31.0465 | 0 | 31.0465 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8 MW por alta temperatura en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00057/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-21 16:54 | 2016-01-22 13:00 | 250 | 350 | 5.7429 | 5.7429 | 0 | 5.7429 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 250 MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD02398/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-01-21 20:06 | 2016-01-22 00:49 | 0 | 58.9 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | se requiere retirar de servicio la unidad 2 para reparar válvula del sistema de refrigeración en línea principal de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL00141/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-01-22 | 2016-03-31 23:59 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | por restriccion propia se mantendra a plena carga, esto para mantener vapor a PLANTA CPP SA |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00058/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-01-22 07:00 | 2016-01-22 07:53 | 0 | 16.05 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trip Caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF00148/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-22 08:12 | 2016-01-23 01:04 | 0 | 112.4 | 16.8667 | 16.8667 | 0 | 16.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 22/01/2016 09:31 ~ Falla en sistema FGD ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02250/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-22 08:28 | 2016-01-22 14:42 | 0 | 18.2 | 6.2333 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02251/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-22 08:28 | 2016-01-22 14:42 | 0 | 60 | 6.2333 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOCentral | SD02263/2016 | ABANICO | Central | I | P | 2016-01-22 08:34 | 2016-01-22 10:55 | 0 | 136 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Fase 3. Sellar filtración de aceite por acoplamiento de instrumentación de nivel de aceite del estanque compensación. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00153/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-01-22 09:33 | 2016-01-22 13:45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2016 17:55 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 13.5 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H |  | 22/01/2016 17:55 ~ Falla en instalaciones de terceros, transnet investiga causa definitiva. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00152/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-01-22 09:33 | 2016-01-22 10:26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2016 17:41 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 27,2 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios. ~ Patricio Zárate H. |  | 22/01/2016 17:41 ~ Se investiga. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD02602/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-22 11:05 | 2016-01-22 13:07 | 0 | 18.76 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar la Central Lomas los Colorados II (11:05) por reparación de fuga en válvula de refrigerante, chiller de enfriamiento de la planta de tratamiento de biogás, para realizar la intervención del chiller, se necesita cortar el flujo de combustible hacia los motores y esto significa la detención total de la central 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD02529/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-22 11:05 | 2016-01-22 12:30 | 0 | 18.76 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se necesita detener Central Lomas Los Colorados II por revisión de chiller de enfriamiento planta de tratamiento de biogás. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD02555/2016 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-01-22 11:15 | 2016-01-22 14:34 | 0 | 9.48 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza flujometro sistema refrigeración sello eje unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00059/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-22 13:00 | 2016-01-23 | 310 | 350 | 1.2571 | 1.2571 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 310 MW, como medida de precautoria, por rotura tubo de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | IF00151/2016 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-01-22 14:35 | 2016-01-22 16:20 | 0 | 14.8 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 22/01/2016 17:09 ~ Falta de aire origina perdida vacío condensador turbina ~ J. Grandón C. |  | 22/01/2016 17:09 ~ Corte de suministro de aire planta origina perdida vapor servicio unidades ~ J. Grandón C. | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IF00155/2016 | GUAYACAN | Central | E | F | 2016-01-22 20:17 | 2016-01-22 20:46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/01/2016 22:31 ~ Falla del Circuito 1 La Laja- Florida de Gener. Se está investigando ~ Diego Millan |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD02644/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-23 | 2016-01-28 21:34 | 0 | 350 | 141.5667 | 141.5667 | 0 | 141.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzosa de unidad por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00026/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-23 01:04 | 2016-01-24 09:33 | 95 | 112.4 | 5.0286 | 5.0286 | 0 | 5.0286 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD02185/2016 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2016-01-23 08:05 | 2016-01-23 20:19 | 0 | 86.05 | 12.2333 | 12.2333 | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, mantenimiento y pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones a los equipos primarios de MT y AT de la SS/EE Medellin. No reconectar 52J1 en S/E Cardones 220 y No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Medellin |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD02317/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-01-23 09:03 | 2016-01-23 18:05 | 0 | 272.74 | 9.0333 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limieza de rejas de la aducción común de la Presa Melado. Trabajo diurno con Buzos. Se requiere la central detenida. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD02318/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-01-23 09:03 | 2016-01-23 18:05 | 0 | 272.74 | 9.0333 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limieza de rejas de la aducción común de la Presa Melado. Trabajo diurno con Buzos. Se requiere la central detenida. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00061/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-01-23 12:30 | 2016-01-23 18:36 | 0 | 25 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Falla en digestor continuo, bajo stock de licor negro para quemado en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00062/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-01-23 15:22 | 2016-01-29 21:56 | 140 | 203.6 | 47.0336 | 47.0336 | 0 | 47.0336 | 0 | 0 | 0 | Control parámetro descarga sistema circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00165/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-01-23 23:13 | 2016-01-24 12:00 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/01/2016 00:44 ~ Unidad Juncalito fuera de servicio por baja tensión 12kV por perturbación en sistema. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF00171/2016 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-01-24 01:32 | 2016-01-28 05:37 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2016 07:22 ~ Al momento de la falla central Viñales inyectaba 30 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H |  | 24/01/2016 07:22 ~ Falla ventilador primario de caldera de poder ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF00170/2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2016-01-24 01:59 | 2016-01-24 11:28 | 60 | 101.02 | 3.8508 | 3.8508 | 0 | 3.8508 | 1 | 0 | 0 | 25/01/2016 00:26 ~ Sin pérdida de generación debido a ausencia de recurso solar. ~ Juan Cárdenas | 24/01/2016 05:29 ~ Se investiga. ~ Jairo Huitrañan.¦¦25/01/2016 00:26 ~ Cortocircuito en Centro de Transformación N°43 perteneciente al circuito N°5. Falla provoca operación del rele 86 del Transformador 220/23 KV N°2 de Llano de Llampos. ~ Juan Cárdenas | 26/01/2016 15:05 ~ Cortocircuito interno del Centro de Transofrmación N°43 perteneciente al Circuito N°5. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF00172/2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2016-01-24 07:41 | 2016-01-24 08:06 | 40 | 101.02 | 0.25168 | 0.25168 | 0 | 0.25168 | 1 | 0 | 0 | 25/01/2016 01:56 ~ Evento de Falla se produce mientras se realizaban maniobras de normalización por falla relacionada al IF 170. ~ Juan Cárdenas | 24/01/2016 08:04 ~ Se investiga. ~ Jairo Huitrañan.¦¦25/01/2016 01:56 ~ Cortocircuito en Centro de Transformación N°43 perteneciente al circuito N°5. ~ Juan Cárdenas | 26/01/2016 15:10 ~ Cortocircuito interno del Centro de Transofrmación N°43 perteneciente al Circuito N°5. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD02186/2016 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2016-01-24 08:02 | 2016-01-24 20:00 | 0 | 86.05 | 11.9667 | 11.9667 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, mantenimiento y pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones a los equipos primarios de MT y AT de la SS/EE Medellin. No reconectar 52J1 en S/E Cardones 220 y No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Medellin |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD02236/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-01-24 08:41 | 2016-01-24 17:01 | 0 | 370.88 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de agua en cámaras de combustión #3 y #11. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD02320/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-01-24 09:02 | 2016-01-24 17:57 | 0 | 272.74 | 8.9167 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limieza de rejas de la aducción común de la Presa Melado. Trabajo diurno con Buzos. Se requiere la central detenida. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD02321/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-01-24 09:02 | 2016-01-24 17:57 | 0 | 272.74 | 8.9167 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limieza de rejas de la aducción común de la Presa Melado. Trabajo diurno con Buzos. Se requiere la central detenida. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00063/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-01-24 09:34 | 2016-01-24 23:59 | 78 | 112.4 | 4.4122 | 4.4122 | 0 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 78 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF00173/2016 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-01-24 11:37 | 2016-01-24 19:00 | 0 | 53 | 7.3833 | 7.3833 | 0 | 7.3833 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2016 13:31 ~ Operación de relé maestro 86 M producto de intervención con solicitud de curso forzoso N° 2661/2016 ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF00178/2016 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-01-24 19:00 | 2016-01-26 04:30 | 0 | 53 | 33.5 | 33.5 | 0 | 33.5 | 1 | 0 | 0 |  | 24/01/2016 20:04 ~ Falla bobinas de apertura interruptor de campo de la unidad. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF00181/2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-01-24 19:41 | 2016-01-24 20:21 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/01/2016 02:15 ~ Sin interruptores operados en Central Llano de Llampos. Relacionado a IF 180. ~ Juan Cárdenas | 24/01/2016 23:52 ~ Ausencia de tensión por falla en la Línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos - Llano de Llampos. ~ Juan Cardenas | 26/01/2016 15:44 ~ Perdida de tensión en punto de inyección por falla en Línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos-Llano de Llampos. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00064/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-01-24 19:50 | 2016-01-25 14:34 | 5 | 60.7 | 17.1902 | 17.1902 | 0 | 17.1902 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00189/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 08:48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/01/2016 07:29 ~ Al momento de la falla Nva. Aldea I inyectaba 15 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H |  | 25/01/2016 07:29 ~ Coincidente con falla en línea 154 kV Charrua - Parral. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00188/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 04:31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/01/2016 06:59 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea inyectaba 37 MW al SIC, luego de la perturbación TG3 queda fuera de servicio y TG2 alimentando consumos de celulosa. ~ Patricio Zárate H |  | 25/01/2016 06:59 ~ Coincidente con falla en línea 154 kV Charrúa - Parral. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD02322/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-01-25 06:10 | 2016-01-25 08:21 | 0 | 373.85 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza detectores de llama en Camara de Combustión (Post Mantenimiento). |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00065/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-01-25 08:50 | 2016-01-25 13:25 | 5 | 16.05 | 3.1555 | 3.1555 | 0 | 3.1555 | 0 | 0 | 0 | Por ajuste de proceso debido a problema en Área de Deslignificación, se debe ajustar la inyección de combustible a la Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02331/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-25 09:06 | 2016-01-25 18:06 | 0 | 18.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, 1.65 MW; Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02323/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-25 09:06 | 2016-01-25 18:02 | 0 | 60 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05, 1.5Mw; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD02262/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-25 09:48 | 2016-01-25 17:45 | 0 | 36 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N° 6 por Mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IL00067/2016 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-01-25 10:58 | 2016-01-25 11:27 | 1 | 85.5 | 0.47768 | 0.47768 | 0 | 0.47768 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en sensor de nivel, la unidad baja su carga a 1 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00190/2016 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2016-01-25 12:41 | 2016-01-25 18:10 | 0 | 82.26 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 5.4833 | 1 | 0 | 0 | 25/01/2016 13:32 ~ 12:41 hrs Trip 86H, Alarma indica paletas desalineadas. ~ José Galdames | 25/01/2016 13:32 ~ Falla sensor de posición de alabes ~ José Galdames |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00066/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-01-25 14:35 | 2016-01-26 06:44 | 30 | 60.7 | 8.1681 | 8.1681 | 0 | 8.1681 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IL00073/2016 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2016-01-25 15:24 | 2016-02-09 22:00 | 3.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por deslizamiento de terreno en relleno de santa marat central queda limitada por emergencia con 2 motores en servicio generando 3.4 Mw aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL00068/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-01-25 19:52 | 2016-01-25 21:52 | 200 | 271.9 | 0.52887 | 0.52887 | 0 | 0.52887 | 0 | 0 | 0 | limita su generación por control de emisiones debido a obstrucción en sistema lechada de cal ( sistema de abatimiento de gases ) |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00070/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-26 06:36 | 2016-01-29 08:00 | 80 | 127 | 27.1638 | 27.1638 | 0 | 27.1638 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 80 Mw. por molienda irregular y anormalidad en regulación alimentadores Erko Band 1B y 1C. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00069/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-26 07:00 | 2016-01-26 10:30 | 6.8 | 11.1 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 6.8 por vibración en ventilador de torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02648/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-26 08:52 | 2016-01-26 14:38 | 0 | 18.2 | 5.7667 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03; 1.65 Mw indisponibles. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico de aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | IF00193/2016 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-01-26 09:13 | 2016-01-26 09:26 | 0 | 14.8 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 10:15 ~ Se intentó purga manualmente mánifold aire instrumentación originando una despresurización que cerró válvula de vapor servicio turbina causando trip ~ J. Grandón C. |  | 26/01/2016 10:15 ~ Pérdida de presión aire instrumentación origina el cierre de válvula vapor servicio turbina perdiendo ~ J. Grandón C. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00192/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-26 09:36 | 2016-01-26 09:40 | 0 | 18.76 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 |  | 26/01/2016 09:58 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe D. | 28/01/2016 14:43 ~ Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, a causa de una caída brusca en la composición de metano del biogás por debajo de los niveles de operación de las unidades de generación, originado por aumento brusco de nivel de oxígeno en la red de biogás y variaciones de presión que afectan la operación normal de las unidades de generación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00071/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-26 10:30 | 2016-01-27 07:30 | 5.5 | 11.1 | 10.5946 | 10.5946 | 0 | 10.5946 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 5.5 MW por vibración en ventilador de torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02647/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-26 10:30 | 2016-01-26 17:00 | 0 | 60 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01; Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD02265/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-26 10:57 | 2016-01-26 17:29 | 0 | 36 | 6.5333 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N° 7 por Mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD02575/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-01-26 11:29 | 2016-01-26 13:49 | 0 | 76.96 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de residuos en sello de eje de turbina y limpieza de filtros autolimpiantes. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00198/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-01-26 12:23 | 2016-01-26 13:22 | 0 | 76.96 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 13:58 ~ Filtro se satura por sedimentación alta. ~ José Galdames |  | 26/01/2016 13:58 ~ Saturación de filtro automático de refrigeración ~ José Galdames | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF00209/2016 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2016-01-26 14:04 | 2016-01-26 14:46 | 0 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 |  | 26/01/2016 17:49 ~ Nivel muy bajo cámara de carga ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00200/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-01-26 14:48 | 2016-01-26 15:39 | 0 | 76.96 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 26/01/2016 15:13 ~ Alta temperatura de aceite del aceite del descanso guía turbina por baja refrigeración ~ José Galdames | 26/01/2016 15:13 ~ Alta temperatura aceite descanso guía turbina. ~ José Galdames |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF00205/2016 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2016-01-26 15:25 | 2016-01-26 16:49 | 0 | 12.99 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  | 26/01/2016 16:04 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IF00203/2016 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2016-01-26 15:25 | 2016-01-26 16:26 | 0 | 48.84 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 26/01/2016 15:53 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD03010/2016 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2016-01-26 21:24 | 2016-01-30 23:30 | 0 | 9.5 | 98.1 | 98.1 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | Se retira Unidad de Servicio por Colmatación de Rejas de Aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD03013/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-01-27 04:09 | 2016-02-01 08:38 | 0 | 150 | 124.4833 | 124.4833 | 0 | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD03016/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-27 07:30 | 2016-01-27 21:56 | 0 | 11.1 | 14.4333 | 14.4333 | 0 | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | 07:30 hrs. Desconexión de Central Masisa por lavado de turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD02842/2016 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | P | 2016-01-27 08:52 | 2016-01-28 20:15 | 0 | 1.8 | 35.3833 | 35.3833 | 35.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Subestación MVC (PAT, Línea 154 kv y SWG).Asociado a SD01067/2016 de MVC |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD02841/2016 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | I | P | 2016-01-27 08:52 | 2016-01-28 00:40 | 0 | 1.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Subestación MVC (PAT, Línea 154 kv y SWG).Asociado a SD01067/2016 de MVC |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | SD02730/2016 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2016-01-27 08:57 | 2016-01-27 11:47 | 0 | 8.98 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Turbina U2, aprovechando bajos caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | SD01274/2016 | COLIHUES | Central | E | P | 2016-01-27 08:59 | 2016-01-27 22:03 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por realizarse una Desconexion Programada por parte de Minera Valle Central solicitud SD 01067/2016 para el día 27 de Enero del 2016, se requiere dejar central Completa indisponible por no contar con energia para abastecer nuestros equipos auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02773/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-27 09:04 | 2016-01-27 17:05 | 0 | 18.2 | 8.0167 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04. 1,65 Mw Indisponibles, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02774/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-27 09:04 | 2016-01-27 17:05 | 0 | 60 | 8.0167 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02. 1,5 Mw Indisponibles, Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | IF00217/2016 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2016-01-27 09:46 | 2016-01-27 09:50 | 0 | 9 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 27/01/2016 15:41 ~ A pesar que el personal de turno realizó una inspección exhaustiva en busca de áreas vulnerables o posibles señales que pudiesen determinar el punto en donde se pudo haber producido una fuga a tierra, no se encontraron señales visibles que pudiesen indicar una pérdida de aislación en algún punto. Ademas la protección dejo de indicar la presencia de la falla. ~ Rigoberto Ferrer R. | 27/01/2016 11:35 ~ Se abre interruptor 52U1, la causa se está investigando. ~ Rigoberto Ferrer R. | 27/01/2016 15:41 ~ Operación de Protección de fuga a tierra ~ Rigoberto Ferrer R. | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF00232/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2016-01-27 10:33 | 2016-01-27 10:38 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 23:06 ~ Central Solar San Andrés reduce su generación de 27 MW a 0 MW. ~ Juan Cardenas | 27/01/2016 23:06 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Solar San Andrés reduce su generación de 27 MW a 0 MW. ~ Juan Cardenas | 04/02/2016 11:37 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Solar San Andrés reduce su generación de 27 MW a 0 MW. No hay protecciones operadas. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF00231/2016 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-01-27 10:33 | 2016-01-27 10:34 | 0 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 23:03 ~ Central Javiera reduce su generación de 47 MW a 28 MW. ~ Juan Cardenas | 27/01/2016 23:03 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Javiera reduce su generación de 47 MW a 28 MW. ~ Juan Cardenas | 04/02/2016 11:35 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Javiera reduce su generación de 47 MW a 28 MW. No hay protecciones operadas. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF00230/2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-01-27 10:33 | 2016-01-27 10:34 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 22:57 ~ Central Llano de Llampos reduce su generación de 81 MW a 14 MW. ~ Juan Cardenas | 27/01/2016 22:57 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Llano de Llampos reduce su generación de 81 MW a 14 MW. ~ Juan Cardenas | 04/02/2016 11:31 ~ Perturbación por falla en ATR 2 220/115/13,8 kV - 75 MVA S/E CARDONES. Central Llano de Llampos reduce su generación de 81 MW a 14 MW. No hay protecciones operadas. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD03066/2016 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-01-27 10:41 | 2016-01-27 19:04 | 0 | 33.3 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de anillos colectores por operación alarma protección tierra rotor, con riesgo inminente de trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IF00220/2016 | QUELTEHUES | Central | E | F | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 17:37 | 0 | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 14:55 ~ Pérdida de tensión debido a apertura de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida Cto N°2, Cto N°1 de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida se encontraba fuera de servicio por trabajos programados. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF00222/2016 | VOLCAN | VOLCAN | E | F | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 15:44 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:08 ~ Pérdida de tensión debido a apertura de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida Cto N°2, Cto N°1 de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida se encontraba fuera de servicio por trabajos programados. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF00239/2016 | PUNTILLA | Central | E | F | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 14:24 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2016 19:23 ~ Según información extraída desde las Novedades del CDEC-SIC correspondientes al día de la falla (27-01-2015 a las 13:24), Se pierden 34 MW de consumos correspondientes a S/E Vizcachas. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 28/01/2016 19:23 ~ Desconectada C. Puntilla por falla de origen externa en el Cto. N°2 de línea 110 Kv. Laja / Florida (Cto. N° 1 se encuentra fuera de servicio por mantenimiento) esto deja sin tensión de referencia a la S/E Puente Alto y por consiguiente a Central Puntilla provocando la desconexión de esta. Al momento de la falla la Unidad 1 de Central Puntilla se encontraba fuera de servicio por bajo caudal. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESCentral | IF00221/2016 | MAITENES | Central | E | F | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 14:21 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:05 ~ Pérdida de tensión debido a apertura de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida Cto N°2, Cto N°1 de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida se encontraba fuera de servicio por trabajos programados. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IF00227/2016 | GUAYACAN | Central | E | F | 2016-01-27 13:24 | 2016-01-27 14:13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 15:43 ~ Pérdida de tensión debido a apertura de LT 110 kV Queltehues Maitenes Laja Florida Cto N°2. ~ Cristian Aguirre |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00242/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-01-27 15:15 | 2016-01-27 16:28 | 0 | 12.5 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2016 14:51 ~ Unidad 1 fuera de servicio debido a una falla a tierra en línea media tensión,asociada a la misma barra de 6.6 kv de la central los Hierros. ~ Pablo Rodriguez Mendez | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD03291/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2016-01-27 18:20 | 2016-01-27 23:10 | 0 | 61.62 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Despiche de aire de la cuba principal y verificación de hermeticidad. Este trabajo se debe al alto nivel de concentración de Oxígeno y Nitrógeno fuera de los niveles permitidos según el fabricante. Por lo que se necesita confirmar si existe algún daño en la bolsa de aire que se encuentra al interior del estanque conservador asociada a la cuba principal del transformador de poder CHINT. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD03292/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2016-01-27 18:20 | 2016-01-27 23:10 | 0 | 14.22 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Despiche de aire de la cuba principal y verificación de hermeticidad. Este trabajo se debe al alto nivel de concentración de Oxígeno y Nitrógeno fuera de los niveles permitidos según el fabricante. Por lo que se necesita confirmar si existe algún daño en la bolsa de aire que se encuentra al interior del estanque conservador asociada a la cuba principal del transformador de poder CHINT. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD02500/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-01-27 21:42 | 2016-01-28 02:11 | 0 | 68 | 4.4833 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara configuracion de Micro SCADA ABB e ICCP |  |  | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD02694/2016 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2016-01-28 08:25 | 2016-01-28 20:52 | 0 | 86.05 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, mantenimiento y pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones a los equipos primarios de MT y AT de la SS/EE Medellin. No reconectar 52J1 en S/E Cardones 220 y No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Medellin |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD02908/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-28 08:57 | 2016-01-28 17:20 | 0 | 18.2 | 8.3833 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD02909/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-28 08:57 | 2016-01-28 17:20 | 0 | 60 | 8.3833 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03. Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD02267/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-01-28 09:11 | 2016-01-28 17:36 | 0 | 36 | 8.4167 | 8.4167 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad N° 8 por Mantenimiento |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD03396/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-01-28 10:53 | 2016-01-28 12:20 | 0 | 13.5 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvulas de tuberías de captación del gas por rotura, provocando alza de oxigeno llegando a valores de trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF00235/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-28 12:36 | 2016-01-28 17:51 | 0 | 11.1 | 5.25 | 5.25 | 0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2016 12:45 ~ 12:36 hrs Salida intempestiva de Central Masisa por falla en bomba de aceite ~ H. Gonzalez |  | 28/01/2016 12:45 ~ Falla en bomba de aceite de la Central ~ H. Gonzalez | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD03417/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2016-01-28 12:45 | 2016-01-29 13:50 | 0 | 61.62 | 25.0833 | 25.0833 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | Inconvenientes en el ajuste de la consiga de la Potencia Activa del PPC, situación que pone en riesgo la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD03418/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2016-01-28 12:45 | 2016-01-29 13:50 | 0 | 14.22 | 25.0833 | 25.0833 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | Inconvenientes en el ajuste de la consiga de la Potencia Activa del PPC, situación que pone en riesgo la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00074/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-01-28 14:35 | 2016-01-28 18:03 | 5 | 16.05 | 2.3867 | 2.3867 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | Trip Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD02980/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-01-28 16:25 | 2016-01-28 21:19 | 0 | 61.62 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del conexionado entre el transformador, TC y TP hacia la sala de control particularmente las borneras que tienen relación con el regulador de voltaje. Cambio de componentes dudosos del accionamiento motorizado MR ED 100. Parametrización final del Tapcon 260 considerando las señales de voltaje (LADO MT) y corriente (LADO AT). Pruebas funcionales del accionamiento motorizado ED 100 en modo local, manual, automático y remoto. Pruebas funcionales del accionamiento ED 100 comandado desde la sala eléctrica por el Tapcon260. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD02981/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-01-28 16:25 | 2016-01-28 21:19 | 0 | 14.22 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del conexionado entre el transformador, TC y TP hacia la sala de control particularmente las borneras que tienen relación con el regulador de voltaje. Cambio de componentes dudosos del accionamiento motorizado MR ED 100. Parametrización final del Tapcon 260 considerando las señales de voltaje (LADO MT) y corriente (LADO AT). Pruebas funcionales del accionamiento motorizado ED 100 en modo local, manual, automático y remoto. Pruebas funcionales del accionamiento ED 100 comandado desde la sala eléctrica por el Tapcon260. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00238/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-28 18:13 | 2016-01-28 18:40 | 0 | 18.76 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 |  | 28/01/2016 18:22 ~ Salida intempestiva por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe D. | 08/02/2016 09:47 ~ Salida intempestiva por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD02501/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-01-28 21:00 | 2016-01-29 06:00 | 0 | 68 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara configuracion de Micro SCADA ABB e ICCP |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00075/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-28 21:35 | 2016-01-29 01:49 | 240 | 350 | 1.3305 | 1.3305 | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 240 MW, por control de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00243/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-01-28 23:46 | 2016-01-28 23:52 | 0 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2016 15:25 ~ Error de comunicación PLC unidad 1. ~ Pablo Rodriguez Mendez | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00076/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-01-29 04:40 | 2016-01-29 21:00 | 138 | 150 | 1.3067 | 1.3067 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 138 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD01868/2016 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2016-01-29 08:00 | 2016-01-29 19:06 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste y Calibración desconectadores de Línea y Tierra S/E Tap Off Taltal y S/E P.E taltal.- Trabajo será realizado por personal especialista Alstom. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00077/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-29 08:00 | 2016-01-29 12:29 | 50 | 127 | 2.7182 | 2.7182 | 0 | 2.7182 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 50 Mw por falla en sistema de preparación de lechada de cal. |  |  | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD02695/2016 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2016-01-29 08:17 | 2016-01-29 20:50 | 0 | 86.05 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, mantenimiento y pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones a los equipos primarios de MT y AT de la SS/EE Medellin. No reconectar 52J1 en S/E Cardones 220 y No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Medellin |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD03231/2016 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-01-29 09:13 | 2016-01-29 12:01 | 0 | 112 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VERIFICAR NIVEL ACEITE DESCANSO GUIA TURBINA,UNIDAD 4 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD03223/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-01-29 09:33 | 2016-01-29 15:04 | 0 | 18.2 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD03224/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-01-29 09:33 | 2016-01-29 15:04 | 0 | 60 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD03619/2016 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | I | F | 2016-01-29 10:24 | 2016-01-29 15:00 | 0 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Unidad DS-2 queda indisponible por corte de suministro en Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD03618/2016 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2016-01-29 10:31 | 2016-01-29 17:08 | 0 | 8 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Central Celco generará en isla por revisión de punto caliente en transformador de corriente asociado a 52BT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00078/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-29 10:50 | 2016-01-29 14:02 | 240 | 350 | 1.0057 | 1.0057 | 0 | 1.0057 | 0 | 0 | 0 | Disparo alimentador Gravimétrico del molino 3 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD03652/2016 | SAN ANDRES | Central | I | F | 2016-01-29 11:35 | 2016-01-31 02:56 | 0 | 40 | 39.35 | 39.35 | 0 | 39.35 | 0 | 0 | 0 | Se detiene las Unidades por filtración en la tubería de presión. Se realizara una inspección para diagnosticar problema. Y no hay más detalle del problema. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00070/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-29 12:29 | 2016-01-29 19:00 | 80 | 127 | 2.4117 | 2.4117 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 80 Mw. por molienda irregular y anormalidad en regulación alimentadores Erko Band 1B y 1C. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD03727/2016 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | F | 2016-01-29 15:18 | 2016-01-29 16:51 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos de Minera Valle Central que implican la desconexion de linea 15kv entre DS-1 y Trafo 4,6/15kv quedando la unidad indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00079/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-29 16:26 | 2016-01-30 11:16 | 5.5 | 11.1 | 9.5015 | 9.5015 | 0 | 9.5015 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5,5 MW, por fuga de vapor en el circuito de cámara de secado. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00244/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-01-29 18:03 | 2016-01-29 18:22 | 0 | 12.5 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2016 18:54 ~ Error de comunicación PLC Unidad 1. ~ Pablo Rodriguez Mendez | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00080/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-29 18:23 | 2016-01-30 01:26 | 280 | 350 | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 280 MW, para control de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESCentral | IF00245/2016 | MAITENES | Central | I | F | 2016-01-29 18:54 | 2016-02-06 22:51 | 0 | 31 | 195.95 | 195.95 | 0 | 195.95 | 1 | 0 | 0 |  | 29/01/2016 20:53 ~ Ratón produce descarga a tierra entre generador N°1 e interruptor de sincronismo de unidad. ~ David Rebolledo Carvajal |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD03742/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-29 19:00 | 2016-01-30 11:14 | 0 | 127 | 16.2333 | 16.2333 | 0 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad del sistema de producción de lechada de cal, lo que no permite un control de las emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD03265/2016 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-01-29 20:25 | 2016-01-31 17:22 | 0 | 141.1 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la central fotovoltaica Luz del Norte, para realizar el cambio de 01 bushing de alta tension en transformador elevador 23/220 Kv, desde el dia Viernes 29 hasta el dia Domingo 31 de enero. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD03743/2016 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-01-29 20:35 | 2016-01-30 04:46 | 0 | 9.8 | 8.1833 | 8.1833 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad por arco eléctrico en escobillas de anillos rozantes. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD02503/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-01-29 21:15 | 2016-01-29 22:13 | 0 | 68 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara configuracion de Micro SCADA ABB e ICCP |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00256/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-01-29 22:42 | 2016-01-29 22:57 | 0 | 12.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 31/01/2016 02:46 ~ Error de comunicación PLC Unidad 1. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD03753/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-01-30 00:24 | 2016-02-02 23:59 | 0 | 203.6 | 95.5833 | 95.5833 | 0 | 95.5833 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio por tubo roto en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00081/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-30 11:14 | 2016-01-30 23:01 | 80 | 127 | 4.3608 | 4.3608 | 0 | 4.3608 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 80 Mw por falla en Molino 1D. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00267/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-01-30 16:05 | 2016-01-30 16:58 | 0 | 18.76 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2016 09:38 ~ Aumento de temperatura en gabinete equipo variador de frecuencia bomba de refrigeración sistema de enfriamiento de gas en Planta de Tratamiento de Gas causa la salida de Planta de Tratamiento. ~ Pablo Echagüe D. | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALCentral | IF00255/2016 | EL TOTORAL | Central | I | F | 2016-01-30 22:57 | 2016-01-31 01:48 | 0 | 3 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 1 | 0 | 0 |  | 31/01/2016 00:29 ~ Falla en la partida U1 y U2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00259/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-01-30 23:02 | 2016-01-31 12:00 | 0 | 127 | 12.9667 | 12.9667 | 0 | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | 31/01/2016 07:09 ~ No hay ~ Luis Zavala Lopez | 31/01/2016 07:09 ~ Falla molino 1C ~ Luis Zavala Lopez |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD03261/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-01-31 | 2016-01-31 15:58 | 0 | 58.9 | 15.9667 | 15.9667 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad 1 de Chacayes para realizar mantenimiento trimestral. Este mantenimiento coincide en parte con la solicitud para detener la central por faenas de desrripiado en la Bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCentral | SD03260/2016 | CHACAYES | Central | I | P | 2016-01-31 | 2016-01-31 15:28 | 0 | 117.8 | 15.4667 | 15.4667 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las unidades 1 y 2 de Central Chacayes para retirar embanque en rejas de admisión y realizar desrripiado en la Bocatoma Chacayes |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD03776/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-01-31 02:30 | 2016-01-31 22:00 | 0 | 14 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la unidad debido a filtración en línea de alimentación de agua de la Caldera de Poder. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD03779/2016 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2016-01-31 07:32 | 2016-01-31 13:52 | 0 | 123.4 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita abrir seccionador JS de la barra principal 220 kv S/E Paposo, por daños en prensas y revisiones varias de desconectado 89JS-1. Es imprescindible desconexión del paño completo salida de la TG1 de Tal Tal ya que el daño esta en la barra que une ambos paños. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00260/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-01-31 07:50 | 2016-01-31 12:33 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/01/2016 10:33 ~ Desconexión de la unidad por falla línea de 12 kV. Rio Blanco. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00082/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-01-31 08:17 | 2016-01-31 18:45 | 140 | 150 | 0.69778 | 0.69778 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IL00083/2016 | ARAUCO | Central | I | F | 2016-01-31 08:28 | 2016-01-31 16:00 | 0 | 68.1 | 7.5333 | 7.5333 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco sin inyección al SIC debido a falla en red de media tensión interna de Planta de Celulosa y trip de caldera recuperadora N°1. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00084/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-31 08:35 | 2016-01-31 13:15 | 240 | 350 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 240 MW, debido a fuga en Valvula de 3 Vias del Precalentador de Agua N°7 |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD03402/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-01-31 10:12 | 2016-01-31 12:31 | 0 | 272.74 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo, torqueado de pernos en mecanismo de accionamiento 52JU2, pruebas de cierre y apertura. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00085/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-01-31 11:30 | 2016-02-01 03:00 | 8.6 | 11.1 | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.6 MW por alta temperatura en la torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD03788/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-01-31 13:15 | 2016-02-01 12:08 | 0 | 350 | 22.8833 | 22.8833 | 0 | 22.8833 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de Fuga de Agua a Alta Presion, en Valvula de Salida Precalentador N°7 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF00261/2016 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2016-01-31 20:59 | 2016-02-01 14:30 | 0 | 9.9 | 17.5167 | 17.5167 | 0 | 17.5167 | 1 | 0 | 0 |  | 31/01/2016 21:51 ~ Arranque fallido. No se desaplica sello Válvula Esférica. ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD47665/2015 | CHILOE | Central | I | P | 2016-02-01 | 2016-02-14 23:50 | 8 | 9 | 37.3148 | 37.3148 | 37.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD03050/2016 | MAULE | Central | I | P | 2016-02-01 00:07 | 2016-02-15 23:57 | 5.25 | 6 | 44.9792 | 44.9792 | 44.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de 0,75 MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N°1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a ?Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2016-2017?. La Central quedara con una potencia disponible de 5,25 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF00263/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-01 03:00 | 2016-02-03 14:38 | 0 | 11.1 | 59.6333 | 59.6333 | 0 | 59.6333 | 1 | 0 | 0 | 01/02/2016 03:26 ~ Central Masisa se encontraba generando 8,6 MW. ~ Israel Beroiz | 01/02/2016 03:26 ~ Falla interruptor general de la central Masisa. ~ Israel Beroiz |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD04014/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-01 03:24 | 2016-02-01 23:09 | 0 | 15.6 | 19.75 | 19.75 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | Falla en PLC de caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD03794/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-02-01 07:01 | 2016-02-01 13:00 | 210 | 380 | 2.6768 | 2.6768 | 0 | 2.6768 | 0 | 0 | 0 | Reparación de contactos dañados fase azul desconectador 89AGV asociado a la turbina de vapor. centra se encuentra fuera de servicio según programa. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD03055/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2016-02-01 08:46 | 2016-02-12 11:47 | 0 | 5.6 | 267.0167 | 267.0167 | 267.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Eléctrico y Mecánico. Unidad Generadora N°3. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00268/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-02-01 09:20 | 2016-02-01 13:13 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2016 10:44 ~ Unidad Juncalito sale fuera de servicio por falla en línea 12 Kv ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00269/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-01 10:52 | 2016-02-01 11:56 | 0 | 59.04 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/02/2016 12:17 ~ Falla comunicación SCADA provoca la salida de Unidad 2 quedando con trip mecanico ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD03578/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-02-01 12:07 | 2016-02-02 18:26 | 0 | 32.01 | 30.3167 | 30.3167 | 30.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección en Barra PV2. Se desconectará sólo la Barra PV2 quedando el parque con una potencia disponible de 22 MW. Nota: El sistema de la página web no deja desconectar el parque de manera parcial. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IL00088/2016 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2016-02-01 13:00 | 2016-02-15 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Unidad queda limitada a una potencia mínima de 20 Mw, por problemas con el sello de la Turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL00087/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-02-01 17:00 | 2016-02-16 | 35 | 46.74 | 86.1536 | 86.1536 | 0 | 86.1536 | 0 | 0 | 0 | La central presenta problemas en ajuste de banda de operación de tensión en UPS, relacionado a los centros de inversión y transformación. Por proceso de normalización de instalaciones, se aumenta el valor de limitación a 35 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF00270/2016 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2016-02-01 21:31 | 2016-02-01 22:47 | 0 | 10 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/02/2016 22:32 ~ Se investiga. ~ Manuel Valladares Bravo |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00089/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-02-02 | 2016-02-02 02:25 | 310 | 350 | 0.27619 | 0.27619 | 0 | 0.27619 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 310 MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD04015/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-02 03:46 | 2016-02-02 13:23 | 0 | 15.6 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Falla en PLC de caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD04067/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-02 03:46 | 2016-02-02 12:00 | 0 | 15.6 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio nuestro turbogenerador por detectarse falla en el sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD03728/2016 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-02-02 07:00 | 2016-02-06 | 0 | 9.8 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 2 de Florida 2 para realizar cambio de rodete por desgaste excesivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD02004/2016 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2016-02-02 08:19 | 2016-02-17 19:56 | 0 | 47.5 | 371.6167 | 371.6167 | 371.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2016 de Unidad N°2 central Machicura. Reemplazo y pruebas Regulador de Turbina de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD03784/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-02 08:58 | 2016-02-02 17:12 | 58.5 | 60 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05. Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD03785/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-02 08:58 | 2016-02-02 14:30 | 16.55 | 18.15 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05. |  | Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD03720/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-02-02 10:00 | 2016-02-12 17:14 | 0 | 76.96 | 247.2333 | 247.2333 | 247.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00272/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-02 10:14 | 2016-02-02 10:33 | 0 | 59.04 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 |  | 02/02/2016 11:47 ~ Falla comunicaciones SCADA provoca la salida de la unidad 2 de C. Chacayes, no operan protecciones ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1Central | SD03383/2016 | LAJA 1 | Central | I | P | 2016-02-02 14:47 | 2016-02-04 17:17 | 0 | 34.4 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexion de linea y apertura del desconectador 89J1-L y el interruptor 52J1 de la S/E El Rosal. Esto asociado a trabajos de mantenimiento anual correspondientes al periodo 2016, Se considera realizar pruebas de apertura y cierre de interruptores en S/E Laja y S/E El Rosal. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF00274/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2016-02-02 16:38 | 2016-02-02 17:42 | 0 | 30.1 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2016 17:56 ~ Unidad fuera de servicio debido a Trip de Caldera recuperadora ~ Héctor Vilche |  | 02/02/2016 17:56 ~ Trip Caldera recuperadora ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00275/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2016-02-02 16:54 | 2016-02-02 20:50 | 0 | 38 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 3.9333 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2016 18:03 ~ Unidad fuera de servicio por falta de vapor. ~ Héctor Vilche |  | 02/02/2016 18:03 ~ Trip Caldera de Poder ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF00277/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2016-02-02 19:20 | 2016-02-03 01:43 | 0 | 30.1 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 6.3833 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2016 20:02 ~ Al momento de la falla central Arauco se encontraba con TG6 F/S y sin inyección al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 02/02/2016 20:02 ~ Falla en sistema de alimentación de corteza a caldera de poder, deja sin vapor a TG4/5. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00278/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-02-02 20:29 | 2016-02-03 00:18 | 0 | 29.3 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 3.8167 | 1 | 0 | 0 | 02/02/2016 20:42 ~ Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 12 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 02/02/2016 20:42 ~ Trip de turbina ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00090/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-02-02 20:45 | 2016-02-03 02:25 | 310 | 350 | 0.64762 | 0.64762 | 0 | 0.64762 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 310 MW, como medida de precaución para evitar sobrepasar el valor limite de temperatura de descarga de agua de mar (26°C) declarados en Resolución de Calificación Ambiental RCA 128/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD03729/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-02 21:00 | 2016-02-02 23:50 | 0 | 69.8 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar el interruptor principal debido que se realizara trabajos en el tablero de servicios esenciales y alimentación de corriente continua. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | SD04138/2016 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-02-02 21:05 | 2016-02-03 01:32 | 0 | 14.2 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de agua en economizador Unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00279/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 22:21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2016 23:41 ~ Al momento de la falla Nva. Aldea III inyectaba 7.1 MW al SIC y Nva. Aldea I se encontraba fuera de servicio. ~ Patricio Zárate H. |  | 02/02/2016 23:41 ~ Interrupcion forzada por protecciones de linea 154 kV Charrua - Parral. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD03930/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-02-03 | 2016-02-05 13:19 | 0 | 77.35 | 61.3167 | 61.3167 | 61.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sello eje e inspección Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF00285/2016 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2016-02-03 00:28 | 2016-02-03 03:18 | 0 | 48 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | 03/02/2016 15:01 ~ Se produce apertura de interruptor principal 52JG ss/ee monte redondo de manera intempestiva. ~ José Bravo | 03/02/2016 15:01 ~ Colisión ave, en patio 23KV ~ José Bravo |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | IL00091/2016 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | F | 2016-02-03 07:45 | 2016-02-03 20:45 | 30 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura limitada a 30 MW de generación por trabajos en de obras civiles en desarrollo, aguas abajo de central San Ignacio. U2 en mantención mayor con SD 2004/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00284/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-02-03 08:39 | 2016-02-03 09:03 | 0 | 77.35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 03/02/2016 09:39 ~ Salida intempestiva de unidad UG1, por bajo flujo de agua del sistema enfriamiento de CG turbina. ~ Jorge Bravo G. |  | 03/02/2016 09:39 ~ Muy bajo flujo de agua del sistema de enfriamiento del Cojinete Guía Turbina. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD03898/2016 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2016-02-03 09:02 | 2016-02-03 13:55 | 0 | 228 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Progamado Anillos. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03308/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-03 09:34 | 2016-02-03 17:20 | 34 | 36 | 0.43148 | 0.43148 | 0.43148 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general a aero N° 7 |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 5 | SD04245/2016 | MAITENES | MAITENES 5 | I | F | 2016-02-03 11:54 | 2016-02-06 22:51 | 0 | 2 | 82.95 | 82.95 | 0 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF00245/2016 y normalización de Unidad N°1 de Central Maitenes (indisponible desde el día de la falla), es necesario desconectar Unidad Auxiliar N°2 en SE Maitenes para realizar cambio y reparación de barras, cambio de circuito de control, aisladores, limpieza del cubículo, cambio TTPP, TTCC y pruebas eléctricas en general. Indisponibilidad de unidad no provoca pérdida en la generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00092/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-03 12:10 | 2016-02-03 19:58 | 130 | 150 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL00093/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-02-03 16:04 | 2016-02-04 19:52 | 7 | 29.3 | 21.1584 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 0 | 0 | 0 | Menor inyección al SIC de N. Aldea I por traspaso de vapor a N. Aldea III, queda limitada a 7 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00286/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-02-03 18:38 | 2016-02-03 19:29 | 0 | 1.47 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 |  | 03/02/2016 20:32 ~ Unidad fuera de servicio por bajo presión de aceite unidad Hidráulica. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00094/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-02-03 21:00 | 2016-02-05 13:43 | 0 | 25 | 40.7167 | 40.7167 | 0 | 40.7167 | 0 | 0 | 0 | Problema en Área de secado, implica reducción de entrada de combustible hacia Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF00309/2016 | NALCAS | Central | I | F | 2016-02-04 04:03 | 2016-02-04 11:45 | 0 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/02/2016 19:45 ~ Opera protección de umbral de frecuencia por causa desconocida ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD04140/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2016-02-04 06:21 | 2016-02-04 22:56 | 0 | 19.642 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación Planta Tratamiento de Gas (PTG). Se instalará cuarto módulo filtro de siloxano. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALCentral | SD03707/2016 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2016-02-04 07:37 | 2016-02-04 17:20 | 0 | 3.2 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de polo fase 3 en interruptor principal de 220kV 52-JT2. Cambio de 3 chicotes de TT/CC en paño J6. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00291/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-02-04 08:05 | 2016-02-04 13:07 | 14 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/02/2016 09:58 ~ Se investiga ~ Centro de Control EGP |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF00293/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-02-04 08:05 | 2016-02-04 08:21 | 68 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/02/2016 10:55 ~ Operación de la protección REF615 por 59/27 de los interruptores 52H02-52H12 y 52H13 ~ José Jara Pacheco |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | SD04139/2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | P | 2016-02-04 08:43 | 2016-02-04 18:00 | 0 | 2 | 9.2833 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación Planta Tratamiento de Gas (PTG). Se instalará cuarto módulo filtro de siloxano. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD04390/2016 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2016-02-04 08:44 | 2016-02-04 17:00 | 0 | 21.5 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Fase 3.- Se detecta filtración de aceite por acoplamiento de instrumentación de nivel de aceite del estanque compensación, se requiere atención inmediata para evitar contaminación. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 2 | SD04390/2016 | ABANICO | ABANICO 2 | I | F | 2016-02-04 08:44 | 2016-02-04 17:00 | 0 | 21.5 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Fase 3.- Se detecta filtración de aceite por acoplamiento de instrumentación de nivel de aceite del estanque compensación, se requiere atención inmediata para evitar contaminación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04151/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-04 09:04 | 2016-02-04 16:52 | 16.55 | 18.15 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, mantenimiento preventivo mecánico-Eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 2 | IF00294/2016 | QUELLON II | QUELLON II 2 | I | F | 2016-02-04 09:16 | 2016-02-06 17:21 | 0 | 2 | 56.0833 | 56.0833 | 0 | 56.0833 | 1 | 0 | 0 | 04/02/2016 12:31 ~ Unidad N° 1 (5592), se produce falla en motor de arranque, por lo cual la unidad no sincroniza. ~ H. González |  | 04/02/2016 12:31 ~ Unidad N° 1 (5592) Falla en motor de arranque ~ H. González | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD03309/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-04 09:59 | 2016-02-04 17:02 | 34 | 36 | 0.39167 | 0.39167 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general a aero N° 9 |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD04428/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-02-04 10:33 | 2016-02-05 03:29 | 0 | 370 | 16.9333 | 16.9333 | 0 | 16.9333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite electrohidráulico en válvula de control de turbina CV1. Requiere la salida inmediata de la unidad para evitar daño mayor y trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF00297/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-02-04 12:40 | 2016-02-04 19:45 | 0 | 272 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 7.0833 | 1 | 0 | 0 |  | 04/02/2016 14:46 ~ 12:23 hrs. Entra en RUNBACK debido a operación de pulverizador 4B. 12:40 hrs. Fuera de servicio de manera intempestiva con 113 MW. Causa: alta corriente pulverizador B. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | IF00296/2016 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2016-02-04 13:23 | 2016-02-04 14:08 | 0 | 51.6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |  | 04/02/2016 14:33 ~ Falla en medida de presión de baja de combustible Acciones: desarme, limpieza de filtro de instrumentación. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD04472/2016 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2016-02-04 14:01 | 2016-02-04 19:04 | 0 | 2 | 5.05 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 5593, por exceso de temperatura en carter, se realizara cambios de filtro y de lubricante |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00097/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-02-04 17:05 | 2016-02-04 17:25 | 280 | 350 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 280 MW, Por aumento de material particulado por chimenea, debido a by-pass de los filtros de mangas por problema de comunicación en DCS (sin control desde el DCS) |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF00308/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-02-04 17:25 | 2016-02-05 11:20 | 0 | 350 | 17.9167 | 17.9167 | 0 | 17.9167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/02/2016 17:56 ~ Sobre presión del hogar. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00095/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-04 17:50 | 2016-02-05 18:05 | 140 | 150 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 140 MW por control de temperatura de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL00096/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-02-04 19:34 | 2016-02-06 23:57 | 200 | 272 | 13.8662 | 13.8662 | 0 | 13.8662 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 200 MW por control de molienda de pulverizador (calidad de carbón). |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD04563/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-05 05:39 | 2016-02-05 06:42 | 0 | 15.6 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | SE DEJA FUERA DE SERVICIO TURBOGENERADOR POR BAJA PRESION DE VAPOR EN CALDERA ,ESTO PRODUCTO DE ATOLLO EN SISTEMA BIOMASA |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF00315/2016 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2016-02-05 05:48 | 2016-02-05 06:00 | 0 | 8.06 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |  | 06/02/2016 21:36 ~ operación de protecciones, por nivel muy bajo en cámara de carga. ~ Rodrigo Vidal Pedrotti |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IF00305/2016 | GUAYACAN | Central | I | F | 2016-02-05 07:24 | 2016-02-05 08:55 | 0 | 12.1568 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | 05/02/2016 11:21 ~ Investigando la falla ~ Diego Millan | 05/02/2016 11:21 ~ En investigación ~ Diego Millan |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSCentral | SD04559/2016 | LOS HIERROS | Central | E | F | 2016-02-05 08:30 | 2016-02-06 19:10 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de canal de aducción central los Hierros por fuga de agua |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD04560/2016 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2016-02-05 08:30 | 2016-02-06 19:10 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de canal de aducción central los Hierros por fuga de agua |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04247/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-05 09:08 | 2016-02-05 16:33 | 16.55 | 18.15 | 0.65381 | 0.65381 | 0.65381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD04616/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2016-02-05 15:00 | 2016-02-05 17:30 | 0 | 32.01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente PV2. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF00306/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-02-05 15:13 | 2016-02-07 00:40 | 0 | 152 | 33.45 | 33.45 | 0 | 33.45 | 1 | 0 | 0 |  | 05/02/2016 15:35 ~ Falla en VTI ~ J. Romero |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD04648/2016 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-02-05 16:18 | 2016-02-05 19:12 | 0 | 76 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador alabe n° 1 cortado (alabe queda sin control de posición). |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 1 | SD04583/2016 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2016-02-05 17:21 | 2016-02-06 19:27 | 0 | 2 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | U 5593 Desconexión de la unidad por cambio de filtros de aceite por problemas presentados en la generación del día 04-02-2016, además se solicitara autorización para realizar pruebas con carga |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD04659/2016 | PANGUE | Central | E | F | 2016-02-05 18:00 | 2016-02-05 22:18 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la Central debido a la caida de una persona al rio Bio Bio en sector balsadero callaqui, Solicitado por carabineros de Chile. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00098/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-02-05 22:50 | 2016-02-09 19:27 | 0 | 25 | 92.6167 | 92.6167 | 0 | 92.6167 | 0 | 0 | 0 | falla en sistema de alimentación caldera recuperadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD04484/2016 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-02-06 00:25 | 2016-02-06 04:42 | 0 | 33.3 | 4.2833 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos colectores por contaminación excesiva con polvo de carbones rozantes. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD04485/2016 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-02-06 04:44 | 2016-02-06 08:18 | 0 | 33.3 | 3.5667 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos colectores por contaminación excesiva con polvo de carbones rozantes. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD04667/2016 | PANGUE | Central | E | F | 2016-02-06 11:29 | 2016-02-06 15:59 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la Central para continuar con busqueda del cuerpo de una persona desaparecida en el rio Bio Bio en sector balsadero Callaqui, Solicitado por Fiscalia de los Angeles. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00099/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-06 12:20 | 140 | 150 | 0.022222 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00100/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-06 12:20 | 2016-02-07 22:30 | 130 | 150 | 4.5556 | 4.5556 | 0 | 4.5556 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de agua de proceso del sistema de abatimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00316/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-06 14:23 | 2016-02-06 18:44 | 0 | 19.642 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 |  | 06/02/2016 22:31 ~ Se detiene intempestivamente la Central Lomas Los Colorados II por baja presión de gas producida por una falla en el control del compresor de la planta de biogás de la central. ~ Ernesto Silva | 15/02/2016 11:42 ~ Se detiene intempestivamente la Central Lomas Los Colorados II por baja presión de gas producida por una falla en el control del compresor de la planta de biogás de la central. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL00101/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-06 19:33 | 2016-02-07 03:57 | 100 | 152 | 2.8737 | 2.8737 | 0 | 2.8737 | 0 | 0 | 0 | Limitada falla en quemador de carbón molino 5B |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00317/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-02-07 00:49 | 2016-02-07 02:17 | 0 | 12.53 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/02/2016 01:09 ~ Error de comunicación PLC Unidad 1. ~ Claudio Valdés G. | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD04680/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-07 04:33 | 2016-02-08 05:14 | 0 | 152 | 24.6833 | 24.6833 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para revisión de filtración en quemador de carbón piso B. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00102/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-07 04:55 | 2016-02-07 06:29 | 140 | 150 | 0.10444 | 0.10444 | 0 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 140 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD04237/2016 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2016-02-07 08:12 | 2016-02-07 20:23 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda indisponible para inyectar generación a solicitud de Transnet debido a la desconexión la línea de 66 kV Coronel Arenas Blancas propiedad de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | SD03525/2016 | LAJA | LAJA 2 | E | P | 2016-02-07 08:24 | 2016-02-07 21:05 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de cliente CMPC Maderas, (aserradero Bucalemu), se está solicitando una desconexión total electricidad y vapor de Unidad II de Central Laja, con el propósito de realizar mantenimiento en sus dependencias |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD04683/2016 | PANGUE | Central | E | F | 2016-02-07 09:09 | 2016-02-07 16:37 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reanuda busqueda de cuerpo de persona desaparecida en rio Bio Bio en sector balsadero Callaqui, solicitado por Fiscalia y carabineros de Chile. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF00319/2016 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-02-07 09:31 | 2016-02-07 10:12 | 0 | 33.3 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 |  | 07/02/2016 11:20 ~ Secuencia de arranque queda interrumpida en el Paso N°1 por Inyectores Superior e Inferior en posición indefinida, en Lado A. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00321/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-07 12:47 | 2016-02-07 17:47 | 0 | 59.04 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 07/02/2016 13:21 ~ Falla comunicación scada ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD04691/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-02-08 07:15 | 2016-02-08 18:01 | 0 | 12.53 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Fuga de Aceite, sistema hidráulico Mex10. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00103/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-02-08 09:00 | 2016-02-09 01:17 | 10 | 67.2 | 13.8602 | 13.8602 | 0 | 13.8602 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD04656/2016 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-02-08 09:10 | 2016-02-09 19:43 | 0 | 120 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas N°2, Reparación de difusor de escape. Se necesita realizar soldadura a equipo el cual posterior a inspección se encontró con una rotura. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04487/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-08 09:28 | 2016-02-08 15:53 | 16.55 | 18.15 | 0.56566 | 0.56566 | 0.56566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01. Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00329/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-02-08 10:00 | 2016-02-08 11:26 | 0 | 12.53 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 08/02/2016 11:56 ~ Error de comunicación PLC Unidad 1. ~ Fernando Arenas R. | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | IF00328/2016 | CARENA | Central | E | F | 2016-02-08 10:37 | 2016-02-10 16:33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/02/2016 12:12 ~ Opera línea de transmisión 44 kV Carena-El Raco. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00330/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-08 11:58 | 2016-02-08 12:57 | 0 | 19.642 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/02/2016 12:54 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Captación de Biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 11:50 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Captación de Biogás, corte de suministro eléctrico por apertura por sobrecorriente de TM alimentación normal en Tablero de Transferencia de SS/AA. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00331/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-08 12:26 | 2016-02-08 14:40 | 0 | 59.04 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 08/02/2016 15:30 ~ Falla comunicación Scada ~ Rubén Riquelme P |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00338/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-08 13:26 | 2016-02-08 14:40 | 0 | 59.04 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | 09/02/2016 19:29 ~ Reemplaza a Informe de Falla N° 00331/2016 ~ Humberto Allende C. | 09/02/2016 19:29 ~ Falla comunicación SCADA ~ Humberto Allende C. |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF00332/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-02-08 14:00 | 2016-02-08 14:25 | 0 | 59.04 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  | 08/02/2016 16:42 ~ Falla comunicacion scada ~ Rubén Riquelme P |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00104/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-02-08 16:55 | 2016-02-09 02:37 | 140 | 218.5 | 3.4849 | 3.4849 | 0 | 3.4849 | 0 | 0 | 0 | limita su generación en 140 MW por control temperatura descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECentral | SD04385/2016 | CALLE CALLE | Central | E | P | 2016-02-09 01:35 | 2016-02-09 06:42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central Calle Calle, por trabajos de refuerzos de conductor aislado desde el T3 hasta la barra 23 kV en S/E Valdivia, relacionado SD04383/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD04843/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-09 05:20 | 2016-02-09 07:22 | 0 | 16.05 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en descansos TG1 (F/S) |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD04837/2016 | PANGUE | Central | E | F | 2016-02-09 08:05 | 2016-02-09 17:52 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la central por continuación de busqueda del cuerpo de persona desaparecida en rio Bio Bio, en sector balsadero Callaqui, solicitado por Fiscalia y Carabineros de Chile |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD04853/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-02-09 08:50 | 2016-02-10 | 0 | 65 | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en válvula de la turbina del TG3 detectada en inspección visual. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04673/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-09 09:22 | 2016-02-09 14:54 | 16.55 | 18.15 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD04671/2016 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-02-09 10:02 | 2016-02-09 14:57 | 0 | 21.5 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Fase 1, Sellar filtración de aceite por acoplamiento de Fase 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 2 | SD04671/2016 | ABANICO | ABANICO 2 | I | P | 2016-02-09 10:02 | 2016-02-09 14:57 | 0 | 21.5 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1, Fase 1, Sellar filtración de aceite por acoplamiento de Fase 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04183/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-09 10:13 | 2016-02-09 18:02 | 34 | 36 | 0.43426 | 0.43426 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión aerogenerador N° 7 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF00335/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-02-09 10:32 | 2016-02-09 11:54 | 0 | 46.74 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2016 11:40 ~ Falla en servicio auxiliares por cable de control suelto. ~ Juan Cardenas | 11/02/2016 10:28 ~ Falla en servicio auxiliares por cable de control suelto. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00337/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-09 12:02 | 2016-02-09 12:15 | 0 | 19.642 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2016 12:53 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones en las composiciones de metano y oxigeno del biogás. ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 11:57 ~ alida intempestiva central 2 por variaciones en las composiciones de metano y oxigeno del biogás en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) por sobre los niveles de operación de los motores. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD04679/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-02-09 12:14 | 2016-02-09 19:27 | 0 | 46.74 | 7.2167 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objetivo del trabajo es realizar un estudio y monitoreo de la red 220kV. Disminución de carga de forma paulatina hasta llegar a 0 MW y posterior desconexión de circuitos 1, 2, 3 y 4 dejando la barra de 23 kV energizada al vacío. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD04653/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-09 21:07 | 2016-02-10 04:09 | 0 | 69.8 | 7.0333 | 7.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoras del sistema Interlock en el Interruptor de MT 52 H1 y 89H1-T. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF00340/2016 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-02-09 21:33 | 2016-02-10 18:19 | 105 | 115 | 1.8058 | 1.8058 | 0 | 1.8058 | 1 | 0 | 0 |  | 09/02/2016 22:20 ~ Temblor en la zona ~ Fabrizio Calvo Z. | 10/02/2016 18:05 ~ Producto de sismo en la zona, se activa la protección de nivel de aceite del transformador ZigZag asociado al circuito de aerogeneradores N°4. ~ Juan Cardenas | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IL00105/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-02-09 22:00 | 2016-02-29 18:00 | 5.9 | 15.728 | 297.4395 | 297.4395 | 0 | 297.4395 | 0 | 0 | 0 | Por deslizamiento de terreno en relleno santa marta, central santa marta queda limitada por emergencia con 3 Motores en servicio generando 5.9 Mw aprox. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00106/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-10 00:40 | 2016-02-10 03:31 | 5.5 | 11.1 | 1.4378 | 1.4378 | 0 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa limitada a 5.5 MW por alta T° en la torre de enfriamiento del generador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04730/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-10 08:22 | 2016-02-10 17:26 | 16.55 | 18.15 | 0.79927 | 0.79927 | 0.79927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD04796/2016 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2016-02-10 09:14 | 2016-02-10 12:49 | 0 | 13.3 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cortocircuito de corrientes en núcleo de protección 87BB en caja de agrupamiento del TTCC. Desvincular el circuito de control perteneciente a la 86BB que opera sobre el interruptor 52G1. Pruebas de control al interruptor 52G1. El Tiempo para realizar esta actividad son 2 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | SD04716/2016 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | P | 2016-02-10 09:32 | 2016-02-24 23:00 | 0 | 17.2 | 349.4667 | 349.4667 | 349.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la Unidad UG2 para realizar Mantenimiento Mayor, el cual significa inspecciones y realizar reparaciones si aplica en sus componentes principales como lo son el grupo Turbina-Generador y sus Servicios auxiliares.La Unidad UG1 queda disponible mientras se interviene la UG2 |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD05078/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-10 09:36 | 2016-02-11 04:23 | 0 | 15.6 | 18.7833 | 18.7833 | 0 | 18.7833 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por falla de parrilla #1 de caldera Nota: Fecha de inicio real es el dia 09 02 2016 a las 09:36 hrs. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | SD04584/2016 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2016-02-10 10:04 | 2016-02-11 22:03 | 0 | 9 | 35.9833 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento para eliminar problemas de temperatura en su descanso de empuje y problemas de presurización. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD05089/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-10 10:42 | 2016-02-10 15:10 | 0 | 16.05 | 4.4667 | 4.4667 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Detención de la TG1 para eliminar filtración de agua en el enfriador de aire del generador. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF00348/2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | I | F | 2016-02-10 10:45 | 2016-02-10 12:10 | 0 | 2 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | 10/02/2016 11:14 ~ Motor se encontraba disponible y detenido por control de suministro. ~ Pablo Echagüe D.¦¦15/02/2016 12:05 ~ Motor Sur se encontraba disponible y detenido por control de suministro. ~ Pablo Echagüe¦¦15/02/2016 12:18 ~ Por condición de operación, sincronizado motor sur a las 12:10 horas del día 10/02/2016. ~ Pablo Echagüe | 10/02/2016 11:14 ~ Salida intempestiva Motor Norte en Central 1 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 12:05 ~ Salida intempestiva Motor Norte en Central 1 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00349/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-10 10:45 | 2016-02-10 11:23 | 0 | 19.642 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 10/02/2016 11:21 ~ Salida intempestiva Central 2 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 12:02 ~ Salida intempestiva Central 2 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD05098/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-02-10 11:58 | 2016-02-10 16:34 | 0 | 15.728 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | reemplazo linea principal de captación de gas por rotura, la cual genera problemas con la estabilidad de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD04797/2016 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2016-02-10 12:56 | 2016-02-10 14:14 | 0 | 13.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cortocircuito de corrientes en núcleo de protección 87BB en caja de agrupamiento del TTCC. Desvincular el circuito de control perteneciente a la 86BB que opera sobre el interruptor 52G2. Pruebas de control al interruptor 52G2. El Tiempo para realizar esta actividad son 2 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | IL00108/2016 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2016-02-10 13:15 | 2016-02-10 17:30 | 215 | 228 | 0.24232 | 0.24232 | 0 | 0.24232 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 215Mw por operación alarma alta T° bobinado estator. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD04798/2016 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-02-10 14:23 | 2016-02-10 17:20 | 0 | 13.3 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cortocircuito de corrientes en núcleo de protección 87BB en caja de agrupamiento del TTCC. Desvincular el circuito de control perteneciente a la 86BB que opera sobre el interruptor 52G3. Pruebas de control al interruptor 52G3. El Tiempo para realizar esta actividad son 2 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00107/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-02-10 15:07 | 2016-03-09 14:00 | 250 | 271.9 | 54.0358 | 54.0358 | 0 | 54.0358 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por problemas de operación en válvula de seguridad de vapor recalentado caliente. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD05155/2016 | ABANICO | ABANICO 3 | I | F | 2016-02-10 15:13 | 2016-02-16 17:13 | 0 | 21.5 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | Solucionar falla por baja presión de aire circuito accionamiento interruptor 52AT3 (Transformador N° 3 desconectado). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 4 | SD05155/2016 | ABANICO | ABANICO 4 | I | F | 2016-02-10 15:13 | 2016-02-16 17:13 | 0 | 21.5 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | Solucionar falla por baja presión de aire circuito accionamiento interruptor 52AT3 (Transformador N° 3 desconectado). |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD04657/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-10 21:04 | 2016-02-11 04:25 | 0 | 69.8 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoras en el sistema de interlock de interruptor MT 52H01 y 89H1-T |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF00356/2016 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2016-02-10 22:25 | 2016-02-10 22:47 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/02/2016 11:44 ~ Se Ingresa con Unidad numero 2 para equilibrar horas de trabajo ~ Ricardo Martinez | 11/02/2016 11:44 ~ Se Investiga ~ Ricardo Martinez | 19/02/2016 13:06 ~ Maniobras de transnet en la linea Lautaro/temuco debido a un incendio forestal en la zona ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL00109/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-11 | 2016-02-11 11:10 | 80 | 152 | 5.2895 | 5.2895 | 0 | 5.2895 | 0 | 0 | 0 | Rotura tubo calentador de alta presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00110/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-02-11 04:45 | 2016-02-11 09:10 | 0 | 25 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Por condiciones de Proceso, queda la Caldera Recuperadora limitada. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00355/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-02-11 05:04 | 2016-02-11 08:05 | 0 | 77.35 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 11/02/2016 10:56 ~ Bajo flujo de agua de sello de eje ~ José Galdames | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00354/2016 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-02-11 05:39 | 2016-02-11 06:14 | 0 | 27 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | 11/02/2016 06:34 ~ Al momento de la falla central Licantén inyectaba 6.1 MW al SIC, luego de la perturbación queda en isla, pero con linea de producción detenida. ~ Patricio Zárate H |  | 11/02/2016 06:34 ~ Falla en red interna de 13.8 kV deja a planta Licantén generando en isla. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD05196/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2016-02-11 08:21 | 2016-02-11 19:02 | 0 | 30.1 | 10.6833 | 10.6833 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | TG4/5 generará en isla alimentando consumos propios de planta por cambio de topología interna de planta para revisar anomalía en barra 13,8 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD04185/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-11 09:28 | 2016-02-11 17:23 | 34 | 36 | 0.43981 | 0.43981 | 0.43981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión aerogenerador N° 10 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD04917/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-11 09:28 | 2016-02-11 14:44 | 16.55 | 18.15 | 0.46428 | 0.46428 | 0.46428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00357/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-11 10:51 | 2016-02-11 11:04 | 0 | 19.642 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  | 11/02/2016 12:18 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 12:09 ~ Salida intempestiva central 2 por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG). Detención intempestiva de soplador de aire (Blower) genera baja presión en PTG. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD05229/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-11 11:47 | 2016-02-13 14:02 | 0 | 150 | 50.25 | 50.25 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD04821/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-02-11 12:40 | 2016-02-11 13:07 | 0 | 16.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo de señales y pruebas efectivas de comandos de interruptor y desconectador 12 kV.Desconexión no genera pérdida de generación ya que el agua se acumula en el estanque de sobrecarga. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD04824/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-02-11 14:43 | 2016-02-11 15:00 | 0 | 16.3 | 0.28333 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo de señales y pruebas efectivas de comandos de interruptor y desconectador 12 kV.Desconexión no genera pérdida de generación ya que el agua se acumula en el estanque de sobrecarga. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL00111/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-11 20:03 | 2016-02-11 23:21 | 100 | 152 | 1.1289 | 1.1289 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por inestabilidad en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00112/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-02-11 20:50 | 2016-02-12 17:15 | 15 | 67.2 | 15.8594 | 15.8594 | 0 | 15.8594 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD04660/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-11 21:00 | 2016-02-12 06:00 | 0 | 68 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones de Interlock en interruptor MT 52H1 y 89H1-T |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | SD05408/2016 | ARAUCO | Central | I | F | 2016-02-11 22:41 | 2016-03-03 18:12 | 0 | 68.1 | 499.5167 | 499.5167 | 0 | 499.5167 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco quedará fuera de servicio de curso forzoso para realizar reparación de ducto de efluentes. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00113/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-02-12 00:05 | 2016-02-12 09:50 | 310 | 370 | 1.5811 | 1.5811 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | Detención del alimentador Molino 10, por rotura de cinta. Fue reemplazado por Molino 40 para reparar Molino 10. Unidad queda limitada a 310 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD05178/2016 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-02-12 08:37 | 2016-02-12 14:02 | 0 | 10 | 5.4167 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza interior a gabinetes de RTVX (Equipos deben estar desenergizados) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD05095/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-12 10:12 | 2016-02-12 14:26 | 16.55 | 18.15 | 0.37319 | 0.37319 | 0.37319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | IF00386/2016 | CALLAO | Central | E | F | 2016-02-12 12:02 | 2016-02-12 19:15 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/02/2016 08:58 ~ Caída de árbol en línea 110 kV S/E Antillanca-S/E Río Bonito según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF00385/2016 | NALCAS | Central | E | F | 2016-02-12 12:02 | 2016-02-12 19:15 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/02/2016 08:53 ~ Caída de árbol en línea 110 kV S/E Antillanca-S/E Río Bonito según lo informado por STS. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF00369/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-02-12 12:18 | 2016-02-12 17:54 | 0 | 15.728 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 12/02/2016 13:49 ~ Por trabajos en la zona personal contratista pasa a llevar una matriz de gas y ingresa oxigeno llegando a valores de trip ~ Jaime Stubing |  | 12/02/2016 13:49 ~ Rotura de Matriz de gas por trabajos en las instalaciones, sube el oxigeno a niveles de TRIP. ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00366/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-12 13:13 | 2016-02-12 13:38 | 0 | 19.642 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 |  | 12/02/2016 15:09 ~ Salida intempestiva Central 2 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). ~ Pablo Echagüe D. | 15/02/2016 12:12 ~ Salida intempestiva Central 2 por baja presión de gas en Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB), generado por variaciones en las composiciones de metano y oxigeno en la red ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00114/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-02-12 14:08 | 2016-02-12 23:20 | 225 | 271.9 | 1.5869 | 1.5869 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 225 MW por alta diferencial de filtros de manga. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF00371/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-12 18:59 | 2016-02-13 01:25 | 0 | 150 | 6.4333 | 6.4333 | 0 | 6.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/02/2016 19:10 ~ Falla en ventilador de tiro inducido (VTI). ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD04661/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-12 21:09 | 2016-02-13 05:03 | 0 | 69.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificaciones de interlock en interruptor MT 52H1y 89H1-T |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD04910/2016 | NEHUENCO | Central | I | P | 2016-02-13 00:01 | 2016-02-14 23:15 | 220 | 340 | 16.6706 | 16.6706 | 16.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación válvula shut-off de atemperación del by-pass de alta presión con fuga de vapor, la unidad queda generando en ciclo abierto, de acuerdo a la disponibilidad de GNL. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | IF00376/2016 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | F | 2016-02-13 09:12 | 2016-02-13 16:22 | 0 | 125 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 7.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13/02/2016 13:33 ~ Falla en mecanismo de cierre de interruptor del motor de arranque. ~ José Romero A. | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00115/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-02-13 11:00 | 2016-02-14 02:31 | 20 | 67.2 | 10.8986 | 10.8986 | 0 | 10.8986 | 0 | 0 | 0 | Falla en rastra de alimentación de PDM a Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL00116/2016 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-02-13 19:52 | 2016-02-13 22:05 | 205 | 271.9 | 0.5454 | 0.5454 | 0 | 0.5454 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 205 MW por alta diferencial en sistema de transporte de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00378/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-13 20:02 | 2016-02-13 21:09 | 0 | 59.04 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 13/02/2016 22:31 ~ Falla comunicación SCADA ~ Rubén Riquelme P |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IL00118/2016 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-02-14 01:23 | 2016-02-14 08:28 | 38 | 45.7 | 1.1935 | 1.1935 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 38 MW por no tener las condiciones optimas ambientales de temperatura y humedad para llegar a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IL00117/2016 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-02-14 01:23 | 2016-02-14 02:01 | 38 | 45.7 | 0.10671 | 0.10671 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 38 MW por tener las condiciones optimas ambientales de temperatura y humedad para llegar a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | IF00379/2016 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2016-02-14 01:54 | 2016-02-14 05:01 | 0 | 25 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 1 | 0 | 0 | 14/02/2016 02:23 ~ Al momento de la falla central inyectaba 21.5 MW al SIC. ~ Patricio Zárate H. |  | 14/02/2016 02:23 ~ Falla en válvula controladora de combustible. ~ Patricio Zárate H. | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF00381/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-02-14 07:31 | 2016-02-15 18:47 | 0 | 37.92 | 35.2667 | 35.2667 | 0 | 35.2667 | 1 | 0 | 0 |  | 14/02/2016 09:23 ~ Se investiga ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IL00119/2016 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-02-14 08:28 | 2016-02-22 19:26 | 40 | 45.7 | 25.3153 | 25.3153 | 0 | 25.3153 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 40 MW por no tener las condiciones optimas ambientales de temperatura y humedad para llegar a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00383/2016 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2016-02-14 10:20 | 2016-02-14 10:50 | 0 | 82.677 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 14/02/2016 10:33 ~ Alabe desalineado. ~ Rafael Sáez Rebolledo |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00120/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-14 20:35 | 2016-02-14 22:58 | 130 | 150 | 0.31778 | 0.31778 | 0 | 0.31778 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de estabilidad de hogar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD04733/2016 | CHILOE | Central | I | P | 2016-02-15 | 2016-02-28 23:51 | 8 | 9 | 37.3167 | 37.3167 | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U7 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD05070/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2016-02-15 08:15 | 2016-03-18 21:13 | 0 | 12 | 780.9667 | 780.9667 | 780.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Eléctrico y Mecánico. Unidad Generadora N°5. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD05197/2016 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2016-02-15 08:48 | 2016-02-29 02:23 | 0 | 53.5 | 329.5833 | 329.5833 | 329.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión segun Programa de Mantenimiento Mayor 2016 informado y publicado por CDEC-SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJACentral | IF00387/2016 | LAJA | Central | I | F | 2016-02-15 08:59 | 2016-02-15 17:27 | 0 | 12.6 | 8.4667 | 8.4667 | 0 | 8.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/02/2016 09:45 ~ Falla en condensador de la Unidad ( imposibilidad de crear vacío) ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00393/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-02-15 09:25 | 2016-02-21 | 0 | 65 | 134.5833 | 134.5833 | 0 | 134.5833 | 1 | 0 | 0 | 15/02/2016 21:54 ~ Central fuera de servicio debido a trip de Caldera recuperadora. ~ Héctor Vilche |  | Falla en bomba de alimentación de agua de la caldera | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL00122/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-02-15 09:25 | 2016-02-16 01:35 | 0 | 65 | 16.1667 | 16.1667 | 0 | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | Falla en caldera recuperadora de N. Aldea III deja F/S a TG2 y TG3 limitando la inyección al SIC a 0 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00121/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-15 09:41 | 2016-02-16 06:10 | 135 | 150 | 2.0483 | 2.0483 | 0 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura de descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD05282/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-15 10:07 | 2016-02-15 17:15 | 58.5 | 60 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B04, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00390/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-02-15 11:00 | 2016-02-15 13:27 | 0 | 1.47 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |  | 15/02/2016 13:11 ~ Operada bajo flujo de aceite y bajo presión aceite de la unidad hidráulica. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD03089/2016 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2016-02-15 11:08 | 2016-02-29 18:04 | 0 | 1.2 | 342.9333 | 342.9333 | 342.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad n°1 por Mantenimiento mayor (6000 horas) a motor diesel (solo unidad n°1). Queda disponible Unidad n°2 con 1.15 MW para generar |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00392/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-02-15 14:12 | 2016-02-15 17:50 | 0 | 29.3 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 3.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15/02/2016 15:28 ~ Operación protección de sobrecorriente en interruptor 52BL1 (se investiga) ~ juan parra | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00400/2016 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-02-15 18:27 | 2016-02-15 19:14 | 0 | 9.6 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 17/02/2016 16:21 ~ No afecta consumos finales. ~ Francisco Rodriguez Rojas | 17/02/2016 16:21 ~ En estudio. ~ Francisco Rodriguez Rojas |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00123/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-15 18:28 | 2016-02-15 21:05 | 0 | 16.05 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 0MW de exportación por problemas en sistema de alimentación de combustible a calderas. Unidades generadoras se mantienen en servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD04732/2016 | MAULE | Central | I | P | 2016-02-16 00:10 | 2016-03-01 23:56 | 5.25 | 6 | 44.9708 | 44.9708 | 44.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de 0,75 MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N°1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a ?Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2016-2017?. La Central quedara con una potencia disponible de 5,25 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD05680/2016 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2016-02-16 06:14 | 2016-02-17 23:59 | 0 | 76 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°1.Mantenimiento preventivo banco transformador N°1 Indispone unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD05680/2016 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2016-02-16 06:14 | 2016-02-17 23:59 | 0 | 76 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°1.Mantenimiento preventivo banco transformador N°1 Indispone unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD05985/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-16 06:34 | 2016-02-16 06:55 | 0 | 15.6 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio nuestro turbogenerador por detectarse problemas en sistema de alimentacion de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00396/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-02-16 07:17 | 2016-02-16 11:31 | 0 | 29.3 | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 4.2333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/02/2016 09:47 ~ Interrupción forzada por protecciones. ~ juan parra | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD05490/2016 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2016-02-16 08:07 | 2016-02-17 12:05 | 0 | 0.216 | 27.9667 | 27.9667 | 27.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de unidad generadora |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00125/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-16 08:33 | 2016-02-16 16:40 | 137 | 150 | 0.70344 | 0.70344 | 0 | 0.70344 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 137 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD05671/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-16 09:16 | 2016-02-16 17:42 | 58.5 | 60 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, cambio de rodamiento a generador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD05672/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-16 10:04 | 2016-02-16 17:42 | 16.55 | 18.15 | 0.67291 | 0.67291 | 0.67291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01, Mantenimiento preventivo mecánico - eléctrico, en aerogenerador Vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD05679/2016 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2016-02-16 10:21 | 2016-02-16 17:13 | 0 | 21.5 | 6.8667 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52AT3 (Transformador N °3 Desconectado).Mantenimiento, limpieza de aislación y medidas eléctricas a equipos (SODI N °30 Transelec). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 4 | SD05679/2016 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2016-02-16 10:21 | 2016-02-16 17:13 | 0 | 21.5 | 6.8667 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52AT3 (Transformador N °3 Desconectado).Mantenimiento, limpieza de aislación y medidas eléctricas a equipos (SODI N °30 Transelec). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00124/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-16 12:25 | 2016-02-17 22:32 | 240 | 381.23 | 12.6388 | 12.6388 | 0 | 12.6388 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar en ciclo abierto por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento deTurbina a Vapor, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD05978/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-02-16 18:00 | 2016-02-16 23:30 | 0 | 22 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO SISTEMA CARGA DE FARDOS DE PAJA A CALDERA (PROBLEMAS EN TARJETA DE COMUNICACIÓN DEL EQUIPO) |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | IL00127/2016 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2016-02-16 22:30 | 2016-03-09 11:10 | 16 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación en la regulación de carga de central Pilmaiquen, debido a que la diferencial de cota entre Lago Puyehue y el Rio Pilmaiquen, no puede exceder 1 metro de altura en todo momento. Su generación mínima puede llegar a 10 MW. Esta condición evitará daños sobre la barrera del Lago Puyehue y que, además, no se pierda recurso hídrico sin generar. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | IL00126/2016 | PILMAIQUEN | Central | E | F | 2016-02-16 22:30 | 2016-02-16 22:30 | 16 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación en la regulación de carga de central Pilmaiquen, debido a que la diferencial de cota entre Lago Puyehue y el Rio Pilmaiquen, no puede exceder 1 metro de altura en todo momento. Esto evitará daños sobre la barrera de la Puyehue y que se pierda recurso sin generar. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD05987/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-16 23:20 | 2016-02-17 06:19 | 0 | 381.23 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Investigacion y correccion de falla por alarma Alta Temperatura de Disk Cavity, en rotor de la TG. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF00397/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-17 04:37 | 2016-02-17 06:55 | 0 | 150 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 |  | 17/02/2016 06:28 ~ Pérdida de llama en la caldera. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IF00398/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-17 09:20 | 2016-02-17 22:32 | 240 | 381.23 | 4.8901 | 4.8901 | 0 | 4.8901 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2016 10:42 ~ Falla en la partida. Fuga por válvula atemperación de alta presión. ~ Rogers Inostroza Aro | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD06054/2016 | SAN ANDRES | Central | I | F | 2016-02-17 11:00 | 2016-02-18 21:27 | 0 | 40.3 | 34.45 | 34.45 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | Se detiene las Unidades por filtración en Junta N° 16 en la tubería de presión. Se realizara una inspección para diagnosticar problema. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00128/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-17 13:20 | 2016-02-17 20:18 | 2.3 | 11.1 | 5.5231 | 5.5231 | 0 | 5.5231 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 2.3 MW por reparación de fuga de línea de vapor a secado. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05701/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-17 13:38 | 2016-02-17 17:41 | 34 | 36 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión aerogenerador N° 12 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00129/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-17 20:18 | 2016-02-19 05:00 | 8.7 | 11.1 | 7.0703 | 7.0703 | 0 | 7.0703 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.7 MW por alta temperatura en la turbina debido a alta suciedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF00429/2016 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2016-02-17 20:55 | 2016-02-17 21:15 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2016 17:32 ~ Las protecciones propias del parque no operaron pues el parque no se encontraba generando , por tanto no existen registros oscilograficos. ~ Rodrigo Salas | 19/02/2016 17:32 ~ Perturbación en la línea al reconecta Foreaction en Subestaciones Horcones, segun informacion entregada por TRASNSNET ~ Rodrigo Salas |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD06176/2016 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2016-02-18 | 2016-02-18 20:09 | 0 | 76 | 20.15 | 20.15 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | En Mantenimiento Correctivo de Banco Transformador N° 1, se encontró instrumento de Imagen Térmica dañado, se procederá a su reparación o cambio. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD06176/2016 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-02-18 | 2016-02-18 20:09 | 0 | 76 | 20.15 | 20.15 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | En Mantenimiento Correctivo de Banco Transformador N° 1, se encontró instrumento de Imagen Térmica dañado, se procederá a su reparación o cambio. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00404/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-02-18 04:10 | 2016-02-18 09:57 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/02/2016 05:37 ~ Unidad sale fuera de servicio alarma operada Falla línea 12 Kv ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | SD05927/2016 | LAJA | LAJA 1 | I | P | 2016-02-18 08:03 | 2016-02-18 20:25 | 0 | 8.7 | 12.3667 | 12.3667 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 para realizar mantenimiento a eyectores de vacío de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD05702/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-18 09:48 | 2016-02-18 17:57 | 34 | 36 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 12 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD06313/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-02-18 11:38 | 2016-02-29 11:35 | 0 | 350 | 263.95 | 263.95 | 0 | 263.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa de la unidad por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD05921/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-02-18 12:33 | 2016-02-18 20:40 | 0 | 16.3 | 8.1167 | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de unidad para realizar reemplazo de relé de protección por falla de fábrica, solo considera reemplazo del relé de protección SIEMENS 7UM por concepto de garantía de fabricante. No se realizará modificación de parámetros ni de ajustes. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF00407/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-02-18 13:35 | 2016-02-18 17:49 | 0 | 380 | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 4.2333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2016 19:26 ~ Retraso en la partida de acuerdo a tiempos informados. ~ Felipe Mendoza Leyton | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00406/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-02-18 14:23 | 2016-02-18 17:08 | 0 | 29.3 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 18/02/2016 18:06 ~ De 14:23 a 17:08 horas, fuera de servicio la Unidad TG1 cuando inyectaba 6,5 MW al SIC por falla en Sistema de Control, provocando la operación de la protección direccional de potencia. ~ Alberto Salas Leyton |  | 18/02/2016 18:06 ~ Falla en sistema de control ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00130/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-18 23:01 | 2016-02-19 10:51 | 200 | 381.23 | 5.6254 | 5.6254 | 0 | 5.6254 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00131/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-19 04:09 | 2016-02-19 08:13 | 75 | 150 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Ruido anormal en calentador de aire de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00132/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-19 05:00 | 2016-02-19 14:55 | 5.5 | 11.1 | 5.003 | 5.003 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | Central no puede subir a plena carga ya que presenta problema en el sistema de arrastre de cenizas de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00410/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-19 07:14 | 2016-02-19 07:44 | 0 | 59.04 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 10:17 ~ Se desconecta U2 Chacayes por variación de flujo sistema de refrigeración principal ~ Marcelo Araya¦¦19/02/2016 10:38 ~ Se deaconecta unidad 2 por variación de flujo en sistema de refrigeración principal. ~ Marcelo Artaya |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00411/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-19 08:32 | 2016-02-19 08:52 | 0 | 59.04 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 10:29 ~ Se desconecta la Unidad 2 por varación de flujo sistema de refrigeración principal. ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD05802/2016 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2016-02-19 09:25 | 2016-02-19 16:45 | 0 | 82.677 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Transformador de Poder TE-2, el que se encuentra fuera por IF03239/2015 que incluye energización y pruebas de Trip del interruptor 52U2. En coordinación con el CDEC |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00133/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-02-19 10:31 | 2016-02-26 12:05 | 0 | 25 | 169.5667 | 169.5667 | 0 | 169.5667 | 0 | 0 | 0 | Por condiciones de Proceso, queda la Caldera Recuperadora limitada. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF00434/2016 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2016-02-19 13:46 | 2016-02-20 14:23 | 0 | 42.5 | 24.6167 | 24.6167 | 0 | 24.6167 | 1 | 0 | 0 | 24/02/2016 03:08 ~ Se cambia relé defectuoso ~ Gerardo Carrasco | 19/02/2016 19:12 ~ Señal errónea de nivel muy alto en Cámara de Carga Peuchén. ~ Gerardo Carrasco Ruiz | 24/02/2016 03:08 ~ La falla se debió a la operación de la protección de nivel muy alto en pozo de achique en Central Peuchén, la activación de ésta fue producto de la activación errónea del relé R53.1G asociado a la boya de inundación de central ~ Gerardo Carrasco Ruiz | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00416/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-19 14:03 | 2016-02-19 14:25 | 0 | 59.04 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 16:14 ~ Se desconecta unidad 2 Chacayes por variación de flujo sistema de refrigeración principal ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00436/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2016-02-19 14:08 | 2016-02-19 15:10 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 19:45 ~ Se revento banco condensador de 50 mbar de subestacion Cerro navia unida a la barra de 220kv seccion N°1 ~ Herman Jara |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IF00414/2016 | GUAYACAN | Central | E | F | 2016-02-19 14:08 | 2016-02-19 15:01 | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 15:36 ~ En investigacion ~ Luis Rivas |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF00418/2016 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2016-02-19 14:08 | 2016-02-19 14:31 | 0 | 15.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/02/2016 16:16 ~ falla externa operando la proteccion direccional.67N ~ jaime Stubing | TRUE | 0
2016 | FLORIDA ICentral | IF00463/2016 | FLORIDA I | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:20 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:59 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:40 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:59 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IICentral | IF00463/2016 | FLORIDA II | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:20 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:59 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:40 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:59 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIICentral | IF00463/2016 | FLORIDA III | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:20 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:59 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:40 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:59 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00463/2016 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:20 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:59 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:40 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:59 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF00463/2016 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:20 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:59 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:40 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:59 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00425/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:15 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 16:54 ~ Falla en Barra N°1 220 kV SE Cerro Navia produce una perturbación en él sistema Interconectado de central. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IFLORIDA I 3 | IF00464/2016 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 17:00 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 19:02 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 14:02 ~ Unidad fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv)seccion 1 de Subestación Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 19:02 ~ Unidad fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv)sección 1 de Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF00465/2016 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 16:04 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 19:04 ~ Según información extraída desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | Unidad fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) seccion 1 de Subestación Cerro Navia. | 24/02/2016 19:04 ~ Unidad fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220 (kv) sección 1 de Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF00430/2016 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:55 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Falla en Barra N°1 220 kV SE Cerro Navia produce una perturbación en él sistema Interconectado de central. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IF00438/2016 | CMPC LAJA | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2016 20:38 ~ En en el momento de la falla la Central se encontraba limitada a 0 MW de inyección según IL00133/2016. ~ Claudio Pérez Torres | 19/02/2016 20:38 ~ Falla en Banco de Condensadores en S/E Cerro Navia provoca una variación de frecuencia en el SIC. ~ Claudio Pérez Torres |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF00441/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:40 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 22:23 ~ Falla en el SIC. ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF00462/2016 | PUNTILLA | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:34 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2016 18:49 ~ Segun informacion extraida desde registro de novedades del CDEC-SIC, se pierden 1366 MW de consumos correspondientes a Codelco Div. El Teniente (180 MW), Codelco Div. Andina (50 MW), CMPC Maule(20 MW), Chagres (15 MW), C.M. Los Pelambres (41 MW), Metro (20 MW), Chilectra (910 MW), Anglo American (130 MW) . Causa informada: Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr (S/E Cerro Navia barra 1 220KV). ~ Carlos Cartes Valenzuela | 21/02/2016 13:25 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220(kv) seccion 1 de la Subestacion Cerro Navia. ~ Alfredo Fernández Ugalde. | 24/02/2016 18:49 ~ Central fuera de servicio de forma intempestiva por operación de protecciones, por falla externa producto de problema en la barra de 220(kv) sección 1 de la Subestación Cerro Navia. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00487/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:22 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2016 15:00 ~ Interrupción forzada por protecciones en S/E Cerro Navia barra Nº 1 de 220 kV, Falla en banco de CC.EE. de 220 kV, 50 MVAr. ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCentral | IF00443/2016 | COLBÚN | Central | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:19 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 23:56 ~ Falla en Barra N°1 220kV S/E Cerro Navia produce perturbación en él SIC. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF00428/2016 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | F | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:19 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 17:44 ~ Falla en Barra N°1 220 kV SE Cerro Navia produce una perturbación en él sistema Interconectado de central. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IF00448/2016 | QUELTEHUES | Central | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-20 18:39 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2016 10:21 ~ 14:45 hrs. SE Queltehues Trafo N°1, cerrado interruptor 52HT1 (SF6 Nº 29). 14:45 hrs. SE Queltehues Trafo N°3, cerrado interruptor 52HT3 (SF6 Nº 19). 15:05 hrs. SE Queltehues Trafo N°1, cerrado interruptor 52CT1. 15:05 hrs. SE Queltehues Trafo N°3, cerrado interruptor 52CT3. 15:13 hrs. Central Queltehues N°2, sincroniza al SIC y sube generación a plena carga. 15:15 hrs. Reconectadores Bocatoma Volcán y Maipo, en servicio. 15:16 hrs. Central Queltehues N°1, sincroniza al SIC y sube generación a plena carga. 15:30 hrs. Reconectador San José de Maipo, en servicio normal. 15:32 hrs. SE Queltehues Trafo PHAM, cerrado interruptor 52CT4. 15:34 hrs. SE Queltehues Trafo N°2, cerrado interruptor 52CT2. 15:36 hrs. Reconectador El Yeso, en servicio. 15:38 hrs. Reconectador El Volcán, en servicio. 18:39 hrs. Central Queltehues N°3, sincroniza al SIC y sube generación a plena carga. Horarios definitivos serán corroborados con SOE. ~ Marco Godoy Escobedo | 20/02/2016 10:21 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de las unidades. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00450/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-20 15:41 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:14 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF00449/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-20 14:38 | 0 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:08 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF00457/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 18:39 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:43 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF00451/2016 | VOLCAN | VOLCAN | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 16:09 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:18 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF00454/2016 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 15:53 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:34 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | IF00453/2016 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 15:48 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:30 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | IF00455/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 15:16 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:38 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF00442/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 14:50 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 22:53 ~ Operación auxiliar 86V ~ Fernando Leyton Alegría |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF00452/2016 | NUEVA RENCA | Central | E | F | 2016-02-19 14:10 | 2016-02-19 14:24 | 210 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:23 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00129/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-19 14:55 | 2016-02-22 18:00 | 8.7 | 11.1 | 16.2342 | 16.2342 | 0 | 16.2342 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.7 MW por alta temperatura en la turbina debido a alta suciedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD06496/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-19 15:00 | 2016-02-27 21:07 | 0 | 150 | 198.1167 | 198.1167 | 0 | 198.1167 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar falla en calentador de aire. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00419/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-19 15:05 | 2016-02-19 15:31 | 0 | 59.04 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 16:23 ~ Se desconecta unidad 2 Chacayes por variación de flujo sistema de refrigeración principal ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF00456/2016 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | E | F | 2016-02-19 15:13 | 2016-02-19 15:13 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 11:41 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00437/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-02-19 17:39 | 2016-02-19 18:07 | 0 | 12.53 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 19/02/2016 20:17 ~ Temperatura de aceite Alta tanque sumidero sistema regulador oleo hidráulico MEX 10. ~ Fernando Arenas R. | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | IF00439/2016 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2016-02-19 20:00 | 2016-02-19 22:07 | 0 | 123.4 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 19/02/2016 21:10 ~ Unidad falla en la partida. Falla defecto de combustión ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD06230/2016 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-02-20 00:23 | 2016-02-20 18:20 | 0 | 128 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control filtración de gases calientes del Descanso N°2 TG1A. Unidad Indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00445/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-20 05:09 | 2016-02-20 06:29 | 0 | 59.04 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 20/02/2016 05:49 ~ Regulador de velocidad falla principal ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSCentral | SD06527/2016 | LOS HIERROS | Central | E | F | 2016-02-20 07:58 | 2016-02-21 09:12 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de canal de aducción central los Hierros por fuga de agua |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD06528/2016 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2016-02-20 07:58 | 2016-02-21 09:12 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de canal de aducción central los Hierros por fuga de agua |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00446/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-20 08:08 | 2016-02-20 14:00 | 0 | 59.04 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 5.8667 | 1 | 0 | 0 | 20/02/2016 09:13 ~ Se investigan las causas ~ Marcelo Araya | 20/02/2016 09:13 ~ Se desconecta unidad 2 por operacion de parada normal. ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD05717/2016 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2016-02-20 08:52 | 2016-02-20 19:20 | 0 | 180 | 10.4667 | 10.4667 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J1 y 52M7 a solicitud de transelec, por trabajos de Mantenimiento a cambiador de tap Bajo Carga, mantenimiento preventivo a Transformador N° 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00134/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-02-20 13:40 | 2016-02-20 19:45 | 20 | 67.2 | 4.2728 | 4.2728 | 0 | 4.2728 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF00461/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-02-21 | 2016-02-21 05:08 | 0 | 380 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 5.1333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/02/2016 00:40 ~ Al finalizar proceso de cambio de combustible desde Diesel a GNL, encontrándose la unidad operando con combustible GNL se produce desconexión de unidad al cerrar válvula de combustible líquido. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD06548/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-02-21 11:17 | 2016-02-21 18:37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 del circuito N°1 Línea Paposo - Diego de Almagro a solicitud de Transelec por curso forzoso. Trabajo por realizar: revisar y reparar anormalidad en bushing de tierra con presencia de punto caliente y ruido en condensador de acoplamiento de la fase 2, investigar y reparar filtración de aceite. Justificación: Condición que pone en riesgo la instalación y el servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD06549/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | E | F | 2016-02-21 11:17 | 2016-02-21 18:37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL2 del circuito N°1 Línea Paposo - Diego de Almagro a solicitud de Transelec por curso forzoso. Trabajo por realizar: revisar y reparar anormalidad en bushing de tierra con presencia de punto caliente y ruido en condensador de acoplamiento de la fase 2, investigar y reparar filtración de aceite. Justificación: Condición que pone en riesgo la instalación y el servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00467/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-21 15:46 | 2016-02-21 16:13 | 0 | 59.04 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 |  | 21/02/2016 16:25 ~ Se desconecta la UCH-2 por operación Parada Normal, variación de flujo en sistema de refrigeración generador. ~ Marcelo Araya |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00468/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-21 19:59 | 2016-02-21 20:13 | 0 | 59.04 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00469/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-21 20:40 | 2016-02-21 21:18 | 0 | 59.04 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | Regulador de velocidad falla principal |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00470/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-02-21 20:52 | 2016-02-22 01:35 | 0 | 77.35 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 4.7167 | 1 | 0 | 0 | 21/02/2016 22:18 ~ Falla repentina. ~ Rafael Saez Rebolledo | 21/02/2016 22:18 ~ Falla en sistema de agua en sello de eje ~ Rafael Saez Rebolledo |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00471/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-21 22:16 | 2016-02-22 15:26 | 0 | 59.04 | 17.1667 | 17.1667 | 0 | 17.1667 | 1 | 0 | 0 |  | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00472/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-21 23:18 | 2016-02-22 15:26 | 0 | 59.04 | 16.1333 | 16.1333 | 0 | 16.1333 | 1 | 0 | 0 |  | Regulador de velocidad falla principal |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF00473/2016 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-02-22 01:32 | 2016-02-22 15:26 | 0 | 59.04 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 1 | 0 | 0 |  | 22/02/2016 02:36 ~ Operación parade normal ~ L. Urrea |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD06563/2016 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2016-02-22 03:18 | 2016-02-22 15:26 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se require revision del canal aducción Chacayes por probable rotura. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL00135/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-22 04:05 | 2016-02-22 11:51 | 60 | 152 | 4.7009 | 4.7009 | 0 | 4.7009 | 0 | 0 | 0 | Limitada 60 MW por falla en correa alimentadora de carbón. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD04564/2016 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2016-02-22 08:35 | 2016-03-04 23:59 | 0 | 237 | 279.4 | 279.4 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2016 de Unidad N°2 central Colbún. |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF00482/2016 | NALCAS | Central | I | F | 2016-02-22 10:29 | 2016-02-22 15:28 | 0 | 6.8 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 4.9833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2016 09:25 ~ Falla de cilindro hidráulico de barrera de bocatoma ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF00479/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-02-22 11:36 | 2016-02-22 13:13 | 0 | 12.53 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/02/2016 17:10 ~ Error de comunicación PLC Unidad 1 ~ Mario Mejias | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCentral | IF00477/2016 | CHACAYES | Central | I | F | 2016-02-22 14:00 | 2016-08-18 | 0 | 118.08 | 4258 | 4258 | 0 | 4258 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/02/2016 14:54 ~ Daño grave canal de Aducción ~ Humberto Allende C. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00478/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-02-22 15:57 | 2016-02-22 18:42 | 0 | 77.35 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 |  |  | Alto deterioro sello UG1 | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00136/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-22 17:30 | 2016-02-22 20:27 | 200 | 381.23 | 1.4024 | 1.4024 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD04744/2016 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2016-02-22 17:39 | 2016-02-22 19:26 | 0 | 153.04 | 1.7833 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de Señales SITR (Scada): Conexión de circuitos de corriente de TTCC de Transformador de SSAA a nuevos equipos de medida. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00137/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-22 18:00 | 2016-02-24 08:17 | 5.5 | 11.1 | 19.3141 | 19.3141 | 0 | 19.3141 | 0 | 0 | 0 | 18:00 Central Masisa baja a mínimo técnico debido a problemas de temperatura en el precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IF00480/2016 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-02-22 19:26 | 2016-03-08 23:14 | 0 | 45.7 | 363.8 | 363.8 | 0 | 363.8 | 1 | 0 | 0 |  | 22/02/2016 19:54 ~ Falla en la partida. Se presume problema en tarjeta electrónica. ~ Gastón Muñoz | 08/03/2016 23:19 ~ Falla en el generador. caja reductora que no permite girar el eje del generador ~ | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL00138/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-02-22 19:44 | 2016-02-22 21:45 | 125 | 152 | 0.35822 | 0.35822 | 0 | 0.35822 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 125 MW por alta temperatura de gases de combustión en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL00139/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-02-22 21:40 | 2016-02-23 04:14 | 250 | 370 | 2.1297 | 2.1297 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | Por falla de Molino 20 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00140/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-02-22 23:38 | 2016-02-23 11:02 | 200 | 381.23 | 5.4194 | 5.4194 | 0 | 5.4194 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falta en cantidad y calidad de agua para abastecer el sistema de enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD05980/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-02-23 | 2016-02-25 11:38 | 0 | 77.35 | 59.6333 | 59.6333 | 59.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sello eje e inspección Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00142/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-23 05:47 | 2016-02-23 18:47 | 140 | 150 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD06434/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-02-23 08:14 | 2016-02-23 17:47 | 0 | 26 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de poder TG N°3. Mantenimiento preventivo básico mensual con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALCentral | SD06443/2016 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2016-02-23 08:16 | 2016-02-23 12:33 | 0 | 3.2 | 4.2833 | 4.2833 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y limpieza manual de aislación en S/E Totoral N° 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00143/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-02-23 08:28 | 2016-02-23 19:42 | 5 | 16.05 | 7.7339 | 7.7339 | 0 | 7.7339 | 0 | 0 | 0 | Problemas en Ventilador de tiro inducido (VTI)en Caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF00484/2016 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2016-02-23 08:38 | 2016-04-01 18:15 | 0 | 2 | 921.6167 | 921.6167 | 0 | 921.6167 | 1 | 0 | 0 | 23/02/2016 11:10 ~ Unidad N° 1 (5592), se produce falla en el carter por alta presión, por lo cual la unidad no sincroniza. ~ Miguel Rodriguez |  | 23/02/2016 11:10 ~ Alta presíon en el carter. ~ Miguel Rodriguez | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD06438/2016 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-02-23 08:51 | 2016-02-23 15:12 | 16.55 | 18.15 | 0.55978 | 0.55978 | 0.55978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05. Mantenimineto preventivo Mecánico-Eléctrico en aerogenerador vestas. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD06344/2016 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-02-23 09:10 | 2016-02-23 19:10 | 0 | 53 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección END rodete por horas de funcionamiento N/S 123286 y componentes de turbina (anillos, toberas, inyectores y líneas de accionamiento). Mantenimiento anillos rozantes y revisión de interruptor de campo por fabricante. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD06542/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-23 09:29 | 2016-02-23 16:43 | 58.5 | 60 | 0.18083 | 0.18083 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR F06.- CAMBIO PINZA DE FRENO Y ENGRASE GENERADOR. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06065/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-23 09:52 | 2016-02-23 13:54 | 34 | 36 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 11 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | IL00144/2016 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2016-02-23 12:00 | 2016-02-25 18:19 | 18 | 25 | 15.2087 | 15.2087 | 0 | 15.2087 | 0 | 0 | 0 | TG Horcones limitado a 18 MW. por problemas que presenta la válvula de alimentación de combustible de la turbina, cuando llega a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00488/2016 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2016-02-23 12:48 | 2016-02-23 23:40 | 0 | 0.5 | 10.8667 | 10.8667 | 0 | 10.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 15:31 ~ en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 2 | IF00500/2016 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | F | 2016-02-23 13:30 | 2016-02-29 18:04 | 0 | 1.2 | 148.5667 | 148.5667 | 0 | 148.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 18:21 ~ Salida intempestiva Unidad 2. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | QUINTAYQUINTAY 2 | IF00493/2016 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | F | 2016-02-23 13:38 | 2016-02-25 14:06 | 0 | 1.2 | 48.4667 | 48.4667 | 0 | 48.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 17:46 ~ Falla en la partida en unidad 2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 2 | IF00491/2016 | CONCON | CONCON 2 | I | F | 2016-02-23 13:38 | 2016-02-23 16:05 | 0 | 0.8 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 16:34 ~ Falla en la partida en unidad 2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF00495/2016 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2016-02-23 13:43 | 2016-02-23 22:07 | 0 | 0.48 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 17:53 ~ Salida intempestiva. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 3 | IF00492/2016 | CONCON | CONCON 3 | I | F | 2016-02-23 14:57 | 2016-02-23 21:40 | 0 | 0.8 | 6.7167 | 6.7167 | 0 | 6.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 17:36 ~ Falla en la partida en unidad 3 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00490/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-02-23 15:38 | 2016-03-01 10:06 | 0 | 24 | 162.4667 | 162.4667 | 0 | 162.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 16:43 ~ Problema para sincronizar unidad ~ David Castro |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00489/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-02-23 15:38 | 2016-02-24 03:39 | 0 | 24 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 12.0167 | 1 | 0 | 0 | 23/02/2016 15:43 ~ La unidad presenta problemas en sistema de aire de arranque, No logrando poner en servicio la unidad ~ David Castro | Problema en sistema de arranque |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD05466/2016 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2016-02-23 15:39 | 2016-02-23 21:20 | 0 | 15.728 | 5.6833 | 5.6833 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran ensayos a los generadores de la Central Santa Marta. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | IF00497/2016 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | F | 2016-02-23 15:45 | 2016-02-24 19:58 | 0 | 1.2 | 28.2167 | 28.2167 | 0 | 28.2167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 17:58 ~ Salida intempestiva Unidad 2. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | IF00498/2016 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | F | 2016-02-23 16:09 | 2016-02-23 20:35 | 0 | 0.8 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 4.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 18:08 ~ Salida intempestiva Unidad 3. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF00494/2016 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-02-23 17:00 | 2016-02-24 18:03 | 0 | 140 | 25.05 | 25.05 | 0 | 25.05 | 1 | 0 | 0 |  | Problema de Realimentación de Control Válvula VC3 |  | TRUE | 0
2016 | QUINTAYQUINTAY 1 | IF00499/2016 | QUINTAY | QUINTAY 1 | I | F | 2016-02-23 17:32 | 2016-02-23 23:07 | 0 | 1.2 | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 5.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 18:14 ~ Salida intempestiva Unidad 1. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | IF00504/2016 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | I | F | 2016-02-23 18:30 | 2016-02-24 20:50 | 0 | 1.8 | 26.3333 | 26.3333 | 0 | 26.3333 | 1 | 0 | 0 | 24/02/2016 21:26 ~ Se Reemplaza tarjeta AVR y Diodos rectificadores quemados de la unidad. ~ Juan Miranda |  | 23/02/2016 20:15 ~ Falla en control de la unidad que presentó alarmas por frecuencia. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | IF00505/2016 | PANGUE | PANGUE 2 | E | F | 2016-02-23 18:37 | 2016-02-23 18:43 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 20:33 ~ Opera protecciones distancia en ctos 1 y 2 de L.220Kv Pangue - Charrua. por incendio bajo la línea zona Trupan. ~ O Cerda G |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | IF00506/2016 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | F | 2016-02-23 21:01 | 2016-02-24 18:20 | 0 | 0.8 | 21.3167 | 21.3167 | 0 | 21.3167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 22:32 ~ Salida intempestiva unidad 3. En investigacion ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD06053/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-02-23 21:03 | 2016-02-24 02:19 | 0 | 69.8 | 5.2667 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara conexion alimentacion reactor en Celda 02 emergency stow solution. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 1 | IF00507/2016 | CONCON | CONCON 1 | I | F | 2016-02-23 21:05 | 2016-02-23 23:11 | 0 | 1.12 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 22:45 ~ Salida intempestiva unidad 1 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 2 | IF00508/2016 | CONCON | CONCON 2 | I | F | 2016-02-23 21:44 | 2016-02-24 12:58 | 0 | 0.8 | 15.2333 | 15.2333 | 0 | 15.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 23/02/2016 22:53 ~ Salida intempestiva unidad 2 ~ Walter Baeza Ulloa |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF00510/2016 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-02-24 03:52 | 2016-02-24 04:50 | 0 | 12 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 08:42 ~ Se investiga. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00509/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-02-24 05:47 | 2016-02-24 07:20 | 0 | 24 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/02/2016 06:01 ~ SATURACION DE FILTRO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE ~ JOAQUIN PALOMINOS M. | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD06587/2016 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-02-24 07:40 | 2016-02-24 17:51 | 0 | 26 | 10.1833 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00129/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-24 08:17 | 2016-02-24 19:08 | 8.7 | 11.1 | 2.3459 | 2.3459 | 0 | 2.3459 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.7 MW por alta temperatura en la turbina debido a alta suciedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD06735/2016 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-02-24 09:19 | 2016-02-24 13:00 | 0 | 10 | 3.6833 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza interior a gabinetes de RTVX (Equipos deben estar desenergizados) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD06742/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-24 09:40 | 2016-02-24 16:23 | 58.5 | 60 | 0.16792 | 0.16792 | 0.16792 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR D03. Cambio de pinzas de freno. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD07005/2016 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2016-02-24 10:16 | 2016-02-25 20:00 | 0 | 1.6 | 33.7333 | 33.7333 | 0 | 33.7333 | 0 | 0 | 0 | Se retira unidad 2 (5636) por exceso de humo debido a falla mecánica. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | IF00512/2016 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | F | 2016-02-24 11:00 | 2016-02-24 18:20 | 0 | 1.2 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 11:03 ~ Sobre corriente interruptor 380 V unidad 1 ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | IF00514/2016 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-02-24 11:55 | 2016-02-24 19:54 | 0 | 14.2 | 7.9833 | 7.9833 | 0 | 7.9833 | 1 | 0 | 0 | 24/02/2016 14:18 ~ Se cambiarà motor ~ J. Grandon C |  | 24/02/2016 14:18 ~ Falla en unidad generadora de vapor, se quemo motor accionamiento ventilador tiro inducido ~ J. Grandon C | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 3 | IF00513/2016 | CONCON | CONCON 3 | I | F | 2016-02-24 11:56 | 2016-02-24 20:45 | 0 | 0.8 | 8.8167 | 8.8167 | 0 | 8.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 12:05 ~ falla unidad 3 en investigacion ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06066/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-24 13:43 | 2016-02-24 18:00 | 34 | 36 | 0.23796 | 0.23796 | 0.23796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 13 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00515/2016 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2016-02-24 14:48 | 2016-02-25 10:37 | 0 | 0.5 | 19.8167 | 19.8167 | 0 | 19.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 15:16 ~ En investigación ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | QUINTAYCentral | IF00516/2016 | QUINTAY | Central | I | F | 2016-02-24 15:08 | 2016-02-24 18:50 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 15:18 ~ En investrigación ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF00517/2016 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2016-02-24 15:35 | 2016-02-24 18:18 | 0 | 144.89 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 16:32 ~ Falla ventilador compartimiento turbina. |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD07113/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-24 19:08 | 2016-02-26 05:46 | 0 | 11.1 | 34.6333 | 34.6333 | 0 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | A las 19:08 hrs. Se retira de sincronismo por falla en el controlador de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF00520/2016 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-25 00:44 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2016 02:04 ~ A las 23:30 horas, genera en isla cuando inyectaba 14,73MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 25/02/2016 02:04 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF00519/2016 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-25 00:14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2016 02:01 ~ A las 23:30 horas, genera en isla cuando inyectaba 14,7 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 25/02/2016 02:01 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD06853/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-02-25 07:46 | 2016-02-25 17:28 | 0 | 26 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, con Prueba hasta velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD06969/2016 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2016-02-25 08:13 | 2016-02-25 10:20 | 0 | 0.216 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central El Rincón para realizar revisión de rodamiento en caja turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD06854/2016 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-02-25 08:58 | 2016-02-25 19:01 | 0 | 33.3 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de importante filtración de agua en junta de dilatación de la tubería de la unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | SD06855/2016 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2016-02-25 09:16 | 2016-02-25 14:04 | 0 | 21.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anillos, Reparación de enfriador y Mantenimiento preventivo de controlador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD06074/2016 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-02-25 09:19 | 2016-02-25 10:37 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD06863/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-25 09:22 | 2016-02-25 15:22 | 58.5 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR E02,CAMBIO PINZAS DE FRENO. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD06067/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-02-25 09:36 | 2016-02-26 00:32 | 34 | 36 | 0.82963 | 0.82963 | 0.82963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 14 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD06821/2016 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-02-25 09:46 | 2016-02-25 14:30 | 0 | 120 | 4.7333 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de gases calientes en compartimiento de Carga TG. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD06075/2016 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-02-25 10:38 | 2016-02-25 12:10 | 0 | 2.5 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | IF00526/2016 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2016-02-25 11:34 | 2016-02-25 16:06 | 0 | 2 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 |  | Unidad con problema en el inicio de ciclo de arranque (no logra sincronizar). |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD07186/2016 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | F | 2016-02-25 11:41 | 2016-02-27 10:25 | 0 | 1.6 | 46.7333 | 46.7333 | 0 | 46.7333 | 0 | 0 | 0 | Se retira Unidad n° 3 (U5637) por Alarma de Variación de fuerte Carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF00532/2016 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 16:33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2016 17:22 ~ Central Licantén genera en isla y deja de inyectar 6,5 MW al SIC. ~ Erick Iturra H. |  | 25/02/2016 17:22 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Itahue-Talca 1, debido a incendio bajo la línea. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD07212/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-02-25 14:49 | 2016-02-25 17:05 | 0 | 19.642 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Detención de curso forzoso central Loma Los Colorados II, para eliminar punto caliente en conexión cable alimentación SS/AA Planta Tratamiento de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00145/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-02-25 18:03 | 2016-02-26 22:03 | 70 | 119.9 | 11.653 | 11.653 | 0 | 11.653 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00146/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-02-25 23:50 | 2016-02-26 01:05 | 90 | 152 | 0.50987 | 0.50987 | 0 | 0.50987 | 0 | 0 | 0 | Cambio de mezcla en molino |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00129/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-02-26 05:46 | 2016-03-01 16:07 | 8.7 | 11.1 | 22.9946 | 22.9946 | 0 | 22.9946 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.7 MW por alta temperatura en la turbina debido a alta suciedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD05984/2016 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2016-02-26 07:56 | 2016-03-15 23:00 | 0 | 17.2 | 447.0667 | 447.0667 | 447.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la Unidad UG1 para realizar Mantenimiento Mayor, el cual significa inspecciones y realizar reparaciones si aplica en sus componentes principales como lo son el grupo Turbina-Generador y sus Servicios auxiliares.La Unidad UG2 queda disponible mientras se interviene la UG1 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD07015/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-02-26 08:56 | 2016-02-26 12:45 | 58.5 | 60 | 0.095417 | 0.095417 | 0.095417 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR H06,CAMBIO PINZAS DE FRENO. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD06759/2016 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-02-26 09:01 | 2016-02-26 18:04 | 0 | 137 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, lavado de línea 220 KV y mantención patio de 23 KV en Central Espinos |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECentral | SD06533/2016 | CALLE CALLE | Central | E | P | 2016-02-27 00:11 | 2016-02-27 07:55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central quedará indisponible para generar y desconectada por trabajos en barra de 23 kV de SE Valdivia, esto por proyecto de instalación de nuevos alimentadores en 23 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD06784/2016 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-02-27 05:56 | 2016-02-29 18:27 | 0 | 76 | 60.5167 | 60.5167 | 60.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco Transformador N° 2. Indispone unidades 3 y 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD06784/2016 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2016-02-27 05:56 | 2016-02-29 18:27 | 0 | 76 | 60.5167 | 60.5167 | 60.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco Transformador N° 2. Indispone unidades 3 y 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IF00543/2016 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-02-27 10:00 | 2016-02-28 09:55 | 0 | 36.3 | 23.9167 | 23.9167 | 0 | 23.9167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27/02/2016 12:50 ~ Falla en control del equipo. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00147/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-27 21:07 | 2016-03-04 06:45 | 140 | 150 | 8.6422 | 8.6422 | 0 | 8.6422 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00148/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-02-27 23:57 | 2016-02-28 17:58 | 0 | 25 | 18.0167 | 18.0167 | 0 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | Problemas internos del proceso en el área de fibra, lo que implica reducción de combustible (licor negro) a la caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD07487/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-02-28 06:28 | 2016-02-28 13:24 | 0 | 380 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en desconectador ZZ89GG2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00544/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-02-28 06:57 | 2016-02-28 08:22 | 0 | 77.35 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 |  | 28/02/2016 07:26 ~ Bajo flujo de agua sistema de enfriamiento de aire del Generador. ~ Jorge Bravo G. | 01/03/2016 14:58 ~ Trip 86M, producto de señal errónea causada por cable suelto de señal analógica en transmisor de flujo de agua del sistema de enfriamiento del Generador. ~ Jorge Bravo G. | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF00560/2016 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-02-28 11:23 | 2016-03-08 12:03 | 0 | 141.1 | 216.6667 | 216.6667 | 0 | 216.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 01/03/2016 12:01 ~ Se investiga. ~ Alvaro Hermosilla | 04/03/2016 11:49 ~ Falla Puente union estructura N°20, Fase C, Circuito 23 kV correspondiente al Bloque N°4. ~ Alvaro Hermosilla | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00546/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-02-28 12:14 | 2016-02-29 15:15 | 0 | 370 | 27.0167 | 27.0167 | 0 | 27.0167 | 1 | 0 | 0 |  | 28/02/2016 14:46 ~ Fuga aceite válvula de control N°4 de turbina. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | IF00550/2016 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-02-28 14:30 | 2016-02-29 18:00 | 0 | 14.2 | 27.5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 0 | 29/02/2016 17:34 ~ Falla mecanismo de arrastre combustible ~ José Grandón C |  | 29/02/2016 17:34 ~ Falla transportador combustible a unidad generadora de vapor ~ José Grandón C | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00149/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-02-28 15:48 | 2016-02-29 21:10 | 135 | 150 | 2.9367 | 2.9367 | 0 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 135 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF00548/2016 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-02-28 17:24 | 2016-02-28 21:37 | 0 | 6.3 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 29/02/2016 09:35 ~ Se encuentra rama en linea de 23 KV. ~ Rodrigo Véjar B. | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF00569/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2016-02-28 17:48 | 2016-02-28 17:56 | 0 | 46.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2016 17:06 ~ Central reduce su generación de 31 MW a 0 MW. ~ Juan Cárdenas | 02/03/2016 17:06 ~ Perturbación externa, coincidente con maniobras de energización de quipos de la C. PFV Luz del Norte. ~ Juan Cárdenas | 07/03/2016 16:27 ~ Perturbación externa en la red. ~ Juan Cárdenas | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00150/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-02-28 20:26 | 2016-02-29 22:16 | 140 | 150 | 1.7222 | 1.7222 | 0 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANCentral | SD05884/2016 | LICAN | Central | I | P | 2016-02-29 00:12 | 2016-03-03 22:38 | 0 | 18.18 | 94.4333 | 94.4333 | 94.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central completa por Mantenimiento Mayor de la Central Lican |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00549/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-02-29 08:10 | 2016-02-29 13:28 | 0 | 1.47 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 1 | 0 | 0 |  | 29/02/2016 10:30 ~ Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL00151/2016 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-02-29 09:20 | 2016-03-15 18:35 | 32.4 | 36.3 | 39.6715 | 39.6715 | 0 | 39.6715 | 0 | 0 | 0 | Central queda disponible con 32.4 MW (a plena carga), levantando limitación IL311/2015 que estaba por falla mecánica en grupos generadores. Se realizarán pruebas para alcanzar la plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IL00152/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-02-29 12:38 | 2016-02-29 13:55 | 0 | 37.92 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Perdida de comunicacion entre los inversores y el PPC (unidad encargada del SetPoint) de la planta. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00552/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | E | F | 2016-02-29 16:08 | 2016-02-29 17:35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/02/2016 17:52 ~ SE INFORME POR PARTE DEL CDEC PERTURBACION EN LINEA 220KV AL MOMENTO DE LA FALLA ~ VICTOR RUIZ |  | 29/02/2016 17:52 ~ TRIP ALTA PRESION ESCAPE TURBINA U2 POR FALLA EN BOMBAS SISTEMA DE CONDENSACION DE VAPOR ORIGINADA POR PERTURBACION EXTERNA (BAJA TENSION) ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD07690/2016 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-02-29 16:22 | 2016-02-29 16:53 | 0 | 2.5 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua por unión americana, que corresponde a desagüe de tapa bipartida lado superior de turbina UG2 |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD07692/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-02-29 16:57 | 2016-03-01 05:50 | 0 | 370 | 12.8833 | 12.8833 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Fuga en línea de aceite hidráulico de la válvula de control N° 4 turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | IF00553/2016 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | F | 2016-02-29 17:00 | 2016-03-17 17:03 | 0 | 1.6 | 408.05 | 408.05 | 0 | 408.05 | 1 | 0 | 0 |  | 29/02/2016 18:29 ~ unidad tiene falla en sistema electrónico (posible falla en diodos) ~ Gastón Muñoz |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | IF00555/2016 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2016-02-29 17:00 | 2016-03-01 14:13 | 0 | 2 | 21.2167 | 21.2167 | 0 | 21.2167 | 1 | 0 | 0 | 01/03/2016 14:42 ~ 01-03-2016 Se reemplaza pantalla del controlador que presentaba problemas. De 12:00 a 12:10 unidad N°3 realiza pruebas con carga quedando disponible para el sistema. ~ Wilson Pino Medina |  | 29/02/2016 18:32 ~ Falla en computador de la unidad. ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD07483/2016 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2016-02-29 19:29 | 2016-03-02 08:00 | 0 | 26 | 36.5167 | 36.5167 | 36.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza interior hogar caldera por acumulación de escoria en paredes y mejoras en sistemas de evacuación de cenizas |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD07736/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-03-01 | 2016-03-05 08:07 | 0 | 15.6 | 104.1167 | 104.1167 | 0 | 104.1167 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por falla en parrilla 3. Curso forzoso comienza 29/02/2016 22:51 hrs. No permite ingresar fecha correcta en sistema. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD04734/2016 | CHILOE | Central | I | P | 2016-03-01 00:01 | 2016-03-15 23:50 | 8 | 9 | 39.9796 | 39.9796 | 39.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U8 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD07277/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-03-01 00:08 | 2016-03-12 12:01 | 0 | 275.5 | 275.8833 | 275.8833 | 275.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual mecánico, eléctrico y de sistemas de control de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00153/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-01 01:27 | 2016-03-04 06:45 | 145 | 150 | 2.5767 | 2.5767 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00154/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-01 01:27 | 2016-03-04 06:45 | 145 | 150 | 2.5767 | 2.5767 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00558/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-01 02:33 | 2016-03-01 10:27 | 0 | 1.47 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | 0 |  | 01/03/2016 03:01 ~ Causa en investigación. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF00559/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-03-01 07:26 | 2016-03-03 15:35 | 0 | 370 | 56.15 | 56.15 | 0 | 56.15 | 1 | 0 | 0 |  | 01/03/2016 08:42 ~ Fuga aceite válvula de control N°4 de turbina. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07087/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-01 08:49 | 2016-03-01 19:28 | 34 | 36 | 0.59167 | 0.59167 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 11 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD07256/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-01 09:09 | 2016-03-01 17:00 | 57 | 60 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR F02 Y AEROGENERADOR C01. CAMBIO PINZA DE FRENO Y ENGRASE GENERADOR. | MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD07274/2016 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-03-01 09:25 | 2016-03-01 13:00 | 0 | 123.4 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Termocupla de escape TG1. |  |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 1 | SD07466/2016 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2016-03-01 09:51 | 2016-03-09 17:48 | 0 | 33.25 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento AVR,según programa de mantenimiento mayor, se requiere realizar pruebas con carga de la unidad en , 5MW, mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00157/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-03-01 13:00 | 2016-03-01 14:35 | 150 | 218.5 | 0.49638 | 0.49638 | 0 | 0.49638 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2F |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF00562/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-03-01 14:35 | 2016-03-01 19:08 | 0 | 218.5 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 |  | 01/03/2016 15:40 ~ Falla en sistema de captura de material particulado. ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF00564/2016 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-03-01 15:59 | 2016-03-01 16:59 | 0 | 140 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01/03/2016 18:12 ~ Mark VIe no detecta flanco de señal ~ Manuel Wenten |  | 77FD-1 genera señal errada al sistema de control Mark VIe produciendo disparo de la unidad | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00158/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-01 16:07 | 2016-03-01 18:30 | 5.5 | 11.1 | 1.2024 | 1.2024 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 16:07 hrs Central Masisa baja a mínimo técnico por problemas en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00129/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-01 18:30 | 2016-03-05 23:37 | 8.7 | 11.1 | 21.8631 | 21.8631 | 0 | 21.8631 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.7 MW por alta temperatura en la turbina debido a alta suciedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | SD07860/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-01 19:14 | 2016-03-01 19:14 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión del resorte del interruptor principal de 12 Kv |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | SD07861/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-01 19:20 | 2016-03-01 22:50 | 0 | 1.47 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Normalizar interruptor 52G ya que se encuentra con resorte de apertura no cargado 100 %. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00163/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-01 23:42 | 2016-03-02 08:30 | 200 | 381.23 | 4.1834 | 4.1834 | 0 | 4.1834 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL00164/2016 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-03-01 23:51 | 2016-03-02 06:52 | 200 | 406.35 | 3.5632 | 3.5632 | 0 | 3.5632 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD04736/2016 | MAULE | Central | I | P | 2016-03-02 00:10 | 2016-03-17 | 5.25 | 6 | 44.9792 | 44.9792 | 44.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U5 de 0,75 MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N°1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a ?Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2016-2017?. La Central quedara con una potencia disponible de 5,25 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00566/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-02 03:10 | 2016-03-02 22:08 | 0 | 1.47 | 18.9667 | 18.9667 | 0 | 18.9667 | 1 | 0 | 0 |  | 02/03/2016 03:42 ~ Causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD07714/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-02 09:25 | 2016-03-02 16:20 | 58.5 | 60 | 0.17292 | 0.17292 | 0.17292 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR C01. MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07089/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-02 09:50 | 2016-03-02 18:20 | 34 | 36 | 0.47222 | 0.47222 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 10 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD07472/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2016-03-02 10:05 | 2016-03-02 14:07 | 0 | 152 | 4.0333 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe permanecer fuera de servicio durante 4 horas para cargar configuración de software con nuevas lógicas obtenidas en sintonización de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07090/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-02 10:06 | 2016-03-02 10:15 | 34 | 36 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 17 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | SD07894/2016 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2016-03-02 10:07 | 2016-03-10 | 0 | 25 | 181.8833 | 181.8833 | 0 | 181.8833 | 0 | 0 | 0 | Central Horcones quedará fuera de servicio por reparación de rotura en pretil de transformador elevador. |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF00568/2016 | NALCAS | Central | I | F | 2016-03-02 10:44 | 2016-03-02 11:38 | 0 | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  |  | 02/03/2016 17:07 ~ Falla en cilindro hidráulico de barrera de bocatoma. ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF00567/2016 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2016-03-02 11:09 | 2016-03-02 15:30 | 0 | 82.677 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | 02/03/2016 11:31 ~ Trip intempestivo. ~ Rafael Sáez Rebolledo. | 02/03/2016 11:31 ~ Alabe desalineado ~ Rafael Sáez Rebolledo. |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD08010/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-03-02 19:53 | 2016-03-09 11:16 | 0 | 24 | 159.3833 | 159.3833 | 0 | 159.3833 | 0 | 0 | 0 | Filtración de combustible en cilindro N° 5 ,unidad N° 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF00572/2016 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-03-02 21:51 | 2016-03-03 01:20 | 0 | 140 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 1 | 0 | 0 | 03/03/2016 01:23 ~ El interruptor de posición de la válvula VA17 conmuta a una posición intermedia provocando un disparo de la unidad ~ Manuel Wenten |  | Transición de switch de posición de válvula de arranque falso | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF00571/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-03-02 22:45 | 2016-03-03 00:30 | 0 | 119.9 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 |  | 02/03/2016 23:43 ~ Falta de llama en el hogar. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00573/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-03 01:40 | 2016-03-03 12:57 | 0 | 1.47 | 11.2833 | 11.2833 | 0 | 11.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 03/03/2016 01:52 ~ Causa se investiga. ~ Juan Avendaño Campos. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00165/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-03-03 06:20 | 2016-03-03 15:00 | 20 | 67.2 | 6.0873 | 6.0873 | 0 | 6.0873 | 0 | 0 | 0 | Por control de emisiones |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IL00162/2016 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2016-03-03 08:00 | 2016-04-08 14:34 | 5.9 | 15.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | por deslizamiento de terreno en relleno sanitario Santa Marta, la central generadora quedara limitada con 3 motores en servisio generando 5.9Mw Aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALCentral | SD07841/2016 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2016-03-03 08:11 | 2016-03-03 16:40 | 0 | 3.2 | 8.4833 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado celda de generación Totoral (EDAG/ERAG) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD07785/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-03 08:30 | 2016-03-03 17:16 | 58.5 | 60 | 0.21917 | 0.21917 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07091/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-03 09:35 | 2016-03-03 17:32 | 34 | 36 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 17 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | SD07478/2016 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2016-03-03 10:00 | 2016-03-03 18:00 | 0 | 10.75 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Revisar y reparar equipo compacto de medida del parque eólico Ucuquer Dos debido a presencia de aceite en uno de sus bushings de 23 kV. El equipo compacto de medida se encuentra en el punto de conexión del parque, junto al reconectador del parque. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF00574/2016 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-03-03 13:06 | 2016-03-03 13:55 | 0 | 15.728 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/03/2016 15:49 ~ rotura de linea de captación de gas provoca alza de oxigeno, se aísla sector normalizando niveles de oxigeno. ~ Jaime Stubing | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD07859/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-03-03 14:19 | 2016-03-03 21:30 | 0 | 37.92 | 7.1833 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de bushing e inspección de bolsa de goma. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | IF00577/2016 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-03-03 20:40 | 2016-03-04 03:26 | 0 | 26 | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 6.7667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/03/2016 03:23 ~ PERDIDA DE EXCITACION POR FALLA EN DIODOS RECTIFICADORES EXCITACION GENERADOR UNIDAD 1 ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF00576/2016 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-03-03 20:53 | 2016-03-03 21:11 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2016 23:46 ~ Se investiga ~ Ricardo Martinez |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | SD05886/2016 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2016-03-04 01:05 | 2016-03-07 20:46 | 0 | 9.09 | 91.6833 | 91.6833 | 91.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por Mantenimiento U1. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00166/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-03-04 03:00 | 2016-03-04 05:32 | 240 | 350 | 0.79619 | 0.79619 | 0 | 0.79619 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 240 MW, a objeto de controlar estabilidad de bomba de vacío sifón, único equipo en servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD08244/2016 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-03-04 06:33 | 2016-03-04 10:20 | 0 | 9.8 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de unida N°1 de C. Florida 2 por ruido anormal en turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00578/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-04 07:25 | 2016-03-04 11:21 | 0 | 24 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 3.9333 | 1 | 0 | 0 | 04/03/2016 08:00 ~ Opera parada de emergencia ~ Héctor Rojas | 04/03/2016 08:00 ~ Parada de emergencia se activa ~ Héctor Rojas |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD08277/2016 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2016-03-04 09:00 | 2016-03-04 10:00 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Central Celco quedará en isla por trabajos de limpieza de aislación en línea 66 kV Celco - Constitución. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD08006/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-04 09:54 | 2016-03-04 15:04 | 58.5 | 60 | 0.12917 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR C02.- MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF00589/2016 | NALCAS | Central | I | F | 2016-03-04 12:04 | 2016-03-04 19:48 | 0 | 6.8 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 7.7333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 06/03/2016 19:51 ~ Falla en sensor de nivel de bocatoma ~ Rolando Miranda | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF00579/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-04 17:01 | 2016-03-04 20:36 | 0 | 24 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 3.5833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 04/03/2016 17:42 ~ Operación de protecciones del Generador ~ Claudio Araya Silva | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF00588/2016 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-03-04 18:52 | 2016-03-04 19:07 | 0 | 9.6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 15:58 ~ No afecta a consumos finales ~ Francisco Rodriguez R. | 06/03/2016 15:58 ~ Desconexion intempestiva por operación de protecciones, Causa en estudio ~ Francisco Rodriguez R. | 08/03/2016 08:48 ~ operación de protecciones (40 perdida de excitación) ~ Rodrigo Vidal Pedrotti | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF00581/2016 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-03-04 20:30 | 2016-03-04 22:10 | 0 | 140 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Falla de ventilación en modulo de GAS | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | IF00582/2016 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2016-03-04 20:59 | 2016-03-04 22:21 | 0 | 120 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 |  | 05/03/2016 02:23 ~ Arranque fallido por anormalidad en motor de arranque. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD07781/2016 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-03-05 07:57 | 2016-03-05 23:30 | 0 | 86 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Trimestral Unidad Generadora N°1, además se realizará MPB al Transformador N°1, para lo cual se requiere apertura del 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF00583/2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2016-03-05 13:49 | 2016-03-05 14:25 | 78.6 | 101.02 | 0.13316 | 0.13316 | 0 | 0.13316 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/03/2016 15:08 ~ Corto circuito en transformador 0,6/23kV del centro de transformacion N° 11, correspondiente al circuito N°2 ~ Moises Lobos | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD08315/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-03-05 19:00 | 2016-03-05 19:00 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por SODI N° 757 de curso forzoso por trabajos en S/E Paposo: con el objetivo de efectuar limpieza de aislación equipos primarios correspondientes al Paño J1, Incluida la aislación del marco de línea, con alto grado de contaminación. Justificación: Riesgo al servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD08316/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | E | F | 2016-03-05 19:00 | 2016-03-05 19:00 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por SODI N° 757 de curso forzoso por trabajos en S/E Paposo: con el objetivo de efectuar limpieza de aislación equipos primarios correspondientes al Paño J1, Incluida la aislación del marco de línea, con alto grado de contaminación. Justificación: Riesgo al servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00167/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-05 20:40 | 2016-03-05 23:41 | 5.5 | 11.1 | 1.5219 | 1.5219 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda a Mínimo técnico por alta temperatura en el precipitador electrostático . |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00168/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-05 22:43 | 2016-03-05 23:05 | 370 | 381.23 | 0.010801 | 0.010801 | 0 | 0.010801 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO y dar cumplimiento con la RCA |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00169/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-05 23:37 | 2016-03-18 11:13 | 7.4 | 11.1 | 99.8667 | 99.8667 | 0 | 99.8667 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda a limitada a 7.4 MW por alta temperatura en el precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF00590/2016 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2016-03-05 23:49 | 2016-03-06 01:25 | 0 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 06/03/2016 19:46 ~ Se chequea y calibra transmisor de temperatura esto ante un error en la medicion de temperatura. ~ Ricardo Martinez |  | 06/03/2016 19:46 ~ Error en la medicion de temperatura de un cojinete ~ Ricardo Martinez | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD08174/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-03-06 | 2016-03-07 18:10 | 0 | 380 | 42.1667 | 42.1667 | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Fuera de servicio. Motivo: inspección de cámaras de combustión y revisión de lanzas de combustible líquido en Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD08186/2016 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-03-06 | 2016-03-06 14:20 | 0 | 406.35 | 14.3333 | 14.3333 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera Recuperadora de Vapor, se requiere ciclo fuera de servicio. Reparación por fuga de vapor en válvula de alimentación a Domo de Alta Presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | SD08456/2016 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-03-06 07:00 | 2016-03-06 20:02 | 0 | 40.8 | 13.0333 | 13.0333 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Corrección de anormalidad y balanceo en el ventilador de tiro inducido primario de la caldera de poder. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IICentral | SD06834/2016 | QUELLON II | Central | E | P | 2016-03-06 07:46 | 2016-03-06 13:50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del transformador T1 de SE Quellón (SD6618/2016), la central Quellón 2 quedará indisponible al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD07122/2016 | CHILOE | Central | E | P | 2016-03-06 07:52 | 2016-03-06 14:22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañia distribuidora local STS. La instalación solicitada segun STS es el interruptor 52EG2 Elektragen, el objeto de la desconexión segun STS es el mantenimiento preventivo basico de la S/E Quellón. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD08100/2016 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-03-06 08:24 | 2016-03-06 13:58 | 0 | 6.03 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza canal de restitución. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00170/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-06 14:30 | 2016-03-06 23:05 | 350 | 381.23 | 0.70314 | 0.70314 | 0 | 0.70314 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones de CO. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00171/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-06 21:11 | 2016-03-06 22:26 | 145 | 150 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de vacío de ducto de gas limpio de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENCentral | SD07484/2016 | PEUCHEN | Central | I | P | 2016-03-07 | 2016-03-16 18:17 | 0 | 85 | 234.2833 | 234.2833 | 234.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Central Peuchen, Incluye Canal de Aducción, cámara de Carga, tubería forzada y Unidades 1 y 2. De igual forma se realizará pasivación de aceite en Tranformadores de Poder Unidad 1 y Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD05918/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2016-03-07 06:54 | 2016-03-19 21:45 | 0 | 140.4 | 302.85 | 302.85 | 302.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°1. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00172/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-07 08:21 | 2016-03-07 20:02 | 125 | 150 | 1.9472 | 1.9472 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 125 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD08048/2016 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-03-07 09:14 | 2016-03-07 13:19 | 0 | 21.5 | 4.0833 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1.- Mantenimiento de Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL00173/2016 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-03-07 10:56 | 2016-03-07 22:30 | 320 | 350 | 0.99143 | 0.99143 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 320 Mw, por aislacion de camara Nº 26 del filtro de mangas 20, por falla en controlador de soplado del sistema de limpieza de la camara. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00594/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:55 | 18.5 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2016 20:54 ~ De 20:45 a 20:55 horas, genera en isla coincidente con desconexión forzada con reconexión automática con éxito de líneas de 66 kV cercana a la Planta Arauco cuando se inyectaba 18,5 MW al SIC. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/03/2016 20:54 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Alberto Salas Leyton | TRUE | 0
2016 | PETROPOWERPETROPOWER | SD07843/2016 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | P | 2016-03-08 00:07 | 2016-03-15 21:07 | 0 | 74.09 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor de la central programado para el año 2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD08657/2016 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2016-03-08 00:38 | 2016-03-08 14:00 | 0 | 2.5 | 13.3667 | 13.3667 | 0 | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N° 4 retirada de servicio por contaminación de aceite lubricante con agua refrigeración en descanso empuje de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | SD05909/2016 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2016-03-08 07:21 | 2016-03-18 20:28 | 0 | 9.09 | 253.1167 | 253.1167 | 253.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento programado U2 CH Lican |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD08664/2016 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | F | 2016-03-08 09:15 | 2016-03-18 22:31 | 0 | 17.13 | 253.2667 | 253.2667 | 0 | 253.2667 | 0 | 0 | 0 | Investigación de alarma Bucholz, extracción de aceite y cromatografía |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07974/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-08 09:15 | 2016-03-08 13:02 | 34 | 36 | 0.21019 | 0.21019 | 0.21019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 13 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00606/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-03-08 09:15 | 2016-03-08 11:57 | 0 | 22 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 09/03/2016 16:05 ~ falla en tornillo de extraccion de ceneniza, provoca que filtro de mangas pase a modo by pass. y válvula de by pass no abre, provocando un alza de presión hogar caldera, provocando trip. ~ Maloy Flores |  | 09/03/2016 16:05 ~ alta presión de hogar caldera. devido a la falla de válvula de by pass, filtro de mangas ~ Maloy Flores | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL00174/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-03-08 09:15 | 2016-03-08 10:40 | 0 | 16.05 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Problema interno del proceso, en el área de precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD08429/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-08 09:19 | 2016-03-08 17:47 | 58.5 | 60 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03. Mantenimiento a generador, Transformador, Elevador, Líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD07427/2016 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2016-03-08 09:31 | 2016-03-11 19:30 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura de interruptor 52 JT1 de subestación Laja para realizar mantenimiento eléctrico preventivo en celdas de 11 KV en Unidad UG1 de Central Laja. |  |  | FALSE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL00175/2016 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-03-08 12:03 | 2016-04-19 20:53 | 65 | 141.1 | 548.4126 | 548.4126 | 0 | 548.4126 | 0 | 0 | 0 | La central queda limitada a 65 MW debido a que los Bloques 1 y 2 no pueden evacuar su generación por problemas en el 52ET1 y en la configuración de la Protección 87B en 23 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00600/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-08 17:31 | 2016-03-08 18:02 | 18 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 18:41 ~ Central genera en isla ~ Héctor Vilche |  | Interrupción LT de 66 kV Coronel el Manco | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | IF00601/2016 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2016-03-08 18:12 | 2016-03-09 13:39 | 0 | 9 | 19.45 | 19.45 | 0 | 19.45 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 18:55 ~ Se informa a CDEC SIC ~ J. Romero A. | 08/03/2016 18:55 ~ En investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF00602/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-03-08 21:15 | 2016-03-21 00:06 | 138 | 380 | 185.2255 | 185.2255 | 0 | 185.2255 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2016 23:49 ~ Unidad queda indisponible con combustible Diesel. Con combustible GNL queda disponible. ~ Marco Godoy Escobedo | 08/03/2016 23:49 ~ Alto spread de la turbina de gas con combustible Diesel. ~ Marco Godoy Escobedo |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00176/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-03-08 21:30 | 2016-03-09 01:29 | 0 | 25 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla en Tornillo de Alimentación de la Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD08825/2016 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2016-03-09 03:37 | 2016-03-13 07:14 | 0 | 2.5 | 99.6167 | 99.6167 | 0 | 99.6167 | 0 | 0 | 0 | Se procede con la desconexión de U4 por contaminación de aceite lubricante con agua refrigeración en descanso empuje y desconexión de manguera descarga tapa bipartida de UG4. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF00604/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-03-09 08:16 | 2016-03-09 09:31 | 0 | 12.53 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/03/2016 12:28 ~ Unidad 2 fuera de servicio debido a una falla a tierra en línea media tensión,asociada a la misma barra de 6.6 kv de la central los Hierros. ~ Alan Alvarez B. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD07975/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-09 10:25 | 2016-03-09 17:50 | 34 | 36 | 0.41204 | 0.41204 | 0.41204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 15 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00605/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-09 11:44 | 2016-03-11 19:37 | 0 | 127 | 55.8833 | 55.8833 | 0 | 55.8833 | 1 | 0 | 0 |  | 09/03/2016 15:44 ~ Caldera ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD08903/2016 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-03-09 12:00 | 2016-03-09 23:42 | 0 | 12 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Se require retirar de servicio unidad 5 de Central Coya por corrimiento de embanque afectando la operación normal de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF00609/2016 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-03-09 20:49 | 2016-03-09 22:34 | 0 | 33.3 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 |  | 10/03/2016 00:08 ~ Presión muy baja ambas bombas lubricación descanso lado B. |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF00608/2016 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-03-09 20:49 | 2016-03-09 22:33 | 0 | 33.3 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 09/03/2016 23:47 ~ Presión muy baja ambas bombas lubricación descanso lado A, por falla en réle de su sistema de comtrol. |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | SD09082/2016 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2016-03-09 21:35 | 2016-03-23 17:35 | 0 | 2 | 332 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | Operador retira unidad del servicio debido a falla en computador que monitorea las variables y niveles de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD08716/2016 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | P | 2016-03-10 | 2016-04-21 12:00 | 0 | 16.05 | 1020 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRAL CMPC PACIFICO |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD09106/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-03-10 04:14 | 2016-03-10 04:31 | 0 | 15.6 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se deja f/s turbo generador por atollo en sistema de biomasa en sector harnero de discos, esto provocó baja presión de vapor en caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD09118/2016 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-03-10 09:00 | 2016-03-10 09:00 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE, ELIMINACION DE FILTRACIONES DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR RIESGO INMINENTE DE TRIP POR CONTAMINACIÓN |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD09125/2016 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-03-10 09:02 | 2016-03-10 16:28 | 0 | 33.3 | 7.4333 | 7.4333 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE, ELIMINACION DE FILTRACIONES DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR RIESGO INMINENTE DE TRIP POR CONTAMINACIÓN |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | IF00610/2016 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2016-03-10 09:15 | 2016-03-11 12:34 | 0 | 2 | 27.3167 | 27.3167 | 0 | 27.3167 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10/03/2016 09:38 ~ Unidad N°3 (5598) no sincroniza por falla en sistema de control de la unidad. ~ Wilson Pino Medina | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00179/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-03-10 10:30 | 2016-03-11 06:08 | 25 | 67.2 | 12.3293 | 12.3293 | 0 | 12.3293 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | SD09181/2016 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-03-10 12:10 | 2016-03-10 22:50 | 0 | 48 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener las Unidades, por problemas en el sistema general de enfriamiento externo de ambos motores, para reparar. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD09363/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-03-10 21:12 | 2016-03-11 14:20 | 0 | 370 | 17.1333 | 17.1333 | 0 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | Se debe retirar unidad por falla en línea de aceite hidráulico a válvulas de control turbina. Mientras duren los trabajos la caldera permanecerá en servicio para una partida en caliente. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00181/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-11 05:25 | 2016-03-13 21:55 | 140 | 150 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD08881/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-11 08:49 | 2016-03-11 15:21 | 58.5 | 60 | 0.16333 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR C04. MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD07924/2016 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2016-03-11 08:52 | 2016-03-11 21:09 | 0 | 48 | 12.2833 | 12.2833 | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado, Energización y prueba de Señales Celda Generación ERAG/EDAG, para esta oportunidad se adelantaran trabajos incluidos en el programa de mantenimiento mayor 2016 para parque eólico monte redondo la que consiste en apriete de terminales según termografías y revisión de torques. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF00621/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2016-03-11 09:44 | 2016-03-11 11:09 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2016 11:00 ~ TG6 de Central Arauco sale de servicio debido a trip de caldera de poder N°4. ~ Erick Iturra H. |  | 11/03/2016 11:00 ~ Trip de caldera de poder N°4 debido a falla en instrumento de presión. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00643/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-03-11 09:56 | 2016-03-12 02:00 | 0 | 22 | 16.0667 | 16.0667 | 0 | 16.0667 | 1 | 0 | 0 | 12/03/2016 01:14 ~ SE PRODUCE FALLA EN SISTEMA SERVICIOS AUXILIARES 125VCC TURBOGENERADOR POR DAÑO EN PLACA DE CONTROL ~ VICTOR RUIZ |  | 12/03/2016 01:14 ~ FALLA SISTEMA CARGADOR DE BATERIAS TURBOGENERADOR U2 ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00619/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-03-11 10:14 | 2016-03-11 10:41 | 0 | 19.642 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 |  | 11/03/2016 10:25 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2, por baja presión de gas en PTG. ~ Pablo Echagüe D. | 21/03/2016 17:31 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2, por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) por variaciones en las composiciones de metano y oxigeno en red de captación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08948/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-11 10:24 | 2016-03-11 18:47 | 28 | 36 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°1, Nº2, Nº3 y Nº4 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF00625/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-03-11 13:40 | 2016-03-11 15:37 | 0 | 67.2 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 |  | 11/03/2016 15:01 ~ Apertura de interruptor 52TG4 por falla en válvula de admisión de vapor hacia el Turbo Generador. Origen de la causa en investigación. ~ Martín Díaz V |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF00627/2016 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2016-03-11 14:05 | 2016-03-12 00:12 | 0 | 0.5 | 10.1167 | 10.1167 | 0 | 10.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 11/03/2016 16:00 ~ Trip por temperatura ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROCentral | IF00648/2016 | LAUTARO | Central | E | F | 2016-03-11 14:31 | 2016-03-11 15:01 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 22:52 ~ TRIP SOBRECORRIENTE EN TRAFO ELEVADOR 1 POR FALLA EN LINEA 66KV TEMUCO VICTORIA ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECentral | IF00633/2016 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2016-03-11 15:10 | 2016-03-11 16:45 | 0 | 13 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | 11/03/2016 19:39 ~ LA central se encontraba generando con 9.5 MW opera el 52EG1 Central Calle Calle. ~ Israel Beroiz |  | 11/03/2016 19:39 ~ pájaro choca con 89ETSA-F. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF00632/2016 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 19:50 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2016 17:44 ~ Falla linea 66KV Temuco - Victoria (transnet) ~ Rodrigo Véjar B. |  | 11/03/2016 17:44 ~ Falla linea 66 KV Temuco - Victoria, falla externa ~ Rodrigo Véjar B. | TRUE | 0
2016 | LAUTAROCentral | IF00649/2016 | LAUTARO | Central | E | F | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 19:21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 23:13 ~ TRIP POR BAJA TENSION EN LINEA 66KV PRODUCIDA POR FALLA EN LINEA 66KV LOS ANGELES-VICTORIA ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF00634/2016 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 18:01 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2016 21:26 ~ A las 15:12 hrs. Se recibe alarma vía Scada por fuera de servicio Central Picoiquen con 1.3 MW con la unidad G1 (52C1-2). ~ Miguel Rodriguez |  | 11/03/2016 21:26 ~ A las 15:12 hrs. Salida de Central Picoiquen debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta propiedad de Transnet por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. dejando sin energía SE Angol. ~ Miguel Rodriguez | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00182/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-12 06:28 | 2016-03-12 20:30 | 70 | 127 | 6.2984 | 6.2984 | 0 | 6.2984 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 Mw por aumento intempestivo en emisiones de material particulado. |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD09079/2016 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2016-03-12 06:38 | 2016-03-12 16:55 | 0 | 6.54 | 10.2833 | 10.2833 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de la linea de transmisión de 3,7 kilometros, entre la subestación Lebu y Parque Eólico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD08482/2016 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2016-03-12 08:02 | 2016-03-13 02:12 | 0 | 86 | 18.1667 | 18.1667 | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Trimestral Unidad Generadora N°2, además se realizará MPB al Transformador N°2, para lo cual se requiere apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD07926/2016 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | P | 2016-03-12 08:37 | 2016-03-12 20:01 | 0 | 48 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado, Energización y prueba de Señales Celda Generación ERAG/EDAG, para esta oportunidad se adelantaran trabajos incluidos en el programa de mantenimiento mayor 2016 para parque eólico monte redondo la que consiste en apriete de terminales según termografías y revisión de torques. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD09599/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-12 08:43 | 2016-03-12 22:15 | 0 | 24 | 13.5333 | 13.5333 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la unidad, por problemas en circuito enfriador de aceite, para reparar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08961/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-12 10:18 | 2016-03-12 12:29 | 34 | 36 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°5 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08968/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-12 12:25 | 2016-03-12 17:07 | 34 | 36 | 0.26111 | 0.26111 | 0.26111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°9 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08963/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-12 12:30 | 2016-03-12 13:56 | 34 | 36 | 0.07963 | 0.07963 | 0.07963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°6 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD08965/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-12 13:57 | 2016-03-12 17:07 | 34 | 36 | 0.17593 | 0.17593 | 0.17593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°7 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL00183/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-12 19:30 | 2016-03-13 21:55 | 140 | 150 | 1.7611 | 1.7611 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00184/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-12 20:30 | 2016-03-14 09:42 | 105 | 127 | 6.4441 | 6.4441 | 0 | 6.4441 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 105 Mw por molienda irregular molinos. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD09659/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-03-13 01:57 | 2016-03-13 22:43 | 0 | 24 | 20.7667 | 20.7667 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | Filtración circuito enfriamiento externo. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00185/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-03-13 07:07 | 2016-03-13 12:13 | 145 | 152 | 0.23487 | 0.23487 | 0 | 0.23487 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL00186/2016 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-03-13 10:30 | 2016-03-13 11:20 | 150 | 272 | 0.37377 | 0.37377 | 0 | 0.37377 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 150 por falla en pulverizador de carbón 4C. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF00660/2016 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 14:49 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 17:28 ~ Opera el 52B1 en S/E Nahuelbuta, coincidente con la reconexión automática con éxito del 52B4 en S/E Los Ángeles. Esto deja sin energía la S/E Nahuelbuta y S/E Los Sauces y la Central Picoiquén. ~ Rodolfo Prieto |  | 13/03/2016 17:28 ~ Opera el 52B1 en S/E Nahuelbuta, coincidente con la reconexión automática con éxito del 52B4 en S/E Los Ángeles. Esto deja sin energía la S/E Nahuelbuta y S/E Los Sauces y la Central Picoiquén. ~ Rodolfo Prieto | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF00673/2016 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 14:28 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2016 12:30 ~ Falla en Linea 66 KV tramo Los Angeles - Collipulli. ~ Rodrigo Vejar B. |  | 14/03/2016 12:30 ~ Falla en tramo de linea 66 KV Los angeles - Collipulli. ~ Rodrigo Vejar B. | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | IF00664/2016 | CBB-CENTRO | Central | E | F | 2016-03-13 16:12 | 2016-03-13 16:19 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 18:54 ~ Interrupción del 52C5 de S/E Teno, propiedad de Transnet, debido a operación de línea 154 kV Itahue -Tinguiririca circuito 2, propiedad de Transelec. ~ Rodolfo Prieto |  | 13/03/2016 18:54 ~ Interrupción del 52C5 de S/E Teno, propiedad de Transnet, debido a operación de línea 154 kV Itahue -Tinguiririca circuito 2, propiedad de Transelec. ~ Rodolfo Prieto | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL00187/2016 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-03-13 17:40 | 2016-03-14 09:53 | 20 | 67.2 | 11.3903 | 11.3903 | 0 | 11.3903 | 0 | 0 | 0 | Falla en rastra de alimentación de PDM hacia Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00188/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-13 19:10 | 2016-03-14 | 345 | 381.23 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones de CO. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD07476/2016 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2016-03-14 | 2016-03-25 09:10 | 0 | 29 | 273.1667 | 273.1667 | 273.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Cholguán para efectuar mantenimiento mayor (aprobado según carta DO N° 0247/2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00189/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-14 06:00 | 2016-03-14 09:06 | 200 | 381.23 | 1.4737 | 1.4737 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a minimo tecnico por falla en valvula de atemperacion de alta presion caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD09692/2016 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2016-03-14 06:53 | 2016-03-14 11:57 | 0 | 128 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Falla apertura válvula purga transferencia gas combustible. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD09354/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-14 09:20 | 2016-03-14 16:54 | 58.5 | 60 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, lineas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00683/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-14 09:42 | 2016-03-15 11:48 | 0 | 127 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | 0 |  | 15/03/2016 05:13 ~ Bloqueo Bombas de Refrigeración Principal. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09024/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-14 09:58 | 2016-03-14 13:07 | 34 | 36 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°13 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IF00670/2016 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 14:56 | 0 | 36.3 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 3.2667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/03/2016 11:59 ~ Problemas en válvula de combustible, lo que origina salida de central completa. ~ Alexis Aedo | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09022/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-14 13:07 | 2016-03-14 18:49 | 34 | 36 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°12 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF00677/2016 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2016-03-14 13:45 | 2016-03-24 16:36 | 0 | 2 | 242.85 | 242.85 | 0 | 242.85 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/03/2016 13:53 ~ A las 13:45 hrs la unidad 5594 de C. Quellón II opera por fuga de refrigerante pierde 2 MW de generación. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | IF00686/2016 | LAUTARO | LAUTARO I | E | F | 2016-03-14 14:08 | 2016-03-14 15:34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2016 11:30 ~ SE PRODUCE RECONEXION DE LINEA 66KV TEMUCO -VICTORIA POR CAIDA DE ARBOL ~ VICTOR RUIZ |  | 15/03/2016 11:30 ~ OPERACION ELEMENTO 51P POR RECONEXION LINEA 66KV TEMUCO-VICTORIA CAUSADO POR CAIDA DE ARBOL ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00686/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | E | F | 2016-03-14 14:08 | 2016-03-14 15:12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2016 11:30 ~ SE PRODUCE RECONEXION DE LINEA 66KV TEMUCO -VICTORIA POR CAIDA DE ARBOL ~ VICTOR RUIZ |  | 15/03/2016 11:30 ~ OPERACION ELEMENTO 51P POR RECONEXION LINEA 66KV TEMUCO-VICTORIA CAUSADO POR CAIDA DE ARBOL ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | SD09811/2016 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-03-14 15:27 | 2016-03-14 17:56 | 0 | 6.3 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | mantención y limpieza de cámara de carga Central Renaico |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09020/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-14 16:43 | 2016-03-14 21:14 | 34 | 36 | 0.25093 | 0.25093 | 0.25093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°10 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD09902/2016 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-03-15 06:48 | 2016-04-05 18:15 | 0 | 76 | 515.45 | 515.45 | 0 | 515.45 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma nivel aceite descanso muy alto de la unidad. Se requiere el retiro de la unidad para investigar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 2 | SD09190/2016 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2016-03-15 08:04 | 2016-03-21 13:30 | 0 | 36 | 149.4333 | 149.4333 | 149.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según programa de mantenimiento mayor se realizara Mantención recuperación barniz, mejoramiento de amarras y medidas eléctricas generador de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD09580/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | P | 2016-03-15 08:08 | 2016-03-15 22:19 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52CPV2 de Parque fotovoltaico Diego de Almagro a solicitud de EMELDA por trabajos programados. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD09168/2016 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-03-15 08:12 | 2016-03-15 16:35 | 0 | 55 | 8.3833 | 8.3833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de rodete, componentes foso turbina y anillos rozantes de unidad generadora Central Hornitos |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09026/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-15 09:23 | 2016-03-15 18:00 | 30 | 36 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°15, Nº17 y Nº18 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD09677/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-15 09:35 | 2016-03-15 16:50 | 58.5 | 60 | 0.18125 | 0.18125 | 0.18125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, lineas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF00688/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 12:07 | 17 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF00705/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:30 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/03/2016 19:28 ~ Se detienen 5 inversores debido a perturbacion en la linea 110 KV ~ Pierre Vargas | 26/03/2016 18:28 ~ Se comprueba Con Cdec y Transelec la desconexión de La linea entre D. Almagro y el Salado. ~ José Jara Pacheco | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL00190/2016 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-03-15 18:32 | 2016-03-30 19:34 | 23 | 36.3 | 132.2794 | 132.2794 | 0 | 132.2794 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 23 MW, luego de la puesta en servicio de la Nave 2 (SD N°9991/2016). Esta nave queda limitada por fallas (que se revisaran con especialista) en 4 motores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IL00191/2016 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2016-03-15 23:00 | 2016-03-17 01:30 | 0 | 25 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | Caldera de Biomasa F/S por falla en PPT. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00696/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-03-15 23:25 | 2016-03-16 01:57 | 0 | 24 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | 16/03/2016 00:29 ~ Cae Unidad N°1 por trip de velocidad ~ Franco Caro C | 16/03/2016 00:29 ~ Posible falla en sensor de velocidad de motor ~ Franco Caro C |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECentral | SD08718/2016 | CMPC SANTA FE | Central | I | P | 2016-03-16 | 2016-05-11 07:50 | 0 | 0.86 | 1351.8333 | 1351.8333 | 1351.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRAL CMPC SANTA FE |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD06844/2016 | CHILOE | Central | I | P | 2016-03-16 | 2016-03-31 23:50 | 8 | 9 | 42.6481 | 42.6481 | 42.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U9 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°096/14 en respuesta a la carta D.O. Nº1088/2014 con fecha 17 de octubre 2014 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones del SIC período 2015-2016. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD09890/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-03-16 | 2016-03-17 07:46 | 0 | 55 | 31.7667 | 31.7667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislacion y equipos primarios correspondientes al paño J4. Prueba de diagnostico a 52J4. Normal a CAJ4. Normal a PRJ4 y Normal a TOJ4. Incluida la aislacion del marco de linea |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD09891/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-03-16 | 2016-03-17 07:46 | 0 | 16 | 31.7667 | 31.7667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislacion y equipos primarios correspondientes al paño J4. Prueba de diagnostico a 52J4. Normal a CAJ4. Normal a PRJ4 y Normal a TOJ4. Incluida la aislacion del marco de linea |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD10157/2016 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-03-16 | 2016-03-16 21:09 | 0 | 406.35 | 21.15 | 21.15 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas (ciclo combinado fuera de servicio).- Reparación filtración gases calientes al interior del compartimiento Turbina a Gas. Compromete instrumentación de la TG, arriesgando salida intempestiva del ciclo combinado. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD10158/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-03-16 | 2016-03-16 00:38 | 0 | 37.92 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Punto Caliente en Fase R en barra 110kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF00697/2016 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2016-03-16 06:01 | 2016-03-16 08:44 | 0 | 24 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 | 16/03/2016 07:05 ~ Cae unidad N° 1 por activarse protecciones de Sobre voltaje y sobre frecuencia en el generador ~ Franco Caro C |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD10169/2016 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-03-16 09:07 | 2016-03-16 12:32 | 92 | 115 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Debido a daño sufrido en el computador central de aerogenerador N° 48, el que pone en riesgo el funcionamiento futuro del componente, se procede a desconectar alimentador 2 para intervenir y reparar problema. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD09886/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-16 09:12 | 2016-03-16 17:20 | 58.5 | 60 | 0.20333 | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05, mantenimiento a generador transformador, elevador y líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD09773/2016 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-03-16 09:15 | 2016-03-16 11:25 | 0 | 2.5 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD09035/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-16 09:31 | 2016-03-16 18:04 | 34 | 36 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N°17 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD09590/2016 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-03-16 10:30 | 2016-03-16 13:12 | 0 | 45 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprobación real del teledisparo 52J1 S/E Elevadora Central Punta Palmeras. Condiciones: Abierto todos los interruptores de 12 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF00698/2016 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2016-03-16 11:05 | 2016-03-16 21:12 | 0 | 0.48 | 10.1167 | 10.1167 | 0 | 10.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 16/03/2016 11:58 ~ Falla por problemas de alta presión de aceite y alta temperatura de agua ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD09774/2016 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-03-16 11:26 | 2016-03-16 13:00 | 0 | 2.5 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD09815/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2016-03-16 12:23 | 2016-03-16 19:20 | 0 | 5.6 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE CONTROL Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO SISTEMA CARGA - VELOCIDAD U-2. (DURANTE LAS PRUEBAS DE RECONECTARÁ LA UNIDAD SIEMPRE MANTENIENDO EL PROGRAMA DE GENERACIÓN VIGENTE) |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTAYQUINTAY 3 | IF00699/2016 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | F | 2016-03-16 13:31 | 2016-03-16 17:13 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 |  | 16/03/2016 15:01 ~ Salida intempestiva trip por temperatura ~ Jorge Madariaga Flores |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD10231/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-03-16 14:14 | 2016-03-16 16:25 | 16 | 36 | 1.213 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar las unidades aerogeneradoras 9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18 para realizar tensado en línea de cable de freno. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF00700/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-03-16 14:38 | 2016-03-16 15:28 | 0 | 19.642 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/03/2016 15:47 ~ Salida intempestiva central 2 por variaciones en la composición del biogás en la red de captación. ~ Pablo Echagüe D. | 21/03/2016 17:34 ~ Salida intempestiva central Loma Los Colorados 2, por baja presión de gas en Planta de Tratamiento de Gas (PTG) por variaciones en las composiciones de metano y oxigeno en red de captación. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00192/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-16 16:00 | 2016-03-19 02:48 | 80 | 127 | 21.7606 | 21.7606 | 0 | 21.7606 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 80 Mw por molienda irregular molinos. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF00701/2016 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2016-03-16 16:33 | 2016-03-16 17:02 | 0 | 89 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/03/2016 17:16 ~ En investigación. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00702/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-03-16 16:37 | 2016-03-16 19:00 | 0 | 22 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16/03/2016 21:18 ~ FALLA CARGADOR BATERÍAS TURBINA 2 ~ VÍCTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | SD10292/2016 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-03-16 16:56 | 2016-03-16 19:00 | 11.9 | 13.6 | 0.25833 | 0.25833 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar cambio de filtros, por falla en la unidad N° 6 de la nave 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD06846/2016 | MAULE | Central | I | P | 2016-03-17 | 2016-04-04 09:08 | 5.25 | 6 | 55.1417 | 55.1417 | 55.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de 0,75 MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N°1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a ?Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2016-2017?. La Central quedara con una potencia disponible de 5,25 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD10358/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-03-17 | 2016-03-18 15:56 | 0 | 15.6 | 39.9333 | 39.9333 | 0 | 39.9333 | 0 | 0 | 0 | Falla en accionamiento de parrilla N°3.fecha de inicio real es el dia 16/03/2016 a las 22:50 hrs. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | SD10041/2016 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2016-03-17 01:08 | 2016-03-17 02:44 | 0 | 33.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | EFECTUAR RESET AL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIDAD PARA RECUPERAR EL CONTROL REMOTO DESDE EL CEN. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD09739/2016 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-03-17 09:21 | 2016-03-17 11:05 | 0 | 2.5 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD10394/2016 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-03-17 09:52 | 2016-03-22 10:31 | 69 | 115 | 48.26 | 48.26 | 0 | 48.26 | 0 | 0 | 0 | Debido a que trabajos correctivos realizados el dia 16-03-2016 no fueron suficientes para dar solucion al problema de aerogenerador N° 48,se realiza nueva intervencion en el equipo ya que pone en riesgo el futuro funcionamiento de la componente.Se procede a desconectar alimentador 2 para aislar aerogenerador y realizar reparacion. Debido a daño sufrido en computador central de aerogenerador N° 31, el que pone en riesgo el futuro funcionamiento de la componente, se procede a desconectar alimentador 4 para aislar Pad Mounted del aerogenerador para realizar trabajos correctivos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD09740/2016 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-03-17 11:05 | 2016-03-17 12:07 | 0 | 2.5 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en la unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00193/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-03-17 11:14 | 2016-03-17 12:38 | 30 | 119.9 | 1.0497 | 1.0497 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 30 MW por limpieza de caja de condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00194/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-03-17 12:05 | 2016-03-17 16:30 | 145 | 152 | 0.2034 | 0.2034 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control temperatura salida agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD10069/2016 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-03-17 12:41 | 2016-03-17 15:13 | 0 | 46.74 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | El objetivo del trabajo es realizar un estudio y monitoreo de la red 220kV. Disminución de carga de forma paulatina hasta llegar a 0 MW y posterior desconexión de la Central completa. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD10500/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-17 17:56 | 2016-03-18 03:50 | 0 | 24 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar la unidad por abundante filtración de combustible por bomba inyectora cilindro numero 9. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD10139/2016 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2016-03-18 07:11 | 2016-03-19 14:00 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JL1 De acuerdo a SODI N° 826, 827, 828, 829 y 830 de Transelec, por trabajos de energización y puesta en servicio de S/E Cachiyuyal y Parque Fotovoltaico Pampa Solar Norte |  |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | SD09685/2016 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2016-03-18 08:30 | 2016-03-18 19:02 | 0 | 13 | 10.5333 | 10.5333 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Periódica en la Unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF00708/2016 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 09:11 | 0.8 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/03/2016 09:48 ~ Interrupción de Linea Diego de Almagro - El Salado cto. 1 ~ Carlos Saavedra E | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00707/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-03-18 09:00 | 2016-03-18 09:54 | 9 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJACentral | IF00712/2016 | LAJA | Central | E | F | 2016-03-18 11:13 | 2016-03-18 13:25 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2016 13:32 ~ Pérdida de tensión de retorno por operación de LT 66 kV Bucalemu Enlace ~ Alvaro Garcia |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF00713/2016 | MASISA | MASISA | E | F | 2016-03-18 11:13 | 2016-03-18 11:50 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2016 16:35 ~ Se presume que debido a la interrupción de la línea 66 kV Enlace Bucalemu se produce una perturbación en el sistema que provoca la operación del interruptor 52CG1Q01 de Central Masisa. ~ Wilson Pino Medina |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF00711/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-03-18 11:29 | 2016-03-18 12:20 | 0 | 77.35 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 18/03/2016 13:15 ~ Unidad, tripeo en forma intempestiva. ~ Rafael Sáez Rebolledo | 18/03/2016 13:15 ~ Muy baja presión Agua Sello ~ Rafael Sáez Rebolledo |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00169/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-18 11:50 | 2016-03-19 00:01 | 7.4 | 11.1 | 4.0611 | 4.0611 | 0 | 4.0611 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda a limitada a 7.4 MW por alta temperatura en el precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | IL00195/2016 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-03-18 15:37 | 2016-03-18 17:37 | 2.5 | 26 | 1.8077 | 1.8077 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | revisión de parrilla 1, con problemas en retroceso. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF00763/2016 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | F | 2016-03-18 22:31 | 2016-03-19 22:30 | 0 | 17.13 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 1 | 0 | 0 |  | 26/03/2016 13:47 ~ Investigación de alarma Bucholz, extracción de aceote y cromatografía (curso forzoso N°08664/2016) ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00196/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-19 00:01 | 2016-03-23 04:18 | 0 | 11.1 | 100.2833 | 100.2833 | 0 | 100.2833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos internos dentro de la planta Masisa, central sale de servicio, quedando sin suministro de biomasa para generar. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD10395/2016 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-03-19 00:03 | 2016-03-19 20:00 | 0 | 128 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio tarjeta electrónica MKVIe IO Pack IS22OPDIOH1A y revisión de fuelle por falla anterior en transformador de corriente paño JT1. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | IF00717/2016 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-03-19 08:04 | 2016-03-19 12:26 | 0 | 13.6 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | 19/03/2016 10:04 ~ La central se encontraba fuera de servicio antes que se produjera la falla. ~ Israel Beroiz |  | 19/03/2016 10:04 ~ Opera el interruptor N° 22 perteneciente a la Planta Cemento Bio Bio por contacto directo con roedor. Nota: El interruptor N° 22 se conecta con la barra 13,2 kV de la Central Cemento Bio Bio. ~ Israel Beroiz | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00197/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-19 08:57 | 2016-03-20 | 340 | 381.23 | 1.6277 | 1.6277 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a Generar a Plena Carga para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO y dar cumplimiento con la RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00718/2016 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2016-03-19 10:46 | 2016-03-19 15:46 | 0 | 1.125 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19/03/2016 16:20 ~ Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela | 19/03/2016 11:20 ~ Desconexión intempestiva de la unidad por T° de aceite en HPU del Gobernador. ~ Enrique Maurens S. | 19/03/2016 16:20 ~ Desconexion de la unidad se produce por falla en contacto asociado a cableado del sensor de temperatura asociado a la HPU de la unidad, este fue normalizado. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00720/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-19 16:49 | 2016-03-19 16:56 | 16.7 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2016 17:45 ~ Central Arauco genera en isla debido a la perturbación. Operó protección de bajo voltaje. ~ Erick Iturra H. |  | 19/03/2016 17:45 ~ Perturbación por la interrupción forzada por protecciones de la línea de 154 kV Concepción-San Vicente 2. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | SD10681/2016 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-03-19 18:55 | 2016-03-20 00:02 | 0 | 13.6 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar Central C.Bio Bio para normalizar interruptor N° 22 se encontraba en falla por roedor según IF00717/2016, debido a que el equipo se encuentra reemplazado en forma provisoria. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL00198/2016 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-03-19 21:08 | 2016-04-22 07:50 | 90 | 119.9 | 200.1729 | 200.1729 | 0 | 200.1729 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF00724/2016 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2016-03-19 21:52 | 2016-03-20 15:27 | 0 | 1.125 | 17.5833 | 17.5833 | 0 | 17.5833 | 1 | 0 | 0 | 21/03/2016 16:12 ~ Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. ~ Carlos Cartes Valenzuela |  | 21/03/2016 16:12 ~ En Revisión de la Unidad, personal del Area de Mantenimiento determinó que la falla se produce debido a problemas en el controlador del PLC de la unidad, por lo que se debido recargar nuevamente el programa y el software en PLC para despejar la falla. ~ Carlos Cartes Valenzuela | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD10506/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-03-20 | 2016-03-21 00:06 | 0 | 380 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la unidad fuera de servicio para realizar reparación de filtración de combustible diesel, en válvulas de 3 vías de cámaras de combustión. La unidad debe estar fuera de servicio a las 00:00 hrs. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD10402/2016 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-03-20 00:10 | 2016-03-20 17:30 | 0 | 144.89 | 17.3333 | 17.3333 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y cambio de sensores de vibración BB4 y BB9, la no realización de este trabajo podría significar en trip para la Unidad. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE. |  |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLACentral | SD10143/2016 | PLACILLA | Central | E | P | 2016-03-20 00:31 | 2016-03-20 17:43 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de planta completa (unidades 1 y 2) por desconexión de línea 110 kV A.Santa-Placilla cto.2. Asociada a la solicitud SD09649/2016 y SD09650/2016 por desconexión del Transf.110/12 kV Nº 2. en S/E Placilla |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00199/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-20 10:00 | 2016-03-22 11:23 | 100 | 127 | 10.4988 | 10.4988 | 0 | 10.4988 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 100 Mw por indisponibilidad de Molino 1D debido a fuerte ruido en exhauster (impulsor de Carbón a la Caldera). |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD10703/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2016-03-20 16:34 | 2016-03-20 23:59 | 0 | 12 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se escucha ruido extraño en caracol de la unidad N°5, se solicita desconectar para inspeccionar el origen del ruido. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD10508/2016 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-03-20 20:08 | 2016-03-21 | 0 | 55 | 3.8667 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de cables a tableros existentes de ENEL. Pruebas de disparo de interruptor. Montaje de gabinete. Instalacion de antena GPS |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD10509/2016 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-03-20 20:08 | 2016-03-21 | 0 | 16 | 3.8667 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de cables a tableros existentes de ENEL. Pruebas de disparo de interruptor. Montaje de gabinete. Instalacion de antena GPS |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD09926/2016 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2016-03-20 22:45 | 2016-03-21 02:20 | 0 | 398.3 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Compresor |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD10704/2016 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN REJA FILTRO DEBIDO A ENCONTRARSE TROZOS DE REJA EN BOCATOMA. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 1 | SD09364/2016 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2016-03-21 00:01 | 2016-03-28 16:50 | 0 | 27.5 | 184.8167 | 184.8167 | 184.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Central Mampil, Incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. De igual forma se realizará pasivación de aceite de Transformadores de Poder Unidad 1 y Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD09364/2016 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2016-03-21 00:01 | 2016-03-28 16:50 | 0 | 27.5 | 184.8167 | 184.8167 | 184.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Central Mampil, Incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. De igual forma se realizará pasivación de aceite de Transformadores de Poder Unidad 1 y Unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD10406/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-03-21 07:34 | 2016-03-21 17:30 | 0 | 26 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3, MPB Mensual, con Prueba Hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD10407/2016 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2016-03-21 09:06 | 2016-03-21 17:45 | 0 | 21.5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. Durante la intervención, la unidad N °3 quedará indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD10773/2016 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2016-03-21 09:18 | 2016-03-23 | 0 | 120 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo, por falla, machon de acoplamiento bomba auxiliar aceite de lubricacion. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1Central | SD10338/2016 | LAJA 1 | Central | I | P | 2016-03-21 09:31 | 2016-03-21 12:18 | 0 | 34.4 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptores 52JT1 y 52JT2 para insertar los interruptores K9 y K10 de celda de media tension. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD10454/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-21 09:39 | 2016-03-21 17:21 | 58.5 | 60 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR D01. MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD08761/2016 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2016-03-21 10:04 | 2016-03-25 08:30 | 0 | 53 | 94.4333 | 94.4333 | 94.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección general Unidad TG-4 Frame 6B GE, de acuerdo a recomendaciones del fabricante. El trabajo será ejecutado por la empresa General Electric. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | SD10465/2016 | CALLAO | Central | E | P | 2016-03-21 11:16 | 2016-03-21 14:46 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STS solicita a Hidrocallao desconexión de la central Callao-PMG mediante SODI n°209. El trabajo a realizar es reemplazo de caja de control SEL351P2 por caja de control SEL351P3 asociada a central Callao y pruebas de control. SE ANULA SD9924/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD10706/2016 | PILMAIQUEN | Central | I | F | 2016-03-21 14:50 | 2016-03-21 18:02 | 0 | 40.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Inspección reja filtro, debido a encontrarse trozos de reja en Bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF00725/2016 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-03-21 15:57 | 2016-03-22 23:59 | 0 | 85.5 | 32.0333 | 32.0333 | 0 | 32.0333 | 1 | 0 | 0 |  | 21/03/2016 17:49 ~ Falla Sistema de Refrigeración. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF00727/2016 | LAUTARO | LAUTARO II | E | F | 2016-03-21 17:42 | 2016-03-21 18:36 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/03/2016 20:00 ~ RECONEXION LINEA 66KV LAUTARO-VICTORIA PRODUCE FALLA BOMBAS RECIRCULACION TORRES ENFRIAMIENTO U2 PROVOCANDO TRIP POR ALTA PRESION DE ESCAPE ~ VICTOR RUIZ | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD10507/2016 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-03-21 18:16 | 2016-03-21 23:33 | 0 | 99 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de cables a tableros existentes de ENEL. Pruebas de disparo de interruptor. Montaje de gabinete. Instalacion de antena GPS |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD11023/2016 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-03-21 22:36 | 2016-03-25 11:08 | 0 | 370 | 84.5333 | 84.5333 | 0 | 84.5333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad por rotura de tubos en caldera principal. Sector pre calentado. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00729/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-03-22 06:37 | 2016-03-22 08:01 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2016 07:24 ~ Se investiga. ~ Hector Campos |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD10700/2016 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-03-22 07:37 | 2016-03-22 17:16 | 0 | 26 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD10056/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-03-22 08:20 | 2016-03-22 19:00 | 0 | 77.35 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del sistema hidráulico de anillo de distribuidor y cambio de válvula hidráulica de Sello de operación de válvula esférica. Se generará con la unidad 2 por lo que no se producirá vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD09873/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2016-03-22 08:22 | 2016-03-22 19:54 | 0 | 47.2 | 11.5333 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medición de aislación Estator Generador |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD10702/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-22 09:11 | 2016-03-22 16:27 | 58.5 | 60 | 0.18167 | 0.18167 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR D02. MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00739/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 12:47 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2016 15:37 ~ F/S Turbogenerador por variacion de baja frecuencia. Segun informacion del centro de operaciones transnet, falla en traffo 154 KV subestacion Alto Jahuel. ~ Carlos Escobar |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF00731/2016 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:44 | 0 | 77.35 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | 22/03/2016 11:07 ~ Desconexión de unidad generadora N°2. ~ Jorge Bravo G. | 22/03/2016 11:07 ~ Se investiga. ~ Jorge Bravo G. | 30/03/2016 21:45 ~ Trip 86M por bajo caudal del sistema de refrigeración, se detalle en informe adjunto. ~ | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF00732/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2016-03-22 09:43 | 2016-03-23 16:11 | 0 | 5.6 | 30.4667 | 30.4667 | 0 | 30.4667 | 1 | 0 | 0 |  | 22/03/2016 11:23 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | IF00733/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | F | 2016-03-22 10:00 | 2016-03-22 21:00 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23/03/2016 15:56 ~ 1.Al dar orden de apertura a la compuerta, esta se abre unos 10 cm para permitir que la tubería se llene de forma suave. 2.Una vez llena la tubería el sensor debiera marcar unos 3.2 Bar, indicando la presión estática de la tubería 3.Cumplido el paso anterior, la compuerta puede abrirse en su totalidad, cuestión que en este caso no se cumplió indicando que podría haber una falla en el sensor o en las tuberías en donde está instalado. ~ Rodrigo Heredia Prieto | 22/03/2016 14:17 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Heredia Prieto |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00743/2016 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2016-03-22 13:20 | 2016-03-22 14:30 | 0 | 7.08 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/03/2016 20:29 ~ Opera Proteccion TCCB General Trip (por reconexionado de Centralina Control de temperatura ~ Pablo Zurita | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 2 | IF00740/2016 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2016-03-22 15:30 | 2016-04-12 14:33 | 0 | 2 | 503.05 | 503.05 | 0 | 503.05 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22/03/2016 16:17 ~ falla en la sincronización. ~ Ezequiel Castillo | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD11194/2016 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-03-22 16:33 | 2016-03-23 07:50 | 0 | 275.5 | 15.2833 | 15.2833 | 0 | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | reparación de fuga de aceite en el estanque resumidero del sistema de bombeo de la válvula mariposa, que eleva la T° del aceite con riesgo de trip para la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD11236/2016 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-03-22 23:22 | 2016-03-23 | 0 | 76 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Reiniciar o reemplazar tarjeta de comunicación entre Marck VI y Celda de Exitación Unidad N°3, lo que podria provocar Trip del banco de transformadores N°2 |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00169/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-23 04:18 | 2016-03-26 15:28 | 7.4 | 11.1 | 27.7222 | 27.7222 | 0 | 27.7222 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda a limitada a 7.4 MW por alta temperatura en el precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | IF00745/2016 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | F | 2016-03-23 07:04 | 2016-03-23 08:11 | 0 | 125 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/03/2016 07:39 ~ Falla en la partida. No cierra interruptor del motor de arranque de la unidad. ~ Felipe Mendoza L. |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD10807/2016 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-03-23 07:58 | 2016-03-23 17:05 | 0 | 26 | 9.1167 | 9.1167 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5, MPB Mensual, con prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD11022/2016 | COYA | COYA 5 | I | P | 2016-03-23 08:00 | 2016-03-23 17:00 | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | > Se requiere desconectar la Unidad para reemplazar el medidor de energía en el punto de inyección |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 4 | IF00746/2016 | QUELLON II | QUELLON II 4 | I | F | 2016-03-23 08:43 | 2016-03-23 15:11 | 0 | 2 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 6.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 23/03/2016 11:11 ~ falla en computador de la unidad 5595. No entrega parámetros lo que impide que el equipo sincronice ~ Gastón Muñoz | TRUE | 0
2016 | LICANCentral | SD09501/2016 | LICAN | Central | I | P | 2016-03-23 09:20 | 2016-03-23 15:28 | 0 | 18.18 | 6.1333 | 6.1333 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoras en sistemas de protección de Unidades función SEF 3H ( no utilizada pero ocupa la memoria de la protección, se debe desactivar), mejoramiento de sincronización horaria de protecciones, ATM EME Ch Lican. Aprovechando desconexión programada STS por Mantenimiento de Paño 52H1 en S/E Antillanca, LAT Lican-Antillanca. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD11267/2016 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-03-23 10:21 | 2016-03-23 13:30 | 0 | 76 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Atender falla de comunicación entre celda excitación y equipo de control Mark VI en unidad 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD11292/2016 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2016-03-23 14:00 | 2016-03-23 16:00 | 0 | 112 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuerte filtración de aceite planta de bombeo regulador de velocidad, con alta probabilidad de trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IICentral | SD11400/2016 | QUELLON II | Central | I | F | 2016-03-23 17:22 | 2016-03-24 20:00 | 1.6 | 8 | 21.3067 | 21.3067 | 0 | 21.3067 | 0 | 0 | 0 | Operador retira unidad 5593 de la central por fuga de aceite del equipo, esto para prevenir un incendio en la unidad por sobrecalentamiento. Central queda disponible sólo con la unidad 5595 (1.6 MW) |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF00750/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-23 18:43 | 2016-03-28 23:00 | 0 | 127 | 124.2833 | 124.2833 | 0 | 124.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/03/2016 20:21 ~ Trip por muy bajo nivel de oxigeno. ~ Luis Zavala López |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD11413/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2016-03-23 20:30 | 2016-03-24 18:00 | 32.01 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52CPV2, por Intermitencia alimentación controlador Paño CPV2, se acoplara Barra 2 con Barra 1 atraves de Interruptor 52CS, inyección del parque se realizara a traves de 52CPV1. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00751/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-23 20:34 | 2016-03-23 23:04 | 0 | 1.47 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |  | 23/03/2016 20:42 ~ Causa en Investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD11433/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-24 00:57 | 2016-03-24 03:21 | 0 | 24 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar unidad por filtración de aceite de lubricación a culata n°3. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF00753/2016 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-03-24 03:33 | 2016-03-24 09:55 | 0 | 48 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 6.3667 | 1 | 0 | 0 | 24/03/2016 04:01 ~ Cae central de forma intempestiva. ~ Joaquín palomino | 24/03/2016 04:01 ~ Falla en respaldo de UPS a HMI quedando sin señales. ~ Joaquín palominos |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | IF00754/2016 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | E | F | 2016-03-24 04:25 | 2016-03-24 08:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2016 05:51 ~ Se investiga ~ Hector Campos Ruz |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD10910/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2016-03-24 08:19 | 2016-03-24 16:05 | 0 | 47.2 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de Pendientes por parte de Alstom, Sistema de Control DCS |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF00758/2016 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2016-03-24 08:45 | 2016-03-24 09:20 | 0 | 7.08 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2016 16:00 ~ No flujo en sistema de lubricacion de sello, la falla ocurrió por perdida de señal del flujometro, debido al ingreso de agua a la parte electrónica del instrumento ~ Luis Reyes | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | IF00755/2016 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | I | F | 2016-03-24 08:54 | 2016-04-08 18:00 | 0 | 1.6 | 369.1 | 369.1 | 0 | 369.1 | 1 | 0 | 0 |  | 24/03/2016 09:21 ~ Se investiga. ~ Gastón Muñoz |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF00757/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-03-24 15:00 | 2016-03-25 01:43 | 0 | 150 | 10.7167 | 10.7167 | 0 | 10.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 24/03/2016 15:35 ~ Falla en VTI. ~ J. Romero A. |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD10911/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2016-03-24 16:23 | 2016-03-24 17:10 | 0 | 140.4 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de Pendientes por parte de Alstom, Sistema de Control DCS |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | IF00759/2016 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2016-03-24 23:16 | 2016-03-25 00:55 | 0 | 112 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1 | 0 | 0 |  | 25/03/2016 03:01 ~ Falla Tablero alimentación Bombas Refrigeracion ~ Luis Bascur Monsalve |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00200/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-25 07:24 | 2016-03-25 08:57 | 60 | 150 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 60 MW para inspección de posible tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF00761/2016 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-03-25 07:32 | 2016-03-25 07:56 | 0 | 15.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 25/03/2016 08:35 ~ F/s turbogenerador por baja presion de vapor en caldera por corte de cadena de arrastre de biomasa alimentacion a caldera. ~ Rodrigo Paredes | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD11728/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-25 08:57 | 2016-03-27 13:08 | 0 | 150 | 52.1833 | 52.1833 | 0 | 52.1833 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL00201/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-03-25 13:04 | 2016-03-25 14:49 | 120 | 152 | 0.36842 | 0.36842 | 0 | 0.36842 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 120 MW por falla en molinos B y D |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00202/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-25 17:22 | 2016-03-25 23:50 | 350 | 381.23 | 0.52974 | 0.52974 | 0 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones de CO. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL00203/2016 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-03-26 15:28 | 2016-04-05 16:16 | 8.3 | 11.1 | 60.7423 | 60.7423 | 0 | 60.7423 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8,3 Mw debido a material particulado presente en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD11758/2016 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-03-26 21:04 | 2016-03-28 04:28 | 0 | 26 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | REPARACION DE FUGA DE VAPOR EN TOMA DE PROCESO DEL TUBO NIVEL DEL DOMO |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00204/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-27 13:08 | 2016-03-28 13:17 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a plena carga por protección de tubos de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL00205/2016 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-03-27 17:00 | 2016-03-27 23:58 | 350 | 381.23 | 0.5707 | 0.5707 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones de CO. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00206/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-03-27 19:04 | 2016-03-28 13:17 | 150 | 218.5 | 5.7109 | 5.7109 | 0 | 5.7109 | 0 | 0 | 0 | Retiro de servicio de pulverizador por posible tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL00207/2016 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-03-27 20:45 | 2016-03-27 21:21 | 245 | 406.35 | 0.23824 | 0.23824 | 0 | 0.23824 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por falla en válvula suministro aire purga TG boquillas de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00766/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-28 22:15 | 12 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2016 22:28 ~ Al momento de la falla central arauco inyectaba 12 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios ~ Patricio Zárate H |  | 27/03/2016 22:28 ~ Coincidente con interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 154 kV Hualpén - San vicente. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00768/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-27 22:30 | 2016-03-27 22:32 | 5.5 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2016 23:34 ~ Al momento de la falla central arauco inyectaba 12 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios ~ Patricio Zárate H |  | 27/03/2016 23:34 ~ Coincidente con interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 154 kV Hualpén - San vicente. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF00770/2016 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-03-28 00:05 | 2016-03-28 00:10 | 6.9 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2016 00:11 ~ Al momento de la falla central arauco inyectaba 6.9 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios ~ Patricio Zárate H |  | 28/03/2016 00:11 ~ Coincidente con interrupción con reconexión automática exitosa de línea de 154 kV Hualpén - San vicente. ~ Patricio Zárate H | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD07296/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2016-03-28 07:07 | 2016-04-12 16:25 | 0 | 140.4 | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°2, para lo cual se solicita abierto el Interruptor JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 2 | SD11418/2016 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2016-03-28 08:13 | 2016-04-17 23:57 | 0 | 89.2 | 495.7333 | 495.7333 | 495.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2 Central Rucúe. - Mantenimiento Preventivo Básico. Tareas Relevantes: - Desgasificado de transformador. - Reemplazo Regulador de Velocidad. - Reemplazo de electroválvulas sistema oleohidraulico. - Verificación de relés de protección y sincronización Generador, transformador. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD07569/2016 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2016-03-28 08:13 | 2016-04-12 20:58 | 0 | 35.4 | 372.75 | 372.75 | 372.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2. Trabajos de Mantenimiento preventivo básico. Trabajos Relevantes: - Mantenimiento regulador de velocidad y voltaje con especialistas de fabrica Power Machine. - Verificación de Relés de Protección y sincronización Generador Transformador. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11328/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-28 09:41 | 2016-03-28 17:49 | 34 | 36 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 16 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD11801/2016 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2016-03-28 09:56 | 2016-03-28 10:50 | 0 | 128 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Falla apertura válvula de purga transferencia Gas combustible. Unidad indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00772/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | F | 2016-03-28 13:03 | 2016-03-28 14:59 | 0 | 1.47 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2016 13:47 ~ Causa en Investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD11840/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-03-28 13:17 | 2016-04-02 18:10 | 0 | 218.5 | 124.8833 | 124.8833 | 0 | 124.8833 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe salir de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF00776/2016 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-03-28 14:31 | 2016-03-28 15:37 | 0 | 29 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 28/03/2016 18:30 ~ Central Cholguán sale de servicio con 11 MW. ~ Erick Iturra H. |  | 28/03/2016 18:30 ~ Trip de turbina debido a baja presión en caldera de poder. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF00774/2016 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2016-03-28 15:00 | 2016-03-28 15:34 | 0 | 47.2 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  | 28/03/2016 15:48 ~ Problemas en sistema de refrigeración. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | IF00811/2016 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2016-03-28 16:54 | 2016-03-28 16:57 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2016 11:47 ~ Apertura de alimentador en S/E Alto Bonito ocasiona una perturbación en el sistema provocando la pérdida de sincronismo de los grupos generadores. ~ Luis Obando Levill | 31/03/2016 11:47 ~ Perturbación en sistema de media tensión que provoca apertura de alimentador en S/E Alto Bonito ~ Luis Obando Levill |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | IF00814/2016 | TRAPEN | TRAPEN | E | F | 2016-03-28 18:02 | 2016-03-28 18:05 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2016 12:24 ~ Apertura de alimentador en S/E Alto Bonito ocasiona una perturbación en el sistema, provocando la pèrdida de sincronismo de los grupos generadores. ~ Luis Obando Levill | Perturbación en sistema de media tensión que provoca apertura de alimentador en S/E Alto Bonito. |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | IF00777/2016 | JUNCALITO | JUNCALITO | E | F | 2016-03-28 20:30 | 2016-03-28 21:00 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/03/2016 20:43 ~ Variación de voltaje en la linea de 12 kV. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL00208/2016 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-03-28 23:00 | 2016-03-30 23:59 | 120 | 127 | 2.6999 | 2.6999 | 0 | 2.6999 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada, por molienda irregular. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD09789/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2016-03-29 | 2016-04-03 09:07 | 0 | 150 | 129.1167 | 129.1167 | 129.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar reparación en ventilador de tiro inducido |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL00209/2016 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-03-29 06:25 | 2016-03-29 16:30 | 240 | 380 | 3.7149 | 3.7149 | 0 | 3.7149 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a mínimo técnico por alta diferencial en filtro de entrada producto de neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | SD11383/2016 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2016-03-29 08:32 | 2016-03-30 18:07 | 0 | 21.5 | 33.5833 | 33.5833 | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores N°4 Mantenmiento mayor anual . Durante la intervencion, se deben detener unidades N°5 y 6 y poner en servicio unidades N°1 y 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD11383/2016 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2016-03-29 08:32 | 2016-03-30 18:07 | 0 | 21.5 | 33.5833 | 33.5833 | 33.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores N°4 Mantenmiento mayor anual . Durante la intervencion, se deben detener unidades N°5 y 6 y poner en servicio unidades N°1 y 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD12040/2016 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-03-29 09:15 | 2016-03-30 16:17 | 0 | 24 | 31.0333 | 31.0333 | 0 | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | Filtración de combustible por manifold principal de unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | SD10658/2016 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2016-03-29 09:17 | 2016-03-29 11:39 | 0 | 25 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar TG Horcones para cambiar válvula by pass de aire de compresor axial de turbina de la TG |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD11457/2016 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2016-03-29 09:34 | 2016-03-29 17:31 | 0 | 9.7 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de filtración sistema de refrigeración U2 Central Chiburgo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD11538/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-29 11:00 | 2016-03-29 17:10 | 58.5 | 60 | 0.15417 | 0.15417 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | AEROGENERADOR D02,MANTENIMIENTO A GENERADOR, TRANSFORMADOR, ELEVADOR, LINEAS DE VIDA Y ENGRASES. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | IF00795/2016 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-03-29 17:11 | 2016-03-29 18:29 | 0 | 76 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 18:51 ~ Falla de comunicaciones entre el equipo y el controlador de las unidades. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | IF00795/2016 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-03-29 17:11 | 2016-03-29 18:29 | 0 | 76 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 |  | 29/03/2016 18:51 ~ Falla de comunicaciones entre el equipo y el controlador de las unidades. ~ Rogers Inostroza Aro |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD11522/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-03-29 21:00 | 2016-03-30 06:00 | 0 | 69.8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Comando desde SCADA de Interruptores y Desconectadores de Alta Tensión. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00211/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-03-30 07:05 | 2016-03-30 14:26 | 145 | 152 | 0.33849 | 0.33849 | 0 | 0.33849 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD11839/2016 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-03-30 09:40 | 2016-03-30 12:05 | 0 | 55 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará disparo por temperatura regulador hidráulico (1.1.MEX10.CT101.XG03) para prueba de rele maestro 86 M |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD11420/2016 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2016-03-30 11:48 | 2016-04-02 08:59 | 0 | 12.53 | 69.1833 | 69.1833 | 69.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor descansos Generador U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IICentral | SD10960/2016 | QUELLON II | Central | E | P | 2016-03-30 14:18 | 2016-03-30 18:49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Quellón II fuera de servicio por trabajos en la S/E Quellón Instalar desconectadores cuchillo en tercer plano, conectar mufa a contacto inferior e instalar puentes en contacto superior y conectar a LMT, trabajos con personal de LLVV. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL00212/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-03-30 14:26 | 2016-03-31 09:36 | 135 | 152 | 2.1436 | 2.1436 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por Control temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD11676/2016 | CHILOE | Central | E | P | 2016-03-30 14:45 | 2016-03-31 18:30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañia local (STS), la instalación solicitada es Central Chiloé de Elektragen. El objeto de la desconexión es instalar desconectadores cuchillo en tercer plano, conectar mufa a contacto inferior e instalar puentes en contacto superior y conectar a LMT, alimentador 52E1 Quellón ciudad poste (E1297), alimentador 52E5 lasdrillero poste (E1298) y alimentador 52E3 San Antonio(poste F0579).Nota la central se solicitará un día fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD12268/2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-03-30 15:13 | 2016-03-30 17:06 | 0 | 19.642 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar punto caliente en desconectador fusible lado de 23 kV de moto-generador 9. Lo que obliga a desconectar línea interior de 23 kV que evacua la energía de la central a la SE lomas los Colorados. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL00213/2016 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-03-30 18:15 | 2016-04-01 20:48 | 28 | 36.3 | 11.5583 | 11.5583 | 0 | 11.5583 | 0 | 0 | 0 | Central Degañ queda limitada a 28 MW por presentar 7 unidades generadoras en falla. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD11607/2016 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-03-30 21:06 | 2016-03-31 02:05 | 0 | 69.8 | 4.9833 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Efectiva de estacionamiento de paneles en emergencia con generador auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF00804/2016 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2016-03-30 21:58 | 2016-03-31 00:36 | 0 | 30.1 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | 30/03/2016 22:04 ~ TG6 de Central Arauco sale de servicio debido a trip de turbina. ~ Erick Iturra H. |  | 30/03/2016 22:04 ~ Trip de turbina debido alta temperatura en descansos. ~ Erick Iturra H. | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD12125/2016 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2016-03-31 00:42 | 2016-03-31 05:30 | 0 | 12 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de anillos colectores del rotor de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD12124/2016 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2016-03-31 05:05 | 2016-03-31 23:27 | 0 | 13.3 | 18.3667 | 18.3667 | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de inyector N°3 y/o conector de inyector, por fuga en registro. Cambio de aceite de gobernador hidráulico |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF00810/2016 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 10:33 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2016 12:01 ~ Central fuera de servicio ~ Héctor Vilche |  | 31/03/2016 12:01 ~ Interrupción LT 66 kV San Javier - Constitución ~ Héctor Vilche | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD12065/2016 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-03-31 09:14 | 2016-03-31 16:50 | 58.5 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D03. Mantenimniento a generador , transformador, elevador, líneas de vida y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IICentral | SD10961/2016 | QUELLON II | Central | E | P | 2016-03-31 09:21 | 2016-03-31 18:03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Quellón II fuera de servicio por trabajos en la S/E Quellón Instalar desconectadores cuchillo en tercer plano, conectar mufa a contacto inferior e instalar puentes en contacto superior y conectar a LMT, trabajos con personal de LLVV. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00215/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-31 10:18 | 2016-03-31 12:52 | 46 | 150 | 1.7796 | 1.7796 | 0 | 1.7796 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 46 MW por falla en molino de carbón 2B. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD11331/2016 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-03-31 11:48 | 2016-03-31 15:16 | 34 | 36 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 17 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF00831/2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-03-31 15:05 | 2016-03-31 16:37 | 21 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2016 15:35 ~ Fluctuaciones de tensión en la línea ~ Centro de Control EGP |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD12629/2016 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2016-03-31 16:46 | 2016-03-31 22:43 | 0 | 55 | 5.95 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Se aprecia chisporroteo en el anillo rozante superior de excitación, se observa en varios carbones |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF00818/2016 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-03-31 17:48 | 2016-03-31 21:00 | 0 | 29 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 |  | 31/03/2016 18:31 ~ Se investiga ~ Héctor Vilche |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL00214/2016 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-03-31 22:05 | 2016-04-01 17:29 | 145 | 150 | 0.64667 | 0.64667 | 0 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL - NM1006 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-04-01 | 2016-04-30 23:59 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL00206/2016 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-02 18:10 | 2016-04-03 11:43 | 150 | 218.5 | 5.5019 | 5.5019 | 0 | 5.5019 | 0 | 0 | 0 | Retiro de servicio de pulverizador por posible tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF - NM1002 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-04-03 14:12 | 2016-04-04 12:01 | 0 | 19.642 | 21.8167 | 21.8167 | 0 | 21.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1020 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-04 11:19 | 2016-04-04 15:08 | 0 | 12.53 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 3.8167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM1017 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2016-04-04 13:05 | 2016-04-04 21:23 | 0 | 99 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Problemas detectados en controlador centralizado de potencia (PPC) de parque Eolico Taltal |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM1050 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2016-04-04 13:55 | 2016-04-04 14:54 | 0 | 7.1 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1024 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-04 14:58 | 2016-04-04 15:08 | 0 | 12.53 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1025 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-04 21:17 | 2016-04-04 21:37 | 0 | 12.53 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1257 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 05:06 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYCentral | IF - NM1042 | LIRCAY | Central | E | F | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 04:01 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1043 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 04:00 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIACentral | IF - NM1051 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 03:59 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1150 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 03:52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF - NM1031 | NALCAS | Central | I | F | 2016-04-05 09:17 | 2016-04-21 19:02 | 0 | 6.8 | 393.75 | 393.75 | 0 | 393.75 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM1017 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-04-05 12:35 | 2016-04-05 16:16 | 0 | 11.1 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1001 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-05 13:24 | 2016-04-05 17:11 | 200 | 406.35 | 1.9212 | 1.9212 | 0 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1012 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-05 14:22 | 2016-04-05 17:10 | 0 | 218.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | NM1002 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-04-05 14:24 | 2016-04-05 16:58 | 140 | 150 | 0.17111 | 0.17111 | 0 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1004 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-04-05 16:16 | 2016-04-20 11:27 | 6.9 | 11.1 | 134.3937 | 134.3937 | 0 | 134.3937 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1003 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-05 17:10 | 2016-04-06 11:12 | 105 | 218.5 | 9.3674 | 9.3674 | 0 | 9.3674 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM1029 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-04-06 09:55 | 2016-04-06 18:10 | 0 | 12 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y predictivo anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM1398 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-06 11:12 | 2016-04-06 18:40 | 0 | 218.5 | 7.4667 | 7.4667 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse de servicio para aislar físicamente VTF 2b para poder reparar equipo de forma segura para las personas y equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | NM1022 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-06 11:12 | 2016-04-06 12:37 | 0 | 119.9 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM1023 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-04-06 11:44 | 2016-04-06 17:38 | 0 | 150 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROCentral | IL - NM1005 | LAUTARO | Central | I | F | 2016-04-06 12:30 | 2016-04-06 16:30 | 10 | 48 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM1028 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2016-04-06 17:14 | 2016-04-08 10:30 | 0 | 9 | 41.2667 | 41.2667 | 0 | 41.2667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1003 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-06 18:40 | 2016-04-09 16:00 | 105 | 218.5 | 36.0153 | 36.0153 | 0 | 36.0153 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | NM1248 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-04-07 07:00 | 2016-04-08 19:10 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM1166 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-07 19:05 | 10 | 10.01 | 0.011072 | 0.011072 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM1133 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-07 16:41 | 130 | 406.35 | 5.9054 | 5.9054 | 5.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM1288 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-07 12:50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM1140 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-04-07 09:12 | 2016-04-07 17:07 | 58.5 | 60 | 0.19792 | 0.19792 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D05, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1007 | SANTA FE | SANTA FE | I | P | 2016-04-07 09:17 | 2016-04-07 17:15 | 10 | 67.2 | 6.7812 | 6.7812 | 6.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOCentral | SD - NM1134 | ABANICO | Central | I | P | 2016-04-07 09:30 | 2016-04-07 16:53 | 46 | 129 | 4.7505 | 4.7505 | 4.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM1247 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-04-07 11:27 | 2016-04-07 17:55 | 0 | 89 | 6.4667 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la unidad para realizar reemplazo de componentes mecánicos de turbina. Sin pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | NM1125 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-04-07 12:00 | 2016-04-07 13:39 | 124 | 137 | 0.15657 | 0.15657 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM1540 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2016-04-07 14:00 | 2016-04-07 16:06 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM1034 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-04-07 14:16 | 2016-04-07 14:50 | 0 | 46.74 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM1032 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-04-07 15:37 | 2016-04-07 15:55 | 0 | 47.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM1054 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-04-07 23:00 | 2016-04-11 12:14 | 0 | 370 | 85.2333 | 85.2333 | 85.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Ventilador de Tiro Inducido VTI N°10 |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM1416 | NEHUENCO | Central | I | P | 2016-04-08 | 2016-04-11 03:15 | 0 | 340 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la TV1 y Caldera para reparación de fuga detectada en la cañería de vapor sobrecalentado de Baja Presión. La unidad TG1 queda en servicio en Ciclo Abierto. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM1666 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-08 05:20 | 2016-04-09 00:57 | 230 | 381.23 | 7.7817 | 7.7817 | 0 | 7.7817 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | NM1667 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-08 06:24 | 2016-04-08 09:30 | 40 | 119.9 | 2.0658 | 2.0658 | 0 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM1044 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2016-04-08 07:03 | 2016-04-09 01:00 | 0 | 8.06 | 17.95 | 17.95 | 0 | 17.95 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM1289 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-04-08 08:00 | 2016-04-08 08:06 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM1036 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-04-08 08:12 | 2016-04-08 15:23 | 0 | 12 | 7.1833 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y predictivo anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM1384 | NEHUENCO | Central | I | P | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-14 15:15 | 330 | 340 | 4.4191 | 4.4191 | 4.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | NM1705 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-08 10:30 | 2016-04-08 20:32 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM1688 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2016-04-08 10:30 | 2016-04-08 10:52 | 0 | 144.89 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Investigar detención de ambos ventiladores de carcasa 88TK-1 y 88TK-2, que pone en riesgo la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | NM1720 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2016-04-08 11:55 | 2016-04-08 14:58 | 120 | 128 | 0.19062 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1008 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-08 13:40 | 2016-04-09 03:04 | 300 | 406.35 | 3.5071 | 3.5071 | 0 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IL - NM1012 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-04-08 14:37 | 2016-05-16 16:45 | 7.9 | 15.73 | 455.0327 | 455.0327 | 0 | 455.0327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM1784 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-04-08 14:38 | 2016-04-08 15:22 | 30 | 33.3 | 0.072673 | 0.072673 | 0 | 0.072673 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | IL - NM1011 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2016-04-08 15:10 | 2016-05-01 23:59 | 160 | 162 | 6.9237 | 6.9237 | 0 | 6.9237 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM1305 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-04-08 20:00 | 2016-04-14 13:49 | 60 | 76.8 | 30.1474 | 30.1474 | 30.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM1053 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 04:21 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM1052 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 04:21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM1294 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-09 08:00 | 2016-04-09 18:20 | 36 | 36.3 | 0.085399 | 0.085399 | 0.085399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM1541 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2016-04-10 00:33 | 2016-04-10 08:32 | 0 | 218.5 | 7.9833 | 7.9833 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nacionalización y puesta en servicio del VTF 2B. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1057 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2016-04-10 02:15 | 2016-04-10 02:28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | IF - NM1058 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | F | 2016-04-10 03:58 | 2016-05-02 12:37 | 0 | 89 | 536.65 | 536.65 | 0 | 536.65 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1013 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-10 08:32 | 2016-04-10 12:32 | 180 | 218.5 | 0.70481 | 0.70481 | 0 | 0.70481 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-10 12:32 | 2016-04-10 21:17 | 200 | 218.5 | 0.74085 | 0.74085 | 0 | 0.74085 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1062 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-04-10 16:17 | 2016-04-10 23:59 | 0 | 29 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM1960 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-04-10 20:37 | 2016-04-12 03:20 | 0 | 16 | 30.7167 | 30.7167 | 0 | 30.7167 | 0 | 0 | 0 | Fuera servicio turbo generador por problemas de accionamiento de parrilla N°3 |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1015 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-10 21:17 | 2016-04-11 01:13 | 150 | 218.5 | 1.2331 | 1.2331 | 0 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM1502 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-04-11 00:02 | 2016-04-14 17:10 | 0 | 53 | 89.1333 | 89.1333 | 89.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de esfuerzos en rodete mediante la instalación de strain gauge y cambio de rodete de invierno |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | NM1014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-11 01:13 | 2016-04-20 23:10 | 200 | 218.5 | 20.1468 | 20.1468 | 0 | 20.1468 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM1984 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-04-11 07:33 | 2016-04-11 15:09 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet central Licantén opera en isla por desconexión de línea de 66 kV Hualañé-Licantén para cortar árbol muy cerca de la línea |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM1317 | COYA | COYA 5 | I | P | 2016-04-11 08:05 | 2016-04-12 12:58 | 0 | 12 | 28.8833 | 28.8833 | 28.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad para realizar mantenimiento trimestral. Esta solicitud reemplaza la ingresada con número SD12384/2016, la cual fue anulada por reprogramación interna de PHC. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM1491 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-04-11 09:30 | 2016-04-11 12:18 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | NM1244 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2016-04-11 11:00 | 2016-04-11 12:05 | 250 | 271.9 | 0.087256 | 0.087256 | 0.087256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOCentral | SD - NM1953 | ABANICO | Central | I | F | 2016-04-11 11:21 | 2016-04-14 19:16 | 0 | 129 | 79.9167 | 79.9167 | 0 | 79.9167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1016 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-11 15:00 | 2016-04-11 19:06 | 200 | 406.35 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IL - NM1017 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-04-11 18:30 | 2016-05-01 | 270 | 275.5 | 9.2132 | 9.2132 | 0 | 9.2132 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1018 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-12 02:00 | 2016-04-12 13:30 | 115 | 127 | 1.0866 | 1.0866 | 0 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROCentral | SD - NM1840 | EL TORO | Central | I | P | 2016-04-12 08:30 | 2016-04-12 16:30 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | SD - NM1810 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2016-04-12 08:30 | 2016-04-12 13:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM1844 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2016-04-12 08:40 | 2016-05-06 13:15 | 0 | 228 | 580.5833 | 580.5833 | 580.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernización Unidad 1. Con EQUIPO SIEMENS |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM1865 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2016-04-12 20:38 | 2016-04-13 12:51 | 0 | 65 | 16.2167 | 16.2167 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos nocturnos para conectar la Celda EDAG a los circuitos de control. Desconexión total del parque sin pérdida de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | NM2102 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2016-04-13 | 2016-04-15 15:11 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIACentral | IF - NM1101 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 06:31 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1090 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:23 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYCentral | IF - NM1091 | LIRCAY | Central | E | F | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1076 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 03:42 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1070 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM1895 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2016-04-13 07:47 | 2016-04-13 17:28 | 0 | 23.8 | 9.6833 | 9.6833 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Bushing Trafo TG N°1, calibración flujómetro COPEC. Prueba de partida en negro y cierre 52G1 contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM2107 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-13 08:00 | 2016-04-14 16:33 | 130 | 406.35 | 22.1366 | 22.1366 | 22.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM1632 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-13 08:00 | 2016-04-13 18:04 | 36 | 36.3 | 0.083196 | 0.083196 | 0.083196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURACentral | SD - NM1316 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2016-04-13 08:10 | 2016-04-13 13:19 | 0 | 328 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°3, se requiere abierto el INT JT3 |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM1039 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-04-13 08:12 | 2016-04-13 18:10 | 0 | 12 | 9.9667 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y predictivo anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM1083 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-04-13 10:29 | 2016-04-13 22:55 | 0 | 370 | 12.4333 | 12.4333 | 0 | 12.4333 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | NM2469 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-04-13 11:30 | 2016-04-13 18:59 | 180 | 350 | 3.6348 | 3.6348 | 0 | 3.6348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM1492 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2016-04-13 14:00 | 2016-04-13 17:48 | 29 | 29.2 | 0.026027 | 0.026027 | 0.026027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1019 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-04-13 14:53 | 2016-04-13 20:35 | 200 | 272 | 1.5088 | 1.5088 | 0 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2492 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-04-13 15:16 | 2016-04-14 17:33 | 0 | 272 | 26.2833 | 26.2833 | 0 | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | Unidad se desconecta del sistema con 180 MW vía trip manual por fuga de gases explosivos en zona inferior de la caldera (estanque de escoria). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1020 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-13 15:41 | 2016-04-13 20:00 | 200 | 406.35 | 2.1921 | 2.1921 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF - NM1084 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-04-13 16:01 | 2016-04-13 16:15 | 0 | 19.642 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | IF - NM1087 | CARENA | Central | E | F | 2016-04-13 16:03 | 2016-04-15 03:45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1021 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-04-14 01:35 | 2016-04-16 09:06 | 340 | 350 | 1.5862 | 1.5862 | 0 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM1974 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-14 21:43 | 350 | 370 | 0.74144 | 0.74144 | 0.74144 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM2184 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-14 11:09 | 130 | 399 | 2.1237 | 2.1237 | 2.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM1041 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-04-14 08:11 | 2016-04-14 18:00 | 0 | 12 | 9.8167 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y predictivo anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM2066 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 21:58 | 380 | 398.3 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM2175 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-04-14 09:12 | 2016-04-14 16:30 | 58.5 | 60 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06. Mantenimiento a generador, elevador, transformador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD - NM1301 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2016-04-14 09:53 | 2016-04-14 14:17 | 0 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 5 (5639) por cambio de aceite motor y filtros e inspección básica de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM1092 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2016-04-14 11:32 | 2016-04-14 13:27 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2178 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-04-14 11:41 | 2016-04-14 12:40 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1, MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1, IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. Prueba semanal de válvulas de control de turbina CV1, CV2, CV3 y CV4. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2584 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-04-14 14:02 | 2016-04-14 19:49 | 0 | 33.3 | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | MCR Sistema de exitación por inaceptable contaminación y riesgo de TRIP de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1023 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-14 15:16 | 2016-04-14 18:32 | 200 | 406.35 | 1.6589 | 1.6589 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF - NM1093 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2016-04-14 15:18 | 2016-04-14 15:58 | 0 | 13 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1105 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-04-14 17:20 | 2016-04-14 18:14 | 0 | 6.03 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1104 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-14 17:29 | 2016-04-14 20:36 | 0 | 12.53 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 3.1167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM1024 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-04-14 17:59 | 2016-04-20 15:23 | 35 | 36.3 | 5.0639 | 5.0639 | 0 | 5.0639 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM2668 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-04-14 18:47 | 2016-05-03 17:45 | 0 | 12 | 454.9667 | 454.9667 | 0 | 454.9667 | 0 | 0 | 0 | Por embanque en la zona de captación del canal de aducción de Coya, debido a precipitaciones intensas al interior del valle del río Chacapoal, ha sido necesario cerrar las compuertas para evitar daños en la zona de admisión. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IL - NM1026 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-04-15 | 2016-04-22 10:26 | 0 | 154.7 | 178.4333 | 178.4333 | 0 | 178.4333 | 0 | 0 | 0 | No genera por exceso de sedimentos en los caudales debido a temporal que afecta a la Zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | IL - NM1027 | LA CONFLUENCIA | Central | I | F | 2016-04-15 | 2016-04-22 09:20 | 0 | 165.354 | 177.3333 | 177.3333 | 0 | 177.3333 | 0 | 0 | 0 | No genera por exceso de sedimentos en los caudales debido a temporal que afecta a la Zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2688 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-04-15 00:20 | 2016-04-20 04:00 | 0 | 12 | 123.6667 | 123.6667 | 0 | 123.6667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Servicio por bajo afluente, debido a colmatado de Rejas en Aducción Bocatoma Cachapoal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | IF - NM1175 | CALLAO | Central | I | F | 2016-04-15 03:41 | 2016-04-15 07:23 | 0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | Se produjo un período de mucho viento que originó una acumulación intempestiva de hojas en la rejilla de la cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM1701 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-15 08:00 | 2016-04-15 18:25 | 36 | 36.3 | 0.086088 | 0.086088 | 0.086088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | NM2436 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-04-15 08:00 | 2016-04-15 12:22 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOCentral | SD - NM2447 | ABANICO | Central | I | P | 2016-04-15 08:30 | 2016-04-15 20:37 | 46 | 129 | 7.796 | 7.796 | 7.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSCentral | SD - NM1493 | LOS QUILOS | Central | I | P | 2016-04-15 08:30 | 2016-04-15 13:24 | 37.5 | 39.9 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | NM1539 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 13:30 | 32 | 32.01 | 0.0014058 | 0.0014058 | 0.0014058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | SD - NM2435 | PUNTILLA | Central | I | P | 2016-04-15 10:00 | 2016-04-15 12:09 | 17 | 21.76 | 0.47031 | 0.47031 | 0.47031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reemplazo equipamiento de comunicaciones de cabecera de redes del sistema SITR OBS. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2732 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-04-15 10:12 | 2016-04-15 12:19 | 113 | 115 | 0.036812 | 0.036812 | 0 | 0.036812 | 0 | 0 | 0 | Debido a filtración en sistema de refrigeración de aerogenerador, se procede a recargar liquido refrigerante. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2742 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-04-15 10:15 | 2016-04-15 12:21 | 113 | 115 | 0.036522 | 0.036522 | 0 | 0.036522 | 0 | 0 | 0 | Debido a filtración en sistema de refrigeración de aerogenerador, se procede a recargar liquido refrigerante |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | IF - NM1108 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2016-04-15 19:22 | 2016-04-16 07:24 | 0 | 112 | 12.0333 | 12.0333 | 0 | 12.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOCentral | IF - NM1198 | EL PASO | Central | I | F | 2016-04-15 23:09 | 2016-04-16 | 0 | 10.75 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Falla unidad N°2 de central El Paso por excesiva turbiedad de agua, que ocasiona obstrucción de sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2441 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-04-15 23:27 | 2016-04-16 03:52 | 0 | 69.8 | 4.4167 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Desconectador Principal Sistema STOW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM1110 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-04-15 23:44 | 2016-04-16 03:50 | 0 | 85.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2560 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-04-16 | 2016-04-19 | 0 | 350 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción parcial del eliminador de Niebla y el precalentador Gas Gas del desulfurizador, se requiere lavado con central fuera de servicio para evitar daños en el equipo. Reposición de mangas en Filtro de Mangas 10 y 20 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOCentral | IF - NM1197 | EL PASO | Central | I | F | 2016-04-16 03:09 | 2016-04-16 03:51 | 0 | 10.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Excesivo lodo en afluente provocó mal funcionamiento en bombas y filtros de sistemas de refrigeración, produciéndose de esta manera trip de unidad por bajo flujo de agua de refrigeración. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | EL PASOCentral | IF - NM1195 | EL PASO | Central | I | F | 2016-04-16 04:25 | 2016-04-16 05:00 | 0 | 10.75 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Estando unidad generadora N°1 en servicio, entregando 20MW, se produce una repentina baja presión en descarga de bombas de refrigeración por excesiva presencia de lodo en afluente, lo que provoca bloqueo de filtros y bombas, y por consiguiente la operación de switch de flujo, provocando el trip de unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1111 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-04-16 05:52 | 2016-04-16 07:30 | 0 | 29 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán sale de servicio debido a trip de caldera de poder. Deja de inyectar 10,5 MW al SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM1112 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-04-16 09:58 | 2016-04-16 18:20 | 0 | 53 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 8.3667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2908 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2016-04-16 10:06 | 2016-04-16 19:09 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Puntilla queda fuera de servicio por alud en la cordillera, lo que trae como consecuencia mucha basura en los canales. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2907 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-04-16 10:06 | 2016-04-16 19:06 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Puntilla queda fuera de servicio por alud en la cordillera, lo que trae como consecuencia mucha basura en los canales. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIICentral | IF - NM1156 | FLORIDA III | Central | I | F | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 23:38 | 0 | 2.25 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 Kv Central Florida |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF - NM1157 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:35 | 0 | 0.216 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 Kv Central Florida |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM1154 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-04-16 19:19 | 2016-04-16 23:38 | 0 | 9.8 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 4.3167 | 1 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 Kv Central Florida |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | IL - NM1037 | SAUZAL | Central | I | F | 2016-04-16 21:00 | 2016-04-20 03:38 | 0 | 76.8 | 78.6333 | 78.6333 | 0 | 78.6333 | 0 | 0 | 0 | Producto del temporal climático en la zona central del país, los caudales afluentes del rio Cachapoal excedieron el máximo de la obra pasando el agua por sobre la bocatoma Cachapoal, inhabilitando los circuitos eléctricos y los motores de accionamiento de las compuertas. Central Sauzal queda sin agua en su aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2500 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-04-16 21:52 | 2016-04-17 00:38 | 0 | 69.8 | 2.7667 | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Revision de Funcionamiento de Desconectador Principal Sistema Stow |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1028 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-04-16 23:39 | 2016-04-17 12:36 | 210 | 380 | 5.7934 | 5.7934 | 0 | 5.7934 | 0 | 0 | 0 | Por alta diferencial de aire de entrada en Unidad TG Ciclo combinado queda limitado a 210 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM2865 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-17 | 2016-04-17 20:49 | 0 | 406.35 | 20.8167 | 20.8167 | 0 | 20.8167 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas (ciclo combinado fuera de servicio).- Lavado OFF LINE Turbocompresor para mejorar rendimiento y bajar niveles de Emisiones Nox a Plena Carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IL - NM1030 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2016-04-17 01:06 | 2016-04-17 03:30 | 0.1 | 48.9 | 2.3951 | 2.3951 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 0.1 MW por obstrucción de rejas producto de sedimento presente en el agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM1115 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-17 01:10 | 2016-04-17 10:20 | 0 | 119.9 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 9.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1171 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-17 01:39 | 2016-04-17 03:04 | 0 | 12.53 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IL - NM1029 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2016-04-17 01:40 | 2016-04-17 05:00 | 0.1 | 48.9 | 3.3265 | 3.3265 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 0.1 MW por obstrucción de rejas producto de alto sedimiento arrastrado por el agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2929 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2016-04-17 02:49 | 2016-04-19 13:25 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Puntilla queda fuera de servicio por crecida del río, lo que trae como consecuencia mucha basura y exceso de sedimento en los canales. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2930 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-04-17 02:53 | 2016-04-19 13:25 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Puntilla queda fuera de servicio por crecida del río, lo que trae como consecuencia mucha basura y exceso de sedimento en los canales. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)Central | IF - NM1149 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | Central | E | F | 2016-04-17 03:38 | 2016-04-17 05:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En central Loma Los Colorados 1, al momento de la salida intempestiva se encontraba en servicio motor sur. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM1127 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-21 13:30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Información |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM1125 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 08:47 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa en Investigación. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM1126 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 05:38 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa en investigación. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | IL - NM1031 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2016-04-17 04:49 | 2016-04-17 05:40 | 0.4 | 9 | 0.81222 | 0.81222 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | Unidad reduce su generación a 0,4 MW por posible rotura de canal de transporta agua. Antecedentes: mal tiempo y deslizamiento de material producto de rodados. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 1 | IL - NM1032 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2016-04-17 04:49 | 2016-04-17 05:00 | 0.4 | 9 | 0.17519 | 0.17519 | 0 | 0.17519 | 0 | 0 | 0 | Unidad reduce su generación a 0,4 MW por posible rotura de canal de transporta agua. Antecedentes: mal tiempo y deslizamiento de material producto de rodados. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IL - NM1035 | GUAYACAN | Central | I | F | 2016-04-17 04:53 | 2016-04-20 15:08 | 0 | 12.1568 | 82.25 | 82.25 | 0 | 82.25 | 0 | 0 | 0 | Limitación de inyección a cero por aumento de caudal, alta turbiedad en el agua del rio y mínimo caudal en el canal de aducción. Esta condición no permite la operación normal de Central Guayacán |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM1172 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-04-17 06:27 | 2016-05-12 07:07 | 0 | 12.53 | 600.6667 | 600.6667 | 0 | 600.6667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1177 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-04-17 08:52 | 2016-04-17 10:21 | 0 | 6.03 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 1 | 0 | 0 |  |  | Desconexión debido a una emergencia, para evitar riesgos a personas o cosas | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | NM2934 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-17 12:50 | 2016-04-18 10:37 | 100 | 127 | 4.6311 | 4.6311 | 0 | 4.6311 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM1128 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2016-04-17 12:51 | 2016-04-17 17:39 | 0 | 33.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF - NM1124 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | E | F | 2016-04-17 13:24 | 2016-04-17 08:17 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa en Investigación. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF - NM1132 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-04-17 16:40 | 2016-04-18 14:00 | 0 | 380 | 21.3333 | 21.3333 | 0 | 21.3333 | 1 | 0 | 0 | sin observaciones |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | IF - NM1134 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-04-17 21:10 | 2016-04-18 01:48 | 0 | 76 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 4.6333 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1033 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-18 03:36 | 2016-04-18 05:15 | 140 | 271.9 | 0.80042 | 0.80042 | 0 | 0.80042 | 0 | 0 | 0 | Falla en control de nivel del domo. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2544 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-18 08:00 | 2016-04-18 18:16 | 36 | 36.3 | 0.084848 | 0.084848 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCOCentral | IL - NM1034 | RALCO | Central | I | F | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-30 23:59 | 470 | 763.8 | 116.5443 | 116.5443 | 0 | 116.5443 | 0 | 0 | 0 | El máx instantáneo que puede generar La Central es de 470 MW. con la Cota 692.70msnm. y se explica en que condiciones : Limita entrada en servicio de segunda Unidad Generadora por Orden de Operación B-05 de Central Ralco, "funcionamiento de las Unidades Generadoras bajo cota 696,00 msnm". toma de carga considerando régimen permanente inicial". De tal forma de evitar que se generen sub presiones que pudieran dañar irremediablemente el Túnel de Aducción. Considerando la Central Ralco detenida, la primera Unidad en entrar en servicio debe llegar a su carga máxima en un tiempo no inferior a 5 minutos. Solo transcurrido 10 minutos más de esto, la segunda Unidad que entra en servicio, esta autorizada para tomar carga gradual hasta el máximo de la Central en un tiempo no inferior a los 5 minutos tambien. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 4 | IF - NM1144 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | F | 2016-04-18 09:37 | 2016-04-18 18:16 | 0 | 53 | 8.65 | 8.65 | 0 | 8.65 | 1 | 0 | 0 | Se está realizando revisión e investigación de la causa. |  | Falla en barra | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM1170 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:54 | 0 | 9.8 | 3.05 | 3.05 | 0 | 3.05 | 1 | 0 | 0 | Apertura barra 12 KV Central Florida. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIICentral | IF - NM1168 | FLORIDA III | Central | I | F | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:52 | 0 | 2.25 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 KV Central Florida. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF - NM1167 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:03 | 0 | 0.216 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 KV Central Florida. |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM1162 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-18 10:37 | 2016-04-19 01:46 | 0 | 127 | 15.15 | 15.15 | 0 | 15.15 | 1 | 0 | 0 | Sin información |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | IF - NM1153 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | F | 2016-04-18 10:38 | 2016-04-18 11:26 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Sistema de control de presión que es comandada por los Blower, se encontraban con inestabilidad y provocando diferencia en el amperaje de los blower |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM1153 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2016-04-18 10:38 | 2016-04-18 11:26 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Sistema de control de presión que es comandada por los Blower, se encontraban con inestabilidad y provocando diferencia en el amperaje de los blower |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM1153 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2016-04-18 10:38 | 2016-04-18 11:26 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Sistema de control de presión que es comandada por los Blower, se encontraban con inestabilidad y provocando diferencia en el amperaje de los blower |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM2994 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | F | 2016-04-18 11:26 | 2016-04-18 15:37 | 0 | 46 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de interruptor 52DT1 por ruido anormal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROCentral | SD - NM3037 | EL TORO | Central | I | F | 2016-04-18 15:10 | 2016-04-19 16:47 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | IF - NM1164 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2016-04-18 19:48 | 2016-04-18 20:05 | 0 | 9.09 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Se dispara la unidad por desajuste de sensor inductivo de posición de alabe, se reaprieta. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | NM3112 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-04-18 23:44 | 2016-04-19 08:13 | 270 | 350 | 1.939 | 1.939 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | NM2934 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-19 01:46 | 2016-04-19 03:52 | 100 | 127 | 0.44646 | 0.44646 | 0 | 0.44646 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM1160 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-04-19 02:26 | 2016-04-19 03:00 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad sale de servicio por operación de protecciones debido a apertura Cto N1 Cipreses Itahue. Se desconoce la causa |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM1161 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2016-04-19 04:49 | 2016-04-19 05:27 | 0 | 38 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | TG6 F/S |  | Alta presión hogar en unidad generadora | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM3118 | SANTA FE | SANTA FE | E | F | 2016-04-19 05:08 | 2016-04-19 08:24 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación Caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2942 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-04-19 07:34 | 2016-04-19 16:48 | 0 | 23.8 | 9.2333 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta (52HT3 abierto ) |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2545 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 18:15 | 36 | 36.3 | 0.084711 | 0.084711 | 0.084711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM2943 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 17:50 | 380 | 406.35 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | NM2939 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 17:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOCentral | SD - NM2940 | ABANICO | Central | I | P | 2016-04-19 08:30 | 2016-04-19 16:48 | 46 | 129 | 5.3403 | 5.3403 | 5.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | NM2810 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | I | P | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 18:14 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | NM2811 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | I | P | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 18:14 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM2944 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 18:00 | 350 | 381.23 | 0.73727 | 0.73727 | 0.73727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2972 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 17:56 | 46.74 | 46.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | SD - NM3059 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2016-04-19 10:06 | 2016-04-19 22:10 | 0 | 48.9 | 12.0667 | 12.0667 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la central fuera de servicio para realizar retiro de material de las rejas de rejas de aducción en cámara de carga Queltehues, que se acumulo producto del frente de mal tiempo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESCentral | SD - NM2937 | LOS MOLLES | Central | I | P | 2016-04-19 11:00 | 2016-04-19 15:13 | 18 | 20 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | NM3275 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-19 16:33 | 2016-04-19 18:14 | 40 | 119.9 | 1.1218 | 1.1218 | 0 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF - NM1209 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2016-04-19 19:40 | 2016-04-19 19:58 | 0 | 45 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Baja generación de 41MW a 18MW. Queda generando solo con cirtuito 2 (52-4). |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM3054 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-04-20 07:34 | 2016-04-20 17:14 | 0 | 26 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo. de Poder TG N° 4 , MPB Mensual, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta (52HT4 abierto) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM3053 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-20 18:16 | 130 | 406.35 | 6.9821 | 6.9821 | 6.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | NM2916 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-20 14:50 | 110 | 141.1 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM3052 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-04-20 09:27 | 2016-04-20 17:25 | 58.5 | 60 | 0.19917 | 0.19917 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM3020 | CARENA | Central | E | P | 2016-04-20 09:51 | 2016-04-20 16:40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Coordinador CAE CMPC, se requiere la desconexión completa de la Central debido a trabajos programados en puntos calientes de Línea 6,3kv entre SE Puente Alto y Switchgear Planta Térmica CMPC de Papeles Cordillera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 3 | NM3100 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2016-04-20 10:00 | 2016-04-20 14:41 | 0.7 | 0.8 | 0.58542 | 0.58542 | 0.58542 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1038 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-04-20 11:25 | 2016-06-02 17:45 | 5.4 | 11.1 | 533.1982 | 533.1982 | 0 | 533.1982 | 0 | 0 | 0 | La Central Masisa queda limitación a 5.4 MW porm problemas en los precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | NM3102 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2016-04-20 11:30 | 2016-04-20 14:42 | 1.05 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | NM3101 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2016-04-20 11:30 | 2016-04-20 14:41 | 1.05 | 1.12 | 0.19896 | 0.19896 | 0.19896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM1178 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-04-20 16:42 | 2016-04-20 17:02 | 0 | 11.03 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva Central Capullo con 9 MW. |  | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM1179 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-04-20 17:30 | 2016-04-20 18:44 | 0 | 11.1 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | Central Masisa se encontraba generando con 5.4 MW , según la limitación N° 1038. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1040 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-20 22:56 | 2016-04-21 16:46 | 218.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 200 MW por control de parámetros de la combustión (CO2). |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1516 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-04-21 00:48 | 2016-05-21 01:13 | 0 | 67.2 | 720.4167 | 720.4167 | 0 | 720.4167 | 1 | 0 | 0 | diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1185 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-21 03:41 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conductores cortados estructura 134. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1187 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de frecuencia |  | Baja frecuencia | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM3282 | CARENA | Central | I | P | 2016-04-21 07:10 | 2016-04-21 18:06 | 0 | 10 | 10.9333 | 10.9333 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2919 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2016-04-21 07:13 | 2016-04-21 22:58 | 0 | 33 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Parque Negrete Cuel por faenas de Transnet en recinto Tap Off Sta Luisa. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1041 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-04-21 07:43 | 2016-04-21 09:18 | 240 | 380 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 240 MW por alta diferencial de aire en la TG |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSCentral | SD - NM3014 | LOS QUILOS | Central | I | P | 2016-04-21 07:50 | 2016-04-22 08:25 | 0 | 39.9 | 24.5833 | 24.5833 | 24.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | También considerar la desconexión de los paños BT5 y B3. Revisión de alambrados al sistema de control asociado a la diferencial de barras de Central Los Quilos. Desvinculación y retiro de relé 86B y 87B. Estos trabajos se asocian al proyecto cambio de diferencial de barras en Central Los Quilos. Tiempo de trabajo 12 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2967 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 21:10 | 93.65 | 101.02 | 0.88763 | 0.88763 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM3535 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-04-21 09:18 | 2016-04-21 15:28 | 0 | 380 | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Central se debe retirar de servicio por alta diferencial de aire de entrada de TG debido a densa capa de neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM3543 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-21 09:30 | 2016-04-21 11:30 | 0 | 381.23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Retiro accionamiento hidráulico Damper By-Pass para reparación por fuga de aceite. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | IF - NM1200 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2016-04-21 09:58 | 2016-04-21 12:04 | 0 | 112 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | Sin información |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM1190 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | E | F | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 13:14 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Flash - over en línea | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM1189 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | E | F | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 12:07 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Flash - over en línea | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENCentral | IF - NM1210 | RÍO PICOIQUEN | Central | E | F | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:48 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pone en servicio unidad Nº2 para equilibrar horas de trabajo. |  | Baja frecuencia | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IF - NM1194 | ARAUCO | Central | E | F | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:45 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla, debido a la salida intempestiva de Central Guacolda con 450 MW. |  | Baja frecuencia | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM1188 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | E | F | 2016-04-21 11:22 | 2016-04-21 12:51 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Falla en subestación | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1191 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-04-21 11:27 | 2016-04-24 00:35 | 0 | 67.2 | 61.1333 | 61.1333 | 0 | 61.1333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de generación equivalente a 68.27MW |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM3558 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-21 11:30 | 2016-04-22 22:57 | 242.5 | 381.23 | 12.9003 | 12.9003 | 0 | 12.9003 | 0 | 0 | 0 | Reparación accionamiento hidráulico Damper By-Pass. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | NM3245 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | P | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:17 | 1 | 1.2 | 0.21389 | 0.21389 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | NM3248 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | P | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 13:17 | 1 | 1.2 | 0.21389 | 0.21389 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM3627 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2016-04-21 14:50 | 2016-04-22 21:12 | 0 | 112 | 30.3667 | 30.3667 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparación Coolers. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1318 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2016-04-21 15:49 | 2016-04-21 15:59 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Falla en línea de transmisión durante faena | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM1239 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-23 21:44 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla esterna sistema 154 KV. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM1244 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-23 15:36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema actúa en forma normal |  | Balckout del sistema | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF - NM1208 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 17:03 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM1240 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:42 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM1241 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:42 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM1297 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:42 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 3 | IF - NM1295 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:42 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM1296 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM1299 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:41 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM1292 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:40 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM1293 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:40 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | IF - NM1294 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:40 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM1211 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central licantén, genera en isla debido a falla en sistema de 154 kV A. Jahuel-Linares. Deja de inyectar 6,8 MW al SIC. Operó protección de bajo voltaje (27). |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIACentral | IF - NM1262 | PROVIDENCIA | Central | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:30 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en LAT 220kV Ancoa-Itahue, se produce una perturbación de tensión en el subsistema de 66kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<) del relé Siemens 7UM621 de la Unidad 1, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G1, desprendiéndose la generación inyectada por la unidad 1 de la central Providencia. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1264 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:27 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La interrupción forzada por protecciones en la Línea 220kV Ancoa-Itahue, dejó la S/E Maule sin el respaldo del Sistema de 220kV, generando una perturbación de tensión en el sistema de 66kV, la cual fue detectada por la función de Sub tensión (27, U<<) del relé Siemens 7UM62, equipo que dio correctamente la orden de disparo para la apertura del interruptores 52G. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | LIRCAYCentral | IF - NM1260 | LIRCAY | Central | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 220kV Ancoa – Parral, seguido de la pérdida de consumos, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66kV Lircay – Maule. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<<) del relé Siemens 7UM622 de la Unidad 1, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G1. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1212 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:21 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales, genera en isla debido a falla en sistema de 154 kV A. Jahuel-Linares. Operó protección de bajo voltaje (27). |  | Balckout del sistema | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1042 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-21 16:46 | 2016-04-21 20:10 | 156 | 218.5 | 0.97254 | 0.97254 | 0 | 0.97254 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 156 MW por falla en pulverizador de carbón 2F. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1043 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-04-21 18:28 | 2016-04-21 22:24 | 60 | 152 | 2.3807 | 2.3807 | 0 | 2.3807 | 0 | 0 | 0 | Limitada por inestabilidad de equipo de abatimiento de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2971 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2016-04-21 19:21 | 2016-04-21 21:10 | 0 | 101.02 | 1.8167 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por prueba efectiva de apertura de interruptor 52J1 S/E Llano de Llampos (Elevadora), relacionado a pruebas SAT de la Celda EDAG Central Llano de Llampos. Verificación de lectura estado de interruptor 52J1 realizando acciones de apertura y cierre manual; Verificación de envío de comando de trip; Verificación de ejecución de comandos; Verificación de inhabilitaciones. Esta prueba se realizará con el parque sin generación (no hay pérdida de producción). |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2592 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-04-21 19:40 | 2016-04-22 03:22 | 0 | 141.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión total de la Planta Solar Fotovoltaica Luz del Norte, Incluye S/E 220 kV Luz del Norte, Línea 220 kV Luz del Norte y Paño J8 S/E 220 kV Carrera Pinto. Desconexión es requerida para realizar pruebas con el sistema EDAC/EDAG. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1040 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-21 20:10 | 2016-04-22 09:58 | 218.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 200 MW por control de parámetros de la combustión (CO2). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM1272 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-04-21 22:08 | 2016-04-21 22:21 | 0 | 12.53 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | NM3499 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-04-22 | 2016-04-22 05:08 | 320 | 380 | 0.81053 | 0.81053 | 0.81053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM3684 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-04-22 01:36 | 2016-04-24 05:59 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por falla en válvula de admisión de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM1261 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2016-04-22 03:56 | 2016-04-22 04:08 | 0 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Unidad 2 se encontraba sincronizada 9,98Mw, aparece alarma en sistema SCADA "Avería Mecánica G2- Anomalía de arranque - No Velocidad", se realiza cambio de Turk 2 a Turk 1, se sincroniza unidad sin problemas |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | NM3692 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-22 06:12 | 2016-04-22 09:50 | 40 | 119.9 | 2.4212 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM3503 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-04-22 06:55 | 2016-04-22 08:14 | 0 | 46.74 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por prueba efectiva de apertura de interruptor 52JT1, 52JT2, 52HR Central San Andres, relacionado a pruebas SAT de la Celda EDAG Central San Andres. Verificación de lectura estado de interruptor 52JT1, 52JT2, 52HR realizando acciones de apertura y cierre manual; Verificación de envío de comando de trip; Verificación de ejecución de comandos; Verificación de inhabilitaciones. Esta prueba se realizará con el parque sin generación (no hay pérdida de producción). |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM3338 | CARENA | Central | I | P | 2016-04-22 07:01 | 2016-04-22 18:16 | 0 | 10 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1045 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-22 07:50 | 2016-04-22 09:50 | 60 | 119.9 | 0.99917 | 0.99917 | 0 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | LImitada por avalancha de algas en la zona |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2548 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-22 08:00 | 2016-04-22 18:05 | 36 | 36.3 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF - NM1231 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2016-04-22 08:25 | 2016-04-22 16:39 | 0 | 13.3 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 8.2333 | 1 | 0 | 0 | Falla en secuencia de arranque. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM3343 | CELCO | CELCO TG2 | E | P | 2016-04-22 08:33 | 2016-04-22 16:32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla debido a desconexión de LT de 66 kV Celco - Constitución. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM3828 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-04-22 08:47 | 2016-04-24 18:28 | 0 | 340 | 57.6833 | 57.6833 | 0 | 57.6833 | 0 | 0 | 0 | Durante la bajada de carga a mínimo técnico se detecta filtración de gas en zona del quemador #3 de la TG. Se mantiene en observación durante la noche y en coordinación con especialista Siemens se determina el retiro de la unidad para inspección, por razones de seguridad de la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | NM3382 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | I | P | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 17:25 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | IL - NM1055 | LA CONFLUENCIA | Central | I | F | 2016-04-22 09:20 | 2016-04-27 18:38 | 0 | 165.354 | 129.3 | 129.3 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | Central limitada, sin generación, según IF01131/2016 del 17 de Abril, caída de torre 55 Línea de 154 kV La Higuera Tinguiririca. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IL - NM1054 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-04-22 09:20 | 2016-04-27 18:38 | 0 | 154.7 | 129.3 | 129.3 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | Central limitada, sin generación, según IF01131/2016 del 17 de Abril, caída de torre 55 Línea de 154 kV La Higuera Tinguiririca. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM1232 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-04-22 09:39 | 2016-04-22 10:01 | 0 | 47.5 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la causa. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1046 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-22 09:58 | 2016-04-22 13:50 | 165 | 218.5 | 0.94676 | 0.94676 | 0 | 0.94676 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 165 MW por falla en pulverizador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 3 | NM3488 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2016-04-22 10:00 | 2016-04-22 14:31 | 0.38 | 0.8 | 2.3713 | 2.3713 | 2.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM1233 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-04-22 11:01 | 2016-04-22 11:14 | 0 | 47.5 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la causa. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM1238 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2016-04-22 11:26 | 2016-04-22 11:49 | 0 | 9.6 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | La potencia del Generador Comienza a decender hasta detener por baja potencia. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | NM3496 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2016-04-22 12:00 | 2016-04-22 14:31 | 0.9 | 1.12 | 0.49435 | 0.49435 | 0.49435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1040 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-22 13:50 | 2016-04-29 11:48 | 218.5 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 200 MW por control de parámetros de la combustión (CO2). |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1047 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-22 16:39 | 2016-04-22 18:34 | 250 | 271.9 | 0.15438 | 0.15438 | 0 | 0.15438 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1048 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-22 19:18 | 2016-05-02 02:37 | 271.9 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe permanecer a plena carga 272 MW sin variar generación por falla en lampos de control de ventiladores de tiro forzado y evitar sobrepasar limites de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1254 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2016-04-22 22:29 | 2016-04-22 23:26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán genera en isla, debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Charrúa-Cholguán. Deja de inyectar 11 MW al SIC. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1256 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2016-04-22 23:53 | 2016-04-23 02:24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán genera en isla, debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Charrúa-Cholguán. Deja de inyectar 10 MW al SIC. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF - NM1269 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-04-23 06:02 | 2016-04-26 14:44 | 0 | 16.05 | 80.7 | 80.7 | 0 | 80.7 | 1 | 0 | 0 | TG1 F/S, alta vibración descanso trasero Turbina. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM3476 | CARENA | Central | I | P | 2016-04-23 09:24 | 2016-04-23 18:12 | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM1288 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 15:33 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en investigación |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENCentral | IF - NM1298 | RÍO PICOIQUEN | Central | E | F | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:59 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | central Picoiquen estaba generando 11.76 mw |  | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM1284 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:46 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, el Parque Eólico Negrete Cuel pierde 6 MW de generación. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1273 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-04-23 14:03 | 2016-04-23 14:59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 14:03 a 14:59 horas, genera en isla cuando inyectaba 6,7 MW al SIC debido a falla en línea de 66 kV Celco - Constitución. |  | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM3890 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-23 18:15 | 2016-04-23 18:40 | 380 | 406.35 | 0.027019 | 0.027019 | 0 | 0.027019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM3590 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-24 01:00 | 2016-04-24 02:16 | 250 | 406.35 | 0.48737 | 0.48737 | 0.48737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM1305 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-04-24 07:39 | 2016-04-24 07:53 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generador Nº2 Fuera de servicio por sobretension en linea de 13,2 kv |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1290 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-04-24 08:44 | 2016-04-27 17:30 | 0 | 67.2 | 80.7667 | 80.7667 | 0 | 80.7667 | 1 | 0 | 0 | Perdida de generación equivalente a -45,33 MW. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF - NM1368 | NALCAS | Central | I | F | 2016-04-24 10:36 | 2016-04-24 10:48 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Operador por error accionó la parada de emergencia de la unidad activa |  | Error operativo en central | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IL - NM1053 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-04-24 18:28 | 2016-04-25 12:00 | 260 | 340 | 4.1255 | 4.1255 | 0 | 4.1255 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad detectada en tubería diésel difusión a quemador N° 12, se encuentra con sobrecalentamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM1300 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-04-24 22:55 | 2016-04-25 01:44 | 0 | 275.5 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 2.8167 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | NM3941 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-24 23:01 | 2016-04-25 01:27 | 40 | 119.9 | 1.6215 | 1.6215 | 0 | 1.6215 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM3384 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-04-24 23:58 | 2016-04-25 01:20 | 0 | 6.03 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y reapriete borneras sensores de temperatura generador y descansos |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | SD - NM3441 | CBB-CENTRO | Central | I | P | 2016-04-25 | 2016-04-25 17:00 | 6 | 13.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM1302 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2016-04-25 04:55 | 2016-04-25 10:12 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:55 hrs opera el 52BT1 y el 52HT1 en S/E Copihues dejando sin energía a la Central Capullo , la central se encontraba generando 8.1 MW. |  | Falla en subestación | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | NM3666 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-04-25 08:00 | 2016-04-25 17:52 | 19 | 32.01 | 4.0102 | 4.0102 | 4.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF - NM1304 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2016-04-25 09:27 | 2016-07-12 16:11 | 0 | 48 | 1878.7333 | 1878.7333 | 0 | 1878.7333 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura de 52JG a las 09:27am, de manera intempestiva | Falla interna circuito N° 5. |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM1303 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-04-25 10:26 | 2016-04-25 11:15 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se analiza perturbación en la zona 3 perteniente a la SSEE de El Salado. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM4089 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-04-25 13:16 | 2016-04-27 13:49 | 0 | 26 | 48.55 | 48.55 | 0 | 48.55 | 0 | 0 | 0 | PROBLEMAS EN PARRILLAS INTERIOR HOGAR CALDERA |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF - NM1311 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | F | 2016-04-25 17:26 | 2016-04-25 17:55 | 0 | 19.642 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1056 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-26 03:31 | 2016-04-26 05:24 | 40 | 119.9 | 1.255 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM4192 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-04-26 07:54 | 2016-04-26 09:30 | 220 | 406.35 | 0.73375 | 0.73375 | 0 | 0.73375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | NM3679 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-28 06:49 | 350 | 370 | 2.5306 | 2.5306 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | NM3902 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 17:55 | 6 | 10 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | NM3885 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 17:30 | 19 | 32.01 | 3.8611 | 3.8611 | 3.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM4181 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 15:25 | 90 | 180 | 3.7083 | 3.7083 | 0 | 3.7083 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD - NM4171 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2016-04-26 08:15 | 2016-04-26 17:58 | 0 | 48 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM3905 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 13:42 | 0 | 112 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | NM3904 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-04-26 09:43 | 2016-04-26 10:21 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1, MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1 - RSV1, IV2 - RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. Prueba semanal de válvulas de control de turbina CV1,CV2,CV3 y CV4. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | SD - NM3682 | LA CONFLUENCIA | Central | E | P | 2016-04-26 10:48 | 2016-04-26 19:13 | 0 | 165.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central generadora por pruebas a realizar sobre protección diferencial de Barra de S/E La Confluencia, según solicitud CDEC 3681. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM1315 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-04-26 13:41 | 2016-05-02 09:31 | 0 | 9.8 | 139.8333 | 139.8333 | 0 | 139.8333 | 1 | 0 | 0 | unidad se encontraba generando 6.5 mw, en condiciones normales previo a la falla |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM4315 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-04-26 20:27 | 2016-05-02 02:54 | 0 | 271.9 | 126.45 | 126.45 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Nueva ventanas, por tubo roto de caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1057 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-04-26 21:00 | 2016-04-28 19:00 | 105 | 141.1 | 11.769 | 11.769 | 0 | 11.769 | 0 | 0 | 0 | Desconectador de línea MT con ruido, correspondiente al Bloque #2 de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1058 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-26 22:17 | 2017-08-01 | 350 | 381.23 | 906.493 | 906.493 | 0 | 906.493 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones de C.O. para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | NM4121 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-04-27 | 2016-04-27 02:20 | 260 | 381.23 | 0.74199 | 0.74199 | 0.74199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1059 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-04-27 02:28 | 2016-04-27 08:25 | 60 | 150 | 3.57 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 60 MW por falla en sistema de extracción de escoria. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM3677 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 22:44 | 45 | 50.9 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipo PSS, con ejecución de pruebas de 2 horas a plena carga y valores intermedios. Toma de datos. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM4051 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 18:10 | 36 | 36.3 | 0.084022 | 0.084022 | 0.084022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | NM4119 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 14:09 | 130 | 406.35 | 4.1825 | 4.1825 | 4.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM4062 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-04-27 09:11 | 2016-04-27 13:33 | 0 | 112 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM4172 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-04-27 09:11 | 2016-04-27 11:15 | 0 | 46 | 2.0667 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mufa en celda principal correspondiente a interruptor 52-DT1 swirchgear 23kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM4104 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-04-27 09:14 | 2016-04-27 13:15 | 27 | 45 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM3937 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2016-04-27 10:55 | 2016-04-27 17:00 | 0 | 180 | 6.0833 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión P.E. Talinay por trabajos programados de montaje de tableros ERAG/EDAG, instalación de antena GPS, conexionado, pruebas SAT y conexión a Guacolda. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM3938 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2016-04-27 10:55 | 2016-04-27 17:00 | 0 | 60.6 | 6.0833 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión P.E. Talinay Poniente por trabajos programados de montaje de tableros ERAG/EDAG, instalación de antena GPS, conexionado, pruebas SAT y conexión a Guacolda. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM1319 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-04-27 13:02 | 2016-04-27 14:27 | 0 | 29.3 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea I, sale de servicio debido a trip de turbina por falla en sistema de control. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1061 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-04-27 15:16 | 2016-04-29 19:00 | 113 | 141.1 | 10.3027 | 10.3027 | 0 | 10.3027 | 0 | 0 | 0 | Desconectador MT con ruido, Asociado al Block #2 de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM4285 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-04-28 00:37 | 2016-04-28 03:07 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada a plena carga sin fuegos adicionales, para realizar mediciones de ruido |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | NM4207 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-04-28 08:00 | 2016-04-28 16:20 | 140 | 381.23 | 5.2731 | 5.2731 | 5.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM3653 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2016-04-28 08:06 | 2016-04-29 01:05 | 47 | 51.6 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Aseguramiento de la calidad CEMS, TG2. Mediciones de Exactitud Relativa, Auditoria de Respuesta Relativa, Operación de la unidad por 24 horas distribuidos en tres días, en operaciones máxima por día de 10 horas en uno de ellos, y de 6 horas en los dos días restantes. Unidad Disponible en todo el periodo de la solicitud. Instalación de equipo PSS, con ejecución de pruebas de 6 horas a plena carga y valores intermedios. Toma de datos. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | NM4269 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 18:56 | 115 | 398.3 | 7.0653 | 7.0653 | 7.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURACentral | IL - NM1063 | MACHICURA | Central | I | F | 2016-04-28 11:16 | 2016-04-29 18:45 | 82 | 95 | 4.3082 | 4.3082 | 0 | 4.3082 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura limita su generación a 82 MW, por encontrarse revancha en su nivel mínimo 0,10 mts. en puente Panimávida Km. 2.3 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURACentral | SD - NM4219 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2016-04-28 12:00 | 2016-04-29 00:25 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM1324 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2016-04-28 12:30 | 2016-05-31 23:59 | 0 | 6.43 | 803.4833 | 803.4833 | 0 | 803.4833 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control a consecuencia de explosión de interruptor principal, el cual se encuentra actualmente operativo. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM1325 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2016-04-28 12:30 | 2016-05-14 19:38 | 0 | 6.43 | 391.1333 | 391.1333 | 0 | 391.1333 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control a consecuencia de explosión de interruptor principal, el cual se encuentra actualmente operativo. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM1326 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2016-04-28 12:30 | 2016-05-07 16:15 | 0 | 6.43 | 219.75 | 219.75 | 0 | 219.75 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control a consecuencia de explosión de interruptor principal, el cual se encuentra actualmente operativo. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM4277 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-04-28 14:00 | 2016-04-28 18:10 | 30 | 46.74 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1064 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-04-28 17:28 | 2016-04-29 14:19 | 103 | 141.1 | 5.6299 | 5.6299 | 0 | 5.6299 | 0 | 0 | 0 | Desconectador MT con ruido asociado al Block #2 y pérdida de comunicación con Block #2 de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM1329 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-04-28 18:25 | 2016-04-29 15:20 | 0 | 11.1 | 20.9167 | 20.9167 | 0 | 20.9167 | 1 | 0 | 0 | La central se encontraba generando 5.4 MW. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1065 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-28 19:21 | 2017-08-01 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitada a Generara a Plena Carga, para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO y dar cumplimiento con la RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM3533 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-04-29 | 2016-04-30 22:04 | 0 | 380 | 46.0667 | 46.0667 | 46.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar cambio de filtros de aire en Unidad TG |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | IL - NM1060 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2016-04-29 | 2016-04-30 18:20 | 81.6 | 165.354 | 21.4424 | 21.4424 | 21.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de la aducción rama portillo, por inspección programada del túnel Portillo. (generación restringida a aducción solo por rama Tinguiririca) |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM4221 | CARENA | Central | I | P | 2016-04-29 06:55 | 2016-04-29 19:24 | 0 | 10 | 12.4833 | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | NM4170 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2016-04-29 08:00 | 2016-04-29 14:45 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROCentral | SD - NM4415 | EL TORO | Central | I | P | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 12:42 | 440 | 448 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | NM3588 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-30 15:56 | 120 | 125 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM4317 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-04-29 09:43 | 2016-04-29 16:46 | 0 | 32.01 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura interruptor 52C1 por trabajos de limpieza de cabina de transformación, transformador MT/BT y SS/AA, Cabina de inversores, cuadro de servicios auxiliares e inversores. El parque tendrá una potencia disponible máxima de 28 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | NM4328 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2016-04-29 10:00 | 2016-04-29 11:04 | 100 | 102 | 0.020915 | 0.020915 | 0.020915 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM3830 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-04-29 10:01 | 2016-04-29 15:19 | 33.8 | 36 | 0.32389 | 0.32389 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 18 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1066 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-04-29 11:08 | 2016-05-21 18:36 | 122 | 141.1 | 72.4834 | 72.4834 | 0 | 72.4834 | 0 | 0 | 0 | Desconectador MT con ruido asociado al Block #2 y pérdida de comunicación con Block #2 de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1067 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-04-29 11:48 | 2016-05-15 01:40 | 170 | 218.5 | 82.9864 | 82.9864 | 0 | 82.9864 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por falla en pulverizador de carbón 2 E. |  |  | TRUE | 0
2016 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF - NM1335 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2016-04-29 12:08 | 2016-04-29 12:18 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | TRUE | 0
2016 | MACHICURACentral | IL - NM1068 | MACHICURA | Central | I | F | 2016-04-29 18:46 | 2017-03-21 08:49 | 86 | 95 | 740.2784 | 740.2784 | 0 | 740.2784 | 0 | 0 | 0 | CH Machicura limita su generación a 86 MW, por encontrarse la revancha en su nivel mínimo a 0.10 mts, en puente Panimávida Km 2.3 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM4472 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2016-04-30 | 2016-04-30 19:22 | 61 | 180 | 12.8035 | 12.8035 | 12.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4634 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-04-30 00:05 | 2016-04-30 07:38 | 0 | 40.8 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reitro y dragado |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM1344 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:36 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla debido a falla en instalaciones de terceros: Interrupción LT de 154 kV Charrúa Parral. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM1343 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla debido a falla en instalaciones de terceros: Interrupción LT de 154 kV Charrúa Parral. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM4223 | CARENA | Central | I | P | 2016-04-30 06:58 | 2016-04-30 19:52 | 0 | 10 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM4475 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2016-04-30 08:00 | 2016-04-30 19:22 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | NM4560 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-04-30 08:00 | 2016-04-30 11:58 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENCentral | SD - NM3380 | RÍO PICOIQUEN | Central | E | P | 2016-04-30 08:34 | 2016-04-30 11:36 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de transmision del sur (sts), requiere la desconexión total de la central picoiquen, para reparar un tirante en la estructura Nº13. solicitada mediante sodi Nº318 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM4611 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-04-30 10:17 | 2016-04-30 16:22 | 0 | 99 | 6.0833 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torqueo general Transformador de poder 220/33 Kv SET Elevadora Taltal. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1070 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-04-30 10:30 | 2016-05-01 00:54 | 100 | 127 | 3.0614 | 3.0614 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 MW, por molienda irregular de Molinos 1B y 1C. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1069 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-04-30 11:00 | 2016-04-30 21:02 | 240 | 381.23 | 3.7169 | 3.7169 | 0 | 3.7169 | 0 | 0 | 0 | Limitada para generar a Plena Carga; evitando sobrepasar emisiones diarias de CO y dar cumplimiento con la RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUECentral | IF - NM1347 | PULLINQUE | Central | E | F | 2016-04-30 11:12 | 2016-04-30 12:29 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM3439 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2016-05-01 | 2016-06-01 18:20 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continúan pruebas dinámicas vinculadas a la puesta en servicio de la Unidad Generadora de la nueva Central CMPC Tissue TA (SD09787/2016 MANTE). |  |  | FALSE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM1361 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2016-05-01 14:55 | 2016-05-01 17:34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica en la Zona. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | IF - NM1371 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | F | 2016-05-01 14:56 | 2016-05-01 17:40 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Termica Esperanza de Enorchile se encontraba fuera de servicio al momento de la falla. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 3 | IF - NM1356 | SAUZAL | SAUZAL 3 | E | F | 2016-05-01 15:00 | 2016-05-01 16:30 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay información |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 1 | IF - NM1357 | SAUZAL | SAUZAL 1 | E | F | 2016-05-01 15:03 | 2016-05-01 16:43 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay información |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | IF - NM1358 | SAUZAL | SAUZAL 2 | E | F | 2016-05-01 15:11 | 2016-05-01 16:25 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay información. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM1364 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-05-01 18:54 | 2016-05-01 19:28 | 0 | 275.5 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1071 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-05-01 19:30 | 2016-05-09 21:32 | 143 | 152 | 11.4888 | 11.4888 | 0 | 11.4888 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 143 MW por problema en válvula gobernadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4636 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-05-01 23:00 | 2016-05-02 07:10 | 0 | 40.8 | 8.1667 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reja y dragado |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM1365 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2016-05-02 05:36 | 2016-05-02 15:14 | 0 | 55 | 9.6333 | 9.6333 | 0 | 9.6333 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control de la unidad. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM1072 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-05-02 08:00 | 2016-05-02 13:39 | 130 | 152 | 0.81776 | 0.81776 | 0 | 0.81776 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 130 MW por alto nivel de sílice en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | SD - NM1867 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2016-05-02 08:39 | 2016-05-07 18:12 | 0 | 33.3 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ANUAL, MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM1073 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2016-05-02 11:55 | 2016-05-14 00:57 | 8 | 70 | 245.3724 | 245.3724 | 0 | 245.3724 | 0 | 0 | 0 | Realizar reemplazo de fuelle de sello válvula de condensación turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM3859 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-05-02 15:46 | 2016-05-17 22:23 | 0 | 77.35 | 366.6167 | 366.6167 | 366.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Unidad 2 de La Higuera, según planificación enviada por Tinguiririca Energia al CDEC, en respuesta a la carta 1224/2015 del CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM1370 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-05-02 16:54 | 2016-05-03 06:32 | 0 | 29.3 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 13.6333 | 1 | 0 | 0 | Se da aviso al CDEC |  | Falla de equipo interruptor o reconectador | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1075 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-05-02 19:02 | 2016-05-05 | 143 | 152 | 3.1362 | 3.1362 | 0 | 3.1362 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en válvula gobernadora de turbogenerador, tasa de variación de carga ya sea ascendente o descendente de Unidad es de 1 mega Watts por minuto. Relacionada con IL1071 del 01 de mayo de 2016 a las 19:35 hrs. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4501 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-05-02 23:10 | 2016-05-03 07:19 | 0 | 40.8 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perforacion e instalacion de anclajes |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM1376 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-05-03 00:47 | 2016-05-03 01:24 | 0 | 77.35 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de UG1 por presión baja sello eje turbina |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1382 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-05-03 01:56 | 2016-05-03 04:43 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 154kv Itahue – Parral, se produjo una perturbación de Frecuencia en el subsistema de 66kV. Esta perturbación fue detectada por la protección de frecuencia 7RW600 U1S1 y 7RW600 U1S2 de la Unidad, la cual dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G1, 52MT y 52SS/AA respectivamente, desprendiéndose la generación inyectada por la unidad de Central Mariposas. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1372 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-05-03 01:59 | 2016-05-03 03:34 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 01:59 horas, coincidente con maniobras de sincronización del Sub-sistema Consitución con el SIC, se provoca una perturbación que termina con la desconexión de la Unidad TG1 cuando inyectaba 29,4 MW hacia Sistema de 154 kV. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | IF - NM1384 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2016-05-03 03:45 | 2016-05-03 05:44 | 0 | 25.6 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM4802 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-05-03 08:01 | 2016-05-03 17:57 | 0 | 46 | 9.9333 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de moto reductor en interruptor 52-JT2, polo B. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | SD - NM4808 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2016-05-03 09:02 | 2016-05-03 16:41 | 0 | 25 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Horcones para cambiar válvula by pass de aire de compresor axial de turbina de la TG |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD - NM4993 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2016-05-03 09:24 | 2016-05-03 14:16 | 0 | 19.642 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar Central Lomas Los Colorados II, por mantención de chiller en planta de tratamiento de biogás. Esta mantención obliga a detener la planta de tratamiento de biogás y la detención de la planta de tratamiento detiene la central completa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM3016 | CELCO | CELCO TG2 | I | P | 2016-05-03 09:26 | 2016-06-30 08:43 | 0 | 20 | 1391.2833 | 1391.2833 | 1391.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Celco para efectuar mantenimiento mayor aprobado por el Cdec-Sic según carta DO N° 0466/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1077 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-04 01:00 | 2016-05-04 19:21 | 140 | 152 | 1.4487 | 1.4487 | 0 | 1.4487 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 140 MW por proble en equipo de abatimiento de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM4729 | CARENA | Central | I | P | 2016-05-04 07:01 | 2016-05-04 19:25 | 0 | 10 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4503 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-05-04 23:06 | 2016-05-05 08:24 | 0 | 40.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de reja |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1076 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-05-04 23:50 | 2016-05-08 03:11 | 145 | 152 | 3.4701 | 3.4701 | 0 | 3.4701 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW para proteger cuarta etapa de sobrecalentado en caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | SD - NM5095 | CARENA | Central | I | P | 2016-05-05 07:00 | 2016-05-05 19:05 | 0 | 10 | 12.0833 | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Central fuera de servicio para realizar actividades preparatorias de proyecto Cambio Switchgear 6,3 kv en salas de media tensión sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM5508 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-05-05 07:03 | 2016-05-13 01:08 | 0 | 123.4 | 186.0833 | 186.0833 | 186.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N° 1 Reemplazo de inyectores de unidad generadora. Posterior a la faena será necesaria puesta en servicio experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | SD - NM5354 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2016-05-05 09:53 | 2016-05-05 14:54 | 0 | 6.3 | 5.0167 | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de línea 23 Kv (Poda de árboles). se solicita la apertura del 52E2 en S/E Angol. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM1386 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2016-05-05 12:30 | 2016-05-05 12:42 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 15 MW al SIC, luego queda generando en isla. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IF - NM1387 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-05-05 20:28 | 2016-05-06 05:42 | 0 | 152 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 9.2333 | 1 | 0 | 0 | Se realiza inspección al VTF |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4505 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-05-05 21:53 | 2016-05-06 08:08 | 0 | 40.8 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de reja |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM3420 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-05-06 06:50 | 2016-05-13 22:34 | 0 | 2.5 | 183.7333 | 183.7333 | 183.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°3 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM3421 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-05-06 06:50 | 2016-05-11 11:30 | 0 | 2.5 | 124.6667 | 124.6667 | 124.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°4 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM3422 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-05-06 06:50 | 2016-05-06 20:50 | 0 | 2.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°1 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM3423 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-05-06 06:50 | 2016-05-06 20:50 | 0 | 2.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°2 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD - NM5701 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2016-05-06 08:10 | 2016-05-06 19:27 | 0 | 19.66 | 11.2833 | 11.2833 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizar conexión del segundo arranque de la capatación de gas, para mejorar la calidad del gas y presiones. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1079 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-06 17:22 | 2016-05-06 20:07 | 320 | 350 | 0.23571 | 0.23571 | 0 | 0.23571 | 0 | 0 | 0 | potencia activa de la central limitada en 320 Mw. Por aumento diferencial T° agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENCentral | SD - NM4506 | PILMAIQUEN | Central | I | P | 2016-05-06 22:05 | 2016-05-07 07:36 | 0 | 40.8 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de reja |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM3461 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-05-06 23:00 | 2016-05-09 08:05 | 0 | 152 | 57.0833 | 57.0833 | 57.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 4 fuera de servicio, para realizar medición de espesores en Venturis del desulfurizador de gases FGD. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1080 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-06 23:08 | 2016-05-07 01:20 | 320 | 350 | 0.18857 | 0.18857 | 0 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 320 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM5842 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2016-05-07 | 2016-06-01 10:18 | 0 | 233.5 | 610.3 | 610.3 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2; Limpieza Descarga Central / Mantenimiento mayor / Modernización Controlador Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM5847 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2016-05-07 00:39 | 2016-05-10 20:37 | 0 | 233.5 | 91.9667 | 91.9667 | 91.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1; Limpieza Descarga Central (Central Pangue Completamente Detenida). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1081 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-07 04:15 | 2016-05-07 08:56 | 320 | 350 | 0.40143 | 0.40143 | 0 | 0.40143 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 320 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1392 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-05-07 05:10 | 2016-05-07 06:32 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central viñales inyectaba 31 MW al SIC. |  | Baja frecuencia | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM1418 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | E | F | 2016-05-07 05:10 | 2016-05-07 05:45 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 154kV Itahue - Parral, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<<) del relé Siemens 7UT61, dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G2 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM1416 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2016-05-07 05:10 | 2016-05-07 05:40 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 154kV Itahue – Parral, seguido de la pérdida de consumos, se produjo una perturbación de sobre tensión en la LAT 1x66kV Lircay – Maule. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sobre voltaje (59, U>>) del relé Siemens 7UM622 de la Unidad 2, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G2. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1417 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-05-07 05:10 | 2016-05-07 05:40 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 154kV Itahue - Parral, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<<) del relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1, 52MT Y 52SS/AA y por consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Conductor cortado | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM3424 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-05-07 06:58 | 2016-05-11 11:30 | 0 | 2.5 | 100.5333 | 100.5333 | 100.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°2 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM3425 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-05-07 06:59 | 2016-05-11 11:30 | 0 | 2.5 | 100.5167 | 100.5167 | 100.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°1 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las unidades 3 y 4 y disponer de la sala sección 2 del tercer piso para trabajos posteriores. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM4647 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2016-05-07 09:59 | 2016-05-07 16:20 | 0 | 9.563 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U-1 de Florida 2 por pruebas de rechazo de carga debido a proceso de futura modernización de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM1409 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 14:11 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Picoiquen fuera de servicio por falla externa. |  | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM1412 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-05-07 13:53 | 2016-05-07 14:35 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Renaico queda fuera del sistema SIC, por bajo Voltaje en Línea 23KV. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1082 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-07 18:56 | 2016-05-07 22:43 | 340 | 350 | 0.1081 | 0.1081 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17° C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1083 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-07 23:29 | 2016-05-16 03:29 | 100 | 119.9 | 32.5304 | 32.5304 | 0 | 32.5304 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a no variar carga por falla en sistema de control de la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM1405 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-08 00:53 | 2016-05-08 16:47 | 0 | 350 | 15.9 | 15.9 | 0 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma Trip Caldera : Bolier Trip BPS. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM4648 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-05-08 09:33 | 2016-05-08 12:20 | 0 | 9.563 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U-2 de Florida 2 por pruebas de rechazo de carga debido a proceso de futura modernización de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1084 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-08 10:11 | 2016-05-08 12:15 | 130 | 152 | 0.29912 | 0.29912 | 0 | 0.29912 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 130 MW por inestabilidad en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM1410 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-05-09 01:48 | 2016-05-09 05:54 | 0 | 29 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán sale de servicio debido a trip de caldera de poder, debido a falla eléctrica en ventilador de tiro inducido. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1086 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-05-09 10:28 | 2016-05-09 11:58 | 140 | 152 | 0.11842 | 0.11842 | 0 | 0.11842 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 140 MW por inestabilidad en sistema desulfurizador FGD. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM5954 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-09 12:00 | 2016-05-09 16:58 | 58.5 | 60 | 0.12417 | 0.12417 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E 03. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM1414 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-05-09 13:23 | 2016-05-09 15:03 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó recorrido en linea sin encontrar objeto extraño. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1087 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-09 15:00 | 2016-05-09 22:07 | 340 | 350 | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 340 Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar por sobre el valor limite de 8.17 ° C establecidos en la RCA 128. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | IF - NM1415 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | E | F | 2016-05-09 17:01 | 2016-05-09 18:01 | 0 | 19.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM6596 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2016-05-09 19:00 | 2016-05-11 06:03 | 0 | 32.01 | 35.05 | 35.05 | 0 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | Alarma Falla en tarjeta de Rele Paño CPV1. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM5671 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-05-09 21:00 | 2016-05-09 23:20 | 0 | 69.8 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Circuito Compensación de reactivos para Generador Auxiliar |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM6565 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-05-10 02:42 | 2016-05-10 07:12 | 0 | 35.33 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de anillos rozantes por operación alarma protección tierra rotor, con riesgo de Trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF - NM1427 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2016-05-10 03:10 | 2016-05-10 04:22 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | SD - NM3945 | CMPC LAJA | Central | I | P | 2016-05-10 06:19 | 2016-05-23 06:37 | 0 | 25 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento Mayor Central CMPC Laja. Según Carta BF 2016-22. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM6316 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-05-10 07:37 | 2016-05-10 17:20 | 0 | 46 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento subestaciones 1 y 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM6302 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-10 09:08 | 2016-05-10 17:33 | 58.5 | 60 | 0.21042 | 0.21042 | 0.21042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E03, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM5640 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-05-10 18:38 | 2016-05-11 03:36 | 0 | 141.1 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta Solar Fotovoltaica Luz del Norte x reparación filtración aceite Relé Buchholz y reemplazo de deposito silica gel tanque principal. Desconexión considera deshabilitar reconexión automática Interruptor 52J1. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1422 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-05-10 19:28 | 2016-05-10 20:18 | 0 | 40.8 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio debido a trip de turbina por falla en bomba de condensado. |  | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM6806 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-05-11 00:43 | 2016-05-11 12:31 | 0 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Central se debe desconectar de curso forozoso por problemas en una correa transportadora de escoria, sale del servicio con 6 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1424 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-11 08:23 | 2016-05-11 10:11 | 0 | 67.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 08:23 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 46,91 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF - NM1428 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | E | F | 2016-05-11 08:56 | 2016-05-11 15:21 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea de 23 kV de propiedad de Duke Energy queda fuera de servicio |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM6515 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-05-11 09:05 | 2016-05-11 15:15 | 0 | 381.23 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración y cambio de filtro de aceite de control Válvula de Petróleo Principal A. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD - NM6184 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2016-05-11 09:32 | 2016-05-11 12:26 | 0 | 35.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para sellar filtración de agua en foso de la turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM1426 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2016-05-11 14:52 | 2016-05-11 15:32 | 0 | 32.01 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Cae automático de alimentación de UPS |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM6911 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-05-11 15:00 | 2016-05-19 11:36 | 0 | 9.563 | 188.6 | 188.6 | 0 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por curso forzoso, debido a aumento de temperatura en descanso empuje. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM5641 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-05-11 19:30 | 2016-05-12 01:25 | 0 | 141.1 | 5.9167 | 5.9167 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta Solar Fotovoltaica Luz el Norte x Reparación filtración aceite en Relé Buchholz Transformador T-2 S/E 220 Luz del Norte |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM1429 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-05-11 20:11 | 2016-05-11 23:55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52JT1 en LCK |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | IF - NM1430 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | E | F | 2016-05-11 20:11 | 2016-05-11 23:55 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaban maniobras en Linea Paposos-Francisco |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1439 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-05-11 22:46 | 2016-05-12 00:30 | 0 | 6.03 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM6808 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-05-12 07:30 | 2016-05-12 17:15 | 0 | 26 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 4.- RETIRO PARCHES DE ASBESTO EN COMPARTIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CON GABINETES DESCONECTADOS. CON PRUEBA HASTA VELOCIDAD NOMINAL. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM6643 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-12 09:24 | 2016-05-12 17:07 | 58.5 | 60 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 1 | IF - NM1434 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2016-05-12 12:28 | 2016-05-12 20:30 | 0 | 25.6 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM6726 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2016-05-12 14:11 | 2016-05-12 16:33 | 0 | 47.5 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de pendientes y corrección de anomalías detectadas en el funcionamiento del nuevo Regulador Turbina de Unidad N°1 de central Machicura. Se efectuará pruebas con unidad detenida, a velocidad nominal, sincronizada y con carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1438 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-12 19:55 | 2016-05-12 21:19 | 0 | 67.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 19:55 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 46,91 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM1442 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-05-12 22:54 | 2016-05-13 02:37 | 0 | 11.1 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Señal errónea de un sensor de vibración de la turbina |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF - NM1440 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2016-05-12 23:13 | 2016-07-04 03:10 | 0 | 12 | 1251.95 | 1251.95 | 0 | 1251.95 | 1 | 0 | 0 | Filtracion de agua hacia el interior de la unidad |  | Falla de material, por fatiga de material o mala calidad | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1441 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-13 00:06 | 2016-05-13 01:29 | 0 | 67.2 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 00:06 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4 1/2. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 38,97 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM7163 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-05-13 03:04 | 2016-05-13 06:55 | 0 | 76 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador alabe cortado (alabe queda sin control de posición ) |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF - NM1445 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | I | F | 2016-05-13 06:00 | 2016-05-13 07:34 | 0 | 48 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | Operacion de Apertura de Interruptor 52JG de EMR por Falla Presunta de Bajo Voltaje en Subestacion. origen de falla es Interno. |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IF - NM1448 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-05-13 07:24 | 2016-05-13 19:08 | 0 | 36 | 11.7333 | 11.7333 | 0 | 11.7333 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba ingresando carga cuando opera interruptor 52EG1 en S/E Degañ al momento de cierre de celda de una unidad de la central |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM6878 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-05-13 07:40 | 2016-05-13 16:48 | 0 | 26 | 9.1333 | 9.1333 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | RETIRO PARCHES DE ASBESTO EN COMPARTIMIENTO CCM. CON GABINETES DESCONECTADOS. CON PRUEBA HASTA VELOCIDAD NOMINAL. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM6883 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-05-13 08:05 | 2016-05-13 22:34 | 0 | 2.5 | 14.4833 | 14.4833 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°1 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las Unidad 3. Estos trabajos requieren que la Barra de 6,3 kV permanezca disponible para realizar pruebas en equipos de MT, sistemas de sincronización, protecciones y control asociados a la unidad N°3 según la solicitud Número CDEC: 3420. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM6885 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-05-13 08:05 | 2016-05-13 22:34 | 0 | 2.5 | 14.4833 | 14.4833 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°2 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las Unidad 3. Estos trabajos requieren que la Barra de 6,3 kV permanezca disponible para realizar pruebas en equipos de MT, sistemas de sincronización, protecciones y control asociados a la unidad N°3 según la solicitud Número CDEC: 3420. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM6884 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-05-13 08:05 | 2016-05-13 22:34 | 0 | 2.5 | 14.4833 | 14.4833 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División Ingeniería y Proyecto Colbún, se requiere dejar la Unidad Generadora N°4 fuera de servicio para trabajos provisorios de habilitación de switchgear de las Unidad 3. Estos trabajos requieren que la Barra de 6,3 kV permanezca disponible para realizar pruebas en equipos de MT, sistemas de sincronización, protecciones y control asociados a la unidad N°3 según la solicitud Número CDEC: 3420. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1443 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-13 08:12 | 2016-05-13 14:34 | 0 | 67.2 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 6.3667 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 00:06 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4 1/2. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 38,97 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM7198 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2016-05-13 10:00 | 2016-05-13 13:55 | 0 | 10 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Reparaciòn de fufa por sello movil de vàlvula esferica Unidad Nª1 y cambio de vàlvula tres vias. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM1446 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 15:59 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM1456 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 13:21 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Picoiquen queda sin tension debido a una falla en la linea de 66kv entre sub estacion Nahuelbuta/Buenos aires |  | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM6971 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-05-13 12:07 | 2016-05-13 13:50 | 0 | 25.6 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos de medida de vibraciones de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM7327 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | F | 2016-05-13 13:47 | 2016-05-13 15:53 | 0 | 20.15 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de U1 HSA, por motivo de limpieza manual de filtros automáticos del circuito de refrigeración de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM6972 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-05-13 16:26 | 2016-05-13 17:22 | 0 | 25.6 | 0.93333 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de equipos de medida de vibraciones de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM1457 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-05-13 17:31 | 2016-05-13 13:21 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Picoiquen queda sin tension, debido a la normalizacion de la sub estacion Nahuelbuta |  | Falla originada en terceros (accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra) | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM1458 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-05-13 20:06 | 2016-05-13 21:23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 0 MW de generación debido a ausencia de recurso eólico al momento de la falla. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM7010 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2016-05-14 00:05 | 2016-05-15 21:30 | 0 | 233.5 | 45.4167 | 45.4167 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza Descarga Central (Pangue Completamente Detenida), |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | SD - NM5629 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2016-05-14 09:12 | 2016-05-14 21:15 | 0 | 165.354 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento mayor de la barra de 154 Kv en S/E Confluencia. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD - NM6559 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2016-05-14 09:48 | 2016-05-14 20:18 | 0 | 40.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al cable de poder y Mufas en S/E La Confluencia, entre barra sección 1 y barra sección 2. (Trabajos asociados a SD5617/2016 Por parte de Tinguiririca Energía). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM7012 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-05-14 09:53 | 2016-05-14 18:42 | 0 | 381.23 | 8.8167 | 8.8167 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado OFF LINE Turbocompresor para mejorar rendimiento y bajar niveles de Emisiones Nox a Plena Carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM6855 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-05-14 09:54 | 2016-05-14 20:18 | 0 | 21.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al cable de poder y mufas en S/E La Confluencia, entre barra sección 1 y barra sección 2. (trabajos asociados a SD5617/2016 por parte de Tinguiririca Energía). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF - NM1470 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | F | 2016-05-14 16:03 | 2016-05-15 00:09 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operaciones Punta Palmeras realiza inspección de las instalaciones , sin encontrar daños. sistema de protecciones actua segun lo esperado. |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM1091 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2016-05-14 18:00 | 2016-05-20 09:39 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a los paros y bloqueos de las rutas de Chiloé que imposibilitan la llegada de suministro de combustible a la central, se debe retirar para que quede disponible y con stock de combustible suficiente en caso de ser requerida por emergencia para la recuperación del servicio eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1092 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-15 01:40 | 2016-05-15 08:05 | 135 | 218.5 | 2.4521 | 2.4521 | 0 | 2.4521 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | SD - NM6791 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | E | P | 2016-05-15 05:56 | 2016-05-15 21:09 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PMG Linares Norte por Intervención en patios de 13,2 y 66 KV de S/E Linares Norte por parte de la empresa Luz Linares S.A. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1067 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-15 08:05 | 2016-05-18 00:58 | 170 | 218.5 | 14.402 | 14.402 | 0 | 14.402 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por falla en pulverizador de carbón 2 E. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF - NM1463 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-05-15 09:54 | 2016-05-15 13:43 | 0 | 152 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 3.8167 | 1 | 0 | 0 | En investigación. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF - NM1464 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2016-05-15 12:23 | 2016-05-15 20:52 | 0 | 89 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 8.4833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1096 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-15 18:54 | 2016-05-17 19:40 | 145 | 152 | 2.2458 | 2.2458 | 0 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 145 MW por alta diferencial en filtros de manga sistema de abatimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM7371 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-05-15 20:12 | 2016-05-15 23:23 | 0 | 76 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador alabe cortado N° 13 (alabe queda sin control de posición ) |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1098 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-15 23:58 | 2016-05-16 16:35 | 75 | 119.9 | 6.2226 | 6.2226 | 0 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | Falla de pulverizador 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIACentral | SD - NM7041 | PROVIDENCIA | Central | I | P | 2016-05-16 02:20 | 2016-05-27 23:55 | 0 | 14.18 | 285.5833 | 285.5833 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor 2016 de Central Providencia, según lo informado en carta HP-GN-160403 del 29 de abril del 2016. Para la Unidad 1 el mantenimiento será desde el 20/05/2016 hasta el 27/05/2016 y para la Unidad 2 será desde el 16/05/2016 hasta el 19/05/2016, quedando disponible. Cabe señalar que esta solicitud fue ingresada anteriormente en el sitio Neomante del CDEC, con el número correlativo 04, en el subíndice Mantenimiento Mayor, el cual ya no aparece en dicha plataforma. |  |  | TRUE | 0
2016 | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | IF - NM1474 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | I | F | 2016-05-16 03:51 | 2016-05-16 04:04 | 0 | 1.8 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Durante una revisión remota del programa de control de la central, el operador a cargo de esta revisión accionó por error el botón de parada de la central |  | Error de personal u opeador | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1099 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-05-16 07:02 | 2016-05-16 18:00 | 140 | 152 | 0.86579 | 0.86579 | 0 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | Vibraciones en ventilador de tiro inducido |  |  | TRUE | 0
2016 | LAGUNA VERDECentral | SD - NM7144 | LAGUNA VERDE | Central | E | P | 2016-05-16 07:55 | 2016-05-16 18:22 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento (desconexiones programadas), en circuitos N° 1 y N° 2 de L/T 110kV Laguna Verde Agua Santa, mas desconexión asociada a Banco de autotransformadores 110/66 kV de Chilquinta, Unidades de Central Laguna Verde, quedarán indisponibles al Sistema. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | SD - NM4661 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2016-05-16 07:57 | 2016-05-21 18:28 | 0 | 35 | 130.5167 | 130.5167 | 130.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ANUAL, MECÁNICO, ELÉCTRICO, DE SISTEMAS DE CONTROL, DE LA UNIDAD GENERADORA Y CAMBIO DE PARARRAYOS EN S/E ISLA |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM7035 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-05-16 08:16 | 2016-05-16 17:19 | 0 | 23.8 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RETIRO PARCHES DE ASBESTO EN COMPARTIMIENTO CCM. CON GABINETES DESCONECTADOS. Con prueba hasta Velocidad Nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | SD - NM3536 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2016-05-16 10:52 | 2016-06-14 11:20 | 0 | 9 | 696.4667 | 696.4667 | 696.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 3 de Central Maitenes, para realizar mantenimiento mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 1 | SD - NM7015 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | P | 2016-05-16 15:10 | 2016-06-06 18:26 | 0 | 2 | 507.2667 | 507.2667 | 507.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de mantenimiento mayor de la central, se desconectará la unidad 5596. Al final del mantenimiento se realizarán pruebas con carga con la unidad, previa entrega al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 2 | SD - NM7016 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | P | 2016-05-16 15:10 | 2016-06-06 18:26 | 0 | 2 | 507.2667 | 507.2667 | 507.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de mantenimiento mayor de la central, se desconectará la unidad 5597. Al final del mantenimiento se realizarán pruebas con carga con la unidad, previa entrega al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM1477 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-05-16 20:39 | 2016-05-17 00:15 | 0 | 77.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | Operación intempestiva de UG1 por muy bajo flujo en sistema descarga refrigeración. |  | Falla en servicios auxiliares de la central | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECentral | SD - NM7559 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2016-05-16 21:01 | 2016-05-16 21:09 | 0 | 13 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita retirar la central Calle Calle, debido que el operador deja cerrada la válvula de combustible. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM1492 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-05-16 21:17 | 2016-05-16 21:55 | 0 | 9.3538 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM7525 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-05-16 21:22 | 2016-05-19 00:06 | 0 | 22 | 50.7333 | 50.7333 | 0 | 50.7333 | 0 | 0 | 0 | Inspección en Ventilador de Tiro Inducido debido a fallas presentadas en el equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM7331 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-17 08:40 | 2016-05-17 17:22 | 58.5 | 60 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM7182 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2016-05-17 09:00 | 2016-06-01 11:20 | 125.3 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Certificación de Equipos CEMS de la unidad TG1. Estas pruebas se realizaran con gas y diésel entre el 17 y 29 de mayo. Las cargas de la unidad será entre mínimo técnico y carga base Entre el 17 y 23 de mayo proveer 14.000 M3 diarios de GN; y el día 24 proveer 230.000 M3. Del 25 al 29 las pruebas serán con diésel por 10 horas diarias entre mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM7173 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2016-05-17 09:24 | 2016-06-09 11:28 | 125.3 | 128.56 | 14.0499 | 14.0499 | 14.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Certificación de Equipos CEMS de la unidad TG2. Estas pruebas se realizaran con gas y diesel del 17 y 23 de mayo y del 30-05 al 05-06. Las cargas de la unidad será entre mínimo técnico y carga base Entre el 17 y 23 de mayo proveer 14.000 M3 diarios de GN; y el día 30-05 proveer 230.000 M3. Del 31-05 al 05-06 las pruebas serán con diésel por 10 horas diarias entre mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | IF - NM1480 | CALLAO | Central | I | F | 2016-05-17 09:30 | 2016-05-17 10:11 | 0 | 3.3 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | PLC controlador presentó falla de interpretación de información proveniente de bocatoma |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | SD - NM7595 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | I | F | 2016-05-17 12:15 | 2016-05-20 17:08 | 0 | 1.6 | 76.8833 | 76.8833 | 0 | 76.8833 | 0 | 0 | 0 | Central se debe retirar de curso forzoso por problemas en la inyección de potencia está generando bajo su mínimo técnico, se debe retirar para revisar y evitar salida por falla. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM1102 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-05-17 12:50 | 2016-05-17 18:15 | 75 | 152 | 2.744 | 2.744 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 75 MW por inestabilidad de pulverizador A. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1104 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-17 20:17 | 2016-05-20 06:20 | 80 | 119.9 | 19.3177 | 19.3177 | 0 | 19.3177 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 80 MW por falla en alimentador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM7332 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-05-17 20:35 | 2016-05-17 22:50 | 0 | 69.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion barra 23KV para reconectar compensador de reactivo de sistema de estacionamiento de emergencia. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1105 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-17 21:03 | 2016-05-18 16:00 | 170 | 218.5 | 4.2063 | 4.2063 | 0 | 4.2063 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por falla en pulverizador de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1106 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 06:57 | 140 | 218.5 | 2.1496 | 2.1496 | 0 | 2.1496 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por bajo nivel de pozo intake 2A. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1107 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-18 02:50 | 2016-05-26 21:50 | 140 | 152 | 16.6579 | 16.6579 | 0 | 16.6579 | 0 | 0 | 0 | Limita en 140 MW por inestabilidad en sistema FGD (Desulfurizador). |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1482 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 04:16 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla Central Viñales inyectaba 32,5 MW al SIC. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM1507 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:21 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM1506 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1067 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-18 06:57 | 2016-05-18 16:00 | 170 | 218.5 | 2.0088 | 2.0088 | 0 | 2.0088 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por falla en pulverizador de carbón 2 E. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1108 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-18 07:05 | 2016-05-18 19:40 | 80 | 119.9 | 4.1874 | 4.1874 | 0 | 4.1874 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 80 MW por falla en alimentador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM7294 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2016-05-18 07:47 | 2016-05-18 14:08 | 0 | 37 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Menor - Anillos Rozantes |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM7462 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2016-05-18 08:12 | 2016-05-18 17:48 | 0 | 12 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación, revisión de tableros de control y pruebas de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM7436 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-18 09:20 | 2016-05-18 17:00 | 58.5 | 60 | 0.19167 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1109 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-18 16:00 | 2016-05-21 00:33 | 190 | 218.5 | 7.3761 | 7.3761 | 0 | 7.3761 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 190 MW por control de para metros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELCentral | SD - NM7415 | RAPEL | Central | I | P | 2016-05-19 00:09 | 2016-05-19 06:29 | 0 | 380 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel , las 5 Unidades en forma alternada. Pruebas de partida autónoma , partida en negro y cierre contra barra muerta simulada. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1110 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-19 02:44 | 2016-05-20 06:20 | 80 | 119.9 | 9.1847 | 9.1847 | 0 | 9.1847 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 80 MW por falla en alimentador de carbón 1 A. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROCentral | SD - NM7580 | QUINTERO | Central | I | P | 2016-05-19 06:23 | 2016-05-19 21:28 | 0 | 257 | 15.0833 | 15.0833 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB ESTACIÓN QUINTERO. Reparación de punto caliente en la fase 1 del transformador de corriente (T/C) de la Línea Quintero-San Luis, detectado en termografía rutinaria. INDISPONE AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM7463 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-05-19 08:05 | 2016-05-19 18:04 | 0 | 12 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación, revisión de tableros de control y pruebas de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM7753 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-05-19 10:24 | 2016-05-19 15:52 | 42 | 45 | 0.36444 | 0.36444 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de aerogeneradores N°2 para revisión y pruebas sobre el interruptor 52-4 de celda 12 kV de acometida de aerogeneradores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM1497 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2016-05-19 11:00 | 2016-05-19 17:57 | 0 | 128.56 | 6.95 | 6.95 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM7998 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-05-19 12:18 | 2016-05-23 | 0 | 77.5 | 83.7 | 83.7 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sistema de excitación, anillos rozantes y barras por muy baja aislación del rotor. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 4 | IF - NM1500 | QUELLON II | QUELLON II 4 | I | F | 2016-05-19 13:40 | 2016-05-26 17:04 | 0 | 2 | 171.4 | 171.4 | 0 | 171.4 | 1 | 0 | 0 | Unidad no arranca |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | IF - NM1501 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2016-05-19 13:48 | 2016-05-19 18:15 | 0 | 2 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 1 | 0 | 0 | Perdida de liquido refrigerante en la partida |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | PETROPOWERPETROPOWER | IF - NM1503 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2016-05-19 16:19 | 2017-05-13 08:33 | 0 | 74.09 | 8608.2333 | 8608.2333 | 0 | 8608.2333 | 1 | 0 | 0 | Una vez revisado y normalizado el instrumento, queda habilitado. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM1502 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2016-05-19 17:05 | 2016-05-19 18:09 | 0 | 38 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Deja de inyectar 16 MW |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM1509 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-05-19 21:29 | 2016-05-19 22:38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, el Parque Eólico Negrete Cuel pierde 5.5 MW de generación. |  | 0 | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1111 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-20 07:38 | 2016-05-20 11:12 | 25 | 67.2 | 2.2398 | 2.2398 | 0 | 2.2398 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación de Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM7800 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-20 08:36 | 2016-05-20 14:51 | 58.5 | 60 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM7465 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-05-20 08:46 | 2016-05-20 15:17 | 0 | 12 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de aislación, revisión de tableros de control y pruebas de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM1112 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-05-20 09:00 | 2016-05-21 23:18 | 10 | 36 | 27.6611 | 27.6611 | 0 | 27.6611 | 0 | 0 | 0 | Debido a los paros y bloqueos de las rutas de chiloé Central Degan queda limitada a mínimo técnico ( 10MW) a la pronta llegada de stock de combustible. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM7859 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-05-20 09:09 | 2016-05-20 15:40 | 0 | 123.4 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de hardware y lógica control de Mark V, por parte de especialistas de proyecto de inyección de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF - NM1542 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | F | 2016-05-20 11:53 | 2016-07-12 16:10 | 0 | 17.2 | 1276.2833 | 1276.2833 | 0 | 1276.2833 | 1 | 0 | 0 | Post a la falla ocurrida se realizaron varias pruebas operacionales para comprobar el automatismo de control que poseen las bombas de refrigeración cuando se tiene una linea en Mantenimiento de forma de encontrar si hubo algún problema de control. Esto arrojó que el sistema actuó bien y que los tiempos de actuación de las protecciones fueron los correctos. |  | Complemento de causa presunta de falla de dia 20 de Mayo en Central Laja1 afectando la Unidad UG2 | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF - NM1515 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | F | 2016-05-20 11:53 | 2016-05-26 12:19 | 0 | 17.2 | 144.4333 | 144.4333 | 0 | 144.4333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de intempestiva de interruptor de Grupo k10-0, por Trip mecanico. Post a la falla ocurrida se realizaron varias pruebas operacionales para comprobar el automatismo de control que poseen las bombas de refrigeración cuando se tiene una linea en Mantenimiento de forma de encontrar si hubo algún problema de control. Esto arrojó que el sistema actuó bien y que los tiempos de actuación de las protecciones fueron los correctos. |  | Falla en servicios auxiliares de la central | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM8323 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-05-20 17:57 | 2016-05-28 21:35 | 0 | 35.33 | 195.6333 | 195.6333 | 0 | 195.6333 | 0 | 0 | 0 | Por inundación piso válvulas esférica, unidad con daños en planta de bombeo de esta válvula. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCentral | SD - NM8322 | CIPRESES | Central | I | F | 2016-05-20 17:57 | 2016-05-21 00:06 | 0 | 105.99 | 6.15 | 6.15 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | INUNDACIÓN PISO VÁLVULAS ESFERICAS . |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM1512 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-05-20 18:12 | 2016-05-20 18:58 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 2.4 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios de planta celulosa Licancel. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM8330 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-05-20 21:50 | 2016-05-26 12:34 | 0 | 16 | 134.7333 | 134.7333 | 0 | 134.7333 | 0 | 0 | 0 | SE DEJA FUERA DE SERVICIO TURBO GENERADOR POR FALLA DE ACCIONAMIENTO DE PARRILLA N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM8329 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-05-20 22:03 | 2016-05-26 23:10 | 0 | 350 | 145.1167 | 145.1167 | 0 | 145.1167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación del filtro de mangas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM5846 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2016-05-21 00:20 | 2016-06-13 12:46 | 0 | 0.216 | 564.4333 | 564.4333 | 564.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Central debido a Corta Anual Canal San Carlos, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IICentral | SD - NM5844 | FLORIDA II | Central | I | P | 2016-05-21 00:20 | 2016-06-13 12:46 | 0 | 19.6 | 564.4333 | 564.4333 | 564.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Central debido a Corta Anual Canal San Carlos, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIICentral | SD - NM5845 | FLORIDA III | Central | I | P | 2016-05-21 00:20 | 2016-06-13 12:46 | 0 | 2.25 | 564.4333 | 564.4333 | 564.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Central debido a Corta Anual Canal San Carlos, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA ICentral | SD - NM5843 | FLORIDA I | Central | I | P | 2016-05-21 00:20 | 2016-06-13 12:43 | 0 | 5.4 | 564.3833 | 564.3833 | 564.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central debido a Corta Anual Canal San Carlos, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | EYZAGUIRREEYZAGUIRRE 1 | SD - NM5850 | EYZAGUIRRE | EYZAGUIRRE 1 | I | P | 2016-05-21 00:20 | 2016-06-09 19:10 | 0 | 1.9 | 474.8333 | 474.8333 | 474.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central debido a Corta Anual Canal San Carlos, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM8331 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-21 00:33 | 2016-05-23 03:14 | 0 | 218.5 | 50.6833 | 50.6833 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio por fuga de vapor en zona de línea de venteo de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1517 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-21 02:02 | 2016-05-21 02:11 | 0 | 67.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Vibración en turbina, causa final en investigación. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | SD - NM8343 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2016-05-21 18:28 | 2016-05-21 19:29 | 0 | 35 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se detectactó el sistema de excitación (tarjetas de control, filtros, gavinetes, ventiladores, etc.) cotaminados severamente con un polvo azúl. Se debe limpiar de inmediato para normalizar y evitar falla del sitema y trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1525 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-22 00:12 | 2016-05-22 03:20 | 0 | 67.2 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM7927 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-05-22 08:14 | 2016-05-31 11:25 | 0 | 120 | 219.1833 | 219.1833 | 219.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de inyectores de unidad generadora. Posterior a la faena será necesaria puesta en servicio experimental según programa adjunto. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1528 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-22 11:19 | 2016-05-22 13:05 | 0 | 67.2 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 11:19 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 37,71 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM1530 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-05-22 13:30 | 2016-05-23 03:26 | 0 | 130 | 13.9333 | 13.9333 | 0 | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1531 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-22 16:31 | 2016-05-22 18:55 | 0 | 67.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 16:31 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 53,83 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM7393 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-05-22 20:15 | 2016-05-23 07:54 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Total de la Planta Solar Fotovoltaica Luz del Norte x Trabajos programados en S/E 220 kV Carrera Pinto de acuerdo a SODI N°1762 y SD N° 3537. Desconexión ha sido solicitada por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM7999 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-05-23 | 2016-06-13 18:17 | 0 | 77.5 | 522.2833 | 522.2833 | 522.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la unidad N°1 la higuera, mediante planificación enviada por Tinguiririca Energia al CDEC, según carta CDEC-SIC DO N°0425-2016, Tener presente que indisponibilidad de UG1 no genera vertimiento por mantener bajos caudales, se mantendrá en servicio UG2. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1109 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-23 03:14 | 2016-05-30 20:52 | 190 | 218.5 | 24.213 | 24.213 | 0 | 24.213 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 190 MW por control de para metros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | SD - NM7018 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | P | 2016-05-23 10:01 | 2016-06-06 18:26 | 0 | 2 | 344.4167 | 344.4167 | 344.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de mantenimiento mayor de la central, se desconectará la unidad 5598. Al final del mantenimiento se realizarán pruebas con carga con la unidad, previa entrega al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM8050 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-05-23 11:10 | 2016-06-06 06:13 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°2. Limpieza de embanque de batea desarenadora N°2. Aducción limitada a 60m3/s. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | SD - NM8410 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2016-05-23 12:17 | 2016-05-23 13:35 | 0 | 9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se debe retirar de servicio unidad por desprendimiento de cobre en colector de sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EMELDACentral | SD - NM7934 | EMELDA | Central | I | P | 2016-05-23 14:58 | 2016-06-02 11:05 | 67 | 69.25 | 7.6717 | 7.6717 | 7.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de conexionados, equipos de comunicación, enlace, concentrador de datos y pruebas efectivas con CDEC para comprobar normal operación de SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1127 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-05-23 22:00 | 2016-05-23 23:55 | 200 | 399 | 0.95593 | 0.95593 | 0 | 0.95593 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones Nox, para dar cumplimieno a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM8348 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-05-24 08:56 | 2016-06-01 07:00 | 0 | 25.6 | 190.0667 | 190.0667 | 190.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores de poder N°2 de central Sauzal. Mantenimiento anual programado del banco de transformadores. |  |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | IL - NM1128 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2016-05-24 09:53 | 2016-05-31 17:12 | 77 | 81 | 8.6576 | 8.6576 | 0 | 8.6576 | 0 | 0 | 0 | Unidades generadoras con filtros saturados |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM8334 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-24 13:34 | 2016-05-24 17:25 | 58.5 | 60 | 0.09625 | 0.09625 | 0.09625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F01, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM1535 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-05-24 13:48 | 2016-05-25 12:47 | 0 | 65 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 1 | 0 | 0 | A las 13:48 horas, salida intempestiva de las unidades generadoras por Falla en Sistemas de Control, cuando inyectaban 46,1 MW al SIC. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM8713 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2016-05-24 17:20 | 2016-05-25 04:07 | 0 | 6.43 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Por perdida de presión en sistema de refrigeración del circuito cerrado activándose alarma por muy baja presión de refrigeración. Esto podria provocar el trip de la unidad . |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1129 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-05-24 18:56 | 2016-05-25 02:18 | 100 | 152 | 2.5202 | 2.5202 | 0 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 100 MW por falla en molino de carbón 5A. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1130 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-05-24 19:28 | 2016-05-24 22:30 | 200 | 399 | 1.5129 | 1.5129 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1536 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-24 21:49 | 2016-05-24 23:07 | 0 | 67.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 11:19 hrs., se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Al momento del evento la unidad TG4 se encontraba generando 45,56 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM8435 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-05-25 08:15 | 2016-05-25 13:20 | 0 | 76 | 5.0833 | 5.0833 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°3.- Reiniciar o reemplazar tarjeta PDIA-2B7 por pérdida de comunicación con el controlador de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 1 | SD - NM8508 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2016-05-25 09:50 | 2016-05-25 14:14 | 0 | 345 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Pernos cortados en anillo frenado Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1132 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-05-25 13:00 | 2016-05-25 20:20 | 125 | 152 | 1.3026 | 1.3026 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 125 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | IF - NM1544 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-05-25 13:20 | 2016-05-25 20:24 | 0 | 76 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 1 | 0 | 0 | Cdec Solicita Informe de Falla, debido a los inconvenientes que presentó la Unidad, los cuales no están dentro del horario autorizado. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF - NM1547 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | E | F | 2016-05-25 16:30 | 2016-05-25 18:02 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla, se realizaban trabajos por parte de Transelec en S/E Charrúa, MPB teleprotecciones, con documentación y maniobras en regla, cuando se envió desde Charrúa señal "SE L220 85D Charrúa No Recibido - Recibido" operando protección 50BF de interruptor 52JT en S/E Caida, sacando de servicio a Central Palmucho. |  | Error de personal u opeador | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1133 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-05-25 21:15 | 2016-05-26 | 200 | 399 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1135 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-25 21:41 | 2016-05-26 19:04 | 120 | 152 | 4.5018 | 4.5018 | 0 | 4.5018 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 120 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1134 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-05-25 21:41 | 2016-05-26 18:08 | 130 | 152 | 2.9599 | 2.9599 | 0 | 2.9599 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 130 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1136 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-05-25 23:40 | 2016-05-29 19:45 | 145 | 152 | 4.2407 | 4.2407 | 0 | 4.2407 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM1548 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-05-26 00:03 | 2016-05-26 17:32 | 0 | 130 | 17.4833 | 17.4833 | 0 | 17.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | IF - NM1604 | COYA | COYA 5 | E | F | 2016-05-26 03:37 | 2016-05-26 05:27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | por información posterior a falla se informa la falla se produce por robo conductor Línea 154 KV. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | IF - NM1551 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-05-26 07:10 | 2016-05-26 12:00 | 0 | 76 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 4.8333 | 1 | 0 | 0 | Con Partida fallida |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF - NM1560 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2016-05-26 09:45 | 2016-05-26 13:07 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Accidentes causados por vehículos, aviones o eventos similares | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1137 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-05-26 17:25 | 2016-06-05 01:55 | 130 | 152 | 32.4934 | 32.4934 | 0 | 32.4934 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1138 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-05-26 18:08 | 2016-06-05 01:55 | 135 | 152 | 25.0284 | 25.0284 | 0 | 25.0284 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1139 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-05-26 20:00 | 2016-05-26 23:57 | 200 | 399 | 1.9701 | 1.9701 | 0 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM9113 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-05-26 22:24 | 2016-05-27 01:24 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera servicio turbo generador por corte de cadena en rastra este sistema alimenta con biomasa a caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM1563 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-05-27 12:33 | 2016-05-27 16:57 | 0 | 12.1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | Revisión lazo de ontrol |  | Desconexión manual de carga o racionamiento por condiciones operacionales | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM8708 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-05-27 14:23 | 2016-05-27 17:10 | 0 | 99 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje, conexionado y pruebas de señales de PPC. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM1564 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-05-27 16:09 | 2016-05-27 18:42 | 0 | 6.3 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Se detecta corteza de árbol en línea y cruceta. |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM6819 | MASISA | MASISA | I | P | 2016-05-28 | 2016-06-02 17:45 | 0 | 11.1 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central Masisa por mantenimiento mayor de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM5857 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | P | 2016-05-28 06:19 | 2016-06-04 17:55 | 0 | 1.125 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor correspondiente al año 2016, Overhaul Turbina e Inspeccion Generador |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | IF - NM1571 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2016-05-28 07:28 | 2016-05-28 10:47 | 0 | 237 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1583 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2016-05-28 07:39 | 2016-07-28 12:57 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD - NM8344 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2016-05-28 08:07 | 2016-06-01 20:41 | 0 | 40.3 | 108.5667 | 108.5667 | 108.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de tubería de presión y juntas de dilatación , con vaciado total de la tubería . |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM1570 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2016-05-28 08:45 | 2016-05-28 10:04 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM9081 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-05-28 10:29 | 2016-05-28 11:47 | 0 | 123.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copia de controlador "C" de sistema de control Mark V. Este trabajo es necesario para poder realizar la implementación del sistema de inyección de agua y dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. 13 del Ministerio de Medio Ambiente. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM9324 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-05-28 12:17 | 2016-05-28 14:57 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada a solicitud de Transnet por trabajos correctivos en Linea 154 kV Los Angeles SAnta Luisa. Relacionado a solicitud de Transnet 9323 |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM1574 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-05-28 12:58 | 2016-05-29 04:00 | 0 | 65 | 15.0333 | 15.0333 | 0 | 15.0333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 35 MW al SIC, luego queda fuer de servicio. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1141 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-05-28 13:30 | 2016-05-28 18:00 | 200 | 399 | 2.2444 | 2.2444 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 MW, por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM8221 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2016-05-29 01:57 | 2016-06-02 16:30 | 0 | 50 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor según lo informado en carta BF19-2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1585 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-05-29 15:54 | 2016-05-29 17:13 | 0 | 6.03 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM1582 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-05-29 23:54 | 2016-05-30 02:05 | 0 | 29.3 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 1 | 0 | 0 | TG fuera de servico |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1144 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-05-30 04:00 | 2016-06-19 13:52 | 100 | 119.9 | 81.304 | 81.304 | 0 | 81.304 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 100 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM9208 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-30 08:50 | 2016-05-30 23:00 | 58.5 | 60 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM1592 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-05-30 12:30 | 2016-05-30 14:38 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura interruptores 52ET1 y 52ET2 por perturbación externa. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM1598 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-05-30 12:30 | 2016-05-30 13:29 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de Sobrefrecuencia opera normalmente ante perturbación. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM1613 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:57 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Javiera reduce generación de 19 MW a 0 MW. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM1612 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:57 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Andres reduce generación de 17 MW a 0 MW. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM1611 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:47 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Llano de Llampos reduce generación de 46 MW a 0 MW. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | IF - NM1586 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2016-05-30 12:34 | 2016-07-06 10:25 | 0 | 1 | 885.85 | 885.85 | 0 | 885.85 | 1 | 0 | 0 | Motor Norte detenido por falta de combustible. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM8671 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-05-30 18:52 | 2016-05-30 21:13 | 0 | 69.8 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención de la Barra de 23KV por trabajo en circuito de compensación de reactivos de Sistema de Generación Auxiliar |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1145 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-05-30 20:52 | 2016-05-31 17:18 | 170 | 218.5 | 4.5355 | 4.5355 | 0 | 4.5355 | 0 | 0 | 0 | Limitada por altas vibraciones del pulverizador 2F. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM9541 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-05-31 00:15 | 2016-06-01 20:48 | 70 | 130 | 20.5615 | 20.5615 | 0 | 20.5615 | 0 | 0 | 0 | Sistema Fly-ash (Potencia Limitada a 70 MW); Limpieza Linea extracción de ceniza por obstrucción repentina . |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM9326 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-05-31 08:27 | 2016-05-31 17:30 | 58.5 | 60 | 0.22625 | 0.22625 | 0.22625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F02.- Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1597 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-31 09:41 | 2016-05-31 11:17 | 0 | 67.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. -Acciones Inmediatas: Dar aviso al CDC. Revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity. Inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. Chequeo de funcionamiento de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | SD - NM7020 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | P | 2016-05-31 10:15 | 2016-06-06 18:26 | 0 | 2 | 152.1833 | 152.1833 | 152.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de mantenimiento mayor de la central, se desconectará la unidad 5599. Al final del mantenimiento se realizarán pruebas con carga con la unidad, previa entrega al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 4 | IF - NM1599 | QUELLON II | QUELLON II 4 | I | F | 2016-05-31 10:41 | 2016-06-30 20:00 | 0 | 2 | 729.3167 | 729.3167 | 0 | 729.3167 | 1 | 0 | 0 | Problema en motor de arranque. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1146 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-05-31 11:17 | 2016-06-01 08:54 | 30 | 67.2 | 11.9664 | 11.9664 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 0 | Debido a la incertidumbre de operación por posibles problemas en la válvula de admisión de vapor al Turbo generador (Esto habría provocado operación de protecciones 52TG4 IF1597). Central limitada por el proceso de investigación |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM9328 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-05-31 11:25 | 2016-06-07 20:24 | 0 | 120 | 176.9833 | 176.9833 | 176.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG2.- Implementación de sistema de inyección de agua de unidad generadora para dar cumplimiento a DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. Continuación de trabajos de control (configuración de procesadores de sistema Mark V) en unidad generadora. Una vez terminados los trabajos será necesaria prueba experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM1603 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-05-31 14:19 | 2016-05-31 14:50 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén genera en isla debido a a interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM8395 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-05-31 18:27 | 2016-06-01 07:44 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión total de la planta Luz del Norte x solicitud de TRANSELEC en SODI N° 1858. Trabajos programados por ampliación en la S/E Carrera Pinto de acuerdo SD N° 3537/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL - NM1154 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-06-01 | 2016-07-05 22:40 | 15.6 | 16 | 20.9667 | 20.9667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | Por restricción propia se mantendrá a plena carga con el fin de mantener suministro de vapor a planta CPP S.A |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM9429 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-06-01 03:16 | 2016-06-01 03:46 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM9432 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-06-01 03:16 | 2016-06-01 03:46 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba semanal de válvulas de control de turbina CV1,CV2,CV3 y CV4. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM9539 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-06-01 07:02 | 2016-06-03 14:14 | 0 | 25.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Transformadores de poder N°2 de central Sauzal, Mantenimiento anual programado del banco de transformadores y atención de averías |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM9353 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-01 08:50 | 2016-06-01 17:30 | 16.2 | 36 | 4.7667 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogeneradores N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los aerogeneradores se detendrán de uno en uno por 1 hora aproximadamente para revisión de línea de vida. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM9389 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-06-01 09:02 | 2016-06-01 18:33 | 0 | 35.33 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE, ELIMINACION DE FILTRACIONES DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES Y LIMPIEZA DE COOLER DESCANSOS A Y B. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | SD - NM7021 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | P | 2016-06-01 09:44 | 2016-06-06 18:26 | 0 | 2 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de mantenimiento mayor de la central, se desconectará la unidad 5600. Al final del mantenimiento se realizarán pruebas con carga con la unidad, previa entrega al despacho. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM1900 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-06-01 10:23 | 2016-06-01 10:55 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por falla en línea 66KV Los angeles - Nahuelbuta. |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM8844 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2016-06-01 14:20 | 2016-06-01 19:27 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocineticas trimestrales |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1148 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-01 14:32 | 2016-06-01 18:16 | 200 | 399 | 1.862 | 1.862 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM8846 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-06-01 15:01 | 2016-06-01 19:28 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocineticas trimestrales |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM9769 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2016-06-01 15:09 | 2016-06-01 22:39 | 0 | 233.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Verificación en Equipo de Sincronización, debido a Avería Detectada. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM9306 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-06-01 15:12 | 2016-06-01 20:12 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 15 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM9307 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-06-01 15:12 | 2016-06-01 20:12 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 12 MW entre Lalackama I y Lalackama II. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM9308 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-06-01 15:12 | 2016-06-01 20:12 | 16 | 16.5 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 12 MW entre Lalackama I y Lalackama II. |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD - NM7567 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | P | 2016-06-01 15:42 | 2016-06-01 22:36 | 0 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor de la Central Mariposas, según lo informado en carta HRL-GN-160403, del 29 de Abril del 2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM8736 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2016-06-01 18:20 | 2016-06-16 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continúan pruebas dinámicas vinculadas a la puesta en servicio de la Unidad Generadora de la nueva Central CMPC Tissue (SD3439 NM). |  |  | FALSE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1149 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-01 22:50 | 2016-06-02 00:05 | 200 | 399 | 0.62343 | 0.62343 | 0 | 0.62343 | 0 | 0 | 0 | Ciclo combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM9597 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-06-02 03:29 | 2016-06-02 03:42 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM9359 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-02 08:09 | 2016-06-02 20:09 | 16.2 | 36 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogeneradores N° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Todos los aerogeneradores se detendrán de uno en uno por 1 hora aproximadamente para revisión de línea de vida. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM8847 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-06-02 08:45 | 2016-06-02 13:56 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocineticas trimestrales |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | SD - NM9609 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | P | 2016-06-02 08:51 | 2016-06-02 12:35 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de unidad hidráulica de comando y lubricación de unidad Juncalito |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM9588 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-02 09:06 | 2016-06-02 16:47 | 58.5 | 60 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1623 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-02 09:48 | 2016-06-02 19:47 | 0 | 67.2 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 9.9833 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura de Interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Se chequea panel de alarmas y se encuentra operada la alarma de vibraciones, se revisan las tendencias no observando desviaciones. Esta en estudio posible falla en sensor. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM9309 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-06-02 10:00 | 2016-06-02 16:19 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 15 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM9310 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-06-02 10:00 | 2016-06-02 16:19 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 12 MW entre Lalackama I y Lalackama II. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM9311 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-06-02 10:00 | 2016-06-02 16:19 | 16 | 16.5 | 0.19141 | 0.19141 | 0.19141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de reducción de carga por sistema SAT ERAG-EDAG Diego - Paposo. Reducción máxima será de 12 MW entre Lalackama I y Lalackama II. |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM9718 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2016-06-02 10:22 | 2016-06-02 11:29 | 89 | 91.77 | 0.033706 | 0.033706 | 0.033706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y normalizar falla en cuadro de alarmas local de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM9591 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-02 10:32 | 2016-06-02 13:08 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Válvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM9243 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2016-06-02 10:55 | 2016-06-02 18:00 | 0 | 115 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas punto a punto por canal independiente del nuevo SCADA Envisión. Se realizarán pruebas efectivas en forma remota de apertura y cierre de los interruptores del Parque Eólico El Arrayán. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1152 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-02 13:35 | 2016-06-03 04:33 | 200 | 399 | 7.4646 | 7.4646 | 0 | 7.4646 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado limitado en 200 MW, por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM7667 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-02 14:41 | 2016-06-02 17:34 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec, según SODI 1812 por Lavado de aislación de equipos primarios barra 2201 kV sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM9610 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-06-02 14:46 | 2016-06-02 15:44 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtro número 1 de sistema de recirculación de enfriamiento de aceite de unidad hidráulica de comando |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM10117 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-02 17:14 | 2016-06-04 03:35 | 225 | 368.4 | 13.3708 | 13.3708 | 0 | 13.3708 | 0 | 0 | 0 | En inspección realizada en caldera se encuentra fisura en sobrecalentador de vapor de baja presión, la cual es necesario reparar lo que indispone caldera recuperadora de calor y la TV. La unidad queda en enfriamiento forzado para generar condiciones de trabajo. Unidad disponible en ciclo abierto. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1156 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-06-02 18:00 | 2016-07-01 12:00 | 8.8 | 11.1 | 142.973 | 142.973 | 0 | 142.973 | 0 | 0 | 0 | La central Masisa queda limitada a 8.8 MW por problemas con los precipitadores electroestáticos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1626 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-02 22:00 | 2016-06-02 23:57 | 0 | 67.2 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Simplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Lo que si detectan una diferencia mayor entre el set-point y lo que realmente se tiene en terreno (>10%) de la válvula de admisión de vapor al Turbo generador, esto habría provocado una operación de protecciones por potencia inversa del TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM10201 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-06-03 00:18 | 2016-06-03 19:21 | 0 | 50 | 19.05 | 19.05 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | Eliminar Fuga de gas por flange de válvula direccional en línea que alimenta el filtro de la etapa final. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM9744 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-06-03 00:45 | 2016-07-06 00:53 | 355 | 370 | 32.1135 | 32.1135 | 32.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas de corte (MSV), válvulas combinadas (CRV), bombas de emergencia y en standby de lubricación e hidráulica. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM9749 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2016-06-03 03:19 | 2016-06-03 03:33 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM10204 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-03 04:40 | 2016-06-05 01:54 | 242.5 | 381.23 | 16.4605 | 16.4605 | 0 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | Inspección enfriador de aire generador Turbina a Vapor por presencia de agua . |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM7674 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-03 08:07 | 2016-06-03 15:37 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec, según SODI 1813 por Lavado de aislación de equipos primarios barra 220 kV sección 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM9023 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-06-03 08:57 | 2016-06-04 07:47 | 355 | 370 | 0.92568 | 0.92568 | 0.92568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el lavado del Gas Gas Heater del desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECentral | SD - NM10219 | CALLE CALLE | Central | I | F | 2016-06-03 09:06 | 2016-06-04 22:43 | 0 | 13 | 37.6167 | 37.6167 | 0 | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Calle Calle, por retiro de tres unidades generadoras por traslado a la región de Aysén, debido a grave escasez hídrica en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | IF - NM1633 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2016-06-03 09:38 | 2017-08-01 | 0 | 1 | 10166.3667 | 10166.3667 | 0 | 10166.3667 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM9756 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-03 09:38 | 2016-06-04 14:52 | 58.5 | 60 | 0.73083 | 0.73083 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G0 4. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM10232 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-06-03 09:54 | 2016-06-03 15:00 | 0 | 35.33 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de anillos rozantes por operación alarma protección tierra rotor, con riesgo inminente de trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM8852 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2016-06-03 10:40 | 2016-06-04 18:10 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocineticas trimestrales |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM10242 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2016-06-03 10:43 | 2016-06-03 12:48 | 0 | 13.3 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma protección relé Buchholz de Transformador de Poder de Unidad N°1 en Central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM1637 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-06-03 10:54 | 2016-06-03 11:41 | 0 | 11.03 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | Central estaba generando 9 MW al momento de la falla |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM1704 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:42 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos quedan funcionando al cabo de 41 minutos. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1634 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-03 11:18 | 2016-06-03 14:27 | 0 | 67.2 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM1640 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2016-06-03 11:21 | 2016-06-03 12:15 | 0 | 29.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | CAUSA EN INVESTIGACIÓN |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCentral | IF - NM1664 | CHACABUQUITO | Central | E | F | 2016-06-03 14:22 | 2016-06-03 15:08 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad sale de servicio por sobre frecuencia debido a operacion aislada de sistema Aconcagua por falla en sistema 220 kV. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCentral | IF - NM1665 | CHACABUQUITO | Central | E | F | 2016-06-03 14:22 | 2016-06-03 15:08 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uniidad sale de servicio por sobre frecuencia debido a operacion aislada de sistema Aconcagua por falla en sistema 220 kV. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1157 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-06-03 14:41 | 2016-06-03 18:38 | 80 | 152 | 1.8711 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | limita su generación en 80 MW para minimizar vibraciones de turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSCentral | IF - NM1666 | LOS QUILOS | Central | E | F | 2016-06-03 14:45 | 2016-06-03 15:07 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por sobre frecuencia a consecuencia de perturbación del sistema Aconcagua por condiciones atmosféricas adversas. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM10407 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-03 15:06 | 2016-06-03 23:30 | 100 | 130 | 1.9385 | 1.9385 | 0 | 1.9385 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sensores de nivel en canales de aducción 1A y 1B por falla intermitente en lógicas de protecciones y alarmas de equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM1660 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2016-06-03 16:14 | 2016-06-03 17:13 | 0 | 29.2 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | Mal tiempo en la zona |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF - NM1655 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | E | F | 2016-06-03 17:16 | 2016-06-03 18:16 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temporal en la zona. |  | Evento climático ( viento, lluvia, temporal, etc. ) | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF - NM1672 | VOLCAN | VOLCAN | I | F | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-04 19:50 | 0 | 13 | 24.2833 | 24.2833 | 0 | 24.2833 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo. |  | Falta de alimentación a instalaciones | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF - NM1649 | PUNTILLA | Central | I | F | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 22:23 | 0 | 21.76 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESCentral | IF - NM1671 | QUELTEHUES | Central | I | F | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 20:37 | 0 | 48.9 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Temporal de mal tiempo. |  | Falta de alimentación a instalaciones | TRUE | 0
2016 | GUAYACANCentral | IF - NM1663 | GUAYACAN | Central | E | F | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 20:08 | 0 | 12.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio circuito N°1 Laja-Florida de Aes Gener |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1158 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-03 22:46 | 2016-06-04 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas debe generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO. Exigencia legal Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1159 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-04 02:00 | 2016-06-04 06:00 | 200 | 399 | 1.995 | 1.995 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1160 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-04 03:28 | 2016-06-04 04:05 | 120 | 218.5 | 0.27799 | 0.27799 | 0 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 120 MW por falla en sistema FGD. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1162 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-04 07:30 | 2016-06-04 22:09 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas debe generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO (exigencia legal Resolucion de Calificacion Ambiental) |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCentral | IF - NM1673 | COLBÚN | Central | I | F | 2016-06-04 08:14 | 2016-06-04 10:24 | 0 | 474 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | Falla interna del equipo transferencia desenganche de la Unidad, lo cual bloquea la partida. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM1678 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-06-04 13:45 | 2016-06-05 02:55 | 0 | 152 | 13.1667 | 13.1667 | 0 | 13.1667 | 1 | 0 | 0 | Se informa a CDEC. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM10442 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-06-04 15:57 | 2016-06-14 23:35 | 0 | 350 | 247.6333 | 247.6333 | 0 | 247.6333 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aceite hidráulico llegada a válvula de regulación turbina CV-1 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1164 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-06-05 01:55 | 2016-06-12 23:30 | 140 | 152 | 14.9671 | 14.9671 | 0 | 14.9671 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1165 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-06-05 01:55 | 2016-06-12 23:30 | 140 | 152 | 14.9671 | 14.9671 | 0 | 14.9671 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM9957 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-05 02:19 | 2016-06-05 03:35 | 321 | 399 | 0.24762 | 0.24762 | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado On-Line compresor Turbina a Gas para mantener rendimiento de la TG. SE NECESITA MANTENER CARGA de la TG entre 160 A 185 MW. Ciclo Combinado entre 200 y 270 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM10473 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-06-05 03:32 | 2016-06-05 23:46 | 0 | 50 | 20.2333 | 20.2333 | 0 | 20.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Inspección boroscópica y chequeo del estado de los alabes en el interior de la Turbina (ruido y vibraciones). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1166 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-05 03:35 | 2016-06-05 12:15 | 200 | 399 | 4.3225 | 4.3225 | 0 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM10474 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2016-06-05 07:57 | 2016-06-05 11:46 | 0 | 162 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Cambio pasador de seguridad de Alabe n° 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM9928 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2016-06-05 08:04 | 2016-06-05 16:26 | 150 | 152 | 0.11009 | 0.11009 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a plena carga por mediciones isocinéticas. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM9929 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2016-06-05 08:04 | 2016-06-05 16:26 | 150 | 152 | 0.11009 | 0.11009 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a plena carga por mediciones isocinéticas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM8417 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2016-06-05 08:20 | 2016-06-05 22:30 | 33.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Fuera de servicio debido a mantenimiento programado de línea 110 kV Chiloé San Pedro. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF - NM1684 | SANTA MARTA | Central | I | F | 2016-06-05 13:05 | 2016-06-05 20:40 | 0 | 19.66 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 7.5833 | 1 | 0 | 0 | sin observaciones |  | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF - NM1681 | PUNTILLA | Central | E | F | 2016-06-05 17:35 | 2016-06-03 22:23 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM1688 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-05 17:40 | 2016-06-06 02:38 | 0 | 368.4 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 8.9667 | 1 | 0 | 0 | Filtros de combustible diésel colmatados. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM9917 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-06-05 19:42 | 2016-06-06 05:09 | 0 | 69.8 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Transformadores de media tensión Calles 4,5 y 6 (Celdas 23kV) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF - NM1686 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | F | 2016-06-05 19:58 | 2016-06-06 03:06 | 0 | 37 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM10477 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-06-05 23:44 | 2016-06-06 08:00 | 0 | 11.1 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso, por falla en sistema de transporte de ceniza. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1167 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-06 00:30 | 2016-06-06 07:30 | 200 | 399 | 3.4912 | 3.4912 | 0 | 3.4912 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1170 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-06 07:24 | 2016-06-06 23:26 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas debe generar a plena carga para evitar sobrepasar emisiones diarias de CO (exigencia legal Resolución de Calificación Ambiental) |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9914 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-06 07:25 | 2016-06-06 18:30 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N° 1886 por Lavado de Aislación Equipos Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | IF - NM1689 | LA CONFLUENCIA | Central | I | F | 2016-06-06 07:32 | 2016-06-09 18:18 | 0 | 165.354 | 82.7667 | 82.7667 | 0 | 82.7667 | 1 | 0 | 0 | Aparece alarma de muy alta temperatura metal 4 DGI |  | Falla en sensor de temperatura | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM9961 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2016-06-06 08:27 | 2016-06-10 13:00 | 0 | 21.5 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM10040 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2016-06-06 08:34 | 2016-06-06 10:40 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones de parámetros de combustión (O2) |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD - NM10479 | PANGUE | Central | I | F | 2016-06-06 09:03 | 2016-06-06 11:56 | 456 | 467 | 0.067916 | 0.067916 | 0 | 0.067916 | 0 | 0 | 0 | S/E GIS. Atención de Falla en CPU. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1171 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-06-06 09:16 | 2016-06-06 11:20 | 100 | 152 | 0.70702 | 0.70702 | 0 | 0.70702 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 100 MW por control de emisiones dióxido de azufre ( SO2). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM10203 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2016-06-06 09:52 | 2016-06-06 16:59 | 0 | 115 | 7.1167 | 7.1167 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del parque por pruebas efectivas sobre CELDA ERAG/EDAC paño 52J1 y 52JR de S/E Don Goyo. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1172 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-06-06 10:20 | 2016-06-07 21:26 | 120 | 152 | 7.3895 | 7.3895 | 0 | 7.3895 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a 120 MW por control emisiones SO2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9878 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2016-06-06 11:13 | 2016-06-06 12:58 | 153.04 | 154.945 | 0.021516 | 0.021516 | 0.021516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación con bloqueo a la reconexion ( precaución no re conectar 52J7, 52G. Según SODI N° 48 Por lavado de aisladores Paño 52J7 ) |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1173 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-06-06 12:45 | 2016-06-07 21:26 | 60 | 152 | 19.782 | 19.782 | 0 | 19.782 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM10612 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-06-06 14:43 | 2016-06-12 02:05 | 0 | 152 | 131.3667 | 131.3667 | 0 | 131.3667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema FGD |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD - NM9175 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | P | 2016-06-06 15:05 | 2016-06-06 17:10 | 0 | 1.6 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad (5638) de C. Calle Calle para realizar cambio de aceite de motor y filtros. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM10619 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-06 16:31 | 2016-06-06 17:43 | 320 | 368.4 | 0.15765 | 0.15765 | 0 | 0.15765 | 0 | 0 | 0 | En este momento, con la Unidad en Mínimo Técnico se encuentra alta las emisiones de NOx, se requiere subir a carga base, para probar si en esta condición bajan las emisiones a valores normales. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1174 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-06 16:50 | 2016-06-06 23:40 | 100 | 130 | 1.5769 | 1.5769 | 0 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 100 MW por disparo de Bomba Refrigeración principal 1B, debido a baja Marea en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM10104 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-06-06 18:47 | 2016-06-07 05:50 | 0 | 69.8 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Transformadores de Media Tensión Calles 7, 8 y 9 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1175 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-06 19:07 | 2016-06-07 08:42 | 200 | 399 | 6.7746 | 6.7746 | 0 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLACentral | IF - NM1715 | PUNTILLA | Central | E | F | 2016-06-07 01:42 | 2016-06-09 01:52 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM8186 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | P | 2016-06-07 06:02 | 2016-06-15 11:06 | 0 | 29.3 | 197.0667 | 197.0667 | 197.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Nueva Aldea I para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM10896 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-06-07 07:15 | 2016-06-10 15:00 | 0 | 16 | 79.75 | 79.75 | 0 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador al detectarse falla en sistema de alimentación de biomasa a caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCentral | IL - NM1177 | CMPC PACÍFICO | Central | I | F | 2016-06-07 08:10 | 2016-06-07 18:00 | 0 | 33 | 9.8333 | 9.8333 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción sistema de alimentación caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIACentral | SD - NM10227 | LA CONFLUENCIA | Central | I | P | 2016-06-07 08:24 | 2016-06-07 22:00 | 81.6 | 165.354 | 6.8886 | 6.8886 | 6.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento OPGW (Fibra óptica) entre La Higuera y La Confluencia. Eventualmente se pueden perder los datos de La Confluencia en el Despacho del CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9089 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-07 08:31 | 2016-06-07 18:00 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N° 1887 por Lavado de Aislación Equipos Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM10466 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-06-07 08:36 | 2016-06-07 17:05 | 345 | 381.23 | 0.80621 | 0.80621 | 0.80621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado. Prueba Operacional y M.O. de los equipos de respaldo de 380V y equipos de Emergencia en C.C. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM10734 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-07 09:01 | 2016-06-07 18:03 | 0 | 368.4 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro diesel en el circuito Premix de la TG. Sin redundancia Reparación de fuga de vapor en sobrecalentador de media, esta fuga genera altas emisiones NOx, las cuales se encuentran fuera de normativa RCA permitida |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM10465 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-07 09:17 | 2016-06-07 16:28 | 58.5 | 60 | 0.17958 | 0.17958 | 0.17958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F03. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD - NM10049 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2016-06-07 09:51 | 2016-06-07 18:28 | 40 | 40.3 | 0.064144 | 0.064144 | 0.064144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación sensor de sobrevelocidad con prueba de cierre compuerta plana tubería de presión |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM10464 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-07 09:52 | 2016-06-07 18:00 | 380 | 399 | 0.3873 | 0.3873 | 0.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado. Prueba Operacional y M.O. de los equipos de respaldo de 380V y equipos de Emergencia en C.C. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1178 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-07 10:12 | 2016-06-07 10:53 | 160 | 218.5 | 0.18295 | 0.18295 | 0 | 0.18295 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a 160 MW por falla en pulverizador 2 G |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM1699 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-06-07 10:34 | 2016-06-07 11:38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 0 MW de generación debido a ausencia de recurso eólico al momento de la falla. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM10762 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | F | 2016-06-07 10:35 | 2016-06-07 14:46 | 36 | 37 | 0.11306 | 0.11306 | 0 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | Se revisará estado de señales asociadas a la secuencia partida/detención de la unidad. Se medirá potenciales en diferentes puntos, chequeo visual de estado de relés auxiliares, monitoreo de señales en PLC turbina y PLC sec. partida/detención unidad. Lo anterior principalmente relacionado a las señales de estado de bombas DGI y a frenos desaplicados. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM10771 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2016-06-07 11:00 | 2016-06-07 11:41 | 240 | 233.5 | -0.019022 | -0.019022 | 0 | -0.019022 | 0 | 0 | 0 | Verificar funcionamiento de bomba sistema reg. de Velocidad (Jockey), por baja pesion. |  |  | TRUE | 1
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1179 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-07 12:20 | 2016-06-07 16:08 | 360 | 399 | 0.37143 | 0.37143 | 0 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA.Unidad TG se requiere en 230MW |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM10107 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-06-07 18:41 | 2016-06-08 06:25 | 0 | 69.8 | 11.7333 | 11.7333 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Transformadores de Media Tensión Calles 1, 2, 3, 10 y 11 |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM9330 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-06-07 20:28 | 2016-06-09 | 0 | 123.4 | 27.5333 | 27.5333 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1.- Implementación de sistema de inyección de agua de unidad generadora para dar cumplimiento a DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. Continuación de trabajos de control (configuración de procesadores de sistema Mark V) y mecánicos en unidad generadora. Este documento anula SD N°12 de Central Taltal. Una vez terminados los trabajos será necesaria prueba experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM10893 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-06-07 21:15 | 2016-06-08 00:36 | 0 | 11.1 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se retira por falla en sistema de cadenas en extracción de las cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1181 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-07 22:54 | 2016-06-08 08:30 | 200 | 399 | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM9782 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-06-08 08:47 | 2016-06-09 20:15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas SAT para comprobar la comunicación y el funcionamiento entre celda de generación situada en el PE de Punta Palmeras y la celda de regulación central situada en la central térmica de Guacolda. Son las pruebas finales de la parte correspondiente al parque eólico de Punta Palmeras del proyecto de “Incorporación de los parques ERNC al sistema integral de control de transferencia entre Maintecillo y Nogales” según especificación técnica del CDEC número de referencia DOP-UAPO nº04/2014. Considera variaciones de potencia activa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM10557 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-06-08 08:57 | 2016-06-08 12:47 | 0 | 2.5 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM10556 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-06-08 08:57 | 2016-06-08 11:30 | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM10478 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-06-08 09:45 | 2016-06-18 15:42 | 75 | 76.8 | 5.7645 | 5.7645 | 5.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de embanque de batea desarenadora N°2. Aducción limitada a 60m3/s. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM10718 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-08 09:47 | 2016-06-08 16:55 | 58.5 | 60 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | SD - NM10147 | SAN ANDRES | Central | I | P | 2016-06-08 13:16 | 2016-06-08 18:41 | 40 | 40.3 | 0.040323 | 0.040323 | 0.040323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación sensor de sobrevelocidad con prueba de cierre compuerta plana tubería de presión |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD - NM9736 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2016-06-08 14:16 | 2016-06-08 16:31 | 0 | 1.6 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 1 (5635) de C. Calle Calle para realizar cambio de aceite de motor y filtros. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM11066 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-08 19:00 | 2016-06-08 22:57 | 0 | 368.4 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Superación norma de emisiones con Petróleo diesel. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM9738 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2016-06-08 19:04 | 2016-06-09 09:50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, por trabajos en S/E Paposo corrección de punto caliente en prensa paralela pararrayos y condensador de acoplamiento J1 fase 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM9739 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | E | P | 2016-06-08 19:04 | 2016-06-09 09:50 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, por trabajos en S/E Paposo corrección de punto caliente en prensa paralela pararrayos y condensador de acoplamiento J1 fase 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESCentral | IF - NM1713 | SAN ANDRES | Central | I | F | 2016-06-08 19:52 | 2016-06-08 20:13 | 0 | 40.3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 19:52 horas unidad 2 de HSA sale intempestivamente de generación con 15 MW. Alarma de vibración vertical. En scada PLC12_SOE2_8. Upper bracket vertical vibration. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM1714 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-06-08 20:21 | 2016-06-08 21:15 | 0 | 140 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Válvula no opera correctamente por falla de actuador. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM10759 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-06-09 | 2016-06-15 08:45 | 0 | 123.4 | 152.75 | 152.75 | 152.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG1.- Implementación de sistema de inyección de agua de unidad generadora para dar cumplimiento a DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. Continuación de trabajos de control (configuración de procesadores de sistema Mark V) y mecánicos en unidad generadora. Una vez terminados los trabajos será necesaria prueba experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1182 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-09 | 2016-06-09 08:22 | 200 | 399 | 4.1728 | 4.1728 | 0 | 4.1728 | 0 | 0 | 0 | Se requiere ciclo Combinado limitado en 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM10861 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2016-06-09 00:25 | 2016-06-12 21:59 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central debido indisponibilidad de barra Florida 12 Kv. |  |  | FALSE | 0
2016 | FLORIDA ICentral | SD - NM10859 | FLORIDA I | Central | I | P | 2016-06-09 00:25 | 2016-06-12 21:59 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central debido indisponibilidad de barra Florida 12 Kv. |  |  | FALSE | 0
2016 | FLORIDA IICentral | SD - NM10860 | FLORIDA II | Central | I | P | 2016-06-09 00:25 | 2016-06-12 21:59 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central debido indisponibilidad de barra Florida 12 Kv. |  |  | FALSE | 0
2016 | FLORIDA IIICentral | SD - NM10862 | FLORIDA III | Central | I | P | 2016-06-09 00:25 | 2016-06-12 21:59 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central debido indisponibilidad de barra Florida 12 Kv. |  |  | FALSE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM11090 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-09 00:42 | 2016-06-11 19:00 | 0 | 398.3 | 66.3 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | Por filtración de petroleo el la TG |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM10795 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-06-09 08:23 | 2016-06-09 19:45 | 0 | 77.5 | 11.3667 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM10773 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-06-09 08:37 | 2016-06-09 19:40 | 355 | 370 | 0.44797 | 0.44797 | 0.44797 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de Eficiencia Unidad. Durante los ensayos unidad se mantendrá en carga estable 355 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCentral | SD - NM10543 | CANUTILLAR | Central | I | P | 2016-06-09 08:46 | 2016-06-09 17:20 | 160 | 172 | 0.59767 | 0.59767 | 0.59767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual del Equipo de Emergencia, realizado por el departamento mecanico, por el periodo de mantención del grupo la central quedara sin partida autónoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM11106 | SAUZAL | Central | I | F | 2016-06-09 08:50 | 2016-06-09 19:45 | 77 | 76.8 | -0.028429 | -0.028429 | 0 | -0.028429 | 0 | 0 | 0 | Triangulo desripiador de la Bocatoma Cachapoal , limpieza urgente de embanque de compuerta N°16 del triangulo. |  |  | TRUE | 1
2016 | QUELLON IICentral | SD - NM8477 | QUELLON II | Central | I | P | 2016-06-09 08:52 | 2016-06-30 20:00 | 0 | 8 | 515.1333 | 515.1333 | 515.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de las unidades de C. Quellón 2 (5592, 5593, 5594 y 5595) para realizar mantenimiento mayor a las unidades, informada de acuerdo a carta DO N° 0654/2016. Una vez finalizado se realizaran pruebas operativas con las unidades |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM10609 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-06-09 08:53 | 2016-06-09 14:00 | 0 | 2.5 | 5.1167 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM10608 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-06-09 08:53 | 2016-06-09 12:00 | 0 | 2.5 | 3.1167 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM10545 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-09 09:11 | 2016-06-09 23:02 | 33.8 | 36 | 0.84639 | 0.84639 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 12 por cambio de engrasador dañado yaw. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM11108 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-06-09 09:17 | 2016-06-09 17:26 | 0 | 35.33 | 8.15 | 8.15 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD 3, CAMBIO DE PAÑETE Y ELIMINACION DE FILTRACIONES DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR RIESGO INMINENTE DE TRIP. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURACentral | SD - NM10611 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2016-06-09 09:19 | 2016-06-09 17:04 | 319 | 328 | 0.21265 | 0.21265 | 0.21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a las estaciones de ICCP hacia Apoquindo y telepuerto. Se trabajara alternadamente con los equipos para interrumpir enlace de comunicación, esto puede provocar pérdida momentánea a los datos de Scada hacia el CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM10606 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2016-06-09 09:19 | 2016-06-09 14:36 | 0 | 13.3 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará: Revisión sistema de excitación unidad generadora Inspección visual rodete 80491, carcasa 2 unidad 1. Relleno nivel de aceite Trasformador de poder |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM10787 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2016-06-09 09:20 | 2016-06-09 17:04 | 29 | 29.2 | 0.052968 | 0.052968 | 0.052968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza externa unidad hidráulica de comando |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9090 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-09 14:35 | 2016-06-09 18:14 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No Reconectar 52J7,52G a solicitud de Transelec según SODI N°1888 por lavado de Aislación Equipo Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 1 | IF - NM1716 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2016-06-09 15:12 | 2016-06-18 15:15 | 0 | 2 | 216.05 | 216.05 | 0 | 216.05 | 1 | 0 | 0 | Falla en la Unidad n° 1 (5596) de central Chuyaca, alta presión en Carter de Unidad. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1730 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-09 15:51 | 2016-06-09 22:40 | 0 | 32.5 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Problemas para lograr sincronismo |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | SD - NM11171 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2016-06-09 16:11 | 2016-06-12 13:04 | 0 | 2 | 68.8833 | 68.8833 | 0 | 68.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad n° 5 de Central Chuyaca por revisión de circuito de combustible de entrada de unidad y pruebas con carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM11515 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-06-09 17:33 | 2016-06-09 20:12 | 0 | 6.5 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Baja presion de combustible causa inestabilidad en la unidad debiendo retirarla y volviendo a sincronizar posteriormente. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM10886 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-06-09 18:46 | 2016-06-10 06:30 | 0 | 37.92 | 11.7333 | 11.7333 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Pruebas de inyeccion secundaria en los relés asociados al interruptor 52H1 de S/E Tap Off Chañares. - Disparos efectivos sobre interruptor 52H1 de S/E Tap Off Chañares. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM10814 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2016-06-09 19:28 | 2016-06-21 22:17 | 6 | 6.43 | 19.4481 | 19.4481 | 19.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a los sistema de automatismo y protección atraves de los software asociados a la unidad 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM11332 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-06-09 19:40 | 2016-06-11 12:57 | 0 | 26 | 41.2833 | 41.2833 | 0 | 41.2833 | 0 | 0 | 0 | Inspección interior hogar y parrilla |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1183 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-10 00:15 | 2016-06-10 07:31 | 200 | 399 | 3.6242 | 3.6242 | 0 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | Se requiere ciclo Combinado limitado en 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1718 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-10 00:59 | 2016-06-10 02:41 | 0 | 67.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1719 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-10 03:50 | 2016-06-10 05:57 | 0 | 67.2 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM11513 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-06-10 06:54 | 2016-06-12 20:02 | 0 | 6.5 | 61.1333 | 61.1333 | 0 | 61.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por inestabilidad debido a baja presión de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM1720 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-06-10 07:05 | 2016-06-10 08:58 | 0 | 140 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | La unidad pierde excitación a 100MW y abre interruptor 52CG1 |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1728 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-10 07:15 | 2016-06-24 18:18 | 0 | 48 | 347.05 | 347.05 | 0 | 347.05 | 1 | 0 | 0 | No se cuenta en bodega con el repuesto requerido para reposición de la unidad. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF - NM1723 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2016-06-10 08:09 | 2016-06-10 19:14 | 0 | 0.48 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 11.0833 | 1 | 0 | 0 | Posible falla en mantenedor de baterias |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM10443 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-06-10 08:49 | 2016-06-22 02:51 | 0 | 21.5 | 282.0333 | 282.0333 | 282.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Unidad N°1 Central El Paso. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM11514 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-06-10 09:24 | 2016-06-10 09:56 | 0 | 6.5 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion debido a baja presión de combustible. Desconectamos, e ingresamos nuevamente al normalizar |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM10931 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-10 09:38 | 2016-06-10 14:37 | 58.5 | 60 | 0.12458 | 0.12458 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM10547 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-10 09:48 | 2016-06-10 14:22 | 33.8 | 36 | 0.27907 | 0.27907 | 0.27907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de aerogenerador N° 17 por revisión motor yaw. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM10951 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-06-10 09:54 | 2016-06-10 11:41 | 275.5 | 285 | 0.059444 | 0.059444 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar descargas de lógica sobre los controladores conteniendo las modificaciones necesarias para integrar el AGC del CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM10953 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-06-10 12:12 | 2016-06-10 12:38 | 275.5 | 285 | 0.014444 | 0.014444 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar descargas de lógica sobre los controladores conteniendo las modificaciones necesarias para integrar el AGC del CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJACentral | IF - NM1721 | LAJA | Central | I | F | 2016-06-10 12:20 | 2016-06-10 12:51 | 0 | 12.6 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | 11:57 hrs. Central Laja, queda generando en condición de isla por apertura de interruptor 52BL de Cto. Enlace Bucalemu 66 kV, durante el evento se pierde 1 MW de generación que corresponde a la unidad N°2 que en condición de isla sale de servicio. 12:20 hrs. Central Laja N°1, fuera de servicio con 2,5 MW al intentar sincronizar al SIC (condición previa generación en isla). 12:48 hrs. Central Laja N°2, unidad sincronizada al SIC. 12:51 hrs. Central Laja N°1, unidad sincronizada al SIC. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM10947 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-06-10 12:27 | 2016-06-10 12:53 | 75 | 76 | 0.0057018 | 0.0057018 | 0.0057018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de toma de carga Unidad 3 en escalones de 10 Mw. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM11501 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2016-06-10 16:46 | 2016-06-10 16:54 | 160 | 237 | 0.043319 | 0.043319 | 0 | 0.043319 | 0 | 0 | 0 | Debido a bajo nivel de cota de embalse Colbún se realizara calibración de válvula 2025 Unidad N°1, que es la encargada de dar el permisivo para la apertura de la válvula mariposa |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM11502 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2016-06-10 16:55 | 2016-06-10 17:02 | 170 | 237 | 0.032982 | 0.032982 | 0 | 0.032982 | 0 | 0 | 0 | Debido a bajo nivel de cota de embalse Colbún se realizara calibración de válvula 2025 Unidad N°2, que es la encargada de dar el permisivo para la apertura de la válvula mariposa |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM11516 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-10 17:05 | 2016-06-10 18:02 | 0 | 6.5 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Baja presion de combustible genera inestabilidad en operación debiendo retirar de servicio. A las 18:02 queda estabilizada generando |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1731 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-10 17:45 | 2016-06-12 17:12 | 0 | 32.5 | 47.45 | 47.45 | 0 | 47.45 | 1 | 0 | 0 | Servicios auxiliares generan baja presion de combustible, la que produce una generacion inestable |  | Falta de combustible | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM11519 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-10 22:00 | 2016-06-11 18:02 | 0 | 6.5 | 20.0333 | 20.0333 | 0 | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | Falta de suministro de combustible HFO limpio |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1185 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-11 | 2016-06-11 08:04 | 200 | 399 | 4.0232 | 4.0232 | 0 | 4.0232 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Ciclo Combinado limitado en 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IF - NM1732 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-06-11 00:11 | 2016-06-11 00:51 | 0 | 155 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Unidad sale del servicio en forma intempestiva arrojando alarma de bajo nivel de aceite de la Cuba del cojinete guía de turbina |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM11239 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2016-06-11 05:49 | 2016-06-11 09:38 | 0 | 91.77 | 3.8167 | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de puntos calientes críticos en desconectadores 89A1 y 89AT1 de S/E Curillinque según SODI N° 297 de Transelec ( se aprovechará la oportunidad de realizar MPB anillos colectores Unidad) |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM10834 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | P | 2016-06-11 06:07 | 2016-06-20 21:35 | 0 | 1.125 | 231.4667 | 231.4667 | 231.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y cambio de RAV |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM11169 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-06-11 08:14 | 2016-06-11 17:38 | 0 | 129 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG1A.- Intervención e inspección a filtración en generador de la Unidad, si bien la novedad se encuentra resuelta, es preciso realizar intervención que corrobore su completa reparación. INTERVENCIÓN INDISPONE LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM1186 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2016-06-11 09:01 | 2016-06-11 14:40 | 0 | 11.41 | 5.65 | 5.65 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Falla en Tornillo de Alimentación de la Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM11260 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-06-11 10:00 | 2016-06-11 17:09 | 0 | 120 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de válvula reguladora de sistema de inyección de agua de unidad generadora para dar cumplimiento a DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. Continuación de trabajos de control (configuración de procesadores de sistema Mark V) en unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM11521 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-11 12:41 | 2016-06-16 22:40 | 100 | 130 | 29.9962 | 29.9962 | 0 | 29.9962 | 0 | 0 | 0 | Reparación en descanso y eje Exhaustor Molino 1A que impide el giro del motor del Molino 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1187 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-06-11 19:20 | 2016-06-13 18:20 | 145 | 152 | 2.1645 | 2.1645 | 0 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 145 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1744 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-11 19:50 | 2016-06-13 16:00 | 0 | 32.5 | 44.1667 | 44.1667 | 0 | 44.1667 | 1 | 0 | 0 | Problema para lograr sincronizar |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM11530 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-11 20:59 | 2016-06-12 17:10 | 0 | 6.5 | 20.1833 | 20.1833 | 0 | 20.1833 | 0 | 0 | 0 | baja presión de combustible. Desconectamos e ingresamos nuevamente al normalizar situación |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM11312 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-12 00:47 | 2016-06-12 02:14 | 321 | 399 | 0.28346 | 0.28346 | 0.28346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado On-Line compresor Turbina a Gas, para mantener rendimiento TG. SE NECESITA MANTENER CARGA TG entre 160 A 185 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM11331 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2016-06-12 07:21 | 2016-06-13 05:46 | 80 | 119.9 | 7.4598 | 7.4598 | 7.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 80 MW para realizar revisión de equipos de molienda del pulverizador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM11330 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2016-06-12 08:36 | 2016-06-12 14:25 | 60 | 119.9 | 2.9059 | 2.9059 | 2.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 60 MW para reparar punto caliente en Barra auxiliar de 4,16 kV. Limitación asociada a SD 11328, por desconexión de Transformador Principal 1A, para cumplir con este propósito. Considerar bajada de generación hasta 15 MW app , durante 15 minutos , en la desconexión y normalización del transformador auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1745 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-12 09:58 | 2016-06-12 13:06 | 0 | 67.2 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM11537 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-12 10:08 | 2016-06-12 13:32 | 370 | 398.3 | 0.24158 | 0.24158 | 0 | 0.24158 | 0 | 0 | 0 | Es necesario realizar sintonía de la combustión de la Unidad entre mínimo técnico y carga base para corregir niveles de emisiones y cumplir con la norma de emisión máxima diaria de 3,62 ton/día. por lo cual debemos aplicar el protocolo de tunning enviado a la autoridad. De continuar con este régimen de emisiones estaríamos emitiendo 4,8 ton/día. superando el 100% del límite unitario para la unidad 2 según la tabla 6. De la RCA 18/06 Requerido variación de carga entre mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | IL - NM1190 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-12 13:33 | 2016-06-12 20:00 | 190 | 398.3 | 3.3732 | 3.3732 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | Producto de altas emisiones en carga base con combustible diesel, la unidad solo podrá operar durante 21 horas al día en mínimo técnico (190 MW) y 3 horas al día en carga base. Con esto no se supera el 80% del límite, la cual tiene una emisión máxima diaria de 3,62 ton/día. los que supone una emisión horaria de 0,15 ton/hora, de RCA 18/06. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM11234 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-06-12 20:00 | 2016-06-12 22:28 | 0 | 69.8 | 2.4667 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la apertura de las celdas correspondientes a las calles 03 y 11 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1194 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-06-12 23:30 | 2016-06-21 23:56 | 130 | 152 | 31.3259 | 31.3259 | 0 | 31.3259 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM11548 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-06-12 23:59 | 2016-06-14 07:35 | 0 | 26 | 31.6 | 31.6 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | falla dampers filtro de mangas |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1193 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-13 | 2016-06-13 06:00 | 200 | 399 | 2.9925 | 2.9925 | 0 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Ciclo Combinado limitado en 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1750 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-13 05:10 | 2016-06-13 17:50 | 0 | 32.5 | 12.6667 | 12.6667 | 0 | 12.6667 | 1 | 0 | 0 | Problema para lograr sincronismo |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | IL - NM1196 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-13 07:44 | 2016-06-13 17:35 | 338 | 398.3 | 1.4912 | 1.4912 | 0 | 1.4912 | 0 | 0 | 0 | Debido a altas emisiones operando la TG con diésel la unidad quedará limitada a mínimo técnico 190 MW, para evaluar estado de emisiones y comportamiento combustión. En alguna hora del día se solicitará como prueba subir a carga base a fin de realizar mediciones para calcular tiempo de operación posible en carga base. Se requiere en este instante bajar y operar la unidad en mínimo técnico 190 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD - NM10719 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2016-06-13 08:01 | 2016-06-13 19:07 | 52.4 | 55 | 0.52473 | 0.52473 | 0.52473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validacion de la Unidad N°1, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9092 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-13 09:58 | 2016-06-13 16:52 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N° 1889 por Lavado de Aislación Equipo Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM11302 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-06-13 09:59 | 2016-06-13 19:59 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, se pretende llegar a 36 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM11323 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-13 10:38 | 2016-06-13 16:58 | 58.5 | 60 | 0.15833 | 0.15833 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD - NM10522 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2016-06-13 11:02 | 2016-06-13 11:35 | 23.08 | 23.8 | 0.016639 | 0.016639 | 0.016639 | 0 | 0 | 0 | 0 | partida de la Unidad por 10 minutos para prueba de Medidores de Energía |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM11570 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-06-13 11:03 | 2016-06-13 17:40 | 60 | 152 | 4.0048 | 4.0048 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IF - NM1748 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-06-13 15:45 | 2016-06-13 16:28 | 0 | 155 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Falla intempestiva, durante generación. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1749 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-13 18:20 | 2016-06-13 19:44 | 0 | 67.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM11825 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-13 19:30 | 2016-06-14 04:30 | 380 | 398.3 | 0.41351 | 0.41351 | 0 | 0.41351 | 0 | 0 | 0 | En circuito de enfriamiento de aire de atomización de la TGas, por rotura en junta expansiva succión de bomba KP1, conmuta a bomba KP2, la cual se encontraba stand-by. En estos momentos, el circuito se encuentra sin respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM11826 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-13 20:32 | 2016-06-14 07:34 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete perno sistema de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1198 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-14 | 2016-06-14 07:04 | 266 | 399 | 2.3556 | 2.3556 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad TG en 130 MW; Ciclo Combinado limitado en 200 MW. por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | IF - NM1751 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-14 00:05 | 2016-06-14 03:04 | 0 | 398.3 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En proceso de cambio de combustible de diésel a gas y luego de salir de servicio la T/V se produce una señal de Run-Back a la T/G produciendo la salida de esta. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM1756 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-06-14 00:32 | 2016-06-20 04:37 | 0 | 350 | 148.0833 | 148.0833 | 0 | 148.0833 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM11827 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-14 04:27 | 2016-06-14 09:37 | 0 | 368.4 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la Unidad por cambio o reparación de lente de un detector de llama en falla. No aplazable ya que Unidad cuanta solo con dos para monitoreo y control.Así evitar trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9095 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-14 07:40 | 2016-06-14 17:14 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N° 1890 por Lavado de Aislación Equipo Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM11536 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-06-14 07:57 | 2016-06-14 17:51 | 350 | 381.23 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Operacional y Mant. Op. de los equipos de respaldo de 380V y equipos de Emergencia en C.C. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM11535 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-14 07:57 | 2016-06-14 15:45 | 380 | 399 | 0.37143 | 0.37143 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Operacional y Mant. Op. de los equipos de respaldo de 380V y equipos de Emergencia en C.C. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM10948 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-14 07:58 | 2016-06-14 15:45 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de protección entre el difusor y el motor del ventilador de la Torre de Enfriamiento TV, se realiza de a uno (no afecta la generación) |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD - NM10721 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2016-06-14 07:59 | 2016-06-14 19:41 | 52.1 | 55 | 0.61691 | 0.61691 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validacion de la Unidad N°2, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD - NM10722 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2016-06-14 07:59 | 2016-06-14 19:41 | 53.5 | 55 | 0.31909 | 0.31909 | 0.31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validacion de la Unidad N°3, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURACentral | SD - NM11389 | ANGOSTURA | Central | I | P | 2016-06-14 09:26 | 2016-06-14 16:23 | 319 | 328 | 0.1907 | 0.1907 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a las estaciones de ICCP hacia Apoquindo y telepuerto. Se trabajara alternadamente con los equipos para interrumpir enlace de comunicación. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM11841 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-14 09:37 | 2016-06-15 17:41 | 0 | 368.4 | 32.0667 | 32.0667 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad en servicio en primera etapa en modo difusión, ciclo abierto con diésel, para sintonía combustión y adquisición de datos hasta carga base. Posteriormente se realizará una prueba y adquisición de datos en ciclo combinado con diésel en modo premix hasta carga base, luego de esto se realizará una nueva sintonía de la combustión en ciclo abierto con los datos adquiridos. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEWENNEWEN | IF - NM1758 | NEWEN | NEWEN | I | F | 2016-06-14 09:40 | 2016-10-17 18:28 | 0 | 15 | 3008.8 | 3008.8 | 0 | 3008.8 | 1 | 0 | 0 | Falla Turbogenerador en la Partida. | Alta vibración Radial Eje X cojinete 3 turbina. |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM11463 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-06-14 11:21 | 2016-06-14 18:28 | 12 | 46 | 5.2601 | 5.2601 | 5.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Celda EDAG. Alcance: 1)Pruebas Operacionales – Envío de consigna de generación al PE Totoral. Incremento y Reducción efectivas. 2) Pruebas Operacionales – Envío orden de Trip Interruptor 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 2 | SD - NM11403 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | C | P | 2016-06-14 11:37 | 2016-06-14 17:10 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento con carga de equipo G6 maximo 1.5 MW, para chequeo y visualización de parámetros. La central se encuentra disponible con 9MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | SD - NM11403 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2016-06-14 11:37 | 2016-06-14 17:10 | 7.5 | 9 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento con carga de equipo G6 maximo 1.5 MW, para chequeo y visualización de parámetros. La central se encuentra disponible con 9MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM11918 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-14 13:40 | 2016-06-17 15:52 | 350 | 398.3 | 8.9979 | 8.9979 | 0 | 8.9979 | 0 | 0 | 0 | Requiere realizar limpieza a enfriador AC-1 sistema enfriamiento aire atomización. Es necesaria la intervención debido a que el sistema se encuentra sin respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM11303 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-06-14 14:51 | 2016-06-14 15:30 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, se pretende llegar a 36 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM11992 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2016-06-14 15:51 | 2016-06-14 17:40 | 10 | 13.3 | 0.45075 | 0.45075 | 0 | 0.45075 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará termografía a anillos por existencia de ruidos anormales, así evitar daños mayores. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM11538 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-06-14 17:50 | 2016-06-25 12:55 | 1.5 | 76.8 | 254.0231 | 254.0231 | 254.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal aducción río Claro. Limpieza de embanque en estanque desarenador de la aducción del río Claro. Canal limitado a 1 m3/seg. Central sin limitación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM12038 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-06-14 19:19 | 2016-06-15 22:18 | 0 | 26 | 26.9833 | 26.9833 | 0 | 26.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabamiento en parrilla Nº1 interior caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1200 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-15 | 2016-06-15 07:04 | 266 | 399 | 2.3556 | 2.3556 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | Por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Se requiere Unidad TG limitada en 130 MW. Ciclo Combinado limitado en 200 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9098 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-15 07:41 | 2016-06-15 15:32 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N° 1891 por Lavado de Aislación Equipo Primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD - NM10723 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2016-06-15 07:58 | 2016-06-15 23:02 | 41.72 | 53 | 3.2066 | 3.2066 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validacion de la Unidad N°4, inyectando un Potencia de 20 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD - NM11386 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2016-06-15 07:59 | 2016-06-15 21:00 | 0 | 19.642 | 13.0167 | 13.0167 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central 2 por trabajos de mantenimiento preventivo de: a) Desconectadores 23 KV Reconectador b) Limpieza aislación Transformadores 23/0,4 KV unidades de generación c) Limpieza aislación Interconexión 23 KV Central 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM11573 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-06-15 08:26 | 2016-06-15 22:17 | 355 | 370 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos de eficiencia Unidad. Durante los ensayos la Unidad se mantendrá en carga estable, 355 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROCentral | SD - NM11569 | EL TORO | Central | I | P | 2016-06-15 08:44 | 2016-06-16 17:19 | 0 | 450 | 32.5833 | 32.5833 | 32.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Regulador N° 1, SS/AA Caverna de Máquinas. MPB, medidas de aislación lado alta y baja tensión y resistencia de contactos lado baja tensión, limpieza general. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM12065 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2016-06-15 09:11 | 2016-06-15 19:02 | 0 | 2.5 | 9.85 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Filtración (agua a presión), por flange cuadrado descarga turbina Unidad Generadora N°1. requiere des-conexión inmediata UG1 para regularizar anormalidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM11577 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2016-06-15 09:11 | 2016-06-15 18:48 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible perdida de SITR, por trabajos programados en enlaces de comunicación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM11479 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-06-15 09:43 | 2016-06-15 17:44 | 0 | 46 | 8.0167 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Celda EDAG. Alcance: 1)Pruebas Operacionales – Envío de consigna de generación al PE Totoral. Incremento y Reducción efectivas. 2) Pruebas Operacionales – Envío orden de Trip Interruptor 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM11499 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-06-15 09:43 | 2016-06-15 17:44 | 12 | 46 | 5.9254 | 5.9254 | 5.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Celda EDAG. Alcance: 1)Pruebas Operacionales – Envío de consigna de generación al PE Totoral. Incremento y Reducción efectivas. 2) Pruebas Operacionales – Envío orden de Trip Interruptor 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IF - NM1759 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-06-15 09:44 | 2016-06-15 09:54 | 0 | 155 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Aparece alarma por bajo flujo agua refrigeración, debido a la detención de la bomba principal. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 2 | SD - NM11558 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | C | P | 2016-06-15 09:49 | 2016-06-15 12:21 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento con carga de equipo, máximo 1.5 MW para chequeo y visualización de parámetros. La central se encuentra disponible con 9MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | SD - NM11558 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2016-06-15 09:49 | 2016-06-15 12:21 | 7.5 | 9 | 0.42222 | 0.42222 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento con carga de equipo, máximo 1.5 MW para chequeo y visualización de parámetros. La central se encuentra disponible con 9MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1201 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-15 10:19 | 2016-06-15 12:43 | 240 | 380 | 0.88421 | 0.88421 | 0 | 0.88421 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en mínimo técnico por alta diferencial en filtros de aire de la turbina a gas , debido a espesa niebla en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM11526 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2016-06-15 10:23 | 2016-06-15 12:53 | 60 | 152 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 60 MW para realizar medición de flujo en circuito de agua de circulación principal (agua de mar). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELCentral | SD - NM11804 | RAPEL | Central | I | P | 2016-06-15 10:47 | 2016-06-15 17:11 | 0 | 380 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Unidades de central Rapel en forma alternada aprox. 1,5 hrs por unidad. Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC en las Unidades de Rapel. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCentral | SD - NM11572 | COLBÚN | Central | I | P | 2016-06-15 13:48 | 2016-06-20 09:30 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anomalía de equipo de transferencia de desenganche asociado al esquema principal de Unidad N°2 de central Colbún y esquema de respaldo de Unidad N°1 de central Colbún. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1202 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-15 14:39 | 2016-06-15 15:53 | 150 | 218.5 | 0.38665 | 0.38665 | 0 | 0.38665 | 0 | 0 | 0 | Falla en bomba circulación 2B |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM12181 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-15 14:50 | 2016-06-15 19:13 | 0 | 67.2 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Urge revisar sistema de posición de válvula de admisión de vapor de la turbina, esto a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM11527 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-06-15 15:30 | 2016-06-15 17:38 | 60 | 152 | 1.2912 | 1.2912 | 1.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 60 MW para realizar medición de flujo en circuito de agua de circulación principal (agua de mar). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1204 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-15 16:11 | 2016-06-15 18:20 | 40 | 119.9 | 1.4327 | 1.4327 | 0 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA CAJA CONDENSADOR |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1762 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-15 19:15 | 2016-06-15 21:18 | 0 | 67.2 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1205 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-16 | 2016-06-16 07:05 | 200 | 399 | 3.5328 | 3.5328 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Unidad TG se requiere en 130 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHECentral | SD - NM11897 | PEHUENCHE | Central | I | P | 2016-06-16 01:00 | 2016-06-16 01:57 | 0 | 570 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra 220 kV. S/E Pehuenche, pruebas de cierre contra barra muerta de unidades generadoras de Pehuenche. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM11880 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-06-16 01:00 | 2016-06-16 01:57 | 0 | 285 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 kV. de S/E Pehuenche desenergizada). |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM11881 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-06-16 01:00 | 2016-06-16 01:57 | 0 | 285 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y conexión a barra muerta (requiere barra 220 kV. de S/E Pehuenche desenergizada). |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM11858 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-06-16 07:30 | 2016-06-16 12:08 | 0 | 26 | 4.6333 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas TG N° 5. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM9118 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2016-06-16 07:46 | 2016-06-16 14:07 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No re conectar 52J7,52G a solicitud de transelec segun SODI N°1892 por lavados de aislacion Equipos primarios incluye marcos de barra y linea con método de lavado barras dobladas |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM11304 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-06-16 08:19 | 2016-06-16 18:28 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, se pretende llegar a 36 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM11855 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-06-16 08:41 | 2016-06-16 14:16 | 0 | 13.3 | 5.5833 | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar mantenimiento a sistema de excitación unidad, principalmente anillos y carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM11842 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-16 08:43 | 2016-06-16 11:44 | 270 | 399 | 0.97531 | 0.97531 | 0.97531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Válvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM11528 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2016-06-16 09:02 | 2016-06-16 12:36 | 60 | 152 | 2.1588 | 2.1588 | 2.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 60 MW para realizar medición de flujo en circuito de agua de circulación principal (agua de mar). |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCentral | SD - NM12369 | CANUTILLAR | Central | I | F | 2016-06-16 09:22 | 2016-06-16 19:52 | 160 | 172 | 0.73256 | 0.73256 | 0 | 0.73256 | 0 | 0 | 0 | Se investigará falla en transformador PADMOUNTED de SS/AA de alimentación equipo ritmeyer (medida cota Lago chapo) y túnel Lago chapo, durante este periodo no se podrá suministrar dato de cota, esto genera error en la operación y disponibilidad del Lago Chapo. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM11854 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2016-06-16 09:29 | 2016-06-16 16:12 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga en el controlador principal de la unidad N°2 con el propósito de actualizar medidas de supervisión en el HMI de sala de mando. Los trabajos se realizaran con el especialista de la puesta en servicio de Angostura. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1206 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-16 09:36 | 2016-06-16 11:05 | 53 | 130 | 0.87859 | 0.87859 | 0 | 0.87859 | 0 | 0 | 0 | Falla Intempestiva VTI provocando bajada brusca de carga por control de combustión caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM11853 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-16 09:49 | 2016-06-16 19:45 | 58.5 | 60 | 0.24833 | 0.24833 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM11683 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2016-06-16 10:08 | 2016-06-16 12:12 | 153.04 | 154.945 | 0.025409 | 0.025409 | 0.025409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, verificación y certificación ION 8650 paño 52J7, Jemstar energía bruta, Jemstar energía auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1764 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-16 10:29 | 2016-06-16 18:30 | 0 | 67.2 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 8.0167 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM12425 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2016-06-16 10:43 | 2016-06-16 11:08 | 61 | 125.3 | 0.21382 | 0.21382 | 0 | 0.21382 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales por probabilidad alta de despacho comercial, verificación de equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM11937 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-06-16 11:46 | 2016-06-16 15:39 | 30 | 32.01 | 0.24385 | 0.24385 | 0.24385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de funciones en PPC (Power Plant Control) con reducciones efectivas de Potencia, en coordinación con CDC. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM12424 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2016-06-16 11:50 | 2016-06-17 01:32 | 93 | 102 | 1.2088 | 1.2088 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | Se realizara prueba de arranque de la unidad con diesel. Esta prueba consta de sincronización,subida de carga hasta 85 MW, entrada y comportamiento agua denox , retiro unidad. Esto coordinado con despacho Colbun y CDEC |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM12429 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-16 11:53 | 2016-06-16 19:00 | 127 | 130 | 0.16423 | 0.16423 | 0 | 0.16423 | 0 | 0 | 0 | Revisión y nacionalización de Motor Bomba de Refrigeración Auxiliar 1A debido a que presenta ruido interno excesivo. equipo de respaldo de circuito de refrigeración auxiliar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM12428 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2016-06-16 12:05 | 2016-06-16 12:21 | 61 | 128.56 | 0.14014 | 0.14014 | 0 | 0.14014 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales por alta probabilidad de despacho comercial y verificación de equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM11529 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2016-06-16 12:36 | 2016-06-16 20:45 | 60 | 152 | 4.9329 | 4.9329 | 4.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 60 MW para realizar medición de flujo en circuito de agua de circulación principal (agua de mar). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM1763 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-06-16 12:51 | 2016-06-16 15:51 | 0 | 140 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Bajo flujo en línea de combustible |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM12461 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2016-06-16 13:08 | 2016-06-16 15:13 | 47 | 50.9 | 0.15963 | 0.15963 | 0 | 0.15963 | 0 | 0 | 0 | Se requiere subir la unidad al máximo de carga por 30 minutos, en donde se realiza prueba de consigna a sensor de temperatura de la cámara de combustión (T48) y respuesta de control. Con ello obtener prueba de eficiencia de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM11912 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-06-16 13:22 | 2016-06-16 15:58 | 0 | 35.33 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar descargas de lógica sobre los controladores conteniendo las modificaciones necesarias para integrar el AGC del CDEC-SIC. La unidad debe ser desconectada. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM12043 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-06-16 14:54 | 2016-06-19 18:44 | 0 | 120 | 75.8333 | 75.8333 | 75.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de válvula reguladora de sistema de inyección de agua de unidad generadora para dar cumplimiento a DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. Continuación de trabajos de control (configuración de procesadores de sistema Mark V) en unidad generadora. Una vez terminados los trabajos será necesaria prueba experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM11947 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-06-16 16:02 | 2016-06-16 17:00 | 0 | 35.33 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar descargas de lógica sobre los controladores conteniendo las modificaciones necesarias para integrar el AGC del CDEC-SIC. La unidad debe ser desconectada. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM11955 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-06-16 17:01 | 2016-06-16 18:00 | 0 | 35.33 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar descargas de lógica sobre los controladores conteniendo las modificaciones necesarias para integrar el AGC del CDEC-SIC. La unidad debe ser desconectada. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM12549 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-16 17:12 | 2016-06-16 18:51 | 330 | 368.4 | 0.17199 | 0.17199 | 0 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | Se detecta soltura en macho de acoplamiento de la bomba pre alimentadora (forwarding) de combustible Diesel AP52 Se conmuta equipo quedando la bomba AP51 en servicio. Se requiere des energizar bomba AP52 para reparar machón y asegurar disponibilidad de equipo de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM10916 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-06-16 17:39 | 2016-06-16 22:00 | 0.01 | 141.1 | 4.3497 | 4.3497 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de equipos de comunicaciones y SCADA desde instalaciones provisorias hasta edificio de operación y mantenimiento definitivo. Durante traslado podría haber perdida de comunicación de datos al CDEC de forma temporal. Realizar pruebas del sistema de comunicación incluyendo conmutación entre enlace principal y de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM1765 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2016-06-16 20:18 | 2016-06-16 22:40 | 0 | 140 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | Baja presión en linea de combustible |  | Falta de combustible | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | IF - NM1767 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-06-16 22:04 | 2016-07-05 19:27 | 0 | 45.7 | 453.3833 | 453.3833 | 0 | 453.3833 | 1 | 0 | 0 | Falla en unidad central coronel por vibraciones en eje de caja reductora. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1207 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-17 | 2016-06-17 07:00 | 200 | 399 | 3.4912 | 3.4912 | 0 | 3.4912 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 200 MW. por control de emisiones de NOX, para dar cumplimiento a RCA. Se requiere la Unidad TG en 130 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM12107 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-06-17 00:10 | 2016-06-17 04:17 | 0 | 35.33 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM12108 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-06-17 00:10 | 2016-06-17 04:17 | 0 | 35.33 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM12109 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-06-17 00:10 | 2016-06-17 04:17 | 0 | 35.33 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM12110 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2016-06-17 00:10 | 2016-06-17 02:19 | 0 | 9.5 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida autónoma y cierre contra barra muerta de Cipreses unidad N° 3, ya que el transformador de poder es común en ambas unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM1769 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2016-06-17 02:19 | 2016-06-17 04:54 | 0 | 9.5 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | La unidad estaba detenida con Solicitud de desconexión programada |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM12695 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-06-17 03:55 | 2016-06-17 18:00 | 0 | 6.5 | 14.0833 | 14.0833 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Detención por falta de combustible limpio |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | SD - NM12696 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | I | F | 2016-06-17 03:55 | 2016-06-17 18:00 | 0 | 13 | 14.0833 | 14.0833 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Se quedó sin combustible limpio (HFO) para seguir generando |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM9850 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2016-06-17 07:05 | 2016-07-06 20:44 | 81.6 | 82.677 | 6.1179 | 6.1179 | 6.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del Túnel Portillo, según plan de mantenimiento enviado al CDEC. Esto genera una disminución de los caudales aducidos a La Central La Confluencia. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM12103 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-06-17 07:37 | 2016-06-17 12:20 | 0 | 26 | 4.7167 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1771 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-17 09:28 | 2016-06-17 18:04 | 0 | 67.2 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Sistema de control de turbina detecta una diferencia superior al 10% entre set point y valor medido de la posición de válvula de admisión de vapor de la turbina. Como consecuencia de lo anterior se envía señal de trip al 52TG4 |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM12693 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-17 09:30 | 2016-06-18 15:50 | 100 | 130 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Molino 1B (con limitación de carga en 100 Mw). Revisión interna de Exhauster 1B debido a aumento de vibraciones producto de considerable desbalanceo mecanico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM12255 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-17 09:43 | 2016-06-17 14:06 | 58.5 | 60 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM1773 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-06-17 10:09 | 2016-06-17 13:55 | 0 | 50 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 3.7667 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación la unidad de encontraba generando 48 MW , con una exportación de 22 MW al SIC. Operador de TG informa falla en compresor de gas.- |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM12101 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-06-17 15:03 | 2016-06-17 15:33 | 21 | 26 | 0.096154 | 0.096154 | 0.096154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida hasta velocidad nominal, por mantenimiento operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM12770 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-06-17 15:13 | 2016-06-17 17:50 | 0 | 2.5 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar UG2 para Reemplazar conductor Fase 3 entre TC y terminal inferior del Interruptor 52G2 . Punto caliente en Fase 3 TC |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1776 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-17 18:00 | 2016-06-18 01:56 | 0 | 32.5 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Falla operacional purgado filtro |  | Desconexión manual debido a requerimiento operacional. | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM12811 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-06-17 19:10 | 2016-06-18 20:24 | 0 | 6.5 | 25.2333 | 25.2333 | 0 | 25.2333 | 0 | 0 | 0 | Altas temperatura de aceite |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM12812 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-17 19:10 | 2016-06-18 20:02 | 0 | 6.5 | 24.8667 | 24.8667 | 0 | 24.8667 | 0 | 0 | 0 | Altas temperaturas de aceite |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM12814 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-17 22:15 | 2016-06-18 00:05 | 40 | 119.9 | 1.2217 | 1.2217 | 0 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | baja su generación hasta 40 MW por lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | SD - NM12815 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | I | F | 2016-06-17 22:16 | 2016-06-22 17:30 | 0 | 13 | 115.2333 | 115.2333 | 0 | 115.2333 | 0 | 0 | 0 | Aumento de temperaturas y posible falla mecánica. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM9179 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2016-06-17 23:00 | 2016-06-21 19:35 | 0 | 152 | 92.5833 | 92.5833 | 92.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para Mejoras estructurales en los Ventiladores de tiro inducido (IDF) para minimizar las vibraciones |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1208 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-17 23:00 | 2016-06-18 08:00 | 266 | 399 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada en 130 MW. Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | SD - NM9835 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2016-06-18 01:16 | 2016-06-19 01:30 | 0 | 155 | 24.2333 | 24.2333 | 24.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Inspección de Túnel La Higuera con Equipo remoto ROV ( Primera de 2 etapas) |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | SD - NM12816 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-18 01:28 | 2016-06-19 22:45 | 0 | 48 | 45.2833 | 45.2833 | 0 | 45.2833 | 0 | 0 | 0 | FUGA DE GASES DE ESCAPE CILINDRO N° 5 - UNIDAD N° 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM10629 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-06-18 08:27 | 2016-06-20 19:03 | 0 | 77.5 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en cuba del descanso guía turbina, de la unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM12365 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2016-06-18 09:14 | 2016-06-18 13:25 | 142 | 140.4 | -0.047673 | -0.047673 | -0.047673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga en el controlador principal de la unidad N°1 con el propósito de actualizar medidas de supervisión en el HMI de sala de mando. Los trabajos se realizaran con el especialista de la puesta en servicio de Angostura. |  |  | TRUE | 1
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM12824 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-18 13:30 | 2016-06-18 18:22 | 0 | 67.2 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar con urgencia sistema de posición de válvula de admisión de vapor de la turbina, esto a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD - NM11407 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2016-06-18 15:57 | 2016-06-18 20:57 | 0 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica programada de unidad N° 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM12019 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-06-18 18:04 | 2016-06-18 23:48 | 0 | 141.1 | 5.7333 | 5.7333 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta Solar Fotovoltaica Luz del Norte x Trabajos realacionados al reemplazo de Pararrayos en los Interruptores 52ET1 y 52ET2 del Switchgear 23 kV. Desconexión considera apertura del Interruptor 52J1 y el desconectador 89J1-1. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM12837 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-06-18 22:50 | 2016-06-19 17:06 | 0 | 6.5 | 18.2667 | 18.2667 | 0 | 18.2667 | 0 | 0 | 0 | Falla en presión de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM12454 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-19 | 2016-06-19 01:16 | 380 | 399 | 0.060317 | 0.060317 | 0.060317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado On-Line compresor Turbina a Gas, para mantener rendimiento TG. (MANTENER CARGA TG entre 160 a 185 Mw. ). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM12838 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-19 01:13 | 2016-06-19 03:03 | 40 | 119.9 | 1.2217 | 1.2217 | 0 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1210 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-19 01:16 | 2016-06-19 08:30 | 266 | 399 | 2.4111 | 2.4111 | 0 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada en 130 MW. Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM12611 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | P | 2016-06-19 03:00 | 2016-06-19 04:41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de TRANSNET SODI 133/2016 del 13/06/2016, se requiere la transferencia mediante microcorte en 66kV de S/E Papelera Talagante. Desde Paño B3 de S/E Paine a paño B1 de S/E Bajo Melipilla. debido a trabajos en S/E Paine y que afectan al paño B3. Actividad implica apertura celdas C1 - C2 -C3 -C4 S/E Papelera Talagante |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1211 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-19 13:52 | 2016-06-23 23:45 | 100 | 119.9 | 17.5736 | 17.5736 | 0 | 17.5736 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM12612 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | P | 2016-06-19 16:03 | 2016-06-19 17:28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de TRANSNET SODI 134/2016 del 13/06/2016, se requiere la normalización de transferencia mediante microcorte en 66kV de S/E Papelera Talagante. desde Paño B1 de S/E Bajo Melipilla a Paño B3 S/E Paine. Actividad implica apertura celdas C1 - C2 -C3 -C4 S/E Papelera Talagante; SD ASOCIADA 12611 |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | IL - NM1214 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2016-06-19 18:44 | 2016-06-21 21:02 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas indisponible para generar con Petroleo, por pruebas efectivas pendiente post implementacion sistema de inyeccion de agua para operar con combustible liquido. Modificacion para dar cumplimiento a exigencia legal de Decreto Supremo N° 13. Nota: Unidad disponible para generar sólo con GNL. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1213 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-20 | 2016-06-20 06:45 | 266 | 399 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | La Unidad TG se requiere limitar en 130 MW. Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM12855 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-20 02:10 | 2016-06-20 18:47 | 320 | 368.4 | 2.1831 | 2.1831 | 0 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | Operan alarmas de Gabinete 10CJJ92 CG, referida a la AP( Procesador Automático ) 52. E/S AP52-B y F/S AP52-A. Realizará una serie de intentos de Reset a la AP52-A, para dejar operativa esta AP. Mientras tanto se encuentra sin respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM12859 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-20 03:53 | 2016-06-20 05:53 | 40 | 119.9 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1215 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-06-20 04:37 | 2016-06-29 21:30 | 200 | 350 | 99.8071 | 99.8071 | 0 | 99.8071 | 0 | 0 | 0 | Falla en Descansos del Ventilador Inducido 20. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM12466 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-06-20 07:35 | 2016-06-20 12:05 | 0 | 26 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM12399 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-20 08:43 | 2016-06-20 19:14 | 0 | 89 | 10.5167 | 10.5167 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD12341), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM11413 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2016-06-20 09:25 | 2016-06-24 13:19 | 0 | 25 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM12430 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2016-06-20 09:36 | 2016-06-21 22:10 | 47 | 47.5 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investigará anomalía que afecta a EP3.1 correspondiente a RTU de unidad 1 Central Machicura. Esto puede provocar pérdida momentánea de telecontrol y datos de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM12908 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-20 10:33 | 2016-06-22 | 175 | 218.5 | 7.4557 | 7.4557 | 0 | 7.4557 | 0 | 0 | 0 | Por altas vibraciones en se requiere realizar una inspección al equipo de molienda del pulverizador 2F. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM11448 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2016-06-20 11:17 | 2016-06-20 16:18 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara modificación al tiempo de grabación de registro oscilografico en protecciones ABB [REG670_S1; REG670_S2; RET670_S1; RET670_S2] correspondientes a la unidad generadora y el transformador elevador asociado, para cumplir con NTSyCS en Anexo Sistema de Monitoreo en su Articulo 26 en los puntos D, E, F |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM12937 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-20 12:37 | 2016-06-20 17:20 | 100 | 130 | 1.0885 | 1.0885 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | Revisión interna de Exhauster Molino 1C debido a aumento de vibraciones producto de considerable desbalanceo mecánico. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM12947 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-20 14:00 | 2016-06-20 18:05 | 0 | 67.2 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar con urgencia sistema de posición de válvula de admisión de vapor de la turbina, esto a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM12967 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-20 14:57 | 2016-06-21 02:00 | 160 | 368.4 | 6.2509 | 6.2509 | 0 | 6.2509 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma de alta temperatura quemador 7 TGas y conmuta automáticamente a modo difusión. Se requiere bajar carga en TGas a 100 MW, con lo que el ciclo combinado queda en 160 MW, para volver a modo premix. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM12465 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-06-20 15:01 | 2016-06-20 15:31 | 21 | 26 | 0.096154 | 0.096154 | 0.096154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida hasta velocidad nominal, por mantenimiento operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM1780 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-20 16:37 | 2016-06-21 02:00 | 0 | 368.4 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 9.3833 | 1 | 0 | 0 | Investigación de las causas de la falla |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM13071 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-20 21:30 | 2016-06-21 09:48 | 100 | 130 | 2.8385 | 2.8385 | 0 | 2.8385 | 0 | 0 | 0 | Molino 1C (con limitación de carga en 100 MW), Se detecta aumento considerable de vibración en Exhauster del Molino 1C ,se debe realizar cambio de palas y balanceo. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1216 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-21 | 2016-06-21 05:49 | 130 | 399 | 3.9215 | 3.9215 | 0 | 3.9215 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Unidad TG se requiere en 130 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | SD - NM9834 | LA HIGUERA | Central | I | P | 2016-06-21 00:13 | 2016-06-22 11:58 | 0 | 155 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Inspección de Túnel La Higuera con Equipo Remoto ROV (segunda etapa y final) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD - NM12069 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-06-21 00:30 | 2016-06-22 18:24 | 0 | 137 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por programa se realizará mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM1783 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-21 02:29 | 2016-06-21 21:45 | 0 | 368.4 | 19.2667 | 19.2667 | 0 | 19.2667 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM13073 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-06-21 04:07 | 2016-06-21 22:12 | 0 | 6.5 | 18.0833 | 18.0833 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | Falla en Flange de entrada combustible al Moto-generador |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM12830 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-06-21 06:45 | 2016-06-30 20:00 | 60 | 76.8 | 50.1484 | 50.1484 | 50.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de válvulas de fondo de la Batea. Aducción limitada a 60m3/s. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM12823 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-21 06:56 | 2016-06-21 11:43 | 380 | 399 | 0.22778 | 0.22778 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustión Turbina a Gas, para el periodo de Invierno, ajuste desde Mínimo Técnico hasta Carga Base, movimento de subida en escalones de 10 a 20 Mwh, |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1217 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-21 08:00 | 2016-06-21 11:09 | 180 | 380 | 1.6579 | 1.6579 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 0 | Debido a neblina presente la unidad queda limitada por obstrucción de los filtro de aire. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM12414 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-21 08:30 | 2016-06-21 19:21 | 0 | 89 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD12404), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM1789 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2016-06-21 09:24 | 2016-06-21 10:15 | 0 | 125.3 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Se investiga falla de sistema de control |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM12227 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-21 10:25 | 2016-06-21 17:54 | 33.8 | 36 | 0.45731 | 0.45731 | 0.45731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 5 por revisión mordaza Yaw. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF - NM1787 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-21 10:41 | 2016-06-21 13:11 | 0 | 380 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM11917 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-06-21 11:04 | 2016-06-21 22:00 | 0 | 20.15 | 10.9333 | 10.9333 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de sensor de nivel de transformador de poder N°3. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IF - NM1791 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-21 11:43 | 2016-06-21 17:45 | 0 | 399 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 6.0333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM13156 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-21 12:00 | 2016-06-21 15:00 | 0 | 67.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar con urgencia sistema de posición de válvula de admisión de vapor de la turbina, esto a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM13223 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-21 14:17 | 2016-06-21 18:45 | 100 | 130 | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | Molino 1D ( con limitación de carga en 100 MW ), Se detecta aumento brusco de ruido en molino 1D. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM12342 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-06-21 14:26 | 2016-06-21 21:53 | 36 | 37.92 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible Perdida de SITR por Trabajos programados en Red de Proceso y Corporativa. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM13222 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2016-06-21 15:43 | 2016-06-21 21:02 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de sistema de combustible líquido de unidad generadora. Posterior a los trabajos se necesita unidad en servicio, utilizando como combustible base Petroleo Diésel. El motivo de la intervención es levantar la limitación de generación utilizando el mencionado combustible vigente desde el pasado Domingo 19 de Junio a las 18:44 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | SD - NM12765 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2016-06-21 17:36 | 2016-06-24 14:10 | 0 | 9 | 68.5667 | 68.5667 | 68.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la solicitud es para eliminar filtración de aceite en descanso excitatriz. Los trabajos no generarán pérdida asociada de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | IF - NM1793 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2016-06-21 17:57 | 2016-06-29 15:00 | 0 | 12 | 189.05 | 189.05 | 0 | 189.05 | 1 | 0 | 0 | 17:57 hrs unidad N°4 sale de sincronismo por alarma de temperatura del turbo generador. |  | Falla en sensor de temperatura | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | IL - NM1219 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | F | 2016-06-21 18:00 | 2016-06-23 11:42 | 60 | 99 | 16.4273 | 16.4273 | 0 | 16.4273 | 0 | 0 | 0 | Por falla de medida del TP de la fase 1 de la nave 1, quedando la Central Termopacifico limitada a 60 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM9409 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-06-21 18:07 | 2016-06-22 07:55 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Total de la Planta Fotovoltaica Luz del Norte x trabajos programados en S/E 220 kV Carrera Pinto a solicitud de TRANSELEC. Trabajos están relacionados con SD N° 3537/2016 (Ampliación S/E Carrera Pinto). |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1221 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-06-21 23:56 | 2016-06-23 00:12 | 140 | 152 | 1.9158 | 1.9158 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 140 MW por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM12921 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2016-06-22 | 2016-06-22 20:00 | 175 | 218.5 | 3.9817 | 3.9817 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 175 MW para realizar reemplazo en anillo de fijación de cubeta inferior en equipo de molienda, pulverizador 2F |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1220 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-22 | 2016-06-22 04:18 | 200 | 381.23 | 2.0441 | 2.0441 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado al mímito técnico por falta suministro de GNL. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM12766 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-06-22 08:31 | 2016-06-22 15:10 | 0 | 16.3 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la solicitud es para realizar revisión periódica por horas de servicio de la unidad. Los trabajos generarán una pérdida app. de 50 MWh. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUECentral | SD - NM12970 | PANGUE | Central | I | P | 2016-06-22 08:41 | 2016-06-28 14:50 | 450 | 467 | 5.4658 | 5.4658 | 5.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enlace de Comunicación CEN CEZ Ralco. Reemplazar enlace de prueba a enlace definitivo CEN CEZ, durante la intervención se perderá data norma técnica durante traslado del enlace. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM12419 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-22 08:45 | 2016-06-22 18:21 | 0 | 89 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD12415), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1223 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-22 09:02 | 2016-06-22 10:50 | 105 | 380 | 1.3026 | 1.3026 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada a 105 por alta diferencial de temperatura en cámaras de combustión. El ciclo combinado queda limitado a 170 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1226 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-22 09:40 | 2016-06-22 20:08 | 135 | 218.5 | 3.9998 | 3.9998 | 0 | 3.9998 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por derrateo de la mezcla de carbón por bajo HGI ( Indice de Molturabilidad del Carbón) |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCentral | SD - NM13058 | CHACABUQUITO | Central | E | P | 2016-06-22 09:55 | 2016-06-22 16:09 | 24 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita modificar los ajustes de protecciones de las unidades de Central Chacabuquito, las siguientes funciones: * Configuración función 50N. *Configuración de bloqueo de función “falla a tierra 100% estator”. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1225 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-22 09:58 | 2016-06-23 21:40 | 80 | 119.9 | 11.8802 | 11.8802 | 0 | 11.8802 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 80 MW derrateo de la mezcla de carbón por bajo HGI ( Indice de Molturabilidad del Carbón) |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM12241 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-22 10:05 | 2016-06-22 11:51 | 27.2 | 36 | 0.43185 | 0.43185 | 0.43185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad N° 10 por Engrase Yaw, Desconexion Unidad N° 11 por Engrase Yaw, Desconexion de Unidad N° 13 por Engrase Yaw y Desconexion Unidad N° 14 por Engrase Yaw. Según SD - 12240, SD - 12241, SD - 12242 y SD - 12248 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM11920 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-06-22 10:42 | 2016-06-22 18:34 | 0 | 20.15 | 7.8667 | 7.8667 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtrado de aceite conservador de transformador de poder N°3, cambio de tap. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1230 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-22 10:50 | 2016-06-24 21:47 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible para operar con combustible diésel por alta diferencial de presión divisor de flujo en cámaras de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM12242 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-22 11:51 | 2016-06-22 16:41 | 31.6 | 36 | 0.59074 | 0.59074 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Unidad N° 13 por Engrase Yaw y Desconexion Unidad N° 14 por Engrase Yaw. Según SD - 12242 y SD - 12248 |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERACentral | IF - NM1799 | LA HIGUERA | Central | I | F | 2016-06-22 12:46 | 2016-06-22 13:25 | 0 | 155 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Bajo flujo de agua en descarga del sistema de refrigeración. |  | Error operativo en central | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHECentral | SD - NM13480 | PEHUENCHE | Central | I | F | 2016-06-22 14:43 | 2016-06-22 15:45 | 551 | 570 | 0.034444 | 0.034444 | 0 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | Bocatoma Maule Pehuenche, limpieza de rejas colmatadas. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM1228 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-06-22 14:55 | 2016-06-22 15:28 | 28.8 | 36 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | Central Degañ, queda limitada debido a que unidad 3 de nave N° 1 no sincroniza y opera su celda de protección. Se investiga las causas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM12284 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-06-22 16:18 | 2016-07-05 23:33 | 0 | 20.15 | 319.25 | 319.25 | 319.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2 Central El Paso |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM12248 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-22 16:41 | 2016-06-22 17:35 | 33.8 | 36 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad N° 14 por Engrase Yaw |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM12911 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-06-22 18:53 | 2016-06-23 01:10 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en servicio con movimientos de carga, utilizando como combustible base Petroleo Diésel. El motivo de la intervención es realizar inyección de agua, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en DS 13 del Ministerio de Medio Ambiente. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1229 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-22 20:00 | 2016-06-24 03:30 | 170 | 218.5 | 6.992 | 6.992 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 170 MW por derrateo de la mezcla de carbón por bajo HGI. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IL - NM1231 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | E | F | 2016-06-22 22:00 | 2016-06-23 11:13 | 275.5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por causas externas, Central no puede salir de servicio por no contar con respaldo de SS/AA, debido a falla en circuito 2 Cipreses-Itahue. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM9181 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-06-23 | 2016-06-27 08:45 | 0 | 152 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por Mejoras estructurales en los Ventiladores de tiro inducido (IDF) para minimizar las vibraciones |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1232 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-06-23 | 2016-06-23 05:20 | 200 | 381.23 | 2.5354 | 2.5354 | 0 | 2.5354 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada al mínimo técnico por Control suministro de GNL. |  |  | TRUE | 0
2016 | OLIVOSOLIVOS | SD - NM12071 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2016-06-23 00:20 | 2016-06-24 00:05 | 0 | 120.12 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por programa se realizará mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM13551 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2016-06-23 01:10 | 2016-06-23 19:13 | 0 | 120 | 18.05 | 18.05 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de termocupla BTJ3_2, temperatura descanso cojinete N°3. Esta condición impide asegurar la operatividad de la unidad. Una vez terminados los trabajos será necesaria prueba experimental. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM10437 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-06-23 07:23 | 2016-06-23 18:53 | 141 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión automática Interruptor 52J8 S/E Carrera Pinto a solicitud de TRANSELEC x trabajos de Lavado de Aislación en equipos primarios. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM12767 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-06-23 08:21 | 2016-06-23 16:10 | 0 | 16.3 | 7.8167 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la solicitud es para realizar revisión periódica por horas de servicio de la unidad. Los trabajos generarán una pérdida app. de 50 MWh. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | SD - NM13568 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2016-06-23 08:43 | 2016-06-23 10:49 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de aceite en la unidad 5 (G-5600), se requiere cambiar el filtro de aceite. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM13293 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2016-06-23 08:47 | 2016-06-23 13:09 | 0 | 76 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM12251 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-06-23 08:52 | 2016-06-23 11:44 | 29.4 | 36 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad N° 15 por Engrase Yaw, Desconexion Unidad N° 16 por Engrase Yaw, Desconexion Unidad N° 18 por Engrase Yaw. Según SD - 12250, SD - 12249 y SD - 12251 |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | IL - NM1233 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-06-23 08:56 | 2016-06-23 11:59 | 9.1 | 13.6 | 1.0092 | 1.0092 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | Central Bio Bio queda limitada a 9.1MW, por la salida de la unidad n°5(debido a eje de turbo cortado) el 18/06/16 a las 20:31hrs y la salida de la unidad n°1 (problemas en la bomba inyectora de combustible) 23/06/16 a las 8:56 hrs |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM13578 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-23 09:39 | 2016-06-23 10:33 | 150 | 218.5 | 0.28215 | 0.28215 | 0 | 0.28215 | 0 | 0 | 0 | Retrolavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM13290 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-06-23 10:30 | 2016-06-23 11:48 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Válvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM13579 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-23 10:45 | 2016-06-23 12:40 | 40 | 119.9 | 1.2772 | 1.2772 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | Lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | IL - NM1234 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | F | 2016-06-23 11:42 | 2016-06-29 21:43 | 78 | 99 | 32.6702 | 32.6702 | 0 | 32.6702 | 0 | 0 | 0 | Por falla de medida del TP de la fase 1 de la nave 1, quedando la Central Termopacifico limitada a 78 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1236 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-06-23 11:59 | 2016-06-26 14:45 | 0 | 1.7 | 74.7667 | 74.7667 | 0 | 74.7667 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos Bío Bío queda limitada a 10.7 MW, por salida de unidad N° 5 ( debido a eje de turbo cortado) el 18/06/2016 a las 20:31 hrs. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOCentral | SD - NM11925 | EL PASO | Central | I | P | 2016-06-23 12:23 | 2016-06-23 18:42 | 0 | 60.46 | 6.3167 | 6.3167 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades N° 1,2 y 3 de central El Paso estarán indisponibles por trabajos el línea asociados a SD N° 11923 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 5 | IF - NM1800 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2016-06-23 13:38 | 2016-06-23 16:37 | 0 | 12 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | Sale del servicio Unidad N° 5 (G.5600) con 2MW. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM13165 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2016-06-23 14:12 | 2016-06-23 17:42 | 90 | 102 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas del PSS, se requiere la unidad en servicio al 80% de su carga nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM13109 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2016-06-23 14:42 | 2016-06-24 00:23 | 0 | 12.53 | 9.6833 | 9.6833 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion canal de abduccion en los Hierros, debido a aparicion de filtracion |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM13093 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-06-23 14:42 | 2016-06-23 21:00 | 0 | 6.03 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion canal de aduccion en los Hierros que tambien alimenta a central los Hierros II, debido a aparicion de filtracion |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM13108 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2016-06-23 14:42 | 2016-06-23 20:44 | 0 | 12.53 | 6.0333 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion canal de aduccion en los Hierros, debido a aparicion de filtracion |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM13651 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-23 15:05 | 2016-06-23 17:42 | 250 | 398.3 | 0.97427 | 0.97427 | 0 | 0.97427 | 0 | 0 | 0 | Señal errónea en By-pass de Media presión, provoca flujo de agua de atemperación no deseado provocando un choque térmico en la línea de media presión, lo que podría ser perjudicial para el condensador. Se normalizara switch de posición. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM13294 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2016-06-23 15:10 | 2016-06-23 16:05 | 0 | 76 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM13295 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-06-23 16:10 | 2016-06-23 16:26 | 0 | 76 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM13296 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2016-06-23 16:26 | 2016-06-23 18:23 | 0 | 76 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | IF - NM1801 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2016-06-23 16:50 | 2016-06-23 19:32 | 0 | 89.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | Pérdida alimentación de control en 110 VCC. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1805 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-23 17:15 | 2016-06-23 22:40 | 0 | 48 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 5.4167 | 1 | 0 | 0 | Salida de unidad N°2 por operación de protección. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM1238 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2016-06-23 17:50 | 2016-06-27 22:03 | 0 | 11.41 | 100.2167 | 100.2167 | 0 | 100.2167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación Digestor continuo y caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM13297 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2016-06-23 18:24 | 2016-06-23 21:34 | 0 | 76 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de las señales requeridas por el proyecto AGC del CDEC-SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM13202 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-06-23 19:20 | 2016-06-24 05:10 | 0 | 37.92 | 9.8333 | 9.8333 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de firmware a controlador de Paño 52H1 . |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM13806 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-06-23 21:37 | 2016-07-01 01:30 | 0 | 130 | 171.8833 | 171.8833 | 0 | 171.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar del servicio la Central por falta de regulación del SO2 (emisiones), debido a la falla del atomizador. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM1806 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-06-23 23:24 | 2016-06-24 10:57 | 0 | 350 | 11.55 | 11.55 | 0 | 11.55 | 1 | 0 | 0 | La Caldera se encontraba con limitación a 200 MW por falla en VTI 20. Esta condición impide tener un tercer molino de respaldo ante lo cual el disparo del molino 1 implicó el disparo de caldera. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1239 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-23 23:45 | 2016-07-01 16:30 | 95 | 119.9 | 38.3676 | 38.3676 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 95 MW por derrateo en mezcla de carbón por bajo HGI(Indice de Molturabilidad del Carbón). |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | SD - NM13805 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-24 00:16 | 2016-06-24 10:40 | 0 | 48 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua de circuito de agua de enfriamiento de aire. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | SD - NM13807 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | I | F | 2016-06-24 01:28 | 2016-06-24 02:56 | 0 | 13 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | REVISAR VIBRACIONES EN TURBOCOMPRESOR DE LA UNIDAD |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1241 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-24 03:30 | 2016-07-01 16:30 | 180 | 218.5 | 31.8924 | 31.8924 | 0 | 31.8924 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo porcentaje de materiales volátiles en la mezcla de carbón. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM13810 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-24 06:00 | 2016-06-24 15:41 | 0 | 380 | 9.6833 | 9.6833 | 0 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se debe retirar de servicio por control de suministro de GNL, debido a que el nivel de demanda de GNL dentro del anillo excede la capacidad de diseño del punto de entrega de Metrogas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 1 | IF - NM1808 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2016-06-24 06:29 | 2016-06-29 18:24 | 0 | 12 | 131.9167 | 131.9167 | 0 | 131.9167 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de Prelubricación de unidad n° 1 (U5596). |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM10438 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-06-24 07:48 | 2016-06-24 17:52 | 141 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión Automatica Interruptor 52J8 - S/E Carrera Pinto a Solicitud de TRANSELEC x trabajos de lavado de aislación en equipos primarios. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD - NM10937 | CHILOE | Central | I | P | 2016-06-24 09:23 | 2016-06-24 20:33 | 0 | 9 | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en el esquema de medida.Normalización, Calibración y Verificación de nuestro medidor ION 7650. "MD S/E CENTRAL CHILOE 23kV CM P". La central quedará fuera en su totalidad, se habriran cuchillos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM13361 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-06-24 09:27 | 2016-06-24 11:27 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1247 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-06-24 09:30 | 2016-06-24 11:50 | 250 | 272 | 0.18873 | 0.18873 | 0 | 0.18873 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por sobrecarga de equipo de molienda. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1245 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-24 09:30 | 2016-06-24 11:36 | 240 | 271.9 | 0.24638 | 0.24638 | 0 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 240 MW por sobrecarga de equipo de molienda. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM13166 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-24 09:39 | 2016-06-24 17:10 | 0 | 89 | 7.5167 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD13163), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM13822 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2016-06-24 10:45 | 2016-06-24 14:55 | 0 | 112.5 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Solucionar falla de filtración de agua por cooler N °5 y N °8. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM1810 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-06-24 11:02 | 2016-06-24 18:32 | 0 | 152 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Sale de servicio de manera intempestiva con 142 MW debido a falla en sistema de abatimiento de gases. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1248 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-24 11:07 | 2016-06-24 14:14 | 130 | 218.5 | 1.2624 | 1.2624 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por revisión de pirita en pulverizador 2F. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM13362 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-06-24 11:34 | 2016-06-24 13:07 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | IL - NM1244 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-06-24 12:00 | 2016-06-24 14:42 | 10 | 26 | 1.6615 | 1.6615 | 0 | 1.6615 | 0 | 0 | 0 | Prueba destrabamiento parrilla N°1 caldera, la que se encuentra con recorrido acortado. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1246 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-24 12:27 | 2016-06-25 10:52 | 250 | 271.9 | 1.8055 | 1.8055 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 250 MW por sobrecarga de equipo de molienda. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM13379 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-06-24 18:04 | 2016-06-25 19:52 | 0.01 | 141.1 | 25.7982 | 25.7982 | 25.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para verificar disponibilidad de comunicaciones (Datos y Hotline) en planta Luz del Norte. Pruebas consideran conmutación del enlace de fibra óptica y enlace satélital. Pruebas serán realizadas después del horario de generación y datos se perderán de forma temporal previa coordinación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM1814 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2016-06-24 18:08 | 2016-06-24 21:01 | 0 | 125.3 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. |  | Falla en sistema de control | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM14066 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-06-24 20:54 | 2016-06-25 00:58 | 0 | 11.1 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Central Masisa por problemas en correa transportadora de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1815 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-24 21:20 | 2016-06-25 05:58 | 0 | 48 | 8.6333 | 8.6333 | 0 | 8.6333 | 1 | 0 | 0 | Sale del sistema unidad con 11 mw opera protección sobre voltaje |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONCentral | SD - NM13920 | ESCUADRON | Central | I | F | 2016-06-24 21:48 | 2016-06-26 21:50 | 0 | 14.2 | 48.0333 | 48.0333 | 0 | 48.0333 | 0 | 0 | 0 | Inspección sistema de parrilla móvil unidad generadora de vapor Obs: Se detectó ruido anormal que obliga a detener e inspeccionar |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM14068 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-06-25 | 2016-06-29 21:30 | 0 | 350 | 117.5 | 117.5 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | Mantener la actual condición de operación de la Unidad 2 por un tiempo prolongado, pone en riesgo el funcionamiento del único Ventilador de Tiro Inducido que se encuentra en servicio (posible Efecto Stall) debido a que opera a máxima capacidad y como consecuencia TRIP de la Unidad. Se requiere la normalización inmediata del Ventilador de Tiro Inducido 20, se cuenta con personal especializado de Howden en la planta, para la normalización del VTI-20. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM9832 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2016-06-25 00:28 | 2016-06-26 03:02 | 0 | 82.677 | 26.5667 | 26.5667 | 26.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Inspección del Túnel Tinguiririca con equipo Remoto ROV, sin necesidad de vaciado |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1819 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-06-25 03:24 | 2016-06-26 01:27 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central viñales inyectaba 30 MW al SIC, luego queda fuera de servicio al no soportar el rechazo de carga por apertura de 52B1 en s/E Constitución, por instrucción de CDC-CDEC. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF - NM1817 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2016-06-25 03:24 | 2016-06-25 03:38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  | Falla en barra | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM1818 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-06-25 03:37 | 2016-06-25 04:15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 5 MW al SIC, luego abre manualmente interruptor de interconexión al SIC y queda alimentando consumos propios en isla. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1816 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-25 04:00 | 2016-06-25 05:56 | 0 | 48 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | opera por sobre velocidad |  | 0 | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM13592 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-06-25 06:50 | 2016-06-25 19:19 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustión Turbina a Gas, para el periodo de Invierno, ajuste desde min. Técnico a hasta Carga Base, movimiento de carga en escalones de 10 a 20 Mwh, |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM1253 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-06-25 09:23 | 2016-06-30 08:35 | 2 | 27 | 110.3704 | 110.3704 | 0 | 110.3704 | 0 | 0 | 0 | A las 09:23 horas, se limita a 2 MW de inyección al SIC por "Reparación de Tubo Roto en Caldera de Poder", quedando alimentada de la Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM14069 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-06-25 09:23 | 2016-06-25 09:24 | 0 | 27 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | A las 09:23 horas, baja su inyección al SIC para preparar retiro de Curso Forzoso por "Reparación de Tubo Roto en Caldera de Poder". |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM13778 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2016-06-25 10:25 | 2016-06-27 02:05 | 110 | 272 | 23.625 | 23.625 | 23.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y limpieza en dampers de control de ventiladores de tiro forzado 4A y 4B |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALCentral | SD - NM13591 | SAUZAL | Central | I | P | 2016-06-25 12:55 | 2016-06-29 09:31 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal de aducción río Claro. Limpieza de embanque en estanque desarenador de la aducción del río Claro. Canal queda limitado a 1 m3/seg. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | IF - NM1829 | CHILOE | Central | I | F | 2016-06-25 23:24 | 2016-06-26 20:25 | 8 | 9 | 2.3352 | 2.3352 | 0 | 2.3352 | 1 | 0 | 0 | Falla en el sistema de refrigeración, activación de la protección térmica del sistema de ventiladores de refrigeración del grupo generador G6. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM1831 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-06-26 00:09 | 2016-06-27 02:05 | 0 | 272 | 25.9333 | 25.9333 | 0 | 25.9333 | 1 | 0 | 0 | Bajo flujo de aire total hacia la caldera |  | 0 | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM14080 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-26 02:30 | 2016-06-26 03:45 | 200 | 399 | 0.62343 | 0.62343 | 0 | 0.62343 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bajar a min Técnico TG, para verificar emisiones con baja temperatura ambiente, condición crítica alcanzada en la madrugada. De requerir algún ajuste se programará con especialista mitsubishi, el cual se encuentra aún en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM13596 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-06-26 06:00 | 2016-06-26 19:40 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustion periodo de Invierno, verificación de NOx y CO. Movimientos de carga en bloques de 10 a 20 Mw. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | SD - NM14084 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-26 08:22 | 2016-06-27 03:45 | 0 | 48 | 19.3833 | 19.3833 | 0 | 19.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la Unidad N° 1, por problemas de inyección cilindro N° 9, y cambiar el inyector. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM13597 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-06-26 08:44 | 2016-06-26 14:19 | 0 | 285 | 5.5833 | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anormalidad en Bobina N°2 de apertura de 52JU1 y pruebas de tiempos de operación, trabajo de Transelec según SODI N°298. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM1833 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-06-26 09:30 | 2016-06-26 13:12 | 0 | 104.19 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | Falla en Partida. Causa en investigación. |  | Falla en equipo | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM13843 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2016-06-26 10:03 | 2016-06-26 19:34 | 0 | 233.5 | 9.5167 | 9.5167 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación programa y pruebas del controlador de matriz disparo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1260 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-06-26 14:45 | 2016-06-27 20:35 | 0 | 1.7 | 29.8333 | 29.8333 | 0 | 29.8333 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada 9.2 MW, por salida de la unidad N° 5 (debido a eje de turbo cortado) y la unidad N° 2 (problema con el O´ring, debe ser reemplazado). |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM14112 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-27 00:20 | 2016-06-30 01:43 | 0 | 6.5 | 73.3833 | 73.3833 | 0 | 73.3833 | 0 | 0 | 0 | Solucionar desperfecto en servicio auxiliar de alimentación de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM14113 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-06-27 01:56 | 2016-06-27 21:35 | 0 | 6.5 | 19.65 | 19.65 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Solucionar e investigar causa de baja presión de combustible en la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IL - NM1259 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2016-06-27 13:54 | 2016-06-27 17:20 | 0 | 21 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Alta T° gases calientes en el Intercambiador de calor que alimentan la Caldera provoca trip de esta provocando una baja presión del vapor a la Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM13634 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2016-06-27 14:08 | 2016-06-27 15:37 | 120 | 123.4 | 0.04087 | 0.04087 | 0.04087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación de Transformador. No indispone la unidad. En caso de apertura se solicita a Transelc en SODI Nº7 de Central Taltal, No Reconectar 52JS y 52J1. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM13641 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2016-06-27 15:43 | 2016-06-27 16:44 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación de Transformador. No indispone la unidad. En caso de apertura se solicita a Transelc en SODI Nº8 de Central Taltal, No Reconectar 52JS y 52J2. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM14124 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-06-27 18:10 | 2016-06-27 21:05 | 160 | 368.4 | 1.6499 | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma de alta temperatura en quemador #16 Turbina gas, cambia a modo de difusión. se requiere bajar carga en la TG a 100MW, con lo que el ciclo combinado queda en 160 MW. para volver a modo premix. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM14125 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-06-27 19:50 | 2016-06-30 01:43 | 0 | 6.5 | 53.8833 | 53.8833 | 0 | 53.8833 | 0 | 0 | 0 | falla de servicio auxiliar de alimentación de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1261 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-06-27 20:35 | 2016-07-01 09:33 | 0 | 1.7 | 84.9667 | 84.9667 | 0 | 84.9667 | 0 | 0 | 0 | Central CBB queda Limitada a 10.7 MW, por falla de unidad n° 5 causa; "eje de turbo cortado" (falla ocurrida 18/06/2016 a las 20:31 hrs. e informada anteriormente con IL 1236). |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1843 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-28 01:39 | 2016-06-28 03:32 | 0 | 48 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | Estando en servicio la Unidad N° 1, a plena carga, con 11.0 MW, sale intespestivamente del sincronismo por operación de protección del generador, indicando falla sobrevoltaje. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1851 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-28 05:11 | 2016-06-28 18:46 | 0 | 32.5 | 13.5833 | 13.5833 | 0 | 13.5833 | 1 | 0 | 0 | compresores de aire de partida defectuosos |  | Falla en servicios auxiliares de la central | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1844 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-28 05:11 | 2016-06-28 06:44 | 0 | 32.5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Compresores de aire de partida defectuosos |  | Falla en servicios auxiliares de la central | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1262 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-28 06:30 | 2016-06-28 10:05 | 142 | 380 | 2.2443 | 2.2443 | 0 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | Limitada a mínimo técnico debido a que el nivel de demanda de GNL dentro del anillo excede la capacidad de diseño del punto de entrega de Metrogas. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM14135 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-06-28 06:48 | 2016-06-28 07:27 | 90 | 152 | 0.26513 | 0.26513 | 0 | 0.26513 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 90 MW por falla en bomba de agua de alimentación. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM13609 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-28 09:08 | 2016-06-28 18:08 | 0 | 89 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD13607), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | IF - NM1848 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2016-06-28 09:58 | 2017-01-05 19:55 | 0 | 398.3 | 4593.95 | 4593.95 | 0 | 4593.95 | 1 | 0 | 0 | Incendio en el transformador de TG. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM10439 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-06-28 10:16 | 2016-06-28 17:48 | 141 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión automatica del Interruptor 52J8 - S/E Carrera Pinto a solicitud de Transelec x trabajos de Lavado de Aislación en equipos primarios. SODI N° 2195/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM14140 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-06-28 10:46 | 2016-06-28 15:06 | 0 | 9.563 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconectada U-1 de F-2, por Curso Forzoso, debido a filtración de aceite en el sistema de lubricación de la unidad, el cual compromete el normal funcionamiento de esta. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCentral | SD - NM13827 | CONCON | Central | I | P | 2016-06-28 11:58 | 2016-06-28 13:52 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga, central completa |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM14193 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2016-06-28 12:25 | 2016-06-28 17:16 | 47 | 47.5 | 0.051053 | 0.051053 | 0 | 0.051053 | 0 | 0 | 0 | Se requiere investigar falla de regulador de voltaje por conmutación de automático a manual. El no revisar esta condición podría derivar en la operación de la unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASCentral | SD - NM13828 | LAS VEGAS | Central | I | P | 2016-06-28 13:52 | 2016-06-28 14:38 | 2 | 2.1 | 0.036508 | 0.036508 | 0.036508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga, central completa |  |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM13837 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2016-06-28 14:38 | 2016-06-28 15:59 | 1 | 1.2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM13838 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2016-06-28 14:38 | 2016-06-28 15:59 | 1 | 1.2 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | SD - NM13841 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | P | 2016-06-28 16:54 | 2016-06-28 17:39 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1852 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-28 17:46 | 2016-06-28 19:10 | 0 | 48 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | cae unidad generadora N° 1 por trip de sobre voltaje y falla en generador actuada. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1263 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-28 21:00 | 2016-06-28 21:30 | 266 | 399 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada en 130 MW. Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones NOX para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM14128 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-28 22:07 | 2016-06-28 23:37 | 40 | 119.9 | 0.99958 | 0.99958 | 0 | 0.99958 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1853 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-28 22:11 | 2016-06-29 12:30 | 0 | 48 | 14.3167 | 14.3167 | 0 | 14.3167 | 1 | 0 | 0 | Estando en servicio la Unidad N° 1 , a plena carga con 11.0 MW, sale intempestivamente del sincronismo por operación de protecciones del generador, indicando sobre voltaje. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM14290 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-06-29 00:05 | 2016-07-01 04:56 | 0 | 12.53 | 52.85 | 52.85 | 0 | 52.85 | 0 | 0 | 0 | Debido al secado de canal matriz que alimenta ambas centrales, para reparación de las filtraciones y de revestimiento dañado |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM14292 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-06-29 00:05 | 2016-07-01 01:10 | 0 | 6.03 | 49.0833 | 49.0833 | 0 | 49.0833 | 0 | 0 | 0 | Debido al secado de canal matriz que alimenta ambas centrales, para reparación de las filtraciones y de revestimiento dañado. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM14291 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-06-29 00:05 | 2016-07-01 00:48 | 0 | 12.53 | 48.7167 | 48.7167 | 0 | 48.7167 | 0 | 0 | 0 | Debido al secado de canal matriz que alimenta ambas centrales, para reparación de las filtraciones y de revestimiento dañado |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM14285 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-06-29 00:09 | 2016-06-29 05:08 | 0 | 35.33 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de anillos rozantes por operación alarma protección tierra rotor, con riesgo inminente de trip. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1859 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-06-29 03:24 | 2016-06-29 07:08 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 03:24 horas, fuera de servicio cuando inyectaba 31,8 MW debido a falla en líneas de 66 kV. A las 06:08 horas, se sincroniza al SIC. |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM14314 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-06-29 03:55 | 2016-06-30 14:40 | 0 | 67.2 | 34.75 | 34.75 | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 0 | Detección de tubo roto en Caldera Biomasa, lo cual implica dejar Fuera de Servicio Unidad Generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM14315 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-29 05:01 | 2016-06-29 06:37 | 40 | 119.9 | 1.0662 | 1.0662 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 40 MW para realizar limpieza de condensador, por afluencia de algas en el circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCentral | SD - NM14343 | COLBÚN | Central | I | F | 2016-06-29 06:00 | 2016-06-29 19:26 | 400 | 474 | 2.0972 | 2.0972 | 0 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | Reinicio de consolas SCADA en forma individual por lentitud de respuesta, eventualmente se podría tener perdida de datos. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM14316 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-06-29 06:15 | 2016-06-29 18:56 | 60 | 152 | 7.6768 | 7.6768 | 0 | 7.6768 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 60 MW para realizar limpieza de condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1264 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-06-29 06:35 | 2016-06-29 12:25 | 200 | 380 | 2.7632 | 2.7632 | 0 | 2.7632 | 0 | 0 | 0 | Comienza a bajar su generación de manera paulatina por alta diferencia en filtros de aire de unidad TG por presencia de niebla en la zona |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM14317 | NUEVA RENCA | Central | E | F | 2016-06-29 07:28 | 2016-06-29 07:29 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Renca TG y TC fuera de servicio por alta diferencial en los filtros de aire debido a neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM10440 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-06-29 08:00 | 2016-06-29 14:18 | 141 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar Reconexión Automática del Interruptor 52J8 - S/E Carrera Pinto a solicitud de TRANSELEC x trabajos de lavado de aislación en equipos primarios de S/E CP. SODI N° 2196/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM13690 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-06-29 08:39 | 2016-06-29 18:48 | 0 | 89 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, por trabajos en Barra N° 1 220kV (SD13686), referente a pruebas en nuevo interruptor seccionador de Barras. Durante este periodo Unidad quedará indisponible al Sistema |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM13861 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2016-06-29 09:19 | 2016-06-30 00:18 | 14 | 29.2 | 7.7995 | 7.7995 | 7.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Operacionales con instalación de un registrador de señales para verificar secuencias de inyectores y estabilización del sistema de control. El motivo modernización del sistema de control de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM14121 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-06-29 09:40 | 2016-06-29 17:02 | 58.5 | 60 | 0.18417 | 0.18417 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso, descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM1860 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-06-29 10:05 | 2016-06-29 17:50 | 0 | 218.5 | 7.75 | 7.75 | 0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | Se informa CDEC |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | QUINTAYCentral | SD - NM13867 | QUINTAY | Central | I | P | 2016-06-29 11:03 | 2016-06-29 12:34 | 3 | 3.2 | 0.094792 | 0.094792 | 0.094792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga, central completa |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALCentral | SD - NM13877 | EL TOTORAL | Central | I | P | 2016-06-29 13:09 | 2016-06-29 14:06 | 3 | 3.2 | 0.059375 | 0.059375 | 0.059375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga, todas las unidades |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM14123 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-06-29 14:17 | 2016-06-29 15:23 | 0 | 112.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de verificación de señales SCADA CCG y con SCADA CEN requeridas por proyecto AGC según solicitud del CDEC-SIC. Se requiere detención de unidad por 1 hora. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM1862 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-06-29 15:46 | 2016-06-29 20:30 | 0 | 50 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 15:46:33 hrs., se produce la apertura del interruptor 52TG1. Al momento del evento la unidad se encontraba generando 40 MW, exportando al SIC 11 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Cordillera informa de forma preliminar, actuación de protección diferencial en S/E Puente Alto 110kV. Causa en investigación. |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | CARENACentral | IF - NM1866 | CARENA | Central | E | F | 2016-06-29 15:49 | 2016-06-29 17:31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa en investigación |  | Se investiga | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM13727 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2016-06-29 15:49 | 2016-06-29 16:49 | 0 | 112.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Controlador MarkVIe. Pruebas de verificación de señales SCADA CCG y con SCADA CEN requeridas por proyecto AGC según solicitud del CDEC-SIC. Se requiere detención de unidad por 1 hora. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM14478 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-29 15:54 | 2016-06-29 20:08 | 40 | 119.9 | 2.821 | 2.821 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de caja del condensador por alta afluencia de algas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURACentral | IF - NM1865 | ANGOSTURA | Central | E | F | 2016-06-29 16:47 | 2016-06-29 17:19 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por intervención fortuita. |  | Baja tensión en subestación | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM13723 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-06-29 16:49 | 2016-06-29 17:57 | 0 | 112.5 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Controlador MarkVIe. Pruebas de verificación de señales SCADA CCG y con SCADA CEN requeridas por proyecto AGC según solicitud del CDEC-SIC. Se requiere detención de unidad por 1 hora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1265 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-06-29 17:00 | 2016-06-30 04:00 | 200 | 399 | 5.4862 | 5.4862 | 0 | 5.4862 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA.Unidad TG se requiere en 130 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURACentral | SD - NM14510 | MACHICURA | Central | I | F | 2016-06-29 20:00 | 2016-06-29 21:50 | 90 | 95 | 0.096491 | 0.096491 | 0 | 0.096491 | 0 | 0 | 0 | Evaluación de nivel bajo de agua de estanque acumulador de sistema de combate de incendio de transformador de poder N°1 y N°2 de Central Machicura. Al operar nivel muy bajo de agua en estanque del sistema contra incendio trafos N°1 y 2, podrían salir del servicio ambas Unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM14038 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-06-29 21:44 | 2016-06-30 07:37 | 0 | 37.92 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño HT1 y paño H1, para trabajos de pruebas de equipos primarios y tranformador de poder SE Elevadora Chañares y SE Tap Off |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM14513 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-30 02:00 | 2016-06-30 03:29 | 40 | 119.9 | 0.98848 | 0.98848 | 0 | 0.98848 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | IL - NM1267 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2016-06-30 03:09 | 2016-06-30 07:00 | 65 | 123.4 | 1.822 | 1.822 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | TG 1 limitado a mínimo técnico por control de presión Gaseoducto Atacama. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | IF - NM1880 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-06-30 03:33 | 2016-07-02 17:24 | 0 | 6.5 | 61.85 | 61.85 | 0 | 61.85 | 1 | 0 | 0 | Bajo voltaje | Perdida de excitacion en AVR de la unidad |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCentral | IF - NM1873 | COLIHUES | Central | I | F | 2016-06-30 03:44 | 2016-06-30 06:28 | 0 | 48 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | ESTANDO LA UNIDAD NUMERO 1 A PLENA CARGA CON 11.0 MW, SALE DEL SISTEMA. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM14522 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-06-30 08:16 | 2016-06-30 10:36 | 0 | 2.5 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua en desagüe de tapa bipartida de turbina lado posterior. Se desconecta 52G2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | IF - NM1874 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2016-06-30 09:40 | 2016-06-30 16:59 | 0 | 12 | 7.3167 | 7.3167 | 0 | 7.3167 | 1 | 0 | 0 | Unidad N°4 no sincroniza debido a falla en sistema de prelubricación. |  | Intempestivas de generación | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM1876 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-06-30 11:26 | 2016-07-05 11:20 | 0 | 152 | 119.9 | 119.9 | 0 | 119.9 | 1 | 0 | 0 | Alta vibración descanso turbina | Alta vibración descanso turbina |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM14632 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-06-30 14:50 | 2016-06-30 16:47 | 40 | 119.9 | 1.2995 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 40 MW por lavado de caja condesnador |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM14592 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2016-06-30 15:46 | 2016-06-30 18:16 | 0 | 112.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Detención de la unidad por falla en interruptor SS/AA 52G2 (No obedece orden de apertura remota ni local). Se solicita limitar la generación de la central a 200 MW para realizar cambio de SS/AA antes del retiro de la unidad. Trabajo con riesgo de salida de servicio de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNCentral | IF - NM1878 | ANDES GENERACIÓN | Central | I | F | 2016-06-30 17:00 | 2016-06-30 20:00 | 0 | 32.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Fuga de agua en circuito y baja de presion |  | Desconexión manual debido a requerimiento operacional. | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM14726 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-30 18:24 | 2016-06-30 19:11 | 0 | 6.5 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Aumento de temperatura de aceite por aire en el circuito |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF - NM1877 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2016-06-30 21:43 | 2016-07-01 10:08 | 0 | 2 | 12.4167 | 12.4167 | 0 | 12.4167 | 1 | 0 | 0 | Alta temperatura en turbo de la unidad 5594 de la central Quellón II. |  | Alta temperatura en turbo de la unidad 5594 de la central Quellón II. | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM14041 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-06-30 21:46 | 2016-07-01 05:29 | 0 | 37.92 | 7.7167 | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño HT1 y paño H1, para trabajos de pruebas de equipos primarios y tranformador de poder SE Elevadora Chañares y SE Tap Off |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM14727 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-06-30 22:56 | 2016-07-01 21:30 | 0 | 6.5 | 22.5667 | 22.5667 | 0 | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aceite lubricante por salida de tapon. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1270 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-01 01:00 | 2016-07-01 03:00 | 200 | 399 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Unidad TG se requiere en 130 Mw. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | IL - NM1271 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | I | F | 2016-07-01 08:55 | 2016-07-01 15:00 | 0 | 1.7 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Central CBB limitada a 9.0 MW, por falla en las unidades N° 5 con problemas en eje de turbo cortado, (falla ocurrida 18/06/2016) y por falla en unidad N° 1, causa problemas en turbo |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM14494 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-01 09:17 | 2016-07-01 16:16 | 58.5 | 60 | 0.17458 | 0.17458 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1272 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-01 12:00 | 2016-07-01 20:00 | 5.5 | 11.1 | 4.036 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | La central Masisa queda limitada a 5,5 MW, debido a la alta demanda del proceso de secado de madera en la planta Masisa quedando restringida la Central por la el material particulado que este emite para no sobre pasar los limites establecidos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM1882 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-07-01 13:08 | 2016-07-01 17:50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción en 52JT1 |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM14762 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2016-07-01 14:02 | 2016-07-01 15:15 | 0 | 40 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | ALARMADO NIVEL BAJO ACEITE DESCANSO DE EMPUJE, SE REQUIERE RELLENAR CON ACEITE POR NIVEL BAJO Y A POCOS MILIMETROS DEL TRIP |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1273 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-07-01 15:00 | 2016-07-03 12:52 | 0 | 1.7 | 45.8667 | 45.8667 | 0 | 45.8667 | 0 | 0 | 0 | Central CBB queda limitada a 10.7 MW, por falla de unidad N° 5, causa"eje de turbo cortado" (falla ocurrida el 18/06/2016 a las 20:31 hrs). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1274 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-01 16:30 | 2016-07-05 23:59 | 90 | 119.9 | 25.8061 | 25.8061 | 0 | 25.8061 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de sistema de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM1881 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-01 20:51 | 2016-07-02 00:09 | 0 | 24 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | SALE UNIDAD DEL SISTEMA ESTANDO A PLENA CARGA CON 11.0 MW. |  | FALLA GENERAL DEL GENERADOR POR SOBREVOLTAJE. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1276 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-02 02:30 | 2016-07-02 04:30 | 200 | 399 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Unidad TG se requiere en 130 Mw. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1277 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-07-02 08:20 | 2016-07-02 09:30 | 240 | 380 | 0.42982 | 0.42982 | 0 | 0.42982 | 0 | 0 | 0 | Limitada por alta diferencial en filtros de aire de la TG debido a neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF - NM1883 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2016-07-02 08:31 | 2016-07-08 19:45 | 0 | 1.6 | 155.2333 | 155.2333 | 0 | 155.2333 | 1 | 0 | 0 | El generador G1 (U5635) con 1,4 MW. |  | Alta temperatura de refrigerante del G1 (U5635). | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM14712 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-07-02 09:01 | 2016-07-02 12:52 | 0 | 285 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEBIDO A UN AUMENTO INTEMPESTIVO DE FUGAS DE AGUA POR ÁLABES DE LA TURBINA, SE REQUIERE URGENTE HABILITAR MONITOREO DEL CAUDAL DE FUGA, LO QUE REQUIERE INSTALACIÓN DE MANÓMETRO Y MEDIDA DE CAUDAL EN DISTINTAS CARGAS 50, 100, 150, 200 Y 250 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOCentral | IL - NM1278 | ARAUCO | Central | I | F | 2016-07-02 09:23 | 2016-07-02 15:00 | 0 | 68.1 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco queda limitada sin inyección al SIC debido a bajo nivel de agua de alimentación debido a falla en Bocatoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 3 | IF - NM1884 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2016-07-02 09:43 | 2016-07-04 18:45 | 0 | 2 | 57.0333 | 57.0333 | 0 | 57.0333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de excitación de la Unidad n° 3 (5598) (no genera Voltaje). | Perdida de excitación de la Unidad n° 3 (5598) (no genera Voltaje). |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD - NM14932 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2016-07-02 10:54 | 2016-07-08 18:52 | 0 | 1.6 | 151.9667 | 151.9667 | 0 | 151.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad generadora G4 (U5638) con 1.4 MW, por fuga de aceite en el reten del cigüeñal |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | IF - NM1886 | EL PASO | EL PASO 1 | I | F | 2016-07-02 15:07 | 2016-07-02 16:00 | 0 | 21.5 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Las temperaturas en descanso guía turbina según el resto de los sensores se encontraba dentro de los parámetros normales de operación. |  | Activación de sensor N°4 Descanso guía turbina, trip por indicación de Alta temperatura. | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM14950 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2016-07-02 21:35 | 2016-07-03 19:38 | 0 | 6.5 | 22.05 | 22.05 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | Fuga circuito alimentación combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM1887 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-02 22:36 | 2016-07-03 01:00 | 0 | 24 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | SALE UNIDAD INTEMPESTIVAMENTE DEL SISTEMA CON 11.0 MW. |  | OPERACION DE PROTECCION TRIP RPM MOTOR. | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM14948 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2016-07-03 09:10 | 2016-07-03 15:45 | 0 | 129 | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Reparación a filtración de aire en generador de la Unidad TG1B encontrada en ronda operacional. INDISPONE LA UNIDAD |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | SD - NM14213 | RUCUE | RUCUE 1 | E | P | 2016-07-03 09:10 | 2016-07-03 15:20 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades generadoras N°1 y N°2 de Rucue, Eliminación de Punto Caliente y mantenimiento a sistemas de control, en donde se realizará investigación por falla en circuito de alimentación correspondiente a señales binarias de controlador de sistema scada. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 2 | SD - NM14213 | RUCUE | RUCUE 2 | E | P | 2016-07-03 09:10 | 2016-07-03 15:20 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades generadoras N°1 y N°2 de Rucue, Eliminación de Punto Caliente y mantenimiento a sistemas de control, en donde se realizará investigación por falla en circuito de alimentación correspondiente a señales binarias de controlador de sistema scada. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 1 | SD - NM14215 | QUILLECO | QUILLECO 1 | E | P | 2016-07-03 09:57 | 2016-07-03 15:20 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de unidades generadoras N°1 y N°2 las cuales quedarán sin caudal afluente por detención aguas arriba de Central Rucue. Trabajos en S/E Rucue, a solicitud de la Gerencia de Transmisión. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD - NM14215 | QUILLECO | QUILLECO 2 | E | P | 2016-07-03 09:57 | 2016-07-03 15:20 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de unidades generadoras N°1 y N°2 las cuales quedarán sin caudal afluente por detención aguas arriba de Central Rucue. Trabajos en S/E Rucue, a solicitud de la Gerencia de Transmisión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1280 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-07-03 12:52 | 2016-07-03 13:45 | 0 | 1.7 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada por baja presión de combustible en nave 2. Queda limitada a 5.9 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | IL - NM1281 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | F | 2016-07-03 13:45 | 2016-07-29 23:00 | 0 | 1.7 | 633.25 | 633.25 | 0 | 633.25 | 0 | 0 | 0 | Central CBB queda limitada a 10.7 MW, por falla de unidad N° 5, causa"eje de turbo cortado" (falla ocurrida el 18/06/2016 a las 20:31 hrs). |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1284 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-03 22:00 | 2016-07-04 18:00 | 7.4 | 11.1 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | La central Masisa queda limitada a 7.4 MW, debido a disminución de la demanda de procesos de secado de madera en la planta Masisa quedando restringida la Central por el material particulado que este emite, para no sobrepasar los límites establecidos. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALITOJUNCALITO | SD - NM14551 | JUNCALITO | JUNCALITO | I | P | 2016-07-04 00:28 | 2017-08-01 | 0 | 1.47 | 9431.5333 | 9431.5333 | 9431.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor - Cambio Rodete y Bulbo |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM14550 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2016-07-04 00:28 | 2016-10-21 11:25 | 0 | 29.2 | 2626.95 | 2626.95 | 2626.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor - Overhaul Electromecánico y Automatización. Se realizará cambio de switchgear MT, equipamiento común a CH Blanco. Cambio de relés. Cambio de regulador de velocidad y regulador de voltaje. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1285 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-07-04 03:10 | 2016-07-04 05:10 | 280 | 350 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 280 Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM1896 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-07-04 06:17 | 2016-07-04 14:15 | 0 | 104.19 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 7.9667 | 1 | 0 | 0 | Falla en arranque por posición fuera de rango de geometría variable VSV. Se investiga causa de falla, detectando pieza quebrada en VSV (A), ocurrido durante proceso de verificación de arranque de unidad. |  | Falla en arranque por posición fuera de rango de geometría variable VSV. | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | IF - NM1897 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-07-04 06:31 | 2016-07-04 09:17 | 0 | 76 | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 2.7667 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla electroválvula Regulador de velocidad, provoca arranque fallido. | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IF - NM1898 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2016-07-04 07:41 | 2016-07-04 10:30 | 0 | 36 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 2.8167 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba ingresando carga cuando opera interruptor 52EG1 en S/E Degañ al momento de cierre de celdas n°13 y 14 de la central . | Interruptor 52EG1 en S/E Degañ opera al momento de cierre de celdas n°13 y 14 de la central. |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF - NM1902 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-07-04 07:53 | 2016-07-04 19:42 | 0 | 22 | 11.8167 | 11.8167 | 0 | 11.8167 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control no permite detención ni partida de equipos. |  | Falla en Cargador de baterias respaldo sistema de control | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM14554 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2016-07-04 08:45 | 2016-07-08 14:32 | 0 | 25 | 101.7833 | 101.7833 | 101.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM14685 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-04 10:20 | 2016-07-04 17:09 | 58.5 | 60 | 0.17042 | 0.17042 | 0.17042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 1 | IF - NM1899 | QUELLON II | QUELLON II 1 | I | F | 2016-07-04 10:30 | 2016-07-07 11:09 | 0 | 2 | 72.65 | 72.65 | 0 | 72.65 | 1 | 0 | 0 | operador informa que unidad no se podría sincronizar por evidente fuga de aceite |  | Fuga de aceite de la unidad | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM15066 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-07-04 15:08 | 2016-07-05 23:17 | 0 | 12.1 | 32.15 | 32.15 | 0 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla hogar unidad generadora de vapor OBS: Se detectó ruido anormal y caída de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM15066 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2016-07-04 15:08 | 2016-07-05 23:17 | 0 | 2.1 | 32.15 | 32.15 | 0 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | Inspección parrilla hogar unidad generadora de vapor OBS: Se detectó ruido anormal y caída de combustible |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM1901 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-04 18:10 | 2016-07-05 05:48 | 0 | 24 | 11.6333 | 11.6333 | 0 | 11.6333 | 1 | 0 | 0 | Sale del sistema la unidad con 11 Mw | Desconexion de la unidad debido a operación de protección sobrevoltaje |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM14543 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-07-04 22:20 | 2016-07-05 04:22 | 0 | 69.8 | 6.0333 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Desconexión en 110 kV para inspección programada por proveedor de celda de entrada de barra de MT (23 kV). La celda presenta problemas mecánicos en los mecanismos de seguridad de la puerta de acceso a la puesta a tierra. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1288 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-07-05 04:20 | 2016-07-05 06:20 | 320 | 350 | 0.17143 | 0.17143 | 0 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 320 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM15202 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-07-05 04:30 | 2016-07-05 08:42 | 0 | 380 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Sale de servicio para reparar filtración de aire en la turbina de gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF - NM1903 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2016-07-05 06:30 | 2016-07-05 12:03 | 0 | 2 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 1 | 0 | 0 | Falla en la partida de la U.5594. |  | Falla en la partida de U.5594 | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM15218 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | F | 2016-07-05 09:37 | 2016-07-05 20:15 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Chiburgo 2 queda fuera de servicio por Trabajos Externos de la Línea Chiburgo - Colbun 66KV para eliminar puntos calientes en la línea. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM15220 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | F | 2016-07-05 09:37 | 2016-07-05 20:15 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad San Clemente queda fuera de servicio por trabajos externos a la línea Chiburgo - Colbun 66 KV, para eliminar puntos calientes en la línea. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM14696 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-05 09:45 | 2016-07-05 17:24 | 58.5 | 60 | 0.19125 | 0.19125 | 0.19125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 2 | SD - NM15222 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2016-07-05 10:14 | 2016-07-05 17:45 | 0 | 2 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N° 2 por alta temperatura de cilindro. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM14779 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-07-05 10:25 | 2016-07-05 19:09 | 0 | 77.5 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. Obs: Esta SD, no genera vertimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM1908 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:17 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disparo del Interrupto 52H1 por proteccion 59 (Sobrevoltaje) | Desconexión de Planta por operación del interruptor principal 52H1 por motivo de perturbación en linea de 110kV causado por salida de la linea Diego de Almagro - El Salado |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM1909 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-05 17:34 | 2016-07-05 19:47 | 0 | 24 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Sale del sincronismo en forma intempestiva la Unidad N° 1, con 11.0 MW, por operación de protecciones del generador. |  | Operación de protecciones del generador. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1289 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-05 21:51 | 2016-07-05 23:40 | 200 | 399 | 0.90606 | 0.90606 | 0 | 0.90606 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control diario de emisiones Nox, para dar cumplimiento a RCA. Unidad TG se requiere en 130 MW |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM1911 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-05 22:24 | 2016-07-06 11:03 | 0 | 24 | 12.65 | 12.65 | 0 | 12.65 | 1 | 0 | 0 | Sale del sincronismo en forma intempestiva la unidad N° 1 con 11.0 MW por protecciones del generador. |  | Protección de sobre velocidad actuada, protección de sobre voltaje en generador. | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM15358 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-07-05 22:40 | 2016-07-10 02:41 | 0 | 16 | 100.0167 | 100.0167 | 0 | 100.0167 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por falla en parrilla N°4 |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM13580 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2016-07-06 | 2016-07-17 07:18 | 0 | 27 | 271.3 | 271.3 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Licantén para efectuar mantenimiento mayor aprobado según carta DO N° 0974/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM14081 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | P | 2016-07-06 08:07 | 2016-07-06 12:11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Eólico Negrete Cuel por trabajos de Transnet en S/E Sta Luisa. Condición requerida: Abierto y bloqueado 89AL S/E Negrete Cuel. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM15225 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2016-07-06 08:35 | 2016-07-06 18:45 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de MPB a la línea Chiburgo - Colbun 66 KV, queda fuera de servicio Unidad 2 de Chiburgo por causa externa. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM15226 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2016-07-06 08:35 | 2016-07-06 18:45 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de MPB a la línea Chiburgo - Colbun 66 KV, queda fuera de servicio Central San Clemente por causa externa. |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM14905 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2016-07-06 08:44 | 2016-07-06 16:25 | 0 | 10.01 | 7.6833 | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manutención en linea de transmisión a subestación Lebu |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM14990 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-07-06 09:15 | 2016-07-06 12:08 | 0 | 2.5 | 2.8833 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM1915 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-06 11:19 | 2016-07-06 13:04 | 0 | 11.1 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Central estaba generando 7,4 MW. |  | Falla en ventilador de extractor de gases de la turbina. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM15426 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-07-06 11:40 | 2016-07-07 18:22 | 242.49 | 381.23 | 11.1726 | 11.1726 | 0 | 11.1726 | 0 | 0 | 0 | Reparación por rotura enfriador de aire generador Turbina a Vapor (cooler agua TV). |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM14991 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-07-06 14:51 | 2016-07-06 16:30 | 0 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM12285 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-07-06 17:40 | 2016-07-19 23:00 | 0 | 20.15 | 317.3333 | 317.3333 | 317.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°3 Central El Paso |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1292 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-07-06 19:00 | 2016-07-06 20:45 | 100 | 130 | 0.40385 | 0.40385 | 0 | 0.40385 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por presencia de piedra en la pista del Molino 1D. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM15336 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-07-07 | 2016-07-07 07:00 | 0 | 285 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEBIDO AL AUMENTO DE FUGAS DE AGUA POR ALABES DE LA TURBINA, SE REQUIERE REEMPLAZAR 2 BOMBAS DE DRENAJE E INTERCONECTAR LAS FUGAS DE ALABES DE U1 DIRECTO AL FOSO DE VACIADO, PARA ELLO ES NECESARIO DETENER LA CENTRAL. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM15336 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-07-07 | 2016-07-07 07:00 | 0 | 285 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEBIDO AL AUMENTO DE FUGAS DE AGUA POR ALABES DE LA TURBINA, SE REQUIERE REEMPLAZAR 2 BOMBAS DE DRENAJE E INTERCONECTAR LAS FUGAS DE ALABES DE U1 DIRECTO AL FOSO DE VACIADO, PARA ELLO ES NECESARIO DETENER LA CENTRAL. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1293 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-07-07 02:44 | 2016-07-07 03:44 | 140 | 272 | 0.48529 | 0.48529 | 0 | 0.48529 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 140 MW por falla en pulverizadores de carbón A y D, causa en investigación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1922 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-07-07 03:44 | 2016-07-12 00:27 | 0 | 6.03 | 116.7167 | 116.7167 | 0 | 116.7167 | 1 | 0 | 0 | N/A | Falla valvula MEX20 AA001 |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM15227 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-07 09:16 | 2016-07-07 16:44 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM14993 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-07-07 09:23 | 2016-07-07 11:20 | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM14994 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-07-07 11:37 | 2016-07-07 12:52 | 0 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | IF - NM1919 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2016-07-07 13:41 | 2016-07-07 14:48 | 0 | 89.2 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | Unidad sale del servicio por alarma Alta Temperatura Aceite Descanso Guia Superior | Unidad sale del servicio por alarma Alta Temperatura Aceite Descanso Guia Superior |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM15198 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-07-07 15:15 | 2016-07-07 22:38 | 6 | 36 | 6.1528 | 6.1528 | 6.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variables de 0 - 6 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM16611 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-07-07 15:41 | 2016-07-14 12:12 | 0 | 12 | 164.5167 | 164.5167 | 0 | 164.5167 | 0 | 0 | 0 | Inspección por presencia de aceite en rejilla de ventilación |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM1294 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-07-07 18:10 | 2016-07-07 20:00 | 140 | 152 | 0.14474 | 0.14474 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar debido a falla en válvula de ingreso en entrada del circuito de condensado. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1295 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-07-07 23:55 | 2016-07-08 23:59 | 140 | 152 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1296 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-08 05:38 | 2016-07-08 23:59 | 105 | 119.9 | 2.2804 | 2.2804 | 0 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM14082 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | P | 2016-07-08 07:52 | 2016-07-08 18:30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Eólico Negrete Cuel por trabajos de Transnet en S/E Sta Luisa. Condición requerida: Abierto y bloqueado 89AL S/E Negrete Cuel. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM15019 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-07-08 07:59 | 2016-07-08 21:15 | 0 | 86 | 13.2667 | 13.2667 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del transformador de poder 1 y la unidad generadora 1, para ejecución del mantenimiento trimestral, se requiere abierto el INT 52JT1. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF - NM1920 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2016-07-08 08:15 | 2016-07-21 10:23 | 0 | 2 | 314.1333 | 314.1333 | 0 | 314.1333 | 1 | 0 | 0 | Unidad no arranca, se investiga causa. | Unidad no arranca, se investiga causa. |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1299 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-07-08 08:42 | 2016-07-08 11:30 | 240 | 380 | 1.0316 | 1.0316 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | Debido a alta diferencial en aire de entrada de Unidad TG a causa de banco de neblina, el ciclo queda limitada en 240 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM15421 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-08 08:46 | 2016-07-08 16:24 | 58.5 | 60 | 0.19083 | 0.19083 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD - NM15895 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-07-08 11:51 | 2016-07-08 12:58 | 0 | 29 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán se retira de servicio debido a falla y reemplazo de filtro de aceite de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM15904 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | E | F | 2016-07-08 13:01 | 2016-07-08 17:15 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales del Seccionador 89AS-3, utilizando protocolo IEC60870-104 desde sistema control S7-400 SSEE HLC hacia S7-300. No genera vertimiento de caudales. Trabajos asociados a SD15156. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM15904 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | E | F | 2016-07-08 13:01 | 2016-07-08 17:15 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales del Seccionador 89AS-3, utilizando protocolo IEC60870-104 desde sistema control S7-400 SSEE HLC hacia S7-300. No genera vertimiento de caudales. Trabajos asociados a SD15156. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM15903 | EL PASO | EL PASO 1 | E | F | 2016-07-08 13:01 | 2016-07-08 16:47 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales del Seccionador 89AS-3, utilizando protocolo IEC60870-104 desde sistema control S7-400 SSEE HLC hacia S7-300. No genera vertimiento de caudales. Trabajos asociados a SD 15156. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM15903 | EL PASO | EL PASO 2 | E | F | 2016-07-08 13:01 | 2016-07-08 16:47 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales del Seccionador 89AS-3, utilizando protocolo IEC60870-104 desde sistema control S7-400 SSEE HLC hacia S7-300. No genera vertimiento de caudales. Trabajos asociados a SD 15156. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM15156 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2016-07-08 13:06 | 2016-07-08 16:34 | 0 | 82.677 | 3.4667 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración de señales del Seccionador 89AS-3, utilizando protocolo IEC60870-104 desde sistema control S7-400 SSEE HLC hacia S7-300. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM16098 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-07-09 00:37 | 2016-07-09 10:03 | 0 | 104.19 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita curso forzoso, por cambio de horquillas en VSV A y B de unidad. Por posible falla intempestiva de esta. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM16104 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-07-09 12:04 | 2016-07-09 20:40 | 0 | 76 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador alabe cortado N° 1 (alabe queda sin control de posición ). |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM15201 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-07-09 12:37 | 2016-07-09 17:55 | 6 | 36 | 4.4167 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga Variable de 0 - 6 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | IF - NM1924 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2016-07-09 18:06 | 2016-07-09 20:05 | 0 | 2.5 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección SEL dando orden de apertura al interruptor 52F1 Línea Carena-El Raco, apertura 52DT 6,3 y Unidades Generadoras por sobre voltaje. |  | Falla de L-44kV Carena-P. Alto CMPC. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | IF - NM1924 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-07-09 18:06 | 2016-07-09 20:05 | 0 | 2.5 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección SEL dando orden de apertura al interruptor 52F1 Línea Carena-El Raco, apertura 52DT 6,3 y Unidades Generadoras por sobre voltaje. |  | Falla de L-44kV Carena-P. Alto CMPC. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | IF - NM1924 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2016-07-09 18:06 | 2016-07-09 20:05 | 0 | 2.5 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección SEL dando orden de apertura al interruptor 52F1 Línea Carena-El Raco, apertura 52DT 6,3 y Unidades Generadoras por sobre voltaje. |  | Falla de L-44kV Carena-P. Alto CMPC. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | IF - NM1924 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2016-07-09 18:06 | 2016-07-09 20:05 | 0 | 2.5 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección SEL dando orden de apertura al interruptor 52F1 Línea Carena-El Raco, apertura 52DT 6,3 y Unidades Generadoras por sobre voltaje. |  | Falla de L-44kV Carena-P. Alto CMPC. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1301 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-09 22:30 | 2016-07-10 01:00 | 200 | 399 | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG se requiere en 130 MW, por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. Ciclo Combinado limitado. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL - NM1154 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-07-10 02:41 | 2016-07-25 05:00 | 15.6 | 16 | 9.0579 | 9.0579 | 0 | 9.0579 | 0 | 0 | 0 | Por restricción propia se mantendrá a plena carga con el fin de mantener suministro de vapor a planta CPP S.A |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM13903 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2016-07-10 03:50 | 2016-07-10 19:11 | 0 | 50 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de TG1 por 12 horas por mantenimiento mensual, según carta BF19-2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 2 | IF - NM1934 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | C | F | 2016-07-10 22:11 | 2016-07-10 22:35 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las causas se están investigando. | Apertura del interruptor principal 52U1 , las causas se están investigando. |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 6 | IF - NM1934 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | C | F | 2016-07-10 22:11 | 2016-07-10 22:35 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las causas se están investigando. | Apertura del interruptor principal 52U1 , las causas se están investigando. |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | IF - NM1934 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2016-07-10 22:11 | 2016-07-10 22:35 | 6 | 9 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Las causas se están investigando. | Apertura del interruptor principal 52U1 , las causas se están investigando. |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM15665 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-07-11 | 2016-07-17 18:02 | 0 | 35.33 | 162.0333 | 162.0333 | 162.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual mecánico, eléctrico y control de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1303 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-07-11 08:30 | 2016-07-11 12:00 | 350 | 381.23 | 0.28672 | 0.28672 | 0 | 0.28672 | 0 | 0 | 0 | Unidad no disponible con Fuego Adicionales, por falla en detector de llama Nº 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM1950 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-07-11 08:40 | 2016-07-11 17:10 | 0 | 12.1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | Motor fallo en condiciones normales de operación. Ic < In |  | Falla motor accionamiento ventilador tiro inducido unidad generadora de vapor | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 2 | IF - NM1950 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2016-07-11 08:40 | 2016-07-11 17:10 | 0 | 2.1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | Motor fallo en condiciones normales de operación. Ic < In |  | Falla motor accionamiento ventilador tiro inducido unidad generadora de vapor | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD - NM15571 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2016-07-11 11:44 | 2016-07-11 16:46 | 0 | 17.2 | 5.0333 | 5.0333 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de unidad generadora N°1 por trabajos programados de limpieza de rejas en canal de aducción de la unidad, realizados por empresa externa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM1939 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-07-11 13:00 | 2016-07-11 17:11 | 0 | 50 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, la unidad se encontraba generando 49,82 MW con una exportación al SIC equivalente a 18,02 MW. Operador informa Trip del Interruptor 52G1 con alarma de baja presión de aceite del Generador. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IL - NM1304 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-07-11 13:50 | 2017-04-26 13:08 | 0 | 285 | 6935.3 | 6935.3 | 0 | 6935.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF - NM1944 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | E | F | 2016-07-11 16:49 | 2016-07-11 17:11 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce desconexión intempestiva de unidad generadora N°3, por activación de relé de protección 86U debido al evento en DCS, C1 BF ETAPA 1(50BF) y C2 BF ETAPA 1(50BF). Nota: F/S ambos circuitos de línea 2x220 KV Angostura-Mulchén por operación de protecciones (21/21N y 87L) debido a tormenta electica en la zona. | Tormenta en Zona. |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM15721 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-07-11 18:04 | 2016-07-12 08:21 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión total de la Planta Luz del Norte a solicitud de TRANSELEC mediante SODI N° 2489. Glosa de la SODI: Integración de alambrado, pruebas de control asociadas y pruebas de inyección de corriente mutuas a nueva diferencial de barra usando los paños JR contra paño J8. Proyecto de ampliación S/E Carrera Pinto SD N° 3537. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM15777 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-07-11 19:06 | 2016-07-11 22:25 | 0 | 69.8 | 3.3167 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de accionamiento remoto de brakers switch gear 23KV |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM1964 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-07-12 01:19 | 2016-07-12 02:04 | 0 | 6.03 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Interruptor de nivel agua tanque de acumulación muy bajo 21.1.MEV10.CL302.XG01 | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM1947 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-07-12 02:34 | 2016-07-12 14:52 | 0 | 67.2 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52TG4. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, no detectándose fallas externas. Paralelamente, personal Santa Fe realiza inspección visual de equipos de maniobras y medida en S/E. No se detectan indicios de fallas visibles en equipos de S/E. Operan los 3 canales de velocidad de la Unidad generadora, provocando el Trip de ésta. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CHUYACACHUYACA 4 | IF - NM1949 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2016-07-12 07:17 | 2016-07-16 18:40 | 0 | 2 | 107.3833 | 107.3833 | 0 | 107.3833 | 1 | 0 | 0 | unidad N° 4 no arranca por falla en el sistema de control. Se avisa al CDEC y a personal de empresa. |  | falla en la partida de unidad N° 4. | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM16121 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-07-12 08:31 | 2016-07-20 18:04 | 0 | 21.5 | 201.55 | 201.55 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo anual unidad 1. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM16110 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-12 09:37 | 2016-07-12 16:46 | 16.5 | 18.15 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01. Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM16073 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-12 09:37 | 2016-07-12 16:46 | 58.5 | 60 | 0.17875 | 0.17875 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD - NM15878 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | P | 2016-07-12 10:53 | 2016-07-15 19:35 | 0 | 1.6 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 2 (G5636) por Mantenimiento Mayor programado según carta n°1064222, reprogramado en carta n° 1067698 |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM16480 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-12 16:00 | 2016-07-12 21:38 | 0 | 11.1 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de Central MASISA por falla en el precipitador electrostático |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | SD - NM15572 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | P | 2016-07-12 16:10 | 2016-07-12 23:00 | 0 | 17.2 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de unidad generadora N°2 por trabajos programados de limpieza de rejas en canal de aducción de la unidad, realizados por empresa externa. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM13216 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-07-12 20:49 | 2016-07-13 06:11 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Total de la Planta FV Luz del Norte x trabajos programados de TRANSELEC en la S/E 220 kV Carrera Pinto por pruebas de control asociadas al proyecto de ampliación de la S/E C.Pinto en SD N°3537. Desconexión asociada a SODI N°2540. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1305 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-12 21:38 | 2016-07-13 20:00 | 8.2 | 11.1 | 5.8435 | 5.8435 | 0 | 5.8435 | 0 | 0 | 0 | La Central Masisa queda limitada a 8.2 MW, debido a la demanda de procesos de secado de madera en la planta Masisa quedando restringida la central por el material particulado que este emite, para no sobrepasar los limites establecidos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM1957 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-07-13 00:42 | 2016-07-13 01:57 | 0 | 11.03 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | La Central Capullo se encontraba generando 11 MW. |  | Biela quebrada. | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1959 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-07-13 05:16 | 2016-07-13 05:26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla y deja de inyectar 4,4 MW al SIC. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM15658 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | P | 2016-07-13 05:36 | 2016-07-17 13:55 | 0 | 24 | 104.3167 | 104.3167 | 104.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar indisponible la Central Completa, para efectuar trabajos prioritarios para el buen funcionamiento de las Unidades, entre otros: - Instalación y reapriete de líneas de enfriamiento culatas. - Reapriete de líneas de lubricación, ambas Unidades. - Reacondicionamiento de aceite Unidades 1 y 2. - Cambio de culata cilindro N° 9 en Unidad 1. - Reapriete de múltiple de escape Unidad 2. - Reposición de pernos cortados soporte múltiple de aire admisión ambas Unidades. - Revisión válvula sobrepresión circuito de aceite Unidad 2. - Retrolavado de intercambiadores de calor circuito interno de ambas Unidades. - Desarme y limpieza de intercambiadores de calor circuito de enfriamiento externo ambas Unidades. - Cambio control de nivel Caldera Unidad 1. - Cambio de sensores T° aire admisión y agua enfriamiento aire admisión Unidad 2. - Cambio conexionado del Gobernor Unidad 2. - Reparación de tablero eléctrico KA, Unidad 1. - Reparación JB conexionado Unidad 2. - Mantención banco de baterías 24 Volts continuos, respaldo KA, protecciones del Generador. - Mantención de bomba P-040-A, circuito enfriamiento externo de la Unidad 1. - Reparación de pasarelas de ambas Unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM15658 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | P | 2016-07-13 05:36 | 2016-07-17 13:55 | 0 | 24 | 104.3167 | 104.3167 | 104.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar indisponible la Central Completa, para efectuar trabajos prioritarios para el buen funcionamiento de las Unidades, entre otros: - Instalación y reapriete de líneas de enfriamiento culatas. - Reapriete de líneas de lubricación, ambas Unidades. - Reacondicionamiento de aceite Unidades 1 y 2. - Cambio de culata cilindro N° 9 en Unidad 1. - Reapriete de múltiple de escape Unidad 2. - Reposición de pernos cortados soporte múltiple de aire admisión ambas Unidades. - Revisión válvula sobrepresión circuito de aceite Unidad 2. - Retrolavado de intercambiadores de calor circuito interno de ambas Unidades. - Desarme y limpieza de intercambiadores de calor circuito de enfriamiento externo ambas Unidades. - Cambio control de nivel Caldera Unidad 1. - Cambio de sensores T° aire admisión y agua enfriamiento aire admisión Unidad 2. - Cambio conexionado del Gobernor Unidad 2. - Reparación de tablero eléctrico KA, Unidad 1. - Reparación JB conexionado Unidad 2. - Mantención banco de baterías 24 Volts continuos, respaldo KA, protecciones del Generador. - Mantención de bomba P-040-A, circuito enfriamiento externo de la Unidad 1. - Reparación de pasarelas de ambas Unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM1972 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-07-13 07:49 | 2016-07-14 05:42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla |  | Interrupción Línea de 66 kV Celco - Constitución | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM16521 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | E | F | 2016-07-13 07:58 | 2016-07-13 08:07 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira del servicio por precaución, debido a información entregada por terceros y en la cual se indica peligro de caída de torre de transmisión. 08:05 hrs. informa personal en terreno que la torre involucrada es la que soporta al Cto 1 el cual se encuentra fuera de servicio, según IF 1334/2016. por lo que se normaliza la condición de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM16517 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2016-07-13 08:30 | 2016-07-14 19:48 | 0 | 233.5 | 35.3 | 35.3 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1: Reparación Fisura en tubería de balanceo, por Riesgo de inundación en unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1306 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-07-13 08:37 | 2016-07-13 16:00 | 15 | 67.2 | 5.7353 | 5.7353 | 0 | 5.7353 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM16270 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-13 10:04 | 2016-07-13 16:10 | 16.5 | 18.15 | 0.55455 | 0.55455 | 0.55455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A02. Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM16158 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-13 10:04 | 2016-07-13 13:07 | 58.5 | 60 | 0.07625 | 0.07625 | 0.07625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1979 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 11:54 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla |  | Interrupción LT de 66 kV San Javier - Constitución | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM1986 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-13 10:44 | 2016-07-13 10:58 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguno | Entrada de Línea 220kV Quilapilun – Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF - NM2042 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | E | F | 2016-07-13 14:43 | 2016-07-13 15:43 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de interruptor 52J1 El Rosal por recepción en protección REL670. | Falla externa Linea 220 kV Charrua-Duqueco |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD - NM15879 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2016-07-13 14:55 | 2016-07-15 16:23 | 0 | 1.6 | 49.4667 | 49.4667 | 49.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 1 (G5635) por Mantenimiento Mayor programado según carta n°1064222, reprogramado en carta n° 1067698 |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM1995 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-14 10:52 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio debido a falla en instalaciones de terceros. |  | Interrupción Línea de Transmisión de 66 kV San Javier - Constitución. | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 2 | IF - NM2043 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | E | F | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-13 19:04 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por frente de mal tiempo se produce apertura intempestiva de la Linea 220 KV Charrua-Duqueco | Apertura de Linea 220 KV Charrua-Duqueco por falla a tierra. |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2085 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-13 16:13 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la perturbación en la línea la cual fue detectado por relé de mínima tensión | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2036 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-13 16:24 | 2016-07-13 16:36 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de Energía momentánea Inversores 32, 34, 41, 07. | Perturbaciones en la Línea |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2018 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 22:18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 32 MW de generación. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación Eólica Cuel. Relacionado con evento de falla LT 154 kV Charrúa - Los Ángeles. | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM2034 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 17:33 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Origen externo | Falla en línea A9 Charrúa. |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2083 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2016-07-13 17:40 | 2016-07-17 17:52 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa en ingvestigacion | Devido a perturvacion en la linea por interrupccion forzada de protecciones con reconexion exitosa de linea 220kv colbun - candelaria 1 |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM2035 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-07-13 17:50 | 2016-07-13 20:36 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Origen externo | Caída de árbol sobre la línea. |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF - NM2022 | NUEVA RENCA | Central | E | F | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-14 00:28 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda fuera de servicio debido a la operaciones automática de los circuitos N°1 y N°2 de la LT 110 kV Renca Cerro Navia. | Unidad queda fuera de servicio debido a la operaciones automática de los circuitos N°1 y N°2 de la LT 110 kV Renca Cerro Navia. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | IF - NM2041 | SANTA MARTA | Central | E | F | 2016-07-13 20:28 | 2016-07-14 15:15 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Bajo voltaje en barra de 23 KV, operando protecciones. | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2054 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-07-13 20:31 | 2016-07-13 20:42 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la unidad es coincidente con la falla en S/E Cerro Navia ATR-2 de 220/110 kV, 390 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 300 MW de consumos correspondiente a 138.000 clientes aproximadamente. C. Minera El Teniente pierde 50 MW de consumos, El CDC autoriza la reposición inmediata. Causa informada: Descarga atmosférica en neutro del transformador, (información extraída de novedades CDEC-SIC 13-06-2016). | Unidad fuera de servicio de forma intempestiva, Trip falla Generador Multilin SR 489 por sobrecorriente. |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM16280 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-07-13 21:04 | 2016-07-13 23:25 | 0 | 69.8 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de accionamiento remoto de breakers Switch gear 23kV |  |  | TRUE | 0
2016 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF - NM2024 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | E | F | 2016-07-13 21:07 | 2016-07-14 00:09 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se investiga | Opera proteccion 86U por apertura linea Charrua - Ralco Cto.N°2 |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1308 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-07-14 06:20 | 2016-07-14 07:14 | 150 | 218.5 | 0.28215 | 0.28215 | 0 | 0.28215 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 150 MW por falla en pulverizador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM15250 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2016-07-14 08:37 | 2016-08-04 20:38 | 0 | 9.7 | 516.0167 | 516.0167 | 516.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2 Chiburgo- Retiro Rodete y cambio sello del Eje. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM16357 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-14 09:23 | 2016-07-15 17:13 | 16.5 | 18.15 | 2.8939 | 2.8939 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03. Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM2037 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2016-07-14 10:53 | 2016-07-14 13:50 | 0 | 128.56 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | En la Unidad TG2, cuando se encontraba en carga a base, se produce una baja presión de combustible Diesel, esta condición fue detectada por el sensor de presión 63FL-2. Se mantiene en observación a la espera de mas detalles.- | Unidad TG2 sale de servicio por baja presión de combustible Diesel |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF - NM2038 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2016-07-14 11:28 | 2016-07-14 14:34 | 0 | 152 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | pérdida de llama | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2040 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-14 12:16 | 2016-07-14 16:24 | 0 | 119.9 | 4.1333 | 4.1333 | 0 | 4.1333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en modulo de control del sistema FGD. | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2050 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-14 12:59 | 2016-07-14 13:19 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de Generación en Inversores :44, 14, 05, 33, 19, 09, 40, 28, 20, 21, 11, 06 | Perturbación en la linea de 110kV |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | IF - NM2044 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | I | F | 2016-07-14 18:00 | 2016-08-23 12:50 | 0 | 1.7 | 954.8333 | 954.8333 | 0 | 954.8333 | 1 | 0 | 0 | Falla en anillo de pistón en unidad n°8 | Falla en anillos de piston |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM16362 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2016-07-14 20:18 | 2016-07-15 01:34 | 0 | 233.5 | 5.2667 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación programa y pruebas del controlador de matriz disparo |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2045 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-07-14 22:50 | 2016-07-15 08:34 | 0 | 152 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 9.7333 | 1 | 0 | 0 | . | Trip de caldera. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1310 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-15 02:25 | 2016-07-15 04:15 | 200 | 399 | 0.91437 | 0.91437 | 0 | 0.91437 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA.Unidad TG se requiere en 130 MW (Ciclo en 200Mw) |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1312 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-07-15 07:30 | 2016-07-15 09:30 | 220 | 380 | 0.84211 | 0.84211 | 0 | 0.84211 | 0 | 0 | 0 | Debido a alta diferencial en aire de entrada de Unidad TG a causa de banco de neblina, el ciclo queda limitada en 220 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM16574 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-07-15 08:03 | 2016-07-15 21:03 | 0 | 128 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado compresor off-line de la Unidad. INDISPONE LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD - NM16562 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | P | 2016-07-15 08:13 | 2016-07-15 12:44 | 0 | 23.8 | 4.5167 | 4.5167 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para lavado de aislación de Equipos primarios ( Bushings y Pararrayos ) |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD - NM16341 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2016-07-15 08:28 | 2016-07-15 14:02 | 0 | 19.66 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de capacitaron de gas, se habilitara arranque N° 3 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | SD - NM16992 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | I | F | 2016-07-15 10:38 | 2016-07-15 13:06 | 0 | 1.7 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Operador solicita la desconexión de la unidad n°4 por cambio de anillos |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2062 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2016-07-15 11:04 | 2016-07-15 17:56 | 0 | 7.9754 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 1 | 0 | 0 | En Revisión de la Unidad, personal del Área de Mantenimiento determinó que la desconexión se produce debido a falla en bomba de arrastre asociada al sistema de lubricación de la unidad, esta fue reemplazada y probada quedando en servicio sin novedad. |  | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, en revisión de la unidad, personal del Área de Mantenimiento determinó que la desconexión se produce debido a falla en bomba de arrastre asociada al sistema de lubricación de la unidad, esta fue reemplazada y probada quedando en servicio sin novedad. | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | SD - NM17102 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | I | F | 2016-07-15 14:48 | 2016-07-15 16:40 | 0 | 1.7 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Operador central solicita la desconexión de la unidad n°2 por un cambio de bomba inyectora. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM17171 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2016-07-15 17:51 | 2016-07-16 12:45 | 0 | 1.125 | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por curso forzoso debido a caida de objeto metálico en tuberia de presión, la cual compromete el normal funcionamiento de la unidad pudiendo provocar daños en la turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2063 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2016-07-15 21:31 | 2016-07-16 16:22 | 0 | 1.125 | 18.85 | 18.85 | 0 | 18.85 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos a clientes finales. |  | Falla en tarjeta Flash del PLC (Siemens S7-400), se carga nuevamente logica de programacion en tarjeta. | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM17180 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2016-07-15 21:33 | 2016-07-16 16:28 | 0 | 0.216 | 18.9167 | 18.9167 | 0 | 18.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad para realizar revisión de la U-1 de Florida 3, ambas unidades se encuentra tomadas de misma tuberia de presión . |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM16350 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-07-15 23:15 | 2016-07-18 12:46 | 0 | 380 | 61.5167 | 61.5167 | 61.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar reparaciones en el sistema de inyección combustible líquido y reemplazo de pre-filtros Unidad TG |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM16896 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-07-16 00:01 | 2016-07-16 09:10 | 0 | 77.5 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. Obs: Esta SD, no genera vertimiento, unidad N°2 disponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2057 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-16 08:12 | 2016-07-16 08:44 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causas de apertura de la linea en investigacion |  | Apertura de la linea de 110kV Diego De Almagro - El Salvador | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM15854 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2016-07-16 08:20 | 2016-07-16 18:02 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transnet por desconexion en barra N°2 de 66 kV en SE Arenas Blancas por Mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE. Al realizar esta desconexion la central Coronel no puede inyectar hacia SE Lomas Coloradas por lo que debe estar fuera de servicio mientras se ejecuten los trabajos solicitados por Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM13433 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2016-07-16 15:45 | 2016-07-17 09:59 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión total de la planta FV Luz del Norte a solicitud de TRANSELEC de acuerdo a SODI N° 2638 x trabajos de proyecto de ampliación S/E Carrera Pinto (SD N° 3537/2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | PETROPOWERPETROPOWER | IF - NM2065 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2016-07-16 18:51 | 2016-08-06 07:15 | 0 | 74.09 | 492.4 | 492.4 | 0 | 492.4 | 1 | 0 | 0 | La apertura de esta protección, originó la perdida de tensión en todos los servicios auxiliares de la central. | Abrió el Incoming 52A de la barra 6,6 KV por operación de la protección de corriente residual. Esto originó la pérdida de los equipos asociados a esta barra, dentro de ello las dos bombas hidráulicas de la turbina. Acto seguido se produce el Trip del Turboalternador. |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2064 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2016-07-16 20:24 | 2016-07-16 20:59 | 0 | 20 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Central fuera de servicio. |  | Falla interna | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM16771 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-07-17 08:18 | 2016-07-17 18:45 | 0 | 25.6 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de equipos de medida de vibraciones de la unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM15838 | EL PASO | EL PASO 1 | E | P | 2016-07-17 09:14 | 2016-07-17 19:26 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión en alta tensión de seccionador 89AS-3, seccionador de barra 154kV hidroeléctrica HLC y barra HLC 154kV sección 2 (Hydrochile) e integración al sistema de 154kV LC. Trabajos asociados a SD 15429 de Tinguiririca Energía y SD 15836 (Hydrochile). |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM15838 | EL PASO | EL PASO 2 | E | P | 2016-07-17 09:14 | 2016-07-17 19:26 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión en alta tensión de seccionador 89AS-3, seccionador de barra 154kV hidroeléctrica HLC y barra HLC 154kV sección 2 (Hydrochile) e integración al sistema de 154kV LC. Trabajos asociados a SD 15429 de Tinguiririca Energía y SD 15836 (Hydrochile). |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM15838 | EL PASO | EL PASO 3 | E | P | 2016-07-17 09:14 | 2016-07-17 19:26 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión en alta tensión de seccionador 89AS-3, seccionador de barra 154kV hidroeléctrica HLC y barra HLC 154kV sección 2 (Hydrochile) e integración al sistema de 154kV LC. Trabajos asociados a SD 15429 de Tinguiririca Energía y SD 15836 (Hydrochile). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM15669 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | E | P | 2016-07-17 09:14 | 2016-07-17 19:26 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión en Alta tensión del Seccionador 89AS-3, Seccionador de Barra 154 KV HLC y Barra HLC 154 KV sección 2 (Hidrochile) e integración al Sistema de 154 kV La Confluencia. Trabajos asociados a SD15429 de Tinguiririca Energia y a SD15664 DE Hydrochile |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM15669 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | E | P | 2016-07-17 09:14 | 2016-07-17 19:26 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión en Alta tensión del Seccionador 89AS-3, Seccionador de Barra 154 KV HLC y Barra HLC 154 KV sección 2 (Hidrochile) e integración al Sistema de 154 kV La Confluencia. Trabajos asociados a SD15429 de Tinguiririca Energia y a SD15664 DE Hydrochile |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM16372 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2016-07-17 10:01 | 2016-07-17 18:15 | 0 | 82.677 | 8.2333 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades debido a trabajos asociados a solicitud 15429 (Conexión en Alta tensión del Seccionador 89AS-3, Seccionador de Barra 154 KV HLC y Barra HLC 154 KV sección 2 (Hidrochile) e integración al Sistema de 154 kV La Confluencia). |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD - NM16372 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | P | 2016-07-17 10:01 | 2016-07-17 18:15 | 0 | 82.677 | 8.2333 | 8.2333 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades debido a trabajos asociados a solicitud 15429 (Conexión en Alta tensión del Seccionador 89AS-3, Seccionador de Barra 154 KV HLC y Barra HLC 154 KV sección 2 (Hidrochile) e integración al Sistema de 154 kV La Confluencia). |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2069 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-18 07:50 | 2016-07-18 09:28 | 0 | 24 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | opera protección potencia inversa actuada | Potencia inversa actuada |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM16791 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2016-07-18 07:57 | 2016-07-26 17:53 | 0 | 25.6 | 201.9333 | 201.9333 | 201.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | SD - NM16848 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-20 16:30 | 0 | 1 | 55.9333 | 55.9333 | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 1 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM16848 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-20 16:30 | 0 | 1 | 55.9333 | 55.9333 | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 1 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM16851 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2016-07-18 08:34 | 2016-07-18 18:00 | 0 | 1.403 | 9.4333 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Desconexión Central Loma Los Colorados 2 asociado a desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco por trabajos de ampliación malla de tierra en subestación 110/23 KV (SD16836). 2) Mantenimiento preventivo Transformador SS/AA Planta de Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2070 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-07-18 08:58 | 2016-07-18 10:06 | 0 | 11.03 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Biela quebrada. |  | Quiebre de biela de unidad. | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1318 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-07-18 09:08 | 2016-07-18 09:41 | 130 | 152 | 0.079605 | 0.079605 | 0 | 0.079605 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM16812 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-18 09:17 | 2016-07-18 17:11 | 58.5 | 60 | 0.1975 | 0.1975 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G 06. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM16644 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-18 09:22 | 2016-07-18 18:08 | 0 | 89 | 8.7667 | 8.7667 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 por trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD16640/2016). Unidad quedará indisponible durante estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2073 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-18 09:28 | 2016-07-20 04:24 | 0 | 24 | 42.9333 | 42.9333 | 0 | 42.9333 | 1 | 0 | 0 | Se esta revisando señal de actuador. |  | Falla señal sensor de velocidad. | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM16809 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-18 09:50 | 2016-07-18 17:11 | 16.5 | 18.15 | 0.66818 | 0.66818 | 0.66818 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A 02. Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2072 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-07-18 10:00 | 2016-07-18 11:42 | 0 | 29.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea 1 sale de servicio debido a falla en sistema de control de la turbina. Deja de inyectar 10,5 MW al SIC. |  | Trip de turbina y caldera de poder por falla en ventilador primario. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM16486 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-07-18 11:11 | 2016-07-18 12:30 | 0 | 2.5 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM16487 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-07-18 12:53 | 2016-07-18 13:36 | 0 | 2.5 | 0.71667 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD - NM17379 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2016-07-18 16:03 | 2016-07-20 20:52 | 0 | 1.6 | 52.8167 | 52.8167 | 0 | 52.8167 | 0 | 0 | 0 | La unidad N° 2 (5636) queda fuera de servicio por corrección de punto de roce en deflector de ventilador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD - NM14192 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2016-07-18 16:25 | 2016-07-29 13:24 | 0 | 1.6 | 260.9833 | 260.9833 | 260.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 5637 por Mantenimiento Mayor programado según carta n°1064222, reprogramada en carta n° 1067698 |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1320 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-19 02:40 | 2016-07-19 08:00 | 5.5 | 11.1 | 2.6907 | 2.6907 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su generación a mínimo técnico debido a problemas en sistema de extracción de cenizas. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM17195 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-07-19 07:37 | 2016-07-19 12:15 | 0 | 23.8 | 4.6333 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM16805 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-07-19 08:01 | 2016-07-23 20:56 | 0 | 35.33 | 108.9167 | 108.9167 | 108.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ANUAL MECANICO, ELÉCTRICO Y CONTROL DE LA UNIDAD GENERADORA. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM16647 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-19 08:20 | 2016-07-19 17:42 | 0 | 89 | 9.3667 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 por trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD16645/2016). Unidad quedará indisponible durante estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM16484 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-07-19 09:11 | 2016-07-19 10:17 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM17193 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-19 09:22 | 2016-07-19 22:00 | 16.5 | 18.15 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05. Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM17192 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-19 09:22 | 2016-07-19 17:30 | 58.5 | 60 | 0.20333 | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1322 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-07-19 09:44 | 2016-07-19 11:00 | 100 | 130 | 0.29231 | 0.29231 | 0 | 0.29231 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por molienda irregular en Molino 1D, se necesita inspeccionar y verificar objetos que pudieran estar trabando rodillos |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM16485 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-07-19 10:25 | 2016-07-19 12:52 | 0 | 2.5 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM17340 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-07-20 07:30 | 2016-07-20 12:39 | 0 | 26 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4.- Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM17289 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-07-20 08:38 | 2016-07-20 19:48 | 0 | 16.3 | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 fuera de servicio para realizar revisión periódica, por horas de servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM16650 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-20 08:58 | 2016-07-20 17:26 | 0 | 89 | 8.4667 | 8.4667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 por trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD16648/2016). Unidad quedará indisponible durante estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM17690 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-07-20 09:42 | 2016-07-20 12:47 | 0 | 12.1 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisiòn sensor vibraciòn radial descanso U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM17690 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2016-07-20 09:42 | 2016-07-20 12:47 | 0 | 2.1 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisiòn sensor vibraciòn radial descanso U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM17405 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-07-20 09:58 | 2016-07-20 18:29 | 15 | 36 | 4.9681 | 4.9681 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de equipos con carga variable. (0-15 MW) |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM17693 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-07-20 10:36 | 2016-07-20 11:40 | 0 | 35.33 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de interruptor 52 G2 por baja resistencia de aislación en polo 1, con riesgo de trip para la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2084 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-07-20 16:40 | 2016-07-20 17:30 | 0 | 12.1 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Operación protección temperatura descanso U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM17533 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-07-21 07:32 | 2016-07-21 12:26 | 0 | 26 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 .- Lavado de Bushing Y Mufas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM16653 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-21 08:36 | 2016-07-21 18:37 | 0 | 89 | 10.0167 | 10.0167 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 por trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD16651/2016). Unidad quedará indisponible durante estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM17570 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-07-21 09:52 | 2016-07-22 10:03 | 0 | 77.5 | 24.1833 | 24.1833 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de vibraciones de la Unidad, a distintos niveles de carga, en coordinación con el CDEC. No produce vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2096 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-07-21 11:59 | 2016-07-22 12:01 | 0 | 9.563 | 24.0333 | 24.0333 | 0 | 24.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | En revisión se determina que la falla es originada por desconexión de los SS/AA de la unidad los cuales quedan fuera de servicio debido a la operación de la protección de sobrecorriente del neutro asociada a estos, luego de la desconexión la unidad presenta problemas en el regulador de voltaje. | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM17969 | RAPEL | RAPEL 5 | I | F | 2016-07-21 12:50 | 2016-07-21 13:27 | 0 | 76 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sistema de control MARK IV, Unidad N°5.- Cambio de SWICH sistema control MARK IV, por presentar alarma. (posible cierre compuerta de toma N°5). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM18050 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-07-21 19:06 | 2016-07-23 00:04 | 0 | 130 | 28.9667 | 28.9667 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | 0 | Falla en atomizador, por aumento excesivo de vibraciones, se debe retirar central por falta de sistema de abatimiento de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 1 | IF - NM2099 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2016-07-21 21:20 | 2016-07-23 14:23 | 0 | 17.2 | 41.05 | 41.05 | 0 | 41.05 | 1 | 0 | 0 | Trip eléctrico Unidad 1 | Apertura 52 JT1 por Trip eléctrico Unidad 1 ocasionado por activación de función 87 T en UPP12 B1 |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM2095 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-07-22 06:00 | 2016-07-22 11:25 | 0 | 104.19 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 5.4167 | 1 | 0 | 0 | Falla en el arranque de unidad, se investiga causa | Causa en investigación. |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM16657 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-22 08:56 | 2016-07-22 18:47 | 0 | 89 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1 por trabajos en sección N° 1 de Barra 220kV (SD16654/2016). Unidad quedará indisponible durante estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM17423 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-07-22 09:24 | 2016-07-22 18:38 | 15 | 36 | 5.3861 | 5.3861 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de equipos con carga variable. (0-15 MW) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM17723 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-22 09:46 | 2016-07-22 14:25 | 57 | 60 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01.- Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2098 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-07-22 09:51 | 2016-07-22 11:25 | 0 | 12 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad con 8 MW por operación de protección por bajo nivel acumulador regulador de velocidad. |  | Bajo nivel de aceite regulador de velocidad. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM17626 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-07-22 10:03 | 2016-07-22 18:46 | 0 | 77.5 | 8.7167 | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de vibraciones de la Unidad, a distintos niveles de carga, en coordinación con el CDEC. No produce vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF - NM2097 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 12:40 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central Calle Calle a las 10:58 horas | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | IF - NM2097 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | F | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 12:40 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central Calle Calle a las 10:58 horas | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | IF - NM2097 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | F | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 12:40 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central Calle Calle a las 10:58 horas | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | IF - NM2097 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | F | 2016-07-22 10:58 | 2016-07-22 12:40 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central Calle Calle a las 10:58 horas | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO IICentral | SD - NM17721 | NEHUENCO II | Central | I | P | 2016-07-22 11:22 | 2017-01-05 19:55 | 0 | 398.3 | 4016.55 | 4016.55 | 4016.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el mantenimiento mayor de Nehuenco II (DLN 2.6+AGP), Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD - NM16561 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2016-07-22 12:40 | 2016-07-22 16:27 | 0 | 1.6 | 3.7833 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 5 (G5639) por Cambio de aceite motor y filtros. Inspección , revisión y limpieza de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM2100 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-07-22 14:23 | 2016-07-22 17:28 | 0 | 6.3 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 1 | 0 | 0 | Se detecta corteza de árbol en línea y cruceta. |  | Se encuentra rama en línea de 23KV de Central Renaico | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD - NM6281 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | P | 2016-07-22 16:55 | 2016-07-30 22:23 | 0 | 1.6 | 197.4667 | 197.4667 | 197.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Unidad IV de central Calle Calle, según Carta SGA N° 1064222 del 04/12/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1328 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-07-22 23:40 | 2016-07-23 02:00 | 250 | 350 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Disparo Molino N°1, por falla en bomba de aceite hidráulico. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1329 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-07-23 02:08 | 2016-07-23 08:00 | 15 | 67.2 | 4.5571 | 4.5571 | 0 | 4.5571 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM2102 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-23 16:31 | 2016-07-26 03:18 | 0 | 11.1 | 58.7833 | 58.7833 | 0 | 58.7833 | 1 | 0 | 0 | Central Masisa queda fuera de servicio de forma intempestiva por operación del interruptor 52CG1Q01. | Operación del interruptor 52CG1Q01 |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM18262 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-07-23 18:05 | 2016-07-23 19:30 | 0 | 35.33 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | INTERCAMBIO DE INTERRUPTOR 52G1 NECESARIO PARA SER REPUESTO EN CELDA 52G3 POR FALLA. EL INTERRPTOR DE LA UNIDAD 3 SERÁ INSTALADO EN LA U1. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | IF - NM2103 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2016-07-23 20:39 | 2016-07-23 22:22 | 0 | 6.5 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Se detecta fuga de combustible. |  | Fuga de combustible por skid filtros | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM18265 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-23 22:50 | 2016-07-25 07:30 | 0 | 24 | 32.6667 | 32.6667 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | Revisión linea de fuerza en cilindro N°1 en la unidad Generadora N° 1, esto debido a una considerable baja de temperatura de gases de escape en dicho cilindro. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM2108 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-07-24 08:01 | 2016-07-24 15:19 | 0 | 272 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1330 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-24 10:00 | 2016-07-24 11:00 | 65 | 119.9 | 0.45788 | 0.45788 | 0 | 0.45788 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 65 MW por falla en bomba de agua de circulación 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM18275 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-07-24 21:39 | 2016-07-25 02:33 | 0 | 45.7 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se retira Central Coronel baja a Mínimo Técnico por variaciones de tensión en los SS/AA de la Central, pero luego se escucha fuerte estruendo por lo cual se retira la Central , gente del sector informa que al parecer el estruendo fue en los servicios auxiliares de la Central |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2155 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2016-07-24 22:56 | 2016-07-24 23:40 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la baja de voltaje producida en la línea la cual fue detectado por relé de mínima tensión | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2156 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2016-07-24 23:09 | 2016-07-25 00:32 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la baja de voltaje producida en la línea la cual fue detectado por el relé maestro 86U protecciones de unidad | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM2113 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2016-07-25 03:04 | 2016-07-25 03:43 | 0 | 13.3 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Unidad N°2 por operación de Protección G-30 y Relé Auxiliara Diferencial Generador 2. Se investiga la causa | Fuera de servicio Unidad N°2 por operación de Protección G-30 y Relé Auxiliara Diferencial Generador 2. Se investiga la causa |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM18277 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-07-25 05:00 | 2016-07-30 01:20 | 0 | 16 | 116.3333 | 116.3333 | 0 | 116.3333 | 0 | 0 | 0 | Se deja Fuera de servicio turbogenerador por falla en parrilla #3 de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1333 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-25 06:33 | 2016-07-25 09:00 | 70 | 119.9 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema enfriamiento transformador principal 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM15847 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2016-07-25 08:18 | 2016-08-06 23:03 | 0 | 13.3 | 302.75 | 302.75 | 302.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor - Reparación fugas Transformador-Reemplazo de Protección G30 y Maestro, Montaje Nuevos Relés REG650, Pruebas de Cableado, SAT y Puesta en Servicio.Pruebas de Cableado y Pruebas SAT Aporte a Protección 87B Barra 66 kV CH Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM17991 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-07-25 08:30 | 2016-07-25 16:41 | 14.85 | 18.15 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01 .- Mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM2114 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-07-25 08:44 | 2016-07-25 09:48 | 0 | 104.19 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Unidad falla en proceso de arranque por operación de alarma y protección de "Baja presión en sistema hidráulico". | Alarma, Baja presión en sistema hidraulico |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IL - NM1335 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2016-07-25 09:00 | 2016-08-18 23:59 | 10 | 13.3 | 146.635 | 146.635 | 0 | 146.635 | 0 | 0 | 0 | Al momento de tomar carga con la unidad N°2 el Inyector N°1 Abre hasta un 54 %. provocando una Discrepancia con los demás inyectores. Se revisará y/o cambiará el Inyector en la próxima Mantención. (Del 08 al 18 de Agosto del 2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM17385 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2016-07-25 09:02 | 2016-08-03 21:00 | 19.76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las unidades de la N°10 a la 18 previo a la desconexion de la SE San Pedro y linea 110 kV Chiloe San Pedro, relacionada con los trabajos de ampliación de SE San Pedro para la conexión de la nueva central San Pedro II. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM17386 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2016-07-25 09:11 | 2016-08-03 13:23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las unidades de la N°1 a la 9 previo a la desconexion de la SE San Pedro y linea 110 kV Chiloe San Pedro, relacionada con los trabajos de ampliación de SE San Pedro para la conexión de la nueva central San Pedro II. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM17990 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-25 10:09 | 2016-07-25 17:03 | 57 | 60 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01 .- Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1336 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-25 11:24 | 2016-07-25 20:00 | 30 | 119.9 | 6.4482 | 6.4482 | 0 | 6.4482 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 30 MW por falla en sistema de enfriamiento forzado de aceite de transformador principal N° 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM18340 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-07-25 11:57 | 2016-07-25 22:20 | 270.31 | 399 | 3.349 | 3.349 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | Retiro de agua en compartimiento de Excitatriz Generador Turbina a Vapor. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | SD - NM18362 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-07-25 14:37 | 2016-07-25 19:04 | 0 | 6.3 | 4.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Problema en poste línea de 23 KV de central renaico. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2116 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-07-25 14:44 | 2016-07-25 15:31 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 1 | IF - NM2144 | EMELDA | EMELDA 1 | I | F | 2016-07-26 01:26 | 2016-07-26 03:18 | 0 | 33.25 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | En proceso de partida se detecta desajuste en acoplamiento del motor de arranque (DC) con motor diésel de arranque, condición que retarda el proceso de toma de velocidad de la unidad. Condición atribuible a sismo de gran intensidad que afectó la zona. |  | En proceso de partida se detecta desajuste en acoplamiento del motor de arranque (DC) con motor diésel de arranque, condición que retarda el proceso de toma de velocidad de la unidad. Condición atribuible a sismo de gran intensidad que afectó la zona. | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 2 | IF - NM2128 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2016-07-26 01:26 | 2016-07-26 02:08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inestabilidad de tensión en linea de 110KV. | Por inestabilidad en sistema, tensión de linea de 110KV inestable. La unidad no logra igualar parámetros para la sincronización. Condición que no permite completar la secuencia lógica en sistema de control. |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM18131 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-26 08:35 | 2016-07-26 18:48 | 0 | 89 | 10.2167 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 indisponible, por trabajos asociados a Barra N° 1 por trabajos asociados a montaje de seccionador PASS. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | IL - NM1340 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | I | F | 2016-07-26 09:01 | 2016-07-26 16:00 | 0 | 1.7 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada a 7 MW por baja presión de combustible. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18042 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-26 09:12 | 2016-07-26 18:54 | 0 | 20.15 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18015 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18042 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-26 09:12 | 2016-07-26 18:54 | 0 | 20.15 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18015 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1339 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-26 10:10 | 2016-07-26 15:00 | 5 | 11.1 | 2.6562 | 2.6562 | 0 | 2.6562 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5 MW por problemas mecánicos. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM18584 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2016-07-26 13:54 | 2016-07-27 06:18 | 0 | 24 | 16.4 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 inyector cilindro N°3 agripado, pulverizado defectuoso |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2126 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-07-26 14:41 | 2016-07-26 14:54 | 0 | 12.53 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Condicion barra 01 Anomalia | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2122 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-07-26 17:15 | 2016-07-26 18:23 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actuación esperada de protección en condición de isla. | Subfrecuencia de red por generación en isla. |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 2 | IF - NM2142 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-29 03:28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con la unidad estable en carga base se produce perdida de tensión en 110KV, perdiéndose la alimentación de servicios auxiliares. Probable daño interno en sistema de control de unidad. | Con la unidad estable en carga base se produce perdida de tensión en 110KV, perdiéndose la alimentación de servicios auxiliares. Probable daño interno en sistema de control de unidad. |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 1 | IF - NM2129 | EMELDA | EMELDA 1 | E | F | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-27 02:04 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con la unidad estable en carga base, se produce apertura de linea de 110KV, perdiéndose la alimentación de servicios auxiliares de la central. |  | Con la unidad estable en carga base, se produce apertura de linea de 110KV, perdiéndose la alimentación de servicios auxiliares de la central. | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2154 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 18:06 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque solar Javiera se encontraba en proceso de retiro por descenso de recurso solar. |  | Subfrecuencia y posterior pérdida de tensión en punto de inyección por falla externa. | TRUE | 0
2016 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF - NM2137 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | F | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 18:00 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones de la unidad operan de acuerdo a lo programado y la unidad entra en servicio a solicitud del operador del CDEC | Baja frecuencia por salida intespectiva de otras unidades generadoras |  | TRUE | 0
2016 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF - NM2138 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | E | F | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:48 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Hay | Baja frecuencia |  | TRUE | 0
2016 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | IF - NM2127 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2016-07-26 21:30 | 2016-07-28 20:36 | 0 | 6.5 | 47.1 | 47.1 | 0 | 47.1 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | no sincroniza unidad |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1343 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-07-27 01:50 | 2016-07-27 05:00 | 205 | 271.9 | 0.77915 | 0.77915 | 0 | 0.77915 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 205 MW por falla en correa alimentadora de carbón hacia cilos de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM18450 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-07-27 06:56 | 2016-07-27 19:20 | 0 | 77.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección periódica por horas de servicio a la turbina N°1. No genera vertimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18044 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-27 07:02 | 2016-07-27 19:34 | 0 | 20.15 | 12.5333 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18028 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18044 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-27 07:02 | 2016-07-27 19:34 | 0 | 20.15 | 12.5333 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18028 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM18143 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-27 08:23 | 2016-07-27 18:14 | 0 | 89 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 indisponible, por trabajos asociados a Barra N° 1 por trabajos asociados a montaje de seccionador PASS. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM17841 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | E | P | 2016-07-27 08:39 | 2016-07-27 18:58 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento que desarrollará el área de Transmisión Centro-Sur en paño J7. Lo anterior implica indisponibilidad de la Unidad TG1 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM18320 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-07-27 08:53 | 2016-07-27 15:03 | 0 | 16.3 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para revisar ruido y vibración anormal en generador. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1344 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-27 08:54 | 2016-07-27 16:30 | 5.5 | 11.1 | 3.8342 | 3.8342 | 0 | 3.8342 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW por problema en válvula rotatoria en economizadores que arrastra el particulado hacia chimenea. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM18673 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2016-07-27 09:17 | 2017-01-18 16:14 | 31.6 | 33 | 178.4767 | 178.4767 | 0 | 178.4767 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Reaprete |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM18322 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-27 09:58 | 2016-07-27 18:35 | 57 | 60 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02. Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1345 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-27 16:30 | 2016-07-27 17:50 | 7.6 | 11.1 | 0.42042 | 0.42042 | 0 | 0.42042 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 7.6 MW por procesos internos. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1347 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-27 17:50 | 2016-07-29 19:45 | 4 | 11.1 | 31.9287 | 31.9287 | 0 | 31.9287 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 4 MW por falla en la cinta transportadora de escorias de la biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18045 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-28 07:04 | 2016-07-28 19:33 | 0 | 20.15 | 12.4833 | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18034 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18045 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-28 07:04 | 2016-07-28 19:33 | 0 | 20.15 | 12.4833 | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18034 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM18158 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-07-28 07:24 | 2016-07-28 19:33 | 0 | 21.5 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18034 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM18158 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-07-28 07:24 | 2016-07-28 19:33 | 0 | 20.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18034 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM18158 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-07-28 07:24 | 2016-07-28 19:33 | 0 | 20.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18034 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTACentral | SD - NM18427 | SANTA MARTA | Central | I | P | 2016-07-28 08:05 | 2016-07-28 18:16 | 0 | 19.66 | 10.1833 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se continúan los trabajos en arranque N° 3 de la extraccion de gas para mejorar la calidad de gas |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM17838 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | E | P | 2016-07-28 08:42 | 2016-07-28 18:25 | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento que desarrollará el área de Transmisión Centro-Sur en paño J8. Lo anterior implica indisponibilidad de la Unidad TG2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM18534 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-07-28 08:43 | 2016-07-28 16:45 | 57 | 60 | 0.40167 | 0.40167 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02. Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM18823 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-07-28 08:45 | 2016-08-27 21:28 | 0 | 9.563 | 732.7167 | 732.7167 | 0 | 732.7167 | 0 | 0 | 0 | Falla en regulador de tension |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM18151 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-28 08:49 | 2016-07-28 18:46 | 0 | 89 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 indisponible, por trabajos asociados a Barra N° 1 por trabajos asociados a montaje de seccionador PASS. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM18820 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2016-07-28 10:10 | 2016-07-29 17:57 | 0 | 12.1 | 31.7833 | 31.7833 | 0 | 31.7833 | 0 | 0 | 0 | Revisión sensores vibración descanso turbina U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM18820 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2016-07-28 10:10 | 2016-07-29 17:57 | 0 | 2.1 | 31.7833 | 31.7833 | 0 | 31.7833 | 0 | 0 | 0 | Revisión sensores vibración descanso turbina U1 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM18650 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-07-28 10:30 | 2016-07-28 15:16 | 0 | 10 | 4.7667 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, cámara de carga |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM18650 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-07-28 10:30 | 2016-07-28 15:16 | 0 | 10 | 4.7667 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, cámara de carga |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM18858 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-07-28 11:15 | 2016-07-28 17:57 | 0 | 67.2 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar con urgencia Sistema de posición de Válvula de admisión de vapor de la Turbina, esto a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM2147 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-07-28 12:30 | 2016-07-28 20:09 | 0 | 152 | 7.65 | 7.65 | 0 | 7.65 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM18920 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-07-28 12:33 | 2016-07-31 18:20 | 0 | 370 | 77.7833 | 77.7833 | 0 | 77.7833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad por rotura de tubos en caldera principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM18925 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-07-28 14:14 | 2016-07-28 17:07 | 0 | 35.33 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Eliminación fuga de agua considerable por toma manométrica de tubería en presión, riesgo inminente de contaminación de circuito de aceite. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD - NM6287 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2016-07-28 17:15 | 2016-07-30 23:05 | 0 | 1.6 | 53.8333 | 53.8333 | 53.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Unidad 5 de central Calle Calle, según Carta SGA N° 1064222 del 04/12/2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM19096 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-07-28 19:55 | 2016-07-28 21:20 | 0 | 2.5 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta perno cortado en anillo de bronce corta-agua, en eje principal de turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM17432 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2016-07-28 20:00 | 2016-07-30 14:10 | 0 | 26 | 42.1667 | 42.1667 | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada unidad Lautaro 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM18159 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 | 0 | 21.5 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18036 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM18159 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 | 0 | 20.15 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18036 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM18159 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 | 0 | 20.15 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18036 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18046 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 | 0 | 20.15 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18036 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18046 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-29 08:02 | 2016-07-29 19:42 | 0 | 20.15 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18036 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM18515 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-07-29 08:24 | 2016-07-29 18:27 | 0 | 89 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 indisponible, por trabajos asociados a Barra N° 1 por trabajos asociados a montaje de seccionador PASS. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM19231 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-07-29 15:11 | 2016-07-31 12:41 | 0 | 285 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN TURBINA POR ROTURA DE ÁLABES DESLIGADOS, QUE IMPIDEN SU PARTIDA |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2188 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-07-29 17:26 | 2016-07-29 18:30 | 0 | 9.563 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | No afecta consumos finales. | Falso/positivo que da trip a la unidad por sobre temperatura de devanado. |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM18753 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-07-29 18:12 | 2016-07-29 18:47 | 0 | 37.92 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52HT1 por trabajos programados de Lavado de aisladores en marco de linea en Subestación Elevadora Chañares. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1352 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-07-29 19:45 | 2016-08-31 18:45 | 8 | 11.1 | 220.9099 | 220.9099 | 0 | 220.9099 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8 MW por procesos internos. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL - NM1154 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-07-30 01:20 | 2016-07-31 23:59 | 15.6 | 16 | 1.1662 | 1.1662 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | Por restricción propia se mantendrá a plena carga con el fin de mantener suministro de vapor a planta CPP S.A |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM18160 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 | 0 | 21.5 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18037 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM18160 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 | 0 | 20.15 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18037 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM18160 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 | 0 | 20.15 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18037 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 | 0 | 20.15 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18037 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-30 07:59 | 2016-07-30 19:04 | 0 | 20.15 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18037 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM19316 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-07-30 08:17 | 2016-07-30 22:53 | 0 | 152 | 14.6 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar calentador de aire regenerativo de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | SD - NM17600 | LAJA | LAJA 1 | I | P | 2016-07-30 23:28 | 2016-07-31 23:10 | 0 | 8.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Laja para realizar mantenimiento preventivo básico por horas de operación |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | SD - NM17600 | LAJA | LAJA 2 | I | P | 2016-07-30 23:28 | 2016-07-31 23:10 | 0 | 3.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Laja para realizar mantenimiento preventivo básico por horas de operación |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18048 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-07-31 07:59 | 2016-07-31 19:30 | 0 | 20.15 | 11.5167 | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18040 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18048 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-07-31 07:59 | 2016-07-31 19:30 | 0 | 20.15 | 11.5167 | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18040 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM18895 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-07-31 08:42 | 2016-07-31 15:16 | 0 | 381.23 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado OFF LINE Turbocompresor para mejorar rendimiento y bajar niveles de Emisiones Nox a Plena Carga, (ciclo combinado F. de S.). |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2160 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-07-31 21:24 | 2016-07-31 22:57 | 0 | 67.2 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | Trip Caldera Biomasa por alto nivel del CO |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM18059 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2016-08-01 07:00 | 2016-08-01 14:46 | 0 | 7.9754 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor programado (overhaul turbina e inspección del generador) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM18052 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-08-01 07:03 | 2016-08-01 19:31 | 0 | 20.15 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18041 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM18052 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-08-01 07:03 | 2016-08-01 19:31 | 0 | 20.15 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 18041 “Inspección general Línea S/E SA-LC (Pruebas interruptores y desconectadores). No genera vertimiento de caudales”. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM11426 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-08-01 08:02 | 2016-09-03 08:16 | 0 | 86 | 792.2333 | 792.2333 | 792.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en generador U-1. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador N°1, para lo cual se requiere apertura del 52JT1. Se realizar pruebas de giros con distintos escalones de cargas antes y después del mantenimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM11427 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2016-08-01 08:02 | 2016-08-14 08:24 | 0 | 86 | 312.3667 | 312.3667 | 312.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en generador U-2. Central Canutillar, además se realizaran trabajos de MPB en transformador U°2. para lo cual se requiere apertura del 52JT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM16365 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-08-01 08:02 | 2016-08-05 20:53 | 0 | 112.5 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM18652 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-08-01 08:10 | 2016-08-05 18:38 | 0 | 10 | 106.4667 | 106.4667 | 106.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual - Unidad N°2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM19089 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-01 09:45 | 2016-08-01 16:40 | 58.5 | 60 | 0.17292 | 0.17292 | 0.17292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03. Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM19517 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-08-01 17:24 | 2016-08-03 14:45 | 0 | 381.23 | 45.35 | 45.35 | 0 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación por rotura enfriador de aire generador Turbina a Vapor. (Cooler agua TV) |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM19543 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2016-08-01 19:15 | 2016-08-01 20:48 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Debido al ingreso de ave a celdas 6,3 KV. se requiere des-energizar barra 6,3 KV, por tanto la des-conexión total de la central, para expulsar el ave de la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM19543 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-08-01 19:15 | 2016-08-01 20:48 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Debido al ingreso de ave a celdas 6,3 KV. se requiere des-energizar barra 6,3 KV, por tanto la des-conexión total de la central, para expulsar el ave de la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM19543 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2016-08-01 19:15 | 2016-08-01 20:48 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Debido al ingreso de ave a celdas 6,3 KV. se requiere des-energizar barra 6,3 KV, por tanto la des-conexión total de la central, para expulsar el ave de la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM19543 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2016-08-01 19:15 | 2016-08-01 20:48 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Debido al ingreso de ave a celdas 6,3 KV. se requiere des-energizar barra 6,3 KV, por tanto la des-conexión total de la central, para expulsar el ave de la instalación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2166 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-08-01 21:45 | 2016-08-05 08:41 | 0 | 152 | 82.9333 | 82.9333 | 0 | 82.9333 | 1 | 0 | 0 | La unidad sale de servicio por alta presión en el hogar. | Obstrución en sistema de abatimiento. |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | IF - NM2168 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2016-08-02 07:38 | 2016-08-02 14:00 | 0 | 6.43 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 6.3667 | 1 | 0 | 0 | Falla Unidad N°4 de C. Chacabuquito. En revisión preliminar se encuentra baja presión de aceite del sistema hidráulico provocando salida de esta. , alarmas: Falla estanque sumidero, falla filtro agua sello turbina, falla estanque aceite lubricación. opera 86M, no se pierde agua. |  | Operación de la unidad por alarma de bajo nivel de aceite en sistema hidráulico | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM19319 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-02 09:02 | 2016-08-02 17:10 | 58.5 | 60 | 0.20333 | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03. Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19152 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-02 09:08 | 2016-08-02 18:18 | 0 | 36 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCentral | IL - NM1361 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2016-08-02 12:10 | 2016-08-05 18:00 | 10.3 | 13.6 | 18.886 | 18.886 | 0 | 18.886 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 10,3 MW, por falla en unidad N° 8, según IF N° 2044 (falla ocurrida el 14.07.2016 a las 18:00 hrs.). |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | SD - NM18775 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2016-08-02 12:54 | 2016-08-19 01:32 | 0 | 6.3 | 396.6333 | 396.6333 | 396.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención cámara de carga, canal, turbina, transformador y SS/AA. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM18653 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-08-02 13:28 | 2016-08-02 19:10 | 0 | 46 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas EDAG con enlace desde PE Totoral hasta Central Guacolda. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM19541 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-08-03 00:45 | 2016-08-04 06:02 | 0 | 77.5 | 29.2833 | 29.2833 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a tubería forzada de central, para efectuar verificación de ruido anómalo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM19541 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-08-03 00:45 | 2016-08-04 06:02 | 0 | 77.5 | 29.2833 | 29.2833 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a tubería forzada de central, para efectuar verificación de ruido anómalo. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2171 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-08-03 02:14 | 2016-08-03 08:00 | 0 | 67.2 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 5.7667 | 1 | 0 | 0 | trip turbina opera por activación de sensor de velocidad, se investiga origen. Central despachada a bloque 2 según políticas de operación vigentes. | Trip en sensor de velocidad de la turbina. Canal 1, 2 y 3. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM19795 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-08-03 06:35 | 2016-08-03 19:30 | 0 | 16.05 | 12.9167 | 12.9167 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar con Urgencia VTI caldera Recuperador por altas vibraciones. implica caldera F/S |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | SD - NM19795 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | I | F | 2016-08-03 06:35 | 2016-08-03 19:30 | 0 | 11.45 | 12.9167 | 12.9167 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar con Urgencia VTI caldera Recuperador por altas vibraciones. implica caldera F/S |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD - NM19795 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | F | 2016-08-03 06:35 | 2016-08-03 19:30 | 0 | 5.5 | 12.9167 | 12.9167 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar con Urgencia VTI caldera Recuperador por altas vibraciones. implica caldera F/S |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19119 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-03 07:09 | 2016-08-03 19:08 | 0 | 21.5 | 11.9833 | 11.9833 | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19106 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19119 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-03 07:09 | 2016-08-03 19:08 | 0 | 20.15 | 11.9833 | 11.9833 | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19106 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19119 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-03 07:09 | 2016-08-03 19:08 | 0 | 20.15 | 11.9833 | 11.9833 | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19106 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | SD - NM19515 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:44 | 0 | 1 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión Central 1 para realizar los siguientes trabajos: a) Cambio de filtros Planta de Acondicionamiento de Biogás. b) Mantenimiento Preventivo ventiladores de refrigeración MG-SUR Y MG-NORTE (Motor generador norte se encuentra indisponible por falla). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM19515 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:44 | 0 | 1 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión Central 1 para realizar los siguientes trabajos: a) Cambio de filtros Planta de Acondicionamiento de Biogás. b) Mantenimiento Preventivo ventiladores de refrigeración MG-SUR Y MG-NORTE (Motor generador norte se encuentra indisponible por falla). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM19371 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2016-08-03 08:12 | 2016-08-03 17:24 | 0 | 1.403 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación central Loma Los Colorados 2, requieren la detención para efectuar los siguientes trabajos: a) Conexión de equipo aero-enfriador a gasoducto principal. b) Conexión de sistema de venteo de PPtek (Planta tratamiento de gas) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM19180 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-08-03 08:51 | 2016-08-03 19:08 | 0 | 20.15 | 10.2833 | 10.2833 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19106 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM19180 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-08-03 08:51 | 2016-08-03 19:08 | 0 | 20.15 | 10.2833 | 10.2833 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19106 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM19215 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-03 08:56 | 2016-08-03 19:30 | 0 | 89 | 10.5667 | 10.5667 | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 indisponible, por trabajos asociados a Barra N° 1 por trabajos asociados a montaje de seccionador PASS. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2182 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:55 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PFV JAVIERA con 48 MW por subtensión , ocasionada por la desconexión de LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por interrupción forzada por protecciones de LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera, jote electrocutado en estructura N° 115. | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM19500 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-03 09:54 | 2016-08-03 16:48 | 58.5 | 60 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H04. Mantenimiento a generador, transformador elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19154 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-03 10:33 | 2016-08-03 18:32 | 0 | 36 | 7.9833 | 7.9833 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2179 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-08-03 11:55 | 2016-08-03 12:05 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de PFV JAVIERA con 48 MW por subtension , ocasionada por la desconexion de LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera |  | Jote electrocutado en estructura N° 115 de LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1363 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-08-03 13:01 | 2016-08-03 16:30 | 280 | 350 | 0.69667 | 0.69667 | 0 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | Disparo Alimentador de Carbón del Molino N°1. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2189 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2016-08-03 15:58 | 2016-08-03 16:24 | 0 | 99 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Se abren lineas de media tension | Sobretension |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM19583 | COLBÚN | COLBUN 2 | E | P | 2016-08-04 00:27 | 2016-08-04 06:30 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbun, se requiere desalambrar el control asociado a este equipo desde sala de control, además de abrir interruptor 52J2 y 52J4 en S/E Colbún en forma alternada y a solicitud del jefe de faena, por un periodo no superior a 10 minutos, mientras dure la apertura del INT 52J2 la Unidad 2 de Colbun queda indisponible, por trabajos externos asociados al 52J3 S/E Colbun. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM19608 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-04 08:57 | 2016-08-04 18:32 | 58.5 | 60 | 0.23958 | 0.23958 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19156 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-04 09:02 | 2016-08-04 17:57 | 0 | 36 | 8.9167 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19120 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 20:00 | 0 | 21.5 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19108 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19120 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 20:00 | 0 | 20.15 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19108 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19120 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 20:00 | 0 | 20.15 | 10.3667 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19108 Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM19181 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 19:10 | 0 | 20.15 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19108 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM19181 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-08-04 09:38 | 2016-08-04 19:10 | 0 | 20.15 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica San Andrés estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19108 “Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM19604 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-08-04 10:14 | 2016-08-04 12:39 | 0 | 112.5 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Sistema de gobierno válvula protección, válvula mariposa de guardia y válvula de aireación tubería A. |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | SD - NM20051 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-08-04 10:52 | 2016-08-10 12:52 | 0 | 6.3 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en reforzamiento de postes en ladera de río por riesgo inminente de caída, también poda de árboles cercanos a línea de 23 Kv de central Renaico a S/E Angol. se solicita apertura 52E2 de S/E Angol para realizar estos trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1364 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-08-04 18:30 | 2016-08-04 21:00 | 350 | 381.23 | 0.2048 | 0.2048 | 0 | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada a generar a plena carga, por proyección de sobrepaso emisiones de CO, para cumplir con exigencia legal de Resolución de Calificación Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1366 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-08-04 23:35 | 2016-08-05 | 290 | 381.23 | 0.09971 | 0.09971 | 0 | 0.09971 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada a un mínimo de 290 MW, por proyección de sobrepaso emisiones de CO, para cumplir con exigencia legal de resolución de calificación ambiental. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL - NM1365 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-08-05 | 2017-08-01 | 22 | 50.6 | 4897.0435 | 4897.0435 | 0 | 4897.0435 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM19853 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-08-05 08:59 | 2016-08-05 18:16 | 0 | 89 | 9.2833 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, por trabajos asociados en Barra N° 2 de S/E Alfalfal (19810/2016). Durante este periodo la Unidad se encontrará indisponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19121 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-05 09:13 | 2016-08-05 20:00 | 0 | 21.5 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19110 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19121 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-05 09:13 | 2016-08-05 20:00 | 0 | 20.15 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19110 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19121 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-05 09:13 | 2016-08-05 20:00 | 0 | 20.15 | 10.7833 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19110 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19158 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-05 10:13 | 2016-08-05 19:00 | 0 | 36 | 8.7833 | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM19792 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-08-05 11:14 | 2016-08-05 21:00 | 0 | 46 | 9.7667 | 9.7667 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas EDAG con enlace desde PE Totoral hasta Central Guacolda. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM20281 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-08-05 12:31 | 2016-08-05 20:41 | 0 | 11.1 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la central para reparar falla por Trip del ventilador de inducidos |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM20304 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-08-05 17:55 | 2016-08-05 19:05 | 0 | 141.1 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bloque N° 1 de generación - Apertura del Interruptor 52E1 x Reemplazo de fusibles en Transformador de SS/AA (CPT) Switchgear de Campo (PVCS N°1). |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM20039 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-08-05 19:57 | 2016-08-05 20:39 | 0 | 32.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y pruebas de inyección a celda de generación ERAG Guacolda, requieren desconexión de planta entre las horas de no producción (19:00 a 23:00 hrs) |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2191 | PULELFU | PULELFU 1 | E | F | 2016-08-05 21:50 | 2016-08-06 03:28 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion debido a instalaciones de terceros | Pérdida de tensión en punto de inyección, por falla en Transformador 110/66 kV de S/E Copihues |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2191 | PULELFU | PULELFU 2 | E | F | 2016-08-05 21:50 | 2016-08-06 03:28 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion debido a instalaciones de terceros | Pérdida de tensión en punto de inyección, por falla en Transformador 110/66 kV de S/E Copihues |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2193 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2016-08-05 21:50 | 2016-08-05 23:32 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Capullo se encontraba generando 11MW. |  | Interrupción del 52BT1 y 52HT1 del Transformador T1 110/66 kV en S/E Copihues, producto a la operación del 86T1 (Relé Maestro), por mala operación de la protección de la válvula de sobrepresión, debido a la pérdida de aislación del microswitch elemento eléctrico perteneciente al equipo. | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | SD - NM19413 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2016-08-05 23:32 | 2016-08-08 08:18 | 0 | 11.03 | 56.7667 | 56.7667 | 56.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Capullo para realizar mantenimiento programado en central. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1368 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-08-05 23:50 | 2016-08-31 17:00 | 7.3 | 11.1 | 211.2823 | 211.2823 | 0 | 211.2823 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.1 MW por procesos internos. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2194 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2016-08-06 05:30 | 2016-08-06 06:01 | 0 | 4.65 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52 G1 y 52 G2 |  | La causa fue debido a la crecida del rió Pulelfu producto a las fuertes lluvias, esto genero el arrastre de palos y hojas colmatando la reja hidráulica de obra de toma, generando la baja de nivel en cámara de carga y posterior Trip por nivel bajo de cámara de carga, desconectando ambas (2) unidades generadoras. | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2194 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2016-08-06 05:30 | 2016-08-06 06:01 | 0 | 4.65 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52 G1 y 52 G2 |  | La causa fue debido a la crecida del rió Pulelfu producto a las fuertes lluvias, esto genero el arrastre de palos y hojas colmatando la reja hidráulica de obra de toma, generando la baja de nivel en cámara de carga y posterior Trip por nivel bajo de cámara de carga, desconectando ambas (2) unidades generadoras. | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19122 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-06 08:15 | 2016-08-06 19:15 | 0 | 21.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19113 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19122 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-06 08:15 | 2016-08-06 19:15 | 0 | 20.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19113 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19122 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-06 08:15 | 2016-08-06 19:15 | 0 | 20.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19113 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19161 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-06 09:53 | 2016-08-06 18:00 | 0 | 36 | 8.1167 | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF - NM2201 | NALCAS | Central | I | F | 2016-08-06 13:06 | 2016-08-06 15:51 | 0 | 6.8 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | Las lluvias recientes ocasionaron aumento de caudal del río Nalcas y el consecuente arrastre de arena y piedras, lo que produjo la operación de la protección por mínimo nivel en bocatoma. |  | Acumulación intempestiva de arena y material en bocatoma debido a arrastre. | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM20180 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-08-06 18:15 | 2016-08-06 22:09 | 0 | 32.01 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y pruebas de inyección a celda de generación ERAG Guacolda, requieren desconexión planta y cambio de estado de interruptor 52 CPV1 (19:00 hrs – 23:59hrs.). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 21.5 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 2 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 2 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 21.5 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 21.5 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 4 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 21.5 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 25 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM20102 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2016-08-07 | 2016-08-07 12:28 | 0 | 25 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central detenida por trabajos de Transelec en línea 154 Kv Abanico - Charrúa. Cambio de protección 21/21N Siemens S2 y reemplazo de medidor paño A8 (SODI 351). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1371 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-08-07 00:45 | 2016-08-07 08:00 | 60 | 119.9 | 3.622 | 3.622 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a mínimo técnico por corte de correa tren de alimentación silos de carbón. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1372 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-07 00:45 | 2016-08-07 08:00 | 100 | 218.5 | 3.9319 | 3.9319 | 0 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación a mínimo técnico por corte de correa tren de alimentación silos de carbón |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM20397 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-08-07 05:47 | 2016-08-11 12:13 | 0 | 16 | 102.4333 | 102.4333 | 0 | 102.4333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador al detectarse falla en sistema de alimentacion de biomasa a caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM20204 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | P | 2016-08-07 07:20 | 2016-08-07 20:35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Transnet debido a trabajos de puesta en servicio de nuevo tramo de línea entre las estructuras Nº26 y Nº56 de LT 110 kV Copayapu - Cerrillos. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19123 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-07 09:21 | 2016-08-07 19:50 | 0 | 21.5 | 10.4833 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19116 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19123 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-07 09:21 | 2016-08-07 19:50 | 0 | 20.15 | 10.4833 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19116 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19123 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-07 09:21 | 2016-08-07 19:50 | 0 | 20.15 | 10.4833 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19116 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2198 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-08-07 09:22 | 2016-08-07 19:09 | 0 | 27 | 9.7833 | 9.7833 | 0 | 9.7833 | 1 | 0 | 0 | Central fuera de servicio |  | Trip TG por baja presión de vapor | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | SD - NM19729 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | E | P | 2016-08-07 09:47 | 2016-08-07 16:46 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por trabajos de mantenimiento en Switchgear 13,8 kV de la planta cementos Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | IF - NM2200 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | F | 2016-08-07 10:08 | 2016-08-08 13:50 | 0 | 0.8 | 27.7 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | Unidad N°3 no llega a voltaje nominal | Falla en la partida U3. Problema en sistema de control (no llega a voltaje nominal de trabajo) |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF - NM2207 | NALCAS | Central | I | F | 2016-08-07 12:35 | 2016-08-07 23:47 | 0 | 6.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | Lluvia ocasiona aumento de caudal y arrastre de arena y ripio. |  | Acumulación de arena en bocatoma | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | IF - NM2208 | NALCAS | Central | I | F | 2016-08-07 14:00 | 2016-08-07 15:45 | 0 | 6.8 | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Recientes lluvias ocasionan aumento de caudal del río originando arrastre de arena y ripio que se acumula intempestivamente en bocatoma. |  | Acumulación de arena en bocatoma debido a lluvias. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM16488 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-08-08 00:09 | 2016-09-02 20:02 | 0 | 2.5 | 619.8833 | 619.8833 | 619.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central - Proyecto Fortificación Túnel Pataguillas , Mejoramiento a los SSAA, Montaje nuevo Switchgear, Monitoreo de Vibraciones Unidades - Conexiones Finales y Pruebas |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM16488 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-08-08 00:09 | 2016-09-02 20:02 | 0 | 2.5 | 619.8833 | 619.8833 | 619.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central - Proyecto Fortificación Túnel Pataguillas , Mejoramiento a los SSAA, Montaje nuevo Switchgear, Monitoreo de Vibraciones Unidades - Conexiones Finales y Pruebas |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM16488 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-08-08 00:09 | 2016-09-02 20:02 | 0 | 2.5 | 619.8833 | 619.8833 | 619.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central - Proyecto Fortificación Túnel Pataguillas , Mejoramiento a los SSAA, Montaje nuevo Switchgear, Monitoreo de Vibraciones Unidades - Conexiones Finales y Pruebas |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM16488 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-08-08 00:09 | 2016-09-02 20:02 | 0 | 2.5 | 619.8833 | 619.8833 | 619.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central - Proyecto Fortificación Túnel Pataguillas , Mejoramiento a los SSAA, Montaje nuevo Switchgear, Monitoreo de Vibraciones Unidades - Conexiones Finales y Pruebas |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM15848 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2016-08-08 00:32 | 2016-08-19 00:04 | 0 | 13.3 | 263.5333 | 263.5333 | 263.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2- Reemplazo de Protección G30 y Maestro, Montaje Nuevos Relés REG650, Pruebas de Cableado, SAT y Puesta en Servicio. Pruebas de Cableado y Pruebas SAT Aporte a Protección 87B Barra 66 kV CH Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM19476 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2016-08-08 06:12 | 2016-08-11 18:49 | 0 | 6.0784 | 84.6167 | 84.6167 | 84.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento Mayor Enero 2016 - Marzo 2017, emitido por la DO; Central Hidroeléctrica Guayacán será desconectada del SIC durante el período 08 al 11 de agosto de 2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM19476 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2016-08-08 06:12 | 2016-08-11 18:49 | 0 | 6.0784 | 84.6167 | 84.6167 | 84.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento Mayor Enero 2016 - Marzo 2017, emitido por la DO; Central Hidroeléctrica Guayacán será desconectada del SIC durante el período 08 al 11 de agosto de 2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM19124 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-08 08:10 | 2016-08-08 19:25 | 0 | 21.5 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19117 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM19124 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-08 08:10 | 2016-08-08 19:25 | 0 | 20.15 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19117 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM19124 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-08 08:10 | 2016-08-08 19:25 | 0 | 20.15 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Hidroeléctrica El Paso estará indisponible mientras duren los trabajos asociados a la SD 19117 Inspección general Línea S/E EP-LC (Pruebas interruptores y desconectadores) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IF - NM2204 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-08-08 08:32 | 2016-08-10 14:00 | 0 | 381.23 | 53.4667 | 53.4667 | 0 | 53.4667 | 1 | 0 | 0 | Se verifica presencia de agua en Generador | Estando en proceso de puesta en servicio la turbina a vapor, se verifica presencia de agua en Generador, por lo que se detiene proceso. |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM19431 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2016-08-08 09:03 | 2016-09-12 16:45 | 0 | 5.9 | 847.7 | 847.7 | 847.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor - Retiro Rodete, Retiro Descanso Guía para cambio sello del eje y alineación Cabezal |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM19164 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-08 09:29 | 2016-08-08 19:08 | 0 | 36 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM20128 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-08 09:34 | 2016-08-08 17:09 | 58.5 | 60 | 0.18958 | 0.18958 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM20141 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-08 10:18 | 2016-08-08 19:00 | 0 | 89 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 fuera de servicio, por trabajos en Sección N° 1 de Barra 220kV S/E Alfalfal (20138/2016). Unidad queda indisponible mientras duran los trabajos en sección de Barra |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM20463 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-08-08 10:44 | 2016-08-08 19:27 | 0 | 77.5 | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua en línea de instrumentación aguas arriba de válvula esférica. se requiere vaciar turbina y tubería forzada. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM20463 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-08-08 10:44 | 2016-08-08 19:27 | 0 | 77.5 | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua en línea de instrumentación aguas arriba de válvula esférica. se requiere vaciar turbina y tubería forzada. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM18519 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2016-08-08 11:34 | 2016-08-26 15:25 | 0 | 1.05 | 435.85 | 435.85 | 435.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor U2 |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM20546 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-08-08 15:17 | 2016-08-08 18:43 | 0 | 285 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | REEMPLAZO DE CONTACTORES AUXILIARES DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE PODER Y QUE MANTIENEN EN FALLA 2 BOMBAS, LO QUE INDISPONE LA UNIDAD. EL FUNCIONAMIENTO NORMAL REQUIERE 2 BOMBAS EN SERVICIO. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1376 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-08-08 16:41 | 2016-08-08 18:30 | 75 | 152 | 0.92029 | 0.92029 | 0 | 0.92029 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de emisiones debido a falla en sistema de agua de proceso del turboreactor. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2211 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2016-08-08 18:50 | 2016-08-08 19:11 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a pérdida de tensión en Barra de 66 kV. Deja de inyectar 11 MW al SIC. |  | Pérdida de tensión en la barra de 66 kV de la S/E Horcones, debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2211 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2016-08-08 18:50 | 2016-08-08 19:11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a pérdida de tensión en Barra de 66 kV. Deja de inyectar 11 MW al SIC. |  | Pérdida de tensión en la barra de 66 kV de la S/E Horcones, debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM2213 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 20:38 | 0 | 35.33 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 1 | 0 | 0 | Muy Baja presión Bombas Lubricacion | Muy Baja presión Bombas Lubricacion, por señal errónea contactor de control. |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM2212 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 19:37 | 0 | 35.33 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Muy Baja presión Bombas Lubricacion | Muy Baja presión Bombas Lubricacion |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM20339 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-09 06:16 | 2016-08-09 18:15 | 0 | 89 | 11.9833 | 11.9833 | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio por reemplazo de protección diferencial de barras. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM20381 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-08-09 08:06 | 2016-08-11 00:35 | 0 | 10 | 40.4833 | 40.4833 | 40.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1; Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM20380 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-09 09:28 | 2016-08-09 17:23 | 0 | 60 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H05. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM20373 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2016-08-09 10:30 | 2016-08-10 01:48 | 0 | 152 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por trabajos de reparación de filtración en línea de agua alimentación de caldera. El horario de inicio efectivo de desconexión es a las 6 hrs., por lo que se debe iniciar el retiro de servicio de la unidad a las 3:40 hrs. considerando reducción de generación a razón de 1 MW/min. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IL - NM1377 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2016-08-09 14:30 | 2016-08-10 | 80 | 140.4 | 4.0869 | 4.0869 | 0 | 4.0869 | 0 | 0 | 0 | Limitación de unidad generadora a 80 MW por punto caliente en transformador de poder N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1379 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-08-09 16:28 | 2016-08-09 19:00 | 60 | 152 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en equipo de abatimiento de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IL - NM1380 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2016-08-09 19:26 | 2016-08-11 | 50 | 140.4 | 18.3934 | 18.3934 | 0 | 18.3934 | 0 | 0 | 0 | Limitación de unidad generadora a 50 MW por punto caliente en transformador de poder N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1381 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-08-09 21:30 | 2016-08-10 00:12 | 90 | 130 | 0.83077 | 0.83077 | 0 | 0.83077 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 90 Mw. por aumento de vibraciones en el atomizador. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | IF - NM2225 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | F | 2016-08-09 23:22 | 2016-11-02 15:00 | 0 | 1 | 2031.6333 | 2031.6333 | 0 | 2031.6333 | 1 | 0 | 0 | Indicar que Motor Norte se encuentra indisponible por falla. |  | Salida intempestiva moto-generador Sur en Central 1. Rotura de empaquetadura de culata cilindro 1R, sin provocar filtración de agua al cárter . | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM20787 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-08-10 00:14 | 2016-08-10 21:40 | 0 | 130 | 21.4333 | 21.4333 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación atomizador por altas vibraciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 1 | SD - NM20524 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2016-08-10 07:10 | 2016-08-10 19:11 | 0 | 9 | 12.0167 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | SD - NM20524 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2016-08-10 07:10 | 2016-08-10 19:11 | 0 | 9 | 12.0167 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | SD - NM20524 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2016-08-10 07:10 | 2016-08-10 19:11 | 0 | 9 | 12.0167 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 4 | SD - NM20524 | MAITENES | MAITENES 4 | I | P | 2016-08-10 07:10 | 2016-08-10 19:11 | 0 | 2 | 12.0167 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 5 | SD - NM20524 | MAITENES | MAITENES 5 | I | P | 2016-08-10 07:10 | 2016-08-10 19:11 | 0 | 2 | 12.0167 | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento y limpieza a todas las celdas de las barras N°1 y N°2 6,6 kV |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM20553 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-10 09:31 | 2016-08-10 18:11 | 0 | 36 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2227 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-08-10 09:48 | 2016-08-10 13:25 | 0 | 11.03 | 3.6167 | 3.6167 | 0 | 3.6167 | 1 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio debido a falla de material, rotura de biela de la unidad distribuido, está emite orden de TRIP al interruptor 52G de la central Capullo. |  | Central queda fuera de servicio debido a falla de material, rotura de biela de la unidad distribuido, está emite orden de TRIP al interruptor 52G de la central Capullo. | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1382 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-08-10 10:33 | 2016-08-10 13:33 | 240 | 380 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | Ciclo combinado debe limitar su generación a 240 MW para retirar prefiltros de aire de entrada unidad TG por obstrucción con material en suspensión el cual mantiene diferencial de aire de entrada en valores elevados. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM20594 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2016-08-10 13:16 | 2016-08-11 10:55 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se solicita central San Pedro I fuera de servicio debido a la desconexión de la linea 110 kV Chiloe San Pedro, en relación a la ampliación de SE San pedro y pruebas que se deben realizar, por futura puesta en servicio de central san Pedro II. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM20882 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2016-08-10 15:24 | 2016-08-10 22:58 | 0 | 140.4 | 7.5667 | 7.5667 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder Unidad generadora N°2 por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM20604 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-08-10 18:17 | 2016-08-11 02:30 | 0 | 141.1 | 8.2167 | 8.2167 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Bloque N°1 de generación de la Planta FV Luz del Norte. Abrir Interruptor 52E1 x Retiro de Transformador de SS/AA del Switchgear de Campo del Bloque N°1 de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM19395 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2016-08-10 19:08 | 2016-08-26 23:28 | 0 | 82.677 | 388.3333 | 388.3333 | 388.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Parcial, de acuerdo a Plan de Mantenimiento mayor aprobado por CDEC-SIC. (No producirá vertimientos, ya que está disponible UG2) |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM20696 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-08-11 01:01 | 2016-08-11 04:16 | 0 | 285 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | BARRA 220 kV S/E PEHUENCHE: PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDADES GENERADORAS DE PEHUENCHE. SE REALIZARÁN COORDINADAMENTE CON S/D N° 34 Y 35. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM20698 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-08-11 01:01 | 2016-08-11 04:16 | 0 | 285 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1 CENTRAL PEHUENCHE: PRUEBA DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM20696 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-08-11 01:01 | 2016-08-11 04:16 | 0 | 285 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | BARRA 220 kV S/E PEHUENCHE: PRUEBAS DE CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE UNIDADES GENERADORAS DE PEHUENCHE. SE REALIZARÁN COORDINADAMENTE CON S/D N° 34 Y 35. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM20703 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-08-11 01:01 | 2016-08-11 04:16 | 0 | 285 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2 CENTRAL PEHUENCHE: PRUEBA DE PARTIDA AUTONOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (REQUIERE BARRA 220 KV DE S/E PEHUENCHE DESENERGIZADA) |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM19891 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2016-08-11 07:40 | 2016-08-11 20:33 | 0 | 45.7 | 12.8833 | 12.8833 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central Coronel, por pruebas de integración de señales SITR (Sistemas de Información en Tiempo Real). |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM20707 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-11 09:12 | 2016-08-12 09:54 | 0 | 60 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H06 : Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM21010 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2016-08-11 09:30 | 2016-08-11 20:30 | 0 | 140.4 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder Unidad Generadora N°2 por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM20554 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-11 09:42 | 2016-08-11 18:12 | 0 | 36 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | SD - NM21114 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2016-08-11 12:15 | 2016-08-11 16:00 | 0 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 Central Laja, sale de servicio por filtración en línea de vapor principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM20341 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-08-11 15:24 | 2016-08-11 18:52 | 0 | 89 | 3.4667 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad fuera de servicio por reemplazo de protección diferencial de barras. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM21246 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2016-08-12 03:51 | 2016-08-12 04:03 | 0 | 104.19 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 52J1, para normalización de barra de servicios auxiliares 400 Vca, por operación de protección de esta, causa esta siendo investigada. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM20835 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-08-12 07:55 | 2016-08-12 19:40 | 0 | 129 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado compresor off-line de la Unidad. INDISPONE LA UNIDAD |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM20555 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-12 08:35 | 2016-08-12 18:41 | 0 | 36 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, regulación y carga en equipos, cargas de 0 a 10 MW , apertura y cierre de protección 52EG1 por pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM1384 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-08-12 09:55 | 2016-08-12 10:05 | 79 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador 2 (52D2 Cerrado) bajo observación sin inyección de potencia, debido a desconexión de los centros de transformación posterior a la falla de origen externo ocurrida en la madrugada del 12-08 (IF 2240 - 2239). Causa: Se investiga. Potencia no disponible de 14MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1385 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-12 10:13 | 2016-08-12 11:20 | 165 | 218.5 | 0.27342 | 0.27342 | 0 | 0.27342 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema FGD. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM21402 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2016-08-12 11:36 | 2016-08-12 17:39 | 0 | 140.4 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder Unidad Generadora N°1, por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2251 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-08-12 22:20 | 2016-08-13 04:43 | 0 | 50 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 6.3833 | 1 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, siendo las 22:20:00 hrs., se produce la apertura del interruptor 52G1. Al momento del evento la unidad de Central CMPC Papeles Cordillera se encontraba generando 37 MW, exportando al SIC 7 MW. Una vez abierto el interruptor 52G1 Papeles Cordillera queda retirando del SIC 38 MW. Coordinador CAE realiza revisión de parámetros eléctricos a través del SCADA Cimplicity, detectándose falla interna. Se informa al CDEC sobre la salida intempestiva de la central. Causa de la perturbación en investigación | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM21531 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-08-13 02:47 | 2016-08-22 09:18 | 0 | 22 | 222.5167 | 222.5167 | 0 | 222.5167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de combustible. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1386 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-08-13 04:49 | 2016-08-13 06:00 | 130 | 152 | 0.17127 | 0.17127 | 0 | 0.17127 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por falla en filtro de manga sistema de abatimiento de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM21014 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-08-13 07:08 | 2016-08-13 17:24 | 0 | 399 | 10.2667 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación En ciclo Abierto para realizar pruebas de validación Sonda de gases Chimenea Bypass por exigencia Legal del DS13. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM21533 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2016-08-13 13:58 | 2016-08-14 02:10 | 0 | 233.5 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la Unidad para Investigar variación brusca de carga, perdida de Consigna |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM21532 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-08-13 14:20 | 2016-08-13 22:00 | 0 | 399 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparación Fuga de Vapor, por Válvula de alimentación a Domo de Alta Presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM1387 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-08-13 17:30 | 2016-08-13 22:59 | 265 | 370 | 1.5561 | 1.5561 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio molino 30 por atollo de carbón en el alimentador. La unidad se estabilizará en 265 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORCONES TGHORCONES TG | IL - NM1388 | HORCONES TG | HORCONES TG | E | F | 2016-08-14 08:53 | 2016-08-14 18:00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación de Central a plena carga (24 MW) debido a inestabilidad en proceso de cambios en el nivel de generación de la unidad, una vez la central es sincronizada al SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2265 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-08-15 00:45 | 2016-08-19 02:03 | 0 | 119.9 | 97.3 | 97.3 | 0 | 97.3 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones operadas | Tubo roto de caldera |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2271 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2016-08-15 18:46 | 2016-08-15 20:49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM17198 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2016-08-16 00:02 | 2016-08-25 19:27 | 0 | 40 | 235.4167 | 235.4167 | 235.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2274 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2016-08-16 00:48 | 2016-08-17 12:31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de recuperar linea de rancagua-paine baja frecuencia de concesionaria y opera protección del generador. | Recuperación automática exitosa en linea Rancagua -Paine opera interruptor 52C2 |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM18061 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2016-08-16 01:38 | 2016-09-05 19:23 | 0 | 4.4308 | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor programado (overhaul turbina e inspección del generador) |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM18060 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2016-08-16 01:38 | 2016-09-01 12:54 | 0 | 9.3538 | 395.2667 | 395.2667 | 395.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor programado (overhaul turbina e inspección del generador) |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | IL - NM1389 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2016-08-16 09:20 | 2016-08-17 12:00 | 60 | 89.2 | 8.7294 | 8.7294 | 0 | 8.7294 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar la limpieza de rejas de toma en captación laja y cámara de carga Rucue, producto de la obstrucción debido a las lluvias en la zona. Se bajara la generación a 120Mw (aprox) por un tiempo de 30min (aprox), en cada limpieza. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 2 | IL - NM1389 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2016-08-16 09:20 | 2016-08-17 12:00 | 60 | 89.2 | 8.7294 | 8.7294 | 0 | 8.7294 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar la limpieza de rejas de toma en captación laja y cámara de carga Rucue, producto de la obstrucción debido a las lluvias en la zona. Se bajara la generación a 120Mw (aprox) por un tiempo de 30min (aprox), en cada limpieza. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM21555 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-08-16 09:30 | 2016-08-16 14:02 | 0 | 50 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de control de unidad generadora, por alarma "ESD TG desde PCS". Urgente revisión, por salidas intempestivas. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM21196 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-08-16 09:31 | 2016-08-16 19:10 | 0 | 9.563 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°2 de C. Florida II para realizar revisión de AVR por funcionamiento erróneo, realizar reconfiguración y pruebas. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2276 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-08-16 11:19 | 2016-08-16 13:09 | 0 | 53 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | Unidad Blanco Fuera de Servicio por Alarma "baja presión de tubería". Llegando a valor de 54.3 bar. presión optima de servicio 66.3 bar. |  | Operación por baja presión en tubería | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF - NM2279 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2016-08-16 14:10 | 2016-08-16 14:18 | 0 | 42.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | señal errónea. | La salida de servicio se debió a la activación errónea del sensor de bulón fusible de los alabes de turbina de la unidad 2 de Peuchen. |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | IF - NM2280 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2016-08-16 14:14 | 2016-08-16 15:43 | 0 | 21.5 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | Obstrucción sistema de refrigeración. |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM21121 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-08-16 15:41 | 2016-08-16 21:30 | 0 | 53 | 5.8167 | 5.8167 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos NT: Ensayos Regulador de voltaje (AVR) y Gobernador de velocidad (GOB). Que considera ensayo de la unidad en vacio- AVR ( Pruebas sistema exc- limitadores-curva saturación). AVR con unidad conectada a RED (Respuesta a impulso, limitadores y PSS). Para GOB en paralelo (Ensayo de lazo de control de potencia-frecuencia, respuesta a impulso). Incluye rechazo de carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM1390 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-08-16 16:11 | 2016-08-16 17:00 | 355 | 370 | 0.033108 | 0.033108 | 0 | 0.033108 | 0 | 0 | 0 | Trip VTI10 (Ventilador Tiro Inducido), la unidad queda limitada a 200 MW mientras se repone el ventilador. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM20781 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-08-16 16:38 | 2016-08-26 16:02 | 0 | 20.15 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°1 en Hidroeléctrica San Andres. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2291 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-08-16 18:54 | 2016-08-17 06:44 | 0 | 12.53 | 11.8333 | 11.8333 | 0 | 11.8333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Filtro obstruido en sistema refrigeracion sello eje turbinas | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM21575 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-08-16 20:30 | 2016-08-16 20:31 | 0 | 141.1 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Montaje y Normalización Transformador de SS/AA [CPT] en Switchgear de Campo [PVCS N°1 - Bloque N° de Generación] asociado al Bloque N°1 de generación. Transformador alimenta circuito de protección del Switchgear, actualmente se encuentra alimentado con cable provisorio desde estación de generación N°9. Se requiere normalizar a la brevedad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJA 1LAJA 1 1 | IF - NM2284 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2016-08-16 21:10 | 2016-08-19 00:01 | 0 | 17.2 | 50.85 | 50.85 | 0 | 50.85 | 1 | 0 | 0 | Falla en regulador de velocidad no permite secuencia de sincronizacion de la Unidad 1 | Unidad 1 central Laja no permite realizar secuencia de arranque |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2312 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-08-16 21:38 | 2016-08-16 22:22 | 0 | 9.563 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Unidad desconectada por operación de protecciones, operación errónea sensor de caudal bomba alta presión. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación errónea sensor de caudal bomba alta presion. |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM21530 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2016-08-17 00:10 | 2016-08-27 15:10 | 0 | 4.4308 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central debido a Corta Anual de Canal Sirena, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM21530 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2016-08-17 00:10 | 2016-08-27 15:10 | 0 | 9.3538 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central debido a Corta Anual de Canal Sirena, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM21530 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2016-08-17 00:10 | 2016-08-27 15:10 | 0 | 7.9754 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central debido a Corta Anual de Canal Sirena, por mantenimiento del mismo. |  |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | SD - NM20843 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2016-08-17 08:27 | 2016-08-18 16:58 | 0 | 13 | 32.5167 | 32.5167 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de Central Volcán, para realizar vaciado de canales para inspección, limpieza de rejas cámara de carga y cambio de rejas. En Unidad 1, se aprovechará de realizar, cambio de ajustes de protecciones Estudios y protocolos de ajustes ya entregados al departamento de estudios CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM20839 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-08-17 08:27 | 2016-08-17 23:52 | 0 | 16.3 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de Central Queltehues, para realizar vaciado de canales para ispección, limpieza de rejas cámara de carga y cambio de rejas. En Unidad 1, se aprovechará de realizar montaje y habilitación de sensores de vibración, habilitación sistema de protecciones N° 2 (redundancia de protecciones). Estudios y protocolos de ajustes ya entregados al departamento de estudios CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM20839 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-08-17 08:27 | 2016-08-17 23:52 | 0 | 16.3 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de Central Queltehues, para realizar vaciado de canales para ispección, limpieza de rejas cámara de carga y cambio de rejas. En Unidad 1, se aprovechará de realizar montaje y habilitación de sensores de vibración, habilitación sistema de protecciones N° 2 (redundancia de protecciones). Estudios y protocolos de ajustes ya entregados al departamento de estudios CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM20839 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-08-17 08:27 | 2016-08-17 23:52 | 0 | 16.3 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de Central Queltehues, para realizar vaciado de canales para ispección, limpieza de rejas cámara de carga y cambio de rejas. En Unidad 1, se aprovechará de realizar montaje y habilitación de sensores de vibración, habilitación sistema de protecciones N° 2 (redundancia de protecciones). Estudios y protocolos de ajustes ya entregados al departamento de estudios CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM20885 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-17 08:27 | 2016-08-17 16:04 | 0 | 89 | 7.6167 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 fuera de servicio, para realizar desmontaje de aporte existente a 87B (protección diferencial de Barra). e implementación de esquema de desenganche a interruptor generador N° 1 y conexionado en patio paño J3. Proyecto reemplazo de protección diferencial de barras 220kV Alfalfal |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM21122 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-08-17 09:08 | 2016-08-17 22:00 | 0 | 53 | 12.8667 | 12.8667 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos NT: Ensayos Regulador de voltaje (AVR) y Gobernador de velocidad (GOB). Que considera ensayo de la unidad en vacio- AVR ( Pruebas sistema exc- limitadores-curva saturación). AVR con unidad conectada a RED (Respuesta a impulso, limitadores y PSS). Para GOB en paralelo (Ensayo de lazo de control de potencia-frecuencia, respuesta a impulso). Incluye rechazo de carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM21140 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-08-17 09:26 | 2016-08-18 16:38 | 0 | 16.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión de Unidad N° 1, se requiere realizar cambio de rodete |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 2 | IL - NM1391 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | F | 2016-08-17 11:00 | 2016-08-17 12:00 | 10 | 35.4 | 0.71751 | 0.71751 | 0 | 0.71751 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar limpieza en compuerta de servicio N°2 Unidad N°2 Central Quilleco, por obstrucción de esta debido al temporal ocurrido en la zona. La limitación será por 1 hora aprox y se bajara de 33Mw a 10Mw en la unidad 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM21524 | CANELA | CANELA | I | P | 2016-08-17 11:03 | 2016-08-17 20:00 | 0 | 18.15 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06. Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM21814 | RAPEL | RAPEL 1 | E | F | 2016-08-17 12:23 | 2016-08-17 18:05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel detenida.- Se requiere la central detenida por seguridad de las personas por trabajos aguas abajo. Se realizarán trabajos para reemplazar bomba para agua potable de la comunidad de Quelentaro y Quillayes. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM21814 | RAPEL | RAPEL 2 | E | F | 2016-08-17 12:23 | 2016-08-17 18:05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel detenida.- Se requiere la central detenida por seguridad de las personas por trabajos aguas abajo. Se realizarán trabajos para reemplazar bomba para agua potable de la comunidad de Quelentaro y Quillayes. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM21814 | RAPEL | RAPEL 3 | E | F | 2016-08-17 12:23 | 2016-08-17 18:05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel detenida.- Se requiere la central detenida por seguridad de las personas por trabajos aguas abajo. Se realizarán trabajos para reemplazar bomba para agua potable de la comunidad de Quelentaro y Quillayes. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM21814 | RAPEL | RAPEL 4 | E | F | 2016-08-17 12:23 | 2016-08-17 18:05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel detenida.- Se requiere la central detenida por seguridad de las personas por trabajos aguas abajo. Se realizarán trabajos para reemplazar bomba para agua potable de la comunidad de Quelentaro y Quillayes. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM21814 | RAPEL | RAPEL 5 | E | F | 2016-08-17 12:23 | 2016-08-17 18:05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Rapel detenida.- Se requiere la central detenida por seguridad de las personas por trabajos aguas abajo. Se realizarán trabajos para reemplazar bomba para agua potable de la comunidad de Quelentaro y Quillayes. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2298 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-08-17 17:10 | 2016-08-17 17:29 | 0 | 12.53 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Filtro obstruido en sistema refrigeracion sello eje turbinas | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF - NM2296 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2016-08-17 20:57 | 2016-08-18 04:00 | 0 | 13.3 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Unidad N°1 por Trip interno de Interruptor de Campo | Falla Interruptor de campo |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IL - NM1393 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-08-18 | 2016-12-16 17:20 | 56 | 59.04 | 149.1852 | 149.1852 | 0 | 149.1852 | 0 | 0 | 0 | Central Chacayes limitada en su canal de aducción a captar un máximo de 35 m3/s, por lo que es posible generar hasta 56 MW con Unidad 1 ó 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOcentral | IF - NM2302 | NEHUENCO | central | I | F | 2016-08-18 05:43 | 2016-08-18 15:28 | 0 | 368.4 | 9.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma 11MBN04DU003 XT01 GT CMD Quick Transf FO Prem>Dif a las 05:36:21:166 Opera alarma 11MBN04DU003 XT05 GT GT FO Prem TRIP a las 05:36:21:16, junto a estas alarmas opera falla controlador TG. Luego a las 11MBP03DU001S ZV01 GT NG Controller System NG TRIP 05:43:57:330, desencadenando el trip de la turbina de Gas y Ciclo Combinado. Causa definitiva en investigación. | Trip turbina a gas y ciclo combinado |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM21688 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-08-18 07:31 | 2016-08-18 15:40 | 0 | 26 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM21738 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-18 08:00 | 2016-08-18 19:00 | 0 | 60 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Caja Multiplicadora de velocidad aerogenerador. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM21979 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-08-18 08:54 | 2016-08-18 09:20 | 0 | 16 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por problema en sistema de alimentación de biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM20844 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-08-18 10:14 | 2016-08-18 16:38 | 0 | 16.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Unidad 1 fuera de servicio, para realizar montaje y habilitación de sensores de vibración |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM20987 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-08-18 10:14 | 2016-08-18 16:38 | 0 | 16.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad N° 1 para realizar habilitación sistema de protecciones N° 2 (redundancia de protecciones). Estudios y protocolos de ajustes ya entregados al departamento de estudios CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | IF - NM2310 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 15:50 | 0 | 233.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona. |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF - NM2313 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2016-08-18 13:58 | 2016-08-18 16:18 | 0 | 42.5 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | -- |  | La falla se debió a señal errónea de la boya de inundación de la Central Peuchen. | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF - NM2313 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2016-08-18 13:58 | 2016-08-18 16:18 | 0 | 42.5 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | -- |  | La falla se debió a señal errónea de la boya de inundación de la Central Peuchen. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM21746 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-08-18 14:11 | 2016-08-18 17:01 | 0 | 36 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la linea Chiloe - San Pedro a solicitud del Parque Eólico para realizar pruebas SCADA en San Pedro. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1396 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-08-19 03:12 | 2016-08-19 08:00 | 80 | 119.9 | 1.5973 | 1.5973 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 80 MW por alto valor de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IL - NM1397 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-08-19 03:26 | 2016-08-19 10:31 | 0 | 115 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 0 MW debido a falla del controlador de potencia. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM21871 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-08-19 07:37 | 2016-08-19 12:36 | 0 | 26 | 4.9833 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 .- Lavado de Bushing Y Mufas. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM20887 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-08-19 09:38 | 2016-08-19 15:47 | 0 | 89 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 fuera de servicio, para realizar desmontaje de aporte existente a 87B (protección diferencial de Barra). e implementación de esquema de desenganche a interruptor generador N° 2 y conexionado en patio paño J3. Proyecto reemplazo de protección diferencial de barras 220kV Alfalfal |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | IF - NM2319 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2016-08-19 10:15 | 2016-08-19 10:23 | 0 | 9.09 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Ninguna |  | Disparo Mecánico, falla filtro circuito junta de sellos. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM21898 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | P | 2016-08-19 11:11 | 2016-08-19 18:25 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 52AT1. Unidad queda indisponible para el servicio, relacionada con SD N°41. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM22301 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2016-08-19 11:20 | 2016-08-19 22:38 | 0 | 13.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Unidad presenta problemas en HMI (regulador de velocidad), se requiere unidad F/S para revisión del regulador. Se pondrá Unidad N°1 E/S para no perder agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | IL - NM1398 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2016-08-19 12:02 | 2016-08-19 12:43 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operador de Central Canela se encuentra en terreno, lo que impide realizar limitación de carga desde sala de control. Se pide apoyo a Operador CEN pero SCADA Vestas y Acciona no se encuentran disponibles debido a falla de comunicación en equipos ""Cisco 1800"" ubicados en sala de control. Equipos se encontraban a apagados debido a la apertura de automático local ubicado en gabinete de comunicación. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM21875 | COLBÚN | COLBUN 2 | E | P | 2016-08-19 12:43 | 2016-08-19 16:06 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por faenas de desmontaje del interruptor 52J3 y montaje del nuevo interruptor en la S/E Colbun. Se requiere dejar fuera de servicio la unidad 2 Colbun para alejar punto de energización debido a faena mediante camión grúa ( seguridad a las personas ). Dicha maniobra no durara más de 30 minutos, y se ejecutara en un horario entre las 08:00 y 18:00 hrs, coordinado con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM21643 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-08-19 19:57 | 2016-08-20 04:23 | 0 | 141.1 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta FV Luz del Norte x Instalación de switch desconectador en Banco de Baterías de la S/E Carrera Pinto. En este periodo habrá perdida de datos del paño J8 hacia al CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | SD - NM22377 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2016-08-19 20:00 | 2016-08-20 18:57 | 0 | 3.9 | 22.95 | 22.95 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad para eliminar fuga de vapor en puerta de inspección en el domo de vapor de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 1 | IF - NM2322 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2016-08-20 06:06 | 2016-08-20 13:05 | 0 | 233.5 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla controlador S/E GIS |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | IF - NM2322 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2016-08-20 06:06 | 2016-08-20 13:05 | 0 | 233.5 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla controlador S/E GIS |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM22381 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2016-08-20 09:49 | 2016-08-20 11:26 | 0 | 13.3 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Unidad presenta problemas en HMI (regulador de velocidad), se requiere unidad fuera de servicio para revisión del regulador. No habrá pérdida de agua ya que están en servicio unidades N° 1 y 3 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM22074 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2016-08-20 13:16 | 2016-08-20 19:46 | 0 | 104.19 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Fuera de Línea / Boroscopia |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | IF - NM2324 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | E | F | 2016-08-20 23:41 | 2016-08-20 23:47 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sale Fuera del servicio Unidad Generadora por Falla Externa a la Unidad. quedando en giro sin excitación , causa de la Falla Externa salida de la Línea de 66 kV San Ignacio - Talca por protección de distancia 21 L. | Central fuera de servicio por apertura intempestiva de L.66kV San Ignacio - Talca (Causa externa). |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | IF - NM2327 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2016-08-21 01:08 | 2016-08-21 03:28 | 0 | 89.2 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de unidad N°1 por operación relé maestro 86V actuado por falla en controlador Regulador Tensión de la unidad. | Falla controlador principal Regulador Tensión U1. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2326 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-21 02:04 | 2016-08-21 19:30 | 0 | 218.5 | 17.4333 | 17.4333 | 0 | 17.4333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Falla en ventilador de tiro inducido provoca trip general de caldera y sistema de aire de combustión. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM21998 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-08-21 08:37 | 2016-08-21 15:48 | 0 | 399 | 7.1833 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado OFF LINE Turbocompresor para mejorar rendimiento y bajar niveles de emisiones NOX a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | SD - NM21886 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | E | P | 2016-08-21 08:46 | 2016-08-21 21:56 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central Cementos Bío Bío fuera de servicio por reparación de mufas lado SE alimentador SWGR-01-P 13.8kV desde SE Teno hasta Cementos Bío Bío a solicitud de C.Bío Bío. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM2328 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-08-21 14:59 | 2016-08-23 03:31 | 0 | 11.1 | 36.5333 | 36.5333 | 0 | 36.5333 | 1 | 0 | 0 | Falla en el ventilador del inducido, lo que provoca la salida de la central con 5.5 MW | Falla en el ventilador del inducido, lo que provoca la salida de la central con 5.5 MW |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | SD - NM20409 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-27 16:33 | 0 | 9.5 | 136.55 | 136.55 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor preventivo Unidad 2 Central Lircay, según lo informado en carta HM-GN 151006, del 30 de octubre 2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD - NM20408 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-26 19:48 | 0 | 9.5 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor preventivo de Unidad 1 Central Lircay, según lo informado en carta HM-GN 151006, del 30 de octubre 2015. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM22178 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-22 02:30 | 33.3 | 35.33 | 0.14365 | 0.14365 | 0.14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1.- PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM22179 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-22 02:30 | 33.3 | 35.33 | 0.14365 | 0.14365 | 0.14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2.- PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM22180 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-22 02:30 | 33.3 | 35.33 | 0.14365 | 0.14365 | 0.14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°3.- PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM22160 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2016-08-22 | 2016-08-22 02:15 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA.- PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE CIPRESES U3 YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN EN AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM2335 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-08-22 00:10 | 2016-08-22 05:10 | 0 | 368.4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Falla controlador de Turbina de gas, Causa definitiva en proceso de investigación. |  | Falla controlador de Turbina de gas. | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM15849 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-08-22 00:32 | 2016-09-01 02:15 | 0 | 13.3 | 241.7167 | 241.7167 | 241.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°3- Considera Reemplazo de Protección G30 y Maestro, Montaje Nuevos Relés REG650, Pruebas de Cableado, SAT y Puesta en Servicio.Pruebas de Cableado y Pruebas SAT Aporte a Protección 87B Barra 66 kV CH Los Quilos |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2348 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-08-22 05:38 | 2016-08-22 07:05 | 0 | 9.563 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones, falla en Bomba N°3 asociada al sistema de refrigeración de la unidad. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1400 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-08-22 06:31 | 2016-08-26 06:42 | 100 | 119.9 | 15.9637 | 15.9637 | 0 | 15.9637 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 100 MW por control de temperatura en turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM21521 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | P | 2016-08-22 06:50 | 2016-08-30 02:36 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros, (Colbún S.A.) debido a los trabajos a realizar en la Línea de alta tensión 1x220kV Pehuenche-Canal Melado - Loma Alta. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM21520 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | P | 2016-08-22 06:50 | 2016-08-30 02:24 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros, (Colbún S.A.) debido a los trabajos a realizar en la Línea de alta tensión 1x220kV Pehuenche-Canal Melado - Loma Alta. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM21520 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | P | 2016-08-22 06:50 | 2016-08-30 02:24 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros, (Colbún S.A.) debido a los trabajos a realizar en la Línea de alta tensión 1x220kV Pehuenche-Canal Melado - Loma Alta. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM20329 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2016-08-22 07:00 | 2016-08-26 17:26 | 0 | 112.5 | 106.4333 | 106.4333 | 106.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM22088 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-08-22 07:32 | 2016-08-22 12:43 | 0 | 23.8 | 5.1833 | 5.1833 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador Unidad 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2349 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-08-22 07:52 | 2016-08-22 12:04 | 0 | 9.563 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta a consumos de clientes finales. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, falla en Bomba N°3 asociada al sistema de refrigeración de la unidad. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM21011 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-08-22 08:11 | 2016-08-22 19:30 | 0 | 16.3 | 11.3167 | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para realizar trabajos de montaje y habilitación de sensores de vibración. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM21015 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-08-22 08:11 | 2016-08-22 19:30 | 0 | 16.3 | 11.3167 | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para realizar habilitación sistema de protecciones N° ( redundancia de protecciones). Informe de ajustes y protocolos ya enviados al departamento de estudios de CDEC SIC |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF - NM2355 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2016-08-22 14:55 | 2016-08-22 19:10 | 0 | 1.125 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | Falla en modulo de excitación | Desconexión intempestiva de la unidad, por falla modulo excitación. |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM21720 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | P | 2016-08-23 | 2016-09-03 18:00 | 0 | 30.1 | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD - NM21720 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2016-08-23 | 2016-09-03 18:00 | 0 | 38 | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Arauco para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM2342 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-08-23 00:10 | 2016-08-23 18:48 | 0 | 368.4 | 18.6333 | 18.6333 | 0 | 18.6333 | 1 | 0 | 0 | Falla controlador de Turbina a Gas, causa definitiva de la falla en proceso de investigación. | Falla controlador de Turbina a Gas, causa definitiva de la falla en proceso de investigación. |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1402 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-08-23 01:40 | 2016-08-23 06:00 | 140 | 152 | 0.34211 | 0.34211 | 0 | 0.34211 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 140 MW por problemas en flujo de aguas en bomba de agua de alimentación. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM21012 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-08-23 08:20 | 2016-08-23 15:40 | 0 | 16.3 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para realizar trabajos de montaje y habilitación de sensores de vibración. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 2 | SD - NM22318 | MAITENES | MAITENES 2 | I | P | 2016-08-23 11:40 | 2016-09-15 16:18 | 0 | 9 | 556.6333 | 556.6333 | 556.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor de Unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1403 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-08-23 12:30 | 2016-08-23 23:59 | 110 | 152 | 3.173 | 3.173 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | Por altas vibraciones en bombas de agua de alimentación 4A y 4B, la unidad no puede operar entre 70 y 110 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM20838 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2016-08-23 13:22 | 2016-08-23 18:11 | 45.7 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga TG, con variaciones de carga, rechazo de carga, y variación de tensiones, con combustible diésel o gas(Según Disponibilidad) por Homologación de Norma Técnica y Calidad de Servicio. Pruebas autorizadas segun carta DO N 1523-2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2347 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-08-23 17:08 | 2016-08-23 17:33 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actuación normal de la protección de Sobre Tensión ante transitorio de red. | Actuación de Protección de Línea por sobretensión. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF - NM2346 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2016-08-23 18:48 | 2016-08-23 21:13 | 0 | 13.3 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Unidad N°1 por operación de relé 86M | Operación de rele 86M |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IL - NM1404 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-08-23 18:49 | 2016-08-26 23:59 | 300 | 368.4 | 14.3274 | 14.3274 | 0 | 14.3274 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 300 MW, por evitar trip por el Controlador de la Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1406 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-08-23 22:06 | 2016-08-24 23:59 | 65 | 152 | 14.8148 | 14.8148 | 0 | 14.8148 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 65 MW por retiro de servicio de bomba de agua de alimentación 4B debido a vibraciones, queda en servicio bomba de agua de alimentación 4C. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1407 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-08-23 22:06 | 2016-08-24 | 70 | 152 | 1.025 | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 70 MW por retiro de servicio de bomba de agua de alimentación 4B debido a vibraciones, queda en servicio bomba de agua de alimentación 4C. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD - NM20896 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 02:09 | 0 | 5.6 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pilmaiquen y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 13.2 Kv, Interruptores de Línea 52B1 y 52B2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD - NM20896 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 02:09 | 0 | 5.6 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pilmaiquen y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 13.2 Kv, Interruptores de Línea 52B1 y 52B2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD - NM20896 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 02:09 | 0 | 5.6 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pilmaiquen y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 13.2 Kv, Interruptores de Línea 52B1 y 52B2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM20896 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 02:09 | 0 | 12 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pilmaiquen y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 13.2 Kv, Interruptores de Línea 52B1 y 52B2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM20896 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2016-08-24 00:10 | 2016-08-24 02:09 | 0 | 12 | 1.9833 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pilmaiquen y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 13.2 Kv, Interruptores de Línea 52B1 y 52B2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM22477 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-08-24 08:27 | 2016-08-24 18:16 | 0 | 21.5 | 9.8167 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de compuertas en pozo común. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM22477 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-08-24 08:27 | 2016-08-24 18:16 | 0 | 20.15 | 9.8167 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de compuertas en pozo común. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM22477 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-08-24 08:27 | 2016-08-24 18:16 | 0 | 20.15 | 9.8167 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de compuertas en pozo común. No genera vertimiento de caudales. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2354 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-08-24 08:40 | 2016-08-24 14:11 | 0 | 50 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 5.5167 | 1 | 0 | 0 | TG CMPC Cordillera estaba generando 39.13 MW previa desconexion y exportando al SIC 13.55MW , causa preliminar de evento falla en sensor de Gas | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM22199 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2016-08-24 08:46 | 2016-08-25 20:50 | 0 | 45.7 | 36.0667 | 36.0667 | 36.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central TG Coronel por mantenimiento mayor según carta DO N°1523/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM20841 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2016-08-24 08:46 | 2016-08-24 20:00 | 0 | 45.7 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga TG, con variaciones de carga, rechazo de carga, y variación de tensiones, con combustible diésel o gas(Según Disponibilidad) por Homologación de Norma Técnica y Calidad de Servicio. Pruebas autorizadas según carta DO N 1523-2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM22634 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-08-24 09:07 | 2016-08-24 19:26 | 0 | 16.3 | 10.3167 | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 3 fuera de servicio, para realizar montaje y habilitación de sensores de vibración. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM22630 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-08-24 09:08 | 2016-08-24 19:26 | 0 | 16.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 3 fuera de servicio, para realizar habilitación sistema de protecciones N° 2 (redundancia de protecciones). Estudio de ajustes y protocolos ya enviados al departamento de estudios CDEC SIC. |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | SD - NM22320 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | P | 2016-08-24 11:55 | 2016-08-25 23:50 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Providencia por Mantenimiento Mayor de Subestación Lircay según lo informado carta HM-GN151006. |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | SD - NM22320 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | E | P | 2016-08-24 11:55 | 2016-08-25 23:50 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Providencia por Mantenimiento Mayor de Subestación Lircay según lo informado carta HM-GN151006. |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD - NM22319 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | P | 2016-08-24 12:04 | 2016-08-25 20:26 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Mariposas por Mantenimiento Mayor de Subestación Lircay según lo informado carta HM-GN151006. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM22546 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-08-24 12:35 | 2016-08-24 17:00 | 0 | 89 | 4.4167 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de rechazo de carga con 50 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM22545 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-24 12:36 | 2016-08-24 17:00 | 0 | 89 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de rechazo de carga con 50 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM23051 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2016-08-24 21:17 | 2016-08-26 06:44 | 0 | 60.6 | 33.45 | 33.45 | 0 | 33.45 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Barra de Media Tensión por ruidos anómalos y punto caliente en celda de acoplamiento. Se requiere Abierto 52J2 y 52ET2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM22582 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-08-25 | 2016-08-25 11:19 | 0 | 77.5 | 11.3167 | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. Obs: Esta SD, no genera vertimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM20898 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2016-08-25 | 2016-08-25 01:05 | 0 | 17.133 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pullinque y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 66 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM20898 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2016-08-25 | 2016-08-25 01:05 | 0 | 17.133 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pullinque y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 66 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM20898 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2016-08-25 | 2016-08-25 01:05 | 0 | 17.133 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C.H. Pullinque y partida en negro para pruebas efectivas del PRS, incluye desconexión de barra 66 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 1 | SD - NM20871 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2016-08-25 07:45 | 2016-08-25 19:50 | 0 | 27.5 | 12.0833 | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de la Central Mampil. Esto incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM20871 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2016-08-25 07:45 | 2016-08-25 19:50 | 0 | 27.5 | 12.0833 | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de la Central Mampil. Esto incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD - NM20870 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2016-08-25 07:45 | 2016-08-25 14:31 | 0 | 42.5 | 6.7667 | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de la Central Peuchén. Esto incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD - NM20870 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2016-08-25 07:45 | 2016-08-25 14:31 | 0 | 42.5 | 6.7667 | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de la Central Peuchén. Esto incluye Canal de Aducción,Cámara de Carga,Tubería Forzada y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM22675 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-08-25 08:54 | 2016-08-25 16:29 | 0 | 26 | 7.5833 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB reducido y prueba de diagnostico a 52 HT5. Limpieza de aislacion paño HT5. Trabajos prog. por Transelec,de acuerdo a la SODI N° 2995,origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM22673 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-08-25 08:56 | 2016-08-25 17:09 | 0 | 112.5 | 8.2167 | 8.2167 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Sistema de gobierno válvula protección, válvula mariposa de guardia y válvula de aireación tubería B. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM22700 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-08-25 13:57 | 2016-08-25 16:39 | 0 | 35.33 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN EN LA LOGICA DE CONTROL DE LA UNIDAD PARA PERMITIR SALIDA DE CONSIGNA AGC |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM23231 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2016-08-25 15:19 | 2016-08-25 17:42 | 0 | 9.5 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | ACONDICIONAMIENTO DE DEFLECTOR EJE TURBINA POR ROTURA CON ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE ACEITE DESCANSOS y FALLA MAYOR. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1408 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-08-25 15:30 | 2016-08-25 20:30 | 5.5 | 11.1 | 2.5225 | 2.5225 | 0 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | Operador solicita limitar generación de la central a mínimo técnico (5.5MW) por reparaciones en ventilador de torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM22701 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-08-25 16:39 | 2016-08-25 17:14 | 0 | 35.33 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN EN LA LOGICA DE CONTROL DE LA UNIDAD PARA PERMITIR SALIDA DE CONSIGNA AGC. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM22702 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-08-25 17:14 | 2016-08-25 18:39 | 0 | 35.33 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MODIFICACIÓN EN LA LÓGICA DE CONTROL DE LA UNIDAD PARA PERMITIR SALIDA DE CONSIGNA AGC. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM20890 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-26 06:05 | 2016-08-26 19:34 | 0 | 89 | 13.4833 | 13.4833 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar conexionado y verificación de aporte de protección 87B Generador N° 1, paño J3 y pruebas de inyección contra paño conocido J4 |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM22923 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-08-26 06:05 | 2016-08-26 19:34 | 0 | 89 | 13.4833 | 13.4833 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 1, a razón de desconexión de sección N° 1 220kV de S/E Alfalfal (22911/2016). Unidad indisponible mientras dure los trabajos en Sección de Barra N° 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM23363 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-08-26 07:55 | 2016-08-26 19:19 | 0 | 59.04 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de válvula del sistema de sello eje (común para las dos unidades) |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM23363 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-08-26 07:55 | 2016-08-26 19:19 | 0 | 59.04 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de válvula del sistema de sello eje (común para las dos unidades) |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM19308 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2016-08-26 08:01 | 2016-09-01 21:50 | 0 | 91.77 | 157.8167 | 157.8167 | 157.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM22907 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2016-08-26 08:04 | 2016-08-26 19:55 | 0 | 1.966 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | implementaremos una señal de control en el Panel Master derivaba de un contacto auxiliar del CB de 23KV. Lo cual implica una detención de la planta al activar esta entrada digital del sistema Terberg., para posteriormente realizar pruebas . |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM22818 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2016-08-26 09:03 | 2016-08-26 12:00 | 0 | 140.4 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder Unidad Generadora N°1, por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM22655 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-08-26 09:17 | 2016-08-28 13:55 | 0 | 36 | 52.6333 | 52.6333 | 52.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Central Degan debido a mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM23021 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-08-26 09:32 | 2016-08-26 12:27 | 0 | 10 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de control en HPU de Unidad Generadora |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM22889 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-08-26 09:53 | 2016-08-26 18:58 | 0 | 381.23 | 9.0833 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion rutina Mantenimiento mecánico a "Zona Descanso N°1 - Ducto Escape TG CSI I". Solo en caso de no estar despachada. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM23390 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2016-08-26 11:13 | 2016-08-26 21:20 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla de Grupo de Emergencia de S/E Colbún, éste queda indisponible mientras duren los trabajos de reparación, por lo tanto las unidades de Colbún quedan sin equipo de partida en negro. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM23390 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2016-08-26 11:13 | 2016-08-26 21:20 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla de Grupo de Emergencia de S/E Colbún, éste queda indisponible mientras duren los trabajos de reparación, por lo tanto las unidades de Colbún quedan sin equipo de partida en negro. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | IF - NM2364 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | F | 2016-08-26 21:25 | 2016-08-27 00:09 | 0 | 1.966 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | se detiene planta por baja precion de bio gas |  | baja precion de gas | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM2364 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2016-08-26 21:25 | 2016-08-27 00:09 | 0 | 1.966 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | se detiene planta por baja precion de bio gas |  | baja precion de gas | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2364 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2016-08-26 21:25 | 2016-08-27 00:09 | 0 | 1.966 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | se detiene planta por baja precion de bio gas |  | baja precion de gas | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM2364 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2016-08-26 21:25 | 2016-08-27 00:09 | 0 | 1.966 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | se detiene planta por baja precion de bio gas |  | baja precion de gas | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM21882 | NEHUENCO | Central | I | P | 2016-08-26 23:30 | 2016-09-07 06:55 | 0 | 368.4 | 271.4167 | 271.4167 | 271.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe retirar la unidad de servicio por mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF - NM2366 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2016-08-27 00:25 | 2016-08-27 03:12 | 0 | 140.4 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 2.7833 | 1 | 0 | 0 | Opera relé maestro 86U, se investiga falla | Unidad sale de servicio en forma Intempestiva por Operación relé maestro 86U, causa en investigación. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF - NM2365 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2016-08-27 01:17 | 2016-08-27 07:15 | 0 | 16.3 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de realizar labores rutinarias de movimiento de inyectores de agua, se produce la desconexión de la Unidad | falla operacional al momento de realizar movimiento de inyectores de agua |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM21595 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2016-08-27 02:08 | 2016-08-28 19:15 | 0 | 50 | 41.1167 | 41.1167 | 41.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 7000 horas |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2390 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-08-27 18:32 | 2016-08-27 19:40 | 0 | 9.563 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 |  | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones debido a falla en circuito de refrigeración de Florida 2. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1411 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-28 08:00 | 2016-08-30 20:00 | 160 | 218.5 | 16.0641 | 16.0641 | 0 | 16.0641 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 160 MW por falla en pulverizador de carbón 2F, cubeta superior quebrada. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM16489 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-08-28 11:40 | 2016-09-17 00:25 | 0 | 2.5 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba para la puesta en servicio de SSAA y nuevo SWGR. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM16489 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-08-28 11:40 | 2016-09-17 00:25 | 0 | 2.5 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba para la puesta en servicio de SSAA y nuevo SWGR. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM16489 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-08-28 11:40 | 2016-09-17 00:25 | 0 | 2.5 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba para la puesta en servicio de SSAA y nuevo SWGR. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM16489 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-08-28 11:40 | 2016-09-17 00:25 | 0 | 2.5 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba para la puesta en servicio de SSAA y nuevo SWGR. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM22928 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2016-08-28 12:13 | 2016-09-12 21:56 | 0 | 12 | 369.7167 | 369.7167 | 369.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual programado y montaje e Instalación de Sistema de Medición de Flujo en interior tubería. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1414 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-29 05:45 | 2016-08-29 08:00 | 40 | 218.5 | 1.8381 | 1.8381 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | Producto de avalancha de algas salen de servicio sistema de rejas móviles 2A-2B de pozo intake. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | IL - NM1415 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | I | F | 2016-08-29 06:00 | 2016-08-29 10:00 | 15 | 18.8 | 0.80851 | 0.80851 | 0 | 0.80851 | 0 | 0 | 0 | Por estabilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM23289 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-08-29 08:58 | 2016-08-29 18:49 | 0 | 60 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador H06, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2385 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-08-29 11:18 | 2016-08-29 13:51 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna |  | Cortocircuito a tierra | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM22250 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2016-08-29 12:41 | 2016-09-07 19:02 | 0 | 1.2 | 222.35 | 222.35 | 222.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor central, para efectuar reemplazo de remota |  |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM22250 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2016-08-29 12:41 | 2016-09-07 19:02 | 0 | 1.2 | 222.35 | 222.35 | 222.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor central, para efectuar reemplazo de remota |  |  | TRUE | 0
2016 | PLACILLAPLACILLA 3 | SD - NM22250 | PLACILLA | PLACILLA 3 | I | P | 2016-08-29 12:41 | 2016-09-07 19:02 | 0 | 0.8 | 222.35 | 222.35 | 222.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor central, para efectuar reemplazo de remota |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM22711 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-08-29 14:03 | 2016-09-12 07:29 | 0 | 20.15 | 329.4333 | 329.4333 | 329.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de Unidad 2 de Hidroeléctrica San Andrés. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1416 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-29 15:47 | 2016-08-29 17:00 | 120 | 218.5 | 0.54847 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120 MW para realizar retrolavado en Condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2389 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-08-29 16:58 | 2016-08-29 20:03 | 0 | 218.5 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 1 | 0 | 0 | en investigacion | Traba en rejas móviles debido a avalancha de huiros. Produce bajo vacío en condensador |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM23693 | CANELA | CANELA | I | F | 2016-08-30 10:53 | 2016-08-30 18:44 | 0 | 18.15 | 7.85 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Central Canela I Indisponible por Desconexión de Paño JT1 S/E Las Palmas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM23889 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2016-08-30 18:36 | 2016-09-01 16:06 | 0 | 86 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiera la desconexión inmediata de transformador de poder N°2 por detección de valores en rangos fuera de norma (Humedad y rigidez dieléctrica) del aceite del transformador N°2, al estar Transformador en servicio operando con este nivel de parámetros presentes, puede provocar daños irreparables al equipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM23637 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2016-08-31 08:08 | 2016-08-31 14:23 | 0 | 162 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | IF - NM2401 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2016-08-31 08:11 | 2016-08-31 20:45 | 0 | 237 | 12.5667 | 12.5667 | 0 | 12.5667 | 1 | 0 | 0 | Estando Unidad N° 1 Central Colbún, lista para sincronizar, se da cierre al desconectador 89J1, produciendo la operación del relé maestro 86U, provocando la detención de la Unidad N° 1. |  | Unidad N°1 Central Colbún queda indisponible con motivo de falla en desconectador 89JT1 | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM23903 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-08-31 08:13 | 2016-09-02 08:39 | 0 | 381.23 | 48.4333 | 48.4333 | 0 | 48.4333 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección se detectan grietas importantes en descanso N°1 ubicado en Ducto Escape Turbina de Gas. Se hace necesario su inspección y reparación con carácter de urgente. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM2399 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-08-31 08:15 | 2016-08-31 08:23 | 0 | 47.5 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Por salida de circuito N° 2 Colbún-Candelaria, sale del servicio por operación de relé maestro 86U, Unidad N° 2 Central Machicura. |  | Por salida de circuito N° 2 Colbún-Candelaria, sale del servicio por operación de relé maestro 86U, Unidad N° 2 Central Machicura | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF - NM2400 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2016-08-31 08:47 | 2016-08-31 09:25 | 0 | 47.5 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de cerrar el 89J1 en S/E Colbún para sincronizar Unidad N° 1 de Central Colbún, En Unidad N° 1 Machicura opera relé maestro 86U, provocando salida del servicio de esta |  | Al momento de cerrar el 89J1 en S/E Colbún para sincronizar Unidad N° 1 de Central Colbún, En Unidad N° 1 Machicura opera relé maestro 86U, provocando salida del servicio de esta | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM23929 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-08-31 08:57 | 2016-08-31 14:27 | 0 | 76 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Cambio Pasador de alabe (N°15) Turbina U#4, por Corte. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM24138 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-01 03:27 | 2016-09-01 11:15 | 0 | 119.9 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio para incomunicar VTF 1A por falla en descanso. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1418 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-09-01 03:47 | 2016-09-01 12:00 | 105 | 130 | 1.5801 | 1.5801 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 105 Mw por falla en lógica de funcionamiento molino 1D. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1419 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-01 05:44 | 2016-09-01 07:00 | 340 | 350 | 0.03619 | 0.03619 | 0 | 0.03619 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM23828 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2016-09-01 07:04 | 2016-09-01 21:10 | 0 | 12 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño T5 de Transformador de Poder N°5 de Central Sauzalito. Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a paño T5 y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM24157 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-09-01 08:20 | 2016-09-05 01:00 | 0 | 218.5 | 88.6667 | 88.6667 | 0 | 88.6667 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM23829 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2016-09-01 08:40 | 2016-09-01 20:11 | 0 | 112.5 | 11.5167 | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E El Toro, paño JT3; Alambrado final, pruebas de control por puesta en servicio nueva protección Sistema 1 (EAP N ° 17/2016) y cambio de ajustes a protección Sistema 2 (EAP N °59/2016) Prueba experimental sobre trip relé auxiliar diferencial 86B2 y análisis fasorial de los sistemas 1 y 2. Trabajo solicitado por Transelec (SODI 488). |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM23865 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2016-09-01 09:05 | 2016-09-01 10:31 | 0 | 9.563 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de rechazo de carga con 10 Mw por ajustes en regulador de voltaje. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM23866 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-09-01 11:00 | 2016-09-01 19:51 | 0 | 9.563 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por cambio de válvulas de sistema oleohidráulico, esta modificación implica realizar pruebas de rechazo de carga al 25, 50, 75 y 100% |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM22629 | COLBÚN | COLBUN 2 | E | P | 2016-09-01 14:54 | 2016-09-01 15:52 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por faenas de desmontaje del interruptor 52J3 y montaje del nuevo interruptor en la S/E Colbun. Se requiere dejar fuera de servicio la unidad 2 Colbun para alejar punto de energización debido a faena mediante camión grúa ( seguridad a las personas ). Dicha maniobra no durara más de 30 minutos, y se ejecutara en un horario entre las 08:00 y 18:00 hrs, coordinado con CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1421 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-01 15:40 | 2016-09-01 20:00 | 340 | 350 | 0.12381 | 0.12381 | 0 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM23640 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2016-09-01 20:45 | 2016-09-02 07:43 | 0 | 50.6 | 10.9667 | 10.9667 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central San Andres por pruebas de resistencia de puesta a tierra al transformador de poder. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2426 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2016-09-02 02:02 | 2016-09-02 13:07 | 0 | 1.125 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 11.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones, debido a falla en sensor de velocidad de la unidad. | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM23892 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-09-02 06:07 | 2016-09-02 21:00 | 0 | 89 | 14.8833 | 14.8833 | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central para continuar con trabajos relacionados con la puesta en servicio de protección diferencial de barra en SE Alfalfal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM23050 | EL PASO | EL PASO 1 | E | P | 2016-09-02 08:33 | 2016-09-09 19:05 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 22642 de Tinguiririca Energía “Modernización subestación y central (equipos PLC, comunicaciones, ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC)”. Indispone Central El Paso por el periodo de duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM23050 | EL PASO | EL PASO 2 | E | P | 2016-09-02 08:33 | 2016-09-09 19:05 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 22642 de Tinguiririca Energía “Modernización subestación y central (equipos PLC, comunicaciones, ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC)”. Indispone Central El Paso por el periodo de duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM23050 | EL PASO | EL PASO 3 | E | P | 2016-09-02 08:33 | 2016-09-09 19:05 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 22642 de Tinguiririca Energía “Modernización subestación y central (equipos PLC, comunicaciones, ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC)”. Indispone Central El Paso por el periodo de duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM23047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | E | P | 2016-09-02 08:33 | 2016-09-09 17:55 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD22642 de Tinguiririca Energía “Modernización subestación y central (equipos PLC, comunicaciones, ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC)”. Indispone Central San Andres por el periodo de duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM23047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | E | P | 2016-09-02 08:33 | 2016-09-09 17:55 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD22642 de Tinguiririca Energía “Modernización subestación y central (equipos PLC, comunicaciones, ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC)”. Indispone Central San Andres por el periodo de duración de los trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM24455 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-09-02 08:39 | 2016-09-02 15:54 | 242.49 | 381.23 | 2.6385 | 2.6385 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 0 | Inspección enfriador de aire, por detección de agua en generador Turbina a Vapor. (cooler agua TV) |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM22646 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-09-02 08:48 | 2016-09-09 20:30 | 0 | 77.5 | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD22642 Proceso de Modernización y estandarización, Subestación y Central (equipos PLC; Comunicaciones; ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC), según carta N° HLH-2016-0258. Indispone central por el periodo de duración de los Trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM22646 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-09-02 08:48 | 2016-09-09 20:30 | 0 | 77.5 | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD22642 Proceso de Modernización y estandarización, Subestación y Central (equipos PLC; Comunicaciones; ICCP con CDEC, HMI de HLH y HLC), según carta N° HLH-2016-0258. Indispone central por el periodo de duración de los Trabajos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM23992 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2016-09-02 08:51 | 2016-09-02 11:05 | 0 | 13.3 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puente en regleta XP para cto de medida de potenciales a regulador de velocidad Andritz e Ion |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM23875 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2016-09-02 09:16 | 2016-09-02 11:17 | 0 | 9.563 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por pruebas generales. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM1425 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-09-02 19:18 | 2016-09-02 23:59 | 75 | 152 | 2.3725 | 2.3725 | 0 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | Limita a a 80 MW por altas vibraciones en bomba de agua de alimentación A. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2413 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2016-09-02 20:10 | 2016-09-03 19:06 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2414 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-05 14:07 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se investiga | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1426 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-02 21:27 | 2016-09-03 12:00 | 140 | 152 | 1.1487 | 1.1487 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | Limitada por obstrucción en turboreactor del equipo de abatimiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1427 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-09-03 02:02 | 2016-09-07 19:35 | 128 | 141.1 | 10.5422 | 10.5422 | 0 | 10.5422 | 0 | 0 | 0 | Descarga parcial en la mufa es detectada inmediatamente durante inspección del Bloque N°1. | Falla a tierra en Mufa fase N°3, Transformador N°6 del Bloque N°1. |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM2421 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 11:32 | 0 | 9 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Al abrir interruptores de LT Maitenes-Laja Cto. 1 y 2, SE se desconecta del SIC y Unidades salen de servicio intempestivamente. | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2421 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 11:32 | 0 | 9 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Al abrir interruptores de LT Maitenes-Laja Cto. 1 y 2, SE se desconecta del SIC y Unidades salen de servicio intempestivamente. | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM2425 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2016-09-03 14:18 | 2016-09-03 20:57 | 0 | 9 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | 0 | sin obesercvaciones |  | Apertura de interruptor 110 kV LT Maitenes-Laja provoca desconexión automática e intempestiva de unidad N° 1 y N° 3 | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2425 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2016-09-03 14:18 | 2016-09-03 20:57 | 0 | 9 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | 0 | sin obesercvaciones |  | Apertura de interruptor 110 kV LT Maitenes-Laja provoca desconexión automática e intempestiva de unidad N° 1 y N° 3 | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM24547 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-09-03 19:45 | 2016-09-04 21:43 | 0 | 59.04 | 25.9667 | 25.9667 | 0 | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio Unidad 2 de Chacayes, la que estaba con 22 MW, por falla en instrumentación de medida en canal de aducción, que impide un monitoreo seguro del mismo en la condición actual que no cuenta con obras de vertimiento en caso de falla. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM24547 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-09-03 19:45 | 2016-09-04 21:43 | 0 | 59.04 | 25.9667 | 25.9667 | 0 | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio Unidad 2 de Chacayes, la que estaba con 22 MW, por falla en instrumentación de medida en canal de aducción, que impide un monitoreo seguro del mismo en la condición actual que no cuenta con obras de vertimiento en caso de falla. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM24546 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2016-09-03 22:22 | 2016-09-03 23:48 | 0 | 27.5 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar rechazo de carga por obstrucción en Cámara de Carga Mampil, debido a fuertes vientos que están afectando a la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1430 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-09-04 02:38 | 2016-09-04 09:15 | 380 | 399 | 0.31508 | 0.31508 | 0 | 0.31508 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en un Mínimo de 200 MW, por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA y DS 13. Unidad TG se requiere en 130 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM24566 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2016-09-04 16:25 | 2016-09-04 17:12 | 0 | 27.5 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar rechazo de carga por obstrucción en Cámara de Carga Mampil, debido a fuertes vientos que están afectando a la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM24577 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2016-09-04 21:57 | 2016-09-05 02:20 | 0 | 27.5 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar rechazos de carga por obstrucción en Cámara de Carga Mampil como consecuencia de los fuertes vientos presentados en la zona, los cuales han ocasionado el arrastre de considerable material. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1431 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-09-05 01:00 | 2016-09-30 01:00 | 170 | 218.5 | 133.1808 | 133.1808 | 0 | 133.1808 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM23894 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-09-05 05:55 | 2016-09-05 21:40 | 0 | 89 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central para continuar con trabajos relacionados con la puesta en servicio de protección diferencial de barra en SE Alfalfal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM24238 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-09-05 07:31 | 2016-09-09 20:03 | 0 | 112.5 | 108.5333 | 108.5333 | 108.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM21851 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2016-09-05 08:01 | 2016-09-10 15:24 | 0 | 9.5 | 127.3833 | 127.3833 | 127.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM24219 | LAUTARO | LAUTARO II | I | P | 2016-09-05 09:09 | 2016-09-21 08:55 | 0 | 22 | 383.7667 | 383.7667 | 383.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema alimentación auxiliar de biomasa a Caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM24670 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-09-05 10:57 | 2016-09-06 02:10 | 0 | 381.23 | 15.2167 | 15.2167 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Bloqueo de válvula motorizada Bypass de Media Presion Turbina a Vapor. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM24693 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-09-05 11:16 | 2016-09-05 16:37 | 0 | 29.3 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se retira de Curso Forzoso para solucionar anormalidad en Tornillo de alimentación de corteza. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM24754 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-09-05 13:00 | 2016-09-05 18:30 | 0 | 380 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación cañería de aire en cámara N°5 ( Fuga en anillo aire atomización). |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF - NM2443 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2016-09-05 13:25 | 2016-09-05 15:05 | 0 | 128 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | En verificación previa al arranque de la unidad TG1A, se realiza chequeo de funcionamiento de equipos de medición de emisiones, encontrando el equipo analizador de NOX sin medición de datos. Se realiza un reset del equipo, permaneciendo la falla. |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2457 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-09-05 17:01 | 2016-09-05 17:26 | 0 | 9.563 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Desconexión intempestiva de unidad por operación de protecciones, En revisión realizada por personal de Voith Hydro se determina que la falla es originada por error de lectura en sensor de temperatura asociado al descanso de empuje (L.A) de la unidad. | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM24820 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-09-05 17:46 | 2016-09-05 22:17 | 0 | 76 | 4.5167 | 4.5167 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Atención avería en sistema oleohidraulico regulador de velocidad (falla arranque Bomba A y B, bloquea partida) |  |  | TRUE | 0
2016 | MAULECentral | SD - NM24826 | MAULE | Central | E | F | 2016-09-05 18:35 | 2016-09-05 21:14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por la compañía local CGED. La instalación solicitada es en la S/E Constitución el interruptor 52E5 alimentador Elektragen. El objeto de la intervención es la desconexión del interruptor de cabecera, 52E5 por cruce de LMT de Emelectric con LMT de Elektragen para realizar la reparación de la LMT cortada. Maniobras de desconexion: apertura del interruptor 52E5 alimentador Elektragen. Maniobras de Normalización: cierre de interruptor 52E5 alimentador Elektragen.Orden de precaución no reconectar interruptor 52E5 de alimentador Elektragen. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 1 | SD - NM24828 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2016-09-05 19:28 | 2016-09-05 21:57 | 0 | 27.5 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar rechazo de carga con ambas unidades de Mampil por obstrucción de cámara de Carga de Mampil, debido a gran cantidad de desecho acumulados en reja de aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM24828 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | F | 2016-09-05 19:28 | 2016-09-05 21:57 | 0 | 27.5 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar rechazo de carga con ambas unidades de Mampil por obstrucción de cámara de Carga de Mampil, debido a gran cantidad de desecho acumulados en reja de aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD - NM23712 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-09-06 00:05 | 2016-09-07 16:27 | 0 | 137 | 40.3667 | 40.3667 | 40.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado línea 220 kV y Patio 23 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM23895 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-09-06 05:02 | 2016-09-06 21:05 | 0 | 89 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central para continuar con trabajos relacionados con la puesta en servicio de protección diferencial de barra en SE Alfalfal. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM24529 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2016-09-06 08:34 | 2016-09-06 18:26 | 0 | 13.3 | 9.8667 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de rodete por 400 horas de funcionamiento e inspección fuga transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM24542 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-06 09:35 | 2016-09-06 17:15 | 0 | 60 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM2454 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2016-09-06 16:33 | 2016-09-06 17:18 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera por Sobre Corriente Neutro Trip50N. Coincide con cierre de Interruptor 52BT5. | Opera por Sobre Corriente Neutro Trip50N. Coincide con cierre de Interruptor 52BT5. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF - NM2456 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2016-09-06 17:09 | 2016-09-06 17:26 | 0 | 13.3 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Opera por Sobre Corriente Neutro Trip 50N.Coincide con apertura de Interruptor 52BT5. | Opera por Sobre Corriente Neutro Trip 50N.Coincide con apertura de Interruptor 52BT5. |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1441 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-09-07 | 2016-09-07 03:36 | 130 | 152 | 0.52105 | 0.52105 | 0 | 0.52105 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones de material particulado |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1440 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-07 02:55 | 2016-09-07 03:35 | 130 | 152 | 0.096491 | 0.096491 | 0 | 0.096491 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones de material particulado |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1442 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-07 05:18 | 2016-09-07 08:00 | 100 | 152 | 0.92368 | 0.92368 | 0 | 0.92368 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones ( material particulado). |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1443 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-09-07 05:18 | 2016-09-07 06:54 | 100 | 152 | 0.54737 | 0.54737 | 0 | 0.54737 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones ( material particulado). |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM24873 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-09-07 08:02 | 2016-09-08 20:47 | 0 | 35.33 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual transformador de poder |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM24651 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-09-07 08:18 | 2016-09-07 17:20 | 0 | 55 | 9.0333 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento e inspección de anillos rozantes e inspección visual rodete pelton |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM24842 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2016-09-07 08:49 | 2016-09-07 19:10 | 0 | 1.403 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de desconexión central 2 para ejecutar los siguientes trabajos: a) Montaje y conexionado del nuevo tablero TGBT-E2. b) Tendido de cables desde el Transformador SS/AA 2 a la sala eléctrica. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF - NM2467 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2016-09-07 08:54 | 2016-10-02 12:56 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF - NM2467 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | F | 2016-09-07 08:54 | 2016-10-02 12:56 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2465 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-09-07 12:33 | 2016-09-07 15:37 | 0 | 50 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 3.0667 | 1 | 0 | 0 | central CMPC cordillera se encontraba despachada en bloque 2. TG se encontraba generando 33.9 MW y una exportacion al SIC de 25.12 MW | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM25019 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2016-09-08 02:14 | 2016-09-08 06:13 | 0 | 119.9 | 3.9833 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para normalizar ventilador de tiro forzado (VTF) 1A. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1446 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-08 07:30 | 2016-09-09 18:00 | 70 | 119.9 | 14.3582 | 14.3582 | 0 | 14.3582 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 MW por Revisión equipos de molienda en Pulverizador 1A |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM24941 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-09-08 08:03 | 2016-09-09 16:43 | 0 | 112.5 | 32.6667 | 32.6667 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec en interruptor 52JT1 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM24887 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-09-08 09:14 | 2016-09-09 01:22 | 0 | 112.5 | 16.1333 | 16.1333 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Sistema de gobierno válvula protección, válvula mariposa de guardia y válvula de aireación tubería A. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1447 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-08 15:15 | 2016-09-10 16:00 | 100 | 119.9 | 8.0911 | 8.0911 | 0 | 8.0911 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 100 MW por control de temperatura en turbina de baja presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM25334 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-08 18:00 | 2016-09-13 23:53 | 0 | 350 | 125.8833 | 125.8833 | 0 | 125.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa de unidad por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM24943 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-08 19:25 | 2016-09-09 03:37 | 0 | 32.01 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52C8 por trabajos programados, por Enel Green Power en Cabinas. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM25261 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2016-09-08 20:13 | 2016-09-08 23:45 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Parque Eolico Tal Tal, a solicitud de Enel Green Power por Trabajos de curso forzoso en S/E Cachiyuyal Paño J1 Linea 220kV Paposo, se detecta una perdida de SF6 en TP Fase N°3, El cual se encuentra en estado de alarma por perdida de presión. Equipo debe ser recargado. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM24944 | COLBÚN | COLBUN 2 | E | P | 2016-09-09 00:15 | 2016-09-09 08:22 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbun, se requiere alambrar el control asociado a este equipo desde sala de control, además de abrir interruptor 52J2 en S/E Colbún a solicitud del jefe de faena, por un periodo no superior a 30 minutos, mientras dure la apertura del INT 52J2 la Unidad 2 de Colbun queda indisponible, por trabajos externos asociados al cambio del INT 52J3 S/E Colbun. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM25199 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | P | 2016-09-09 00:22 | 2016-09-09 02:08 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbun, se requiere alambrar el control asociado a este equipo desde sala de control. Por lo tanto, se requiere, acceso a cajas de control de los desconectadores 89J3-1, 89J3-2, 89J2, 89J-3T, acceso a armario 2CHA02 de la unidad N° 2 Colbun y abrir interruptor 52J2 y 52J4 en forma alternado y a solicitud del jefe de faena, con la apertura del INT 52J4 en S/E Colbun y producto de la falla en el INT 52J5, queda fuera de servicio Central Machicura, Central Chiburgo, Central San Clemente y CMPC Planta Maule, por un periodo de 1 hora aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM25199 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | P | 2016-09-09 00:22 | 2016-09-09 02:08 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbun, se requiere alambrar el control asociado a este equipo desde sala de control. Por lo tanto, se requiere, acceso a cajas de control de los desconectadores 89J3-1, 89J3-2, 89J2, 89J-3T, acceso a armario 2CHA02 de la unidad N° 2 Colbun y abrir interruptor 52J2 y 52J4 en forma alternado y a solicitud del jefe de faena, con la apertura del INT 52J4 en S/E Colbun y producto de la falla en el INT 52J5, queda fuera de servicio Central Machicura, Central Chiburgo, Central San Clemente y CMPC Planta Maule, por un periodo de 1 hora aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM25200 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2016-09-09 00:32 | 2016-09-09 02:08 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbun, se requiere alambrar el control asociado a este equipo desde sala de control. Por lo tanto, se requiere, acceso a cajas de control de los desconectadores 89J3-1, 89J3-2, 89J2, 89J-3T, acceso a armario 2CHA02 de la unidad N° 2 Colbun y abrir interruptor 52J2 y 52J4 en forma alternado y a solicitud del jefe de faena, con la apertura del INT 52J4 en S/E Colbun y producto de la falla en el INT 52J5, queda fuera de servicio Central Machicura, Central Chiburgo, Central San Clemente y CMPC Planta Maule, por un periodo de 1 hora aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM24912 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2016-09-09 08:15 | 2016-09-09 17:52 | 0 | 1.966 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran reparaciones y modificaciones en lineas de captación de gas, habilitando arranque n° 2 para mejoras en la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM25354 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2016-09-09 08:40 | 2016-09-09 11:07 | 0 | 76 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Descarga programa lógica en controlador MarkVIe de la U4 para normalizar la propiedad de lectura/escritura para la variable TH4_AGC_LOC_IST declarada en programa Main_SEQ_1 y en tabla EGD de nombre "AGC" |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1450 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-09-09 13:38 | 2016-09-09 22:00 | 60 | 152 | 5.064 | 5.064 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar intervención de emergencia en sistema de abatimiento de CO2, por rotura en junta de expansión de ducto de ceniza. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM25175 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-09 19:33 | 2016-09-09 23:14 | 0 | 32.01 | 3.6833 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52C5 por trabajos programados, por Enel Green Power en Cabinas de Generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM23192 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2016-09-09 22:17 | 2016-09-12 10:33 | 0 | 152 | 60.2667 | 60.2667 | 60.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de unidad para realizar revisión de equipos retrofit y prueba de eficiencia de filtros correspondientes al sistema de abatimiento de emisiones. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM24786 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-09-09 23:18 | 2016-09-12 23:51 | 0 | 380 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar reparación de la válvula de alimentación del domo de Media presión (AAFCV194) y eliminar filtración de vapor de Media Presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM25025 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2016-09-10 08:17 | 2016-09-22 13:00 | 0 | 36 | 292.7167 | 292.7167 | 292.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según programa de mantenimiento mayor, se realizara cambio de Transformador elevador n°2. Se solicitara sincronizar, llevar unidad a 5 MW, mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM25466 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-09-10 10:05 | 2016-09-10 13:02 | 0 | 91.77 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA POR OBSTRUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE REFRIGERACIÓN AL SELLO DEL EJE, RIESGO INMINENTE DE TRIP Y POSIBLE FALLA MAYOR. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM2483 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | F | 2016-09-10 11:01 | 2016-09-10 17:18 | 0 | 50.6 | 6.2833 | 6.2833 | 0 | 6.2833 | 1 | 0 | 0 | Debido a falla en sistema general de comunicación interna de la planta, se produce la salida intempestiva de la central con 15 MW de inyección. | Debido a falla en sistema general de comunicación interna de la planta, se produce la salida intempestiva de la central con 15 MW de inyección. |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM25179 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-09-10 11:24 | 2016-09-10 15:24 | 0 | 35.33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE CENTRAL ODA Y TRANSFORMADOR DE PODER N°3 DE CENTRAL CIPRESES, POST MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM25479 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-09-10 18:37 | 2016-09-11 13:30 | 0 | 12 | 18.8833 | 18.8833 | 0 | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Reparación Link Cortado |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM25503 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-09-11 19:45 | 2016-09-11 21:36 | 0 | 91.77 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE DIAFRAGMA EN FILTRO CICLONICO Y LIMPIEZA POR OBSTRUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AGUA REFRIGERACIÓN AL SELLO DEL EJE, POSIBLE FALLA MAYOR Y RIESGO INMINENTE DE TRIP |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF - NM2490 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2016-09-11 23:30 | 2016-09-12 10:46 | 0 | 40 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 11.2667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla Sistema de Sincronización |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1457 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-12 00:42 | 2016-09-12 08:00 | 75 | 152 | 3.698 | 3.698 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 75 MW debido a inestabilidad de válvula de seguridad calentador agua alimentación. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM25155 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-09-12 07:37 | 2016-09-12 16:59 | 0 | 23.8 | 9.3667 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 ,Limpieza Barras capsulada, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G3 contra Barra Muerta (52HT3 abierto ) |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM25554 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 15:21 | 0 | 16.05 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | SD - NM25554 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 15:21 | 0 | 11.45 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD - NM25554 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 15:21 | 0 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | SD - NM25514 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 09:37 | 0 | 0.86 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 2 | SD - NM25514 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 09:37 | 0 | 2.07 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 3 | SD - NM25514 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | I | F | 2016-09-12 09:36 | 2016-09-12 09:37 | 0 | 2.07 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Alta Vibración en ventilador aire primario caldera recuperadora. requiere dejar F/S caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se requiere revisión inmediata ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | IF - NM2497 | COLBÚN | COLBUN 2 | E | F | 2016-09-12 10:07 | 2016-09-12 11:09 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad se desconecta por intervención en interruptor 52J3 de S/E Colbun. | no hay |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM25578 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2016-09-12 15:00 | 2016-09-13 16:17 | 0 | 91.77 | 25.2833 | 25.2833 | 0 | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA CIRCUITO AGUA DE REFRIGERACIÓN AL SELLO DEL EJE POR BAJO CAUDAL , RIESGO INMINENTE DE TRIP Y POSIBLE FALLA MAYOR. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM25009 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-12 19:30 | 2016-09-13 05:00 | 0 | 32.01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52C7 por trabajos programados, por Enel Green Power en Cabinas de Generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM25697 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-09-12 21:19 | 2016-09-16 12:20 | 0 | 16 | 87.0167 | 87.0167 | 0 | 87.0167 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por presentarse falla en parrilla N°4 de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1458 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-13 02:37 | 2016-09-13 04:00 | 140 | 152 | 0.10921 | 0.10921 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 140 MW para reunir condición para realizar soplado de caldera por acumulación de material. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1459 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-13 06:09 | 2016-09-13 08:00 | 205 | 271.9 | 0.45519 | 0.45519 | 0 | 0.45519 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 205 MW por falla en pulverizador de carbón 3C alta temperatura de salida. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM24989 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-09-13 07:00 | 2016-09-13 23:02 | 0 | 6.03 | 16.0333 | 16.0333 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada debido a reparación de compuertas trillizas 1 y 2 borde canal lo que conlleva a secar canal de aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM24950 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2016-09-13 07:00 | 2016-09-13 22:34 | 0 | 12.53 | 15.5667 | 15.5667 | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada debido a reparación de compuertas trillizas 1 y 2 borde canal lo que conlleva a secar canal de aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM24950 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2016-09-13 07:00 | 2016-09-13 22:34 | 0 | 12.53 | 15.5667 | 15.5667 | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada debido a reparación de compuertas trillizas 1 y 2 borde canal lo que conlleva a secar canal de aducción. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM25162 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-09-13 07:30 | 2016-09-13 17:13 | 0 | 26 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 4 ,Limpieza Barras capsulada, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G4 contra Barra Muerta (52HT4 abierto ) |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM25312 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2016-09-13 09:01 | 2016-09-13 16:05 | 0 | 6.43 | 7.0667 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de línea de descarga de unidad generadora para medición de pérdida de agua sello eje turbina. Modificación de línea bypass para la instalación de válvula manual para desaireación de bypass. Pruebas de medición de perdida de agua por sello eje: 1. A velocidad nominal sin carga 2. Unidad sincronizada con carga al 50%, 75% y 100% con inyección de agua externa al sello. 3. Unidad sincronizada con carga al 50%, 75% y 100% sin inyección de agua externa al sello. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM25469 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-13 09:26 | 2016-09-13 17:43 | 0 | 60 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF - NM2508 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-09-13 11:54 | 2016-09-13 18:31 | 0 | 380 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 6.6167 | 1 | 0 | 0 | A las 12:33 se solicita autorización para sincronizar TG , queda indisponible por falla en sistema de control ( relé auxiliar) de interruptor SF6 N°52 GG , el cual impide efectuar el cierre del equipo. Personal especialista de Chilectra, encargado del mantenimiento de ese equipo , asiste a la SE Renca a reparar la falla. | Alto spread en la temperatura de escape. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1460 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-09-13 16:00 | 2016-09-13 19:00 | 200 | 399 | 1.4962 | 1.4962 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 Mw por control de emisiones por proyección de sobrepaso de NOX, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2507 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-09-13 16:35 | 2016-09-13 17:03 | 0 | 53 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | U. Blanco sale de servicio con 17,4 MW. por apertura del Interruptor 52C9 12 KV. Servicio Auxiliares. Causa en investigación | UG. Blanco sale de servicio con 17,4 MW por apertura del Interruptor 52C9 12 KV. Servicio Auxiliares. |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2510 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-09-13 17:53 | 2016-09-13 21:19 | 0 | 12 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga operación de rele auxiliar de desconexión 86 G y 86 V. |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM25012 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-13 19:47 | 2016-09-14 01:26 | 0 | 32.01 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52C6 por trabajos programados, por Enel Green Power en Cabinas de Generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM25513 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2016-09-13 20:37 | 2016-09-15 06:09 | 0 | 26 | 33.5333 | 33.5333 | 33.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Programada Unidad Lautaro 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM25889 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-09-14 01:51 | 2016-09-14 14:05 | 0 | 9.3538 | 12.2333 | 12.2333 | 0 | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad por sobre temperatura aceite en descanso guía. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHILOECentral | SD - NM24888 | CHILOE | Central | E | P | 2016-09-14 01:57 | 2016-09-14 05:09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud requerida por la compañía local (STS) a través de la sodi de interempresas Nº834. La instalación solicitada es Central Chiloé. Los trabajos a realizar son la desconexión de la linea de 110kV Chonchi - Quellón lo que deja sin energía la S/E Quellón. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | IF - NM2511 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | F | 2016-09-14 02:00 | 2016-09-16 12:00 | 0 | 4.4308 | 58 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | Desconexion intempestiva por baja presion en HPU. | Baja presión en HPU (Gobernador) por inestabilidad mecánica de cilindro hidráulico del regulador. |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM25552 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-09-14 07:30 | 2016-09-14 17:15 | 0 | 26 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 5 ,Limpieza Barras capsulada, con Prueba Partida en Negro y Cierre 52G5 contra Barra Muerta (52HT5 abierto ) |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2516 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-15 09:09 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 07:40 a 09:09 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG1 coincidente con falla en línea de 66 kV San Javier - Constitución, cuando inyectaba 32 MW al SIC. |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM25313 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-09-14 08:09 | 2016-09-14 19:55 | 0 | 53 | 11.7667 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de rodetes por 400 horas de funcionamiento e inspección visual de inyectores y sus componentes asociados. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM25525 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2016-09-14 08:34 | 2016-09-14 12:32 | 0 | 237 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento básico a sistema de excitación correspondiente a anillos rosantes, escobillas y porta escobillas, medidas de aislación y cambio de escobillas y porta escobillas si fuese necesario |  |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM1463 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2016-09-14 10:28 | 2016-09-14 13:00 | 10 | 70 | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 10 MW de inyección de energía al SIC para solucionar anormalidad en el vacío de condensador de la TG2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM25947 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-09-14 15:14 | 2016-09-14 16:12 | 0 | 9.3538 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad por sobre temperatura aceite en descanso guía. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2518 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-09-14 17:35 | 2016-09-14 22:58 | 0 | 50 | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 5.3833 | 1 | 0 | 0 | Trip Unidad TG provoca una perdida de exportación al SIC equivalente a 12,5 MW. | Trip de la Unidad Generadora, debido a Operación Relé Master, causa no determinada, se presume conductor suelto en regleta conexiones relés de control. |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1464 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-09-14 19:29 | 2016-09-14 23:00 | 145 | 152 | 0.16195 | 0.16195 | 0 | 0.16195 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 limitada a 145 MW por control temperatura salida agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM25579 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-09-14 19:35 | 2016-09-14 22:02 | 0 | 55 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PV Lalackama por trabajos de cambio de aislador en S/E Tap Of Lalackama SD 25577. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1465 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-15 04:40 | 2016-09-15 08:00 | 340 | 350 | 0.095238 | 0.095238 | 0 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C, establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM26024 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2016-09-15 06:14 | 2016-09-15 17:13 | 0 | 16.05 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Ventilador de aire primario de Caldera Recuperadora con alta vibración. Se requiere dejar F/S Caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se debe realizar la revisión inmediata de ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | SD - NM26024 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | I | F | 2016-09-15 06:14 | 2016-09-15 17:13 | 0 | 11.45 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Ventilador de aire primario de Caldera Recuperadora con alta vibración. Se requiere dejar F/S Caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se debe realizar la revisión inmediata de ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD - NM26024 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | F | 2016-09-15 06:14 | 2016-09-15 17:13 | 0 | 5.5 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Ventilador de aire primario de Caldera Recuperadora con alta vibración. Se requiere dejar F/S Caldera y TG1 por disponibilidad de vapor. Se debe realizar la revisión inmediata de ventilador a fin de garantizar la operación confiable del equipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM2519 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-09-15 06:55 | 2016-09-15 09:12 | 0 | 285 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 2.2833 | 1 | 0 | 0 | Unidad 1 Falla en la partida. | Arranque fallido, no completa paso 2 (apertura válvula mariposa). |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1466 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-15 07:00 | 2016-09-15 09:00 | 340 | 350 | 0.057143 | 0.057143 | 0 | 0.057143 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C, establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1467 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-15 08:05 | 2016-09-15 09:30 | 270 | 350 | 0.32381 | 0.32381 | 0 | 0.32381 | 0 | 0 | 0 | Disparo Alimentador de Carbón Molino N°1 |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM25547 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2016-09-15 08:23 | 2016-09-15 14:05 | 0 | 47.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento a sistema de excitación , anillos rosantes, medidas de aislación cambio de escobillas y porta escobillas |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM25757 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-09-15 08:35 | 2016-09-15 21:44 | 0 | 112.5 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2, S/E El Toro, paño JT2; Alambrado final, pruebas de control por puesta en servicio nueva protección Sistema 1 (EAP N ° 16/2016) y cambio de ajustes a protección Sistema 2 (EAP N °59/2016) Prueba experimental sobre trip relé auxiliar diferencial 86B1 y análisis fasorial de los sistemas 1 y 2. Trabajo solicitado por Transelec (SODI 491). |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM25768 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-15 08:53 | 2016-09-16 17:16 | 58.5 | 60 | 0.80958 | 0.80958 | 0.80958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerdor I02, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2524 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-09-15 10:38 | 2016-09-15 11:19 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2523 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-09-15 11:31 | 2016-09-15 09:01 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observacion |  | Interrupción LT San Javier - Constitución (Propiedad de terceros) | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2526 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-09-15 13:03 | 2016-09-15 13:45 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM26081 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-15 13:49 | 2016-09-18 01:03 | 0 | 119.9 | 59.2333 | 59.2333 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio debido a falla en VRG (ventilador de recirculación de gases). |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2528 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-09-15 15:37 | 2016-09-15 16:40 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2529 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-09-15 15:59 | 2016-09-15 19:14 | 0 | 50 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | Trip de la Unidad TG provoca una perdida de exportación al SIC equivalente a 12,7 MW. | Trip de la Unidad Generadora debido a operación del Relé master. Causa en investigación. |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | IF - NM2530 | EL TORO | EL TORO 4 | E | F | 2016-09-15 19:46 | 2016-09-15 20:16 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transelec se encontraba realizando faenaen Paño JT2 de S/E El Toro. |  | Desconexión fortuita Barra 2 S/E El Toro. Se realizaban trabajos externos el paño JT2. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1468 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-15 20:15 | 2016-09-15 22:00 | 340 | 350 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1470 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-16 05:00 | 2016-09-16 08:00 | 340 | 350 | 0.085714 | 0.085714 | 0 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C, establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1471 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-16 15:52 | 2016-09-16 20:00 | 340 | 350 | 0.1181 | 0.1181 | 0 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1473 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-17 06:35 | 2016-09-17 08:00 | 340 | 350 | 0.040476 | 0.040476 | 0 | 0.040476 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C, establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1474 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-17 08:48 | 2016-09-17 09:38 | 340 | 350 | 0.02381 | 0.02381 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA 128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1475 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-17 20:53 | 2016-09-17 22:30 | 340 | 350 | 0.04619 | 0.04619 | 0 | 0.04619 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1476 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-18 01:03 | 2016-09-21 08:00 | 70 | 119.9 | 32.8574 | 32.8574 | 0 | 32.8574 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 70 MW por indisponibilidad de VRG (ventilador de recirculación de gases). |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM26439 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-18 10:37 | 2016-09-23 18:50 | 0 | 119.9 | 128.2167 | 128.2167 | 0 | 128.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe retirarse del servicio por obstrucción con material en zona del sobre calentador en el interior de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1477 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-09-18 10:55 | 2016-09-18 12:30 | 140 | 218.5 | 0.56884 | 0.56884 | 0 | 0.56884 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por falla en pulverizador de carbón 2H. Bajo voltaje en alimentación eléctrica del equipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1478 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-18 20:00 | 2016-09-18 23:59 | 340 | 350 | 0.11381 | 0.11381 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM1480 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-09-19 | 2016-10-05 | 10 | 65 | 324.9231 | 324.9231 | 0 | 324.9231 | 0 | 0 | 0 | Falla en Válvula de admisión de turbina de TG3. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | IF - NM2541 | CANELA | CANELA | I | F | 2016-09-19 04:42 | 2016-09-19 14:15 | 0 | 18.15 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | 04:42 Hrs. Se produce apertura Interruptores 52EG y 52JG. |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | SD - NM26479 | ITATA | ITATA 2 | I | F | 2016-09-19 17:52 | 2016-09-27 17:20 | 0 | 10.2 | 191.4667 | 191.4667 | 0 | 191.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la unidad por falla mecánica en compuerta en cámara de carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1479 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-19 20:00 | 2016-09-19 23:59 | 340 | 350 | 0.11381 | 0.11381 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1481 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-20 07:50 | 2016-09-20 10:00 | 340 | 350 | 0.061905 | 0.061905 | 0 | 0.061905 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM25353 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2016-09-20 09:08 | 2016-09-30 14:51 | 0 | 89 | 245.7167 | 245.7167 | 245.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad desconectada para realizar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25795 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-20 10:50 | 2016-09-20 15:45 | 0 | 20.15 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25792 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25795 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-20 10:50 | 2016-09-20 15:45 | 0 | 20.15 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25792 |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1482 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-20 12:06 | 2016-09-20 20:00 | 335 | 350 | 0.33857 | 0.33857 | 0 | 0.33857 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en filtro de mangas 10, debido a aislaciÓn de la cámara 12 (trabajo en cámara 12 se realiza amparado en Solicitud de Intervención N°197) |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM26552 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-09-20 14:00 | 2016-09-21 19:10 | 0 | 35.33 | 29.1667 | 29.1667 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | VÁLVULA ESFÉRICA LADO "A" CON SEÑALIZACIÓN ERRONEA, SE NECESITA LIMPIEZA DE ELECTROVÁLVULA DE APERTURA PARA DEJAR DISPONIBLE LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM26102 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-20 19:43 | 2016-09-21 02:58 | 0 | 32.01 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 52C4 por trabajos programados de limpieza en cbinas de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | IF - NM2552 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2016-09-21 07:07 | 2016-09-21 23:15 | 0 | 76 | 16.1333 | 16.1333 | 0 | 16.1333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Operación rele auxiliar 86V. Por falla en interruptor 52G3 |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM26663 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-09-21 07:11 | 2016-09-22 23:58 | 0 | 218.5 | 40.7833 | 40.7833 | 0 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | Unidad se debe retirar de servicio por rotura de tubo de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25800 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 17:56 | 0 | 20.15 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25799 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25800 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-21 08:20 | 2016-09-21 17:56 | 0 | 20.15 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25799 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM26698 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2016-09-21 09:57 | 2016-09-21 11:43 | 0 | 140.4 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder Unidad Generadora N°2 por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM26462 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-21 10:15 | 2016-09-21 17:25 | 0 | 60 | 7.1667 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1483 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-21 11:12 | 2016-09-21 20:00 | 335 | 350 | 0.37714 | 0.37714 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en filtro de mangas 10, debido a aislacion de la cámara 13 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM26757 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2016-09-21 12:04 | 2016-09-21 13:14 | 0 | 140.4 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder Unidad Generadora N°1 por existencia de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM26858 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2016-09-21 16:39 | 2016-09-21 19:18 | 0 | 6.43 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Al retirar la unidad por bajo afluente, se registra señal errónea de posición de válvula principal por lo que no sigue la secuencia de detención de la unidad. Se requiere revisar el sistema de control y frenado para la confiabilidad de la partida y servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM26120 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-21 19:55 | 2016-09-22 01:48 | 0 | 32.01 | 5.8833 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Interruptor 52C3 por trabajos programados de limpieza en cabinas de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM26956 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2016-09-22 04:35 | 2016-09-22 15:20 | 0 | 10.01 | 10.75 | 10.75 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Aislación y reparación de falla producida por conductor de transmisión cortado. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2572 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-09-22 06:06 | 2016-09-22 09:50 | 0 | 29.3 | 3.7333 | 3.7333 | 0 | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I sale de servicio debido a trip de Turbina y Trip de Caldera de Poder. |  | Trip de turbina y trip de Caldera de Poder. | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM26313 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-09-22 07:45 | 2016-09-22 13:31 | 0 | 13.3 | 5.7667 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual rodete pelton por 400 horas de funcionamiento |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25802 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-22 08:10 | 2016-09-22 18:37 | 0 | 20.15 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25801 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25802 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-22 08:10 | 2016-09-22 18:37 | 0 | 20.15 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25801 |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM26493 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-09-22 09:03 | 2016-09-22 17:10 | 0 | 2.5 | 8.1167 | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM26461 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-22 09:25 | 2016-09-22 17:14 | 58.5 | 60 | 0.19542 | 0.19542 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03: Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1485 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-22 15:23 | 2016-09-22 20:00 | 335 | 350 | 0.19786 | 0.19786 | 0 | 0.19786 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en filtro de mangas 20, debido a aislacion de la cámara 28 (trabajo en cámara 28 se realiza amparado en Solicitud de Intervención N°26458) |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM26494 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-09-22 17:17 | 2016-09-22 18:12 | 0 | 2.5 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM26125 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-22 20:10 | 2016-09-23 03:05 | 0 | 32.01 | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52C2 por trabajos programados de limpieza en Cabinas de Generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM24319 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2016-09-22 23:58 | 2016-10-14 11:40 | 0 | 218.5 | 515.7 | 515.7 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para realizar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM26597 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-09-23 08:04 | 2016-09-23 15:08 | 0 | 23.8 | 7.0667 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB reducido, limpieza de aislacion, cambio de aceite paño HT3.Trabajos prog. por Transelec,de acuerdo a la SODI N° 3484,origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25804 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-23 08:19 | 2016-09-23 17:29 | 0 | 20.15 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25803 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25804 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-23 08:19 | 2016-09-23 17:29 | 0 | 20.15 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Estructuras Línea 154KV HSA-LC (inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25803 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM27192 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2016-09-23 08:36 | 2016-09-23 15:32 | 0 | 99 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de curso forzoso en S/E Cachiyuyal Paño J1 Linea 220 KV Paposo - Cachiyuyal cto N°2, reaparación definitiva pérdida de SF6 en TP Fase N°3, el cual se encuentra en estado de alarma por pérdida de presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM26491 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-09-23 09:19 | 2016-09-23 11:04 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM27234 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-09-23 10:19 | 2016-09-24 | 0 | 59.04 | 13.6833 | 13.6833 | 0 | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sellos de By-pass protección turbina Unidad 1. Esta válvula presenta filtraciones importantes por lo que es imprescindible efectuar su cambio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM26492 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-09-23 11:12 | 2016-09-23 12:20 | 0 | 2.5 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas descansos de turbina, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1486 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-23 11:30 | 2016-09-23 18:00 | 335 | 350 | 0.27857 | 0.27857 | 0 | 0.27857 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en filtro de mangas 10, debido a aislacion de la cámara 17 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM27261 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | F | 2016-09-23 12:30 | 2016-09-23 17:54 | 0 | 16.3 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Solicita desconexión por filtración de agua en válvula primaria By Pass unidad N° 2 Queltehues. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM27354 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2016-09-23 14:51 | 2016-09-23 21:15 | 0 | 112.5 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | S/E El Toro, paño JT2; Investigar falla de indicación del interruptor 52JT2 hacia la central. Trabajo solicitado por Transelec (SODI de C/F N ° 615). |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM26150 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2016-09-23 19:47 | 2016-09-24 02:56 | 0 | 32.01 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52C1 por trabajos programados de limpieza en cabinas de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | IF - NM2581 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2016-09-23 19:53 | 2016-09-24 10:45 | 0 | 40 | 14.8667 | 14.8667 | 0 | 14.8667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1487 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-23 21:50 | 2016-09-24 08:00 | 95 | 119.9 | 2.1113 | 2.1113 | 0 | 2.1113 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM27247 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-09-24 | 2016-09-24 22:21 | 0 | 59.04 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sellos de By-pass protección turbina Unidad 1. Esta intervención no afecta la generación, ya que dicha unidad está de respaldo, ya que por restricción no podemos generar mas de 56 MW. Unidad 2 actualmente en servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27071 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-24 00:03 | 2016-09-24 06:50 | 28.44 | 37.92 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 1, 2 y 3 de la linea de producción N°1 52E1. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1489 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-24 02:19 | 2016-09-24 03:54 | 40 | 119.9 | 1.0551 | 1.0551 | 0 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | Lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM27429 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-09-24 03:51 | 2016-09-24 22:21 | 0 | 59.04 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Se retira unidad 2 de C. Chacayes perdida de señal Spillway |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25855 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-24 08:19 | 2016-09-24 16:34 | 0 | 20.15 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25854 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25855 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-24 08:19 | 2016-09-24 16:34 | 0 | 20.15 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25854 |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2585 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-09-24 19:05 | 2016-09-25 03:50 | 0 | 40.8 | 8.75 | 8.75 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | Central fuera de servicio. Deja de inyectar 29 MW al SIC. | Falla en sistema de alimentación de agua a caldera de poder |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27072 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-24 19:27 | 2016-09-25 02:34 | 28.44 | 37.92 | 1.7792 | 1.7792 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 1, 2 y 3 de la linea de producción N°1 52E1. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1491 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-25 00:47 | 2016-09-25 06:00 | 75 | 119.9 | 1.9535 | 1.9535 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 75 MW debido a avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25857 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-25 08:06 | 2016-09-25 15:16 | 0 | 20.15 | 7.1667 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25856 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25857 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-25 08:06 | 2016-09-25 15:16 | 0 | 20.15 | 7.1667 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25856 |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM27466 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-09-25 09:12 | 2016-09-26 23:52 | 0 | 27 | 38.6667 | 38.6667 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | Central licantén retirará TG2 de servicio para revisar anormalidad en turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | IF - NM2588 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2016-09-25 10:11 | 2016-09-25 18:37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10;11 Horas. Operan Unidades Generadoras por Falla en Línea de Transmisión Carena-El Raco 44KV. |  | Falla L-44kV Carena-CMPC P. Alto. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | IF - NM2588 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2016-09-25 10:11 | 2016-09-25 18:37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10;11 Horas. Operan Unidades Generadoras por Falla en Línea de Transmisión Carena-El Raco 44KV. |  | Falla L-44kV Carena-CMPC P. Alto. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | IF - NM2588 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2016-09-25 10:11 | 2016-09-25 18:37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10;11 Horas. Operan Unidades Generadoras por Falla en Línea de Transmisión Carena-El Raco 44KV. |  | Falla L-44kV Carena-CMPC P. Alto. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | IF - NM2588 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2016-09-25 10:11 | 2016-09-25 18:37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10;11 Horas. Operan Unidades Generadoras por Falla en Línea de Transmisión Carena-El Raco 44KV. |  | Falla L-44kV Carena-CMPC P. Alto. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1492 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-25 13:30 | 2016-09-25 15:30 | 340 | 350 | 0.057143 | 0.057143 | 0 | 0.057143 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27074 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-25 20:21 | 2016-09-26 04:35 | 28.44 | 37.92 | 2.0583 | 2.0583 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 1, 2 y 3 de la linea de producción N°1 52E1. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1493 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-25 23:04 | 2016-09-26 04:00 | 70 | 119.9 | 2.0532 | 2.0532 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 70 MW debido a avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM25454 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-09-26 08:00 | 2016-10-05 16:18 | 0 | 112.5 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. Finalizado el mantenimiento de la unidad, se requerirá realizar prueba de toma de carga en escalones de 20 MW hasta plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25859 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-26 08:13 | 2016-09-26 16:39 | 0 | 20.15 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25858 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25859 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-26 08:13 | 2016-09-26 16:39 | 0 | 20.15 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25858 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD - NM25722 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2016-09-26 08:14 | 2016-10-08 20:03 | 0 | 47.2 | 299.8167 | 299.8167 | 299.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°3, se requiere abierto el INT 52JT3 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM25319 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2016-09-26 08:41 | 2016-10-13 20:32 | 0 | 37 | 419.85 | 419.85 | 419.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2016 de Unidad de central San Ignacio. Reemplazo y pruebas de Regulador de Turbina y Sistema de Excitación de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM27122 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-26 10:12 | 2016-09-26 17:12 | 58.5 | 60 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04, Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM26726 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-09-26 12:26 | 2016-09-26 15:45 | 0 | 26 | 3.3167 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Reducido a HT4 y limpieza de aislación, cambio de aceite paño HT4.Trabajos prog. por Transelec,de acuerdo a la SODI N° 3485,origina indisponibilidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM27720 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-09-26 17:10 | 2016-10-01 03:18 | 0 | 350 | 106.1333 | 106.1333 | 0 | 106.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa de la unidad por tubo roto de Caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM26761 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-09-26 19:48 | 2016-09-27 03:06 | 47.4 | 55 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantensión del polo 1 del interruptor 52JL2 del Tap Off de Lalackama, para lo cual se realizarán pruebas de apertura y cierre en varias oportunidades para verificar su correcto funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM26762 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-09-26 19:48 | 2016-09-27 03:06 | 0 | 16.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantensión del polo 1 del interruptor 52JL2 del Tap Off de Lalackama, para lo cual se realizarán pruebas de apertura y cierre en varias oportunidades para verificar su correcto funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM27452 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-09-27 00:02 | 2016-09-27 04:05 | 0 | 35.33 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM27453 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-09-27 00:02 | 2016-09-27 04:05 | 0 | 35.33 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM27454 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-09-27 00:02 | 2016-09-27 04:05 | 0 | 35.33 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM27451 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2016-09-27 00:02 | 2016-09-27 04:05 | 0 | 9.5 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBA PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE CIPRESES U3 YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN EN AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27317 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-27 00:05 | 2016-09-27 05:30 | 28.44 | 37.92 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 4, 5 y 6 de la línea de producción N°2 52E2 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25861 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-27 07:58 | 2016-09-27 16:16 | 0 | 20.15 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25860 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25861 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-27 07:58 | 2016-09-27 16:16 | 0 | 20.15 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25860 |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM27250 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 19:16 | 0 | 1.403 | 11.2667 | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de ampliación central Loma Los Colorados, requieren la realización de las siguientes tareas previas: (a) Mantenimiento y revisión reconectador Q1.1. existente. (b) Trabajos sobre el PLC principal para agregar señales y protecciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM27357 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2016-09-27 08:26 | 2016-09-27 14:38 | 0 | 4.4308 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | intervención del sistema de control en general y particular de las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM27357 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2016-09-27 08:26 | 2016-09-27 14:38 | 0 | 9.3538 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | intervención del sistema de control en general y particular de las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM27357 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2016-09-27 08:26 | 2016-09-27 14:38 | 0 | 7.9754 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | intervención del sistema de control en general y particular de las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM27459 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-27 09:34 | 2016-09-27 16:53 | 58.5 | 60 | 0.18292 | 0.18292 | 0.18292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I04: Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27319 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-27 19:44 | 2016-09-28 07:07 | 28.44 | 37.92 | 2.8458 | 2.8458 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 4, 5 y 6 de la línea de producción N°2 52E2 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | IF - NM2613 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2016-09-28 04:57 | 2016-09-28 19:10 | 0 | 60 | 14.2167 | 14.2167 | 0 | 14.2167 | 1 | 0 | 0 | Central F/S con 8.4 MW, por falla transformador de poder. | Se investiga.- Central queda F/S por operación protección Transformador. |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2610 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2016-09-28 05:59 | 2016-09-28 06:33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 3.6 MW. | Falla en línea 66 kV Hualañé - Licantén |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM26908 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2016-09-28 08:37 | 2016-09-28 17:24 | 0 | 27 | 8.7833 | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Licantén para reacondicionar cambiador de tap bajo carga de transformador elevador, este trabajo es necesario efectuarlo antes del mantenimiento mayor de la central que se inicia el 01/10/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25863 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 16:25 | 0 | 20.15 | 7.5833 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25862 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25863 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 16:25 | 0 | 20.15 | 7.5833 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25862 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27320 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-28 19:33 | 2016-09-29 04:45 | 28.44 | 37.92 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 4, 5 y 6 de la línea de producción N°2 52E2 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | IF - NM2617 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | F | 2016-09-29 07:45 | 2016-09-29 10:04 | 0 | 140.4 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 2.3167 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de alto nivel drenaje tapa turbina unidad generadora N°1. | Opera protección de alto nivel drenaje tapa turbina unidad generadora N°1. |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM27807 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2016-09-29 08:12 | 2016-09-29 17:39 | 0 | 162 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección de aire en la turbina. Se requerirá la unidad detenida para instalación y retiro de instrumentación y luego pruebas con carga, con variaciones de 15 a 90 MW para registro de vibraciones en el tubo intermedio. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25865 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-29 08:21 | 2016-09-29 15:00 | 0 | 20.15 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25864 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25865 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-29 08:21 | 2016-09-29 15:00 | 0 | 20.15 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25864 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM27759 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-09-29 10:00 | 2016-09-29 20:13 | 0 | 59.04 | 10.2167 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sensor de nivel de canal de aducción |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM27759 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2016-09-29 10:00 | 2016-09-29 20:13 | 0 | 59.04 | 10.2167 | 10.2167 | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sensor de nivel de canal de aducción |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM27821 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-29 13:56 | 2016-09-29 17:10 | 58.5 | 60 | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05,Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM2621 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-09-29 18:38 | 2016-09-29 19:06 | 0 | 285 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones | Unidad falla en proceso de partida |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27974 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-29 19:52 | 2016-09-30 06:28 | 28.44 | 37.92 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52E5 (Línea 3 de producción). Descargo y desenergización de Cabinas 7, 8 y 9 para trabajos de limpieza de inversores. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2622 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-09-29 23:26 | 2016-09-30 01:46 | 0 | 12 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en el Transformador de excitación de la Unidad. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2623 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-09-30 08:28 | 2016-09-30 16:30 | 0 | 50 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | Causa del Trip del TG por operación del Relé master, se encuentra en investigación. | TG F/S por trip, operación del Relé master |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25867 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-09-30 08:30 | 2016-09-30 15:30 | 0 | 20.15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25866 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25867 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-09-30 08:30 | 2016-09-30 15:30 | 0 | 20.15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25866 |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM28045 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2016-09-30 09:07 | 2016-09-30 18:21 | 0 | 9.563 | 9.2333 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del sistema de control en general y particular de las unidades y ajustes al sistema de refrigeración de estas. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM28045 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2016-09-30 09:07 | 2016-09-30 18:21 | 0 | 9.563 | 9.2333 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del sistema de control en general y particular de las unidades y ajustes al sistema de refrigeración de estas. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM28284 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | P | 2016-09-30 09:27 | 2016-10-02 01:00 | 0 | 29.3 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar central Nueva Aldea 1 para reparar Precipitador Electrostático de caldera de poder que tiene campo B en cortocircuito |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM28128 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-09-30 09:37 | 2016-09-30 15:03 | 58.5 | 60 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a generador, transformador, elevador, sistema de ascenso y descenso y engrases |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM28594 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2016-09-30 10:30 | 2016-09-30 13:25 | 0 | 27 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Revisar y reparar Punto Caliente en línea de conexión a S/E Principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM28787 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2016-09-30 17:10 | 2016-09-30 18:30 | 0 | 12 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cuerpo extraño en Sistema Excitación Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1502 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-09-30 17:38 | 2016-09-30 21:00 | 70 | 119.9 | 1.4011 | 1.4011 | 0 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 70 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27983 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-09-30 19:35 | 2016-10-01 07:25 | 28.44 | 37.92 | 2.9583 | 2.9583 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52E5 (Línea 3 de producción). Descargo y desenergización de Cabinas 7, 8 y 9 para trabajos de limpieza de inversores. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2625 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-09-30 20:20 | 2016-09-30 21:21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad Blanco por falla externa, operación diferencial de barra 110kV S/E Aconcagua. La protección diferencial opera al energizar trafo de poder Unidad Juncal en pruebas, la causa se investiga. |  | Desconexión de unidad Blanco por falla externa, operación diferencial de barra 110kV S/E Aconcagua. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1503 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-09-30 20:47 | 2016-09-30 23:00 | 105 | 130 | 0.42628 | 0.42628 | 0 | 0.42628 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 105 Mw por molienda irregular de Molino 1A |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2626 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-09-30 22:10 | 2016-09-30 22:30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad Blanco por falla externa, operación diferencial de barra 110kV S/E Aconcagua. La protección diferencial opera al energizar trafo de poder Unidad Juncal en pruebas, la causa se investiga. |  | Desconexión de unidad Blanco por falla externa, operación diferencial de barra 110kV S/E Aconcagua. | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25869 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-01 08:48 | 2016-10-01 15:45 | 0 | 20.15 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25868 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25869 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-01 08:48 | 2016-10-01 15:45 | 0 | 20.15 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25868 |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2631 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-10-01 18:26 | 2016-10-01 22:40 | 0 | 50 | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 4.2333 | 1 | 0 | 0 | La causa del Trip del TG, se encuentra en investigación. | TG F/S por Trip, operación del Relé master. |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM27836 | MASISA | MASISA | I | P | 2016-10-01 19:17 | 2016-10-04 18:05 | 0 | 11.1 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la central Masisa de acuerdo a lo informado en carta 55/2016, esto para inspeccionar precipitador electrostático ya que el campo "°B" no está tomando carga. Se requiere hacer mediciones eléctricas al transformador para determinar su operatividad. inspeccionar si existen daños en placas o electrodos que pueden haber sido dañado por combustión en el interior. La central está al mínimo técnico de acuerdo a SD1472. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM27991 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-10-01 19:40 | 2016-10-02 05:30 | 28.44 | 37.92 | 2.4583 | 2.4583 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52E5 (Línea 3 de producción). Descargo y desenergización de Cabinas 7, 8 y 9 para trabajos de limpieza de inversores. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | SD - NM26990 | CAPULLO | CAPULLO | E | P | 2016-10-02 01:10 | 2016-10-02 07:12 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central capullo saldrá de servicio debido a que la linea 66 kV Pulelfu Capullo estará sin energía según SD 26985. |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLAOCentral | SD - NM28626 | CALLAO | Central | E | P | 2016-10-02 02:00 | 2016-10-02 06:06 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acuerdo a Sodi STS N° 897 |  |  | TRUE | 0
2016 | NALCASCentral | SD - NM28624 | NALCAS | Central | E | P | 2016-10-02 02:00 | 2016-10-02 06:00 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acuerdo a Sodi STS N° 897 |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | SD - NM28310 | LICAN | LICAN 1 | E | P | 2016-10-02 02:03 | 2016-10-02 06:06 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por SODI de STS N°896 " A Solicitud de Transelec por faenas a desarrollar en SE Rahue se vera afectada la SE Antillanca y Linea Antillanca Lican. Por lo tanto se solicita la Central Lican Fuera de servicio" |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | SD - NM28310 | LICAN | LICAN 2 | E | P | 2016-10-02 02:03 | 2016-10-02 06:06 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por SODI de STS N°896 " A Solicitud de Transelec por faenas a desarrollar en SE Rahue se vera afectada la SE Antillanca y Linea Antillanca Lican. Por lo tanto se solicita la Central Lican Fuera de servicio" |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2632 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-10-02 03:25 | 2016-10-03 00:08 | 0 | 50 | 20.7167 | 20.7167 | 0 | 20.7167 | 1 | 0 | 0 | La causa del Trip se encuentra en investigación | Se Investiga |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25871 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-02 08:30 | 2016-10-02 15:00 | 0 | 20.15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25870 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25871 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-02 08:30 | 2016-10-02 15:00 | 0 | 20.15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25870 |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1507 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-02 19:39 | 2016-10-02 22:30 | 330 | 350 | 0.16286 | 0.16286 | 0 | 0.16286 | 0 | 0 | 0 | Central Bocamina II Limitada en 330 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM25940 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2016-10-02 23:38 | 2017-05-10 12:00 | 0 | 27 | 5268.3667 | 5268.3667 | 5268.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Licantén para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM27383 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2016-10-03 00:08 | 2016-10-10 17:53 | 0 | 50 | 185.75 | 185.75 | 185.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 8000 horas. Según Carta BF 2016-51. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM27381 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2016-10-03 00:10 | 2016-10-07 22:13 | 0 | 21 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 4000 horas. Según Carta BF 2016-51 |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1508 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-03 07:25 | 2016-10-03 09:25 | 315 | 350 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 315 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM28319 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-10-03 08:27 | 2016-10-05 02:11 | 0 | 112.5 | 41.7333 | 41.7333 | 41.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E El Toro, paño JT4; Alambrado final, pruebas de control por puesta en servicio nueva protección Sistema 1 (EAP N ° 18/2016) y cambio de ajustes a protección Sistema 2 (EAP N °59/2016) Prueba experimental sobre trip relé auxiliar diferencial 86B2 y análisis fasorial de sistemas 1 y 2. Trabajo solicitado por Transelec. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25873 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-03 08:31 | 2016-10-03 11:45 | 0 | 20.15 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25872 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25873 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-03 08:31 | 2016-10-03 11:45 | 0 | 20.15 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25872 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM28440 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-03 09:35 | 2016-10-03 22:00 | 58.5 | 60 | 0.31042 | 0.31042 | 0.31042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C01.- Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM28352 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | P | 2016-10-03 09:56 | 2016-10-03 13:40 | 0 | 10.01 | 3.7333 | 3.7333 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores en linea interior troncal |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | IF - NM2647 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2016-10-03 13:08 | 2016-10-03 15:43 | 0 | 102 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Por vaciado de aceite en transformador principal TG2, opera relé Buchholz ocasionando la apertura del interruptor 52J2 y J1-2 en SSEE San luis. |  | Apertura de interruptores 52J2 y 52J1-2, dejan indisponible a Nehuenco 3. | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM27734 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-10-03 14:30 | 2016-10-05 07:40 | 0 | 21.5 | 41.1667 | 41.1667 | 41.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual tubería de presión y juntas de dilatación, con vaciado de tubería. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM27734 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-10-03 14:30 | 2016-10-05 07:40 | 0 | 20.15 | 41.1667 | 41.1667 | 41.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual tubería de presión y juntas de dilatación, con vaciado de tubería. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM27734 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-10-03 14:30 | 2016-10-05 07:40 | 0 | 20.15 | 41.1667 | 41.1667 | 41.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual tubería de presión y juntas de dilatación, con vaciado de tubería. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1509 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-03 15:30 | 2016-10-03 17:30 | 335 | 350 | 0.085714 | 0.085714 | 0 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 Mw., por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF - NM2650 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2016-10-03 17:09 | 2016-10-03 17:28 | 0 | 5.9 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Estando la Unidad con 2 MW, sale del servicio por operación del relé maestro 86D, producto de la alarma "Nivel agua vasca de lubricación superior muy bajo" |  | Falla sistema refrigeración de lubricación | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM29128 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-10-03 22:05 | 2016-10-07 09:45 | 0 | 16 | 83.6667 | 83.6667 | 0 | 83.6667 | 0 | 0 | 0 | se deja fuera de servicio turbo generador por problemas en barra accionamiento de cilindro 2 parrilla 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF - NM2652 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2016-10-03 22:43 | 2016-10-03 23:49 | 0 | 5.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | Estando la unidad con 3 MW, sale del servicio por operación de relé maestro 86D, operación de la protección nivel muy bajo estanque resumidero sistema Olehidraulico regulador turbina. |  | No hay. | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD - NM27873 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | P | 2016-10-04 | 2016-10-17 18:06 | 0 | 65 | 330.1 | 330.1 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Nueva Aldea 3 para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1510 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-04 06:55 | 2016-10-04 11:30 | 300 | 350 | 0.65476 | 0.65476 | 0 | 0.65476 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 300 Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina . |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM29166 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | F | 2016-10-04 12:07 | 2016-10-04 15:30 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H4 por desconexion de barra auxiliar de 110 KV; para montaje de nuevos equipos en patio SS/EE El Peñon. El trabajo esta programado segun SODI N° 6 solicitada por Transnet |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1512 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-04 15:25 | 2016-10-04 18:30 | 200 | 399 | 1.5378 | 1.5378 | 0 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM28814 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-10-04 19:46 | 2016-10-04 20:35 | 0 | 37.92 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52E6 (línea de producción N°4). Descargo y desenergización de cabinas 10, 11, 12 para trabajos de limpieza de inversores. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF - NM2656 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2016-10-05 00:28 | 2016-10-05 08:09 | 0 | 12 | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 7.6833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2658 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-10-05 07:29 | 2016-10-05 10:17 | 0 | 29.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | Central Nva.Aldea I sale de servicio debido a trip de turbina y deja de inyectar 12 MW al SIC. |  | Trip de turbina debido a falla en sistema de control. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM28553 | CARENA | CARENA 1 | E | P | 2016-10-05 07:42 | 2016-10-05 21:19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión completa de la central a solicitud de la empresa CMPC Celulosa debido a Mantenimiento Mayor de S/E Puente Alto 110kV. SODI relacionada de CMPC SD2739. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM28553 | CARENA | CARENA 2 | E | P | 2016-10-05 07:42 | 2016-10-05 21:19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión completa de la central a solicitud de la empresa CMPC Celulosa debido a Mantenimiento Mayor de S/E Puente Alto 110kV. SODI relacionada de CMPC SD2739. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM28553 | CARENA | CARENA 3 | E | P | 2016-10-05 07:42 | 2016-10-05 21:19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión completa de la central a solicitud de la empresa CMPC Celulosa debido a Mantenimiento Mayor de S/E Puente Alto 110kV. SODI relacionada de CMPC SD2739. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM28553 | CARENA | CARENA 4 | E | P | 2016-10-05 07:42 | 2016-10-05 21:19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión completa de la central a solicitud de la empresa CMPC Celulosa debido a Mantenimiento Mayor de S/E Puente Alto 110kV. SODI relacionada de CMPC SD2739. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM29407 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2016-10-05 08:04 | 2016-10-07 07:02 | 0 | 35.33 | 46.9667 | 46.9667 | 0 | 46.9667 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO SELLO INYECTOR SUPERIOR LADO A POR FUGA PELIGROSA DE AGUA CON ALTA PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN DE ACEITE Y RIESGO INMINENTE DE TRIP |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1514 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-10-05 08:04 | 2016-10-05 10:30 | 150 | 152 | 0.032018 | 0.032018 | 0 | 0.032018 | 0 | 0 | 0 | Unidad en proceso de cambio de combustible (tipo de carbón), se debe mantener limitada a plena carga para mantener estabilidad de llama de caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2659 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-10-05 12:24 | 2016-10-05 12:48 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad Blanco por falla externa, operación diferencial de barra 110kV S/E Aconcagua. La protección diferencial opera al energizar trasformador de poder Unidad Juncal en pruebas, la causa se investiga. | Opera protección diferencial de barra 110 kV |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1515 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-05 15:35 | 2016-10-05 18:35 | 200 | 399 | 1.4962 | 1.4962 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2662 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-10-05 16:47 | 2016-10-05 21:55 | 0 | 119.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1517 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-06 08:33 | 2016-10-06 16:00 | 215 | 350 | 2.8736 | 2.8736 | 0 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 215 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C, debido al disparo de la Bomba refrigeración Principal N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM2668 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2016-10-06 14:01 | 2016-10-06 18:09 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Falla en la línea Rucatyo-Pichirrahue 220 Kv | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM2665 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-10-06 15:46 | 2016-10-07 03:23 | 0 | 368.4 | 11.6167 | 11.6167 | 0 | 11.6167 | 1 | 0 | 0 | 15:46 hrs. Trip de Ciclo Combinado por falla en Controlador de la Turbina a gas. |  | Falla en sistema controlador de la turbina a gas. | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM28817 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2016-10-06 20:03 | 2016-10-07 06:47 | 0 | 93 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en los circuitos de Corriente Paño J9 S/E Carrera Pinto. Instalacion Tapas bandeja cable MT transformador de poder, Limpieza y orden de cables en interior de canaletas. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM2687 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-10-06 20:40 | 2016-10-07 05:27 | 0 | 141.1 | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 8.7833 | 1 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en Transformador N°16 del Bloque N°1 de generación era requerido abrir y aterrizar celda N°6 MT del switchgear 23 kV del bloque N°1 de generación. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM2669 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-10-07 01:09 | 2016-10-07 01:29 | 0 | 77.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Unidad opera por 86M debido a baja presión del agua de sello de la Turbina. Probablemente alguna obtrucción momentanea del flujo de agua. |  | Baja Presión de agua sello de la Turbina | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM2672 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2016-10-07 01:17 | 2016-10-07 02:45 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura Cto 1 Línea 154Kv Cipreses-Itahue, posible robo conductores |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM2674 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-10-07 01:17 | 2016-10-07 02:24 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura Cto1 Línea 154Kv Cipreses Itahue, por posible robo de conductores. |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2673 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-10-07 01:17 | 2016-10-07 01:53 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura Cto1 Línea 154Kv. Cipreses-Itahue, por posible robo de conductores. |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM29927 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2016-10-07 08:31 | 2016-10-07 13:01 | 0 | 35.33 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE SATURADO CON ACEITE Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR RIESGO INMINENTE DE TRIP POR CONTAMINACIÓN |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM29362 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2016-10-07 09:03 | 2016-10-07 15:37 | 0 | 89 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, por desconexión de sección N° 1 de Barra 220kV (SD29360/2016). Montaje de aislador de pedestal en Paño J5. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2683 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-07 09:37 | 2016-10-07 12:23 | 0 | 350 | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 2.7667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Trip ventilador de sello. |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM29942 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2016-10-07 09:45 | 2017-01-26 17:00 | 0 | 16 | 2671.25 | 2671.25 | 0 | 2671.25 | 0 | 0 | 0 | Se presenta problema de bajo rendimiento en producción de agua desmineralizada en planta de osmosis, lo que impide la partida del turbogenerador por bajos niveles de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM29982 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2016-10-07 10:15 | 2016-10-07 16:37 | 0 | 233.5 | 6.3667 | 6.3667 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2: Cambio de rodamiento de válvula de aireación Turbina (Acoplamiento de Válvula) |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM2686 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-10-07 14:36 | 2016-10-07 16:00 | 0 | 35.33 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario | Falla relé bajo voltaje Bomba de Lubricación lados A y B. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM25904 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2016-10-08 | 2016-11-27 10:39 | 0 | 370 | 1210.65 | 1210.65 | 1210.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1 Santa María |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM2689 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-10-08 01:47 | 2016-10-08 09:30 | 0 | 368.4 | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 7.7167 | 1 | 0 | 0 | Se produce el trip de TG y por ende del ciclo combinado, por falla en controlador de la TG. Se evaluará esta situación por parte de especialistas I&C. |  | Ciclo combinado sale fuera de servicio por falla en controladores (Principal y Respaldo). | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1520 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-10-08 12:30 | 2016-10-11 14:00 | 138.58 | 141.1 | 1.3127 | 1.3127 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por falla en Inversores 11B, 13A y 16A del Bloque N°4 de Generación de la planta Fv Luz del Norte. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1521 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-08 19:45 | 2016-10-08 23:00 | 200 | 399 | 1.6209 | 1.6209 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyeccion de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2695 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-10-09 09:37 | 2016-10-09 14:00 | 0 | 152 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 1 | 0 | 0 | Bajo nivel del domo. | Bajo nivel del domo. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1522 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-10-09 16:38 | 2016-10-09 19:00 | 68 | 119.9 | 1.0244 | 1.0244 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 68 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM24344 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2016-10-10 10:38 | 2016-10-17 17:34 | 0 | 154.945 | 174.9333 | 174.9333 | 174.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Central Cardones 2016-2017. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM30265 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2016-10-11 08:02 | 2016-10-11 08:25 | 0 | 1.403 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Detención curso forzoso por cambio de fusible MT en red SS/AA Planta Acondicionamiento de Biogás. Esto para evitar salida intempestiva de central por corte de suministro y daños en motores por detonaciones por cambio brusco de composiciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM28294 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-13 14:22 | 0 | 77.5 | 53.3667 | 53.3667 | 53.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de modernización de UG1-HLH, según carta DO Nº1741/2016. No involucra pérdida de generación debido a los afluentes esperados. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1524 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-10-11 15:55 | 2016-10-11 23:55 | 240 | 272 | 0.94118 | 0.94118 | 0 | 0.94118 | 0 | 0 | 0 | Requiere limitar generación a 240 MW, por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM30526 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-10-11 16:04 | 2016-10-11 19:16 | 0 | 77.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se registra alta temperatura en carbón de sistema de excitación, se requiere detener la unidad para verificar y reemplazar el carbón. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2698 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-10-11 16:13 | 2016-10-11 17:35 | 0 | 29.3 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 5 MW al SIC, luego TG1 queda fuera de servicio. |  | Trip de caldera de poder por bajo nivel de agua. | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2699 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-10-11 20:36 | 2016-10-12 05:49 | 0 | 50 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | OPERACIÓN RELÉ MASTER EN INVESTIGACIÓN | EN INVESTIGACIÓN |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM29897 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-10-12 | 2016-10-12 06:07 | 33.3 | 35.33 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM29900 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-10-12 | 2016-10-12 06:07 | 33.3 | 35.33 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM29905 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-10-12 01:16 | 2016-10-12 06:03 | 33.3 | 35.33 | 0.27484 | 0.27484 | 0.27484 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA. |  |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM29906 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2016-10-12 01:16 | 2016-10-12 06:03 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERTIFICACIÓN PARTIDA AUTÓNOMA Y CIERRE CONTRA BARRA MUERTA DE CIPRESES U3 YA QUE EL TRANSFORMADOR DE PODER ES COMÚN EN AMBAS UNIDADES. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM29872 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-10-12 07:31 | 2016-10-12 12:20 | 0 | 23.8 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25879 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-12 08:35 | 2016-10-12 15:50 | 0 | 20.15 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25878 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25879 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-12 08:35 | 2016-10-12 15:50 | 0 | 20.15 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25878 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1525 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-12 15:53 | 2016-10-12 19:30 | 200 | 399 | 1.8038 | 1.8038 | 0 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM30427 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-10-13 01:00 | 2016-10-13 05:08 | 275.5 | 285 | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1.- CERTIFICACIÓN DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (requiere barra 220 kV S/E Pehuenche desenergizada). EN LA PRUEBA DE TOMA DE CARGA SE NECESITA SUBIR LA POTENCIA DE CERO A 270 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM30430 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-10-13 01:00 | 2016-10-13 05:08 | 275.5 | 285 | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°2.- CERTIFICACIÓN DE PARTIDA AUTÓNOMA Y CONEXIÓN A BARRA MUERTA (requiere barra 220 kV S/E Pehuenche desenergizada). EN LA PRUEBA DE TOMA DE CARGA SE NECESITA SUBIR LA POTENCIA DE CERO A 270 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM29870 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2016-10-13 05:28 | 2016-10-13 14:05 | 0 | 233.5 | 8.6167 | 8.6167 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos de la unidad N° 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM30415 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-10-13 07:30 | 2016-10-13 12:14 | 0 | 26 | 4.7333 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25881 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-13 08:32 | 2016-10-13 17:55 | 0 | 20.15 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25880 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25881 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-13 08:32 | 2016-10-13 17:55 | 0 | 20.15 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25880 |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2704 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-10-13 08:57 | 2016-10-13 17:55 | 0 | 50 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 8.9667 | 1 | 0 | 0 | LA CAUSA DEL TRIP SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN | SE INVESTIGA |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2705 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-10-13 13:28 | 2016-10-13 18:49 | 0 | 59.04 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 1 | 0 | 0 | Saturación de filtros sello de eje. |  | Baja presión en sistema refrigeración sello de eje unidad 2 | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM28296 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-10-13 14:49 | 2016-10-14 21:15 | 0 | 77.5 | 30.4333 | 30.4333 | 30.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de modernización de UG2-HLH, según carta DO Nº1741/2016. No involucra pérdida de generación debido a los afluentes esperados. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM2706 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2016-10-13 15:17 | 2016-10-13 16:40 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por corte de árboles particular en sector vano entre estructuras 20y 21 de linea 220 Kv Rucatayo -Pichirrahue, se produce falla en fases A y C |  | Corte particular de árboles en sector torre 20 y 21 línea Rucatayo-Pichirrahue 220 Kv | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2709 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | F | 2016-10-13 17:06 | 2016-10-13 22:55 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa externa falla línea Duqueco - Temuco |  | Causa externa falla línea Duqueco - Temuco | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM30245 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2016-10-13 18:43 | 2016-10-14 10:36 | 0 | 104 | 15.8833 | 15.8833 | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar Conejo por trabajos de revisión y pruebas eléctricas del interruptor 52MT-1 de carácter preventivo. Asociada a SD N° 30246. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM30721 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-10-14 07:29 | 2016-10-14 12:40 | 0 | 26 | 5.1833 | 5.1833 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas TG N° 5. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM28373 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-10-14 07:40 | 2016-10-14 07:41 | 0 | 55 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención del polo 1 del interruptor 52JL2 del Tap Off de Lalackma, para lo cual se debera abrir y cerrar el interrupor indicado en varias oportunidades para verificar el correcto funcionamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM30377 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | P | 2016-10-14 08:10 | 2016-10-14 12:19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H4 para realizar Prueba Eléctricas en equipos de paño HS, SS/EE "El Peñon"; solicitado por Transnet en SODI N° 7 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM25883 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-14 08:53 | 2016-10-14 15:56 | 0 | 20.15 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25882 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM25883 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-14 08:53 | 2016-10-14 15:56 | 0 | 20.15 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD25882 |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | IF - NM2712 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2016-10-14 09:30 | 2016-10-14 09:46 | 0 | 42.5 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Al reiniciar PLC grupo se comete el error de no levantar borneras de salidas digitales, por lo tanto el cierre rápido (mecánico) provoco la desconexión de unidad. | la desconexion de la unidad n°2 de peuchen se debió al reiniciar plc debido a que este se había bloqueado, quedando metido un cierre mecánico al momento de su normalización. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1528 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-10-14 11:40 | 2016-10-14 18:00 | 170 | 218.5 | 1.4058 | 1.4058 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | Control parámetros de combustión |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM31152 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-10-14 12:30 | 2016-10-18 08:54 | 0 | 152 | 92.4 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio por tubo roto de caldera |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1530 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-10-14 19:36 | 2016-10-14 21:00 | 90 | 218.5 | 0.82334 | 0.82334 | 0 | 0.82334 | 0 | 0 | 0 | Falla en bomba de alimentación 2C. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM30435 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-10-15 07:50 | 2016-10-15 19:11 | 0 | 237 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de túnel de aducción de Central Colbún por medio de robot, adicionalmente por falla de interruptor 52J5 en S/E Colbun, se requiere desalambrar el control asociado a este equipo desde sala de control (NO SE REALIZARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR 52J5). |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM30435 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2016-10-15 07:50 | 2016-10-15 19:11 | 0 | 237 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de túnel de aducción de Central Colbún por medio de robot, adicionalmente por falla de interruptor 52J5 en S/E Colbun, se requiere desalambrar el control asociado a este equipo desde sala de control (NO SE REALIZARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR 52J5). |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM29988 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2016-10-15 07:53 | 2016-10-15 17:02 | 0 | 47.5 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a anillos rozantes: Se realizara mantención, medidas de aislación, medidas de largo de escobillas, Inspección a resortes y porta escobillas, cambio de escobillas si fuese necesario, retiro de carboncillo en el área cambio de filtros sistema de excitación |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM30630 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | P | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 14:51 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla de interruptor 52J5 en S/E Colbun, se requiere desalambrar el control asociado a este equipo desde sala de control, además de abrir interruptor 52J6 en S/E Colbún, con esto queda fuera de servicio Línea Colbun - Machicura, dejando fuera de servicio a Unidad 2 de Machicura por un periodo no superior a 30 minutos. (NO SE REALIZARA CAMBIO DE INTERRUPTOR). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM30620 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-10-15 09:48 | 2016-10-15 16:47 | 0 | 13.3 | 6.9833 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuara corrección en medida de corriente de campo canal2-AVR solo por configuración panel HMI y verificación de medida de todos los parámetros asociados a canal 1 y 2. Se efectuaran pruebas de control canales AVR y pruebas de verificación de control de potencia activa y reactiva de acuerdo a curva de capabilidad de la unidad confirmando operación de limites de subexcitación y sobreexcitación |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2717 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | F | 2016-10-15 11:34 | 2016-10-15 16:39 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla se registraba fuerte temporal de viento y lluvia en la zona |  | Falla en Línea Tap Off Bureo- Parque Eolico Renaico. | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | IF - NM2718 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2016-10-15 16:16 | 2016-10-15 17:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 Horas Opera Interruptor de Línea Carena 52F1 y Unidades Generadoras por Sobre Voltaje 59. En S/E el Raco no Abre 52F | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | IF - NM2718 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2016-10-15 16:16 | 2016-10-15 17:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 Horas Opera Interruptor de Línea Carena 52F1 y Unidades Generadoras por Sobre Voltaje 59. En S/E el Raco no Abre 52F | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | IF - NM2718 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2016-10-15 16:16 | 2016-10-15 17:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 Horas Opera Interruptor de Línea Carena 52F1 y Unidades Generadoras por Sobre Voltaje 59. En S/E el Raco no Abre 52F | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | IF - NM2718 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2016-10-15 16:16 | 2016-10-15 17:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 Horas Opera Interruptor de Línea Carena 52F1 y Unidades Generadoras por Sobre Voltaje 59. En S/E el Raco no Abre 52F | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM31204 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-10-15 17:37 | 2016-10-18 21:06 | 242.49 | 381.23 | 27.4704 | 27.4704 | 0 | 27.4704 | 0 | 0 | 0 | Con Intervención curso forzoso Nº 31199 Cdec, se aisla cooler lado izquierdo generador TV por motivo de rotura de tubo, con el objeto de poder generar al mínimo técnico con el Ciclo 1. En dicha condición se observa valores de operación del Generador fuera de lo normal, lo que hace urgente retiro de la unidad para su reparación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM31207 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-10-15 17:47 | 2016-10-15 22:30 | 0 | 59.04 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Perdida de linea 66KV de faena producto de mal tiempo en la regiòn. Esto ocasiona la perdida de los servicios auxiliares bocatoma Chacayes, lo cual impide la generaciòn normal de la Central Chacayes debiendo ser retirada por curso forzoso. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2724 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-10-15 22:59 | 2016-10-16 02:38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | IF - NM2747 | ITATA | ITATA 1 | I | F | 2016-10-16 00:54 | 2016-10-16 18:28 | 0 | 10.2 | 17.5667 | 17.5667 | 0 | 17.5667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de las Unidades, por caida de árbol en Línea 66 kv. |  | Desconexion intempestiva de las Unidades, por caida de árbol en Línea 66 kv. desde Tap off Santa Clara a Central Itata en estructura N° 74. | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | IF - NM2747 | ITATA | ITATA 2 | I | F | 2016-10-16 00:54 | 2016-10-16 18:28 | 0 | 10.2 | 17.5667 | 17.5667 | 0 | 17.5667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de las Unidades, por caida de árbol en Línea 66 kv. |  | Desconexion intempestiva de las Unidades, por caida de árbol en Línea 66 kv. desde Tap off Santa Clara a Central Itata en estructura N° 74. | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM2723 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-10-16 00:58 | 2016-10-18 10:51 | 0 | 11.1 | 57.8833 | 57.8833 | 0 | 57.8833 | 1 | 0 | 0 | Falla en el ventilador del inducido, lo que provoca la salida de la central con 5.0 MW. |  | alla en el ventilador del inducido, lo que provoca la salida de la central con 5.0 MW | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2755 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | F | 2016-10-16 02:58 | 2016-10-17 18:10 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | temporal de viento y lluvia en la Zona |  | Falla monofásica en Fase A. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1532 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-10-16 05:10 | 2016-10-16 05:49 | 156 | 218.5 | 0.18593 | 0.18593 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 156 MW por obstrucción en reja 2B, debido a avalancha de huiros en sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM30797 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2016-10-16 09:24 | 2016-10-16 20:15 | 0 | 9.7 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de túnel de aducción de la Central Chiburgo por medio de robot. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM30797 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2016-10-16 09:24 | 2016-10-16 20:15 | 0 | 9.7 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de túnel de aducción de la Central Chiburgo por medio de robot. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2762 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-10-16 09:57 | 2016-10-16 13:44 | 83 | 104 | 0.76394 | 0.76394 | 0 | 0.76394 | 1 | 0 | 0 | El Parque Solar Conejo continúa en servicio con el resto de sus circuitos. |  | Perforación en mufa fase B de Centro de Transformación N° 37 provocando apertura de 52C4 por acción de protección de sobrecorriente instantánea. | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2751 | SANTA FE | SANTA FE | E | F | 2016-10-16 11:09 | 2016-10-16 19:59 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa en Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco provoca que C. SFE quede F/S por condiciones operativas internas. |  | Apertura de Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco, se abre Interruptor 52J10 por operación de Protecciónes. Central SFE queda operativa pero por causas de la detención de equipos de enfriamiento fue necesario abrir el Interruptor 52JT. | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCentral | IF - NM2745 | CMPC PACÍFICO | Central | E | F | 2016-10-16 11:09 | 2016-10-16 14:45 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa en Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco provoca que la Planta quede operando en Isla. |  | Apertura Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco, se abre Interruptor 52J10 por operación de Protecciónes. Planta queda operando en Isla. | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECentral | IF - NM2746 | CMPC SANTA FE | Central | E | F | 2016-10-16 11:09 | 2016-10-16 14:42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa en Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco provoca que la Planta quede operando en Isla. |  | Apertura Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco, se abre Interruptor 52J10 por operación de Protecciónes. Planta queda operando en Isla. | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACentral | IF - NM2744 | CMPC LAJA | Central | E | F | 2016-10-16 11:09 | 2016-10-16 14:10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa en Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco provoca que la Planta quede operando en Isla. |  | Apertura Línea de Transmisión adicional 1x220 kV Charrúa - Mininco, se abre Interruptor 52J10 por operación de Protecciónes. Planta queda operando en Isla. | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM2742 | RENAICO | RENAICO | I | F | 2016-10-16 11:52 | 2016-10-16 22:02 | 0 | 6.3 | 10.1667 | 10.1667 | 0 | 10.1667 | 1 | 0 | 0 | Se detecta corteza de árbol en línea |  | Caída de árbol sobre línea o instalación | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM2760 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-10-16 16:31 | 2016-11-11 02:25 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversores reducen generación a cero como medida de protección ante variaciones de tensión. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IF - NM2759 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2016-10-16 18:48 | 2016-10-17 05:02 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52EG1 en la S/E Degañ deja indisponible la central para generar. La central Degañ al momento de operar el 52EG1 en S/E Degañ no estaba generando. |  | Interrupción del 52EG1 en la S/E Degañ deja indisponible la central para generar. La central Degañ al momento de operar el 52EG1 en S/E Degañ no estaba generando. | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1533 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-10-16 20:00 | 2016-10-21 20:00 | 132.84 | 141.1 | 7.0248 | 7.0248 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | Alimentador 3 del bloque N°1 fuera de servicio por falla en mufa del transformador N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | SD - NM30637 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | P | 2016-10-17 | 2016-11-17 13:30 | 0 | 0.86 | 757.5 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor CMPC Santa Fe (autodespacho), según carta BF 51-2016 IT n° 4 del 15/09/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM28428 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-10-17 00:37 | 2016-10-20 20:30 | 0 | 53 | 91.8833 | 91.8833 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección turbina y cambio de rodete verano. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM29389 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2016-10-17 05:54 | 2016-10-30 12:32 | 0 | 162 | 318.6333 | 318.6333 | 318.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual. Cambio de rodete y reparación fugas de aceite en Transformador de Poder. Finalizado el mantenimiento de la unidad, se requerirá realizar prueba de toma de carga en escalones de 20 Mw. hasta plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1534 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-10-17 09:08 | 2016-10-17 12:00 | 100 | 218.5 | 1.5547 | 1.5547 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por falla en correa alimentadora de carbón Nº3. |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM31223 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-10-17 10:26 | 2016-10-17 16:38 | 0 | 12 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Revisión compuerta desripiadora por trabamiento y desripiado del sector en B/T Cachapoal |  |  | TRUE | 0
2016 | RENAICORENAICO | IF - NM2769 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 20:10 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por apertura del transformador N° 3 de la S/E Los Angeles. |  | Apertura del Transformador N° 3 S/E Los Angeles. | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2772 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:43 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada fuera de servicio Central Picoiquen que inyecta en SE Angol. |  | Fuera de servicio Central Picoiquen. | TRUE | 0
2016 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2772 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:43 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada fuera de servicio Central Picoiquen que inyecta en SE Angol. |  | Fuera de servicio Central Picoiquen. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM2766 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-10-17 20:07 | 2016-10-17 20:40 | 0 | 35.33 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM31486 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2016-10-17 23:03 | 2016-10-19 02:53 | 0 | 123.4 | 27.8333 | 27.8333 | 0 | 27.8333 | 0 | 0 | 0 | Reparación por falla de módulo de control de combustión de la TG que indispone la unidad. Se requiere prueba posterior a 75 MW (120 min) |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM31192 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-10-17 23:52 | 2016-10-18 06:57 | 0 | 112.5 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego medir gradiente de toma de carga (0 a 112,5 MW), según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1537 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-10-18 00:05 | 2016-10-18 12:00 | 180 | 218.5 | 2.0997 | 2.0997 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | Control parámetros de combustion |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM31197 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-10-18 00:10 | 2016-10-18 06:57 | 112 | 112.5 | 0.030148 | 0.030148 | 0.030148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego medir gradiente de toma de carga (0 a 112,5 MW), según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM31194 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-10-18 01:04 | 2016-10-18 06:57 | 112 | 112.5 | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego medir gradiente de toma de carga (0 a 112,5 MW), según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM31195 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2016-10-18 01:32 | 2016-10-18 06:57 | 112 | 112.5 | 0.024074 | 0.024074 | 0.024074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para instalar equipos y luego medir gradiente de toma de carga (0 a 112,5 MW), según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM31191 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-10-18 02:25 | 2016-10-18 06:57 | 112 | 112.5 | 0.020148 | 0.020148 | 0.020148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central El Toro Fuera de servicio. Certificación de Partida en Negro y Cierre Contra Barra Muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 sobre Circuitos de 220 Kv El Toro - Antuco N °1 y N °2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2773 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-10-18 03:38 | 2016-10-18 18:00 | 0 | 50 | 14.3667 | 14.3667 | 0 | 14.3667 | 1 | 0 | 0 | Se produce Trip de la unidad Generadora, debido a falla en compresor de gas | En Investigación |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM31519 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-10-18 08:05 | 2016-10-18 21:33 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión curso forzoso a partir de SODI 31443 de CODELCO |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM31520 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-10-18 08:26 | 2016-10-19 09:42 | 0 | 26 | 25.2667 | 25.2667 | 0 | 25.2667 | 0 | 0 | 0 | Falla parrilla hogar caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM1538 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2016-10-18 15:30 | 2016-10-18 20:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda indisponible para generar debido a trabajos por parte de STS en paño EG1 Central Degañ en S/E Degañ, según solicitud de curso forzoso N° 31664/2016 al CDEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | SD - NM31704 | ITATA | ITATA 1 | I | F | 2016-10-18 17:10 | 2016-10-18 20:28 | 0 | 10.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad 1 de C. Itata por regulación de sello asociado a válvula de aireación en descanso guia superior, ésto se debe realizar para evitar daño mayor a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2782 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2016-10-18 23:28 | 2016-10-19 00:05 | 0 | 6.3 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Nivel muy bajo estanque BB002 alimentación sello eje, por aire en circuito. | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM31239 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2016-10-19 | 2016-10-19 06:47 | 0 | 112.5 | 6.7833 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de Partida en Negro y Cierre Contra Barra Muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 sobre Circuitos de 220 Kv El Toro - Antuco N °1 y N °2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM31239 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2016-10-19 | 2016-10-19 06:47 | 0 | 112.5 | 6.7833 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de Partida en Negro y Cierre Contra Barra Muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 sobre Circuitos de 220 Kv El Toro - Antuco N °1 y N °2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM31239 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2016-10-19 | 2016-10-19 06:47 | 0 | 112.5 | 6.7833 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de Partida en Negro y Cierre Contra Barra Muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 sobre Circuitos de 220 Kv El Toro - Antuco N °1 y N °2. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM31239 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2016-10-19 | 2016-10-19 06:47 | 0 | 112.5 | 6.7833 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de Partida en Negro y Cierre Contra Barra Muerta de Unidades, 1; 2; 3 y 4 sobre Circuitos de 220 Kv El Toro - Antuco N °1 y N °2. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM31079 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2016-10-19 06:52 | 2016-10-21 18:51 | 0 | 4.65 | 59.9833 | 59.9833 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento mayor de CH. Pulelfu. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM31079 | PULELFU | PULELFU 2 | I | P | 2016-10-19 06:52 | 2016-10-21 18:51 | 0 | 4.65 | 59.9833 | 59.9833 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento mayor de CH. Pulelfu. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM31274 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-10-19 07:53 | 2016-10-19 09:27 | 0 | 2.5 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbina, descansos, limpieza, lubricación, revisión de colectores y reemplazo de carbones |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM31237 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-10-19 08:08 | 2016-10-20 01:40 | 0 | 35.33 | 17.5333 | 17.5333 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PAÑETE Y ACONDICIONAMIENTO DE SELLO LABERÍNTICO POR LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR CONTAMINACIÓN EVIDENTE( La faena es necesaria realizarla con luz día por maniobras en Ventana 4) |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM28857 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-19 08:27 | 2016-10-19 17:59 | 0 | 20.15 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD28856 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM28857 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-19 08:27 | 2016-10-19 17:59 | 0 | 20.15 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD28856 |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | SD - NM31478 | ITATA | ITATA 1 | I | P | 2016-10-19 11:00 | 2016-10-19 17:51 | 0 | 10.2 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad para instalacion, configuracion y alambrado de instrumentacion para analisis de vibraciones en la unidad. Además se requiere realizar pruebas con unidad en giro, desexcitada y excitada, y variacion de potencia entre el 20% y el 100 % de la capacidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 21.5 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 2 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 2 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 21.5 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 21.5 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 4 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 21.5 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 25 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM31559 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2016-10-19 23:59 | 2016-10-20 06:26 | 0 | 25 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida en Negro y Cierre contra barra muerta de Unidades, 1, 2 ,3, 4, 5 y 6 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM28859 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-20 08:08 | 2016-10-20 17:41 | 0 | 20.15 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD28858 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM28859 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-20 08:08 | 2016-10-20 17:41 | 0 | 20.15 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD28858 |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM31276 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-10-20 09:04 | 2016-10-20 11:10 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbina, descansos, limpieza, lubricación, revisión de colectores y reemplazo de carbones |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM31651 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-20 09:07 | 2016-10-20 17:17 | 58.5 | 60 | 0.20417 | 0.20417 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C03: Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | SD - NM31479 | ITATA | ITATA 2 | I | P | 2016-10-20 09:56 | 2016-10-20 16:26 | 0 | 10.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad para instalacion, configuracion y alambrado de instrumentacion para analisis de vibraciones en la unidad. Además se requiere realizar pruebas con unidad en giro, desexcitada y excitada, y variacion de potencia entre el 20% y el 100 % de la capacidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM31277 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-10-20 11:16 | 2016-10-20 11:50 | 0 | 2.5 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbina, descansos, limpieza, lubricación, revisión de colectores y reemplazo de carbones |  |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IL - NM1541 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2016-10-20 11:50 | 2016-10-20 20:00 | 54 | 69.3 | 1.803 | 1.803 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | Falla en circuitos de producción 52F3 y 52F4. Se investiga causa. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM2788 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-10-20 11:50 | 2016-10-20 11:59 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la central. Inversores bajan su generación a cero como medida de protección ante variaciones de tensión. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | IF - NM2790 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2016-10-20 12:57 | 2016-10-23 08:10 | 0 | 8.7 | 67.2167 | 67.2167 | 0 | 67.2167 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Falla eléctrica interna en CCM. |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | IF - NM2790 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2016-10-20 12:57 | 2016-10-23 08:10 | 0 | 3.9 | 67.2167 | 67.2167 | 0 | 67.2167 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Falla eléctrica interna en CCM. |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM31717 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2016-10-20 13:35 | 2016-10-20 20:52 | 0 | 88 | 7.2833 | 7.2833 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW estructuras 23, 24 y 49, 50. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM2792 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-10-20 16:33 | 2016-10-21 09:55 | 0 | 130 | 17.3667 | 17.3667 | 0 | 17.3667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Trip Turbina Bloqueo Hidráulico |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2793 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-10-20 19:16 | 2016-10-22 04:14 | 0 | 65 | 32.9667 | 32.9667 | 0 | 32.9667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea inyectaba 38 MW al SIC. |  | Trip de caldera recuperadora. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1542 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-20 22:25 | 2016-10-20 22:59 | 330 | 350 | 0.032381 | 0.032381 | 0 | 0.032381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 330 MW, por muy alta diferencial de presión en filtro de mangas 10 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM31595 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-21 08:17 | 2016-10-21 16:39 | 0 | 20.15 | 8.3667 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31590 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM31595 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-21 08:17 | 2016-10-21 16:39 | 0 | 20.15 | 8.3667 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31590 |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM31719 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2016-10-21 09:38 | 2016-10-21 17:44 | 0 | 88 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW estructuras 23, 24 y 49, 50. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM32286 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2016-10-21 12:14 | 2016-10-21 14:00 | 0 | 76 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Atender anormalidad en Válvula refrigeración principal, (lenteja de válvula trabada). |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | IF - NM2796 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2016-10-21 12:54 | 2016-10-21 14:15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. trip 52F1 por fase C a tierra y 52F por 21-21N, 50 - 51 AT, BT. operan protecciones sobre voltaje de UG1, UG2, UG3 y UG4 las causas se investigan, personal de transmisión zona norte realiza inspección visual al sector. | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. opera interruptor 52F1 por Fase a tierra y 52F por 21 y 21N , 50- 51 AT, BT |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | IF - NM2796 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2016-10-21 12:54 | 2016-10-21 14:15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. trip 52F1 por fase C a tierra y 52F por 21-21N, 50 - 51 AT, BT. operan protecciones sobre voltaje de UG1, UG2, UG3 y UG4 las causas se investigan, personal de transmisión zona norte realiza inspección visual al sector. | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. opera interruptor 52F1 por Fase a tierra y 52F por 21 y 21N , 50- 51 AT, BT |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | IF - NM2796 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2016-10-21 12:54 | 2016-10-21 14:15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. trip 52F1 por fase C a tierra y 52F por 21-21N, 50 - 51 AT, BT. operan protecciones sobre voltaje de UG1, UG2, UG3 y UG4 las causas se investigan, personal de transmisión zona norte realiza inspección visual al sector. | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. opera interruptor 52F1 por Fase a tierra y 52F por 21 y 21N , 50- 51 AT, BT |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | IF - NM2796 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2016-10-21 12:54 | 2016-10-21 14:15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. trip 52F1 por fase C a tierra y 52F por 21-21N, 50 - 51 AT, BT. operan protecciones sobre voltaje de UG1, UG2, UG3 y UG4 las causas se investigan, personal de transmisión zona norte realiza inspección visual al sector. | Operación de protecciones de línea Carena El Raco. opera interruptor 52F1 por Fase a tierra y 52F por 21 y 21N , 50- 51 AT, BT |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM31663 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-21 13:26 | 2016-10-21 17:22 | 58.5 | 60 | 0.098333 | 0.098333 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C04: Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM31526 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | P | 2016-10-21 16:27 | 2017-01-26 17:00 | 0 | 16 | 2328.55 | 2328.55 | 2328.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor año 2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM30980 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-10-21 21:05 | 2016-10-22 02:33 | 0 | 237 | 5.4667 | 5.4667 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de retiro del interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 Colbun, detenida. De esta forma se asegura la no energización del paño a intervenir en la S/E Colbun. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM32044 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2016-10-21 22:44 | 2016-10-23 18:54 | 0 | 218.5 | 44.1667 | 44.1667 | 44.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 fuera de servicio, para realizar Reparación sistema hidráulico Booster Fan SW-FGD. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM29563 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2016-10-21 23:30 | 2016-10-24 23:28 | 0 | 380 | 71.9667 | 71.9667 | 71.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, por rotura de junta de expansión N° 1 en salida de gases de escape de Turbina a Gas |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM31601 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-22 08:14 | 2016-10-22 15:35 | 0 | 20.15 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31597. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM31601 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-22 08:14 | 2016-10-22 15:35 | 0 | 20.15 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31597. |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM32382 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | F | 2016-10-22 09:30 | 2016-10-22 16:18 | 0 | 88 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Comprobación y templado de cable OPGW. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1547 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-10-22 19:21 | 2016-10-22 22:00 | 100 | 152 | 0.90658 | 0.90658 | 0 | 0.90658 | 0 | 0 | 0 | Falla de válvula de atemperación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM31841 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-10-22 19:57 | 2016-10-23 07:14 | 28.44 | 37.92 | 2.8208 | 2.8208 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de inversores en cabinas 10, 11 y 12, correspondientes a línea de producción 4, Interruptor 52E6. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IF - NM2810 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | E | F | 2016-10-22 20:04 | 2016-10-23 04:23 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52J9 y 52JT1 | Opera protección 87T en S/E Pastora por falla externa |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2808 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | E | F | 2016-10-22 20:04 | 2016-10-22 21:22 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JT1 | Falla en S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2806 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-10-22 20:04 | 2016-10-22 21:20 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52H1 producto de falla en S/E Diego de Almagro | Falla en S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2807 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-10-22 20:04 | 2016-10-22 21:13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip en 52JL2 | Falla en S/E Diego de Almagro provoca desconexión de línea Diego-Paposo |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2809 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-10-22 20:04 | 2016-10-22 20:52 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52CPV1 y 52CPV2 | Falla en S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2804 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en instalaciones de terceros provoca perdida de tensión en el punto de inyección de la Central Javiera. Apertura de 52ET1 e interruptores de 23kv del parque por operacion de protección 27. (subtension). Central se encontraba fuera de servicio al momento del evento. |  | Falla en instalaciones de terceros con afectación a la central solar Javiera. | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM31606 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-23 08:11 | 2016-10-23 17:07 | 0 | 20.15 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31604. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM31606 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-23 08:11 | 2016-10-23 17:07 | 0 | 20.15 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31604. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | SD - NM32409 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2016-10-23 09:43 | 2016-10-23 10:22 | 0 | 8.7 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de parametros en AVR |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1548 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-10-23 11:42 | 2016-10-23 18:40 | 70 | 130 | 3.2154 | 3.2154 | 0 | 3.2154 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 70 Mw. por aumento considerable en las vibraciones del Atomizador del Desulfurizador. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM32410 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2016-10-23 11:46 | 2016-10-23 17:49 | 0 | 26 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | CORTE DE CADENA REDLER DE RETIRO DE CENIZAS BAJO PARRILLA |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1549 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-10-23 16:00 | 2016-10-23 23:59 | 220 | 381.23 | 3.3763 | 3.3763 | 0 | 3.3763 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada a generar carga mayor de 220 MW, por proyección de sobrepaso emisiones de CO, para cumplir con exigencia legal de Resolución de Calificación Ambiental. (Se puede subir y no bajar de 220 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM32412 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-10-23 19:39 | 2016-10-24 15:30 | 0 | 130 | 19.85 | 19.85 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del atomizador en el Desulfurizador por altas vibraciones, las cuales impiden mantener en servicio el equipo y por ende el control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2813 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla por la interrupción del 52B3 de la S/E San Javier debido a la interrupción forzada por protecciones dela línea de 66 kV Talca-Villa Alegre. |  | Apertura del interruptor 52B3 en la S/E San Javier debido a la interrupción forzada por protecciones dela línea de 66 kV Talca-Villa Alegre. | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2814 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-10-23 22:50 | 2016-10-23 23:30 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio por la interrupción del 52B3 de la S/E San Javier debido a la interrupción forzada por protecciones dela línea de 66 kV Talca-Villa Alegre. |  | Apertura del interruptor 52B3 en la S/E San Javier debido a la interrupción forzada por protecciones dela línea de 66 kV Talca-Villa Alegre. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1550 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-24 00:54 | 2016-10-24 04:00 | 200 | 399 | 1.5461 | 1.5461 | 0 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 200 MW por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM30824 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2016-10-24 06:37 | 2016-10-27 16:39 | 0 | 6.43 | 82.0333 | 82.0333 | 82.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina y/o Cambio de Rodete Unidad N°4 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM31880 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-10-24 06:55 | 2016-10-24 19:34 | 0 | 59.04 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectas la central completa para cambio de válvulas del sistema de sello de eje de las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM31880 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2016-10-24 06:55 | 2016-10-24 19:34 | 0 | 59.04 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectas la central completa para cambio de válvulas del sistema de sello de eje de las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM31610 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-24 08:06 | 2016-10-24 17:09 | 0 | 20.15 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31609. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM31610 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-24 08:06 | 2016-10-24 17:09 | 0 | 20.15 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31609. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM32143 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2016-10-24 08:06 | 2016-10-24 10:24 | 0 | 25.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°1 :Medida de la presión del agua en el caracol de la turbina con la unidad detenida |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM32144 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2016-10-24 10:48 | 2016-10-24 11:25 | 0 | 25.6 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Generadora N°1 : Medida de empuje hidráulico con la unidad en vacio |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2823 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-10-24 10:50 | 2016-10-24 17:32 | 0 | 65 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | A las 10:50 horas, Falla en ventilador de la Caldera Recuperadora deja Fuera de Servicio las Unidades TG2 y TG3 cuando inyectaba 37 MW al SIC |  | Falla en ventilador de la Caldera Recuperadora | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM32125 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-24 11:30 | 2016-10-24 17:27 | 58.5 | 60 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador C05: Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2824 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2016-10-24 11:32 | 2016-10-24 13:27 | 0 | 38 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | A las 11:32 horas, sale de Servicio la Unidad TG6 por Baja Presión de salida en Turbina cuando generaba 19,3 MW |  | Baja Presión de salida en Turbina | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1551 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-10-24 13:14 | 2016-10-24 18:00 | 60 | 119.9 | 2.3813 | 2.3813 | 0 | 2.3813 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 60 MW por control de parámetros de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1552 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-10-24 15:30 | 2016-10-24 17:54 | 120 | 130 | 0.18462 | 0.18462 | 0 | 0.18462 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 120 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM32539 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-10-24 17:00 | 2016-10-24 19:00 | 0 | 285 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Investigar ruido anormal en válvula axial con riesgo de rotura y eventual inundación de la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM32561 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-10-24 19:55 | 2016-10-25 21:27 | 0 | 93 | 25.5333 | 25.5333 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de tablero teleprotecciones S/E Pastora, para corrección de la lógica de disparo de la función 50 BF del paño 52-J9 de la S/E Pastora. Esto no implica ningún cambio de ajustes de protecciones, sólo cambio de lógica interna; se realizaran pruebas efectivas de apertura y cierre e interruptor 52JT1 en S/E Pastora, se requiere desconexión de PFV Carrera Pinto. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2831 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2016-10-24 21:48 | 2016-10-25 01:40 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa a despacho Cdec-Sic, después de un tiempo baja la tensión en la linea 110kV y despacho autoriza la conexión de la central hidroelectrica Rio Huasco | Sobretension en linea 110kV Tap El Eden - Alto del Carmen |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2831 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2016-10-24 21:48 | 2016-10-25 01:40 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa a despacho Cdec-Sic, después de un tiempo baja la tensión en la linea 110kV y despacho autoriza la conexión de la central hidroelectrica Rio Huasco | Sobretension en linea 110kV Tap El Eden - Alto del Carmen |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2830 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-10-25 00:55 | 2016-10-25 23:58 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1554 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-25 03:00 | 2016-10-25 05:00 | 200 | 399 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM31613 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-25 17:12 | 0 | 20.15 | 8.8667 | 8.8667 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31611. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM31613 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-25 17:12 | 0 | 20.15 | 8.8667 | 8.8667 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD31611. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM32391 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-25 09:29 | 2016-10-25 17:30 | 58.5 | 60 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D01. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM30794 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-10-25 09:56 | 2016-10-25 19:19 | 0 | 77.5 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de sistema de agua de sello e intervención de PLC de servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM30794 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-10-25 09:56 | 2016-10-25 19:19 | 0 | 77.5 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de sistema de agua de sello e intervención de PLC de servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IF - NM2833 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-10-25 13:16 | 2016-10-25 16:50 | 0 | 380 | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 3.5667 | 1 | 0 | 0 | en investigacion | En investigación |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM31892 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-10-25 21:54 | 2016-10-26 00:58 | 0 | 37.92 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere verificar los ajustes del relé de protección, para verificar que no se han visto afectados con la intervención. No se consideran cambios de ajustes. Se actualizará firmware en el equipo y se verificarán ajustes existentes. No se considera cambio de ajustes. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1556 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-26 00:41 | 2016-10-26 04:00 | 200 | 399 | 1.6542 | 1.6542 | 0 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1557 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-26 02:53 | 2016-10-26 05:00 | 340 | 350 | 0.060476 | 0.060476 | 0 | 0.060476 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM32536 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-10-26 08:05 | 2016-10-26 09:12 | 0 | 25.6 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de la presión del agua en el caracol de la turbina con la unidad detenida. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM32224 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-10-26 08:08 | 2016-10-26 13:00 | 0 | 20.15 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD32223 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM32224 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-10-26 08:08 | 2016-10-26 13:00 | 0 | 20.15 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA-LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD32223 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM32464 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-26 09:26 | 2016-10-26 16:54 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | TRAPENTRAPEN | SD - NM32436 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2016-10-26 09:38 | 2016-10-26 13:37 | 0 | 81 | 3.9833 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura de interruptor 52HT y desconectadores 89HT-1 y 89HT-2, para realizar mantención programada a transformador de poder y a paño de 23 kV en S/E Molinos |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM32538 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2016-10-26 09:39 | 2016-10-26 10:08 | 0 | 25.6 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de empuje hidráulico con la unidad en vacio |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM33181 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2016-10-26 15:00 | 2016-10-26 18:30 | 0 | 10.01 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Aislador dañado , cable colgando en la estructura. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM31659 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-10-26 20:04 | 2016-10-27 02:36 | 0 | 99 | 6.5333 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar TP fase N°3 de paño 52J1 Linea S/E Paposo - S/E Cachiyuyal cto N°2. Equipo se encuentra con pérdida de SF6. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM31893 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2016-10-26 21:01 | 2016-10-27 01:07 | 0 | 37.92 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere verificar los ajustes del relé de protección, para verificar que no se han visto afectados con la intervención. No se consideran cambios de ajustes. Se actualizará firmware en el equipo y se verificarán ajustes existentes. No se considera cambio de ajustes. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1560 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-10-26 22:35 | 2016-10-27 15:00 | 265 | 381.23 | 5.0051 | 5.0051 | 0 | 5.0051 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada a 265 MW hasta realizar cambio de setting del CSO (ajuste combustión) por alta temperatura ambiente. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1561 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-27 02:41 | 2016-10-27 04:10 | 200 | 399 | 0.73981 | 0.73981 | 0 | 0.73981 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones, por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM32609 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2016-10-27 08:15 | 2016-10-27 09:05 | 0 | 25.6 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de la presión del agua en el caracol de la turbina con la unidad detenida |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM32680 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-10-27 09:11 | 2016-10-27 17:53 | 58.5 | 60 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM32664 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-10-27 09:44 | 2016-10-27 15:13 | 0 | 10 | 5.4833 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación protección a ejes rotatorios unidad generadora. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM2849 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-10-27 09:44 | 2016-10-27 10:09 | 0 | 77.5 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Filtro de agua-sello saturado |  | Filtro de agua-sello saturado. | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM32599 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2016-10-27 09:46 | 2016-10-27 10:05 | 0 | 25.6 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de empuje hidráulico con la unidad en vacio |  |  | TRUE | 0
2016 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM32840 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2016-10-27 11:57 | 2016-10-27 12:23 | 0 | 25.6 | 0.43333 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de empuje hidráulico con la unidad en vacio. |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM33683 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2016-10-27 16:40 | 2016-10-27 16:47 | 0 | 20 | 0.11667 | 0.11667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Central Celco generará en isla para realizar reinicio de unidad remota de comunicaciones. Esto para recuperar data desde subestación constitución hacia sistema scada de BioEnergía. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM31667 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2016-10-27 20:13 | 2016-10-28 02:25 | 0 | 99 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar TP fase N°3 de paño 52J1 Linea S/E Paposo - S/E Cachiyuyal cto N°2. Equipo se encuentra con pérdida de SF6. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM2853 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-10-27 21:41 | 2016-10-27 22:30 | 0 | 77.5 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Opera Trip relé 86M, por muy baja presión agua sello eje. | Falla en indicador de presiòn de agua en sello de eje. |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | IF - NM2871 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | F | 2016-10-28 02:52 | 2016-10-28 12:54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Parque Solar Los Loros previo a la falla se encontraba fuera de servicio debido a la ausencia del recurso solar. |  | Pérdida de tensión por falla aguas arriba de la instalación, en instalaciones de terceros. Asociada a falla en Línea 110 kV Cerrillos - Los Loros por corte de conductor, propiedad de Transnet. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1565 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-28 04:12 | 2016-10-28 06:00 | 340 | 350 | 0.051429 | 0.051429 | 0 | 0.051429 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM33341 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2016-10-28 08:40 | 2016-10-28 16:36 | 0 | 23.8 | 7.9333 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño 52HT1 TG. Mantenimiento preventivo básico normal y exhaustivo a PRHT1, mantenimiento preventivo básico y pruebas de diagnostico a 52HT1. Indispone la unidad. (Trabajo de Transelec). |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM33733 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-10-28 08:41 | 2016-10-28 12:34 | 0 | 12 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Unidad 5 de Central Coya se requiere retirar de servicio por falla refrigeración transformador de poder. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM33011 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2016-10-28 08:42 | 2016-10-28 18:42 | 0 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará investigación de falla asociada a la partida de bomba de respaldo de sistema de alimentación sello del eje . |  |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | SD - NM33732 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2016-10-28 08:44 | 2016-11-02 | 0 | 70 | 111.2667 | 111.2667 | 0 | 111.2667 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia desconectará de curso forzoso TG2 por falla en válvula de admisión. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM32975 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-10-28 09:07 | 2016-10-28 13:02 | 0 | 10 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA N° 2 .- INSTALACION PROTECCION A EJES ROTATORIOS UNIDAD GENERADORA |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2858 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-10-28 09:20 | 2016-10-29 17:15 | 0 | 350 | 31.9167 | 31.9167 | 0 | 31.9167 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones. | Unidad fuera de servicio por Trip de Caldera. |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2855 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-10-28 11:10 | 2016-10-28 13:55 | 0 | 11.03 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de Generación | Falla en el grupo Oleo Turbina |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2868 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-10-28 22:36 | 2016-10-29 14:48 | 0 | 9.563 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | Bajo nivel de aceite en estanque de aceite principal, detiene bomba y con esto la instrumentación (flujometros) no registran caudal, dando trip sobre el 86ME. | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a falla en sistema de lubricación. |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM2864 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-10-29 01:24 | 2016-10-29 03:24 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:24 Hrs. Unidad de Ojos de Agua sale del servicio intempestivamente por falla externa. | Falla en circuito 2 154 kV Cipreses- Itahue. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1566 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-10-29 04:00 | 2016-10-29 06:00 | 200 | 399 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2877 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-10-29 11:39 | 2016-10-29 16:12 | 0 | 12.53 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | N/A. |  | T° alta cojinete axial. | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2869 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-10-29 19:22 | 2016-10-29 20:26 | 0 | 9.563 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Bajo nivel de aceite en estanque de aceite principal, detiene bomba y con esto la instrumentación (flujometros) no registran caudal, dando trip sobre el 86ME. | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a falla en sistema de lubricación. |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM1567 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2016-10-29 19:30 | 2016-11-01 15:00 | 2 | 65 | 65.4231 | 65.4231 | 0 | 65.4231 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea queda limitada a 2 MW de inyección al SIC debido a desconexión de unidad TG2 para investigar ruido metálico extraño en generador. Unidad TG3 queda en servicio normal. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2870 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-10-29 20:36 | 2016-10-31 00:31 | 0 | 9.563 | 27.9167 | 27.9167 | 0 | 27.9167 | 1 | 0 | 0 | Bajo nivel de aceite en estanque de aceite principal, detiene bomba y con esto la instrumentación (flujometros) no registran caudal, dando trip sobre el 86ME. | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a falla en sistema de lubricación. |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2882 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2016-10-30 04:28 | 2016-11-04 12:12 | 0 | 12.53 | 127.7333 | 127.7333 | 0 | 127.7333 | 1 | 0 | 0 | N/A. |  | T° alta cojinete axial. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM33987 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-10-30 08:14 | 2016-11-02 11:45 | 242.49 | 381.23 | 27.4826 | 27.4826 | 0 | 27.4826 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor (Cooler Izquierdo Generador TV).- Opera alarma fuga de agua en enfriador de aire generador Turbina a Vapor, por lo cual se requiere inspeccionar y reparar, ya que esta condición indispone unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IF - NM2874 | SAN ISIDRO II | Central | E | F | 2016-10-30 10:03 | 2016-10-30 21:43 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central coincide con maniobras en S/E San Luis por trabajos programados de Transquillota según SD33827. | Falla externa. |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1568 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-10-30 18:00 | 2016-10-30 19:30 | 115 | 130 | 0.17308 | 0.17308 | 0 | 0.17308 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 115 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | IF - NM2879 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | E | F | 2016-10-30 23:51 | 2016-10-31 18:02 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reemplaza generación unidad 4 con unidades 1 y 2. | Falla en línea 66kV Pilmaiquén Osorno circuito 2. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM33596 | SAN ISIDRO II | Central | I | P | 2016-10-31 00:41 | 2016-10-31 18:32 | 0 | 399 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado OFF-LINE Turbocompresor para mejorar rendimiento y bajar niveles de Emisiones NOX a plena carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM34004 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-10-31 07:00 | 2016-11-02 08:43 | 0 | 381.23 | 49.7167 | 49.7167 | 0 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | Inspección difusor de escape Unidad TG por aumento de temperatura en zona descanso Nº1, indicación de posible rotura en difusor.( De verificarse rotura debe repararse por riesgo de incendio) |  |  | TRUE | 0
2016 | COLMITOCOLMITO 1 | SD - NM28235 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2016-10-31 08:02 | 2016-11-05 00:53 | 0 | 60 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor anual de la Central Colmito, Pruebas funcionales en coordinación con Cdec -Sic. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM32907 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2016-10-31 16:30 | 2016-12-26 11:58 | 0 | 26 | 1339.4667 | 1339.4667 | 1339.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion mayor caldera y turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM33247 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2016-10-31 17:30 | 2016-12-09 13:03 | 0 | 119.9 | 931.55 | 931.55 | 931.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad I de Central Ventanas, fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM32908 | LAUTARO | LAUTARO II | I | P | 2016-10-31 21:04 | 2016-12-09 17:30 | 0 | 22 | 932.4333 | 932.4333 | 932.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor caldera y turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | IF - NM2888 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2016-11-01 00:26 | 2016-11-01 03:26 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | IF - NM2889 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2016-11-01 00:26 | 2016-11-01 03:26 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Se Investiga |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2891 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-01 04:20 | 2016-11-01 15:23 | 0 | 350 | 11.05 | 11.05 | 0 | 11.05 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Control nivel domo, oscilación por cambio de molino. |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF - NM2893 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | F | 2016-11-01 07:20 | 2016-11-01 13:48 | 0 | 5.9 | 6.4667 | 6.4667 | 0 | 6.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de Central San Clemente con 3,8MW por falla de línea 220kV Colbún-Candelaria Cto. 2. |  | Desconexión de Central San Clemente con 3,8MW por falla de línea 220kV Colbún-Candelaria Cto. 2. | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM2894 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-11-01 07:20 | 2016-11-01 08:28 | 0 | 47.5 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de U2 Machicura con 16MW por falla de línea 220kV Colbún-Candelaria Cto. 2. | Desconexión de U2 Machicura con 16MW por falla de línea 220kV Colbún-Candelaria Cto. 2. |  | TRUE | 0
2016 | CONSTITUCION 1Central | SD - NM31140 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2016-11-01 08:26 | 2016-11-15 23:30 | 7.5 | 9 | 58.5111 | 58.5111 | 58.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U3 de 1,5 MW de la Central Constitución 1, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°91/15, en respuesta a la carta D.O. N°1224/2015 de fecha 05 de Octubre de 2015, con referencia a “Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2016-2017”. La Central quedara con una potencia disponible de 7,5 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1569 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-01 08:35 | 2016-11-01 22:00 | 80 | 218.5 | 8.5044 | 8.5044 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 80 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD - NM34024 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | F | 2016-11-01 09:32 | 2016-11-01 09:44 | 0 | 42.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir interruptor 52T2 de Peuchen para reemplazo de fusible por el lado de 13.8 Kv. del transformador TU2 , el cual funciona como respaldo para los servicios auxiliares en central peuchen. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM2899 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2016-11-01 21:53 | 2016-11-02 08:29 | 0 | 29 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán sale de servicio debido a trip de Caldera de Poder. |  | Trip de caldera poder. | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM33249 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2016-11-01 22:55 | 2016-11-05 15:55 | 0 | 152 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II de Central Guacolda, fuera de servicio, para reparar sistema Venturi. Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD - NM32372 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2016-11-02 | 2016-12-01 11:28 | 0 | 38 | 707.4667 | 707.4667 | 707.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG 6 de central Arauco para efectuar overhaul al generador |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM33117 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2016-11-02 00:05 | 2016-11-10 18:56 | 0 | 76 | 210.85 | 210.85 | 210.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1571 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-02 06:03 | 2016-11-02 08:00 | 340 | 350 | 0.055714 | 0.055714 | 0 | 0.055714 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17 °C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM29513 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-11-02 08:08 | 2016-11-05 02:20 | 0 | 55 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina y Componentes |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM33659 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-02 09:22 | 2016-11-02 17:36 | 58.5 | 60 | 0.20583 | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (Inspección, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM34103 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-11-02 11:05 | 2016-12-02 22:55 | 0 | 11.1 | 731.8333 | 731.8333 | 0 | 731.8333 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa se retira del servicio debido a fuga en tubería de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1574 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-11-02 18:55 | 2016-11-10 23:59 | 205 | 381.23 | 91.0974 | 91.0974 | 0 | 91.0974 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por fuga de agua debido a rotura en enfriador del generador de la TV. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM34028 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | F | 2016-11-02 21:58 | 2016-11-02 22:12 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere normalizar circuito N° 2 Colbún-Candelaria, por lo que se dejara fuera de servicio banco serie N° 2, donde se encuentra pararrayos dañado según aviso de falla N° 2892. Por lo que se requiere retirar del servicio Unidad San Clemente por el tiempo que dure la normalización que no será mayor a 15 minutos por lo que se abrirá en S/E Colbún interruptor 52J3 y 52J4, además se encuentra abierto 52J5 según aviso de falla N° 2402 |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM34029 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | F | 2016-11-02 22:06 | 2016-11-02 22:12 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere normalizar circuito N° 2 Colbún-Candelaria, por lo que se dejara fuera de servicio banco serie N° 2, donde se encuentra pararrayos dañado según aviso de falla N° 2892. Por lo que se requiere retirar del servicio Unidad N° 1 Machicura el tiempo que dure la normalización que no será mayor a 15 minutos por lo que se abrirá en S/E Colbún interruptor 52J3 y 52J4, además se encuentra abierto 52J5 según aviso de falla N° 2402 |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM33402 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-11-03 08:20 | 2016-11-03 16:56 | 0 | 77.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y reemplazo en Vàlvula By pass, de la Válvula Esférica de la unidad. Estos trabajos no conllevan vertimiento de agua, ya qué los caudales disponibles solo permiten trabajar con una unidad. (quedando disponible la Unidad 2) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM34026 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-03 08:33 | 2016-11-03 16:40 | 58.5 | 60 | 0.20292 | 0.20292 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador D06, Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1581 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-11-03 10:41 | 2016-11-04 12:00 | 130 | 152 | 3.6643 | 3.6643 | 0 | 3.6643 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 130 MW por falla en válvula de seguridad de calentador de alta presión N°2. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2918 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2016-11-03 11:30 | 2016-11-03 15:11 | 0 | 9.563 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 1 | 0 | 0 | FALLA SENSOR DE NIVEL EN ESTANQUE DE QUIEBRE A00LNA10 CL010 | Unidad se encontraba en funcionamiento normal antes de ocurrida la falla. La desconexión de la unidad se produce por falla en automatismo de partida de las bombas del estanque de elevación, (sensor de nivel). |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2919 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-11-03 11:31 | 2016-11-03 15:19 | 0 | 9.563 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | FALLA SENSOR DE NIVEL EN ESTANQUE DE QUIEBRE A00LNA10 CL010 | Unidad se encontraba en funcionamiento normal antes de ocurrida la falla. La desconexión de la unidad se produce por falla en automatismo de partida de las bombas del estanque de elevación, (sensor de nivel). |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM33926 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | P | 2016-11-03 12:56 | 2016-11-03 16:00 | 0 | 30.1 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Arauco para efectuar mantenimiento correctivo a interruptor 52 B, rellenar de gas al SF6 |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD - NM33926 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2016-11-03 12:56 | 2016-11-03 16:00 | 0 | 38 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere operar en isla central Arauco para efectuar mantenimiento correctivo a interruptor 52 B, rellenar de gas al SF6 |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2933 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-11-03 15:49 | 2016-11-03 17:43 | 0 | 9.3538 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | No afecta consumos finales. |  | Sobretemperatura descanso apoyo turbina Unidad N°2. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1578 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-03 16:54 | 2016-11-03 23:05 | 140 | 218.5 | 2.2215 | 2.2215 | 0 | 2.2215 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2934 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-11-03 19:34 | 2016-11-04 01:24 | 0 | 9.3538 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 5.8333 | 1 | 0 | 0 | No afecta consumos finales. |  | Falla de setting de sensor de temperatura. | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | IL - NM1582 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-11-04 00:13 | 2016-11-04 23:59 | 250 | 381.23 | 8.1811 | 8.1811 | 0 | 8.1811 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitada a generar 250 Mw, por proyeccion de sobrepaso emisiones de CO, para cumplir con exigencia legal de Resolucion de Calificacion Ambiental. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1583 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-04 00:38 | 2016-11-04 04:00 | 335 | 350 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 Mw. por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10. |  |  | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2938 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-11-04 01:17 | 2016-11-04 02:04 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<<) del relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de sub voltaje (27, U<<) del relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF - NM2939 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2016-11-04 01:17 | 2016-11-04 01:32 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM2940 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2016-11-04 01:17 | 2016-11-04 01:32 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 2 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G2 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 S1, de la Unidad 2 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G2 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2941 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2016-11-04 01:17 | 2016-11-04 01:28 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 , de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. |  | Debido a la interrupción forzada por protecciones en la Línea 66 kV Itahue - Talca, se produjo una perturbación de tensión en el subsistema de 66 kV. Esta perturbación en la tensión fue detectada el relé Siemens 7UM62 , de la Unidad 1 dando orden de apertura de forma correcta a interruptor 52G1 y por lo consiguiente detención correcta de unidad a través del sistema de control. | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM34128 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-04 08:47 | 2016-11-04 14:23 | 58.5 | 60 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM34667 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2016-11-04 09:38 | 2016-11-04 15:54 | 0 | 35.33 | 6.2667 | 6.2667 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Inminente falla del sistema de excitación por contaminación excesiva de anillos rozantes que dejaría f/s la máquina. Se requiere hacer MCR de manera urgente. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM33920 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-11-04 09:41 | 2016-11-04 21:36 | 0 | 77.5 | 11.9167 | 11.9167 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en Descanso guía superior. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM34787 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-11-04 11:15 | 2016-11-04 13:50 | 0 | 285 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | INVESTIGAR RUIDO ANORMAL EN VÁLVULA AXIAL CON RIESGO DE ROTURA Y EVENTUAL INUNDACIÓN DE LA UNIDAD |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM34177 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM34178 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 17:12 | 0 | 1.403 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión responde a la necesidad de realizar pruebas de accionamiento de los equipos de maniobra de las barras 23 KV Central 1 y 2. Para verificar señales de estado en SITR. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1584 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-04 12:20 | 2016-11-04 15:00 | 330 | 350 | 0.15238 | 0.15238 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 330 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1586 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-04 12:59 | 2016-11-05 14:51 | 160 | 218.5 | 6.9254 | 6.9254 | 0 | 6.9254 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar generación en 160 MW por falla en silo de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2937 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2016-11-04 13:20 | 2016-11-04 14:06 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de sismo telúrico se altera lectura de sondas de vibración radial y axial del descanso del generador, provocando disparo rele 86M y bloqueo de unidad. |  | Sismo telúrico en la zona altera lectura de sondas de vibración axial y radial del descanso del generador. | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2943 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2016-11-04 13:21 | 2016-11-04 13:32 | 0 | 6.3 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Producto de sismo en la zona, opera alarma vibraciones MKD20-CY001 dando orden de trip ya que peak es superior a los ajustes . |  | Producto de sismo en la zona, opera alarma vibraciones MKD20-CY001 dando orden de trip ya que peak es superior a los ajustes . | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | IF - NM2926 | EL PASO | EL PASO 2 | E | F | 2016-11-04 13:22 | 2016-11-04 14:29 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna. |  | Se produce desconexión de Unidad Generadora numero 2 con 15 MW producto de operación de sensores de vibración producido por sismo de magnitud 6.4 richter. | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM34816 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-11-04 14:42 | 2016-11-04 23:38 | 0 | 59.04 | 8.9331 | 8.9331 | 0 | 8.9331 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar canal aducción Chacayes por fuerte sismo en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM34816 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-11-04 14:42 | 2016-11-04 23:38 | 0 | 59.04 | 8.9331 | 8.9331 | 0 | 8.9331 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar canal aducción Chacayes por fuerte sismo en la zona. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2925 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | F | 2016-11-04 14:56 | 2016-11-04 17:22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a fuerte sismo de 6,4 R en la región del Maule, se producen altas vibraciones en compresor de gas, lo que provoca trip en TG, la exportación al SIC era nula y el consumo de CMPC Tissue Talagante era de 1,3MW. | Altas vibraciones en compresor de gas |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1587 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-04 17:00 | 2016-11-04 20:00 | 110 | 130 | 0.46154 | 0.46154 | 0 | 0.46154 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2944 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2016-11-04 17:41 | 2016-11-04 20:23 | 0 | 9.3538 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | No afecta instalaciones de terceros. | Desconexion intempestiva de la unidad por operacion de 86E sobre 52G2 por sobretemperatura en puente de tiristores en tablero de excitación. |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM2932 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-04 21:16 | 2016-11-04 22:08 | 0 | 141.1 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Se revisa operación del equipo. | Se Investiga |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1588 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-04 21:27 | 2016-11-05 02:00 | 340 | 350 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33036 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-05 07:43 | 2016-11-05 12:56 | 0 | 20.15 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33034 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33036 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-05 07:43 | 2016-11-05 12:56 | 0 | 20.15 | 5.2167 | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33034 |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IL - NM1589 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-11-05 11:13 | 2016-11-05 11:18 | 0 | 104 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Problemas de comunicación en el controlador de potencia del parque provoca reducción de generacion de 49 a 0 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | IF - NM2945 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | F | 2016-11-05 16:55 | 2016-11-05 19:40 | 0 | 4.4308 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | No afecta instalaciones de terceros. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de 86M sobre 52G1 debido a operación de térmico de bomba N°2 de HPU (Regulador). |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | IF - NM2947 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | F | 2016-11-05 22:45 | 2016-11-06 12:36 | 0 | 4.4308 | 13.85 | 13.85 | 0 | 13.85 | 1 | 0 | 0 | No afecta instalaciones de terceros. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de 86M sobre 52G1 debido a operación de térmico de bomba N°2 de HPU (Regulador). |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM34413 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2016-11-06 05:28 | 2016-11-06 20:16 | 0 | 21 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de sincronismo de Unidad generadora. Para éstas pruebas se realizará la apertura del Interruptor 52CT1 de la S/E Papelera Talagante (Propiedad de Transnet). De ésta forma Central quedará generando en isla por un periodo de 1 hora aproximadamente. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33039 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-06 07:45 | 2016-11-06 12:11 | 0 | 20.15 | 4.4333 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33038 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33039 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-06 07:45 | 2016-11-06 12:11 | 0 | 20.15 | 4.4333 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33038 |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM34390 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2016-11-06 08:07 | 2016-11-06 10:12 | 0 | 91.77 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECCIONAR CIRCUITO 1 DE LA LÍNEA DE 154 kV CIPRESES-ITAHUE POR TRABAJO DE TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM33410 | MASISA | MASISA | I | P | 2016-11-06 08:08 | 2016-12-02 22:55 | 0 | 11.1 | 638.7833 | 638.7833 | 638.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | central Masisa solicita Desconexión de la central, para realizar mantenimiento mayor a unidad de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2946 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-11-06 08:36 | 2016-11-06 18:28 | 0 | 152 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 9.8667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM34934 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2016-11-06 09:14 | 2016-11-06 10:25 | 0 | 40 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | RETIRO DE LA UNIDAD POR FALTA DE AGUA DEBIDO A QUE CENTRAL CURILLINQUE ESTARÁ FUERA DE SERVICIO. |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM33965 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2016-11-06 17:49 | 2016-11-06 18:20 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion parque eolico renaico a solicitud de Transelec por trabajos programados |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM34391 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2016-11-06 18:49 | 2016-11-06 19:21 | 0 | 91.77 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMALIZACIÓN CIRCUITO 1 DE LA LÍNEA DE 154 kV CIPRESES-ITAHUE POR TRABAJO DE TRANSELEC. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2956 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-11-07 00:45 | 2016-11-08 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Viñales inyectaba 26 MW al SIC, luego queda fuera de servicio ante la imposibilidad de hacer isla con consumos propios. |  | Interrupción forzada por protecciones de línea 66 kV San Javier - Constitución deja a central Viñales fuera de servicio luego de quedar en isla por enclavamiento asociado a 52B1 de subestación Constitución. Central Viñales no logra quedar en isla luego de la perturbación. | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM30825 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2016-11-07 06:30 | 2016-11-10 22:16 | 0 | 6.43 | 87.7667 | 87.7667 | 87.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección turbina unidad y/o Cambio de rodete. |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM34393 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2016-11-07 07:14 | 2016-11-11 22:32 | 0 | 51.6 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor TG2- Aplicación de Service Bulletins, Conexión lineas diesel y agua DEMI - Cambio tuberías diesel y agua TG2. Inspección verificación y calibración de Instrumentos y sistemas de Control |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33044 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-07 07:19 | 2016-11-07 12:01 | 0 | 20.15 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33041 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33044 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-07 07:19 | 2016-11-07 12:01 | 0 | 20.15 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33041 |  |  | TRUE | 0
2016 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM33983 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2016-11-07 08:07 | 2016-11-11 16:55 | 0 | 32 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de la Unidad y cambio de controlador para integración al CEN. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM33092 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2016-11-07 08:38 | 2016-11-10 21:22 | 0 | 16.3 | 84.7333 | 84.7333 | 84.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar Trabajo Automatización válvulas auxiliares y cambio de rodete, trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM34521 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-07 08:51 | 2016-11-07 17:04 | 58.5 | 60 | 0.20542 | 0.20542 | 0.20542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E01. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM33764 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2016-11-07 11:12 | 2017-01-13 17:11 | 0 | 1.05 | 1613.9833 | 1613.9833 | 1613.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la Unidad 2 |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM34983 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-11-07 13:00 | 2016-11-07 15:48 | 0 | 285 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | EN INSPECCIÓN SE ENCUENTRA FUERTE RUIDO EN VÁLVULA AXIAL Y CON IMPORTANTE FILTRACIÓN DE ACEITE; EXISTE INMINENTE RIESGO DE FALLA MAYOR EN LA UNIDAD. SE REQUIERE EL CAMBIO DE VÁLVULA AXIAL URGENTE. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1590 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-07 17:00 | 2016-11-07 19:00 | 118 | 130 | 0.18462 | 0.18462 | 0 | 0.18462 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 118 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM34068 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | P | 2016-11-07 17:17 | 2016-11-07 21:25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Degan quedará indisponible al servicio, para realizar trabajos en paño de subestación Degan de acuerdo a SD 34062 de STS. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | SD - NM34524 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2016-11-08 | 2016-11-18 07:40 | 0 | 40.8 | 247.6667 | 247.6667 | 247.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Viñales para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2961 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | E | F | 2016-11-08 01:56 | 2016-11-08 13:41 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Desconexión de las bombas de refrigeración principal por alta vibración debido a fuerte sismo en la Zona. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2969 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2016-11-08 06:36 | 2016-11-08 13:41 | 0 | 21 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 7.0833 | 1 | 0 | 0 | Unidad queda F/S por baja presión de aire. Central se encontrada en isla producto de falla en Línea Paine-Isla de Maipo 66KV. | En investigación |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD - NM31714 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2016-11-08 07:06 | 2016-11-16 13:07 | 0 | 55 | 198.0167 | 198.0167 | 198.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por mantenimiento mayor 2016 de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD - NM31714 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2016-11-08 07:06 | 2016-11-16 13:07 | 0 | 55 | 198.0167 | 198.0167 | 198.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por mantenimiento mayor 2016 de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD - NM31714 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2016-11-08 07:06 | 2016-11-16 13:07 | 0 | 55 | 198.0167 | 198.0167 | 198.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por mantenimiento mayor 2016 de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2016 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD - NM31714 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2016-11-08 07:06 | 2016-11-16 13:07 | 0 | 53 | 198.0167 | 198.0167 | 198.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por mantenimiento mayor 2016 de Central Térmica Yungay. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-08 07:27 | 2016-11-08 11:59 | 0 | 20.15 | 4.5333 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33045 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33047 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-08 07:27 | 2016-11-08 11:59 | 0 | 20.15 | 4.5333 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33045 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM34525 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-08 09:05 | 2016-11-08 17:05 | 58.5 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E02. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF - NM2965 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | F | 2016-11-08 10:31 | 2016-11-08 10:50 | 0 | 9.7 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Por trabajos asociados al sistema de drenaje y vaciado de la central, opera en forma indeseada trip asociado a nivel de agua en el foso, sin impacto al sistema. | Por trabajos asociados al sistema de drenaje y vaciado de la central, opera en forma indeseada trip asociado a nivel de agua en el foso, sin impacto al siste |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF - NM2965 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | F | 2016-11-08 10:31 | 2016-11-08 10:50 | 0 | 9.7 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Por trabajos asociados al sistema de drenaje y vaciado de la central, opera en forma indeseada trip asociado a nivel de agua en el foso, sin impacto al sistema. | Por trabajos asociados al sistema de drenaje y vaciado de la central, opera en forma indeseada trip asociado a nivel de agua en el foso, sin impacto al siste |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | IF - NM2971 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | F | 2016-11-08 13:54 | 2016-11-08 14:04 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracion de Cto. 1 de Linea Pullinque-Loncoche |  | Opracion de Cto. 1 de Linea Pullinque-Loncoche | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF - NM2971 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | F | 2016-11-08 13:54 | 2016-11-08 14:04 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opracion de Cto. 1 de Linea Pullinque-Loncoche |  | Opracion de Cto. 1 de Linea Pullinque-Loncoche | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM33250 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2016-11-08 21:54 | 2016-11-16 09:30 | 0 | 152 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III fuera de servicio, para realizar limpieza toberas absorber. Sistema FGD. Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2972 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-11-09 01:25 | 2016-11-09 06:08 | 0 | 67.2 | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 4.7167 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba despachada en bloque 3 segun políticas de operación vigente. | Trip Caldera Biomasa por falla del Ventilador de Aire secundario, causa en investigación. |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33050 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-09 07:36 | 2016-11-09 11:45 | 0 | 20.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33049 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33050 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-09 07:36 | 2016-11-09 11:45 | 0 | 20.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33049 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM34961 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-09 09:30 | 2016-11-09 17:27 | 58.5 | 60 | 0.19875 | 0.19875 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico mecánico y eléctrico (Inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2973 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2016-11-09 11:52 | 2016-11-09 12:37 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se informa a despacho CDEC-SIC ,después de un tiempo baja la tensión en linea de 110 KV y despacho autoriza la conexión de la central hidroeléctrica Rio Huasco | sobretension |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2973 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2016-11-09 11:52 | 2016-11-09 12:37 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se informa a despacho CDEC-SIC ,después de un tiempo baja la tensión en linea de 110 KV y despacho autoriza la conexión de la central hidroeléctrica Rio Huasco | sobretension |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2974 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-11-09 11:57 | 2016-11-09 20:35 | 0 | 59.04 | 8.6333 | 8.6333 | 0 | 8.6333 | 1 | 0 | 0 | CDEC-SIC Autoriza la puesta en servicio de UCHAC- 1 |  | Baja intempestivamente presión del sistema de lubricación Selle del Eje del descanso guía turbina | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2975 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2016-11-09 17:38 | 2016-11-09 17:48 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Cdec después de un tiempo por una sobretension en la linea 110 KV y despacho autoriza la conexión de la central hidroeléctrica Rio Huasco | falla de sobretension |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2975 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2016-11-09 17:38 | 2016-11-09 17:48 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Cdec después de un tiempo por una sobretension en la linea 110 KV y despacho autoriza la conexión de la central hidroeléctrica Rio Huasco | falla de sobretension |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM34988 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-09 20:26 | 2016-11-10 07:45 | 31.6 | 55 | 4.8147 | 4.8147 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 1 (52E1) y Línea 2 (52E2) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM35455 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | E | P | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 15:59 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades de C. Florida 2 por Instrucción Particular de la Fiscalía de La Florida, la que ordena el secado de canal San Carlos por presunta desgracia y la correspondiente intervención y rastreo por parte de los equipos especializados de la Policía de Investigaciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM35455 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | P | 2016-11-10 06:01 | 2016-11-10 15:59 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades de C. Florida 2 por Instrucción Particular de la Fiscalía de La Florida, la que ordena el secado de canal San Carlos por presunta desgracia y la correspondiente intervención y rastreo por parte de los equipos especializados de la Policía de Investigaciones. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33055 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-10 07:45 | 2016-11-10 11:27 | 0 | 20.15 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33052 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33055 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-10 07:45 | 2016-11-10 11:27 | 0 | 20.15 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33052 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM35363 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 15:47 | 58.5 | 60 | 0.16333 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM33837 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2016-11-10 09:16 | 2016-11-10 20:20 | 0 | 5.9 | 11.0667 | 11.0667 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar adecuaciones en tarjetas del controlador de la Unidad de central San Clemente con el fin de evitar reiteradas pérdidas de comunicación con Scada Colbún. Implica detención de la unidad para modificaciones y pruebas de arranque, detención, sincronización y toma de carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM34887 | EL PEÑON | EL PEÑON | E | P | 2016-11-10 09:35 | 2016-11-10 17:00 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52 H4, para incorporación de paño a protección diferencial de barra 110 KV.; Solicitada por Transnet en SODI N° 9 |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | IF - NM2978 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 12:08 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAT 110 KV Lican - Antillanca, sin tensión, C.H. Lican Fuera de servicio. | Falla en S/E Rahue, opera interruptor J5, según lo informado CCT-STS |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | IF - NM2978 | LICAN | LICAN 2 | E | F | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 12:08 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAT 110 KV Lican - Antillanca, sin tensión, C.H. Lican Fuera de servicio. | Falla en S/E Rahue, opera interruptor J5, según lo informado CCT-STS |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM35812 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-11-10 11:25 | 2016-11-10 20:58 | 0 | 2.5 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Filtración de agua por el sistema de ventilación del codo de descarga de la Turbina N° 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM2991 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-11-10 13:04 | 2016-11-11 13:11 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inversores quedan fuera de servicio por protección de sobrevoltage | Sobretensión en sistema 220 kV S/E Carrera Pinto. |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM35906 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2016-11-10 16:26 | 2016-11-10 20:21 | 0 | 6.43 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Durante las pruebas finales de puesta en servicio de unidad N° 1 en Central Chacabuquito se produce una falla operacional en desconectador de puesta a tierra para su reparacion es necesario desenergizar la barra 6,6 Kv común para todas las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM35906 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2016-11-10 16:26 | 2016-11-10 20:21 | 0 | 6.43 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Durante las pruebas finales de puesta en servicio de unidad N° 1 en Central Chacabuquito se produce una falla operacional en desconectador de puesta a tierra para su reparacion es necesario desenergizar la barra 6,6 Kv común para todas las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM35906 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2016-11-10 16:26 | 2016-11-10 20:21 | 0 | 6.43 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Durante las pruebas finales de puesta en servicio de unidad N° 1 en Central Chacabuquito se produce una falla operacional en desconectador de puesta a tierra para su reparacion es necesario desenergizar la barra 6,6 Kv común para todas las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM35906 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2016-11-10 16:26 | 2016-11-10 20:21 | 0 | 6.43 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Durante las pruebas finales de puesta en servicio de unidad N° 1 en Central Chacabuquito se produce una falla operacional en desconectador de puesta a tierra para su reparacion es necesario desenergizar la barra 6,6 Kv común para todas las unidades. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2981 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-11-10 17:58 | 2016-11-10 22:36 | 0 | 53 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 4.6333 | 1 | 0 | 0 | Unidad Blanco fuera de servicio por operación de 86M debido a Nivel muy bajo de aceite en cojinete inferior generador, |  | Unidad Blanco fuera de servicio por operación de 86M debido a Nivel muy bajo de aceite en cojinete inferior generado | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM2982 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-11-10 19:47 | 2016-11-10 20:06 | 0 | 285 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones | Arranque Fallido, se investiga.- |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM34989 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-10 20:53 | 2016-11-11 07:58 | 31.6 | 55 | 4.7155 | 4.7155 | 4.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 1 (52E1) y Línea 2 (52E2) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | IL - NM1599 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-11-10 22:59 | 2017-08-01 | 2.1 | 2.5 | 1010.0827 | 1010.0827 | 0 | 1010.0827 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM3016 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-11-11 05:07 | 2016-11-11 11:44 | 0 | 104 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 6.6167 | 1 | 0 | 0 | La central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Cortocircuito en mufa fase B del centro de transformación N° 4 asociado al alimentador del circuito N°2 | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM36021 | SAN ISIDRO I | Central | I | F | 2016-11-11 06:00 | 2016-11-13 18:43 | 242.49 | 381.23 | 22.0965 | 22.0965 | 0 | 22.0965 | 0 | 0 | 0 | Por rotura franca que deja inutilizado Enfriador Generador Turbina Vapor, condición que hace peligroso poner en servicio la Unidad, se hace necesario cambio urgente del cooler. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM35532 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-11-11 07:25 | 2016-11-11 12:36 | 0 | 26 | 5.1833 | 5.1833 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2998 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2016-11-11 07:30 | 2016-11-12 11:53 | 0 | 12.53 | 28.3833 | 28.3833 | 0 | 28.3833 | 1 | 0 | 0 | Proteccion Estator, Falla a tierra en fase L1 | Proteccion Estator, Falla a tierra en fase L1 |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33060 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-11 07:48 | 2016-11-11 11:55 | 0 | 20.15 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33057 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33060 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-11 07:48 | 2016-11-11 11:55 | 0 | 20.15 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33057 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM35528 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-11 08:36 | 2016-11-11 14:00 | 58.5 | 60 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E05.- Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM30638 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2016-11-11 08:42 | 2016-11-25 22:17 | 0 | 45.7 | 349.5833 | 349.5833 | 349.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central Coronel por mantenimiento mayor a la central, este consiste en mantenimiento a caja reductora, revisión de descansos de la caja reductora, revisión de dientes de engranaje, cambios de sellos, análisis predictivo a engranajes de caja reductora. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM2993 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2016-11-11 09:45 | 2016-11-11 10:27 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Juncal sale fuera de servicio en forma intempestiva a consecuencia de trabajos de reemplazo de protección 87BTR. y Puesta en Servicio Nueva Protección Diferencial. | Unidad Juncal sale fuera de servicio en forma intempestiva a consecuencia de trabajos de reemplazo de protección 87BTR. y Puesta en Servicio Nueva Protección Diferencial. Descripción final: |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2994 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-11-11 09:45 | 2016-11-11 10:20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Blanco sale fuera de servicio en forma intempestiva a consecuencia de trabajos de reemplazo de protección 87BTR. y Puesta en Servicio Nueva Protección Diferencial. | Unidad Blanco sale fuera de servicio en forma intempestiva a consecuencia de trabajos de reemplazo de protección 87BTR. y Puesta en Servicio Nueva Protección Diferencial. |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1600 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-11 10:36 | 2016-11-11 17:00 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control y comunicación con el Parque. Planta en condiciones de generar a máxima capacidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM35521 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-11-11 11:36 | 2016-11-11 12:06 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control del interruptor 52JT1 y desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2. Se requiere abrir y cerrar en dos ocasiones estos equipos del transformador principal de la unidad TG1A. (Unidad TG1A queda indisponible) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM3009 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-12 11:54 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Falla externa en Línea 110 KV Buin provoca perturbación y operación de protecciones de Unidad | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | IF - NM3000 | COYA | COYA 5 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna |  | Falla externa en Línea 110 KV Buin | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IFLORIDA I 5 | IF - NM3018 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:52 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, se pierden 426 MW en el sistema, información entregada por el CDEC-SIC (Sr. Juan Monardez) y corroborada en novedades del CDEC-SIC correspondientes al día 11-11-2016. |  | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones (81O), debido a disturbio en SIC producto de la desconexión de línea 110 Kv Buin-Chena- Ochagavia. | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM3015 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:40 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Falla externa en Línea 110 KV Lo Espejo - Buin provoca perturbación y operación de protecciones de Unidad | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | IF - NM3020 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:27 | 0 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, se pierden 426 MW en el sistema, información entregada por el CDEC-SIC (Sr. Juan Monardez) y corroborada en novedades del CDEC-SIC correspondientes al día 11-11-2016. |  | Desconexion intempestiva de las unidades por operación de protecciones, debido a disturbio en SIC producto de la desconexión de línea 110 Kv Buin-Chena- Ochagavia por operación de protecciones. | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM3020 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:27 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, se pierden 426 MW en el sistema, información entregada por el CDEC-SIC (Sr. Juan Monardez) y corroborada en novedades del CDEC-SIC correspondientes al día 11-11-2016. |  | Desconexion intempestiva de las unidades por operación de protecciones, debido a disturbio en SIC producto de la desconexión de línea 110 Kv Buin-Chena- Ochagavia por operación de protecciones. | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM3020 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:27 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla, se pierden 426 MW en el sistema, información entregada por el CDEC-SIC (Sr. Juan Monardez) y corroborada en novedades del CDEC-SIC correspondientes al día 11-11-2016. |  | Desconexion intempestiva de las unidades por operación de protecciones, debido a disturbio en SIC producto de la desconexión de línea 110 Kv Buin-Chena- Ochagavia por operación de protecciones. | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM2997 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-11-11 12:04 | 2016-11-12 23:45 | 0 | 272 | 35.6833 | 35.6833 | 0 | 35.6833 | 1 | 0 | 0 | Se informa a CDEC y se procede a verificar las protecciones operadas. | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM36147 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-11-11 13:30 | 2016-11-13 18:26 | 0 | 152 | 52.9333 | 52.9333 | 0 | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | Eliminar obstrucción en cadena sumergida del sistema de retiro de escorea. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM3008 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2016-11-12 03:31 | 2016-11-12 09:23 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM3006 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2016-11-12 03:31 | 2016-11-12 09:23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentario | Falla externa |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM3007 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2016-11-12 03:31 | 2016-11-12 09:23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se Investiga |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM3010 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-11-12 03:31 | 2016-11-12 09:23 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentario | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1602 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-12 07:00 | 2016-11-12 09:34 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control y comunicaciones del Parque por falla en equipos de proveredor de comunicaciones. Planta con capacidad de generar a maxima cpacidad |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1601 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-12 07:22 | 2016-11-12 11:00 | 245 | 350 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | Opera Switch de Obstrucción Descarga Alimentador de Carbón Molino N°2 (20HFB20CL302). Central se quedará en esta condición hasta conectar Molino 4, de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33066 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-12 07:50 | 2016-11-12 11:36 | 0 | 20.15 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33064 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33066 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-12 07:50 | 2016-11-12 11:36 | 0 | 20.15 | 3.7667 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33064 |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM34392 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2016-11-12 07:53 | 2016-11-16 21:36 | 0 | 50.9 | 109.7167 | 109.7167 | 109.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor TG1- Aplicación de Service Bulletins, Conexión lineas diesel y agua DEMI - Cambio tuberías diesel y agua TG1. Inspección verificación y calibración de Instrumentos y sistemas de Control |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM36201 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-11-12 12:43 | 2016-11-12 13:37 | 0 | 77.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se presenta saturación de filtro sistema de refrigeración UG1 por alto sedimentos, se realizara limpieza |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM3017 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2016-11-12 14:56 | 2016-11-12 23:24 | 0 | 29.2 | 8.4667 | 8.4667 | 0 | 8.4667 | 1 | 0 | 0 | 14:56 Unidad Generadora Juncal sale fuera de servicio por operación relé maestro 86M Y 86E | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | SD - NM34526 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | P | 2016-11-12 20:25 | 2016-12-07 20:00 | 0 | 70 | 599.5833 | 599.5833 | 599.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parada general de planta Valdivia para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 1 | SD - NM35523 | CONCON | CONCON 1 | E | P | 2016-11-13 06:55 | 2016-11-13 16:36 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Solicitud Chilquinta SD33925 por mantenimiento preventivo CTBC trafo 110KV/12KV N°1, quedara sin energia la PMG Con Con |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 2 | SD - NM35523 | CONCON | CONCON 2 | E | P | 2016-11-13 06:55 | 2016-11-13 16:36 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Solicitud Chilquinta SD33925 por mantenimiento preventivo CTBC trafo 110KV/12KV N°1, quedara sin energia la PMG Con Con |  |  | TRUE | 0
2016 | CONCONCONCON 3 | SD - NM35523 | CONCON | CONCON 3 | E | P | 2016-11-13 06:55 | 2016-11-13 16:36 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Solicitud Chilquinta SD33925 por mantenimiento preventivo CTBC trafo 110KV/12KV N°1, quedara sin energia la PMG Con Con |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33074 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-13 07:48 | 2016-11-13 11:08 | 0 | 20.15 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociado a SD33071 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33074 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-13 07:48 | 2016-11-13 11:08 | 0 | 20.15 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociado a SD33071 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM35331 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | P | 2016-11-13 08:36 | 2016-11-13 11:32 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de transmisión asociados a pruebas efectivas del paño HT de S/E Totoralillo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM35331 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | P | 2016-11-13 08:36 | 2016-11-13 11:32 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de transmisión asociados a pruebas efectivas del paño HT de S/E Totoralillo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM35331 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | P | 2016-11-13 08:36 | 2016-11-13 11:32 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de transmisión asociados a pruebas efectivas del paño HT de S/E Totoralillo. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM35331 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | E | P | 2016-11-13 08:36 | 2016-11-13 11:32 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de transmisión asociados a pruebas efectivas del paño HT de S/E Totoralillo. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | SD - NM31121 | LAJA | LAJA 1 | I | P | 2016-11-14 | 2016-11-23 23:20 | 0 | 8.7 | 239.3333 | 239.3333 | 239.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Laja fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor programado |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | SD - NM31121 | LAJA | LAJA 2 | I | P | 2016-11-14 | 2016-11-23 23:20 | 0 | 3.9 | 239.3333 | 239.3333 | 239.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Laja fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor programado |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM30826 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2016-11-14 05:56 | 2016-11-16 22:21 | 0 | 6.43 | 64.4167 | 64.4167 | 64.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina y/o cambio de Rodete. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM30679 | SANTA FE | SANTA FE | I | P | 2016-11-14 07:21 | 2016-11-28 01:25 | 0 | 67.2 | 330.0667 | 330.0667 | 330.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Central SF Energía, según carta BF 51-2016 IT N° 5 del 15/09/2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM35826 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-11-14 07:31 | 2016-11-14 12:37 | 0 | 26 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 5. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33082 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-14 07:48 | 2016-11-15 11:18 | 0 | 20.15 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociado a SD33077 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33082 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-14 07:48 | 2016-11-15 11:18 | 0 | 20.15 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociado a SD33077 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM33095 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2016-11-14 08:33 | 2016-11-14 23:02 | 0 | 16.3 | 14.4833 | 14.4833 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad II fuera de servicio, para realizar trabajo de Automatización válvulas auxiliares, trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1606 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-14 08:37 | 2016-11-14 16:25 | 270 | 350 | 1.7829 | 1.7829 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | Disparo de Molino N°1 por bajo flujo de Carbon |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM35923 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-14 09:24 | 2016-11-14 16:58 | 58.5 | 60 | 0.18917 | 0.18917 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador E06. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD - NM35097 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2016-11-14 09:35 | 2016-11-14 19:15 | 0 | 5.6 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador, transformador poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | IF - NM3025 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | F | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 12:20 | 0 | 16.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF - NM3025 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | F | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 12:20 | 0 | 16.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1607 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-14 16:25 | 2016-11-14 19:00 | 340 | 350 | 0.07381 | 0.07381 | 0 | 0.07381 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM35001 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-14 20:03 | 2016-11-15 07:05 | 0 | 55 | 11.0333 | 11.0333 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 2 (52E2) y Línea 3 (52E3) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD - NM35547 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-11-15 00:03 | 2016-11-16 22:02 | 0 | 137 | 45.9833 | 45.9833 | 45.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV, mantención interruptor de poder. Revisión y lavado de línea 220kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1610 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-15 05:45 | 2016-11-15 08:51 | 340 | 350 | 0.088571 | 0.088571 | 0 | 0.088571 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1612 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-11-15 06:29 | 2016-11-15 08:52 | 337 | 399 | 0.37034 | 0.37034 | 0 | 0.37034 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro II, TG limitada a 230 MW, por fluctuación de presión en la camara nº 13, operación de alarma de aceleración en la banda high high 1 (CPFM) |  |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1611 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-15 07:00 | 2016-11-15 13:41 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de comunicación con el parque por falla en equipos de proveedor de comunicaciones. parque en condiciones de generar a máxima capacidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1613 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-15 07:00 | 2016-11-15 09:07 | 141.1 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falta de comunicación con el Sistema Integrado de Control de Transferencia de la Zona Norte y deshabilitación del sistema EDAG de la Planta Luz del Norte, se desconoce el motivo. La Planta si cuenta con telecontrol desde SCADA. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM36088 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-11-15 07:34 | 2016-11-15 18:33 | 0 | 23.8 | 10.9833 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas y Transformador TG N°3 . Cambio de radiador agua de refrigeración lado izquierdo, contempla prueba hasta velocidad nominal. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33088 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-15 07:48 | 2016-11-15 11:51 | 0 | 20.15 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33084 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33088 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-15 07:48 | 2016-11-15 11:51 | 0 | 20.15 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33084 |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD - NM35494 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2016-11-15 08:20 | 2016-11-15 17:42 | 0 | 5.6 | 9.3667 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador de Unidad 2, transformador poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM36606 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2016-11-15 08:55 | 2016-11-15 14:04 | 92 | 115 | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°5, para trabajos correctivos en aerogenerador N°47, el cual presenta falla en interruptor principal. Durante estos trabajos se mantendrá desenergizado el circuito N°5, equivalente a 23 MW . El Parque El Arrayán quedará operando con una potencia disponible total de 92 MW durante la faena . |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM36539 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2016-11-15 09:46 | 2016-11-15 16:45 | 0 | 112.5 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de enfriadores N ° 6 y N °7 del estator por encontrarlos con fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM36094 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-15 10:33 | 2016-11-15 17:00 | 58.5 | 60 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1614 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-15 14:24 | 2016-11-16 | 100 | 130 | 2.2154 | 2.2154 | 0 | 2.2154 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por muy bajo nivel en canales de casa de bombas, lo cual compromete la estabilidad del sistema de refrigeración principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM36654 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2016-11-15 15:49 | 2016-11-21 00:06 | 0 | 6.43 | 128.2833 | 128.2833 | 0 | 128.2833 | 0 | 0 | 0 | Aumento de vibraciones lado generador de Unidad N°4 en C. Chacabuquito. Evitar trip de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1615 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-15 17:29 | 2016-11-15 21:05 | 340 | 350 | 0.10286 | 0.10286 | 0 | 0.10286 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM35002 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-15 19:55 | 2016-11-16 07:03 | 0 | 55 | 11.1333 | 11.1333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 2 (52E2) y Línea 3 (52E3) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1616 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-11-16 02:00 | 2016-11-16 07:13 | 140 | 152 | 0.41184 | 0.41184 | 0 | 0.41184 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere disminuir generación a 140 MW, por obstrucción en reja de succión de pozo bombas de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1617 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-16 05:40 | 2016-11-16 10:25 | 340 | 350 | 0.13571 | 0.13571 | 0 | 0.13571 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 340Mw, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8.17°C establecido en RCA 128. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM33091 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-16 07:20 | 2016-11-16 11:29 | 0 | 20.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33089 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM33091 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-16 07:20 | 2016-11-16 11:29 | 0 | 20.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras línea 154KV HSA – LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD33089 |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM34798 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2016-11-16 07:54 | 2016-11-23 20:26 | 0 | 76 | 180.5333 | 180.5333 | 180.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual unidad N°5 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM33097 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-11-16 08:13 | 2016-11-16 22:45 | 0 | 16.3 | 14.5333 | 14.5333 | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III fuera de servicio, para realizar trabajo de Automatización válvulas auxiliares, trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones . Además se realizará revisión periodica |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD - NM35798 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2016-11-16 08:27 | 2016-11-16 20:08 | 0 | 5.6 | 11.6833 | 11.6833 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador en Unidad 3, transformador poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IL - NM1622 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2016-11-16 08:30 | 2016-11-16 09:47 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla de comunicación de celda de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IL - NM1620 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2016-11-16 08:30 | 2016-11-16 08:53 | 55.5 | 55 | -0.0034848 | -0.0034848 | 0 | -0.0034848 | 0 | 0 | 0 | Falla de comunicación de Celda de generación. |  |  | TRUE | 1
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | IL - NM1621 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2016-11-16 08:30 | 2016-11-16 08:53 | 14.22 | 16.5 | 0.05297 | 0.05297 | 0 | 0.05297 | 0 | 0 | 0 | Falla de comunicación de Celda de generación. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM36880 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-11-16 08:50 | 2016-11-16 20:58 | 270.31 | 399 | 3.9134 | 3.9134 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 0 | Reparación Fuga de Vapor, por prensa Válvula de alimentación a Domo de Alta Presión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM36248 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-16 09:01 | 2016-11-16 17:06 | 58.5 | 60 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM36532 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2016-11-16 09:14 | 2016-11-16 10:40 | 0 | 162 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite en servomotor de accionamiento del anillo de distribución, aguas arriba Descanso Guía de Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1618 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-16 10:00 | 2016-11-16 15:48 | 100 | 130 | 1.3385 | 1.3385 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por muy bajo nivel en canales de casa de bombas, lo cual compromete la estabilidad del sistema de refrigeración principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM36918 | EL TORO | EL TORO 3 | I | F | 2016-11-16 11:43 | 2016-11-16 15:22 | 0 | 112.5 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio Válvula de paso con falla, que origina fuga del aire comprimido de accionamiento del interruptor por el acoplamiento. Posible mal funcionamiento de interruptor. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1623 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-16 18:27 | 2016-11-16 21:28 | 335 | 350 | 0.12929 | 0.12929 | 0 | 0.12929 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecido en RCA128 |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1624 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-16 19:00 | 2016-11-16 21:55 | 100 | 130 | 0.67308 | 0.67308 | 0 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM3044 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-11-16 19:19 | 2016-11-17 02:25 | 0 | 272 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | Sin observación |  | Unidad fuera de servicio intempestivamente por falla en sistema de circulación, salen de servicio las 2 bombas de circulación. | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM35007 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-16 20:03 | 2016-11-17 07:07 | 0 | 55 | 11.0667 | 11.0667 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 3 (52E3) y Línea 4 (52E5) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | OLIVOSOLIVOS | SD - NM35548 | OLIVOS | OLIVOS | I | P | 2016-11-17 00:05 | 2016-11-18 00:41 | 120.12 | 120.12 | -2.9103e-14 | -2.9103e-14 | -2.9103e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y lavado de línea 110 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM3049 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-11-17 02:08 | 2016-11-17 09:37 | 0 | 104 | 7.4833 | 7.4833 | 0 | 7.4833 | 1 | 0 | 0 | Apertura alimentador 1 de central Conejo. Abierto 52C1 por acción de protecciones. Disparo relé 50. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1625 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-11-17 02:25 | 2016-11-17 03:33 | 120 | 272 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar generación a 120 MW, por obstrucción de condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM3045 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-11-17 03:32 | 2016-11-17 12:52 | 0 | 272 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 1 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio de manera intempestiva con 120 MW, por alta vibración de bombas de circulación. | Alta vibración de bomba de circulación B. |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM3048 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-17 03:38 | 2016-11-17 17:39 | 0 | 350 | 14.0167 | 14.0167 | 0 | 14.0167 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Trip a bombas agua alimentación por señal errónea detector de bajo nivel estanque agua alimentación. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM3047 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 19:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip TG CMPC Cordillera debido a baja frecuencia en el SIC | baja frecuencia en SIC |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM3046 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto interruptor 52B debido a la baja frecuencia en el SIC (48,98 Hz). Central Arauco se encontraba retirando 7,6 MW desde el SIC debido a que unidad TG6 se encuentra en mantenimiento mayor. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,98 Hz) debido a la salida salida intempestiva con 340 MW. | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1626 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-17 04:16 | 2016-11-17 10:07 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control y comunicaciones del parque, por falla en equipos de proovedor de comunicaciones. Planta en condiciones de generar a maxima capacidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1627 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-17 05:30 | 2016-11-17 14:28 | 141 | 141.1 | 0.0063548 | 0.0063548 | 0 | 0.0063548 | 0 | 0 | 0 | Falta de comunicación con el Sistema Integrado de Control de Transferencia de la Zona Norte y deshabilitación del sistema EDAG de la Planta Luz del Norte, se desconoce el motivo. La Planta si cuenta con telecontrol desde SCADA. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM36611 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | P | 2016-11-17 06:09 | 2016-11-17 17:30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por retiro de aportes y Trip 87H SS/EE Aconcagua. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM36612 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | P | 2016-11-17 06:09 | 2016-11-17 17:30 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por retiro de aportes y Trip 87H SS/EE Aconcagua. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM33098 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2016-11-17 08:27 | 2016-11-17 20:46 | 0 | 16.3 | 12.3167 | 12.3167 | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad III fuera de servicio, para realizar trabajo de Automatización válvulas auxiliares, trabajos eléctricos, Protocolización de Protecciones. Se aprovechara de realizar revisión periodica |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM35801 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2016-11-17 08:28 | 2016-11-17 19:45 | 0 | 12 | 11.2833 | 11.2833 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador en Unidad 4, transformador poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IL - NM1628 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-11-17 09:37 | 2016-11-17 20:08 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 106 MW debido a falla en centro de transformacion N° 14 de circuito N°1 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM36604 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-17 10:18 | 2016-11-17 16:51 | 58.5 | 60 | 0.16375 | 0.16375 | 0.16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM3073 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-11-17 13:10 | 2016-11-17 13:18 | 0 | 6.03 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Minimo valor de apertura distribuidor | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF - NM3053 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2016-11-17 13:21 | 2016-11-17 14:15 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM3072 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-11-17 13:49 | 2016-11-17 13:57 | 0 | 6.03 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Minimo valor de apertura distribuidor | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | IL - NM1629 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-11-17 14:13 | 2016-11-17 18:30 | 200 | 399 | 2.1363 | 2.1363 | 0 | 2.1363 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM3114 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2016-11-17 15:29 | 2016-11-17 15:56 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones operan según lo esperado. |  | Transitorio de red por desconexión de mina Caserones. | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM37321 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2016-11-17 15:43 | 2017-01-05 17:14 | 0 | 69.3 | 1177.5167 | 1177.5167 | 0 | 1177.5167 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación de celda de generación ERAG para revisión de comportamiento anómalo (asigna potencia de 0 MW a parque) |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM3061 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:32 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad sale de servicio a consecuencia de incendio bajo las líneas 110 Kv. Aconcagua Esperanza en sector El Sauce |  | Operación automática de L-110kV Aconcagua-Esperanza | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM3071 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 16:27 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Incendio bajo L-110kV Aconcagua-Esperanza | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM3070 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 16:11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Incendio bajo L-110kV Aconcagua-Esperanza | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM3064 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 16:07 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad, fuera servicio por incendio bajo línea 110kv. circuito H2A Chagres - Chacabuquito, en sector el sauce. |  | Incendio bajo L-110kV Aconcagua-Esperanza | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM3065 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 16:07 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad, fuera servicio por incendio bajo línea 110kv. circuito H2A Chagres - Chacabuquito, en sector el sauce. |  | Incendio bajo L-110kV Aconcagua-Esperanza. | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM3067 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | F | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 16:07 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad, fuera servicio por incendio bajo línea 110kv. circuito H2A Chagres - Chacabuquito, en sector el sauce. |  | Incendio bajo L-110kV Aconcagua-Esperanza. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM3078 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-17 16:40 | 2016-11-18 01:35 | 0 | 130 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 8.9167 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Trip Turbina muy bajo vació condensador. |  | TRUE | 0
2016 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | IF - NM3068 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | F | 2016-11-17 17:38 | 2016-11-17 20:32 | 0 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | Abre breaker 380v unidad N°2 | En investigacion |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM3066 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-11-17 18:30 | 2016-11-18 00:08 | 0 | 77.5 | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 5.6333 | 1 | 0 | 0 | Se produce Trip por bajo flujo de agua de refrigeración al detenerse las bombas del sistema, por salpicadura de agua en los tableros de contro debidoa rotura de cañeríal. Se retira la unidad 1, por precaución debido a humedad presente en sus tableros de control |  | Trip 86M por bajo flujo de agua del sistema de refrigeración debido a rotura de tuberia del sistema. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM37368 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-11-17 18:30 | 2016-11-17 22:12 | 0 | 77.5 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 sale del servicio por precaución, debido a salpicadura de agua en tableros de control de las bombas del sistema de refrigeración. Según IF 3066/2016. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1630 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-18 | 2016-11-19 12:15 | 170 | 218.5 | 8.0463 | 8.0463 | 0 | 8.0463 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | IF - NM3103 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | F | 2016-11-18 01:39 | 2016-11-18 02:44 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de las Unidades N°1 y N°2 Chiburgo |  | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad. | TRUE | 0
2016 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | IF - NM3103 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | F | 2016-11-18 01:39 | 2016-11-18 02:44 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de las Unidades N°1 y N°2 Chiburgo |  | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad. | TRUE | 0
2016 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | IF - NM3105 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | F | 2016-11-18 01:39 | 2016-11-18 02:14 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad San Clemente |  | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad San Clemente | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF - NM3102 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | F | 2016-11-18 01:39 | 2016-11-18 02:10 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad N°1 Machicura |  | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad N°1 Machicura | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM3102 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2016-11-18 01:39 | 2016-11-18 02:10 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad N°1 Machicura |  | Por trabajos realizados en S/E Colbún a cargo del área de Transmisión, se provoca la salida de servicio de la Unidad N°1 Machicura | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM3090 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 13:42 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Juncal fuera de servicio, opera protección auxiliar 86V, debido a la salida de servicio de ATR 220/110/12Kv en SS/EE Los Maquis | Por causa de operación Transformador ATR 220/110 kV en S/E Los Maquis, sale de servicio en forma intempestiva Central Generadora. |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM3091 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 07:42 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unida Fuera servicio por Operación de Protección 86-M debido a salida de servicio de ATR 220/110/12Kv SSEE Los Maquis | Unida Fuera servicio por Operación de Protección 86-M debido a salida de servicio de ATR 220/110/12Kv SSEE Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM3093 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM3094 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM3096 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | . |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM3093 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM3094 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM3096 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | . |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM3093 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | Unidad fuera de servicio por operación de rele 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM3094 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM3096 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:40 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unidad fuera de servicio por operación de relé 86M debido a salida fuera de servicio de ATR 220/110/12 Kv de sub estación Los Maquis | . |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM3089 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Blanco fuera de servicio, opera protección auxiliar 86V, debido a salida de servicio de ATR 220/110/12Kv en SS/EE Los Maquis. | Por causa de operación Transformador ATR 220/110 kV en S/E Los Maquis, sale de servicio en forma intempestiva Central Generadora. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM3092 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:23 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 Fuera de Servicio por Operación de Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 1 y Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 2 debido a salida de servicio de Autotransformador 220/110/12 KV en Sub estación Los Maquis | Unidad N°2 Fuera de Servicio por Operación de Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 1 y Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 2 debido a salida de servicio de Autotransformador 220/110/12 KV en Sub estación Los Maquis |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF - NM3097 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | E | F | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:23 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3 Fuera de Servicio por Operación de Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 1 y Relé Diferencial Transformador - Generador Sistema 2 debido a salida de servicio de Autotransformador 220/110/12 KV en Sub estación Los Maquis | . |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1631 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-18 06:15 | 2016-11-18 09:43 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control y comunicaciones por falla en equipos de proveedor de comunicaciones. Planta en condiciones de generar a máxima capacidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM35857 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2016-11-18 08:15 | 2016-11-18 18:52 | 0 | 12 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador de Unidad 5, transformador de poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD - NM32537 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2016-11-18 08:59 | 2016-11-20 21:36 | 0 | 125 | 60.6167 | 60.6167 | 60.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad, para realizar mantenimiento e inspección en descanso de generador |  |  | TRUE | 0
2016 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM37383 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2016-11-18 09:03 | 2016-11-18 12:00 | 0 | 112.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de enfriador del estator N ° 12 por encontrarlo con fuga de agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1632 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-18 09:22 | 2016-11-18 09:38 | 141 | 141.1 | 0.00018899 | 0.00018899 | 0 | 0.00018899 | 0 | 0 | 0 | Falta de comunicación con el Sistema Integrado de Control de Transferencia de la Zona Norte y deshabilitacion del sistema EDAG. Se desconoce motivo. Planta si cuenta con Telecontrol desde SCADA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM36963 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-18 09:45 | 2016-11-18 14:54 | 58.5 | 60 | 0.12875 | 0.12875 | 0.12875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM3106 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2016-11-18 10:44 | 2016-11-19 17:10 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A causa de corte de árboles en predio particular se produce el evento |  | Caída de árbol en línea 220 Kv Rucatayo-Pichirrahue entre estructuras 21 y 22, por corte particular en predio. | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IL - NM1633 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2016-11-18 13:10 | 2016-11-21 14:29 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en ATR 220/110/12 Kv en S/E Los Maquis se limita generación de unidad Blanco A 30 Mw, con la finalidad de ajustar transferencia máxima de circuito N° 1 Aconcagua - Esperanza 110 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IL - NM1635 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2016-11-18 13:43 | 2016-11-21 14:29 | 5 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en ATR 220/110/12 Kv en S/E Los Maquis se limita generación de unidad Juncal A 5 Mw, con la finalidad de ajustar transferencia máxima de circuito N° 1 Aconcagua - Esperanza 110 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM3120 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2016-11-18 14:04 | 2016-11-18 17:07 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion se produce por operación de protecciones, debido a falla en instalaciones de terceros Cto N°1 línea Gener | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM3120 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-11-18 14:04 | 2016-11-18 17:07 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion se produce por operación de protecciones, debido a falla en instalaciones de terceros Cto N°1 línea Gener | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | IF - NM3108 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | E | F | 2016-11-18 14:04 | 2016-11-18 15:14 | 0 | 6.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Producto de incendio bajo la Línea Queltehues-Laja_110kV de AES Gener, sale de servicio de forma intempestiva el circuito N°1 de esta línea. |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | IF - NM3108 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | E | F | 2016-11-18 14:04 | 2016-11-18 15:14 | 0 | 6.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Producto de incendio bajo la Línea Queltehues-Laja_110kV de AES Gener, sale de servicio de forma intempestiva el circuito N°1 de esta línea. |  | TRUE | 0
2016 | VOLCANVOLCAN | IF - NM3119 | VOLCAN | VOLCAN | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | IF - NM3116 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:12 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | IF - NM3116 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:12 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | IF - NM3116 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:12 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM3118 | MAITENES | MAITENES 1 | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM3118 | MAITENES | MAITENES 3 | E | F | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. | Operación automática de circuito N°1 Queltehues Laja, lo que origina la desenergización de la SE Queltehues ya que circuito N°2 estaba fuera de servicio por trabajos programados. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IL - NM1634 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2016-11-18 14:10 | 2016-11-21 15:12 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en ATR 220/110/12 Kv en S/E Los Maquis se limita generación de unidad N° 2 de Los Quilos 0 Mw, con la finalidad de ajustar transferencia máxima de circuito N° 1 Aconcagua - Esperanza 110 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3113 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-11-18 15:03 | 2016-11-18 17:18 | 0 | 40.8 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Central fuera de servicio. Deja de inyectar 27 MW al SIC. |  | Falla en sistema de control de la turbina | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IL - NM1636 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | F | 2016-11-18 15:43 | 2016-11-21 14:29 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de falla en ATR 220/110/12 Kv en S/E Los Maquis se limita generación de unidad N° 3 de Chacabuquito 0 Mw, con la finalidad de ajustar transferencia máxima de circuito N° 1 Aconcagua - Esperanza 110 Kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM3117 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-18 15:43 | 2016-11-20 02:00 | 0 | 350 | 34.2833 | 34.2833 | 0 | 34.2833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Trip de bombas circulación agua caldera por falta de refrigeracion |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3121 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-11-18 20:01 | 2016-11-18 21:54 | 0 | 40.8 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio debido a trip de turbina. Deja de inyectar 27 MW al SIC. |  | Trip de turbina por alto vacío en condensador. | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM36522 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-18 20:10 | 2016-11-19 07:45 | 0 | 55 | 11.5833 | 11.5833 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión 52ET1 para limpieza de centros de transformación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM1637 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2016-11-19 06:19 | 2016-11-19 08:43 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de control y comunicaciones por falla en equipos de proveedor de comunicaciones. Planta en condiciones de generar a máxima capacidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1638 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-19 07:48 | 2016-11-19 08:45 | 141 | 141.1 | 0.00067328 | 0.00067328 | 0 | 0.00067328 | 0 | 0 | 0 | Falta de comunicación con el Sistema Integrado de Control de Transferencia de la Zona Norte y deshabilitacion del sistema EDAG. Se desconoce motivo. Planta si cuenta con Telecontrol desde SCADA. |  |  | TRUE | 0
2016 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD - NM36579 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2016-11-19 08:34 | 2016-11-19 19:02 | 0 | 5.6 | 10.4667 | 10.4667 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas a generador de Unidad 1, transformador de poder y transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM37226 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2016-11-19 09:19 | 2016-11-26 23:23 | 0 | 104.19 | 182.0667 | 182.0667 | 182.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1639 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-19 12:15 | 2016-11-20 09:00 | 180 | 218.5 | 3.6562 | 3.6562 | 0 | 3.6562 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 180 MW por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM36998 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | E | F | 2016-11-19 14:18 | 2016-11-19 19:44 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración de aceite en Transformador de Poder, Unidad N°1, se debe retirar unidad para evitar trip de esta. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM36527 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-19 21:06 | 2016-11-20 07:36 | 0 | 55 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de 52ET1 por trabajos de limpieza de centros de transformación |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM36900 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2016-11-20 08:29 | 2016-11-20 16:50 | 0 | 12.53 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y reparacion canal de aduccion que alimenta la central |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM36900 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2016-11-20 08:29 | 2016-11-20 16:50 | 0 | 12.53 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y reparacion canal de aduccion que alimenta la central |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM36902 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2016-11-20 08:29 | 2016-11-20 13:45 | 0 | 6.03 | 5.2667 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion y reparacion canal de aduccion que alimenta la central |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1640 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-20 09:00 | 2016-11-24 17:57 | 195 | 218.5 | 11.2875 | 11.2875 | 0 | 11.2875 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de la combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | IF - NM3129 | EL PASO | EL PASO 3 | I | F | 2016-11-20 21:33 | 2016-11-21 15:10 | 0 | 20.15 | 17.6167 | 17.6167 | 0 | 17.6167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga falla | Se investiga falla. |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | SD - NM36217 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | P | 2016-11-21 04:18 | 2016-12-05 17:40 | 0 | 13.59 | 349.3667 | 349.3667 | 349.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor CMPC Laja, según carta BF 51-2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | SD - NM36217 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | P | 2016-11-21 04:18 | 2016-12-05 17:40 | 0 | 11.41 | 349.3667 | 349.3667 | 349.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor CMPC Laja, según carta BF 51-2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM30827 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2016-11-21 06:24 | 2016-11-24 15:49 | 0 | 6.43 | 81.4167 | 81.4167 | 81.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Turbina y/o cambio de Rodete. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM3131 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-11-21 09:15 | 2016-11-21 17:27 | 0 | 285 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | Estando en servicio la Unidad con 268 MW, sale del servicio intempestivamente por falla. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM37622 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | F | 2016-11-21 13:10 | 2016-11-21 14:27 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para normalizar ATR en S/E Los Maquis (aviso falla 3088/2016) |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM3139 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-11-21 16:27 | 2016-11-21 16:51 | 0 | 59.04 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla sistema de refrigeración sello eje |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM3136 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2016-11-21 17:24 | 2016-11-21 23:08 | 0 | 6.43 | 5.7333 | 5.7333 | 0 | 5.7333 | 1 | 0 | 0 | Unidad N°1 fuera de servicio, operando RELE 86-E en cuadro de alarmas. por: MUY ALTA T° ENROLLADO ARMADURA FASE "R". | Operación alarma muy alta temperatura enrollado armadura. |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM35009 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-21 20:21 | 2016-11-22 07:20 | 0 | 55 | 10.9833 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 4 (52E5) y Línea 5 (52E6) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1643 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-21 20:30 | 2016-11-21 22:40 | 235 | 350 | 0.7119 | 0.7119 | 0 | 0.7119 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 235 MW, por falla alimentador gravimétrico Molino 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM37196 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2016-11-22 00:05 | 2016-12-02 00:59 | 0 | 152 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad V fuera de servicio, por mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM3142 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-11-22 04:16 | 2016-11-22 05:02 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Se Investiga. |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM3144 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2016-11-22 04:30 | 2016-11-22 10:43 | 0 | 35 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 6.2167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM3146 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2016-11-22 06:56 | 2016-11-22 10:16 | 0 | 35 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | sin | nivel aceite regulador de Velocidad |  | TRUE | 0
2016 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM36986 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2016-11-22 08:48 | 2016-11-22 11:39 | 0 | 37 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara biselado de anillos rosantes |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM37202 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 12:15 | 0 | 21.5 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a Solicitud N°37198 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM37202 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 12:15 | 0 | 20.15 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a Solicitud N°37198 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM37202 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 12:15 | 0 | 20.15 | 3.1833 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a Solicitud N°37198 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM37547 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-22 09:41 | 2016-11-22 17:14 | 58.5 | 60 | 0.18875 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM37544 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-11-22 09:47 | 2016-11-22 20:33 | 0 | 77.5 | 10.7667 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 5 | IF - NM3147 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2016-11-22 09:57 | 2016-11-22 18:19 | 0 | 25 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 8.3667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Opera Relé auxiliar de desconexión 86 M. Nivel de acéite descanso guia inferior muy bajo. |  | TRUE | 0
2016 | TENOTENO | SD - NM37402 | TENO | TENO | I | P | 2016-11-22 10:57 | 2016-11-22 13:26 | 0 | 59 | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección sub-estación Aguas negras previo a mantencion anual |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM37830 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2016-11-22 11:30 | 2016-11-22 13:08 | 48.6 | 60.6 | 0.32343 | 0.32343 | 0 | 0.32343 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de punto caliente en celda 52F14 |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1646 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-11-22 15:00 | 2016-11-22 22:33 | 260 | 271.9 | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación en 260 MW, por control de temperatura descarga agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM35010 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-11-22 20:15 | 2016-11-23 07:40 | 0 | 55 | 11.4167 | 11.4167 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de cabinas. Se desconectará Línea 4 (52E5) y Línea 5 (52E6) de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | SD - NM37220 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2016-11-23 07:25 | 2016-11-23 16:18 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 103/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | SD - NM37220 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2016-11-23 07:25 | 2016-11-23 16:18 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 103/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM37597 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 12:40 | 0 | 128 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. Cierre contra barra desenergizada de TG1A. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM37597 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 12:40 | 0 | 129 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1A para certificación. Cierre contra barra desenergizada de TG1A. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM37598 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-23 09:28 | 2016-11-23 17:24 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0.19833 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador F06. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM35804 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-11-23 09:39 | 2016-11-23 11:05 | 0 | 2.5 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°1 inspecciones a rodete, turbinas, descansos de turbinas, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1647 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-23 11:08 | 2016-11-23 11:48 | 150 | 218.5 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2F |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM35805 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-11-23 11:10 | 2016-11-23 13:04 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°2 inspecciones a rodete, turbinas, descansos de turbinas, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM37778 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-11-23 14:15 | 2016-11-23 16:59 | 0 | 36 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Central Degañ por verificación de continuidad de alambrado asociado a vías de cierre remoto de 52EG1 en gabinetes de sala de mando y gabinete de patio. Esta faena esta relacionada con el IL #1539 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM37372 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-24 06:56 | 2016-11-24 09:25 | 0 | 20.15 | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37371 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM37372 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-24 06:56 | 2016-11-24 09:25 | 0 | 20.15 | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37371 |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | SD - NM37224 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2016-11-24 07:18 | 2016-11-24 16:26 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 104/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | SD - NM37224 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2016-11-24 07:18 | 2016-11-24 16:26 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 104/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM3154 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-11-24 08:19 | 2016-11-24 08:45 | 0 | 285 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Falla en proceso de partida. |  | falla en proceso de partida. | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1650 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-24 08:31 | 2016-11-24 17:37 | 330 | 350 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 330 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM37839 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-11-24 08:35 | 2016-11-24 11:34 | 0 | 128 | 2.9833 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. Cierre contra barra desenergizada de TG1B. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM37839 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2016-11-24 08:35 | 2016-11-24 11:34 | 0 | 129 | 2.9833 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas partida en negro con unidad TG1B para certificación. Cierre contra barra desenergizada de TG1B. AMBAS UNIDADES QUEDARÁN INDISPONIBLES. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM37832 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-24 09:05 | 2016-11-24 16:57 | 58.5 | 60 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G01.- Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM37318 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2016-11-24 09:13 | 2016-11-24 18:05 | 0 | 36 | 8.8667 | 8.8667 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Degan queda indisponible para generar, esto para realizar ajustes mecánicos, según SD 37234. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM3160 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 13:40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay | En investigacion |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM3155 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 12:00 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IF - NM3156 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | E | F | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 10:34 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM3161 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 10:04 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Solar se encontraba en servicio previo a la falla. | Operación de la celda de control general hacia la celda del parque Llano de Llampos. Sistema EDAG operado. |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM3158 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 09:52 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no hya | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM35807 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-11-24 09:31 | 2016-11-24 12:39 | 0 | 2.5 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°3 inspecciones a rodete, turbinas, descansos de turbinas, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM37981 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-11-24 09:52 | 2016-11-24 19:05 | 35.136 | 36 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada aeros 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM3157 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-24 12:16 | 2016-11-24 17:57 | 0 | 218.5 | 5.6833 | 5.6833 | 0 | 5.6833 | 1 | 0 | 0 | en investigacion | Alto nivel de presion en domo |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM35808 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-11-24 12:43 | 2016-11-24 14:55 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán a la Unidad N°4 inspecciones a rodete, turbinas, descansos de turbinas, limpieza, lubricación de álabes, cambio de carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 1 | SD - NM38387 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2016-11-24 12:43 | 2016-11-24 14:15 | 0 | 8.7 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar ajustes de acoplamiento de rotor |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM37805 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2016-11-24 13:34 | 2016-11-24 15:49 | 0 | 6.43 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a terminales de punto neutro generador U4 |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM37281 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2016-11-24 14:00 | 2016-11-24 19:27 | 77.35 | 77.5 | 0.010548 | 0.010548 | 0.010548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga a 170 MW y rechazo de carga de la central con ambas unidades en forma simultánea, para verificar el comportamiento de los sistemas hidraulicos. Se pretende comprobar que los sistemas funcionen de acuerdo a lo esperado y así aumentar la potencia máxima generada de 155 a 170 MW en total. Esto según el cambio de rodete, en ambas unidades, realizado durante este año. El programa es el siguiente: • 13:00 hrs. Aumento de carga de la central a 170 Mw. • 14:00 hrs. Rechazo de Carga de Unidad 1 y 2 en forma simultanea (Trip). • Unidades quedan detenidas por inspección Generador. • 19:00 hrs. Unidades quedan en operación comercial, según despacho de CDECSIC y caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM37281 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-11-24 14:00 | 2016-11-24 19:27 | 77.35 | 77.5 | 0.010548 | 0.010548 | 0.010548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga a 170 MW y rechazo de carga de la central con ambas unidades en forma simultánea, para verificar el comportamiento de los sistemas hidraulicos. Se pretende comprobar que los sistemas funcionen de acuerdo a lo esperado y así aumentar la potencia máxima generada de 155 a 170 MW en total. Esto según el cambio de rodete, en ambas unidades, realizado durante este año. El programa es el siguiente: • 13:00 hrs. Aumento de carga de la central a 170 Mw. • 14:00 hrs. Rechazo de Carga de Unidad 1 y 2 en forma simultanea (Trip). • Unidades quedan detenidas por inspección Generador. • 19:00 hrs. Unidades quedan en operación comercial, según despacho de CDECSIC y caudal disponible. |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | IF - NM3163 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-11-24 14:20 | 2016-11-24 18:31 | 0 | 12 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 1 | 0 | 0 | Acude personal a verificar anormalidad |  | En el proceso de cambio de barra solicitado por CDEC-SIC, en apertura de interruptor 52HT6 este queda abierto en posición intermedia. Se interviene encontrando falla de SCADA. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1651 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-24 17:57 | 2017-01-19 13:35 | 180 | 218.5 | 236.0452 | 236.0452 | 0 | 236.0452 | 0 | 0 | 0 | Control parametros de combustion |  |  | TRUE | 0
2016 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM3169 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2016-11-25 06:45 | 2016-11-25 08:10 | 0 | 128.56 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | Se detecta bomba 88HQ en servicio al momento de sincronizar lo que origina que sistema no sincronice. Problema supuestamente apunta a falla en tarjeta lógica de control en sistema MARK VI, para lo cual Especialista de I&C programara el cambio de dicha tarjeta cuando unidad este fuera de servicio. |  | Se detecta bomba 88HQ en servicio al momento de sincronizar lo que origina que sistema no sincronice | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM37374 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-25 06:53 | 2016-11-25 10:19 | 0 | 20.15 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37373 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM37374 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-25 06:53 | 2016-11-25 10:19 | 0 | 20.15 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37373 |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 1 | SD - NM37227 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2016-11-25 07:29 | 2016-11-25 14:15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 105/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | ITATAITATA 2 | SD - NM37227 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2016-11-25 07:29 | 2016-11-25 14:15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones de central Itata, para apertura de DDCC en Tap Off Santa Clara 89B3, correspondiente a LT Tap Santa Clara - Central Itata, por parte de Transnet, por reemplazo de conductor en LT Charrúa - Santa Clara, segun SODI N° 105/2016 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM38131 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-25 10:20 | 2016-11-25 14:12 | 58.5 | 60 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G02. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD - NM36755 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2016-11-25 10:39 | 2016-11-25 16:08 | 0 | 1.6 | 5.4833 | 5.4833 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección mecánica y eléctrica de unidad N° 1 . Se realizarán pruebas en vacío y con carga de la unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM37982 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-11-25 10:43 | 2016-11-25 20:40 | 35.136 | 36 | 0.2388 | 0.2388 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada aeros 3 y 4. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM3171 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-11-25 12:29 | 2016-11-25 12:38 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Variación de Tensión en el sistema de 220 kV. |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM38666 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2016-11-25 13:16 | 2016-11-25 17:39 | 0 | 25 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Solucionar falla por trabamiento en válvulas del circuito refrigeración V10BR5 y B2-VR6. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1653 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-25 15:45 | 2016-11-25 19:07 | 100 | 130 | 0.77692 | 0.77692 | 0 | 0.77692 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | IF - NM3173 | EL PASO | EL PASO 3 | I | F | 2016-11-25 18:45 | 2016-11-26 22:20 | 0 | 20.15 | 27.5833 | 27.5833 | 0 | 27.5833 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 18:45hrs. de día viernes 25-11-2016 se produce trip de unidad generador N°3 por falla en lectura de flujo principal de sistema de agua de refrigeración turbina-generador. | Falla en sensor de flujo de agua de refrigeración de turbina-generador. |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1654 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-26 05:33 | 2016-11-26 10:26 | 335 | 350 | 0.20929 | 0.20929 | 0 | 0.20929 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1655 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-11-26 06:30 | 2016-11-26 07:35 | 140 | 152 | 0.085526 | 0.085526 | 0 | 0.085526 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM37399 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 | 0 | 21.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Torre N°60 Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a solicitud N° 37397 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM37399 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 | 0 | 20.15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Torre N°60 Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a solicitud N° 37397 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM37399 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 | 0 | 20.15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Torre N°60 Linea El Paso - La Confluencia 154 KV. Asociada a solicitud N° 37397 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM37376 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 | 0 | 20.15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37375 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM37376 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-26 07:10 | 2016-11-26 11:40 | 0 | 20.15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37375 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM35553 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-11-26 07:53 | 2016-11-27 03:29 | 0 | 86 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las unidades y sus transformadores asociados, se deben realizar mantención de refrigeración en ambos transformadores de cada máquina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM35553 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2016-11-26 07:53 | 2016-11-27 03:29 | 0 | 86 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar las unidades y sus transformadores asociados, se deben realizar mantención de refrigeración en ambos transformadores de cada máquina. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM37514 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-11-26 10:04 | 2016-11-26 11:26 | 0 | 237 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de montaje de estructura y caja de control del nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 Colbun, detenida. De esta forma se asegura poder realizar maniobras de izaje con el paño desenergizado. NO SE REALIZARA CAMBIO DE INTERRUPTOR, SOLO TRABAJOS PREVIOS. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1656 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-11-26 12:45 | 2016-11-27 00:57 | 260 | 271.9 | 0.53395 | 0.53395 | 0 | 0.53395 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 260 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1657 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-26 16:05 | 2016-11-26 23:15 | 150 | 218.5 | 2.2468 | 2.2468 | 0 | 2.2468 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 150 MW. Causa informada: control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1658 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-26 19:07 | 2016-11-27 06:40 | 335 | 350 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1659 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-27 01:00 | 2016-11-28 06:20 | 170 | 218.5 | 6.5111 | 6.5111 | 0 | 6.5111 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 170 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IL - NM1660 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-11-27 05:34 | 2016-11-27 10:02 | 12.5 | 50 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Unidad al mínimo técnico por Control de emisiones de gases, el control del CO no debe superar los 100 ppm. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM3190 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-11-27 06:38 | 2016-11-27 08:52 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 06:38 horas, Unidad TG1 genera en isla cuando inyectaba 13.2 MW al SIC, coincidente con maniobras en instalaciones de terceros. | Falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM3189 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-11-27 06:38 | 2016-11-27 08:49 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 06:38 horas, Unidad TG3 genera en isla cuando inyectaba 15.1 MW al SIC, coincidente con maniobras en instalaciones de terceros. | Falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM37378 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-27 06:50 | 2016-11-27 10:05 | 0 | 20.15 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37377 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM37378 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-27 06:50 | 2016-11-27 10:05 | 0 | 20.15 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37377 |  |  | TRUE | 0
2016 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | SD - NM37626 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | E | P | 2016-11-27 07:32 | 2016-11-27 08:28 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Transnet mediante SODI N°257/2016 relacionada a SODI N°4/2016 de ENDESA, por Trabajos de Certificación de Pruebas de Partida Autónoma de Central Rapel - ENDESA. Para esto TRANSELEC realizará microcorte en punto de inyección en paño J3 de Rapel 220 kV, afectando SE Quelentaro y todos sus consumos conectados aguas abajo de ésta. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM34782 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 10:33 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM34782 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 10:33 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM34782 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 10:33 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM34782 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 10:33 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM34782 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 10:33 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de las 5 unidades en forma alternada. Se requiere desenergizada barra 1 y 2 de 220 KV (Abierto interruptores 52J1, 52J2 y 52J3).Se desconectará consumo regulado de 50 MW, por tres minutos (microcorte). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM38438 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2016-11-27 10:44 | 2016-11-27 11:26 | 0 | 76 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 .- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM38469 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2016-11-27 11:34 | 2016-11-27 12:38 | 0 | 76 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 3.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM38441 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2016-11-27 11:34 | 2016-11-27 12:20 | 0 | 76 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1661 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-11-27 12:15 | 2016-11-27 15:06 | 260 | 271.9 | 0.12473 | 0.12473 | 0 | 0.12473 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM38470 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-27 12:59 | 0 | 76 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 4.- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM38473 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2016-11-27 12:59 | 2016-11-27 13:19 | 0 | 76 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 5 .- Pruebas señal escalón en vacío y medición del gradiente de toma de carga hasta potencia máxima (75 MW). |  |  | TRUE | 0
2016 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | SD - NM37627 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | E | P | 2016-11-27 13:16 | 2016-11-27 15:12 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Transnet mediante SODI N°258/2016 relacionada a SODI N°4/2016 de ENDESA, por Trabajos de Certificación de Pruebas de Partida Autónoma de Central Rapel - ENDESA. Para esto TRANSELEC realizará microcorte en punto de inyección en paño J3 de Rapel 220 kV, afectando SE Quelentaro y todos sus consumos conectados aguas abajo de ésta. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1662 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-11-27 15:06 | 2016-11-27 16:15 | 235 | 271.9 | 0.15607 | 0.15607 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 235 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1663 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-11-27 16:15 | 2016-11-27 23:45 | 220 | 271.9 | 1.4316 | 1.4316 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 220 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1664 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-27 22:23 | 2016-11-28 06:00 | 135 | 218.5 | 2.9107 | 2.9107 | 0 | 2.9107 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 135 MW por falla en pulverizador 2D. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM37380 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2016-11-28 06:50 | 2016-11-28 09:00 | 0 | 20.15 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37379 |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM37380 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2016-11-28 06:50 | 2016-11-28 09:00 | 0 | 20.15 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras línea 154KV HSA - LC (Inspección de torres). No genera vertimiento de caudales. Asociada a SD37379 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM38518 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-28 10:25 | 2016-11-28 17:28 | 58.5 | 60 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G03.- Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM3191 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2016-11-28 11:02 | 2016-11-28 11:17 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 11:02 hrs la central San Solar San Andrés sale del servicio con 21.3 MW de generación. El CDEC informa de una fuerte perturbación en el sistema con una baja frecuencia de 49.41 Hz. La central sincroniza a las 11:17 hrs previa autorización del CDC del CDEC SIC. | Salida intempestiva de la central debido a baja frecuencia en el sistema (49.41 Hz), central solar san andrés sale del servicio con 21.3 MW |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM3196 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-11-28 11:02 | 2016-11-28 11:16 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Variación de tesnión el sistema 220 kV. |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3192 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-11-28 13:45 | 2016-11-28 14:02 | 0 | 67.2 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | TG Central SF Energía se estaba generando 58.02 MW previo a la desconexión de la unidad. la exportación al SIC estaba en torno a los 51.5 MW. bloque de despacho #3 según política de operación vigente | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM3194 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-11-28 14:41 | 2016-11-29 08:15 | 0 | 370 | 17.5667 | 17.5667 | 0 | 17.5667 | 1 | 0 | 0 | Disparo unidad por alto nivel de domo. |  | Trip por alto nivel de domo. | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM37911 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2016-11-28 20:15 | 2016-11-29 06:38 | 0 | 69.3 | 10.3833 | 10.3833 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manteniemiento preventivo a cabinas e inversores |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM37848 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-11-29 00:28 | 2016-11-29 06:23 | 0 | 237 | 5.9167 | 5.9167 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con el fin de continuar con el montaje del nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 Colbun, detenida. De esta forma se asegura poder realizar maniobras de izaje con el paño desenergizado. ESTO NO CONSIDERA PUESTA EN SERVICIO DEL INT 52J5, SON TRABAJOS PREVIOS. |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | SD - NM39211 | COYA | COYA 5 | I | F | 2016-11-29 07:17 | 2016-12-04 19:33 | 0 | 12 | 132.2667 | 132.2667 | 0 | 132.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio unidad 5 para revisar y reparar componentes de turbina debido a aumento excesivo de desgaste que pueden ocasionar daños mayores. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM38602 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-11-29 08:54 | 2016-11-29 19:50 | 0 | 77.5 | 10.9333 | 10.9333 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del óptimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1665 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-11-29 09:00 | 2016-12-01 09:00 | 131.16 | 141.1 | 3.3814 | 3.3814 | 0 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | Falla en transformador #7 del Bloque #2, se requiere reemplazo del transformador. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM38843 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-11-29 09:13 | 2016-11-29 12:17 | 0 | 23.8 | 3.0667 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM38842 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-11-29 09:17 | 2016-11-29 15:08 | 0 | 10 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB UNIDAD GENERADORA (CAMBIO DE CARBONES, LIMPIEZA GENERAL EQUIPOS ASOCIADOS). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1666 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-29 09:26 | 2016-11-29 17:20 | 335 | 350 | 0.33857 | 0.33857 | 0 | 0.33857 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presion en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM38792 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-29 10:07 | 2016-11-29 17:30 | 58.5 | 60 | 0.18458 | 0.18458 | 0.18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G04. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM38844 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-11-29 14:41 | 2016-11-29 16:35 | 0 | 26 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1667 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-11-29 17:30 | 2016-11-29 22:10 | 100 | 130 | 1.0769 | 1.0769 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM37942 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2016-11-29 21:04 | 2016-11-30 03:53 | 0 | 69.3 | 6.8167 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a cabinas e inversores |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM3213 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-11-29 22:23 | 2016-12-04 20:17 | 0 | 350 | 117.9 | 117.9 | 0 | 117.9 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Trip Caldera ( Baja presión Hogar) |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM3211 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-11-29 22:24 | 2016-11-29 22:52 | 0 | 6.03 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Minimo valor de apertura distribuidor | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM37847 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-11-29 23:55 | 2016-11-30 03:37 | 0 | 237 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con el fin de continuar con el montaje del nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 Colbun, detenida. De esta forma se asegura poder realizar maniobras de izaje con el paño desenergizado. ESTO NO CONSIDERA PUESTA EN SERVICIO DEL INT 52J5, SON TRABAJOS PREVIOS. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM37520 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2016-11-30 00:01 | 2016-12-03 | 0 | 102 | 71.9833 | 71.9833 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de unidad TG3 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM3214 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-11-30 07:28 | 2016-12-02 12:53 | 0 | 37.92 | 53.4167 | 53.4167 | 0 | 53.4167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM38915 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-11-30 08:28 | 2016-11-30 11:20 | 0 | 26 | 2.8667 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco: Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM39201 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:56 | 0 | 35.33 | 7.9333 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINAR CONSIDERABLE FILTRACIÓN DE ACEITE POR VÁLVULA ESFÉRICA Y DESCANSOS |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM38919 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2016-11-30 09:03 | 2016-11-30 15:04 | 0 | 10 | 6.0167 | 6.0167 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA N° 2: MPB UNIDAD GENERADORA (CAMBIO DE CARBONES, LIMPIEZA GENERAL EQUIPOS ASOCIADOS) |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM38914 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 17:24 | 58.5 | 60 | 0.19833 | 0.19833 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G05.- Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM39589 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-11-30 10:38 | 2016-11-30 18:09 | 0 | 36 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por alarma de relé termico bomba multiplicadora |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM39594 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-11-30 10:42 | 2016-11-30 17:40 | 0 | 50 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Señal anormal en sensor de vibración A, requiere dejar F/S la unidad a fin de verificar y realizar cambio por personal instrumentación, esto a fin de evitar un Trip en la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF - NM3216 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | E | F | 2016-11-30 14:54 | 2016-11-30 16:14 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM3216 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2016-11-30 14:54 | 2016-11-30 16:14 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | IF - NM3216 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | E | F | 2016-11-30 14:54 | 2016-11-30 16:14 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. | Central Los Quilos fuera de servicio por desconexión de barra 66kV debido a falla en Auto Trafo 66/110kV Los Quilos. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM3215 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-11-30 16:48 | 2016-12-01 05:30 | 0 | 218.5 | 12.7 | 12.7 | 0 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM39621 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-11-30 20:22 | 2016-12-01 06:57 | 0 | 37.92 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de 52ET1 en Parque Solar Chañares, a consecuencia de interrupción del 30/11/2016, se require realizar trabajos en Barra MT por falla en circuito de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1669 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-01 01:00 | 2016-12-01 13:33 | 120 | 130 | 0.96538 | 0.96538 | 0 | 0.96538 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 120 Mw. por falla en alimentador erkoband 1B lo que provoca descarga del molino 1B y por consiguiente disminución de la carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM39322 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2016-12-01 07:58 | 2016-12-01 20:49 | 0 | 35.33 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°3: ELIMINAR FILTRACIÓN DE AGUA POR TUBERÍA EN PRESIÓN E INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE VACIADO TUBERÍA |  |  | TRUE | 0
2016 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM38306 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2016-12-01 08:19 | 2016-12-01 15:17 | 49 | 51.6 | 0.35103 | 0.35103 | 0.35103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mediciones Isocineticas en la unidad N°2 de Antilhue, se requiere operar la unidad a lo menos 4 horas continuas para las mediciones y toma de Material Particulado, de acuerdo a este ensayo. |  |  | TRUE | 0
2016 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM39375 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2016-12-01 08:20 | 2016-12-01 11:10 | 0 | 23.8 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Paño 52HT1 Turbo-Gas N°1: Certificación partida en Negro y Cierre Interruptor Contra Barra Muerta. Se reponen maniobras para realizar arranque normal y sincronizar la Unidad hasta carga base. |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM1673 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-02 17:45 | 131.16 | 141.1 | 2.3071 | 2.3071 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | Falla en transformador #14 del Bloque #2, Transformador 380/23KV desde los inversores a la Barra 23 KV, se requiere reemplazo del transformador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM39361 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-01 09:08 | 2016-12-01 17:13 | 58.5 | 60 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador G06. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM1674 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-12-01 12:50 | 2016-12-01 17:50 | 355 | 370 | 0.2027 | 0.2027 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | Unidad se limita a 220 MW por control de emisiones ante la falla del equipo Precipitador Electrostático. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF - NM3227 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-01 13:51 | 2016-12-03 10:13 | 0 | 271.9 | 44.3667 | 44.3667 | 0 | 44.3667 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | Unidad sale de servicio por perdida de vacío en el condensador. Se investiga origen de la causa raíz. |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM3233 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 18:23 | 0 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | . | Protección 40-1 subexcitación severa |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM38894 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-12-01 20:20 | 2016-12-02 02:03 | 0 | 141.1 | 5.7167 | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta Solar Fotovoltaica Luz del Norte. Desenergización switchgear 23 kV y apertura del interruptor 52J1 x conexión cables de poder del Banco condensador a las celdas 52E4 y 52E8. |  |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM3241 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-02 03:52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM3242 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-02 03:52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM3238 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM3239 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM3240 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM3244 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM3243 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:24 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Apertura Circuitos 1 y 2 de 154 Kv. Itahue-Cipreses |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM39782 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-12-01 22:41 | 2016-12-02 06:37 | 0 | 37.92 | 7.9333 | 7.9333 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de 52ET1 en Parque Solar Chañares, a consecuencia de interrupción del 30/11/2016, se requiere realizar trabajos en Barra MT por falla en circuito de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1675 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-02 03:06 | 2016-12-02 11:03 | 80 | 152 | 3.7658 | 3.7658 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación en 80 MW, por bajo flujo de agua de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM38305 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-12-02 08:20 | 2016-12-02 21:41 | 0 | 45 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central por trabajos en el paño de 220 kV: Revisión del seccionador 89J1 en ST Punta Palmeras. Aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de dicha instalación. Condiciones: Abierto paño J1 S/E Punta Palmeras y paño J9 S/E Las Palmas. Asociado a SD 38304. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM3246 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-12-02 08:23 | 2016-12-02 12:25 | 0 | 77.5 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | Se produce Trip 86M - Debido a aumento de la temperatura del aceite de la unidad hidráulica de la unidad 1, por partidas reiteradas de las bombas de la unidad hidrúlica para elevar la presión del sistema acumulador de nitrógeno de respaldo. |  | Alta temperatura del aceite del gobernador hidráulico de la unidad | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM38680 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-02 09:01 | 2016-12-02 18:10 | 35.136 | 36 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada aeros 8 y 9. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1677 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-02 10:39 | 2016-12-02 11:03 | 50 | 152 | 0.26842 | 0.26842 | 0 | 0.26842 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 50 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IF - NM3247 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-02 11:03 | 2016-12-03 04:15 | 0 | 152 | 17.2 | 17.2 | 0 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios | Alta temperatura en descanso de ventilador de tiro forzado |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM3250 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:05 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta retoma generación normalmente. | Falla externa a nuestras instalaciones. |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM3251 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2016-12-02 11:55 | 2016-12-02 12:27 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM1678 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-12-02 12:25 | 2016-12-02 14:25 | 360 | 370 | 0.054054 | 0.054054 | 0 | 0.054054 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 260 MW por cierre de damper ventilador de tiro inducido 10. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM40111 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2016-12-02 14:00 | 2016-12-02 15:01 | 0 | 10 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA N° 2 Investigar ruido anormal en sector de anillos rozantes de Unidad. posible daño mayor unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3254 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-02 23:15 | 2016-12-03 00:28 | 0 | 67.2 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Unidad se encontraba generando 60MW aproximadamente cuando se produce el Trip de ésta debido a la operación switch de nivel en intercambiador de calor VBBP de la Turbina. Central se encontraba en Bloque 3 según política de operación vigente. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM39774 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2016-12-03 08:06 | 2016-12-04 17:28 | 0 | 45 | 33.3667 | 33.3667 | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Central por trabajos en el paño de 220 kV: Revisión del seccionador 89J1 en ST Punta Palmeras. Aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de dicha instalación. Condiciones: Abierto paño J1 S/E Punta Palmeras y paño J9 S/E Las Palmas. Asociado a SD 39773. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF - NM3256 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-03 13:20 | 0 | 86 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 3.8333 | 1 | 0 | 0 | En proceso de partida no cierra interruptor 52G2 de la unidad 2, no presenta alarmas que impidan la sincronización y cierra del 52G2 en proceso de partida normal. | En proceso de partida no cierra interruptor 52G2 de la unidad 2 |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3259 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2016-12-03 15:21 | 2016-12-03 17:10 | 0 | 40.8 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | A las 15:21 horas, desconexión forzada por Falla en Sistema de Control del Bombas de Agua de Refrigeración de Caldera cuando inyectaba 27,5 MW al SIC. |  | Falla en Sistema de Control | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM3260 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-12-03 15:47 | 2016-12-04 01:24 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 15:47 horas, desconexión forzada por Falla en instalaciones de terceros cuando inyectaba 9,9 MW al SIC. Se abrió el interruptor 52BL1, operado por la Protección de distancia en Z1, localizada a 6,5 km desde la Sub-Estación Nueva Aldea. |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM3261 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-12-03 15:47 | 2016-12-03 20:24 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 15:47 horas, Unidad TG3 genera en isla por Falla en instalaciones de terceros cuando inyectaba 41,0 MW al SIC. Se abrió el interruptor 52BL1, operado por la Protección de distancia en Z1, localizada a 6,5 km desde la Sub-Estación Nueva Aldea. |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IF - NM3262 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-03 16:38 | 2016-12-03 21:25 | 0 | 11.1 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | Central Masisa se encontraba generando 7.9 MW. |  | Falla por Temperatura en el variador de frecuencia del ventilador principal de la caldera. | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM3272 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-12-03 21:04 | 2016-12-04 02:15 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE INVESTIGA | ROBO DE CONDUCTORES |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM3267 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-04 00:18 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se Investiga | rOBO DE CONDUCTORES |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM3270 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE INVESTIGA | ROBO DE CONDUCTORES |  | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM3271 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE INVESTIGA | ROBO DE CONDUCTORES |  | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM3269 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2016-12-03 21:16 | 2016-12-03 23:09 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se Investiga | ROBO DE CONDUCTORES |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3265 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-03 22:00 | 2016-12-03 23:16 | 0 | 67.2 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Unidad se encontraba generando 76MW aproximadamente cuando se produce el Trip de ésta. Debido a ajuste de proceso se produce la operación switch de nivel en intercambiador de calor VBBP de la Turbina. Central se encontraba en Bloque 3 según política de operación vigente. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM3275 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-12-04 02:42 | 2016-12-04 03:10 | 77.35 | 77.5 | 0.00090323 | 0.00090323 | 0 | 0.00090323 | 1 | 0 | 0 | Trip 86M por muy bajo flujo de agua de sistema de refrigeración del Generador, causada por aflojamiento en la unión del flujometro con la línea. | Trip 86M por muy bajo flujo de agua de sistema de refrigeración del Generador, causada por aflojamiento en la unión del flujometro con la línea. |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM38906 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2016-12-04 06:00 | 2016-12-04 06:52 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de parque eolico a solicitud de Transelec, por trabajos en sub estacion Esperanza apertura desconctador 89J2-1 y cierrre 89J2-1T hacia Temuco por trabajos en sub estacion Los Peumos |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | IF - NM3292 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 19:58 | 0 | 1 | 2.9667 | 2.9667 | 0 | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión, en central 1 se encontraba en servicio Motor Sur. |  | Salida intempestiva Motor Generador Sur por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | IF - NM3293 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2016-12-04 17:00 | 2016-12-04 18:48 | 0 | 1.403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión en central 2, se encontraban en servicio y en prueba las nuevas unidades de generación 15 y 16, con una potencia de 1,4 MW cada una. La unidad 2 estaba disponible. Unidad 15 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW Unidad 16 sincronizada en prueba a las 19:06 horas, potencia 1,4 MW |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados 2, por activación de relé maestro Transformador 110/23 KV en Subestación Loma Los Colorados por sobretemperatura de devanado de 120 °C. Salida de Transformador 110/23 KV interrumpe suministro de energía eléctrica a SS/AA de Planta de Tratamiento de Biogás, cortando suministro de combustible a la central. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1681 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-12-04 19:39 | 2016-12-09 20:00 | 150 | 218.5 | 37.7299 | 37.7299 | 0 | 37.7299 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 150 MW por falla en pulverizador 2F. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1682 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-04 19:45 | 2016-12-04 23:15 | 1 | 11.1 | 3.1847 | 3.1847 | 0 | 3.1847 | 0 | 0 | 0 | Falla cinta transportadora de alimentación de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM38910 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2016-12-04 19:53 | 2016-12-04 20:21 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del parque eolico a solicitud de Transelec, por trabajos en sub estacion Esperanza apertura desconctador 89J2-1 y cierrre 89J2-1T hacia Temuco por trabajos en sub estacion Los Peumos |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3291 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-04 21:53 | 2016-12-05 10:34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Opera relé térmico de motor orientación de turbina |  | Opera Relé térmico de motor orientación de turbina de aero 17. | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3286 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 23:12 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 22:10 a 23:12 horas, Unidad TG1 genera en isla por Falla en instalaciones de terceros cuando inyectaba 27,2 MW al SIC. Se abrió interruptores 52 1-1 y 52 1-2 |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM3288 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 22:10 a 22:47 horas, Unidad TG2 genera en isla por Falla en instalaciones de terceros cuando inyectaba 5,2 MW al SIC. Se abrió interruptor 52BT2 |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1683 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-04 23:15 | 2016-12-05 01:08 | 5 | 11.1 | 1.035 | 1.035 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | Falla en cinta transportadora de alimentación de la caldera, quedando limitada la Central Masisa a 5 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1684 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-05 01:08 | 2016-12-09 16:25 | 8.5 | 11.1 | 26.0664 | 26.0664 | 0 | 26.0664 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.5 MW, por bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta. |  |  | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | SD - NM40222 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-05 05:55 | 2016-12-05 13:07 | 0 | 11.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa sale de servicio debido a problema en válvula rotatoria que descarga la ceniza, válvula quemada, se debe reemplazar. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM39610 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2016-12-05 08:18 | 2016-12-09 19:51 | 0 | 26 | 107.55 | 107.55 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Unidad N° 4, por cambio de Silenciadores, con prueba hasta Carga Base |  |  | TRUE | 0
2016 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM38772 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2016-12-05 08:58 | 2016-12-16 17:50 | 0 | 17.133 | 272.8667 | 272.8667 | 272.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual Electrico a Unidad generadora N°2 Central Pullinque. |  |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IL - NM1685 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-05 16:11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de comunicaciones SCADA. Se envía a operador en terreno a investigar. Tiempo estimado: 2 Horas según Despacho Linares por disponibilidad de personal. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IL - NM1686 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | F | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-05 16:11 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de comunicaciones SCADA. Se envía a operador en terreno a investigar. Tiempo estimado: 2 Horas según Despacho Linares por disponibilidad de personal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM39953 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-05 10:16 | 2016-12-05 16:35 | 58.5 | 60 | 0.15792 | 0.15792 | 0.15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H02, Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM39636 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-05 10:51 | 2016-12-05 17:47 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 5 para realizar mantenimiento preventivo básico a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM39976 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-12-05 12:18 | 2016-12-09 16:26 | 0 | 59.04 | 100.1333 | 100.1333 | 100.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 3 rechazos de carga con 100 MW cada uno, en el contexto de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Estas pruebas son necesarias para corroborar las condiciones de operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado de los rechazos de carga son los siguientes: Primer rechazo : 10:00 horas. Segundo rechazo: 14:30 horas Tercer rechazo: 20:00 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM39976 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2016-12-05 12:18 | 2016-12-09 16:26 | 0 | 59.04 | 100.1333 | 100.1333 | 100.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 3 rechazos de carga con 100 MW cada uno, en el contexto de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Estas pruebas son necesarias para corroborar las condiciones de operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado de los rechazos de carga son los siguientes: Primer rechazo : 10:00 horas. Segundo rechazo: 14:30 horas Tercer rechazo: 20:00 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1687 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-05 13:50 | 2016-12-06 23:55 | 240 | 271.9 | 3.9987 | 3.9987 | 0 | 3.9987 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1688 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-05 14:13 | 2016-12-05 17:40 | 100 | 130 | 0.79615 | 0.79615 | 0 | 0.79615 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por obstrucción del circuito de refrigeración auxiliar lo que provoca un aumento de las temperaturas del transformador elevador. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF - NM3296 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-12-05 17:52 | 2016-12-07 17:25 | 0 | 59.04 | 47.55 | 47.55 | 0 | 47.55 | 1 | 0 | 0 | ninguna |  | Falla general sistema de refrigeración | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM3296 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-12-05 17:52 | 2016-12-07 17:25 | 0 | 59.04 | 47.55 | 47.55 | 0 | 47.55 | 1 | 0 | 0 | ninguna |  | Falla general sistema de refrigeración | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3297 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-05 18:00 | 2016-12-05 18:23 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Opera relé térmico de motor de orientación de la turbina |  | operación de relé térmico de motor de orientación de la turbina | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1689 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-05 18:30 | 2016-12-06 | 100 | 130 | 1.2692 | 1.2692 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM38793 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-12-05 20:30 | 2016-12-06 06:55 | 0 | 141.1 | 10.4167 | 10.4167 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bloques de Generación de energía 2, 3 y 4 x Trabajos de Reemplazo de los Transformadores SS/AA [CPT] en los Switchgear de Campo 2, 3 y 4 [PVCS 2, 3 y 4]. Se requiere abrir los interruptores 52E2, 52E5 y 52E6 en el Switchgear 23 kV - S/E Luz del Norte. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM42278 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2016-12-05 21:36 | 2016-12-06 05:29 | 0 | 130 | 7.8833 | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM3298 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-12-05 21:36 | 2016-12-06 05:29 | 225 | 368.4 | 3.0686 | 3.0686 | 0 | 3.0686 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 1 | SD - NM40052 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2016-12-05 22:55 | 2016-12-06 00:40 | 0 | 345 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1: Desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM40209 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2016-12-06 | 2016-12-07 01:35 | 0 | 130 | 25.5833 | 25.5833 | 25.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Atomizador en sistema de desulfurización Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM39725 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-06 00:35 | 2016-12-06 17:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 10 por mantenimiento preventivo básico a unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM39330 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2016-12-06 00:39 | 2016-12-06 09:11 | 0 | 237 | 8.5333 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a la normalizar del nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 Colbun, detenida. Con el fin de poder terminar de normalizar el conexionado remoto en sala de control asociado al interruptor 52J5 y la protección difencial larga de la Unidad N° 1 Colbun. NO SE REALIZARA EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR SÓLO SON TRABAJOS PREVIOS. |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 2 | SD - NM40040 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2016-12-06 00:40 | 2016-12-06 01:13 | 0 | 345 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2: Desconexión para instalar equipos y luego Generación a Pmax. (345 MW) para medir gradiente de toma de carga, según prueba certificación partida Autonoma. |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 1 | SD - NM40034 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2016-12-06 01:16 | 2016-12-06 03:43 | 0 | 345 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Ralco - Charrúa N °1.: Desconexión del circuito para realizar Prueba de Certificación de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | TRUE | 0
2016 | RALCORALCO 2 | SD - NM40034 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2016-12-06 01:16 | 2016-12-06 03:43 | 0 | 345 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Ralco - Charrúa N °1.: Desconexión del circuito para realizar Prueba de Certificación de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM40447 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2016-12-06 03:23 | 2016-12-06 04:29 | 0 | 47.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Para poder normalizar el nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 y 2 Machicura, detenida. Con el fin de poder terminar de normalizar el conexionado remoto en sala de control asociado al interruptor 52J5 y la protección diferencial de la línea Machicura - Colbun. |  |  | TRUE | 0
2016 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM40447 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2016-12-06 03:23 | 2016-12-06 04:29 | 0 | 47.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Para poder normalizar el nuevo interruptor 52J5 en S/E Colbun. Se requiere unidad N° 1 y 2 Machicura, detenida. Con el fin de poder terminar de normalizar el conexionado remoto en sala de control asociado al interruptor 52J5 y la protección diferencial de la línea Machicura - Colbun. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM40452 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-12-06 06:50 | 2016-12-06 21:00 | 0 | 50 | 14.1667 | 14.1667 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de gas por flanje de válvula direccional en línea que alimenta filtro de etapa final. |  |  | TRUE | 0
2016 | CORONELCORONEL TG | SD - NM40454 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2016-12-06 08:13 | 2016-12-06 17:59 | 0 | 45.7 | 9.7667 | 9.7667 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Retiro y reparación radiador transformador principal por fuga de aceite |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM3304 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | E | F | 2016-12-06 08:19 | 2016-12-06 09:33 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos en LAT 154kV Itahue-Parral, se produce una perturbación de tensión en el subsistema de 66kV, producto de esta perturbación se desprende la generación inyectada de Central Providencia, ya que la baja tensión mencionada fue detectada por la Protección 7UM62-S2, provocando un TRIP en el sistema por bajo Voltaje |  | Debido a trabajos en LAT 154kV Itahue-Parral, se produce una perturbación de tensión en el subsistema de 66kV, producto de esta perturbación se desprende la generación inyectada de Central Providencia, ya que la baja tensión mencionada fue detectada por la Protección 7UM62-S2, provocando un TRIP en el sistema por bajo Voltaje | TRUE | 0
2016 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM38369 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2016-12-06 08:33 | 2016-12-06 17:30 | 0 | 46 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán: Pruebas señales de posición interruptor 52-J6 en celda de generación Totoral (EDAG/ERAG) sistema 2, mantenimiento switchgear de 23kV., cambio de conector trizado en interruptor 52-BT2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM40054 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-06 09:03 | 2016-12-06 16:41 | 58.5 | 60 | 0.19083 | 0.19083 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H03: Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM40482 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2016-12-06 09:50 | 2016-12-07 03:09 | 0 | 25 | 17.3167 | 17.3167 | 0 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | Retiro y reparación radiador transformador principal por fuga de aceite |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM40489 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 17:35 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso para revisar alarma falla en veleta del aero 5. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3305 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-06 11:05 | 2016-12-06 12:35 | 0 | 67.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Unidad se encontraba generando 46MW aproximadamente cuando se produce el Trip de ésta. Debido a ajuste de proceso se produce la alarma de switch XS2510 de nivel en intercambiador de calor VBBP de la Turbina al PLC. Central se encontraba en Bloque 3 según política de operación vigente. | Debido a ajuste de proceso se produce la operación switch XS2510 de nivel en intercambiador de calor VBBP de la Turbina. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1690 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-12-06 14:35 | 2016-12-07 01:59 | 100 | 218.5 | 6.1826 | 6.1826 | 0 | 6.1826 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2D |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3309 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 03:11 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio debido a Interrupción LT de 66 kV Talca San Javier Villa Alegre. Deja de inyectar 29 MW al SIC. |  | Interrupción LT de 66 kV Talca San Javier - Villa Alegre | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM1691 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-12-07 05:39 | 2016-12-07 16:55 | 355 | 370 | 0.45676 | 0.45676 | 0 | 0.45676 | 0 | 0 | 0 | Unidad se limita a mínimo técnico por fuga en línea de calentamiento bomba de agua de alimentación 10LAC13AP001 |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF - NM3310 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2016-12-07 08:16 | 2016-12-07 08:57 | 0 | 86 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | En proceso de partida no cierra interruptor 52G2 de la unidad 2, no presenta alarmas que impidan la sincronización y cierra del 52G2 en proceso de partida normal. |  | Falla secuencia de arranque. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM39731 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-07 08:52 | 2016-12-07 17:45 | 35.136 | 36 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 13 por mantenimiento preventivo básico a unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | SD - NM40738 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-07 09:20 | 2016-12-07 16:51 | 0 | 67.2 | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del unidad generadora por revisión urgente en actuador voit, posible fuga de aceite. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM40192 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2016-12-07 09:36 | 2016-12-07 14:56 | 0 | 10 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección, limpieza de Rotor y verificación ductos sistema de refrigeración Generador |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM40283 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-07 09:52 | 2016-12-07 16:57 | 58.5 | 60 | 0.17708 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3311 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-07 11:01 | 2016-12-07 17:54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Salida aerogenerador n°16 por falla en relé térmico YAWU de la unidad |  | Falla relé térmico YAWU | TRUE | 0
2016 | LOS ESPINOSLOS ESPINOS | SD - NM40270 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS | I | P | 2016-12-07 14:03 | 2016-12-07 16:55 | 0 | 137 | 2.8667 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 e inspección de interruptor 52J6 de Central Espinos, ubicado en S/E Los Vilos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM40451 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2016-12-07 16:06 | 2016-12-08 22:42 | 0 | 104 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de cambio de transformador ZigZag en S/E Conejo. Asociado a 40450. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM39732 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-07 17:45 | 2016-12-07 18:01 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 13 por mantenimiento preventivo básico a unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM1692 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2016-12-07 20:00 | 2017-03-11 01:39 | 10 | 70 | 1917.9857 | 1917.9857 | 0 | 1917.9857 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 10 MW por anomalías encontradas en TG2 durante mantenimiento mayor. Los excedentes serán entregados por TG1 mientras duren los trabajos de reparación de TG2. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1693 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-07 22:10 | 2016-12-09 20:30 | 105 | 152 | 14.3268 | 14.3268 | 0 | 14.3268 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura ( entrada v/s salida del condensador) de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM3313 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | IF - NM3314 | CIPRESES | CIPRESES 2 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM3315 | CIPRESES | CIPRESES 3 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM3312 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 1 | IF - NM3317 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | ISLAISLA 2 | IF - NM3318 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM3316 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2016-12-07 22:24 | 2016-12-08 14:43 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Desconexión circuitos 154 kV 1 y 2 Cipreses- Itahue. | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM40148 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2016-12-08 | 2016-12-08 19:04 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros por Transmisora Valle Allipen (TVA): Se solicita desconexión de Central Carilafquén, por trabajos de mantenimiento y roce en TVA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM40148 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2016-12-08 | 2016-12-08 19:04 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros por Transmisora Valle Allipen (TVA): Se solicita desconexión de Central Carilafquén, por trabajos de mantenimiento y roce en TVA. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM40087 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2016-12-08 01:21 | 2016-12-08 08:33 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero por la empresa Transelec: (Desconexión de Central Carilafquén Unidades 1 y 2), trabajos reemplazo controlador de paño J1 por obra en S/E Ciruelos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM40087 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2016-12-08 01:21 | 2016-12-08 08:33 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero por la empresa Transelec: (Desconexión de Central Carilafquén Unidades 1 y 2), trabajos reemplazo controlador de paño J1 por obra en S/E Ciruelos. |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM41073 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-12-08 01:40 | 2016-12-12 12:26 | 225 | 368.4 | 41.559 | 41.559 | 0 | 41.559 | 0 | 0 | 0 | Falla en válvula 11LAB20AA002, se deben remplazar packing en él vástago de la válvula. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM3322 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-12-08 08:55 | 2016-12-08 15:58 | 0 | 285 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla Grupo de Emergencia, por lo que la central no cuenta con SS/AA para proceso de partida y sin alimentación por 13.8 Kv por falla externa de L154 Kv Cipreses -Itahue. | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM3322 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-12-08 08:55 | 2016-12-08 15:58 | 0 | 285 | 7.05 | 7.05 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla Grupo de Emergencia, por lo que la central no cuenta con SS/AA para proceso de partida y sin alimentación por 13.8 Kv por falla externa de L154 Kv Cipreses -Itahue. | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | IF - NM3324 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-12-08 15:29 | 2016-12-12 12:26 | 0 | 368.4 | 92.95 | 92.95 | 0 | 92.95 | 1 | 0 | 0 | Estando la TG en proceso de reducción de carga para anexar TV al ciclo combinado, se produce trip de esta por falla en controlador de la TG, esta se encontraba en 200 MW al momento de la desconexión. Causa de la razón de falla controlador se encuentra en investigación. |  | No hay. | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM41115 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2016-12-08 19:04 | 2016-12-08 20:48 | 0 | 10.971 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de rejilla ubicada en la entrada de tubería en bocatoma por acumulación de residuos sólidos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM41115 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2016-12-08 19:04 | 2016-12-08 20:48 | 0 | 10.971 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de rejilla ubicada en la entrada de tubería en bocatoma por acumulación de residuos sólidos. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM3326 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-12-08 23:29 | 2016-12-09 04:04 | 0 | 104 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 4.5833 | 1 | 0 | 0 | La central se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Cortocircuito en mufa fase C del centro de transformación N° 30 asociado al alimentador del circuito N°5 | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1694 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-09 01:07 | 2016-12-09 01:55 | 100 | 130 | 0.18462 | 0.18462 | 0 | 0.18462 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C. |  |  | TRUE | 0
2016 | CONEJO SOLARCONEJO | IL - NM1695 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2016-12-09 04:04 | 2016-12-12 20:16 | 102 | 104 | 1.6962 | 1.6962 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 0 | Por falla en la mufa C del CT N° 30 de la central, CT queda aislado. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1696 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-09 08:30 | 2016-12-10 03:43 | 105 | 130 | 3.6955 | 3.6955 | 0 | 3.6955 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 105 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM3329 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-12-09 12:03 | 2016-12-09 15:42 | 0 | 50 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 1 | 0 | 0 | Se produce Trip de la unidad Generadora, debido a falla en sistema de enfriamiento de aceite. | Se produce Trip de la unidad Generadora, debido a falla en sistema de enfriamiento de aceite. |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1697 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-09 13:03 | 2016-12-10 08:06 | 90 | 119.9 | 4.7506 | 4.7506 | 0 | 4.7506 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 90 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM40712 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-12-09 16:26 | 2016-12-10 09:57 | 0 | 59.04 | 17.5167 | 17.5167 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 2 rechazos de carga con 100 MW cada uno, en el contexto de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Estas pruebas son necesarias para corroborar las condiciones de operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado de los rechazos de carga son los siguientes: Primer rechazo : 10:00 horas. Segundo rechazo: 14:30 horas |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM40712 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2016-12-09 16:26 | 2016-12-10 09:57 | 0 | 59.04 | 17.5167 | 17.5167 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 2 rechazos de carga con 100 MW cada uno, en el contexto de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Estas pruebas son necesarias para corroborar las condiciones de operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado de los rechazos de carga son los siguientes: Primer rechazo : 10:00 horas. Segundo rechazo: 14:30 horas |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM3331 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-12-09 19:55 | 2016-12-18 04:20 | 0 | 350 | 200.4167 | 200.4167 | 0 | 200.4167 | 1 | 0 | 0 | Estando la Unidad en 350MW, se produce falla en 2 de las 3 señales de Temperatura de Vapor Recalentado del sistema de proteccion de caldera y provoca el disparo de ésta por Muy Alta Temperatura de Vapor Recalentado. Tras ello se produce el disparo de turbina. |  | Trip Caldera - Alta T° Vapor Recalentado. | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1699 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-09 21:05 | 2016-12-10 23:00 | 100 | 152 | 8.8662 | 8.8662 | 0 | 8.8662 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura ( entrada v/s salida del condensador) de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1700 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-10 03:43 | 2016-12-10 11:03 | 120 | 130 | 0.5641 | 0.5641 | 0 | 0.5641 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 120 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1701 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-10 08:06 | 2016-12-10 13:00 | 106 | 119.9 | 0.56806 | 0.56806 | 0 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | IF - NM3333 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | F | 2016-12-10 09:14 | 2016-12-10 10:19 | 0 | 1.966 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Se detienen motores por alza de oxígeno repentinamente. |  | Alza de oxígeno por ruptura de sifón en terreno. | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM3333 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2016-12-10 09:14 | 2016-12-10 10:19 | 0 | 1.966 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Se detienen motores por alza de oxígeno repentinamente. |  | Alza de oxígeno por ruptura de sifón en terreno. | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | IF - NM3333 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | F | 2016-12-10 09:14 | 2016-12-10 10:19 | 0 | 1.966 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Se detienen motores por alza de oxígeno repentinamente. |  | Alza de oxígeno por ruptura de sifón en terreno. | TRUE | 0
2016 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM3333 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2016-12-10 09:14 | 2016-12-10 10:19 | 0 | 1.966 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Se detienen motores por alza de oxígeno repentinamente. |  | Alza de oxígeno por ruptura de sifón en terreno. | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM41114 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2016-12-10 09:57 | 2016-12-10 18:14 | 0 | 59.04 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 1 rechazo de carga con 100 MW para completar la serie de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Esta prueba es necesaria para corroborar las condiciones operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado del rechazo de carga es a las 10:00 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM41114 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2016-12-10 09:57 | 2016-12-10 18:14 | 0 | 59.04 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para realizar 1 rechazo de carga con 100 MW para completar la serie de pruebas de medición del eje hidráulico del canal Chacayes, considerando un caudal turbinado de 65 m3/s. Esta prueba es necesaria para corroborar las condiciones operacionales con el caudal señalado. El horario aproximado del rechazo de carga es a las 10:00 horas. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM3334 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2016-12-10 11:31 | 2016-12-10 12:26 | 0 | 10.971 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | El sistema Oleohidráulico se compone de dos bombas que operan por automatismo. En investigación, porque no ocurre el cambio automático de bomba al salir fuera de servicio una de ellas. | Falla en la bomba n°. 2 del sistema Oleohidráulico. |  | TRUE | 0
2016 | CANELACANELA | SD - NM41244 | CANELA | CANELA | I | F | 2016-12-10 12:26 | 2016-12-10 16:32 | 0 | 18.15 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Cambio de porta fusibles (lado parrón de mufas) de línea 23 kV de respaldo SS/AA Canela II, debido a falla mecánica. NOTA: Con bloqueo a la reconexión. Se requiere abierto Int. 52 EG en S/E Las Palmas. Con bloqueo a la reconexión |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1702 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-10 13:00 | 2016-12-12 14:54 | 90 | 119.9 | 12.4438 | 12.4438 | 0 | 12.4438 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 90 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | IF - NM3341 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:56 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce la apertura de Interruptores 52JL1-52JL2 por falla en tierra en tramo Santa Fe-Celulosa Pacífico. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 2 | IF - NM3341 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:56 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce la apertura de Interruptores 52JL1-52JL2 por falla en tierra en tramo Santa Fe-Celulosa Pacífico. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 3 | IF - NM3341 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:56 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce la apertura de Interruptores 52JL1-52JL2 por falla en tierra en tramo Santa Fe-Celulosa Pacífico. | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF - NM3338 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:13 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, la Central se encontraba exportando 25MW al SIC, cuando se produce la apertura del Interruptor 52JL2 de S/E CMPC Pacífico debido a falla a tierra en Tramo de Línea CMPC Celulosa-CMPC Pacífico 220KV | en investigación |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | IF - NM3338 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:13 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, la Central se encontraba exportando 25MW al SIC, cuando se produce la apertura del Interruptor 52JL2 de S/E CMPC Pacífico debido a falla a tierra en Tramo de Línea CMPC Celulosa-CMPC Pacífico 220KV | en investigación |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | IF - NM3338 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | E | F | 2016-12-10 15:57 | 2016-12-10 20:13 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En régimen normal de operación, la Central se encontraba exportando 25MW al SIC, cuando se produce la apertura del Interruptor 52JL2 de S/E CMPC Pacífico debido a falla a tierra en Tramo de Línea CMPC Celulosa-CMPC Pacífico 220KV | en investigación |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3339 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-10 16:47 | 2016-12-11 01:45 | 0 | 67.2 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 8.9667 | 1 | 0 | 0 | En régimen de operación la Central se encontraba inyectando 72MW. cuando se produce el Trip de la Unidad Generadora debido a causa en investigación | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM3347 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2016-12-10 18:09 | 2016-12-31 20:41 | 0 | 6.03 | 506.5333 | 506.5333 | 0 | 506.5333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Alarma rebalse en sistema de drenaje | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1703 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-10 23:00 | 2016-12-12 18:52 | 120 | 152 | 9.2351 | 9.2351 | 0 | 9.2351 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura ( entrada v/s salida del condensador) de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1705 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-11 01:15 | 2016-12-11 19:58 | 136 | 152 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura (entrada v/s salida del condensador) de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1704 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-11 01:21 | 2016-12-11 06:30 | 138 | 152 | 0.47434 | 0.47434 | 0 | 0.47434 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura (entrada v/s salida del condensador) de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3344 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-11 04:40 | 2016-12-11 10:05 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM41100 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2016-12-11 06:30 | 2016-12-11 09:38 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Parque Eolico Renaico a solicitud de Transelec por trabajos programados. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM41078 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | P | 2016-12-11 06:48 | 2016-12-12 02:30 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Colbun S.A.) debido a los trabajos a realizar en subestacion canal melado, cambio de razon de transformacion a transformador de corriente, equipos de medida, trabajos en Scada y modificacion de ajustes protecciones paño J1 - J2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM41078 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | P | 2016-12-11 06:48 | 2016-12-12 02:30 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Colbun S.A.) debido a los trabajos a realizar en subestacion canal melado, cambio de razon de transformacion a transformador de corriente, equipos de medida, trabajos en Scada y modificacion de ajustes protecciones paño J1 - J2. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM41080 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | P | 2016-12-11 06:48 | 2016-12-12 02:30 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Colbun) debido a los trabajos a realizar en subestacion canal melado, Cambio de razon de transformacion a transformador de corriente, equipos de medida, trabajos en Scada y modificacion de ajuste protecciones paño J1 - J2. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO IICentral | SD - NM41198 | SAN ISIDRO II | Central | I | F | 2016-12-11 06:55 | 2016-12-11 18:36 | 270.31 | 399 | 3.7682 | 3.7682 | 0 | 3.7682 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Protección eléctrica del Transformador SS/AA 6Kv/380 Volt TV CSI 2 por falla interna (Transformador se encuentra protegido solo por protección de respaldo). |  |  | TRUE | 0
2016 | TENOTENO | SD - NM40855 | TENO | TENO | I | P | 2016-12-11 08:06 | 2016-12-11 22:05 | 0 | 59 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Sub-estación Aguas Negras |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM41268 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2016-12-11 09:02 | 2016-12-12 00:32 | 0 | 40 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | CONEXIÓN TAP OFF DE NUEVA S/E ARMERILLO DEL PROYECTO CENTRAL LA MINA DE COLBÚN, A LÍNEA DE 220 KV LOMA ALTA - S/E CANAL MELADO - ANCOA, CIRCUITO 1 PEHUENCHE - ANCOA (SODI 868/2016, ENVIADA POR TRANSELEC FUERA DE PLAZO A LA CENTRAL). |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | IF - NM3345 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2016-12-11 09:23 | 2016-12-11 10:45 | 0 | 285 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Falla Grupo de emergencia por lo que la central no cuenta con SS/AA para partir, además no cuenta con respaldo por el sistema de 13.8 Kv por trabajos programados de Transelec en L154 Kv Cipreses-Itahue. | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM3345 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2016-12-11 09:23 | 2016-12-11 10:45 | 0 | 285 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Falla Grupo de emergencia por lo que la central no cuenta con SS/AA para partir, además no cuenta con respaldo por el sistema de 13.8 Kv por trabajos programados de Transelec en L154 Kv Cipreses-Itahue. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1706 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-11 14:54 | 2016-12-11 17:06 | 40 | 119.9 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1707 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-11 16:30 | 2016-12-12 01:38 | 110 | 130 | 1.4051 | 1.4051 | 0 | 1.4051 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF - NM3350 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2016-12-11 21:18 | 2016-12-11 21:31 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades 1 y 2 Fuera de servicio por operación de relé maestro 86V.Producto de la salida intempestiva de la barra S/E Puerto Montt. |  | Por falla L-220kV Rahue-P, Montt, dejando la Barra de P. Mott sin tensión. | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF - NM3350 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | F | 2016-12-11 21:18 | 2016-12-11 21:31 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades 1 y 2 Fuera de servicio por operación de relé maestro 86V.Producto de la salida intempestiva de la barra S/E Puerto Montt. |  | Por falla L-220kV Rahue-P, Montt, dejando la Barra de P. Mott sin tensión. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3352 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 22:05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM41112 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2016-12-11 21:34 | 2016-12-11 22:41 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Parque Eolico Renaico a solicitud de Transelec por trabajos programados. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3358 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-11 22:05 | 2016-12-12 09:55 | 24.156 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM40413 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-12-12 | 2016-12-13 06:30 | 0 | 86 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto AGC, se debe intervenir regulador de turbina, instalando tarjetas de control IEC 104, configuración de lógica en GOV, pruebas con unidad 1 fuera de servicio, probar vías de comunicación entre ICCP y GOV |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1709 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-12 01:39 | 2016-12-12 06:30 | 140 | 152 | 0.38289 | 0.38289 | 0 | 0.38289 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1708 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-12 01:39 | 2016-12-12 05:21 | 140 | 152 | 0.29211 | 0.29211 | 0 | 0.29211 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM40492 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | E | P | 2016-12-12 03:12 | 2016-12-13 01:58 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División de Ingeniera y Proyecto con el objetivo de la implementación de equipo de limpieza en Cámara de carga Chacabuquito se necesita canal de aducción sin agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM40492 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | E | P | 2016-12-12 03:12 | 2016-12-13 01:58 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División de Ingeniera y Proyecto con el objetivo de la implementación de equipo de limpieza en Cámara de carga Chacabuquito se necesita canal de aducción sin agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM40492 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | E | P | 2016-12-12 03:12 | 2016-12-13 01:58 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División de Ingeniera y Proyecto con el objetivo de la implementación de equipo de limpieza en Cámara de carga Chacabuquito se necesita canal de aducción sin agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM40492 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | E | P | 2016-12-12 03:12 | 2016-12-13 01:58 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División de Ingeniera y Proyecto con el objetivo de la implementación de equipo de limpieza en Cámara de carga Chacabuquito se necesita canal de aducción sin agua. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM40870 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2016-12-12 06:08 | 2016-12-12 16:07 | 0 | 13.3 | 9.9833 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de rodete y foso de turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 1 | SD - NM39334 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2016-12-12 08:35 | 2017-01-07 22:44 | 0 | 89.2 | 638.15 | 638.15 | 638.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo sistema de control DCS Unidad N°1, por modernización. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM41010 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-12 09:40 | 2016-12-12 16:44 | 58.5 | 60 | 0.17667 | 0.17667 | 0.17667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspección, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3361 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 09:55 | 2016-12-12 10:48 | 26.352 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3356 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 10:48 | 2016-12-12 14:23 | 28.548 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1710 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-12 11:30 | 2016-12-13 01:07 | 100 | 130 | 3.1423 | 3.1423 | 0 | 3.1423 | 0 | 0 | 0 | Aumento de T° salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | IF - NM3364 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2016-12-12 13:09 | 2016-12-12 14:06 | 0 | 9.09 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | Ninguna |  | Disparo Mecanico, Falla réle control de nivel muy bajo de cámara de carga | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | IF - NM3364 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2016-12-12 13:09 | 2016-12-12 14:06 | 0 | 9.09 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | Ninguna |  | Disparo Mecanico, Falla réle control de nivel muy bajo de cámara de carga | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3360 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 14:23 | 2016-12-12 14:26 | 30.744 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3359 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 14:26 | 2016-12-12 15:45 | 32.94 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3355 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 15:45 | 2016-12-12 16:27 | 35.136 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3357 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2016-12-12 16:27 | 2016-12-12 17:50 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay observaciones. |  | Interrupción de línea 220 kV Rahue - Pto. Montt debido a intervención fortuita por trabajos de seccionamiento de línea cto. N° 2 en S/E Rahue ´por parte de Transelec | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3365 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-12 18:20 | 2016-12-12 19:04 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla en relé térmico de motor de orientación de la turbina | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3372 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-12 19:04 | 2016-12-13 09:44 | 35.136 | 36 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0.352 | 1 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla en relé térmico de motor de orientación de la turbina | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1714 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-13 03:27 | 2016-12-13 06:56 | 140 | 152 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 1 | SD - NM40494 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2016-12-13 06:41 | 2016-12-14 02:15 | 0 | 2.5 | 19.5667 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP Colbún, se requiere la desconexión completa de la central para instalación de fibra óptica para la detección de arco eléctrico en SWGR 6,3 kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM40494 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2016-12-13 06:41 | 2016-12-14 02:15 | 0 | 2.5 | 19.5667 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP Colbún, se requiere la desconexión completa de la central para instalación de fibra óptica para la detección de arco eléctrico en SWGR 6,3 kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 3 | SD - NM40494 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2016-12-13 06:41 | 2016-12-14 02:15 | 0 | 2.5 | 19.5667 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP Colbún, se requiere la desconexión completa de la central para instalación de fibra óptica para la detección de arco eléctrico en SWGR 6,3 kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM40494 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2016-12-13 06:41 | 2016-12-14 02:15 | 0 | 2.5 | 19.5667 | 19.5667 | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP Colbún, se requiere la desconexión completa de la central para instalación de fibra óptica para la detección de arco eléctrico en SWGR 6,3 kv. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM41210 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2016-12-13 08:08 | 2016-12-13 15:47 | 0 | 35.33 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de aceite en Válvula de control asociada a Válvula Esférica lado B. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM41577 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-12-13 08:15 | 2016-12-13 20:45 | 0 | 77.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sistema de excitación, anillos rozantes y barras por descenso de aislación del rotor. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM3374 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2016-12-13 09:25 | 2016-12-13 09:48 | 0 | 77.5 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Intervencion fortuita, para destrabar tapa de Boton Parada de emergencia, se activa este involuntariamente. |  | Intervencion fortuita, para destrabar tapa de Boton Parada de emergencia, se activa este involuntariamente. | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM41211 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-13 09:26 | 2016-12-13 16:54 | 58.5 | 60 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM3373 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-12-13 09:30 | 2016-12-13 09:52 | 0 | 11.03 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Obstrucción de filtro de refrigeración produce salida de la Central. |  | Problemas en filtro de refrigeración. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3365 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-13 09:44 | 2016-12-13 11:23 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla en relé térmico de motor de orientación de la turbina | TRUE | 0
2016 | MASISAMASISA | IL - NM1715 | MASISA | MASISA | I | F | 2016-12-13 11:10 | 2017-01-07 03:45 | 7.7 | 11.1 | 181.512 | 181.512 | 0 | 181.512 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.7 MW, por bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta |  |  | TRUE | 0
2016 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM41593 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2016-12-13 11:16 | 2016-12-13 14:24 | 0 | 9.563 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la U-1 de Florida 2 por ruido anormal en cubiculo asociado interruptor 12 KV de la unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM41005 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-13 13:29 | 2016-12-13 16:43 | 35.136 | 36 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a AEG N° 5 y 7 |  |  | TRUE | 0
2016 | COYACOYA 5 | IF - NM3375 | COYA | COYA 5 | E | F | 2016-12-13 16:42 | 2016-12-13 21:18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sale Unidad por operación 87L | Se investiga |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IL - NM1716 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-13 19:10 | 2016-12-14 13:12 | 20 | 67.2 | 12.6663 | 12.6663 | 0 | 12.6663 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1717 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-13 21:28 | 2016-12-14 06:45 | 135 | 152 | 1.0383 | 1.0383 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 135 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM40419 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2016-12-14 00:40 | 2016-12-14 08:48 | 0 | 86 | 8.1333 | 8.1333 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto AGC, se debe intervenir regulador de turbina, instalando tarjetas de control IEC 104, configuración de lógica en GOV, pruebas con unidad 2 fuera de servicio, probar vías de comunicación entre ICCP y GOV |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 2 | SD - NM41794 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2016-12-14 02:15 | 2016-12-14 18:12 | 0 | 2.5 | 15.95 | 15.95 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Ductos Obstruidos Agua Refrigeración Descanso Empuje Unidad N°2 |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1718 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-14 04:13 | 2016-12-14 06:30 | 142 | 152 | 0.15022 | 0.15022 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 142 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARENACARENA 4 | SD - NM41796 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2016-12-14 06:42 | 2016-12-15 15:00 | 0 | 2.5 | 32.3 | 32.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | Fuga de aceite producto de falla en el descanso del generador de la unidad generadora UG4. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1719 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-14 07:26 | 2016-12-14 08:00 | 140 | 152 | 0.044737 | 0.044737 | 0 | 0.044737 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 140 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM41810 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-14 08:42 | 2016-12-14 15:15 | 70 | 130 | 3.0231 | 3.0231 | 0 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | Limpieza del Condensador Principal por ensuciamiento repentino, producto del ensuciamiento del agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM41378 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-14 09:12 | 2016-12-14 17:04 | 58.5 | 60 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador H01, Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM40989 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-14 09:13 | 2016-12-14 13:32 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo AEG N° 11 |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM40694 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-12-14 09:23 | 2016-12-14 23:00 | 0 | 53 | 13.6167 | 13.6167 | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP, se requiere realizar conexionado de cableado de control para automatismo de nuevo tablero de trasferencia de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM40695 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2016-12-14 09:23 | 2016-12-14 21:05 | 0 | 29.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la DIP, se requiere realizar conexionado de cableado de control para automatismo de nuevo tablero de trasferencia de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM3380 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:36 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 9 MW al SIC, luego queda generando en isla. |  | Falla en línea 154 kV Charrúa - Parral | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM3379 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:22 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla Nva. Aldea III inyectaba 45 MW al SIC, luego quedó generando en isla alimentando consumos propios. |  | Generación en isla por falla en línea 154 kV Charrúa - Parral | TRUE | 0
2016 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM41540 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | P | 2016-12-14 11:00 | 2016-12-14 13:35 | 0 | 46 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control remoto SCADA desde Centro de Control. Las pruebas consisten en realizar la desconexión completa de la Central y luego su inmediata reposición. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM3381 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-12-14 14:11 | 2016-12-14 18:32 | 0 | 59.04 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | En el momento de la falla de la unidad 2 se procede a poner en servicio unidad 1 con previa autorización CDEC |  | Falla sistema de enfriamiento descaso combinado superior generador | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1723 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-14 16:40 | 2016-12-14 21:38 | 115 | 130 | 0.57308 | 0.57308 | 0 | 0.57308 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 115 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM41951 | NEHUENCO | Central | I | F | 2016-12-14 17:47 | 2016-12-17 19:43 | 340 | 368.4 | 5.6995 | 5.6995 | 0 | 5.6995 | 0 | 0 | 0 | La Turbina a gas cuenta con dos detectores de llama, uno de ellos está en falla se requiere su reparación ya que si falla el segundo detector la Unidad será desconectada por protección, pérdida de llama. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3393 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 20:29 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio debido a falla externa. |  | Falla en transformador N°4 de S/E Itahue produce sobrefrecuencia en subsistema de 154 kV formado entre S/E Itahue y S/E Tinguiririca. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IF - NM3403 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 20:20 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa se presenta operación de protecciones sobre el interruptor 52G2 |  | S/E Itahue, interrupción forzada por protecciones ATR 220/154 | TRUE | 0
2016 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM1724 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:30 | 245 | 272 | 0.07114 | 0.07114 | 0 | 0.07114 | 0 | 0 | 0 | falla en atomizador |  |  | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM3392 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla. Deja de inyectar 8 MW al SIC. |  | Falla en trasnformador N° 4 de S/E Itahue produce sobrefrecuencia en subsistema de 154 kV formado entre S/E Itahue y S/E Tinguiririca. | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM3409 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:03 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla en Autotransformador de 220/154 KV en subestación Itahue, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF - NM3407 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:59 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla en Autotransformador de 220/154 KV en subestación Itahue, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM3445 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:59 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla en Autotransformador de 220/154 KV en subestación Itahue, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM3412 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:57 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Debido a la interrupción forzada por falla en Autotransformador de 220/154 KV en subestación Itahue, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF - NM3404 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:55 | 0 | 82.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa se presenta operación de protecciones sobre el interruptor 52G1 y 52 G2 |  | S/E Itahue, interrupción forzada por protecciones ATR 220/154 | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF - NM3404 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | E | F | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:55 | 0 | 82.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa se presenta operación de protecciones sobre el interruptor 52G1 y 52 G2 |  | S/E Itahue, interrupción forzada por protecciones ATR 220/154 | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | IF - NM3388 | EL PASO | EL PASO 1 | E | F | 2016-12-14 18:48 | 2016-12-14 19:08 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa desde el CDEC que falla se provoca debido a apertura de transformador Itahue 220 - 154 Kv hacia linea Punta Cortes se indica que Linea Tinguiririca - Itahue queda en isla. |  | Se informa desde el CDEC que falla se provoca debido a apertura de transformador Itahue 220 - 154 Kv hacia linea Punta Cortes se indica que Linea Tinguiririca - Itahue queda en isla. | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | IF - NM3388 | EL PASO | EL PASO 2 | E | F | 2016-12-14 18:48 | 2016-12-14 19:08 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa desde el CDEC que falla se provoca debido a apertura de transformador Itahue 220 - 154 Kv hacia linea Punta Cortes se indica que Linea Tinguiririca - Itahue queda en isla. |  | Se informa desde el CDEC que falla se provoca debido a apertura de transformador Itahue 220 - 154 Kv hacia linea Punta Cortes se indica que Linea Tinguiririca - Itahue queda en isla. | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM3389 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-12-14 19:20 | 2016-12-14 19:47 | 0 | 77.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | Operación de trip 86M, por muy bajo flujo de agua descanso guia turbina. | MUY BAJO FLUJO AGUA DESCANSO GUIS TURBINA |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1725 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-14 21:13 | 2016-12-15 06:30 | 135 | 152 | 1.0383 | 1.0383 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 135 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM40813 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-14 21:46 | 2016-12-15 06:30 | 0 | 69.8 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de equipos |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1726 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-14 22:05 | 2016-12-15 07:04 | 140 | 152 | 0.70921 | 0.70921 | 0 | 0.70921 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 140 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1727 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-15 03:19 | 2016-12-15 07:47 | 140 | 152 | 0.35263 | 0.35263 | 0 | 0.35263 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 140 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM41425 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2016-12-15 07:56 | 2016-12-17 18:40 | 0 | 26 | 58.7333 | 58.7333 | 58.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Silenciadores |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM41999 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2016-12-15 09:35 | 2016-12-15 13:57 | 0 | 33 | 4.3667 | 4.3667 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1, por trabajos correctivos asociada a SD 18673 por vibraciones en turbina n°7. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM42069 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2016-12-15 09:55 | 2016-12-15 12:57 | 0 | 6.0784 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Colapso de rejas de Cámara de Carga por exceso de Basura, posterior a alza de caudal en el rio |  |  | TRUE | 0
2016 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM42069 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | F | 2016-12-15 09:55 | 2016-12-15 12:57 | 0 | 6.0784 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Colapso de rejas de Cámara de Carga por exceso de Basura, posterior a alza de caudal en el rio |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM41488 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-15 10:40 | 2016-12-15 17:36 | 58.5 | 60 | 0.17333 | 0.17333 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I01. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | SANTA FESANTA FE | IF - NM3410 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2016-12-15 11:56 | 2016-12-15 13:42 | 0 | 67.2 | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | SF Energía despachada a bloque 4 según política de operación vigente, recibe orden de trip externo (aun en investigación) | en investigación |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM3429 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-16 13:42 | 0 | 4.65 | 24.3833 | 24.3833 | 0 | 24.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión debido a instalaciones de terceros, CCT-STS indica apertura de 52JL1 de S/E Antillanca. |  | Desconexión de Central Pulelfu, por perdida de tensión en el punto de inyección, producto a Falla de linea Rahue- Antillanca 220 kV, apertura de interruptor 52JL1 S/E Antillanca (Instalaciones de terceros, STS) | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM3429 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-16 13:42 | 0 | 4.65 | 24.3833 | 24.3833 | 0 | 24.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión debido a instalaciones de terceros, CCT-STS indica apertura de 52JL1 de S/E Antillanca. |  | Desconexión de Central Pulelfu, por perdida de tensión en el punto de inyección, producto a Falla de linea Rahue- Antillanca 220 kV, apertura de interruptor 52JL1 S/E Antillanca (Instalaciones de terceros, STS) | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM3416 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 14:30 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la central, debido a interrupción de la línea de 220 kV Rahue Antillanca, extremo Antillanca |  | Interrupción de línea de 220 kV Rahue Antillanca, extremo Antillanca | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | IF - NM3411 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 13:34 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAT 110 Kv Lican-Antillanca, sin tensión, C.H. Lican fuera de servicio | Falla en Linea Rahue-Antillanca, opera Interruptor JL1 Antillanca y reconecta J5 en Rahue, según lo informado CCT-STS |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM42087 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-12-15 14:40 | 2016-12-15 17:12 | 0 | 50 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | señal anormal sensor de vibración turbina, requiere desconexion unidad a fin de verificar veracidad de la condición ante posibles daños a la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF - NM3417 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | E | F | 2016-12-15 18:12 | 2016-12-15 21:19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Por falla el línea 110Kv, El Peñon -Pan De Azúcar produce la apertura de de línea 66 Kv. Ovalle- Los Molles 66KV. unidad pierde carga hasta salir de servicio por operación de relé auxiliar 86M. |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM3418 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | E | F | 2016-12-15 18:23 | 2016-12-15 19:39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Por falla en línea 110Kv El Peñón-Pan de Azúcar, se abre línea 66Kv Ovalle -Los Molles, unidad queda en Isla alimentando los consumos de Monte Patria y por causa que se investiga unidad comienza a perder carga hasta salir de servicio por operación de 86M. |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM42222 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-12-15 19:16 | 2016-12-16 18:00 | 0 | 22 | 22.7333 | 22.7333 | 0 | 22.7333 | 0 | 0 | 0 | Alarma de alta vibración en caja reductora turbogenerador. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1729 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-15 20:08 | 2016-12-16 07:44 | 130 | 152 | 1.6789 | 1.6789 | 0 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga de agua de mar |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM3419 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-12-15 20:12 | 2016-12-15 23:37 | 0 | 53 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | A las 20:12hrs sale fuera de servicio la Unidad Blanco, opera protección 86M de la unidad. | Unidad Blanco Fuera de servicio , opera protección 86M de la unidad, causa en investigación. |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM40848 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-15 21:02 | 2016-12-16 05:58 | 0 | 69.8 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de equipos |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM1730 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2016-12-15 21:10 | 2016-12-16 22:15 | 140 | 152 | 1.9803 | 1.9803 | 0 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3424 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-16 04:04 | 2016-12-16 18:00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad N°17 sale de sincronismo por operación de relé térmico del motor de orientación del generador. |  | Unidad N°17 sale de sincronismo por operación de relé térmico del motor de orientación del generador. | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | SD - NM42327 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:23 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de línea de 220 kV Rahue Antillanca, por corte de árbol con proyección de caída a línea de 220 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 1 | SD - NM42343 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:16 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso por corte de árbol con proyección de caída a linea 220kv Rahue -Antillanca, entre estructuras N°75 y 76 que provocaron la falla del día 15 de diciembre. |  |  | TRUE | 0
2016 | LICANLICAN 2 | SD - NM42343 | LICAN | LICAN 2 | E | F | 2016-12-16 07:50 | 2016-12-16 10:16 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso por corte de árbol con proyección de caída a linea 220kv Rahue -Antillanca, entre estructuras N°75 y 76 que provocaron la falla del día 15 de diciembre. |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM42340 | PULELFU | PULELFU 1 | E | F | 2016-12-16 08:24 | 2016-12-16 10:42 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio debido a desconexion forzosa de LT220Kv Antillanca - Rahue (instalaciones de terceros, solicitud asociada n° 42324 ). |  |  | TRUE | 0
2016 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM42340 | PULELFU | PULELFU 2 | E | F | 2016-12-16 08:24 | 2016-12-16 10:42 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio debido a desconexion forzosa de LT220Kv Antillanca - Rahue (instalaciones de terceros, solicitud asociada n° 42324 ). |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM41789 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | P | 2016-12-16 08:40 | 2016-12-16 15:06 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la unidad Juncal en Central Aconcagua. Esto por trabajos en paño H2 asociado a esta unidad, para realizar pruebas e incorporación de aportes de corrientes a la nueva protección 87B, y pruebas de control sobre del paño. |  |  | TRUE | 0
2016 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM41344 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2016-12-16 09:02 | 2016-12-16 12:37 | 0 | 35.33 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE FILTROS Y SELLOS DE SISTEMA DE REGULACIÓN DE ACEITE. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM41123 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2016-12-16 09:26 | 2016-12-18 16:19 | 0 | 104.19 | 54.8833 | 54.8833 | 54.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual - Complemento |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM41811 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-16 09:42 | 2016-12-16 15:27 | 58.5 | 60 | 0.14375 | 0.14375 | 0.14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I02. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM3430 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2016-12-16 13:13 | 2016-12-16 14:51 | 0 | 30.1 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | TG4/5 fuera de servicio por trip de turbina debido a alta presión del condensador. TG6 queda en servicio normal. |  | Trip de turbina debido a alta presión en condensador. | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM42408 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-12-16 13:36 | 2016-12-16 18:15 | 0 | 50 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | alarma válvula control extracción caldera HRSG, no responde a control remoto. requiere desconexión a fin de normalizar lazo control valvula, Unidad con riesgo de trip |  |  | TRUE | 0
2016 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IF - NM3432 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2016-12-16 15:24 | 2016-12-16 16:16 | 0 | 82.677 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | En operación normal de la unidad generadora se presenta Trip por Nivel de aceite cuba muy bajo en Cojinete guía inferior del generador |  | Trip por Nivel de aceite cuba muy bajo en Cojinete guía inferior del generador | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM1735 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-16 16:20 | 2016-12-18 00:46 | 105 | 130 | 6.2372 | 6.2372 | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 105 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IL - NM1734 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-12-16 17:15 | 2016-12-16 17:20 | 56 | 59.04 | 0.0042909 | 0.0042909 | 0 | 0.0042909 | 0 | 0 | 0 | Central Chacayes Limitada en su canal de aducción a captar un Máximo de 65,5 m3/s, por lo que es posible generar hasta 102 Mw con unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF - NM3433 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-12-16 17:43 | 2016-12-17 05:32 | 0 | 59.04 | 11.8167 | 11.8167 | 0 | 11.8167 | 1 | 0 | 0 | Falla sistema de refrigeración | Falla refrigeración Descanso combinado superior |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM3434 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-12-16 18:25 | 2016-12-17 01:41 | 0 | 59.04 | 7.2667 | 7.2667 | 0 | 7.2667 | 1 | 0 | 0 | unidad 2 sale en forma intempestiva | Trip Mecánico |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM40849 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-16 20:54 | 2016-12-17 05:33 | 0 | 69.8 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de equipos |  |  | TRUE | 0
2016 | NEHUENCOCentral | SD - NM41956 | NEHUENCO | Central | I | P | 2016-12-17 10:26 | 2016-12-17 19:43 | 0 | 368.4 | 9.2833 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Turbina a Gas fuera de servicio para efectuar reparación de detector de llama que se encuentra en falla. No es posible su reparación con unidad en servicio. |  |  | TRUE | 0
2016 | RUCUERUCUE 2 | IF - NM3441 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2016-12-17 17:44 | 2016-12-18 02:05 | 0 | 89.2 | 8.35 | 8.35 | 0 | 8.35 | 1 | 0 | 0 | Producto de cierre de compuerta en cámara de carga Rucue (que se investiga), se debe retirar Unidad por bajo afluente. |  | Falla de control, pérdida de posición de compuerta, esta se cierra. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM1737 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2016-12-17 20:00 | 2016-12-18 05:00 | 165 | 218.5 | 2.2037 | 2.2037 | 0 | 2.2037 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1736 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-17 20:00 | 2016-12-17 23:30 | 60 | 119.9 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM40850 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-17 20:40 | 2016-12-18 06:22 | 0 | 69.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de equipos |  |  | TRUE | 0
2016 | VALDIVIAVALDIVIA | SD - NM41996 | VALDIVIA | VALDIVIA | E | P | 2016-12-18 00:20 | 2016-12-18 08:32 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia operará en isla por desconexión de barra 220 kV de S/E Ciruelos por trabajos de Transelec |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM41662 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2016-12-18 00:42 | 2016-12-18 08:56 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitada por terceros (Transelec), relacionada con desconexión de Línea Cautín- Ciruelos 220 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM41662 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2016-12-18 00:42 | 2016-12-18 08:56 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitada por terceros (Transelec), relacionada con desconexión de Línea Cautín- Ciruelos 220 kV. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM42489 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-12-18 01:46 | 2016-12-18 21:50 | 0 | 22 | 20.0667 | 20.0667 | 0 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | Se produce taponamiento descarga parrilla caldera, impidiendo evacuación de residuos de combustión. |  |  | TRUE | 0
2016 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM42045 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | P | 2016-12-18 07:53 | 2016-12-18 08:25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque por microcorte por maniobras en S/E Los Loros por Transnet. Se requiere realizar la desconexión previa del parque para evitar su salida intempestiva por subtensión. SODI 25 de Transnet. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3448 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-18 18:50 | 2016-12-19 11:52 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad N° 17 sale de sincronismo por operación de relé térmico del motor de orientación del generación. |  | Unidad N° 17 sale de sincronismo por operación de relé térmico del motor de orientación del generación. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1745 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-18 19:56 | 2016-12-19 05:40 | 75 | 119.9 | 3.6449 | 3.6449 | 0 | 3.6449 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación en 75 MW por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM41988 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-18 20:49 | 2016-12-19 07:04 | 0 | 69.8 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Preventiva de Equipos |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM42498 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2016-12-18 21:30 | 2016-12-30 22:44 | 0 | 130 | 289.2333 | 289.2333 | 0 | 289.2333 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción sistemas de refrigeración auxiliar y principal de la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM3447 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2016-12-19 03:41 | 2016-12-19 04:03 | 0 | 7.9754 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Desconexion intempestiva por trip de baja presion en tuberia forzada, este se reconoce como un error de señal. | Desconexion intempestiva por trip de baja presion en tuberia forzada, este se reconoce como un error de señal. |  | TRUE | 0
2016 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM42024 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2016-12-19 08:55 | 2016-12-19 11:40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento : detención, arranque, variación de carga de unidad PALMUCHO |  |  | TRUE | 0
2016 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM41768 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2016-12-19 09:17 | 2016-12-19 13:23 | 0 | 23.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TransformadorTG N° 3. |  |  | TRUE | 0
2016 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM42022 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2016-12-19 11:40 | 2017-01-30 21:30 | 0 | 32 | 1017.8333 | 1017.8333 | 1017.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernización SCADA y controladores para integración al CEN .( Siemens ) |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM3449 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2016-12-19 15:28 | 2016-12-19 18:02 | 0 | 29.3 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | De 15:28 a 17:02 horas, sale de servicio la Unidad TG1 por Falla en Sistema de Control cuando inyectaba 5,3 MW al SIC. |  | Falla en Sistema de Control | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM41620 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-12-19 20:32 | 2016-12-20 05:15 | 141.1 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta FV Luz del Norte x Trabajos de mantenimiento preventivo en la S/E Luz del Norte. Trabajos de Mtto. consideran los paños J1, JT2, ET2, Barra 220 kV y Transformador N°2 23/220 kV. Desconexión considera la apertura de los interruptores 52J1 [S/E Luz del Norte] y 52J8 [S/E Carrera Pinto - Paño J8]. Reconexiones automáticas serán deshabilitadas (52J1 y 52J8). |  |  | TRUE | 0
2016 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM42639 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2016-12-19 20:51 | 2016-12-20 00:54 | 0 | 37.92 | 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Inspección e instalación de tapas aislantes en parte posterior de celdas media tensión. La ausencia de estas tapas pone en riesgo las instalaciones, ya que afecta la aislación del equipo, provocando falla como la ocurrida el 17/12/2016 (IF3440). |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3453 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-19 21:34 | 2016-12-20 09:26 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:34 hrs Salida intempestiva de unidad 10, por alta presión de freno YAW |  | Alta presión de freno YAW | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM42644 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | F | 2016-12-19 22:11 | 2016-12-20 00:44 | 0 | 69.8 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Desconexión de Curso Forzoso para corregir actuador con alarma de interruptor principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM39613 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2016-12-20 00:10 | 2016-12-20 02:23 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de Central Canutillar, se requiere desconectar ambas unidades y transformadores, para simular en forma real una partida en negro, Durante las pruebas se requiere sincronizar y tomar carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM39613 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2016-12-20 00:10 | 2016-12-20 02:23 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de partida autónoma de Central Canutillar, se requiere desconectar ambas unidades y transformadores, para simular en forma real una partida en negro, Durante las pruebas se requiere sincronizar y tomar carga. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3454 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-20 00:57 | 2016-12-20 03:54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:57 hrs. Salida intempestiva de aerogenerador 17, por operación de Relé térmico de motor YAW |  | Relé térmico de motor YAW | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3455 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-20 03:54 | 2016-12-20 09:39 | 35.136 | 36 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0.138 | 1 | 0 | 0 | 03:54 hrs. Salida intempestiva de aerogenerador 18, por operación de Relé térmico de motor YAW |  | Salida intempestiva de aerogenerador 18, por operación de Relé térmico de motor YAW | TRUE | 0
2016 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM42226 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2016-12-20 04:11 | 2016-12-20 07:29 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptores, por la habilitacion de nuevo sistema de control. |  |  | TRUE | 0
2016 | QUILLECOQUILLECO 1 | SD - NM42061 | QUILLECO | QUILLECO 1 | I | P | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 15:13 | 0 | 35.4 | 6.2167 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Desconexión para eliminar filtración de aceite en el acumulador de Aire-Aceite del Sistema Regulador de velocidad de la Turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM42453 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-20 09:07 | 2016-12-20 17:00 | 58.5 | 60 | 0.19708 | 0.19708 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I03,Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general) |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM42651 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2016-12-20 09:15 | 2016-12-20 14:02 | 0 | 10.01 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aisladores quebrados , cable colgando en estructura con peligro de cortocircuito. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3455 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-20 09:39 | 2016-12-20 10:09 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:54 hrs. Salida intempestiva de aerogenerador 18, por operación de Relé térmico de motor YAW |  | Salida intempestiva de aerogenerador 18, por operación de Relé térmico de motor YAW | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | SD - NM41642 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | P | 2016-12-20 10:09 | 2016-12-20 13:51 | 0 | 24 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización circuito de corrientes secundarias paño BT1, se intervendrá la caja de agrupamientos de TTCC de paño BT1. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3456 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-20 14:58 | 2016-12-20 17:47 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:58 Salida intempestiva del aerogenerador n° 17. Falla relé térmico motor YAW. La unidad estaba generando 2 MW al momento de la salida. |  | Falla relé térmico motor YAW | TRUE | 0
2016 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM42046 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | P | 2016-12-20 19:54 | 2016-12-20 20:55 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque por microcorte por maniobras en S/E Los Loros por Transnet. Se requiere realizar la desconexión previa del parque para evitar su salida intempestiva por subtensión. SODI 33 de Transnet |  |  | TRUE | 0
2016 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM41621 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2016-12-20 20:21 | 2016-12-21 05:30 | 141.1 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta FV Luz del Norte x Trabajos de mantenimiento preventivo en la S/E Luz del Norte. Trabajos de Mtto. consideran los paños J1, JT2, ET2, Barra 220 kV y Transformador N°2 23/220 kV. Desconexión considera la apertura de los interruptores 52J1 [S/E Luz del Norte] y 52J8 [S/E Carrera Pinto - Paño J8]. Reconexiones automáticas serán deshabilitadas (52J1 y 52J8). |  |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM41075 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2016-12-20 20:22 | 2016-12-21 06:49 | 0 | 69.3 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza en cabinas e inversores, se requiere abrir lineas de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM42833 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2016-12-20 20:30 | 2016-12-20 23:07 | 0 | 55 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Inspección e instalación de tapas aislantes en celdas de media tensión. El no contar con estas tapas en celdas de media tensión pueden provocar fallas por aislación, generando daños a los equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM42834 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2016-12-20 20:30 | 2016-12-20 23:07 | 0 | 16.5 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Inspección e instalación de tapas aislantes en celdas de media tensión. El no contar con estas tapas en celdas de media tensión pueden provocar fallas por aislación, generando daños a los equipos. |  |  | TRUE | 0
2016 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | SD - NM42837 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | P | 2016-12-20 22:02 | 2016-12-21 12:18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita celda de generación, previa coordinación con Despacho CDEC-SIC, por problema de comunicación RTU 1 SCADA VESTAS, se verificara problema día 21-12-2016 |  |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM42576 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2016-12-21 04:52 | 2016-12-21 06:49 | 69.388 | 69.3 | -0.0024762 | -0.0024762 | -0.0024762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del parque por acondicionamiento de nuevo sistema de control, se realizaran aperturas y cierre de todos los interruptores |  |  | TRUE | 1
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM42438 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | P | 2016-12-21 05:03 | 2016-12-21 23:15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la unidad Blanco en Central Aconcagua, por trabajos sobre el paño H1 asociado a esta unidad, esto con el fin de realizar pruebas finales de Trip 110 kV 87B y puesta en servicio definitiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM42439 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | P | 2016-12-21 05:03 | 2016-12-21 23:15 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la unidad Juncal en Central Aconcagua, por trabajos sobre el paño H2 asociado a esta unidad, esto con el fin de realizar pruebas finales de Trip 110 kV 87B y puesta en servicio definitiva. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM42510 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2016-12-21 06:24 | 2016-12-21 23:49 | 0 | 10.971 | 17.4167 | 17.4167 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de unidades de generación 1 y 2 de la central de Carilafquén, para realizar retiro de rejilla en la entrada de tubería HDPE, posterior a eso se realizaran trabajos de pruebas de carga de las unidades, posterior a las pruebas se desconectaran nuevamente las unidades para normalizar la instalación de la rejilla. |  |  | TRUE | 0
2016 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM42510 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2016-12-21 06:24 | 2016-12-21 23:49 | 0 | 10.971 | 17.4167 | 17.4167 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de unidades de generación 1 y 2 de la central de Carilafquén, para realizar retiro de rejilla en la entrada de tubería HDPE, posterior a eso se realizaran trabajos de pruebas de carga de las unidades, posterior a las pruebas se desconectaran nuevamente las unidades para normalizar la instalación de la rejilla. |  |  | TRUE | 0
2016 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM41587 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2016-12-21 07:12 | 2016-12-22 02:02 | 0 | 55 | 18.8333 | 18.8333 | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuara corrección de despliegues en panel local (Beckoff) de unidad Hornitos y verificación de correcta actualización de secuencia de partida, detención y condiciones de partida la unidad. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM42897 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2016-12-21 08:12 | 2016-12-21 18:05 | 3.8 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Puntilla debido a embanque en canal Sirena por aumento excesivo de sedimento en río Maipo. |  |  | TRUE | 0
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM42897 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2016-12-21 08:12 | 2016-12-21 18:05 | 9.8 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Puntilla debido a embanque en canal Sirena por aumento excesivo de sedimento en río Maipo. |  |  | TRUE | 1
2016 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM42897 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2016-12-21 08:12 | 2016-12-21 18:05 | 8.4 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Puntilla debido a embanque en canal Sirena por aumento excesivo de sedimento en río Maipo. |  |  | TRUE | 1
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM42544 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-21 09:29 | 2016-12-21 16:35 | 58.5 | 60 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico (inspecciones, mediciones y limpieza general). |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1752 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 17:55 | 295 | 350 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | Potencia limitada a 295 MW para evaluar vibraciones Bomba agua alimentación 13 |  |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 2 | IF - NM3459 | EL PASO | EL PASO 2 | I | F | 2016-12-21 10:30 | 2016-12-21 16:26 | 0 | 20.15 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 5.9333 | 1 | 0 | 0 | Trip de unidad por operación de interruptor de bomba N°2 de agua de refrigeración, por alta temperatura de equipo. |  | Operación de interruptor de bomba N°2 de agua de refrigeración de unidad. Operación por temperatura de interruptor. No realiza conmutación a bomba de respaldo por estar ésta en modo manual. | TRUE | 0
2016 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM42914 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2016-12-21 11:10 | 2016-12-21 17:15 | 0 | 370 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Comunicar transmisores de flujo vapor sobrecalentado lado 10 de la caldera principal. Actualmente no se tiene respaldo de transmisores de flujo de vapor. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM42926 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:26 | 0 | 1.403 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar sistema de alimentación 110 Volts PLC Control del Sistema de Abatimiento y Captación de Biogás (SCAB). Esta reparación requiere atención urgente, porque falla en sistema de alimentación puede generar la falla en sistema de captación de gas, comprometiendo el normal funcionamiento de la central. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM3462 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-12-21 16:31 | 2016-12-23 22:23 | 0 | 59.04 | 53.8667 | 53.8667 | 0 | 53.8667 | 1 | 0 | 0 | Se genera una baja presión en el sistema enfriamiento del DGI. | Baja presión circuito de enfriamiento DGI. |  | TRUE | 0
2016 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM41077 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2016-12-21 20:26 | 2016-12-22 06:10 | 0 | 69.3 | 9.7333 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza en cabinas e inversores , requiere apertura de lineas de producción. |  |  | TRUE | 0
2016 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM42490 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2016-12-21 21:23 | 2016-12-22 05:58 | 0 | 69.8 | 8.5833 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador de puesta a tierra de celda entrada barra 23 kV (89H01-T). Se requiere desconexión Interruptor Principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM43022 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2016-12-21 23:16 | 2016-12-30 01:54 | 0 | 29.2 | 194.6333 | 194.6333 | 0 | 194.6333 | 0 | 0 | 0 | Por falla operacional, esta produce una falla en el sistema de refrigeración de UG. Juncal. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM43022 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | F | 2016-12-21 23:16 | 2016-12-24 18:10 | 0 | 53 | 66.9 | 66.9 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | Por falla operacional, esta produce una falla en el sistema de refrigeración de UG. Blanco. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM43024 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | F | 2016-12-22 08:18 | 2016-12-22 19:42 | 0 | 0.216 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Rincón debido a ruido anormal en caja turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM41933 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-22 09:00 | 2016-12-22 14:31 | 35.136 | 36 | 0.1324 | 0.1324 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N°16 y 18 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM42838 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2016-12-22 09:02 | 2016-12-22 19:31 | 0 | 77.5 | 10.4833 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de aislación del rotor por valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2016 | CANELA IICANELA II | SD - NM42709 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2016-12-22 10:00 | 2016-12-22 16:57 | 58.5 | 60 | 0.17375 | 0.17375 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador I05. Mantenimiento preventivo menor mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM3466 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-12-22 10:54 | 2016-12-22 15:59 | 0 | 77.5 | 5.0833 | 5.0833 | 0 | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Falla Intempestiva. | Muy bajo flujo agua descanso guía turbina. |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM43135 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-22 16:03 | 2016-12-22 17:38 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador 17 presenta ruido extraño en sistema de orientación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM3468 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2016-12-22 16:29 | 2016-12-22 18:30 | 0 | 77.5 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 | Falla repentina. | Muy bajo flujo agua descanso guía turbina. |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM41935 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-23 08:40 | 2016-12-23 12:09 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 9 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | IF - NM3470 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | E | F | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 15:27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Operación protecciones linea 66 KV extremo Ovalle. |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM3472 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | E | F | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad queda en servicio en modo isla, con 0.1 MW. | Se queda Generando en isla 0.1 MW, por falla en instalación de Tercero. |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM43543 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-12-23 18:45 | 2016-12-23 21:37 | 0 | 59.04 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar la unidad para ajustar flujo de refrigeración debido a anormalidad en sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3482 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-24 02:15 | 2016-12-25 01:34 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio. Deja de inyectar 32 MW al SIC. |  | Interrupción LT de 66 kV San Javier Constitución | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IF - NM3488 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-12-24 02:18 | 2016-12-24 14:18 | 0 | 22 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | Falla en protección de puesta a tierra del ventilador de tiro inducido |  | Falla eléctrica en ventilador de tiro inducido | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM3485 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-24 02:47 | 2016-12-24 12:50 | 35.136 | 36 | 0.2412 | 0.2412 | 0 | 0.2412 | 1 | 0 | 0 | Unidad N° 1 sale de sincronismo por sobrevelocidad del generador. Unidad N° 6 sale de sincronismo por sobretensión de línea de la unidad. |  | Unidad N° 1 sale de sincronismo por sobrevelocidad del generador. Unidad N° 6 sale de sincronismo por sobretensión de línea de la unidad. | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM1755 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-24 10:58 | 2016-12-24 12:50 | 40 | 119.9 | 1.2439 | 1.2439 | 0 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar generación en 40 MW para efectuar limpieza de cajas de condensador. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM1760 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-24 12:00 | 2016-12-28 15:00 | 35.136 | 36 | 2.376 | 2.376 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW debido a salida intempestiva de aerogenerador N° 17 por problemas en relé térmico motor YAW. |  |  | TRUE | 0
2016 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | IF - NM3489 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | F | 2016-12-25 01:27 | 2016-12-26 07:30 | 0 | 24 | 30.05 | 30.05 | 0 | 30.05 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | se investiga |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM43555 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2016-12-25 14:38 | 2016-12-25 15:00 | 0 | 59.04 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita detención de Unidad por operación de Parada Normal producto de variación de flujo en sistema de refrigeración descansos guía inferior y turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM43556 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2016-12-25 15:06 | 2016-12-25 23:42 | 0 | 59.04 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita detención de unidad por operación de Parada Normal producto de variación de flujo en sistema de refrigeración descanso guía inferior y turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | IL - NM1758 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-12-26 11:17 | 2016-12-26 16:22 | 180 | 380 | 2.6754 | 2.6754 | 0 | 2.6754 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG limitada en 120 MW por falla en sistema de combustión. Ciclo combinado queda limitado en 180 MW. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA RENCACentral | SD - NM43613 | NUEVA RENCA | Central | I | F | 2016-12-26 11:41 | 2016-12-26 16:22 | 0 | 380 | 4.6833 | 4.6833 | 0 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio para realizar reinicio de procesador de sistema de control de combustión de Unidad TG. |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM43682 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2016-12-26 16:35 | 2016-12-30 02:30 | 0 | 50 | 81.9167 | 81.9167 | 0 | 81.9167 | 0 | 0 | 0 | Se debe detener Unidad Generadora a fin de reparar problema en proceso de cogeneración lo que implica dejar F/S caldera principal. |  |  | TRUE | 0
2016 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM3498 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | F | 2016-12-26 17:28 | 2016-12-26 17:48 | 0 | 2.56 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Se informa al cdec por falla en alarma de vibracion axial descanso L.A | se desconecta unida 1 por pick de alarma de vibración axial descanso L.A |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM3497 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2016-12-26 17:34 | 2016-12-29 12:10 | 0 | 152 | 66.6 | 66.6 | 0 | 66.6 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla en ventilador de tiro inducido | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM3499 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2016-12-26 19:51 | 2016-12-27 10:00 | 0 | 101.02 | 14.15 | 14.15 | 0 | 14.15 | 1 | 0 | 0 | Selectividad de protecciones no opera segun lo esperado, ya que la falla ocuure en el lado de MT y opera interruptor del lado de AT del trasformador (52JT1) | Falla de aislación en CT N°25 en Circuito 1 que provoca apertura de interruptores 52JT1 Y 52DT1 |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM43294 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2016-12-27 00:40 | 2016-12-27 03:12 | 0 | 285 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE VÁLVULA DEL SISTEMA DE DRENAJE, POR SEGURIDAD SE NECESITA LA CENTRAL DETENIDA PARA MINIMIZAR LAS FILTRACIONES QUE LLEGAN AL FOSO. |  |  | TRUE | 0
2016 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM43453 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2016-12-27 00:40 | 2016-12-27 03:12 | 0 | 285 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE VÁLVULA DEL SISTEMA DE DRENAJE, POR SEGURIDAD SE NECESITA LA CENTRAL DETENIDA PARA MINIMIZAR LAS FILTRACIONES QUE LLEGAN AL FOSO. |  |  | TRUE | 0
2016 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | SD - NM42435 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | P | 2016-12-27 08:34 | 2016-12-27 17:39 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por Limpieza de terceros en S/E Diego de Almagro: MPB Normal y Exhaustivo a PRHT2, Pruebas de Diagnostico a 52HT2, MPB Normal a TCHT2 |  |  | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD - NM43800 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2016-12-27 09:34 | 2016-12-27 10:42 | 0 | 9.5 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Detención de unidad 1 para cambio de brida de tubería de compensación debido a detección de grieta con peligro de ruptura. |  |  | TRUE | 0
2016 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM1761 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2016-12-27 10:00 | 2017-01-18 16:27 | 100 | 101.02 | 5.3963 | 5.3963 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | Se aísla el centro de transformación N°25 asociado al circuito 1 de la central por falla en transformador de 23kv. La desconexion de este centro de transformación implica la reducción de generacion en -1.4MW. Limitación asociada a IF 3499. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM43070 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2016-12-27 10:05 | 2016-12-27 19:52 | 0 | 40 | 9.7833 | 9.7833 | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en protección 87L sistema 1 y 2 . Trabajo asociado a proyecto La Mina de Colbún. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM43089 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2016-12-27 20:47 | 2016-12-27 23:00 | 0 | 55 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo del polo N°1del interruptor 52JL2 del Tap Off Lalackama. |  |  | TRUE | 0
2016 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM43092 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2016-12-27 20:47 | 2016-12-27 23:00 | 0 | 16.5 | 2.2167 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo del polo N°1 del interruptor 52JL2 del tap off Lalackama |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | IL - NM1765 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-12-28 | 2016-12-28 15:32 | 5 | 22 | 12.003 | 12.003 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de abastecimiento de cascarilla de avena |  |  | TRUE | 0
2016 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM43537 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | P | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 15:20 | 0 | 16.05 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Reemplazo de aislación en estructura N° 44 e instalación de peinetas contrapájaros en estructuras N° 2, 37 y 44 se requiere que central CMPC Pacifico quedé operando en estado Isla eléctrica por un periodo de 5 horas. Esto debido a falla ocurrida 10/12/2016 según IF 3340/2016. actualmente existe probabilidad de ocurrir falla por cadena de aislación dañada. Linea 220kv Tramo Nacimiento - Celulosa Pacifico debe quedar desenergizada mientras se realice intervención, con bloqueo a la reconexion y tierras en ambos extremos 52JL1 S/E CELULOSA SANTA FE / 52JL4 S/E PRV / 52JL2 S/E CELULOSA Pacifico |  |  | TRUE | 0
2016 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM43610 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2016-12-28 10:15 | 2016-12-28 17:52 | 0 | 128 | 7.6167 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite del conservador del cambiador de TAP del Transformador de Poder |  |  | TRUE | 0
2016 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM1766 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2016-12-28 15:24 | 2016-12-28 19:00 | 270 | 350 | 0.82286 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0 | 0 | 0 | Disparo Molino N° 2 por falla en sistema de lubricación. |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM3506 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2016-12-28 21:35 | 2017-01-06 11:23 | 0 | 10 | 205.8 | 205.8 | 0 | 205.8 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Operan rele 67N y 86G. |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3509 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 03:50 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 02:01 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG1 por Falla en línea de 154 kV Itahue - Maule, cuando inyectaba 31,9 MW al SIC. |  | A las 02:01 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG1 por Falla en línea de 154 kV Itahue - Maule, cuando inyectaba 31,9 MW al SIC. | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM3536 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:34 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla línea 154 KV Itahue - parral, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de Undervoltage U< del relé Siemens 7UM622 U1S1, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G1. | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF - NM3534 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:31 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla línea 154 KV Itahue - parral, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de Under frequency (81) del relé Siemens 7UM622 U1S2, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G1, | TRUE | 0
2016 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM3535 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:31 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la interrupción forzada por falla línea 154 KV Itahue - parral, se produjo una perturbación de sub tensión en la LAT 1x66KV Lircay – Maule. Esta perturbación en la tensión fue detectada por la función de Under frequency (81) del relé Siemens 7UM622 U2S2, quien dio la orden de disparo para la apertura del interruptor 52G2 | TRUE | 0
2016 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM3531 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:19 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Desconexion debido a falla de terceros | TRUE | 0
2016 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM3507 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 02:01 a 02:15 horas, genera en isla por Falla en línea de 154 kV Itahue - Maule, cuando inyectaba 2,8 MW al SIC. |  | Falla en línea de 154 kV | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1768 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-29 03:09 | 2016-12-29 06:30 | 143 | 152 | 0.19836 | 0.19836 | 0 | 0.19836 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 143 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1769 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-29 04:47 | 2016-12-29 07:51 | 140 | 152 | 0.24211 | 0.24211 | 0 | 0.24211 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 140 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | SAN ISIDRO ICentral | SD - NM43819 | SAN ISIDRO I | Central | I | P | 2016-12-29 05:00 | 2016-12-29 23:59 | 242.49 | 381.23 | 6.9086 | 6.9086 | 6.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina Vapor F/S por medidas eléctricas en Transformador Principal. Se solicita abiertos Paño J8, J5-8 en S/E San Luis. |  |  | TRUE | 0
2016 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM43799 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2016-12-29 06:35 | 2016-12-29 17:43 | 0 | 53 | 11.1333 | 11.1333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará chequeo de largo de carbones y portas por excesivos desgastes, de se necesario se realizara reemplazo de todos los carbones. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM43125 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2016-12-29 08:55 | 2016-12-29 16:51 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por matención programada de AEG 17 |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM43839 | COLIHUES | COLIHUES 1 | E | P | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 21:13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Colihues por trabajos de Minera Valle Central en instalaciones de 154 kV. Asociado a SD 43574 y 43575 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM43839 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | P | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 21:13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Colihues por trabajos de Minera Valle Central en instalaciones de 154 kV. Asociado a SD 43574 y 43575 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD - NM43838 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | P | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 21:13 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Esperanza por trabajos de Minera Valle Central en instalaciones de 154 kV. Asociado a SD 43574 y 43575 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD - NM43838 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | P | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 21:13 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Esperanza por trabajos de Minera Valle Central en instalaciones de 154 kV. Asociado a SD 43574 y 43575 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD - NM43838 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | P | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 21:13 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Esperanza por trabajos de Minera Valle Central en instalaciones de 154 kV. Asociado a SD 43574 y 43575 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0
2016 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM44003 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | F | 2016-12-29 10:35 | 2016-12-29 19:52 | 0 | 89 | 9.2833 | 9.2833 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de ruido anormal en componente turbina. Posible compromiso de espejo, porta-espejo o aguja. |  |  | TRUE | 0
2016 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM3529 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-29 14:27 | 2016-12-29 18:24 | 0 | 119.9 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | En investigacion | Falla eléctrica en Interruptor de Transferencia CCM Emergencia , al momento de realizar pruebas en grupo generador que abastece consumos críticos. |  | TRUE | 0
2016 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM3528 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2016-12-29 16:26 | 2016-12-30 08:13 | 0 | 0.5 | 15.7833 | 15.7833 | 0 | 15.7833 | 1 | 0 | 0 | salida intempestiva por alta temperatura |  | Alta Temperatura | TRUE | 0
2016 | CAPULLOCAPULLO | SD - NM44218 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2016-12-29 19:00 | 2016-12-30 06:01 | 0 | 11.03 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Capullo desconexión de curso forzoso de Central Capullo debido a aumento de vibraciones y temperatura en el cojinete de turbina. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM44006 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2016-12-29 20:00 | 2017-01-21 12:19 | 0 | 22 | 544.3167 | 544.3167 | 0 | 544.3167 | 0 | 0 | 0 | Falla en valvula ESV (cierre rapido) de turbina |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1771 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-29 20:38 | 2016-12-30 06:30 | 140 | 152 | 0.77895 | 0.77895 | 0 | 0.77895 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 140 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM44260 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2016-12-29 22:15 | 2016-12-30 02:28 | 0 | 6.43 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de bombas de drenaje a nivel piso de turbina, con consecuencia de inundación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM44260 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2016-12-29 22:15 | 2016-12-30 02:28 | 0 | 6.43 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de bombas de drenaje a nivel piso de turbina, con consecuencia de inundación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM44260 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2016-12-29 22:15 | 2016-12-30 02:28 | 0 | 6.43 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de bombas de drenaje a nivel piso de turbina, con consecuencia de inundación. |  |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM44260 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2016-12-29 22:15 | 2016-12-30 02:28 | 0 | 6.43 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de bombas de drenaje a nivel piso de turbina, con consecuencia de inundación. |  |  | TRUE | 0
2016 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM3530 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2016-12-30 00:46 | 2016-12-30 09:58 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 00:46 horas, sale intempestivamente de servicio la Unidad TG1 cuando inyectaba 32 MW al SIC, debido a falla en línea de 66 kV San Javier - Constitución. |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM44263 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2016-12-30 02:28 | 2016-12-30 13:26 | 0 | 6.43 | 10.9667 | 10.9667 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Falla en equipos de sincronización y visualización de temperaturas. Esta falla no permite la sincronización de la unidad |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM1772 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2016-12-30 04:30 | 2016-12-30 07:41 | 143 | 152 | 0.18849 | 0.18849 | 0 | 0.18849 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 143 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM1773 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-30 10:03 | 2016-12-30 18:04 | 30 | 36 | 1.3361 | 1.3361 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, debido a salida intempestiva por falla de 3 aerogeneradores n° 1 ( fallo BUS/ Fallo Interbus, detención: 6:09 del 30/12/2016), N° 4 ( Fallo veleta, detención: 3:31 Am del 30/12/2016), n° 10 (Fallo Feedback GH, detención: 0:37 del 30/12/2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM3538 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2016-12-30 14:17 | 2016-12-30 15:47 | 0 | 13.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por falla en sistema de excitación. | Unidad fuera de servicio por falla en sistema de excitación. |  | TRUE | 0
2016 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM44504 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2016-12-30 16:11 | 2016-12-30 17:41 | 0 | 6.43 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad n°2 por parada de emergencia por operación de protección g60 (dirt power 1 stg1 op) interruptor de unidad G2 no abre. |  |  | TRUE | 0
2016 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM1774 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2016-12-30 16:20 | 2016-12-30 19:00 | 255 | 271.9 | 0.16575 | 0.16575 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | 0 | Control temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM1775 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-30 18:04 | 2016-12-31 19:00 | 34 | 36 | 1.3852 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a salida intempestiva por falla de aerogenerador n° 1 ( fallo BUS/ Fallo Interbus, detención: 6:09 del 30/12/2016). |  |  | TRUE | 0
2016 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM1776 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2016-12-30 21:41 | 2016-12-31 09:52 | 142 | 152 | 0.80154 | 0.80154 | 0 | 0.80154 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2016 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000010 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2016-12-31 00:39 | 2017-01-06 08:46 | 0 | 7.08 | 152.1167 | 152.1167 | 0 | 152.1167 | 1 | 0 | 0 | N/A | Perdida de excitación unidad. |  | TRUE | 0
2016 | EL PASOEL PASO 1 | IF - NM3541 | EL PASO | EL PASO 1 | I | F | 2016-12-31 08:22 | 2016-12-31 12:28 | 0 | 21.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | Señal errónea en sensor de temperatura de tanque de aceite de descanso inferior. |  | Señal errónea en sensor de temperatura de tanque de aceite de descanso inferior. | TRUE | 0
2016 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM1777 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2016-12-31 17:00 | 2016-12-31 18:46 | 34 | 36 | 0.098148 | 0.098148 | 0 | 0.098148 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a salida intempestiva por falla de aerogenerador N° 18 por falla en relé térmico motor giro. |  |  | TRUE | 0
2016 | LAJALAJA 2 | IL - NM1778 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2016-12-31 19:30 | 2017-01-02 09:27 | 0 | 3.9 | 37.95 | 37.95 | 0 | 37.95 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por paralización de faenas de cliente, esta deja de suministrar vapor para proceso. |  |  | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000004 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2016-12-31 23:59 | 2017-01-01 00:10 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla. Deja de inyectar 18 MW al SIC |  | Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV El Manco Horcones | TRUE | 0
2016 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017000004 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2016-12-31 23:59 | 2017-01-01 00:10 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla. Deja de inyectar 18 MW al SIC |  | Interrupción con reconexión automática con éxito LT de 66 kV El Manco Horcones | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000002 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-01 00:02 | 2017-01-01 14:40 | 34 | 36 | 0.81296 | 0.81296 | 0 | 0.81296 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a salida intempestiva de aerogenerador N° 18 por fallo rele termico motor giro. |  |  | TRUE | 0
2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000001 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-01-01 05:56 | 2017-01-01 21:28 | 143 | 152 | 0.91974 | 0.91974 | 0 | 0.91974 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2017 | CHILOECentral | SD - NM43998 | CHILOE | Central | I | P | 2017-01-01 09:00 | 2017-01-16 09:20 | 8 | 9 | 40.037 | 40.037 | 40.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U4 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°091/15 en respuesta a la carta D.O. Nº1224/2015 con fecha 05 de octubre 2015 -Mantenimiento Mayor de las Instalaciones y desconexión del SIC. Período 2016-2017. La central quedará con una potencia disponible de 8MW |  |  | TRUE | 0
2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF - NM2017000009 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-01-01 23:45 | 2017-01-02 16:08 | 0 | 59.04 | 16.3833 | 16.3833 | 0 | 16.3833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla detector de incendios |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000003 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-02 06:45 | 2017-01-02 14:37 | 34 | 36 | 0.43704 | 0.43704 | 0 | 0.43704 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a salida intempestiva de aerogenerador N° 18 por fallo relé térmico motor yaw. |  |  | TRUE | 0
2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017000017 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-01-02 22:10 | 2017-01-03 00:19 | 0 | 29.3 | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 10 MW al SIC, luego queda fuera de servicio por trip de TG1 y caldera de poder. |  | Falla sistema de control de turbina de TG1 | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM2017000019 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-02 22:52 | 2017-01-03 11:13 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falla por alta velocidad del rotor |  | falla por alta velocidad del rotor de aero N° 1 . | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM2017000020 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-03 06:13 | 2017-01-03 09:41 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falla por alta temperatura de aero N° 18. |  | Operación por relé térmico de aero 18 | TRUE | 0
2017 | NUEVA RENCACentral | SD - NM43764 | NUEVA RENCA | Central | I | P | 2017-01-03 08:10 | 2017-01-03 21:39 | 0 | 380 | 13.4833 | 13.4833 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para reparar fuga de gases calientes en junta de expansión de escape salida Turbina a Gas |  |  | TRUE | 0
2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM42960 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2017-01-03 08:20 | 2017-01-13 14:29 | 0 | 17.133 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico anual de Unidad N°3 y equipos auxiliares asociados. |  |  | TRUE | 0
2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017000059 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-03 11:57 | 2017-01-03 14:36 | 0 | 11.1 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa será desconectada por reparación en una soldadura en una cañería de descarga de la bomba del condensador. |  |  | TRUE | 0
2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000004 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-01-03 12:30 | 2017-01-04 00:56 | 20 | 67.2 | 8.7329 | 8.7329 | 0 | 8.7329 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0
2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017000071 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2017-01-03 15:15 | 2017-01-03 16:49 | 0 | 35.33 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | NORMALIZAR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE APERTURA Y CIERRE DE 52N, EL CUAL PRESENTA FALLA DE ALIMENTACIÓN. |  |  | TRUE | 0
2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000005 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-01-03 15:19 | 2017-01-03 16:47 | 68 | 119.9 | 0.63486 | 0.63486 | 0 | 0.63486 | 0 | 0 | 0 | Limitada a mínimo técnico debido a control de emisiones de SO2 por falla en FGD. |  |  | TRUE | 0
2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000026 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:28 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 16:58 a 17:28 horas, genera en isla cuando inyectaba 32,6 MW por Falla en instalaciones de terceros. |  | Falla en instalaciones de terceros | TRUE | 0
2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000028 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-01-03 19:30 | 2017-01-04 06:16 | 0 | 30.1 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 10.7667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 17.4 MW al SIC. |  | Falla en sistema de control de línea de producción N°2 | TRUE | 0
2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000006 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-01-03 20:06 | 2017-01-05 21:00 | 100 | 130 | 11.2846 | 11.2846 | 0 | 11.2846 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1 |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000007 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-03 22:28 | 2017-01-04 10:41 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Eólica San Pedro quedará limitada a 34 MW, debido a la falla por alta velocidad del rotor de aero N° 1 (2MW). |  |  | TRUE | 0
2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM44215 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-01-03 23:41 | 2017-01-07 01:30 | 0 | 119.9 | 73.8167 | 73.8167 | 73.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de válvulas del circuito de atemperación de recalentado |  |  | TRUE | 0
2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM43831 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | P | 2017-01-04 00:06 | 2017-01-06 18:18 | 0 | 82.677 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza cambio de sello eje Turbina de unidad generadora 1, debido a la mayor cantidad de sedimento que trae el agua. en referencia al correo enviado el martes 20 del presente mes. |  |  | TRUE | 0
2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM43144 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-01-04 09:19 | 2017-01-04 11:10 | 0 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000008 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-04 10:41 | 2017-01-04 11:12 | 35.136 | 36 | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | Central Eólica San Pedro quedará limitada a 32 MW, debido a la falla por alta velocidad del rotor de aero N° 1 (2MW) y por la falla en el aero N° 9 (2 MW). |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000009 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-04 11:12 | 2017-01-04 14:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Eólica San Pedro quedará limitada a 34 MW, debido a la falla por alta velocidad del rotor de aero N° 1 (2MW). |  |  | TRUE | 0
2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM43145 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-01-04 11:21 | 2017-01-04 13:32 | 0 | 2.5 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IL - NM2017000010 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | F | 2017-01-04 18:01 | 2017-01-06 08:46 | 61.7 | 65 | 1.9673 | 1.9673 | 0 | 1.9673 | 0 | 0 | 0 | centros de trasformación (CTs): 2 y 9 del cto1; y 20 y 24 cto2 no están respondiendo correctamente a la Orden de la celda de generación, por esto se dejaran fuera de servicio hasta que se solucione el tema. |  |  | TRUE | 0
2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017000263 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-01-04 20:41 | 2017-01-09 05:04 | 0 | 152 | 104.3833 | 104.3833 | 0 | 104.3833 | 0 | 0 | 0 | Realizar inspección del sistema de abatimiento FGD Húmedo. |  |  | TRUE | 0
2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM40767 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-01-05 00:31 | 2017-01-13 18:00 | 0 | 128 | 209.4833 | 209.4833 | 209.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1A / Transformador de poder , Inspección de combustión, al término de la faena, se requiere la unidad en servicio en diferentes cargas, para realizar ajuste de combustión. |  |  | TRUE | 0
2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017000145 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-01-05 07:33 | 2017-01-05 12:44 | 0 | 112.5 | 5.1833 | 5.1833 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM44137 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-05 08:36 | 2017-01-08 16:37 | 34 | 36 | 4.4454 | 4.4454 | 4.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantenimiento programado en AEG N° 15 |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM44065 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-05 08:36 | 2017-01-05 15:24 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento programado en AEG N° 14 |  |  | TRUE | 0
2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM44179 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-01-05 08:53 | 2017-01-05 17:19 | 0 | 10.971 | 8.4333 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de bomba oleohidráulica N°2 |  |  | TRUE | 0
2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM2017000115 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2017-01-05 09:04 | 2017-01-05 17:04 | 0 | 89 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el paño asociado a la Unidad N°2 de Alfalfal existe una filtración de aceite en la fase roja del TTCC, razón por la cual es necesario inspeccionar y normalizar. Aprovechando esta detención,se inspeccionará ruido que presenta la Unidad y que podría estar asociado al desgaste de un componente turbina. |  |  | TRUE | 0
2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM43146 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-01-05 09:10 | 2017-01-05 11:47 | 0 | 2.5 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD - NM2017000394 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-01-05 09:43 | 2017-01-05 17:02 | 0 | 65 | 7.3167 | 7.3167 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Planta Nueva Aldea desconectará de curso forzoso a TG3 para reparar rotura en linea de vapor. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000011 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-05 10:38 | 2017-01-05 12:09 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW por salida intempestiva del aerogenerador n°4 (2MW) a causa de una falla por temperatura. |  |  | TRUE | 0
2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM43147 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-01-05 12:01 | 2017-01-05 14:45 | 0 | 2.5 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0
2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017000476 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2017-01-05 15:28 | 2017-01-05 17:00 | 0 | 6.43 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Verificar Circuito de Disparo de Relé Maestro 86E desde Protección G60, por operación alarmas: Dir. Power 1 Op. gen; Unbal pik up. Dirt. Power 1pick up. |  |  | TRUE | 0
2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000013 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-01-05 22:20 | 2017-01-06 07:50 | 140 | 152 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0
2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017000310 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-01-06 07:10 | 2017-01-06 15:45 | 0 | 112.5 | 8.5833 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0
2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000048 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-01-06 11:18 | 2017-01-06 13:48 | 0 | 30.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Trip por altas vibraciones |  | Trip por vibraciones en la turbina | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000014 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-06 12:03 | 2017-01-06 14:25 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW debido a falla en el aero N° 18 (2 MW). |  |  | TRUE | 0
2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017000732 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2017-01-06 12:35 | 2017-01-12 00:40 | 0 | 74.09 | 132.0833 | 132.0833 | 0 | 132.0833 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción del área recuperadora de calor en caldera. |  |  | TRUE | 0
2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | IF - NM2017000049 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | F | 2017-01-06 13:23 | 2017-01-26 19:08 | 0 | 12 | 485.75 | 485.75 | 0 | 485.75 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0
2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF - NM2017000050 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | F | 2017-01-06 16:35 | 2017-01-06 17:13 | 0 | 5.6 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Circulación aceite descanso turbina |  | Opera 86B, Circulación de aceite descanso turbina | TRUE | 0
2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IF - NM2017000051 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | F | 2017-01-06 16:50 | 2017-01-06 18:41 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva de la Planta Fv Luz del Norte x apertura del Interruptor 52J1. | Orden de apertura del Interruptor 52J1 desde Celda central control de transferencia de la zona norte (ERAG/EDAG). |  | TRUE | 0
2017 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2017000052 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2017-01-06 16:50 | 2017-01-06 18:20 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nodo central de Guacolda da orden de DAG a Parque |  | Nodo central de Guacolda da orden de DAG a Parque | TRUE | 0
2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IF - NM2017000053 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | E | F | 2017-01-06 16:50 | 2017-01-06 18:12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera 87N, por perturbación externa. |  | Opera 87N, por perturbación externa. | TRUE | 0
2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017000209 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-01-07 | 2017-01-29 10:31 | 0 | 271.9 | 538.5167 | 538.5167 | 538.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0
2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000015 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-07 03:45 | 2017-01-07 06:35 | 5.5 | 11.1 | 1.4294 | 1.4294 | 0 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW por acumulación de cenizas en la válvula rotatoria del economizador 1 de gases de la caldera. |  |  | TRUE | 0
2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000016 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-07 06:35 | 2017-01-20 09:30 | 7.7 | 11.1 | 96.461 | 96.461 | 0 | 96.461 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.7 MW por bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta. |  |  | TRUE | 0
2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017000409 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2017-01-08 00:19 | 2017-01-08 01:09 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir interruptor 52J1 en el TAP Bureo a solicitud de Transelec por trabajos programados |  |  | TRUE | 0
2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017000063 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-01-08 15:34 | 2017-01-09 00:12 | 0 | 119.9 | 8.6333 | 8.6333 | 0 | 8.6333 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Causa en investigación. |  | TRUE | 0
2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017000618 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | P | 2017-01-08 18:23 | 2017-01-09 07:40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del parque a solicitud de Transelec por trabajos programados, (apertura del 52J1 en Bureo SD2017000400) |  |  | TRUE | 0
2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017000813 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-01-08 18:47 | 2017-01-11 01:30 | 0 | 350 | 54.7167 | 54.7167 | 0 | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de empaquetadura válvula de Retención Vapor Recalentado Frío (20LBC20AA602) salida turbina; con abundante fuga de vapor que impide mantener en servicio la Unidad. |  |  | TRUE | 0
2017 | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | IF - NM2017000071 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | E | F | 2017-01-09 06:45 | 2017-01-09 08:29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 06:45am se produce apertura interruptor principal 52JG. | Falla externa, instalaciones de terceros. |  | TRUE | 0
2017 | TALTALTALTAL 1 | IF - NM2017000070 | TALTAL | TALTAL 1 | I | F | 2017-01-09 07:56 | 2017-01-09 18:21 | 0 | 123.4 | 10.4167 | 10.4167 | 0 | 10.4167 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Arranque Fallido, se investiga la causa. |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017000490 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-09 08:40 | 2017-01-09 11:45 | 35.136 | 36 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo AEG 9 |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017000490 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-09 08:40 | 2017-01-09 11:45 | 34 | 36 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo AEG 9 |  |  | TRUE | 0
2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | SD - NM43921 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | P | 2017-01-09 09:05 | 2017-01-27 19:29 | 0 | 1.2 | 442.4 | 442.4 | 442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad N°2 |  |  | TRUE | 0
2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000017 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-09 13:10 | 2017-01-09 23:03 | 2.6 | 11.1 | 7.5683 | 7.5683 | 0 | 7.5683 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 2.6 MW debido a reparación de válvula de control de temperatura de secado. |  |  | TRUE | 0
2017 | NEHUENCO IICentral | IF - NM2017000075 | NEHUENCO II | Central | I | F | 2017-01-09 18:07 | 2017-01-14 14:28 | 250 | 398.3 | 43.3209 | 43.3209 | 0 | 43.3209 | 1 | 0 | 0 | Se produce condición de runback en la TG, bajando carga de 244 a 10 MW. La TV también comienza a bajar carga de 130 a 50 MW produciéndose el trip de esta en los 50 MW por alta temperatura del recalentado frio. La causa de lo que genera el runback de la TG esta en estudio. | Causa en investigación. |  | TRUE | 0
2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017000216 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-01-09 21:14 | 2017-01-10 02:24 | 0 | 69.8 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis preventivo de parámetros y generación de oscilografías en relés 650 y 670 de alto voltaje. |  |  | TRUE | 0
2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017000216 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-01-09 21:14 | 2017-01-10 02:24 | 0 | 69.8 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis preventivo de parámetros y generación de oscilografías en relés 650 y 670 de alto voltaje. |  |  | TRUE | 0
2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017000939 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-01-09 21:49 | 2017-01-11 10:27 | 0 | 26 | 36.6333 | 36.6333 | 0 | 36.6333 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua de alimentación caldera en zona de economizadores |  |  | TRUE | 0
2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017000056 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2017-01-10 07:55 | 2017-01-13 19:17 | 0 | 45.7 | 83.3667 | 83.3667 | 83.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Coronel para realizar mantenimiento preventivo básico a Patio de AT y TG central Coronel. |  |  | TRUE | 0
2017 | MAULECentral | SD - NM2017000605 | MAULE | Central | I | P | 2017-01-10 08:12 | 2017-01-13 00:10 | 4.5 | 6 | 15.9917 | 15.9917 | 15.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Mayor U2 |  |  | TRUE | 0
2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017000588 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-01-10 08:15 | 2017-01-10 19:36 | 0 | 77.5 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del óptimo operacional. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2017000982 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2017-01-10 08:24 | 2017-01-10 10:56 | 0 | 115 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Cambios de fusibles de servicios auxiliares, por indisponibilidad de combustible para el grupo electrógeno de respaldo. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017000511 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-10 08:44 | 2017-01-10 12:54 | 35.136 | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG 13 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0
2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IL - NM2017000020 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2017-01-10 08:57 | 2017-01-10 09:41 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de central San Andrés a 0 MW por perturbación externa. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017000660 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2017-01-10 10:51 | 2017-01-10 15:01 | 0 | 99 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido de conductor en 33 KV para la nueva aliementacion hacia minera Guanaco |  |  | TRUE | 0
2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017000217 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-01-10 11:26 | 2017-02-07 23:54 | 0 | 345 | 684.4667 | 684.4667 | 684.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 1 / Proyecto EMERSON cambio controladores. |  |  | TRUE | 0
2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017000491 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-10 12:54 | 2017-01-10 17:51 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG 11 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0
2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017001054 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-01-10 13:16 | 2017-01-10 13:32 | 0 | 59.04 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Detención por orden de detención normal, causada por baja presión en salida filtro principal, de refrigeración. |  |  | TRUE | 0
2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017001055 | CHACAYES | CHACAYES 1 | E | F | 2017-01-10 13:35 | 2017-01-10 13:53 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención, por orden de detención normal, causada por baja presión en salida filtro principal de refrigeración. |  |  | TRUE | 0