## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JULIO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.94 | 108.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.85 | 2970 | 2822 | 95.02% | 0.995 | 0.96 | 6 | 3 | 50% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | 23 | 23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 96 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 2880 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.74 | 154.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2477 | 10 | 0.4037% | 0.995 | 0.98 | 499 | 16 | 3.206% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.97 | 804 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2172 | 43 | 1.98% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 1.96 | 31 | 2 | 6.452% | 0.93 | 1 | 27 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.45 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2976 | 2347 | 78.86% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.65 | 13.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 108 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2868 | 626 | 21.83% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 266 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2710 | 11 | 0.4059% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 5.55 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.85 | 2473 | 159 | 6.429% | 0.96 | 0.25 | 488 | 269 | 55.12% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.68 | 68.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2390 | 832 | 34.81% | 0.98 | 0.79 | 586 | 478 | 81.57% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 204 | 6.855% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.27 | 13.69 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 143 | 4.805% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.72 | 65.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.96 | 13.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.93 | 2976 | 433 | 14.55% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 122 | 4.099% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 390 | 13.1% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.59 | 22.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.26 | 20.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 10.06 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 12.44 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.22 | 2976 | 115 | 3.864% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.58 | 14.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2976 | 722 | 24.26% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 224 | 7.527% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.79 | 64.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 1284 | 43.15% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.16 | 66.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 13.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.31 | 64.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.32 | 66.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.61 | 66.74 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.86 | 65.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 14.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 330 | 11.09% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.75 | 32.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.09 | 23.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.38 | 62.12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 66.1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.22 | 66.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.3 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1170 | 39.31% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.21 | 14.84 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 88 | 2.957% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.35 | 22.39 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.53 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 23.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.8 | 64.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.37 | 12.26 | 2976 | 2147 | 72.14% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.46 | 12.38 | 2976 | 221 | 7.426% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 20.63 | 2976 | 255 | 8.569% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 13.94 | 2976 | 2952 | 99.19% | 0.93 | 0 | 2976 | 77 | 2.587% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.5 | 13.23 | 2976 | 621 | 20.87% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.46 | 65.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.38 | 12.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.14 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 66.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.88 | 65.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.66 | 65.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.24 | 66.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 14.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.02 | 64.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 10.89 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 168 | 5.645% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.85 | 63.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 513 | 17.24% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.53 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.7 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 489 | 16.43% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 287 | 9.644% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 20.69 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.18 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 12.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.22 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 23.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.18 | 13.58 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 21.29 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.07 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.8 | 14.57 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 14.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.25 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2272 | 11 | 0.4842% | 0.96 | 1 | 704 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.17 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1668 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1271 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.27 | 11.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 1527 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1449 | 185 | 12.77% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2236 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 740 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 496 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2480 | 1461 | 58.91% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2210 | 16 | 0.724% | 0.96 | 0.68 | 766 | 637 | 83.16% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2015 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 961 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2261 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 715 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2867 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 109 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2771 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 205 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1462 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1514 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 795 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 63 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2913 | 43 | 1.476% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2515 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 461 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 195 | 6.552% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.87 | 2785 | 0 | 0% | 0.93 | 0.1 | 1848 | 1 | 0.05411% | 0.96 | 0.96 | 937 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2443 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 533 | 290 | 54.41% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1020 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1956 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 605 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2371 | 115 | 4.85% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2677 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 299 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1567 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1409 | 1 | 0.07097% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.97 | 11.91 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.95 | 2614 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 362 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 342 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 2634 | 2193 | 83.26% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 73 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2042 | 133 | 6.513% | 0.96 | 0.87 | 934 | 155 | 16.6% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2241 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 735 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.93 | 2961 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 413 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2548 | 28 | 1.099% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.14 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1965 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 991 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.32 | 2922 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 942 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1980 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2416 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 560 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2916 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 60 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2923 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 53 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.78 | 135.24 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.98 | 0.08 | 473 | 53 | 11.21% | 1 | 0.03 | 2503 | 1687 | 67.4% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.73 | 225.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2968 | 2831 | 95.38% | 1 | 1 | 8 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.17 | 228.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2870 | 2787 | 97.11% | 1 | 0.19 | 106 | 86 | 81.13% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.7 | 0 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.98 | 0 | 2286 | 311 | 13.6% | 0.995 | 0.15 | 690 | 620 | 89.86% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.36 | 62.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2976 | 2951 | 99.16% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114 | 111.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.92 | 2976 | 2828 | 95.03% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.01 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2971 | 1795 | 60.42% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.13 | 2952 | 2 | 0.06775% | 0.93 | 0.03 | 2952 | 293 | 9.925% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 0 | 2936 | 17 | 0.579% | 0.93 | 0.97 | 2936 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 0 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 12.37 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2967 | 2967 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2974 | 2974 | 100% | 0.93 | 1 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.04 | 106.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.13 | 21.42 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.44 | 13.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 13.09 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 23.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 775 | 26.04% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.77 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.64 | 23.37 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 550 | 18.48% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 21.13 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.48 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.63 | 13.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 16.58 | 2976 | 665 | 22.35% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.26 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 0.98 | 1549 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1427 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 1739 | 58.43% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 639 | 576 | 90.14% | 0.96 | 0.01 | 2337 | 1128 | 48.27% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 853 | 364 | 42.67% | 0.96 | 0.01 | 2123 | 1173 | 55.25% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 11.78 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.01 | 942 | 868 | 92.14% | 0.96 | 0.01 | 2034 | 1435 | 70.55% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 7.99 | 1203 | 1 | 0.08313% | 0.93 | 0 | 918 | 802 | 87.36% | 0.96 | 0.01 | 285 | 277 | 97.19% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.73 | 1 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.98 | 0.31 | 2726 | 328 | 12.03% | 0.995 | 0.4 | 250 | 84 | 33.6% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.26 | 104.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5 | 5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.18 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.25 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.21 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2024 | 68.01% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.2 | 12.41 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.22 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.1 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 453 | 15.22% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.47 | 111.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.62 | 111.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.38 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 125 | 4.2% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.06 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 0 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.68 | 111.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.05 | 66.78 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.12 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.15 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.18 | 13.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.75 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 795 | 41 | 5.157% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2818 | 42 | 1.49% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 30 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2946 | 1520 | 51.6% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 82 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2894 | 726 | 25.09% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1183 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1793 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 74 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2902 | 581 | 20.02% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 33 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2943 | 707 | 24.02% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 534 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2442 | 76 | 3.112% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1465 | 0 | 0% | 0.96 | 0.63 | 1511 | 1033 | 68.37% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2681 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 295 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.58 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1518 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1446 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.49 | 14 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 229 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2747 | 76 | 2.767% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2756 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 220 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2317 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 659 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 25 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2951 | 1324 | 44.87% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1617 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1359 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 980 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1996 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 225 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2751 | 143 | 5.198% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2928 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 48 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 311 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2665 | 24 | 0.9006% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.78 | 2884 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 877 | 60 | 6.842% | 0.96 | 0.77 | 2007 | 3 | 0.1495% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 936 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2040 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.09 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.65 | 766 | 178 | 23.24% | 0.96 | 0 | 2210 | 1955 | 88.46% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2010 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 966 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.68 | 19.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 1829 | 61.46% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1011 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1965 | 162 | 8.244% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 30 | 0 | 0% | 0.96 | 0.5 | 2946 | 2245 | 76.21% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2907 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2928 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 48 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2585 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 391 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1142 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1834 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.88 | 2976 | 841 | 28.26% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 10.06 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2054 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 922 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.59 | 6.47 | 2957 | 3 | 0.1015% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.01 | 2957 | 1937 | 65.51% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2900 | 2 | 0.06897% | 0.93 | 1 | 212 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2688 | 207 | 7.701% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2962 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 14 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 3.76 | 2919 | 2 | 0.06852% | 0.93 | 1 | 290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2629 | 722 | 27.46% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1146 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1830 | 48 | 2.623% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.57 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1230 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1734 | 60 | 3.46% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 247 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2729 | 194 | 7.109% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 47 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2929 | 404 | 13.79% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 950 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2026 | 274 | 13.52% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 251 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2725 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2887 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 89 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2455 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 521 | 41 | 7.869% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2966 | 1271 | 42.85% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.97 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2061 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 915 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 845 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2131 | 23 | 1.079% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 25 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2951 | 1109 | 37.58% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2216 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 760 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 956 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2020 | 48 | 2.376% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2663 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 313 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2905 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 71 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 135 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2115 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 861 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.57 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1884 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1091 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 417 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2559 | 12 | 0.4689% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2633 | 708 | 26.89% | 0.96 | 0.94 | 343 | 2 | 0.5831% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 1334 | 2 | 0.1499% | 0.96 | 0 | 1642 | 1422 | 86.6% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 239 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2737 | 266 | 9.719% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1845 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1131 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.75 | 2955 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 98 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 2857 | 403 | 14.11% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2410 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 566 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2899 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 77 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2543 | 4 | 0.1573% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2543 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1228 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 1748 | 1063 | 60.81% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2892 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 84 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2401 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 575 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2969 | 1158 | 39% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1080 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 1896 | 196 | 10.34% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2068 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 908 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2891 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 85 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 826 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2150 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 156 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2820 | 90 | 3.191% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1928 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1048 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 251 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2725 | 1595 | 58.53% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 672 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2304 | 9 | 0.3906% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 3.76 | 2958 | 3 | 0.1014% | 0.93 | 0.18 | 37 | 2 | 5.405% | 0.96 | 0.87 | 2921 | 374 | 12.8% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 746 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2230 | 334 | 14.98% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 856 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2120 | 8 | 0.3774% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.62 | 2923 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 689 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2234 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1128 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 1848 | 650 | 35.17% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1971 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1005 | 10 | 0.995% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 841 | 392 | 46.61% | 0.96 | 0.12 | 2135 | 60 | 2.81% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.66 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2833 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 141 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 345 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2631 | 229 | 8.704% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.76 | 21.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2926 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 50 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 21.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2924 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 52 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 311 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2665 | 2258 | 84.73% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 163 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2813 | 71 | 2.524% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 12.01 | 2813 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2531 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 282 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2444 | 11 | 0.4501% | 0.96 | 0.13 | 532 | 13 | 2.444% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2932 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 44 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.4 | 23.55 | 2976 | 1901 | 63.88% | 0.93 | 0.59 | 2976 | 2450 | 82.33% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2543 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.01 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 24 | 1 | 4.167% | 0.96 | 0.96 | 2952 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.96 | 959 | 0 | 0% | 0.96 | 0.42 | 2015 | 672 | 33.35% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.3 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 15 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2961 | 142 | 4.796% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1360 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1616 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.94 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2974 | 164 | 5.514% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.04 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2975 | 63 | 2.118% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 21.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 1805 | 814 | 45.1% | 0.96 | 0.91 | 1171 | 1 | 0.0854% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 16.44 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.56 | 2976 | 1997 | 67.1% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.24 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2199 | 28 | 1.273% | 0.96 | 0.99 | 777 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 9.49 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 220 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2756 | 286 | 10.38% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.35 | 2976 | 2976 | 100% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2187 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 789 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1747 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1229 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1488 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1488 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 17.47 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 177 | 5.948% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.94 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 475 | 2 | 0.4211% | 0.96 | 0.45 | 2470 | 2420 | 97.98% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.18 | 2976 | 69 | 2.319% | 0.93 | 0.93 | 2079 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 897 | 891 | 99.33% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.39 | 22.19 | 2976 | 1495 | 50.24% | 0.93 | 0.49 | 1899 | 420 | 22.12% | 0.96 | 0.74 | 1077 | 282 | 26.18% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.82 | 2976 | 1098 | 36.9% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.24 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 0.9 | 2352 | 99 | 4.209% | 0.96 | 0.72 | 624 | 85 | 13.62% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1198 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 1778 | 60 | 3.375% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 588 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2388 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.99 | 59 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2917 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.59 | 2963 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2256 | 698 | 30.94% | 0.96 | 0.94 | 707 | 1 | 0.1414% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 0.39 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2971 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1779 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1197 | 8 | 0.6683% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2976 | 1183 | 39.75% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 9.33 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2729 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 247 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1245 | 0 | 0% | 0.96 | 0.01 | 1731 | 1323 | 76.43% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 3.38 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.96 | 475 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2498 | 21 | 0.8407% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.93 | 2976 | 303 | 10.18% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.48 | 13.23 | 2976 | 216 | 7.258% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2976 | 2976 | 100% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.04 | 22.63 | 2976 | 296 | 9.946% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2941 | 16 | 0.544% | 0.93 | 0.18 | 821 | 1 | 0.1218% | 0.96 | 0.93 | 2120 | 21 | 0.9906% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2969 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
HALDEMAN | Nodo Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66kv | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.73 | 2975 | 352 | 11.83% | 0.93 | 0.9 | 2975 | 115 | 3.866% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1242 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1734 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2327 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 649 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.67 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.11 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 146 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2829 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.86 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2416 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 560 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.77 | 2976 | 1794 | 60.28% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2466 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 510 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2958 | 1234 | 41.72% | 0.96 | 0.98 | 18 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 289 | 28 | 9.689% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.61 | 2976 | 2848 | 95.7% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.59 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2975 | 2974 | 99.97% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.34 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.48 | 2976 | 2976 | 100% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.48 | 221.95 | 2976 | 79 | 2.655% | 0.98 | 0.98 | 1805 | 3 | 0.1662% | 1 | 0.73 | 1171 | 1026 | 87.62% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.73 | 10.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.76 | 2849 | 863 | 30.29% | 0.98 | 0.94 | 127 | 20 | 15.75% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 12
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.03 | 218.42 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.98 | 0.82 | 2975 | 1626 | 54.66% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.85 | 224.27 | 2909 | 0 | 0% | 0.98 | 0.41 | 558 | 2 | 0.3584% | 1 | 0.53 | 2351 | 361 | 15.36% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 220 | 226 | 0 | 0 | 229.28 | 214.37 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 220 | 226 | 0 | 0 | 228.94 | 214.19 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2941 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 35 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | 220 | 226 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV | 220 | 226 | 0 | 0 | 229.87 | 217.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 1849 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 1127 | 426 | 37.8% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.5 | 223.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 125 | 0 | 0% | 1 | 0.84 | 2851 | 1107 | 38.83% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.51 | 223.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 159 | 0 | 0% | 1 | 0.84 | 2817 | 976 | 34.65% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 17
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 25.12 | 4.1 | 2833 | 2833 | 100% | 0.96 | 0.45 | 2833 | 607 | 21.43% | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 120 | 109 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.98 | 0.81 | 2973 | 2527 | 85% | 0.995 | 0.92 | 3 | 2 | 66.67% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.9 | 126.83 | 2262 | 1 | 0.04421% | 0.98 | 0.96 | 2228 | 254 | 11.4% | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.29% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.88 | 148.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV | 23 | 23 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.92 | 0 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 | 0.05 | 2889 | 515 | 17.83% | 0.98 | 0.89 | 87 | 12 | 13.79% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 20
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2019
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.77 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.67 | 2973 | 2333 | 78.47% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2932 | 42 | 1.432% | 0.96 | 0.98 | 44 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2976 | 1189 | 39.95% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2717 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 259 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 21.14 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.98 | 1886 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1088 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.65 | 22.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.03 | 2904 | 355 | 12.22% | 0.96 | 0 | 72 | 18 | 25% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 411 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2565 | 3 | 0.117% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.73 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2541 | 3 | 0.1181% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2677 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 299 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 0 | 2975 | 29 | 0.9748% | 0.93 | 1 | 9 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2966 | 50 | 1.686% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.82 | 2976 | 1991 | 66.9% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2346 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 630 | 115 | 18.25% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1716 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1260 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.34 | 23.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 3 | 3 | 100% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1766 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1210 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 52 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2924 | 70 | 2.394% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.29 | 2976 | 2555 | 85.85% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 21.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 582 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2394 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1902 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1074 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 0 | 2373 | 1 | 0.04214% | 0.93 | 0.14 | 2369 | 3 | 0.1266% | 0.96 | 0.48 | 4 | 4 | 100% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.81 | 2976 | 1312 | 44.09% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2939 | 451 | 15.35% | 0.96 | 1 | 37 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 856 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2000 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 451 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2525 | 88 | 3.485% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 6.99 | 2953 | 3 | 0.1016% | 0.93 | 0.98 | 2584 | 0 | 0% | 0.96 | 0.57 | 369 | 1 | 0.271% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2687 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 289 | 28 | 9.689% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 44 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 2932 | 1498 | 51.09% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 7.25 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2772 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 204 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 1552 | 4 | 0.2577% | 0.96 | 0.01 | 1424 | 360 | 25.28% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.07 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 494 | 149 | 30.16% | 0.96 | 0.8 | 2482 | 735 | 29.61% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 454 | 0 | 0% | 0.96 | 0.07 | 2522 | 886 | 35.13% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 5.84 | 2953 | 3 | 0.1016% | 0.93 | 0.52 | 612 | 3 | 0.4902% | 0.96 | 0.95 | 2341 | 1 | 0.04272% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2621 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 355 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.65 | 13.04 | 2954 | 193 | 6.534% | 0.93 | 0.89 | 1172 | 235 | 20.05% | 0.96 | 0.06 | 1782 | 1201 | 67.4% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 20.84 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.97 | 2935 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 41 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 199 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2777 | 272 | 9.795% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2466 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 510 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 998 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1978 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.45 | 22.82 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 1 | 21 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2955 | 1187 | 40.17% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2326 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 650 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1595 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1381 | 292 | 21.14% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.05 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.77 | 2128 | 655 | 30.78% | 0.96 | 0 | 848 | 3 | 0.3538% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.7 | 219.58 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.98 | 0.25 | 595 | 81 | 13.61% | 1 | 0 | 2381 | 1652 | 69.38% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.09 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.96 | 0.06 | 3 | 2 | 66.67% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 14
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 222 | 7.46% | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.08 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2621 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 355 | 0 | 0% |  | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 13
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2019