## Registro del Perfil de tensión
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-17 NTSyCS MES DE JULIO DE 2019
PUNTO DE CONEXIÓN |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Conexión | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AELA EOLICA NEGRETE SPA | BA S/E CENTRAL CUEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-A | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B2 [En_Revision] | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E BUCALEMU 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV T2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-C | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-B | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-D | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2 | 6.6 | 6.6 | 7.062 | 6.138 | [5 empty] | 7 | 2019
AES GENER | Nodo Tap Off Enlace 220kv Lado LÍnea | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 7 | 2019
AGUAS DEL MELADO | BA S/E LOS HIERROS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.81 | 112.72 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
ALBA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ALMEYDA SOLAR | BA S/E EMELDA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
AMANECER SOLAR | BA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
AMANECER SOLAR | BA S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220kV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
BIOENERGÍAS FORESTALES | BA S/E SF ENERGIA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.92 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
CAPULLO | BA S/E CAPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
CELTA | BA S/E CENTRAL PANGUE 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
CENTRAL CARDONES | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
CGE | BA S/E PARRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 164.3 | 147.34 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
CGE | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.63 | 68.43 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.94 | 66.04 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
CGE | S/E SAN FERNANDO 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 162.78 | 148.98 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.42 | 65.9 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
COLBUN | BA S/E SAN IGNACIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.1 | 65.48 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E TALCA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.65 | 64.19 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E COLBUN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 236.89 | 225.37 | 2976 | 1 | 0.0336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CENTRAL RUCUE B2 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.27 | 222.05 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 238.79 | 228.38 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E SANTA MARIA B1 - 230KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.03 | 224.26 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E TOTORALILLO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.18 | 87.3 | 2974 | 1883 | 63.32% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E ACONCAGUA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 118.35 | 0 | 2974 | 65 | 2.186% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
COLBUN | BA S/E CANUTILLAR JBP-A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.35 | 76.12 | 2976 | 4 | 0.1344% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS PINOS 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.95 | 228.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.27 | 0 | 2974 | 235 | 7.902% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E MACHICURA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.64 | 225.24 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CENTRAL QUILLECO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 228.21 | 221.79 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 230.53 | 224.41 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CENTRAL SAN CLEMENTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 0 | 2976 | 2551 | 85.72% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLBUN | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.23 | 223.05 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
COLIHUES ENERGÍA | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
COMASA | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
COMPAÑÍA GENERACIÓN INDUSTRIAL | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA CENIZAS | BA S/E CENIZAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA INDUSTRIAL | BA S/E CARENA 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 7 | 2019
ELÉCTRICA LICÁN | BA S/E ANTILLANCA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E PULLINQUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E LALACKAMA 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 7 | 2019
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CHILOÉ BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
EL PASO | BA S/E EL PASO 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
EMELDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
EMR | BA TAP EL ROSAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
EMR | TAP MONTE REDONDO | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E MAUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ZONA DE CAIDA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL RALCO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CIPRESES 154KV B2 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA ABP | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA II JBP | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ISLA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
ENERGÍA PACÍFICO | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 7 | 2019
ENLASA | BA S/E TENO 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
ENLASA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
ENLASA | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENLASA | S/E MOLINOS (ENLASA) | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
ENORCHILE | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
GAS SUR | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
GENPAC | BA S/E MEDELLIN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
GUACOLDA | BA S/E GUACOLDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROANGOL | BA S/E ANGOL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | BA S/E VALLENAR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | BA S/E SAN ANDRES 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROLIRCAY | BA S/E MARIPOSAS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.34 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
HIDROMAULE | BA S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.2 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
HIDRONALCAS | BA S/E RIO BONITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDRONALCAS | BA S/E NALCAS EBP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
HIDROPROVIDENCIA | BA S/E CENTRAL PROVIDENCIA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.51 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
INACAL S.A. | BA S/E TENO 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
JAVIERA | BA S/E JAVIERA 110KV BP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
KDM | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
LOS GUINDOS | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.37 | 0.1 | 2976 | 4 | 0.1344% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 19
LUZ DEL NORTE | BA S/E LUZ DEL NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
MAINCO | BA S/E ANGOL 23KV BT | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
MAINCO | BA S/E CENTRAL ALTO RENAICO 0,69KV | 0.69 | 0.69 | 0.7383 | 0.6417 | [5 empty] | 7 | 2019
NEOMAS | BA S/E MASISA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 7 | 2019
NORVIND | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
NUEVA DEGAN | BA S/E DEGAN 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.64 | 153.85 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 8
ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | BA S/E YUNGAY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 7 | 2019
PACIFIC HYDRO | BA S/E COYA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | BA S/E DON GOYO 220KV BP2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO LEBU | BA S/E CENTRAL EÓLICA LEBU 13.2 KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | BA S/E LA CEBADA 220KV BP1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO TALINAY | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO TALTAL | BA S/E ELEVADORA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
PARQUE EÓLICO TALTAL | BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 7 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CANAL MELADO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
PETROPOWER | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 7 | 2019
PORTEZUELO | BA S/E LOS HIERROS II 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.98 | 107.33 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 16
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
PUNTA PALMERAS | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
PUNTILLA | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 110.4 | 102.58 | 2976 | 7 | 0.2352% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
PUNTILLA | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.06 | 103.77 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 9
PV SALVADOR | BA S/E PV SALVADOR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
RUCATAYO | BA S/E RUCATAYO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 7 | 2019
SAGESA | BA S/E CENTRAL HORNOPIREN B1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.92 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 21
SANTA MARTA | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 7 | 2019
SDGX01 | BA S/E SDGX01 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 7 | 2019
STS | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220kV BP3 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 7 | 2019
SWC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
TERMOELÉCTRICA COLMITO | BA S/E COLMITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019
TRANSELEC | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 237.2 | 227.9 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.95 | 225.91 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 66KV SECCION 2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.1 | 67.3 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 500KV SECCION B | 500 | 525 | 540.75 | 509.25 | 522.92 | 505.24 | 2976 | 30 | 1.008% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.95 | 225.91 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 236.39 | 224.75 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 236.5 | 223.8 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.01 | 218.55 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.4 | 109.8 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.08 | 206.36 | 2976 | 1 | 0.0336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.02 | 209.28 | 2976 | 3 | 0.1008% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.33 | 224.52 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.55 | 222.85 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.84 | 104.69 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN B | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.5 | 153.3 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 500KV SECCIÓN B | 500 | 515 | 530.45 | 499.55 | 515.68 | 495.48 | 2976 | 13 | 0.4368% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.66 | 211.46 | 2976 | 1 | 0.0336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 500KV SECCION B | 500 | 504 | 519.12 | 488.88 | 516.1 | 405.11 | 2976 | 4 | 0.1344% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 | 232 | 218.5 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 3 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.8 | 153.8 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV AUXILIAR REACTOR | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 220 | 220 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.4 | 102.67 | 2976 | 11 | 0.3696% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV BARRA COMPENSACION REACTIVA 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.42 | 63.49 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 110.2 | 103.2 | 2976 | 1 | 0.0336% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.19 | 213.42 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 242.4 | 231.9 | 2976 | 3 | 0.1008% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCION 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 242.2 | 231.54 | 2976 | 2 | 0.0672% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
TRANSELEC | BA S/E CIRUELOS 220KV BARRA 2 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 242.67 | 232.81 | 2976 | 0 | 0% | 7 | 2019 | 8 | 2019 | 22
UCUQUER DOS | BA S/E QUELENTARO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 7 | 2019