## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-07-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 7/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1840 | S/E CENTRO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 13:11 | 1.4667 | 7.73 | 11.3376 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1840 | S/E CENTRO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 13:04 | 1.35 | 7.73 | 10.4355 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1840 | S/E CENTRO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 13:18 | 1.5833 | 7.73 | 12.2389 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1937 | S/E SUR | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 18:09 | 6.4333 | 7.73 | 49.7294 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1937 | S/E SUR | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 18:07 | 6.4 | 7.73 | 49.472 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1890 | S/E LA PORTADA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 12:23 | 0.6667 | 7.73 | 5.1536 | 61.84
EAF282 | 2019-07-02 11:43 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | 1987 | S/E URIBE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 12:14 | 0.5167 | 7.73 | 3.9941 | 61.84
EAF283 | 2019-07-02 18:15 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Esmeralda - La Portada la cual, de acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo por un ave carroñera, la que fue encontrada electrocutada al pie de la estructura N°58 de la mencionada línea de transmisión. | 1890 | S/E LA PORTADA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-02 18:21 | 0.1 | 7.73 | 0.773 | 7.73
EAF284 | 2019-07-04 13:09 | La falla se habría originado por el contacto de los conductores inferiores de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel con la tolva de un camión, específicamente entre las estructuras 77 y 78 de la línea, lo que provoca además el corte de un conductor en el circuito N°1 de esta línea. | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | T STx | --- | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-07-04 15:37 | 2.4667 | 7.73 | 19.0676 | 30.92
EAF284 | 2019-07-04 13:09 | La falla se habría originado por el contacto de los conductores inferiores de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel con la tolva de un camión, específicamente entre las estructuras 77 y 78 de la línea, lo que provoca además el corte de un conductor en el circuito N°1 de esta línea. | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-04 16:39 | 3.5 | 7.73 | 27.055 | 30.92
EAF284 | 2019-07-04 13:09 | La falla se habría originado por el contacto de los conductores inferiores de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel con la tolva de un camión, específicamente entre las estructuras 77 y 78 de la línea, lo que provoca además el corte de un conductor en el circuito N°1 de esta línea. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-04 15:25 | 2.2667 | 7.73 | 17.5216 | 30.92
EAF284 | 2019-07-04 13:09 | La falla se habría originado por el contacto de los conductores inferiores de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel con la tolva de un camión, específicamente entre las estructuras 77 y 78 de la línea, lo que provoca además el corte de un conductor en el circuito N°1 de esta línea. | 424 | S/E LOMA COLORADA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-04 13:27 | 0.3 | 7.73 | 2.319 | 30.92
EAF285 | 2019-07-05 14:23 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | 368 | S/E INCAHUASI | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-05 14:38 | 0.25 | 7.73 | 1.9325 | 38.65
EAF285 | 2019-07-05 14:23 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | 952 | S/E PAJONALES | T STx | --- | 128 | ESO | 2019-07-05 14:38 | 0.25 | 7.73 | 1.9325 | 38.65
EAF285 | 2019-07-05 14:23 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | 570 | S/E DOS AMIGOS | T STx | --- | 138 | CEMIN | 2019-07-05 14:38 | 0.25 | 7.73 | 1.9325 | 38.65
EAF285 | 2019-07-05 14:23 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-07-05 14:38 | 0.25 | 7.73 | 1.9325 | 38.65
EAF285 | 2019-07-05 14:23 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | 884 | S/E ALGARROBO | T STx | --- | 133 | CAP CMP | 2019-07-05 14:38 | 0.25 | 7.73 | 1.9325 | 38.65
EAF286 | 2019-07-05 16:38 | Apertura automática de interruptores 52B3 en S/E Pullinque y 52B1 en S/E Los Lagos, asociados a línea de 66 kV Pullinque - Los Lagos circuito Nº1, por operación de protecciones debido a cortocircuito de una fase a tierra, provocado presumiblemente por flash over en la estructura Nº203 de dicha línea. | 517 | S/E PANGUIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-05 16:47 | 0.15 | 7.73 | 1.1595 | 7.73
EAF287 | 2019-07-05 18:34 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°2 de S/E Macul, debido a la energización accidental e involuntaria de la vía de trip del interruptor 52H2 de dicha subestación, mientras se realizaban trabajos programados. | 704 | S/E MACUL | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-05 18:44 | 0.1667 | 7.73 | 1.2886 | 7.73
EAF288 | 2019-07-06 10:18 | Se produjo la pérdida de suministro hacia la barra de 13.2 kV de S/E Pirque, debido a falla en redes de distribución, en momentos en que la mencionada barra se encontraba alimentada desde el alimentador Vizcachas de S/E La Pintana. | 461 | S/E PIRQUE | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-06 11:56 | 1.6333 | 7.73 | 12.6254 | 15.46
EAF288 | 2019-07-06 10:18 | Se produjo la pérdida de suministro hacia la barra de 13.2 kV de S/E Pirque, debido a falla en redes de distribución, en momentos en que la mencionada barra se encontraba alimentada desde el alimentador Vizcachas de S/E La Pintana. | 461 | S/E PIRQUE | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-06 12:20 | 2.0333 | 7.73 | 15.7174 | 15.46
EAF289 | 2019-07-06 17:51 | Se produjo la pérdida de suministro hacia la barra de 13.2 kV de S/E Pirque, debido a falla en redes de distribución, en momentos en que la mencionada barra se encontraba alimentada desde el alimentador Vizcachas de S/E La Pintana. | 461 | S/E PIRQUE | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-06 18:47 | 0.9333 | 7.73 | 7.2144 | 7.73
EAF290 | 2019-07-06 18:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, a causa de un corte de conductor de la fase B, en la estructura N°83 de la línea. | 630 | S/E CAUQUENES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-07 00:32 | 5.8167 | 7.73 | 44.9631 | 23.19
EAF290 | 2019-07-06 18:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, a causa de un corte de conductor de la fase B, en la estructura N°83 de la línea. | 641 | S/E LA VEGA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-07 00:34 | 5.85 | 7.73 | 45.2205 | 23.19
EAF290 | 2019-07-06 18:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, a causa de un corte de conductor de la fase B, en la estructura N°83 de la línea. | 2029 | S/E PASO HONDO | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-07-06 19:23 | 0.6667 | 7.73 | 5.1536 | 23.19
EAF291 | 2019-07-06 20:34 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52J10 de S/E Charrúa, asociado a la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido a contaminación provocada por aves en cadena de aisladores de la Estructura N°70. | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | T A | --- | 216 | CMPC CELULOSA | 2019-07-06 21:29 | 0.9167 | 7.73 | 7.0861 | 7.73
EAF292 | 2019-07-08 09:29 | La desconexión forzada del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Los Vilos se origina producto de la operación de su protección diferencial, sin indicar mayores detalles al respecto. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-07-08 15:01 | 5.5333 | 7.73 | 42.7724 | 7.73
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 11:47 | 0.1 | 7.73 | 0.773 | 46.38
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 11:48 | 0.1167 | 7.73 | 0.90209 | 46.38
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 12:07 | 0.4333 | 7.73 | 3.3494 | 46.38
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 12:08 | 0.45 | 7.73 | 3.4785 | 46.38
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 12:49 | 1.1333 | 7.73 | 8.7604 | 46.38
EAF293 | 2019-07-08 11:41 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | 685 | S/E CLUB HIPICO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-07-08 13:20 | 1.65 | 7.73 | 12.7545 | 46.38
EAF294 | 2019-07-10 08:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 660 | S/E SAN JAVIER | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-10 08:34 | 0.1667 | 7.73 | 1.2886 | 23.19
EAF294 | 2019-07-10 08:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 361 | S/E LA PALMA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-10 08:34 | 0.1667 | 7.73 | 1.2886 | 23.19
EAF294 | 2019-07-10 08:24 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 632 | S/E CONSTITUCION | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-10 08:41 | 0.2833 | 7.73 | 2.1899 | 23.19
EAF295 | 2019-07-11 11:59 | Desconexión de línea de 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Nahuelbuta, debido a la presencia de una falla monofásica a tierra de la fase B, sin causa determinada, con reconexión automática exitosa de interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-07-11 12:04 | 0.0833 | 7.73 | 0.64391 | 30.92
EAF295 | 2019-07-11 11:59 | Desconexión de línea de 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Nahuelbuta, debido a la presencia de una falla monofásica a tierra de la fase B, sin causa determinada, con reconexión automática exitosa de interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires. | 1632 | S/E LOS SAUCES | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-07-11 12:04 | 0.0833 | 7.73 | 0.64391 | 30.92
EAF295 | 2019-07-11 11:59 | Desconexión de línea de 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Nahuelbuta, debido a la presencia de una falla monofásica a tierra de la fase B, sin causa determinada, con reconexión automática exitosa de interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires. | 1740 | S/E CENTRAL PICOIQUEN | T STx | --- | 321 | HIDROANGOL | 2019-07-11 12:04 | 0.0833 | 7.73 | 0.64391 | 30.92
EAF295 | 2019-07-11 11:59 | Desconexión de línea de 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Nahuelbuta, debido a la presencia de una falla monofásica a tierra de la fase B, sin causa determinada, con reconexión automática exitosa de interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires. | 379 | S/E ANGOL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-11 12:04 | 0.0833 | 7.73 | 0.64391 | 30.92
EAF296 | 2019-07-15 04:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | 513 | S/E MELIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-15 05:53 | 1.8333 | 7.73 | 14.1714 | 38.65
EAF296 | 2019-07-15 04:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | 513 | S/E MELIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-15 07:26 | 3.3833 | 7.73 | 26.1529 | 38.65
EAF296 | 2019-07-15 04:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | 513 | S/E MELIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-15 07:29 | 3.4333 | 7.73 | 26.5394 | 38.65
EAF296 | 2019-07-15 04:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | 513 | S/E MELIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-15 07:25 | 3.3667 | 7.73 | 26.0246 | 38.65
EAF296 | 2019-07-15 04:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | 513 | S/E MELIPULLI | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-15 05:05 | 1.0333 | 7.73 | 7.9874 | 38.65
EAF297 | 2019-07-16 14:37 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | 840 | S/E LICANCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-07-16 15:42 | 1.0833 | 7.73 | 8.3739 | 38.65
EAF297 | 2019-07-16 14:37 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-16 23:30 | 8.8833 | 7.73 | 68.6679 | 38.65
EAF297 | 2019-07-16 14:37 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | 1731 | S/E GORBEA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-16 17:55 | 3.3 | 7.73 | 25.509 | 38.65
EAF297 | 2019-07-16 14:37 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-16 15:42 | 1.0833 | 7.73 | 8.3739 | 38.65
EAF297 | 2019-07-16 14:37 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | 839 | S/E IMPERIAL | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-07-16 15:42 | 1.0833 | 7.73 | 8.3739 | 38.65
EAF298 | 2019-07-17 10:53 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) detectada en la línea 220 kV Cautín - Río Toltén - Ciruelos, cuya causa no ha podido ser determinada a la fecha por su propietario. | 1750 | S/E RIO TOLTEN | T T | --- | 112 | FRONTEL | 2019-07-17 11:03 | 0.1667 | 7.73 | 1.2886 | 7.73
EAF299 | 2019-07-17 15:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°44 de la línea. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-07-18 09:41 | 18.3667 | 7.73 | 141.9746 | 23.19
EAF299 | 2019-07-17 15:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°44 de la línea. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-07-18 09:41 | 18.3667 | 7.73 | 141.9746 | 23.19
EAF299 | 2019-07-17 15:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°44 de la línea. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-07-18 09:41 | 18.3667 | 7.73 | 141.9746 | 23.19
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1951 | TAP OFF DOLORES | T STx | --- | 33 | ENORCHILE | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1982 | TAP OFF VITOR | T STx | --- | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1948 | TAP OFF CHIZA | T STx | --- | 399 | ENGIE | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | T STx | --- | 399 | ENGIE | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1949 | TAP OFF CUYA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-19 07:28 | 0.1833 | 7.73 | 1.4169 | 54.11
EAF300 | 2019-07-19 07:17 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | T STx | --- | --- | MALL ARICA | 2019-07-19 07:29 | 0.2 | 7.73 | 1.546 | 54.11
EAF301 | 2019-07-19 09:06 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en el circuito N°2 Los Vilos - Puerto Chungo 23 kV, causada por ave electrocutada en la estructura E-21 de dicho circuito. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-07-19 11:22 | 2.2667 | 7.73 | 17.5216 | 15.46
EAF301 | 2019-07-19 09:06 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en el circuito N°2 Los Vilos - Puerto Chungo 23 kV, causada por ave electrocutada en la estructura E-21 de dicho circuito. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-07-19 09:18 | 0.2 | 7.73 | 1.546 | 15.46
EAF302 | 2019-07-22 15:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | 1962 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-07-23 19:18 | 28.2 | 7.73 | 217.986 | 38.65
EAF302 | 2019-07-22 15:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | 1963 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-07-23 17:56 | 26.8333 | 7.73 | 207.4214 | 38.65
EAF302 | 2019-07-22 15:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | 1964 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | T A | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-07-23 17:58 | 26.8667 | 7.73 | 207.6796 | 38.65
EAF302 | 2019-07-22 15:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | 1968 | TAP OFF LLANOS | T A | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-07-22 15:19 | 0.2167 | 7.73 | 1.6751 | 38.65
EAF302 | 2019-07-22 15:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | 1973 | TAP OFF PALESTINA | T A | --- | 423 | MINERA MERIDIAN | 2019-07-23 17:53 | 26.7833 | 7.73 | 207.0349 | 38.65
EAF303 | 2019-07-23 05:02 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Centro ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Circunvalación, no despejada por las protecciones de este último. | 1840 | S/E CENTRO | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 09:35 | 4.55 | 7.73 | 35.1715 | 23.19
EAF303 | 2019-07-23 05:02 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Centro ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Circunvalación, no despejada por las protecciones de este último. | 1840 | S/E CENTRO | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 06:15 | 1.2167 | 7.73 | 9.4051 | 23.19
EAF303 | 2019-07-23 05:02 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Centro ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Circunvalación, no despejada por las protecciones de este último. | 1840 | S/E CENTRO | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 05:23 | 0.35 | 7.73 | 2.7055 | 23.19
EAF304 | 2019-07-23 08:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | 647 | S/E MARCHIGÜE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 08:44 | 0.3 | 7.73 | 2.319 | 38.65
EAF304 | 2019-07-23 08:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | 627 | S/E ALCONES | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 08:44 | 0.3 | 7.73 | 2.319 | 38.65
EAF304 | 2019-07-23 08:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | 645 | S/E LIHUEIMO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 08:44 | 0.3 | 7.73 | 2.319 | 38.65
EAF304 | 2019-07-23 08:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | 649 | S/E PANIAHUE | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 08:50 | 0.4 | 7.73 | 3.092 | 38.65
EAF304 | 2019-07-23 08:26 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | 648 | S/E NANCAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-23 09:04 | 0.6333 | 7.73 | 4.8954 | 38.65
EAF305 | 2019-07-24 13:18 | Apertura automática del interruptor 52JQB de S/E Collahuasi y el interruptor 52J1 de S/E Quebrada Blanca, asociados a la línea 220 kV Collahuasi Quebrada Blanca, por operación de sus protecciones. Según lo informado por Minera Quebrada Blanca la falla se originó en el pararrayo de la fase A de 220 kV en la S/E Quebrada Blanca. | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | T A | --- | 425 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 2019-07-31 23:59 | 178.6833 | 7.73 | 1381.2219 | 7.73
EAF306 | 2019-07-30 09:02 | Desconexión forzada del transformador N°3 110/23 kV de S/E La Portada. Se confirma que trip fue ocasionado por descarga por ave en la red, aguas arriba de interruptor 52ET3, operando protección 50/51N de interruptor 52HT3. | 1890 | S/E LA PORTADA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-30 09:49 | 0.7833 | 7.73 | 6.0549 | 15.46
EAF306 | 2019-07-30 09:02 | Desconexión forzada del transformador N°3 110/23 kV de S/E La Portada. Se confirma que trip fue ocasionado por descarga por ave en la red, aguas arriba de interruptor 52ET3, operando protección 50/51N de interruptor 52HT3. | 1890 | S/E LA PORTADA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-07-30 09:48 | 0.7667 | 7.73 | 5.9266 | 15.46
EAF307 | 2019-07-30 13:59 | Desconexión forzada de línea 110 kV Chonchi - Quellón. Causa de la apertura fue por error de personal que se encuentra integrando señales al nuevo SCADA. | 525 | S/E QUELLON | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-30 14:31 | 0.5333 | 7.73 | 4.1224 | 7.73
EAF308 | 2019-07-31 11:44 | Desconexión forzada de la barra N°2 13,8 kV de S/E Pozo Almonte. Intervención fortuita mientras se realizaba limpieza y reapriete. según SI-52437. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-31 11:56 | 0.2 | 7.73 | 1.546 | 7.73
EAF309 | 2019-07-31 23:24 | Desconexión forzada del transformador N°3 66/23 kV de S/E La Unión. Pérdida de aislación en caja de paso ubicado en la parte posterior de la cuba de transformador debido a fenómenos ambientales. | 512 | S/E LA UNION | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-31 23:57 | 0.55 | 7.73 | 4.2515 | 23.19
EAF309 | 2019-07-31 23:24 | Desconexión forzada del transformador N°3 66/23 kV de S/E La Unión. Pérdida de aislación en caja de paso ubicado en la parte posterior de la cuba de transformador debido a fenómenos ambientales. | 512 | S/E LA UNION | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-31 23:58 | 0.5667 | 7.73 | 4.3806 | 23.19
EAF309 | 2019-07-31 23:24 | Desconexión forzada del transformador N°3 66/23 kV de S/E La Unión. Pérdida de aislación en caja de paso ubicado en la parte posterior de la cuba de transformador debido a fenómenos ambientales. | 512 | S/E LA UNION | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-31 23:59 | 0.5833 | 7.73 | 4.5089 | 23.19
SD - 2019052318 | 2019-07-30 12:10 | Cambio de prensa alimentador Barra Norte y Barra Sur. | 1903 | S/E MINSAL | T A | --- | 437 | SQM | 2019-07-30 15:13 | 3.05 | 7.73 | 23.5765 | 7.73
SD - 2019052228 | 2019-07-28 06:56 | Trabajos de mantenimiento a equipos de patio, solicitado por cliente. | 1860 | S/E DESALANT | T A | --- | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA | 2019-07-28 14:38 | 7.7 | 7.73 | 59.521 | 7.73
SD - 2019048410 | 2019-07-08 17:01 | Reemplazo de desconectador con falla a la salida de Subestación Pitrufquén. | 442 | S/E PITRUFQUEN | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-07-08 18:09 | 1.1333 | 7.73 | 8.7604 | 7.73
SD - 2019045087 | 2019-07-07 08:57 | Desconexion de transformador T1 66/13,2 kV 5 MVA y barra de 13,2 kV de SE Loncoche por trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo interruptor 52CT1. Se interrumpe suministro a consumos alimentador 52C4 Lanco (5350 clientes de Saesa y 85 clientes de Codiner). | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-07-07 16:25 | 7.4667 | 7.73 | 57.7176 | 15.46
SD - 2019045087 | 2019-07-07 08:57 | Desconexion de transformador T1 66/13,2 kV 5 MVA y barra de 13,2 kV de SE Loncoche por trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo interruptor 52CT1. Se interrumpe suministro a consumos alimentador 52C4 Lanco (5350 clientes de Saesa y 85 clientes de Codiner). | 472 | S/E LONCOCHE | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-07-07 16:25 | 7.4667 | 7.73 | 57.7176 | 15.46
SD - 2019049159 | 2019-07-31 09:08 | Se requiere realizar prueba de cierre de interruptor 52G TGTAR contra barra muerta. | 1838 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | O | --- | 85 | CGE | 2019-07-31 11:21 | 2.2167 | 7.73 | 17.1351 | 7.73
SD - 2019050371 | 2019-07-18 09:01 | Reparar punto caliente en interruptor QT3-2. | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | T A | --- | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-07-18 11:00 | 1.9833 | 7.73 | 15.3309 | 7.73
SD - 2019046758 | 2019-07-01 14:39 | Maniobras en 33 kV en alimentadores planta por bloqueos por trabajos mecánicos por reparación de emergencia de correa transportadora CV-160 (cortada)que provocó detención completa de planta. La reparación de la cinta CV-160 tiene una duración estimada MINIMA de 48 horas. | 1930 | S/E SIERRA GORDA | T A | --- | 435 | SIERRA GORDA SCM | 2019-07-07 23:59 | 153.3333 | 7.73 | 1185.2664 | 7.73